## Утв.план
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного диспетчера
Филиала АО "СО ЕЭС" Волгоградское РДУ
____________________________ П.М. Горбатов
"_____"________________________ 2019г.
Сводный график
ремонта ЛЭП и оборудования объектов диспетчеризации Волгоградского РДУ на
апрель 2019 г.
№ | Шифр | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Выделенный в годовом графике срок ремонта |  |  | Планируемый в ме-сячный график срок ремонта |  |  | Согласованный срок ремонта |  |  | Вид ремонта, выполняемые работы (причины отключения), срок аварийной готовности | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия для реализации ремонта
|  |  | кол-во дней | начало | окон- чание | кол-во дней | начало | окон- чание | кол-во дней | начало | окон- чание
п | 20 | Волгоградэнерго
ВЛ 220 кВ
п | 10 | Правобережные электрические сети
238 | 11 | ВЛ 220 кВ Волга – Песковатка (ВЛ 220 кВ Песковатка) | 12 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | Капитальный ремонт. Замена изоляторов, ремонт провода. А.Г-2ч. | Запитать ПС 220 кВ Песковатка от ВЛ 220 кВ Суровикино. На ПС 110 кВ Б11 откл. МВ-110кВ ВЛ Чернышково
п | 10 | Волгоградские электрические сети
| 19 | Ремонты не планируются
ВЛ 110 кВ
п | 10 | Правобережные электрические сети
239 | 11 | ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская № 1 с отпайками (ВЛ 110 кВ 7) | 3 | 22 | 24 | 3 | 22 | 24 | 3 | 22 | 24 | Техническое обслуживание ВЛ. Замена дефектных изоляторов. Подрезка ДКР. Аг-2 ч. | С включением ШСВ-110 на ПС Советская.
240 | 11 | ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская № 1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №7) | 3 | 22 | 24 | 3 | 22 | 24 | 3 | 22 | 24 | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ-7 на ПС Советская, а.г. 2 ч | С включением ШСВ-110 на ПС Советская.
241 | 11 | ВЛ 110 кВ Северная – ЗКО-1 № 1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №17) | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | Техническое обслуживание ВЛ. Замена дефектных изоляторов. Подрезка ДКР. Аг-2 ч.
242 | 11 | ВЛ 110 кВ Северная – ЗКО-1 № 2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №18) | 2 | 11 | 12 | 2 | 11 | 12 | 2 | 11 | 12 | Техническое обслуживание ВЛ. Замена дефектных изоляторов. Подрезка ДКР. Аг-2 ч.
243 | 11 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Канатная № 2 с отпайками (ВЛ 110 кВ Канатная-2) | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | Техническое обслуживание ВЛ. Замена дефектных изоляторов. Подрезка ДКР. Аг-2 ч. | С включением СВ-110 на ПС Канатная.
244 | 11 | ВЛ 110 кВ Юбилейная – ЗКО-1 №1 (ВЛ 110 кВ I ЛШ) | 2 | 29 | 30 | 2 | 29 | 30 | 2 | 29 | 30 | Для текущего ремонта КС-110кВ I ЛШ (ф.В), в/испытания КС-110кВ I ЛШ (ф.В) на ПС ЗКО-1, а.г. 2 ч
245 | 11 | ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №4) |  |  |  | 1 | 12 | 12 | 1 | 25 | 25 | Соединение шлейфов после реконструкции ВЛ 110 кВ №8, а.г. 120 ч.
246 | 21 | ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8) |  |  |  | 11 | 1 | 11 |  |  |  | Реконструкция ВЛ. Техническое обслуживание ВЛ. Замена дефектных изоляторов. Подрезка ДКР. Устранение предписания РУТН. Аг 120 ч. | Отказ. Из-за ремонта АТ-1 на ПС 220 кВ Гумрак
п | 10 | Волгоградские электрические сети
247 | 11 | ВЛ 110 кВ Гумрак – Котлубань с отпайками (ВЛ 110 кВ №51) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Заземление грозозащитного троса на грозовой сезон. АГ-1ч | Без отключений линии
248 | 11 | ВЛ 110 кВ Гумрак – Опытная с отпайками (ВЛ 110 кВ №52) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Заземление грозозащитного троса на грозовой сезон. АГ-1ч | Без отключений линии
249 | 11 | ВЛ 110 кВ Опытная – Кузьмичи (ВЛ 110 кВ №57) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Заземление грозозащитного троса на грозовой сезон. АГ-1ч | Без отключений линии
250 | 11 | ВЛ 110 кВ Иловля-2 – Котлубань №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ № 56) | 12 | 15 | 26 | 12 | 15 | 26 | 12 | 15 | 26 | Капитальный ремонт. Замена изоляторов, ремонт провода. АГ-1 час | С 16.04.2019 ВЛ 110 кВ № 54 на ОВ-110 от 2с-110 кВ ПС Котлубань.
251 | 11 | ВЛ 110 кВ Иловля-2 – Котлубань №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ № 56) | 2 | 15 | 16 | 2 | 15 | 16 | 2 | 15 | 16 | Текущий ремонт ОР ВЛ-110 кВ №56 на ПС Котлубань. АГ-1 час
п | 10 | Левобережные электрические сети
252 | 11 | ВЛ 110 кВ Волжская – Красная Слобода с отпайками (ВЛ 110 кВ №206) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Кратковременное погашение для вывода в ремонт ВЛ 110 кВ №208 (Кап. ремонт. Замена изоляторов. АГ-4ч.)
253 | 11 | ВЛ 110 кВ Волжская – Красная Слобода с отпайками (ВЛ 110 кВ №206) | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | Кратковременное погашение для ввода в работу ВЛ 110 кВ №208.
254 | 11 | ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ-2 – Волжская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №203) | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | Ном.кап.рем. ЛР-203Л-110 на ПС Городская-2, АГ-8ч. Тек.рем. ЛР-203Л-110 на ПС Городская-3, АГ-2ч.
255 | 11 | ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ-2 – Городская-1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №210 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | Ном.кап.рем. ЛР-210Л-110 на ПС Городская-2, АГ-8ч
п | 10 | Камышинские электрические сети
| 19 | Ремонты не планируются
п | 10 | Михайловские электрические сети
256 | 11 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (ВЛ 110 кВ № 519) | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | Капитальный ремонт: замена изоляции, а.г. 2ч. | Режим работы 3-х лучевого транзита
257 | 11 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (ВЛ 110 кВ № 519) | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП № 519, КС-110 ЛЭП №519, ВЧЗ-110 ЛЭП №519, СР-II-110 на ПС Теркинская, а.г. 2ч. | Режим работы 3-х лучевого транзита
258 | 11 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ № 555) | 3 | 15 | 17 | 3 | 15 | 17 | 3 | 15 | 17 | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП №555, ЗРПГ-110 ЛЭП №555 на ПС ГКС, а.г. 2 ч.
259 | 11 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ № 555) | 3 | 15 | 17 | 3 | 15 | 17 | 3 | 15 | 17 | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП №555, КС-110 ЛЭП №555 на ПС Михайловская, а.г. 2 ч.
260 | 11 | ВЛ 110 кВ Слащевская – Букановская (ВЛ 110 кВ №505) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП №505, КС-110 ЛЭП №505 на ПС Букановская, а.г. 2 ч.
261 | 11 | ВЛ 110 кВ Клетская – Ярки (ВЛ 110 кВ №501) | 4 | 8 | 11 | 4 | 8 | 11 | 4 | 8 | 11 | Текущий ремонт КС- 110 ЛЭП №501, ЛР -110 ЛЭП №501 на ПС Клетская, текущий ремонт КС-110 ЛЭП №501, ВЧЗ-110 ЛЭП №501 на ПС Ярки, а.г. 2ч.
262 | 11 | ВЛ 110 кВ Распопинская – Клетская (ВЛ 110 кВ №502) | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | Текущий ремонт КС- 110 ЛЭП №502, ЛР-110 ЛЭП №502 на ПС Клетская, текущий ремонт КС-110 ЛЭП №502, ВЧЗ-110 ЛЭП №502 на ПС Распопинская, а.г. 2ч.
263 | 11 | ВЛ 110 кВ Иловля-2 – Котлубань №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ № 56) | 2 | 15 | 16 | 2 | 15 | 16 | 2 | 15 | 16 | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП №56, ВЧЗ-110 ЛЭП №56 на Донская, а.г. 2ч. | С 16.04.2019 ВЛ 110 кВ № 54 на ОВ-110 от 2с-110 кВ ПС Котлубань.
п | 10 | Урюпинские электрические сети
264 | 11 | ВЛ 110 кВ Манино – Искра | 5 | 8 | 12 | 5 | 8 | 12 | 5 | 8 | 12 | БВР по техническому обслуживанию ТТ-110-учета ПС Искра. АГ-1 час | Отсутствие резерва со стороны энергосистемы Воронежской области по ВЛ 110 кВ Манино - Искра.
265 | 21 | ВЛ 110 кВ Дружба – Дубовская (ВЛ 110 кВ №664) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Текущий ремонт ЛР-ЛЭП-664, СР-1-110, КС-ЛЭП-664 ф. "В", ВЧЗ-ЛЭП-664 ф. "В" на ПС Дружба. АГ-2 часа | С включением СМВ-110 на ПС 110 кВ Черкесовская-2
266 | 21 | ВЛ 110 кВ Солонцы – Дружба с отпайкой на ПС Алексеевская (ВЛ 110 кВ №669) | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | Текущий ремонт ЛР-ЛЭП-669, СР-2-110, КС-ЛЭП-669 ф. "А", "В", ВЧЗ-ЛЭП-669 ф. "А", "В" на ПС Дружба. АГ-2 часа | С включением СМВ-110 на ПС 110 кВ Черкесовская-2
267 | 21 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Кардаильская с отпайкой на ПС Двойновая (ВЛ 110 кВ №649) | 3 | 22 | 24 | 3 | 22 | 24 | 3 | 22 | 24 | Текущий ремонт ЛР-ЛЭП-649 на ПС Двойновая.
268 | 11 | ВЛ 110 кВ Урюпинская – Безымяновская с отпайкой на ПС Добринская (ВЛ 110 кВ №603) | 1 | 25 | 25 | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 | Заземление грозозащитного троса. АГ-1 час | Без отключения ВЛ. Из-за удобства выполнения работ.
269 | 11 | ВЛ 110 кВ Безымяновская – Искра (ВЛ 110 кВ №604) | 1 | 25 | 25 | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 | Заземление грозозащитного троса. АГ-1 час | Без отключения ВЛ. Из-за удобства выполнения работ.
270 | 11 | ВЛ 110 кВ Роднички – Рябовская (ВЛ 110 кВ №611) | 1 | 26 | 26 | 1 | 26 | 26 | 1 | 26 | 26 | Заземление грозозащитного троса. АГ-1 час | Без отключения ВЛ
271 | 11 | ВЛ 110 кВ Нехаевская – Роднички (ВЛ 110 кВ №612) | 1 | 26 | 26 | 1 | 26 | 26 | 1 | 26 | 26 | Заземление грозозащитного троса. АГ-1 час | Без отключения ВЛ
272 | 11 | ВЛ 110 кВ Упорники – Нехаевская (ВЛ 110 кВ №662) | 1 | 29 | 29 | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | Заземление грозозащитного троса. АГ-1 час | Без отключения ВЛ. Из-за удобства выполнения работ.
273 | 11 | ВЛ 110 кВ Алексеевская – Упорники (ВЛ 110 кВ №668) | 1 | 29 | 29 | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | Заземление грозозащитного троса. АГ-1 час | Без отключения ВЛ. Из-за удобства выполнения работ.
274 | 11 | ВЛ 110 кВ Солонцы – Дружба с отпайкой на ПС Алексеевская (ВЛ 110 кВ №669) |  |  |  | 5 | 8 | 12 | 5 | 8 | 12 | Заземление грозозащитного троса. АГ-1 час | Без отключения ВЛ Согласно "Мероприятий к грозовому сезону"
ПС 220 кВ
п | 10 | Правобережные электрические сети
пс | 10 | ПС 220 кВ Суровикино
275 | 11 | АТ-1 | [9 empty] | В резерв. Для регулирования напряжения при отключении ВЛ 220 кВ Песковатка, А.г.-2ч | Запитать ПС 220 кВ Песковатка от ВЛ 220 кВ Суровикино. На ПС 110 кВ Б11 откл. МВ-110кВ ВЛ Чернышково | bar: 2 to 4
276 | 11 | АТ-1 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | В резерв. Для регулирования напряжения при отключении ВЛ 220 кВ Песковатка, А.г.-2ч | Запитать ПС 220 кВ Песковатка от ВЛ 220 кВ Суровикино. На ПС 110 кВ Б11 откл. МВ-110кВ ВЛ Чернышково
277 | 11 | В.ВЛ-60 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | Для тестового контроля ШДЭ-2802, релейного опробования АПВ, управления, а.г.2ч. | ОВ-110
278 | 11 | Iс.220 кВ | 2 | 15 | 16 | 2 | 15 | 16 | 2 | 15 | 16 | Измерение параметров ТН-Iс. 220 кВ, а.г 2 ч
279 | 11 | АТ-1 | 2 | 15 | 16 | 2 | 15 | 16 | 2 | 15 | 16 | Для среднего ремонта В. 220 АТ-1, а.г 2 ч | На ПС 110 кВ Б11 откл. МВ-110кВ ВЛ Чернышково
280 | 11 | В. 220 АТ-1 | 2 | 15 | 16 | 2 | 15 | 16 | 2 | 15 | 16 | Для среднего ремонта В. 220 АТ-1. Измерение параметров В.220 АТ-1. Релейного опробования АПВ, управления, а.г 2 ч
п | 10 | Волгоградские электрические сети
| 19 | Ремонты не планируются
ПС 110 кВ
п | 10 | Правобережные электрические сети
пс | 10 | ПС 110 кВ ЗКО-1
281 | 21 | ВЛ 110 кВ Юбилейная – ЗКО-1 №1 (ВЛ 110 кВ I ЛШ) | 2 | 29 | 30 | 2 | 29 | 30 | 2 | 29 | 30 | Для текущего ремонта КС-110кВ I ЛШ (ф.В), в/испытания КС-110кВ I ЛШ (ф.В) , а.г. 2 ч
282 | 11 | В.I ЛШ | 2 | 29 | 30 | 9 | 22 | 30 | 5 | 26 | 30 | Для среднего ремонта В.I ЛШ, профконтроля АПВ, управления, а.г. 2 ч | По режиму работы энергорайона Волжский. Совместить с работами В-Д ПМЭС
пс | 10 | ПС 110 кВ Строительная
283 | 11 | В.ВЛ-23 | 5 | 8 | 12 | 5 | 8 | 12 | 5 | 8 | 12 | Для технического контроля ШРЛС 5230, АПВ, упр., а.г.2ч. | ОВ-110
пс | 10 | ПС 110 кВ Советская
284 | 11 | ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская № 1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №7) | 3 | 22 | 24 | 3 | 22 | 24 | 3 | 22 | 24 | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ-7, а.г. 2 ч
285 | 11 | В.ВЛ-7 | 3 | 22 | 24 | 3 | 22 | 24 | 3 | 22 | 24 | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ-7, для текущего ремонта В.ВЛ-7. В/в испытания вводов 110кВ В.ВЛ-7, отбор проб масла из вводов-110 В.ВЛ-7. Проф. восстановления АПВ, управления, а.г. 2ч
пс | 10 | ПС 110 кВ ВГТЗ-1
286 | 11 | В.ВЛ-15 | 5 | 8 | 12 | 5 | 8 | 12 | 5 | 8 | 12 | Для технического контроля ШРЛС 5230, АПВ, упр., а.г.2ч.
287 | 11 | В.ВЛ-16 | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | Для технического контроля ВЧБ (ШЛ 2606.13), а.г 2 ч
пс | 10 | ПС 110 кВ Суровикино-110
288 | 11 | Iс.110 кВ | 3 | 17 | 19 | 3 | 17 | 19 | 3 | 24 | 26 | Для текущего ремонта ШР.ТН-Iс.110, ШР.110 Т-1, ШР.ВЛ-60, СР-1.110, а.г 2 ч | Из-за ремонта Ростова
289 | 11 | В.ВЛ-60 | 3 | 17 | 19 | 3 | 17 | 19 | 3 | 24 | 26 | Для текущего ремонта ШР.ВЛ-60, а.г 2 ч | Из-за ремонта Ростова
290 | 11 | IIс.110 кВ |  |  |  | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | 23 | Для текущего ремонта СР-2.110, а.г 2 ч | Из-за ремонта Ростова
п | 10 | Волгоградские электрические сети
пс | 10 | ПС 110 кВ Котлубань
291 | 11 | ВЛ 110 кВ Иловля-2 – Котлубань № 2 с отпайками (ВЛ 110 кВ № 56) | 2 | 15 | 16 | 2 | 15 | 16 | 2 | 15 | 16 | Текущий ремонт ОР ВЛ-110 кВ №56 на ПС Котлубань. АГ-1 час | С 16.04.2019 ВЛ 110 кВ № 54 на ОВ-110 от 2с-110 кВ.
292 | 11 | ОСШ -110 | 2 | 15 | 16 | 2 | 15 | 16 | 2 | 15 | 16 | Текущий ремонт ОР ВЛ-110 кВ №56 АГ-1 час
293 | 11 | В.ВЛ-110кВ №56 | 2 | 15 | 16 | 2 | 15 | 16 | 2 | 15 | 16 | Техническое обслуживание АПВ, авт. и упр. выключателя в объеме опробования АГ-1ч
п | 10 | Левобережные электрические сети
пс | 10 | ПС 110 кВ Зеленая
294 | 11 | В-205Л-110 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | Проверка устройства приёма и передачи отключающего импульса от защит МГЭС в объёме "К", АГ-1ч.
304 | 10 | ПС 110 кВ Рахинка
295 | 11 | IСШ-110 | 2 | 8 | 9 | 2 | 8 | 9 | 2 | 8 | 9 | БВР при проверке УРЗА ТН1-110 в объёме "В", АГ-1ч. | С включением МЛП-110
296 | 11 | IIСШ-110 | 2 | 10 | 11 | 2 | 10 | 11 | 2 | 10 | 11 | БВР проверке УРЗА ТН2-110 в объёме "В", АГ-1ч. | С включением МЛП-110
п | 10 | Камышинские электрические сети
пс | 10 | ПС 110 кВ Купцово
297 | 11 | 1С-110 | 4 | 22 | 25 | 4 | 22 | 25 | 4 | 22 | 25 | Тек.ремонт и мех. опробование ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1. Проф.испыт. ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1. АГ-1,5ч. | МЛП-110
пс | 10 | ПС 110 кВ Жирновская
|  | СВ-110 |  |  |  | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | Сред.рем. СВ-110. Проверка РЗА ВЛ 110кВ №445 в объёме "О". Проверка РЗА ВЛ 110кВ №446 в объёме "О". АГ-3ч. | МЛП-110
п | 10 | Михайловские электрические сети
пс | 10 | ПС 110 кВ Михайловская
298 | 11 | ВЛ-110 кВ Арчеда – Михайловская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ № 555) | 3 | 15 | 17 | 3 | 15 | 17 | 3 | 15 | 17 | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП № 555, КС-110 ЛЭП № 555 а.г. 2 ч.
299 | 11 | ВГ-110 ЛЭП №555 | 3 | 15 | 17 | 3 | 15 | 17 | 3 | 15 | 17 | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП №555 а.г. 2 ч.
300 | 11 | СВГ-110 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | Средний ремонт СВГ-110, в/в испытание СВГ-110, а.г. 2ч.
пс | 10 | ПС 110 кВ Етеревская
301 | 11 | СМВ-110 | 1 | 26 | 26 | 1 | 26 | 26 | 1 | 26 | 26 | Опробование АПВ, автоматики и управления СМВ-110, а.г. 1ч. | С включением МЛП-110
пс | 10 | ПС 110 кВ Арчединская
302 | 11 | СМВ-110 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | Опробование АПВ, автоматики и управления СМВ-110, а.г. 1ч. | С включением МЛП-110
пс | 10 | ПС 110 кВ Кумылженская
303 | 11 | СМВ-110 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | Опробование АПВ, автоматики и управления СМВ-110, а.г. 1ч.
пс | 10 | ПС 110 кВ Букановская
304 | 11 | ВЛ 110 кВ Слащевская – Букановская (ВЛ 110 кВ №505) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Текущий ремонт КС -110 ЛЭП №505, ЛР -110 ЛЭП №505 , а.г. 2ч.
305 | 11 | II СШ-110 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП № 505, СР-II-110 , ШР-110 Т-2, а.г. 2ч.
пс | 10 | ПС 110 кВ Глазуновская
306 | 11 | СМВ-110 | 1 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | Опробование АПВ, автоматики и управления СМВ-110, а.г. 1ч. | С включением МЛП-110
пс | 10 | ПС 110 кВ Лог
307 | 11 | ОСШ-110 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Профилактическое восстановление РЗА ТН-110 ОСШ, а.г. 1ч.
308 | 11 | ОМВ-110 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | Механическое опробование ОМВ-110, а.г. 1ч.
309 | 11 | СМВ-110 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | Текущий ремонт ТТ-110 СМВ-110, механическое опробование СМВ-110, а.г. 2ч. | С включением ВЛ 110 кВ № 545 через ОМВ-110
310 | 11 | МВ-110 ЛЭП №545 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | Опробование АПВ, автоматики и управления МВ-110 ЛЭП №545, а.г. 1ч. | С включением ВЛ 110 кВ № 545 через ОМВ-110
311 | 11 | МВ-110 ЛЭП №552 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | Опробование АПВ, автоматики и управления МВ-110 ЛЭП №552, а.г. 1ч. | С включением ВЛ 110 кВ № 552 через ОМВ-110
312 | 11 | МВ-110 ЛЭП №500 | 1 | 17 | 17 | 1 | 17 | 17 | 1 | 17 | 17 | Опробование АПВ, автоматики и управления МВ-110 ЛЭП №500, а.г. 1ч. | С включением ВЛ 110 кВ № 500 через ОМВ-110
313 | 11 | МВ-110 ЛЭП №550 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | Опробование АПВ, автоматики и управления МВ-110 ЛЭП №550, а.г. 1ч. | С включением ВЛ 110 кВ № 550 через ОМВ-110
314 | 11 | МВ-110 ЛЭП №550 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | Механическое опробование МВ-110 ЛЭП №550, а.г. 1ч. | С включением ВЛ 110 кВ № 550 через ОМВ-110
315 | 11 | ВГ-110 ЛЭП №525 | 1 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | Опробование АПВ, автоматики и управления МВ-110 ЛЭП №525, а.г. 1ч. | С включением ВЛ 110 кВ № 525 через ОМВ-110
пс | 10 | ПС 110 кВ Задонская
316 | 11 | СМВ-110 | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 | Опробование АПВ, автоматики и управления СМВ-110, а.г. 1ч. | С включением МЛП-110
пс | 10 | ПС 110 кВ Теркинская
317 | 11 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркин с отпайкой на ПС Клетская Почта (ВЛ 110 кВ № 519) | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП № 519, КС-110 ЛЭП №519, ВЧЗ-110 ЛЭП №519, СР-II-110, а.г. 2ч. | Режим работы 3-х лучевого транзита
318 | 11 | II СШ-110 | 4 | 22 | 25 | 4 | 22 | 25 | 4 | 22 | 25 | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП № 519, ШР-I-110, а.г. 2ч.
319 | 11 | МЛП-110 | 4 | 22 | 25 | 4 | 22 | 25 | 4 | 22 | 25 | Текущий ремонт СР-II-110, а.г. 2ч.
пс | 10 | ПС 110 кВ Клетская
320 | 11 | СМВ-110 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Текущий ремонт ТТ-110 СМВ, а.г. 2ч. | С включением МЛП-110
321 | 11 | ВЛ 110 кВ Клетская – Ярки (ВЛ 110 кВ №501) | 4 | 8 | 11 | 4 | 8 | 11 | 4 | 8 | 11 | Текущий ремонт КС- 110 ЛЭП №501, ЛР -110 ЛЭП №501 , а.г. 2ч.
322 | 11 | I СШ-110 | 2 | 8 | 9 | 2 | 8 | 9 | 2 | 8 | 9 | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП № 501, а.г. 2ч..
323 | 11 | ВЛ 110 кВ Распопинская – Клетская (ВЛ 110 кВ №502) | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | Текущий ремонт КС- 110 ЛЭП №502, ЛР-110 ЛЭП № 502, а.г. 2ч.
324 | 11 | II СШ-110 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП № 502, а.г. 2ч.
пс | 10 | ПС 110 кВ Распопинская
325 | 11 | ВЛ 110 кВ Распопинская – Клетская (ВЛ 110 кВ №502) | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | Текущий ремонт КС-110 ЛЭП №502, ВЧЗ-110 ЛЭП №502, а.г. 2ч.
326 | 11 | I СШ-110 | 1 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22 | Текущий ремонт ОД-110 Т-1, в/в испытание Т-1, а.г. 2ч. | Транзит нормально замкнут через МЛП-110
пс | 10 | ПС 110 кВ Ярки
327 | 11 | СМВ-110 | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | Опробование АПВ, автоматики и управления СМВ-110, а.г. 1ч. | С включением МЛП-110
328 | 11 | СМВ-110 | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | Механическое опробование СМВ-110, а.г. 1ч. | С включением МЛП-110
329 | 11 | ВЛ 110 кВ Клетская – Ярки (ВЛ 110 кВ №501) | 4 | 8 | 11 | 4 | 8 | 11 | 4 | 8 | 11 | Текущий ремонт КС-110 ЛЭП №501, ВЧЗ-110 ЛЭП № 501, а.г. 2ч.
330 | 11 | II СШ-110 | 2 | 10 | 11 | 2 | 10 | 11 | 2 | 10 | 11 | Текущий ремонт ТН-II-110, а.г. 2ч.
331 | 11 | I СШ-110 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | Текущий ремонт ОД-110 Т-1, ТН-I-110, в/в испытание Т-1, а.г. 2ч. | С включением МЛП-110
п | 10 | Урюпинские электрические сети
пс | 10 | ПС 110 кВ Искра
332 | 11 | ВЛ 110 кВ Манино – Искра | 5 | 8 | 12 | 5 | 8 | 12 | 5 | 8 | 12 | БВР по текущему ремонту ТТ-110-учета. АГ-1 час | Отсутствие резерва со стороны энергосистемы Воронежской области по ВЛ 110 кВ Манино - Искра.
333 | 11 | МЛП-110 | 5 | 8 | 12 | 5 | 8 | 12 | 5 | 8 | 12 | Текущий ремонт ТТ-110-учета. АГ-1 час
334 | 11 | 2с-110 | 5 | 8 | 12 | 5 | 8 | 12 | 5 | 8 | 12 | Текущий ремонт ТН-2-110, ОД-110-Т-2, КЗ-110-Т-2. БВР по текущему ремонту ТТ-110-учета. Опробование автоматики ОД-110-Т-2, КЗ-110-Т-2. Проверка в объеме "Восстановление" ТН-2-110. АГ-1 час
335 | 11 | 1с-110 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | Текущий ремонт ТН-1-110. Проверка в объеме "Восстановление" ТН-1-110. АГ-1 час | С включением МЛП-110
336 | 11 | СМВ-110 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | Текущий ремонт ТТ-110-1-СМВ-110, ТТ-110-2-СМВ-110. Опробование комплекта автоматики СМВ-110 (АПВ, АУВ) АГ-1 час | С включением МЛП-110
пс | 10 | ПС 110 кВ Нехаевская
337 | 11 | 1с-110 | 3 | 15 | 17 | 3 | 15 | 17 | 3 | 15 | 17 | Текущий ремонт ТН-110-1с. Проверка в объеме "Восстановление" ТН-110-1с. АГ-1 час
338 | 11 | СМВ-110 | 3 | 15 | 17 | 3 | 15 | 17 | 3 | 15 | 17 | Текущий ремонт ТТ-110-1с, ТТ-110-2с. Опробование комплекта автоматики СМВ-110 (АПВ, АУВ). АГ-1 час
339 | 11 | 2с-110 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 19 | Текущий ремонт ТН-110-2с. Проверка в объеме "Восстановление" ТН-110-1с АГ-1 час
пс | 10 | ПС 110 кВ Панфилово
340 | 21 | 2с-110 | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 | Техническое обслуживание ТТ-110-учета. АГ-1 час | С включением СМВ-110 на ПС 110 кВ Черкесовская-2
|  | Зам. главного диспетчера | [9 empty] | П.М. Горбатов
|  | Начальник ОДС | [9 empty] | А.В. Агеев
|  | Начальник СЭР | [9 empty] | А.А. Пахомов
|  | Начальник СРЗА | [9 empty] | С.В. Жиляев
|  | Начальник СЭРБ | [9 empty] | А.Е. Потапов