## План ремонтов
Сводный график ремонта ЛЭП и оборудования объектов диспетчеризации Волгоградского РДУ на декабрь 2022 г.
ЛЭП и ЭЛТ декабрь 2022 (Утв)
Предприятие | Объект | Оборудование | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Прочие примечания | Аварийная готовность | Вид ремонта | Совмещение работ | Годовой. Заявленное время. Количество дней | Годовой. Заявленное время. Начало | Годовой. Заявленное время. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Заявленное время. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Время ремонта. Количество дней | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Комплекс | Приоритет | Состояние заявки
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Молзавод | ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №2) | Демонтаж улавливающих хомутов опорно-стержневых изоляторов и монтаж стационарных козырьков на МЛР.ВЛ-2 | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 05.12.22 | 09.12.22 | 4 дн 9 ч | 05.12.22 | 09.12.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №2) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР,ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. Обследование опор. | с отключением |  | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8), ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Северная с отпайкой на ПС Спортивная (ВЛ 110 кВ №1), ВЛ 220 кВ Алюминиевая – Юбилейная. | 02:00 | ТР | Да | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 05.12.22 | 09.12.22 | 4 дн 9 ч | 05.12.22 | 09.12.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №602) | Замена дефектной и установка дополнительной изоляции. | с отключением |  | Перенос точки разрыва транзита 110 кВ Балашовская-Урюпинская-Безымяновская-Искра-Манино-Калач-1 на МВ-ЛЭП-603 ПС 110 кВ Урюпинская. Воронежское РДУ: срок изменен в связи с выводом в ремонт ВЛ 330 кВ Лиски-Валуйки и необходимостью регулирования перетока в сечении "Лиски" | 02:00 | ТР | Нет | [6 empty] | 5 дн | 12.12.22 | 16.12.22 | 5 дн | 19.12.22 | 23.12.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Измененная
Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Ярыженская – Черкесовская-1 (ВЛ 110 кВ №659) | Верховой осмотр, замена дефектной изоляции, ремонт провода ВЛ. | с отключением |  | На ПС 110 кВ Черкесовская-2 включить СМВ-110. На ПС 110 кВ Новоаннинская СВ-110 отключен.. Срок скорректирован из-за ремонта ВЛ 110 кВ №657 | 02:00 | ТР | Нет | [6 empty] | 5 дн | 05.12.22 | 09.12.22 | 5 дн | 12.12.22 | 16.12.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Измененная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Глазуновская | СМВ-110 | Отключить оперативный ток СМВ-110 в связи с выводом в ремонт Т-1 ПС Кумылженская, а.г. 1 ч. | без отключения |  | Без отключения | 01:00 | ТР | Нет | 1 дн | 08.12.22 | 08.12.22 | 1 дн | 08.12.22 | 08.12.22 | 1 дн | 08.12.22 | 08.12.22 | 1 дн | 08.12.22 | 08.12.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кременская | I СШ-110 | Механическое опробование ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, а.г. 1ч. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | 1 дн | 05.12.22 | 05.12.22 | 1 дн | 05.12.22 | 05.12.22 | 1 дн | 05.12.22 | 05.12.22 | 1 дн | 05.12.22 | 05.12.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кременская | СМВ-110 | Механическое опробование СМВ-110, а.г. 1ч. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | 1 дн | 05.12.22 | 05.12.22 | 1 дн | 05.12.22 | 05.12.22 | 1 дн | 05.12.22 | 05.12.22 | 1 дн | 05.12.22 | 05.12.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кудиновская | СМВ-110 | Механическое опробование СМВ-110, а.г. 1 ч. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | 1 дн | 07.12.22 | 07.12.22 | 1 дн | 07.12.22 | 07.12.22 | 1 дн | 07.12.22 | 07.12.22 | 1 дн | 07.12.22 | 07.12.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кумылженская | СМВ-110 | Механическое опробование СМВ-110, а.г.1ч. | с отключением |  | Отключить АОТ СМВ-110 на ПС 110 Глазуновская | 01:00 | ТР | Нет | 1 дн | 01.12.22 | 01.12.22 | 1 дн | 01.12.22 | 01.12.22 | 1 дн | 01.12.22 | 01.12.22 | 1 дн | 01.12.22 | 01.12.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | МВ-110 ЛЭП №545 | Механическое опробование МВ-110 ЛЭП №545, а.г. 1ч. | с отключением |  | С включением ВЛ 110 кВ Лог Иловля 2 №1 с отпайкой на ПС Иловля (ВЛ 110 кВ №545) через ОМВ-110 | 01:00 | ТР | Нет | 1 дн | 06.12.22 | 06.12.22 | 1 дн | 06.12.22 | 06.12.22 | 1 дн | 06.12.22 | 06.12.22 | 1 дн | 06.12.22 | 06.12.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Молзавод | МЛП-110кВ | Демонтаж улавливающих хомутов опорно-стержневых изоляторов и монтаж стационарных козырьков на МЛР.ВЛ-2. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 05.12.22 | 09.12.22 | 4 дн 9 ч | 05.12.22 | 09.12.22 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Заместитель Главного инженера по оперативно-технологическому
|  |  | управлению и ситуационному управлению – начальник ЦУС | [10 empty] | А.А. Курганов