## План ремонтов
Сводный график ремонта ЛЭП и оборудования объектов диспетчеризации Волгоградского РДУ на март 2023 г.
ЛЭП и ЭЛТ март 2023 (Утв)
Предприятие | Объект | Оборудование | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Прочие примечания | Аварийная готовность | Вид ремонта | Совмещение работ | Годовой. Заявленное время. Количество дней | Годовой. Заявленное время. Начало | Годовой. Заявленное время. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Заявленное время. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Время ремонта. Количество дней | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Комплекс | Приоритет | Состояние заявки | Причина отказа
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 220 кВ Песковатка – Суровикино-220 (ВЛ 220 кВ Суровикино) | Заземление г.з. троса ВЛ 220 кВ Песковатка – Суровикино-220 (ВЛ 220 кВ Суровикино). | без отключения |  | Вывести АПВ ВЛ 220 кВ Песковатка – Суровикино-220 (ВЛ 220 кВ Суровикино). | 01:00 | ЗРР | Нет | 0 дн | 31.03.23 | 31.03.23 | 0 дн | 31.03.23 | 31.03.23 | 9 ч | 31.03.23 | 31.03.23 | 9 ч | 31.03.23 | 31.03.23 | ЛЭП 220 кВ | 3 | Исходная
Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Калач | ВЛ 110 кВ Кировская – Калач II цепь с отпайками | Текущий ремонт ЛР 110 кВ Кировская II , РПГ 110 кВ Кировская II | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | 5 дн | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | 13.03.23 | 17.03.23 | 5 дн | 13.03.23 | 17.03.23 | 5 дн | 13.03.23 | 17.03.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Волгоградские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Кировская – Калач II цепь с отпайками | Замена изоляторов и ремонт провода | с отключением |  | Нет возможности запитать транзит 110 кВ Б11 – Чернышково – Обливская ПТФ – Суровикино-220. | 02:00 | КР | Да | 12 дн | 10.04.23 | 21.04.23 | 12 дн | 13.03.23 | 24.03.23 | 12 дн | 13.03.23 | 24.03.23 | 12 дн | 13.03.23 | 24.03.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ – Зеленая с отпайкой на ПС Волжская-Тяговая (ВЛ 110 кВ №265) | ТО, верховой осмотр | с отключением |  | Вывести АПВ для БПР на ВЛ 110 кВ Волжская – Красная Слобода с отпайками (ВЛ 110 кВ №206) | 02:00 | ТР | Да | 12 дн | 01.03.23 | 12.03.23 | 12 дн | 01.03.23 | 12.03.23 | 12 дн | 01.03.23 | 12.03.23 | 12 дн | 01.03.23 | 12.03.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волжская – Красная Слобода с отпайками (ВЛ 110 кВ №206) | Расчистка трассы от ДКР | с отключением |  |  | 01:00 | КР | Нет | [6 empty] | 5 дн | 20.03.23 | 24.03.23 | 5 дн | 20.03.23 | 24.03.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ ЛПК – Рахинка (ВЛ 110 кВ №280) | Расчистка трассы от ДКР | с отключением |  | Для БВР вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Рахинка – Никольская (ВЛ 110 кВ №281) | 01:00 | КР | Нет | [6 empty] | 5 дн | 27.03.23 | 31.03.23 | 5 дн | 27.03.23 | 31.03.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Головная – Кислово (ВЛ 110 кВ №283) | Расчистка трассы от ДКР | с отключением |  | Совместно с В-Д ПМЭС. Запитать 1СШ 110 кВ ПС 220 кВ Палласовка от Саратова. Ремонтная схема 20 МВт, послеаварийная 25 МВт. | 01:00 | КР | Нет | [6 empty] | 7 дн | 01.03.23 | 07.03.23 | 7 дн | 01.03.23 | 07.03.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Михайловская | ВЛ 110 кВ Михайловская – Себряковская с отпайкой на ПС Цементная (ВЛ 110 кВ №513) | Средний ремонт ЛР-110 ЛЭП №513 | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | 2 дн | 14.03.23 | 15.03.23 | 2 дн | 14.03.23 | 15.03.23 | 2 дн | 14.03.23 | 15.03.23 | 2 дн | 14.03.23 | 15.03.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Себряковская | ВЛ 110 кВ Сатаровская – Себряковская (ВЛ 110 кВ №512) | Текущий ремонт ВЧЗ-110 ЛЭП №512 | с отключением |  |  | ВЗ | ТР | Нет | 1 дн | 13.03.23 | 13.03.23 | 1 дн | 13.03.23 | 13.03.23 | 1 дн | 13.03.23 | 13.03.23 | 1 дн | 13.03.23 | 13.03.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Труд | ВЛ 110 кВ Труд – Етеревская (ВЛ 110 кВ №524) | Текущий ремонт ВЧЗ-110 ЛЭП №524 на ПС 110 кВ Труд | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | 1 дн | 21.03.23 | 21.03.23 | 1 дн | 21.03.23 | 21.03.23 | 1 дн | 21.03.23 | 21.03.23 | 1 дн | 21.03.23 | 21.03.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №554) | Текущий ремонт горизонтальных вводов ЛЭП №554 на ПС 110 кВ Цементная | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | 1 дн | 06.03.23 | 06.03.23 | 1 дн | 06.03.23 | 06.03.23 | 1 дн | 06.03.23 | 06.03.23 | 1 дн | 06.03.23 | 06.03.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Михайловская – Себряковская с отпайкой на ПС Цементная (ВЛ 110 кВ №513) | Текущий ремонт горизонтальных вводов ЛЭП №513 на ПС 110 кВ Цементная | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | 2 дн | 14.03.23 | 15.03.23 | 2 дн | 14.03.23 | 15.03.23 | 2 дн | 14.03.23 | 15.03.23 | 2 дн | 14.03.23 | 15.03.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Слащевская | ВЛ 110 кВ Кумылженская – Слащевская (ВЛ 110 кВ №509) | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП №509 (ревизия контактных соединений) | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | [6 empty] | 1 дн | 29.03.23 | 29.03.23 | 1 дн | 29.03.23 | 29.03.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ на период вывода в ремонт и ввода в работу Т-2 на ПС 110 кВ Дзержинская. | без отключения |  |  | 01:00 | ЗРР | Нет | 2 дн | 13.03.23 | 15.03.23 | 2 дн | 27.03.23 | 29.03.23 | 4 дн 9 ч | 27.03.23 | 31.03.23 | 4 дн 9 ч | 27.03.23 | 31.03.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Молзавод | ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ-9, МЛР.ВЛ-9, текущего ремонта ВЧЗ 110 кВ ВЛ-9 (ф. В). Техническое обслуживание РЗА ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | 4 дн | 27.03.23 | 31.03.23 | 4 дн | 13.03.23 | 17.03.23 | 4 дн 9 ч | 13.03.23 | 17.03.23 | 4 дн 9 ч | 13.03.23 | 17.03.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Юбилейная – ЗКО-1 №2 (ВЛ 110 кВ II ЛШ) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Юбилейная – ЗКО-1 №1 (ВЛ 110 кВ I ЛШ). | 02:00 | ТР | Да | 2 дн | 01.03.23 | 03.03.23 | 2 дн | 01.03.23 | 03.03.23 | 2 дн 9 ч | 01.03.23 | 03.03.23 | 2 дн 9 ч | 01.03.23 | 03.03.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Северная – ЗКО-1 №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №18) | Капитальный ремонт, техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | С вводом в работу 08, 11, 12.03.2023. Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Северная – ЗКО-1 №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №17) | 02:00 | КР | Да | 11 дн | 06.03.23 | 17.03.23 | 11 дн | 06.03.23 | 17.03.23 | 11 дн 9 ч | 06.03.23 | 17.03.23 | 11 дн 9 ч | 06.03.23 | 17.03.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8). | 02:00 | ТР | Да | 4 дн | 27.03.23 | 31.03.23 | 4 дн | 13.03.23 | 17.03.23 | 4 дн 9 ч | 13.03.23 | 17.03.23 | 4 дн 9 ч | 13.03.23 | 17.03.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) | Для текущего ремонта ВЧЗ-110кВ ВЛ-9 (ф.В) на ПС 110 кВ Дзержинская. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | 4 дн | 27.03.23 | 31.03.23 | 4 дн | 13.03.23 | 17.03.23 | 4 дн 9 ч | 13.03.23 | 17.03.23 | 4 дн 9 ч | 13.03.23 | 17.03.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Северная – ВГТЗ-1 №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №16) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Северная – ВГТЗ-1 №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №15) | 02:00 | ТР | Да | 4 дн | 20.03.23 | 24.03.23 | 4 дн | 20.03.23 | 24.03.23 | 4 дн 9 ч | 20.03.23 | 24.03.23 | 4 дн 9 ч | 20.03.23 | 24.03.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8) | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ на период вывода в ремонт и ввода в работу Т-1 на ПС 110 кВ Дзержинская. | без отключения |  |  | 01:00 | ЗРР | Нет | 2 дн | 20.03.23 | 22.03.23 | 2 дн | 20.03.23 | 22.03.23 | 2 дн 9 ч | 20.03.23 | 22.03.23 | 2 дн 9 ч | 20.03.23 | 22.03.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ №3) | Заземление г.з. троса ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ №3); ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС - Дар-Гора-110 с отпайками (ВЛ 110 кВ Развилка-2). | без отключения |  | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ №3); ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС - Дар-Гора-110 с отпайками (ВЛ 110 кВ Развилка-2) | 01:00 | ЗРР | Нет | 0 дн | 27.03.23 | 27.03.23 | 0 дн | 27.03.23 | 27.03.23 | 9 ч | 27.03.23 | 27.03.23 | 9 ч | 27.03.23 | 27.03.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Садовая – ПП М. Горького с отпайкой на ПС М. Горького (ВЛ 110 кВ №71) | Заземление г.з. троса ВЛ 110 кВ Садовая – ПП М. Горького с отпайкой на ПС М. Горького (ВЛ 110 кВ №71); ВЛ 110 кВ Садовая – Советская с отпайками (ВЛ 110 кВ №72). | без отключения |  | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Садовая – ПП М. Горького с отпайкой на ПС М. Горького (ВЛ 110 кВ №71); ВЛ 110 кВ Садовая – Советская с отпайками (ВЛ 110 кВ №72) | 01:00 | ЗРР | Нет | 0 дн | 27.03.23 | 27.03.23 | 0 дн | 27.03.23 | 27.03.23 | 9 ч | 27.03.23 | 27.03.23 | 9 ч | 27.03.23 | 27.03.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №7) | Заземление г.з. троса ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская № 1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №7), ВЛ 110 кВ Гумрак - Пионерская с отпайкой на ПС Моторная (ВЛ 110 кВ №6). | без отключения |  |  | 01:00 | ЗРР | Нет | 0 дн | 28.03.23 | 28.03.23 | 0 дн | 28.03.23 | 28.03.23 | 9 ч | 28.03.23 | 28.03.23 | 9 ч | 28.03.23 | 28.03.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8) | Заземление г.з. троса ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №4), ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8), ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9), ВЛ 110 кВ Гумрак - Вилейская с отпайками (ВЛ 110 кВ №11), ВЛ 110 кВ Гумрак - ТДН с отпайками (ВЛ 110 кВ №12) . | без отключения |  | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №4), ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8), ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9), ВЛ 110 кВ Гумрак - Вилейская с отпайками (ВЛ 110 кВ №11), ВЛ 110 кВ Гумрак - ТДН с отпайками (ВЛ 110 кВ №12) | 01:00 | ЗРР | Нет | 0 дн | 28.03.23 | 28.03.23 | 0 дн | 28.03.23 | 28.03.23 | 9 ч | 28.03.23 | 28.03.23 | 9 ч | 28.03.23 | 28.03.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Обливская ПТФ – Чернышково (ВЛ 110 кВ №62) | Заземление г.з. троса ВЛ 110 кВ Обливская ПТФ –Чернышково (ВЛ 110 кВ №62) ,ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Обливская ПТФ с отпайкой на ПС Обливская1 (ВЛ 110 кВ №61). | без отключения |  |  | 01:00 | ЗРР | Нет | 0 дн | 28.03.23 | 28.03.23 | 0 дн | 28.03.23 | 28.03.23 | 9 ч | 28.03.23 | 28.03.23 | 9 ч | 28.03.23 | 28.03.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Цимлянская – Шебалино (ВЛ 110 кВ №99) | Заземление г.з. троса ВЛ 110 кВ Цимлянская – Шебалино (ВЛ 110 кВ №99). | без отключения |  | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Заливская – Цимлянская (ВЛ 110 кВ №91), ВЛ 110 кВ Цимлянская – Шебалино (ВЛ 110 кВ №99) | 01:00 | ЗРР | Нет | 0 дн | 29.03.23 | 29.03.23 | 0 дн | 29.03.23 | 29.03.23 | 9 ч | 29.03.23 | 29.03.23 | 9 ч | 29.03.23 | 29.03.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ВГТЗ-1 | ВЛ 110 кВ Северная – ВГТЗ-1 №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №16) | Профилактическое восстановление ВЧЗ-110кВ ВЛ-16 (ф.В) | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 20.03.23 | 24.03.23 | 4 дн 9 ч | 20.03.23 | 24.03.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Ельшанская | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ №3) | Для текущего ремонта ЛР.ВЛ-3 | с отключением |  | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС - Дар-Гора-110 с отпайками (ВЛ 110 кВ Развилка-2) На Волгоградской ТЭЦ-3 включить ЭВ 110 кВ ВЛ №300. | 02:00 | ТР | Да | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 20.03.23 | 24.03.23 | 4 дн 9 ч | 20.03.23 | 24.03.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Курганная | ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №2) | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ на период вывода в ремонт и ввода в работу Т-1 | без отключения |  |  | 01:00 | ЗРР | Нет | [6 empty] | 9 ч | 10.03.23 | 10.03.23 | 9 ч | 10.03.23 | 10.03.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Петровская | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ №3) | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ-3, РПГ-2.ВЛ-3 | с отключением |  | Годовая заявка. Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС - Дар-Гора-110 с отпайками (ВЛ 110 кВ Развилка-2) На Волгоградской ТЭЦ-3 включить ЭВ 110 кВ ВЛ №300. | 02:00 | СР | Да | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 20.03.23 | 24.03.23 | 4 дн 9 ч | 20.03.23 | 24.03.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Развилка-1 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ №3) | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ-3 | с отключением |  | Годовая заявка. Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС - Дар-Гора-110 с отпайками (ВЛ 110 кВ Развилка-2) На Волгоградской ТЭЦ-3 включить ЭВ 110 кВ ВЛ №300. | 02:00 | СР | Да | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 20.03.23 | 24.03.23 | 4 дн 9 ч | 20.03.23 | 24.03.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ТДН | ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №2) | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ на период вывода в ремонт и ввода в работу Т-3 | без отключения |  |  | 01:00 | ЗРР | Нет | [6 empty] | 9 ч | 13.03.23 | 13.03.23 | 9 ч | 13.03.23 | 13.03.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ №3) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС - Дар-Гора-110 с отпайками (ВЛ 110 кВ Развилка-2) На Волгоградской ТЭЦ-3 включить ЭВ 110 кВ ВЛ №300. | 02:00 | ТР | Да | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 20.03.23 | 24.03.23 | 4 дн 9 ч | 20.03.23 | 24.03.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ №3) | Обрезка ДКР в охранной зоне ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ №3) | без отключения |  | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ №3); ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС - Дар-Гора-110 с отпайками (ВЛ 110 кВ Развилка-2) | 00:30 | БВР | Нет | [6 empty] | 30 дн 9 ч | 01.03.23 | 31.03.23 | 30 дн 9 ч | 01.03.23 | 31.03.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Северная – ВГТЗ-1 №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №16) | Профилактическое восстановление ВЧЗ-110кВ ВЛ-16 (ф.В) на ПС 110 кВ ВГТЗ-3, профилактическое восстановление ВЧЗ-110кВ ВЛ-16 (ф.В) на ПС 110 кВ Баррикадная-1, профилактическое восстановление ВЧЗ-110кВ ВЛ-16 (ф.В) на ПС 110 кВ Кислородная, Аг-2 ч | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 20.03.23 | 24.03.23 | 4 дн 9 ч | 20.03.23 | 24.03.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Садовая – Советская с отпайками (ВЛ 110 кВ №72) | Обрезка ДКР в охранной зоне ВЛ 110 кВ Садовая – Советская с отпайками (ВЛ 110 кВ №72).Техническое обслуживание ВЛ. | с отключением |  | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №4) | 02:00 | ТР | Нет | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 27.03.23 | 31.03.23 | 4 дн 9 ч | 27.03.23 | 31.03.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Отказанная | Отказ из-за ремонта АТ-1 на ПС 220 кВ Алюминиевая
Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №602) | Капитальный ремонт, замена дефектной изоляции, установки дополнительной изоляции в пролётах опор № 1 -197. | с отключением |  | Перевод питания потребителей ПС 110 кВ Пищевая, ПС 110 кВ Элеваторная, ПС 110 кВ Опытная от ВЛ 110 кВ Балашовская - Урюпинская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №601). На время заявки: Перенести точку разрыва транзита 110 кВ Балашовская-Урюпинская-Безымяновская-Искра-Манино-Калач-1 на МВ-ЛЭП-603 на ПС 110 кВ Урюпинская. Переток из энергосистемы Воронежской области по ВЛ 110 кВ Манино - Искра в ремонтной схеме до 3 МВт, в послеаварийной до 20 МВт. Срок скооректирован из-за ремонта Воронежа. | 02:00 | КР | Нет | [6 empty] | 5 дн | 20.03.23 | 24.03.23 | 5 дн | 13.03.23 | 17.03.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Отказанная | Отказ в связи 1. Ремонт ВЛ 220 кВ Лиски-Придонская №1 04.03.23-11.03.23 - производится при условии замыкания ВЛ 110 кВ Манино-Искра в транзит; 2. Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская-Липецкая Восточная 13.03.23-20.03.23 - замыкание ВЛ 110 кВ Манино-Искра в транзит недопустимо; 3. Ремонт ВЛ 500 кВ Донская-Старый Оскол №1 21.03.23-04.04.23 - возможно замыкание ВЛ 110 кВ Манино-Искра в транзит по режиму.
Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | Ic. 110 кВ | Для среднего ремонта ШР ТН-Iс.110, Техническое обслуживание РЗА Ic. 110 кВ | с отключением |  | Отсутствие резерва. Включить МВ-110кВ ВЛ Чернышково на ПС 110 кВ Б11, переток до 8 МВт для питания ПС 110 кВ Чернышково, ПС 110 кВ Обливская-1, ПС 110 кВ Обливская ПТФ. ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Лысово (ВЛ 110 кВ №66), ВЛ 110 кВ Калач – Лысово с отпайкой на ПС Радиорелейная (ВЛ 110 кВ Лысово) в работе от ПС 110 кВ Калач в тупиковом режиме. С переводом питания ВЛ 110 кВ №64 через ОВ-110 от IIс.110кВ . | 02:00 | СР | Нет | 2 дн | 27.03.23 | 29.03.23 | 2 дн | 01.03.23 | 03.03.23 | 2 дн 9 ч | 01.03.23 | 03.03.23 | 2 дн 9 ч | 01.03.23 | 03.03.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 1 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | ТН-Iс.110 кВ | Для среднего ремонта ШР ТН-Iс.110, текущего ремонта ТН-Ic.110 кВ. Измерения параметров ТН-Ic.110 кВ.Техническое обслуживание РЗА ТН-Ic.110 кВ. | с отключением |  | под ремонт 1с. 110 кВ | 02:00 | СР | Нет | 2 дн | 27.03.23 | 29.03.23 | 2 дн | 01.03.23 | 03.03.23 | 2 дн 9 ч | 01.03.23 | 03.03.23 | 2 дн 9 ч | 01.03.23 | 03.03.23 | ЭЛТ / ТН 110 кВ | 1 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | IIc.110 кВ | Для среднего ремонта ШР ТН-IIс.110, Техническое обслуживание РЗА IIc.110 кВ. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Нет | 1 дн | 30.03.23 | 31.03.23 | 1 дн | 30.03.23 | 31.03.23 | 1 дн 9 ч | 30.03.23 | 31.03.23 | 1 дн 9 ч | 30.03.23 | 31.03.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 1 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | ТН-IIс.110 кВ | Для среднего ремонта ШР ТН-IIс.110,текущего ремонта ТН-IIc.110 кВ. Измерения параметров ТН-IIc.110 кВ.Техническое обслуживание РЗА ТН-IIc.110 кВ. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Нет | 1 дн | 30.03.23 | 31.03.23 | 1 дн | 30.03.23 | 31.03.23 | 1 дн 9 ч | 30.03.23 | 31.03.23 | 1 дн 9 ч | 30.03.23 | 31.03.23 | ЭЛТ / ТН 110 кВ | 1 | Исходная
Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Калач | В.ВЛ 110 кВ Кировская II | Текущий ремон ЛР 110 кВ Кировская II | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | 5 дн | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | 13.03.23 | 17.03.23 | 5 дн | 13.03.23 | 17.03.23 | 5 дн | 13.03.23 | 17.03.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Калач | 2с-110кВ | Текущий ремонт ШР 110 кВ Кировская II, ШР-110 кВ Т-2, ШР ТН-2-110 кВ, ШР-2 СВ-110 кВ | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | 5 дн | 17.04.23 | 21.04.23 | 5 дн | 20.03.23 | 24.03.23 | 5 дн | 20.03.23 | 24.03.23 | 5 дн | 20.03.23 | 24.03.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Калач | В.ВЛ 110 кВ Кировская II | Текущий ремонт ШР 110 кВ Кировская II | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | 5 дн | 17.04.23 | 21.04.23 | 5 дн | 20.03.23 | 24.03.23 | 5 дн | 20.03.23 | 24.03.23 | 5 дн | 20.03.23 | 24.03.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Калач | СВ-110 кВ | Текущий ремонт ШР-2 СВ-110 кВ | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | 5 дн | 17.04.23 | 21.04.23 | 5 дн | 20.03.23 | 24.03.23 | 5 дн | 20.03.23 | 24.03.23 | 5 дн | 20.03.23 | 24.03.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Коробки | В-ЛЭП-413 | Средний ремонт: В-ЛЭП-413. Текущий ремонт и проф.испытания: ТТ-ЛЭП-413 ТО РЗА В-ЛЭП-413 | с отключением | с переводом на ОВ |  | 08:00 | СР | Нет | 3 дн | 13.03.23 | 16.03.23 | 3 дн | 13.03.23 | 16.03.23 | 4 дн 8 ч | 27.03.23 | 31.03.23 | 4 дн 8 ч | 27.03.23 | 31.03.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Коробки | В-ЛЭП-442 | Текущий ремонт ТТ-ЛЭП-442 | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | 0 дн | 17.03.23 | 17.03.23 | 0 дн | 17.03.23 | 17.03.23 | 1 дн 8 ч | 06.03.23 | 07.03.23 | 1 дн 8 ч | 06.03.23 | 07.03.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Коробки | В-ЛЭП-410 | Средний ремонт: В-ЛЭП-410, Текущий ремонт: ТТ-ЛЭП-410. ТО РЗА В-ЛЭП-410 | с отключением | с переводом на ОВ |  | 08:00 | СР | Нет | 3 дн | 20.03.23 | 23.03.23 | 3 дн | 20.03.23 | 23.03.23 | 4 дн 8 ч | 20.03.23 | 24.03.23 | 4 дн 8 ч | 20.03.23 | 24.03.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Коробки | ОСВ-110 | Текущий ремонт: ТТ-1-ОСВ-110 Проф. ипспытания: ОСВ-110, ТТ-1-ОСВ-110. ТО РЗА ОСВ-110 | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | 0 дн | 24.03.23 | 24.03.23 | 0 дн | 24.03.23 | 24.03.23 | 1 дн 8 ч | 02.03.23 | 03.03.23 | 1 дн 8 ч | 02.03.23 | 03.03.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Жирновская | СВ-110 | ТО РЗА СВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 02:00 | ТР | Нет | 0 дн | 09.03.23 | 09.03.23 | 0 дн | 09.03.23 | 09.03.23 | 8 ч | 09.03.23 | 09.03.23 | 8 ч | 09.03.23 | 09.03.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Коробки | В-ЛЭП-441 | Текущий ремонт: ТТ-ЛЭП-441. Проф.испытания: В-ЛЭП-441, ТТ-ЛЭП-441. ТО РЗА В-ЛЭП-441 | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | 1 дн | 09.03.23 | 10.03.23 | 1 дн | 09.03.23 | 10.03.23 | 1 дн 8 ч | 09.03.23 | 10.03.23 | 1 дн 8 ч | 09.03.23 | 10.03.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Линево | 2С-110 | Текущий ремонт ТН-2-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 01:00 | ТР | Нет | 0 дн | 20.03.23 | 20.03.23 | 0 дн | 20.03.23 | 20.03.23 | 8 ч | 20.03.23 | 20.03.23 | 8 ч | 20.03.23 | 20.03.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Линево | СВ-110 | Текущий ремонт: ТТ-2-СВ-110. ТО РЗА СВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 02:00 | ТР | Нет | 1 дн | 20.03.23 | 21.03.23 | 1 дн | 20.03.23 | 21.03.23 | 1 дн 8 ч | 20.03.23 | 21.03.23 | 1 дн 8 ч | 20.03.23 | 21.03.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Линево | 1С-110 | Текущий ремонт ТН-1-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 01:00 | ТР | Нет | 0 дн | 21.03.23 | 21.03.23 | 0 дн | 21.03.23 | 21.03.23 | 8 ч | 21.03.23 | 21.03.23 | 8 ч | 21.03.23 | 21.03.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Медведицкая | 1С-110 | Средний ремонт: ОД-110-Т1, КЗ-110-Т-1. | с отключением |  | Транзит замкнут по нормальной схеме | 02:00 | СР | Нет | 4 дн | 27.03.23 | 31.03.23 | 4 дн | 27.03.23 | 31.03.23 | 4 дн 8 ч | 27.03.23 | 31.03.23 | 4 дн 8 ч | 27.03.23 | 31.03.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Ольховка | МЛП-110 | Тех. обслуживание РПГ-110 | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | 0 дн | 31.03.23 | 31.03.23 | 0 дн | 31.03.23 | 31.03.23 | 8 ч | 31.03.23 | 31.03.23 | 8 ч | 31.03.23 | 31.03.23 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Зеленая | В-205Л-110 | Номенклатурный средний ремонт и ТО РЗА В-205Л-110. ТО УРЗА устройства приёма и передачи отключающего импульса от защит МГЭС и от защит ВЛ в объёме "В" | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | 12 дн | 01.03.23 | 12.03.23 | 12 дн | 01.03.23 | 12.03.23 | 12 дн | 01.03.23 | 12.03.23 | 12 дн | 01.03.23 | 12.03.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Зеленая | В-265Л-110 | Текущий ремонт ТТ-265Л-110, ТО РЗА В-265Л-110, БРЭ2801, проф. испытания ТТ-265Л-110 | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | 4 дн | 10.04.23 | 13.04.23 | 5 дн | 06.03.23 | 10.03.23 | 5 дн | 06.03.23 | 10.03.23 | 5 дн | 06.03.23 | 10.03.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | ОМВ-110 | Капитальный ремонт ОМВ-110, текущий ремонт ТТ-110 ОМВ, средний ремонт ОР-110 ОМВ, в/в испытания ОМВ-110, ТТ-110 ОМВ | с отключением |  |  | 01:00 | КР | Нет | 5 дн | 27.03.23 | 31.03.23 | 5 дн | 27.03.23 | 31.03.23 | 5 дн | 27.03.23 | 31.03.23 | 5 дн | 27.03.23 | 31.03.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | ОСШ-110 | Средний ремонт ОР-110 ОМВ | с отключением |  |  | 01:00 | СР | Нет | 5 дн | 27.03.23 | 31.03.23 | 5 дн | 27.03.23 | 31.03.23 | 5 дн | 27.03.23 | 31.03.23 | 5 дн | 27.03.23 | 31.03.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Михайловская | ВГ-110 ЛЭП №554 | Техническое обслуживание РЗА ВГ-110 ЛЭП №554 | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | 5 дн | 27.02.23 | 03.03.23 | 5 дн | 27.02.23 | 03.03.23 | 5 дн | 27.02.23 | 03.03.23 | 5 дн | 27.02.23 | 03.03.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Михайловская | СВГ-110 | Техническое обслуживание РЗА СМВ-110 | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | 2 дн | 09.03.23 | 10.03.23 | 2 дн | 09.03.23 | 10.03.23 | 2 дн | 09.03.23 | 10.03.23 | 2 дн | 09.03.23 | 10.03.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Михайловская | ВГ-110 ЛЭП №513 | Средний ремонт ЛР-110 ЛЭП №513 | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Нет | 2 дн | 14.03.23 | 15.03.23 | 2 дн | 14.03.23 | 15.03.23 | 2 дн | 14.03.23 | 15.03.23 | 2 дн | 14.03.23 | 15.03.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Михайловская | ВГ-110 ЛЭП №555 | Техническое обслуживание РЗА ВГ-110 ЛЭП №555 | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | 5 дн | 20.03.23 | 24.03.23 | 5 дн | 20.03.23 | 24.03.23 | 5 дн | 20.03.23 | 24.03.23 | 5 дн | 20.03.23 | 24.03.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Себряковская | МВ-110 ЛЭП №513 | Текущий ремонт МВ-110 ЛЭП №513, текущий ремонт ТТ-110 ЛЭП №513 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | 1 дн | 17.03.23 | 17.03.23 | 1 дн | 17.03.23 | 17.03.23 | 1 дн | 17.03.23 | 17.03.23 | 1 дн | 17.03.23 | 17.03.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Себряковская | МВ-110 ЛЭП №512 | Техническое обслуживание РЗА МВ-110 ЛЭП №512 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | 5 дн | 27.03.23 | 31.03.23 | 5 дн | 27.03.23 | 31.03.23 | 5 дн | 27.03.23 | 31.03.23 | 5 дн | 27.03.23 | 31.03.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Себряковская | МВ-110 ЛЭП №512 | Механическое опробование МВ-110 ЛЭП №512, текущий ремонт ТТ-110 ЛЭП №512, в/в испытания ТТ-110 ЛЭП №512 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | 2 дн | 29.03.23 | 30.03.23 | 2 дн | 29.03.23 | 30.03.23 | 2 дн | 29.03.23 | 30.03.23 | 2 дн | 29.03.23 | 30.03.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | ОМВ-110 | В работу ОМВ-110 для перевода питания ВЛ 110 кВ Серафимович – Средняя Царица (ВЛ 110 кВ №521) от II СШ-110 для технического обслуживания РЗА МВ-110 ЛЭП №521 | с отключением |  |  | 01:00 | ВКЛ | Нет | 3 дн | 13.03.23 | 15.03.23 | 3 дн | 13.03.23 | 15.03.23 | 3 дн | 13.03.23 | 15.03.23 | 3 дн | 13.03.23 | 15.03.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | ОМВ-110 | В работу ОМВ-110 для перевода питания ВЛ 110 кВ Серафимович – Средняя Царица (ВЛ 110 кВ №521) от I I СШ-110 для текущего ремонта МВ-110 ЛЭП №521 | с отключением |  |  | 01:00 | ВКЛ | Нет | 3 дн | 13.03.23 | 15.03.23 | 3 дн | 13.03.23 | 15.03.23 | 3 дн | 13.03.23 | 15.03.23 | 3 дн | 13.03.23 | 15.03.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Усть-Хоперская | II СШ-110 | БВР при работах на СМВ-110 ( в схеме ПС отсутствует ШР-II-110 СМВ) | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110. Отключить СМВ-110 на ПС 110 кВ Кумылженcкая. Отключить АОТ СМВ-110 на ПС 110 Глазуновская | 01:00 | БВР | Нет | 1 дн | 14.03.23 | 14.03.23 | 1 дн | 14.03.23 | 14.03.23 | 1 дн | 14.03.23 | 14.03.23 | 1 дн | 14.03.23 | 14.03.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Усть-Хоперская | СМВ-110 | Механическое опробование СМВ-110, а.г. 1ч. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110. Отключить СМВ-110 на ПС 110 кВ Кумылженcкая. Отключить АОТ СМВ-110 на ПС 110 Глазуновская | 01:00 | ТР | Нет | 1 дн | 14.03.23 | 14.03.23 | 1 дн | 14.03.23 | 14.03.23 | 1 дн | 14.03.23 | 14.03.23 | 1 дн | 14.03.23 | 14.03.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Слащевская | CШ-110 | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП №509 (ревизия контактных соединений) | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | [6 empty] | 1 дн | 29.03.23 | 29.03.23 | 1 дн | 29.03.23 | 29.03.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ВГТЗ-1 | Ic. 110кВ | Вывод в ремонт для среднего ремонта Т-1, на 1 день, в течении срока. Техническое обслужиание РЗА Ic. 110кВ | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Нет | 2 дн | 01.03.23 | 03.03.23 | 2 дн | 01.03.23 | 03.03.23 | 1 дн 9 ч | 02.03.23 | 03.03.23 | 1 дн 9 ч | 02.03.23 | 03.03.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Строительная | В.ВЛ-23 | Для текущего ремонта В.ВЛ-23 | с отключением | с переводом на ОВ |  | 02:00 | ТР | Нет | 1 дн | 20.03.23 | 21.03.23 | 1 дн | 20.03.23 | 21.03.23 | 1 дн 9 ч | 09.03.23 | 10.03.23 | 1 дн 9 ч | 09.03.23 | 10.03.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ВГТЗ-1 | В.ВЛ-16 | Техническое обслуживание РЗА ВЛ 110 кВ Северная – ВГТЗ-1 №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №16) | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | 4 дн | 20.03.23 | 24.03.23 | 4 дн | 20.03.23 | 24.03.23 | 4 дн 9 ч | 20.03.23 | 24.03.23 | 4 дн 9 ч | 20.03.23 | 24.03.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ВГТЗ-1 | Ic. 110кВ | Для ввода в работу по окончании среднего ремонта Т-1, на 1 день в течении срока. Техническое обслужиание РЗА Ic. 110кВ. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Нет | 4 дн | 27.03.23 | 31.03.23 | 4 дн | 27.03.23 | 31.03.23 | 4 дн 9 ч | 27.03.23 | 31.03.23 | 4 дн 9 ч | 27.03.23 | 31.03.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ЗКО-1 | В. IIл.ш. | Техническое обслуживание РЗА ВЛ 110 кВ Юбилейная – ЗКО-1 № 2 (ВЛ 110 кВ II ЛШ). | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | 2 дн | 01.03.23 | 03.03.23 | 2 дн | 01.03.23 | 03.03.23 | 2 дн 9 ч | 01.03.23 | 03.03.23 | 2 дн 9 ч | 01.03.23 | 03.03.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ЗКО-1 | В.ВЛ-18 | Техническое обслуживание РЗА ВЛ 110 кВ Северная – ЗКО-1 №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №18) | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | 11 дн | 06.03.23 | 17.03.23 | 11 дн | 06.03.23 | 17.03.23 | 11 дн 9 ч | 06.03.23 | 17.03.23 | 11 дн 9 ч | 06.03.23 | 17.03.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Молзавод | Iс.110кВ | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ-9. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Нет | 4 дн | 27.03.23 | 31.03.23 | 4 дн | 13.03.23 | 17.03.23 | 4 дн 16 ч | 13.03.23 | 17.03.23 | 4 дн 16 ч | 13.03.23 | 17.03.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Молзавод | МЛП-110кВ | Для среднего ремонта МЛР.ВЛ-9, текущего ремонта ТТ.110 ВЛ-9, для высоковольтных испытаний ТТ.110 ВЛ-9, отбор проб масла из ТТ.110 ВЛ-9, | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Нет | 4 дн | 27.03.23 | 31.03.23 | 4 дн | 13.03.23 | 17.03.23 | 4 дн 9 ч | 13.03.23 | 17.03.23 | 4 дн 9 ч | 13.03.23 | 17.03.23 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Сарепта-1 | СВ-110 | Техническое обслужиание РЗА СВ-110. | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 02:00 | ТР | Нет | 1 дн | 27.03.23 | 28.03.23 | 1 дн | 27.03.23 | 28.03.23 | 1 дн 9 ч | 27.03.23 | 28.03.23 | 1 дн 9 ч | 27.03.23 | 28.03.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ВГТЗ-1 | IIc. 110кВ | Кратковременно для вывода в ремонт и ввода в работу Т-2 для монтажа КТП для организации собственных нужд на время среднего ремонта Т-1 | с отключением |  |  | 02:00 | ВПр | Нет | [6 empty] | 16 ч | 01.03.23 | 01.03.23 | 16 ч | 01.03.23 | 01.03.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Дар-Гора-110 | Iс.110кВ | Для в/в испытаний Т-1, ШМ-6 Т-1. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | [6 empty] | 9 ч | 06.03.23 | 06.03.23 | 9 ч | 06.03.23 | 06.03.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Дзержинская | Iс.110кВ | Для текущего ремонта Т-1, ОД-110.Т-1, КЗ-110.Т-1(ф.С), релейного опробования ОД-110.Т-1, КЗ-110.Т-1(ф.С), УРОК. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | [6 empty] | 2 дн 9 ч | 20.03.23 | 22.03.23 | 2 дн 9 ч | 20.03.23 | 22.03.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Дзержинская | IIс.110кВ | Для текущего ремонта Т-2, ОД-110.Т-2, КЗ-110.Т-2 (ф.С), для замены вводов 110 кВ Т-2 ф.А, ф.С, профилактического контроля РЗА, релейного опробования ОД-110.Т-2, КЗ-110.Т-2 (ф.С), УРОК. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 27.03.23 | 31.03.23 | 4 дн 9 ч | 27.03.23 | 31.03.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Ельшанская | В-110 Т-1 | Для текущего ремонта ЛР.ВЛ-3 | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 20.03.23 | 24.03.23 | 4 дн 9 ч | 20.03.23 | 24.03.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Курганная | Iс.110кВ | Для в/в испытаний Т-1, ОПН-110.Т-1, ШМ-6 Т-1. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | [6 empty] | 9 ч | 10.03.23 | 10.03.23 | 9 ч | 10.03.23 | 10.03.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Петровская | Iс.110кВ | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ-3, РПГ-2.ВЛ-3. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 20.03.23 | 24.03.23 | 4 дн 9 ч | 20.03.23 | 24.03.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Развилка-1 | Iс.110кВ | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ-3 | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 20.03.23 | 24.03.23 | 4 дн 9 ч | 20.03.23 | 24.03.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Сарепта-2 | IIс.110кВ | Для в/в испытаний Т-2, ШМ-6 Т-2, отбор проб масла с ТТ-110 Т-2 | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | [6 empty] | 1 дн 9 ч | 01.03.23 | 02.03.23 | 1 дн 9 ч | 01.03.23 | 02.03.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ТДН | В-110 Т-3 | Для в/в испытаний ОПН-6 вв.5 Т-3, ОПН-6 вв.7 Т-3, ШМ-6 № 5, № 7 Т-3, В-6 вв.5 Т-3, В-6 вв.7 Т-3, измерения параметров В-110 Т-3, ТТ-110 Т-3. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | [6 empty] | 9 ч | 13.03.23 | 13.03.23 | 9 ч | 13.03.23 | 13.03.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Заместитель Главного инженера по ОТУ и СУ
|  |  |  | – начальник ЦУС | [9 empty] | А.А. Курганов