## План ремонтов
ЛЭП и ЭЛТ январь 2022 (Утв)
Предприятие | Объект | Оборудование | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Прочие примечания | Аварийная готовность | Вид ремонта | Годовой. Заявленное время. Количество дней | Годовой. Заявленное время. Начало | Годовой. Заявленное время. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Заявленное время. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Время ремонта. Количество дней | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Комплекс | Приоритет | Состояние заявки | Причина отказа | Причина отказа. Несовместимые ремонты
Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Степана Разина – Танина с отпайкой на ПС Молодежная (ВЛ 110 кВ №270) | Разрезание шлейов на оп. № 146. А.г. 2 часа | с отключением |  | Запитать 1СШ 110 кВ ПС 220 кВ Палласовка. Ремонтная схема 20 МВт, послеаварийная 25 МВт. | 02:00 | ТР | 1 дн | 10.01.22 | 10.01.22 | 1 дн | 10.01.22 | 10.01.22 | 1 дн | 10.01.22 | 10.01.22 | 1 дн | 10.01.22 | 10.01.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Степана Разина – Танина с отпайкой на ПС Молодежная (ВЛ 110 кВ №270) | Участок ВЛ от ПС 110 кВ Танина до оп.№146 в ремонте, расчистка трассы от ДКР . А.г. 2 часа | с отключением |  | "Участок ВЛ от ПС 110 кВ Степана Разина до оп № 146 в работе для питания ПС 110 кВ Молодежная. Запитать 1СШ 110 кВ ПС 220 кВ Палласовка. Ремонтная схема 20 МВт, послеаварийная 25 МВт. Для БВР вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Танина – Головная с отпайкой на ПС Быково (ВЛ 110 кВ №282)." | 02:00 | ТР | 14 дн | 10.01.22 | 23.01.22 | 14 дн | 10.01.22 | 23.01.22 | 14 дн | 10.01.22 | 23.01.22 | 14 дн | 10.01.22 | 23.01.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Степана Разина – Танина с отпайкой на ПС Молодежная (ВЛ 110 кВ №270) | Соединение шлейов на оп. № 146 и создание схемы нормального режима. А.г.2 часа | с отключением |  | Запитать 1СШ 110 кВ ПС 220 кВ Палласовка от Саратова. Ремонтная схема 20 МВт, послеаварийная 25 МВт. | 02:00 | ТР | 1 дн | 23.01.22 | 23.01.22 | 1 дн | 23.01.22 | 23.01.22 | 1 дн | 23.01.22 | 23.01.22 | 1 дн | 23.01.22 | 23.01.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Ленинская | ВЛ 110 кВ Ахтуба – Ленинская с отпайками (ВЛ 110 кВ №298) | Подвеска ВЧЗ-110 кВ ВЛ 110 кВ №298 (ф. В) на V-образной гирлянде изоляторов, установка рессорной подвески на спусках к ВЧЗ-110. Демонтаж ВЧЗ-110 кВ ВЛ 110 кВ №298 (ф.С) | с отключением | с включением на ночь | С включением на ночь ВЛ 110 кВ Ахтуба – Ленинская с отпайками (ВЛ 110 кВ №298) от ПС 110 кВ Ленинская в тупиковом режиме. Вкл-ть В 110 кВ ВЛ № 297 В-110 ВЛ 297 на ПС 110 кВ Капустин Яр. Переток 10 МВт. | 04:00 | ТР | [6 empty] | 3 дн | 11.01.22 | 13.01.22 | 3 дн | 11.01.22 | 13.01.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Ахтуба – Ленинская с отпайками (ВЛ 110 кВ №298) | Демонтаж ВЧЗ-110 кВ ВЛ-110 кВ №298 (ф. С), КС-110 кВ ВЛ-110 кВ №298 (ф. С), ФП-110 кВ ВЛ-110 кВ №298 (ф. С), ЗН КС-110 кВ ВЛ-110 кВ №298 (ф. С) на ПС 110 кВ Западная | с отключением | с включением на ночь | С включением на ночь ВЛ 110 кВ Ахтуба – Ленинская с отпайками (ВЛ 110 кВ №298) от ПС 110 кВ Ленинская в тупиковом режиме. Вкл-ть В-110 ВЛ 297 на ПС 110 кВ Капустин Яр. Переток 10 МВт. | 04:00 | ТР | [6 empty] | 3 дн | 11.01.22 | 13.01.22 | 3 дн | 11.01.22 | 13.01.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Ахтуба – Ленинская с отпайками (ВЛ 110 кВ №298) | Ремонт грозотросса в пролете опор №№120-125 | с отключением | с включением на ночь | С включением на ночь ВЛ 110 кВ Ахтуба – Ленинская с отпайками (ВЛ 110 кВ №298) от ПС 110 кВ Ленинская в тупиковом режиме. Вкл-ть В 110 кВ ВЛ № 297 В-110 ВЛ 297 на ПС 110 кВ Капустин Яр. Переток 10 МВт. | 04:00 | ТР | [6 empty] | 3 дн | 11.01.22 | 13.01.22 | 3 дн | 11.01.22 | 13.01.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ №3) | Капитальный ремонт ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ №3). Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд.Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. Аг-2 ч | с отключением |  | На Волгоградская ТЭЦ-3 вкл ЭВ ВЛ № 300. Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС - Дар-Гора-110 с отпайками (ВЛ 110 кВ Развилка-2) | 02:00 | КР | 5 дн | 24.01.22 | 28.01.22 | 5 дн | 24.01.22 | 28.01.22 | 4 дн 9 ч | 24.01.22 | 28.01.22 | 4 дн 9 ч | 24.01.22 | 28.01.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ВГТЗ-1 | ВЛ 110 кВ Алюминиевая – ВГТЗ-1 с отпайкой на ПС Спартановка (ВЛ 110 кВ №5) | Для профилактического восстановления РЗА ВЧЗ-110кВ ВЛ-5 (ф.С), а.г 2 ч | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 5 дн | 17.01.22 | 21.01.22 | 5 дн | 17.01.22 | 21.01.22 | 5 дн | 17.01.22 | 21.01.22 | 5 дн | 17.01.22 | 21.01.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Алюминиевая – ВГТЗ-1 с отпайкой на ПС Спартановка (ВЛ 110 кВ №5) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. Аг-2 ч | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Алюминиевая – ВГТЗ-1 (ВЛ 110 кВ №10), ВЛ 110 кВ Алюминиевая - Дубовка №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №14) | 02:00 | ТР | 5 дн | 17.01.22 | 21.01.22 | 5 дн | 17.01.22 | 21.01.22 | 5 дн | 17.01.22 | 21.01.22 | 5 дн | 17.01.22 | 21.01.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Северная с отпайкой на ПС Спортивная (ВЛ 110 кВ №1) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. Аг-2 ч | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №2), ВЛ 220 кВ Алюминиевая – Волга с отпайкой на ПС Северная | 02:00 | ТР | 5 дн | 24.01.22 | 28.01.22 | 5 дн | 24.01.22 | 28.01.22 | 5 дн | 24.01.22 | 28.01.22 | 5 дн | 24.01.22 | 28.01.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. Аг-2 ч | с отключением |  | До 04.02.2022. С включением СВ-110 на ПС 110 кВ ПХГ. Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №4), ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №2), ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) | 02:00 | ТР | 5 дн | 31.01.22 | 04.02.22 | 5 дн | 31.01.22 | 04.02.22 | 5 дн | 31.01.22 | 04.02.22 | 5 дн | 31.01.22 | 04.02.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ №3) | Для текущего ремонта ЛР.ВЛ-3 на ПС 110 кВ Дар-Гора -110, Для замены ОСИ 110 кВ на ЛР.ВЛ-3 ПС 110 кВ Развилка-1, а.г.2ч. | с отключением |  | На Волгоградская ТЭЦ-3 вкл ЭВ ВЛ № 300. | 02:00 | ТР | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 24.01.22 | 28.01.22 | 4 дн 9 ч | 24.01.22 | 28.01.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Волгоградская ТЭЦ-2 с отпайкой на ПС ППА Южная (ВЛ 110 кВ №38) | Участок ВЛ от Волгоградской ТЭЦ-2 до опоры №13 в ремонте для реконструкции (переустройства) в пролете опор №5-9 персоналом СМО. Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. Аг-Время заявки | с отключением |  | Участок ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Волгоградская ТЭЦ-2 с отпайкой на ПС ППА Южная (ВЛ 110 кВ №38) от Волгоградской ТЭЦ-3 до опоры №13 в работе для питания ППА Южная. | ВЗ | КР | [6 empty] | 29 дн 9 ч | 19.01.22 | 17.02.22 | 29 дн 9 ч | 19.01.22 | 17.02.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Волгоградская ТЭЦ-2 с отпайкой на ПС ППА Южная (ВЛ 110 кВ №38) | Разрезание шлефов ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Волгоградская ТЭЦ-2 с отпайкой на ПС ППА Южная (ВЛ 110 кВ №38) на опоре №13 | с отключением |  |  | ВЗ | БВР | [6 empty] | 9 ч | 19.01.22 | 19.01.22 | 9 ч | 19.01.22 | 19.01.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Волгоградская ТЭЦ-2 (ВЛ 110 кВ №39) | Участок ВЛ от Волгоградской ТЭЦ-2 до опоры №13 в ремонте для реконструкции (переустройства) в пролете опор №5-9 персоналом СМО. Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. Аг-Время заявки | с отключением |  | Совместный участок ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Волгоградская ТЭЦ-2 (ВЛ 110 кВ №39) с ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 -Южная-1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №25) в работе. Волгоградская ТЭЦ-3 - опора №13 - опора №10 - ПС 110 кВ Углерод-1- ПС 110 кВ Углерод-2 - ПС 110 кВ Южная-1в работе для создания транзита Волгоградская ТЭЦ-2 - Волгоградская ТЭЦ-3 . | ВЗ | КР | [6 empty] | 32 дн 9 ч | 17.01.22 | 18.02.22 | 32 дн 9 ч | 17.01.22 | 18.02.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Волгоградская ТЭЦ-2 (ВЛ 110 кВ №39) | Разрезание шлефов ВЛ 110 кВ №39 на опоре №13 и монтажа ремонтной перемычки между опорой №13 ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 и Волгоградская ТЭЦ-2 (ВЛ 110 кВ №39 ) и опорой №10 ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 -Южная-1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №25) | с отключением |  |  | ВЗ | БВР | [6 empty] | 1 дн 9 ч | 17.01.22 | 18.01.22 | 1 дн 9 ч | 17.01.22 | 18.01.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Ленинская | МЛП-110 | Для БВР по подвеске ВЧЗ-110 кВ ВЛ 110 кВ №298 (ф. В) на V-образной гирлянде изоляторов, установка рессорной подвески на спусках к ВЧЗ-110. Демонтаж ВЧЗ-110 кВ ВЛ 110 кВ №298 (ф.С) | с отключением |  |  | 04:00 | БВР | [6 empty] | 3 дн | 11.01.22 | 13.01.22 | 3 дн | 11.01.22 | 13.01.22 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Ленинская | В-298Л-110 | Для БВР по подвеске ВЧЗ-110 кВ ВЛ 110 кВ №298 (ф. В) на V-образной гирлянде изоляторов, установка рессорной подвески на спусках к ВЧЗ-110. Демонтаж ВЧЗ-110 кВ ВЛ 110 кВ №298 (ф.С) | с отключением |  |  | 04:00 | БВР | [6 empty] | 3 дн | 11.01.22 | 13.01.22 | 3 дн | 11.01.22 | 13.01.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Арчединская | II СШ-110 | Механическое опробование ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2, а.г. 1ч. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | 1 дн | 17.01.22 | 17.01.22 | 1 дн | 17.01.22 | 17.01.22 | 1 дн | 17.01.22 | 17.01.22 | 1 дн | 17.01.22 | 17.01.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Арчединская | СМВ-110 | Механическое опробование СМВ-110, а.г. 1ч. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | 1 дн | 17.01.22 | 17.01.22 | 1 дн | 17.01.22 | 17.01.22 | 1 дн | 17.01.22 | 17.01.22 | 1 дн | 17.01.22 | 17.01.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Задонская | I СШ-110 | Механическое опробование ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, а.г. 1 ч. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | 1 дн | 19.01.22 | 19.01.22 | 1 дн | 19.01.22 | 19.01.22 | 1 дн | 19.01.22 | 19.01.22 | 1 дн | 19.01.22 | 19.01.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Задонская | II СШ-110 | БВР при работах на СМВ-110 ( в схеме ПС отсутствует ШР-II-110 СМВ), а.г. 1ч. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | БВР | 1 дн | 19.01.22 | 19.01.22 | 1 дн | 19.01.22 | 19.01.22 | 1 дн | 19.01.22 | 19.01.22 | 1 дн | 19.01.22 | 19.01.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Задонская | СМВ-110 | Механическое опробование СМВ-110, а.г. 1ч. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | 1 дн | 19.01.22 | 19.01.22 | 1 дн | 19.01.22 | 19.01.22 | 1 дн | 19.01.22 | 19.01.22 | 1 дн | 19.01.22 | 19.01.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | МВ-110 ЛЭП №545 | Профилактическое восстановление РЗА ВЛ 110 кВ № 545, а.г. 1ч. | с отключением | с переводом на ОВ | С включением ВЛ 110 кВ Лог - Иловля-2 № 1 с отпайкой на ПС Иловля (ВЛ 110 кВ №545) через ОМВ-110 | 01:00 | ТР | 5 дн | 24.01.22 | 28.01.22 | 5 дн | 24.01.22 | 28.01.22 | 5 дн | 24.01.22 | 28.01.22 | 5 дн | 24.01.22 | 28.01.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | ОМВ-110 | "В работу ОМВ-110 для перевода питания ВЛ 110 кВ Лог- Боровки (ВЛ 110 кВ №551) от II СШ-110 для механического опробования МВ-110 ЛЭП №551, а.г. 1 ч. " | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | 1 дн | 31.01.22 | 31.01.22 | 1 дн | 31.01.22 | 31.01.22 | 1 дн | 31.01.22 | 31.01.22 | 1 дн | 31.01.22 | 31.01.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Себряковская | СМВ-110 | Впр при профилактическом восстановлении РЗА ДЗТ Т-1, а.г.1ч. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | 5 дн | 24.01.22 | 28.01.22 | 5 дн | 24.01.22 | 28.01.22 | 5 дн | 24.01.22 | 28.01.22 | 5 дн | 24.01.22 | 28.01.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | МВ-110 ЛЭП №503 | Механическое опробование МВ-110 ЛЭП №503, а.г. 2ч. | с отключением | с переводом на ОВ | ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская (ВЛ 110 кВ №503) через ОМВ-110 от II СШ-110 | 02:00 | ТР | 1 дн | 25.01.22 | 25.01.22 | 1 дн | 25.01.22 | 25.01.22 | 1 дн | 25.01.22 | 25.01.22 | 1 дн | 25.01.22 | 25.01.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | МВ-110 ЛЭП №540 | Механическое опробование МВ-110 ЛЭП №540, а.г. 1ч. | с отключением | с переводом на ОВ | ВЛ 110 кВ Усть-Хоперская – Серафимович (ВЛ 110 кВ №540) через ОМВ-110 от II СШ-110 | 01:00 | ТР | 1 дн | 26.01.22 | 26.01.22 | 1 дн | 26.01.22 | 26.01.22 | 1 дн | 26.01.22 | 26.01.22 | 1 дн | 26.01.22 | 26.01.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Михайловская | ВГ-110 ЛЭП №514 | Опробование АПВ, автоматики и управления ВГ-110 ЛЭП №514 | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | [6 empty] | 1 дн 9 ч | 18.01.22 | 19.01.22 | 1 дн 9 ч | 18.01.22 | 19.01.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ВГТЗ-1 | В.ВЛ-5 | Для релейного опробования комплекта РЗА ВЛ 110 кВ Алюминиевая – ВГТЗ-1 с отпайкой на ПС Спартановка (ДЗ, ТЗНП, УРОВ, АПВ, АУВ) (REL 650), а.г. 2 ч. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 5 дн | 17.01.22 | 21.01.22 | 5 дн | 17.01.22 | 21.01.22 | 5 дн | 17.01.22 | 21.01.22 | 5 дн | 17.01.22 | 21.01.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
|  |  | Зам главного инженера по ОТУ- начальник ЦУС |  |  | А.А. Курганов