## План ремонтов
Сводный график ремонта ЛЭП и оборудования объектов диспетчеризации Волгоградского РДУ на июль 2023 г.
ЛЭП и ЭЛТ июль 2023 (Утв)
Статус заявки | Предприятие | Объект | Оборудование | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Прочие примечания | Аварийная готовность | Вид ремонта | Совмещение работ | Учтенная в годовом графике | Годовой. Заявленное время. Количество дней | Годовой. Заявленное время. Начало | Годовой. Заявленное время. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Заявленное время. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Время ремонта. Количество дней | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Комплекс | Приоритет | Состояние заявки | Причина отказа
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | ВЛ 220 кВ Песковатка – Суровикино-220 (ВЛ 220 кВ Суровикино) | Для текущего ремонта ВЧЗ 220 кВ ВЛ Суровикино-220 (ф.В, С), КС 220 кВ ВЛ Суровикино-220 на ПС 220 кВ Суровикино-220. | с отключением |  | Перенос точки разрыва транзита на на В.ВЛ-61 на ПС 220 кВ Суровикино-220. Включить МВ-110кВ ВЛ Чернышково на ПС 110 кВ Б11 и откл. В.ВЛ-61 на ПС 220 кВ Суровикино-220. Переток из РЭ до 8 МВт | 02:00 | ТР | Да | Да, срок ремонта изменен | 39 дн | 03.07.23 | 11.08.23 | 35 дн | 07.07.23 | 11.08.23 | 4 дн 9 ч | 03.07.23 | 07.07.23 | 4 дн 9 ч | 03.07.23 | 07.07.23 | ЛЭП 220 кВ | 3 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 220 кВ Песковатка – Суровикино-220 (ВЛ 220 кВ Суровикино) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Перенос точки разрыва транзита на на В.ВЛ-61 на ПС 220 кВ Суровикино-220. Включить МВ-110кВ ВЛ Чернышково на ПС 110 кВ Б11 и откл. В.ВЛ-61 на ПС 220 кВ Суровикино-220. Переток из РЭ до 8 МВт | 02:00 | ТР | Да | Да | 39 дн | 03.07.23 | 11.08.23 | 4 дн | 03.07.23 | 07.07.23 | 4 дн 9 ч | 03.07.23 | 07.07.23 | 4 дн 9 ч | 03.07.23 | 07.07.23 | ЛЭП 220 кВ | 3 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 220 кВ Песковатка – Суровикино-220 (ВЛ 220 кВ Суровикино) | Под напряжением от ПС 220 кВ Песковатка из-за ремонта АТ-1 на ПС 220 кВ Суровикино. | без отключения |  | Перенос точки разрыва транзита на на В.ВЛ-61 на ПС 220 кВ Суровикино-220. Включить МВ-110кВ ВЛ Чернышково на ПС 110 кВ Б11 и откл. В.ВЛ-61 на ПС 220 кВ Суровикино-220. Переток из РЭ до 8 МВт | ВЗ | ЗРР | Да | Нет | [6 empty] | 35 дн 9 ч | 07.07.23 | 11.08.23 | 35 дн 9 ч | 07.07.23 | 11.08.23 | ЛЭП 220 кВ | 3 | Исходная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Райгород-2 | ВЛ 110 кВ Солодники – Райгород-2 с отпайкой на ПС Ушаковка (ВЛ 110 кВ №320) | Средний ремонт ЛР ВЛ-110 кВ №320 , БВР по текущему ремонту ТТ ВЛ-110 кВ №320 | с отключением |  | Отсутствие резерва. На Волгоградской ТЭЦ-3 включить ЭВ-110 кВ ВЛ №300 | 02:00 | СР | Нет | Да | 5 дн | 24.07.23 | 28.07.23 | 5 дн | 24.07.23 | 28.07.23 | 5 дн | 24.07.23 | 28.07.23 | 5 дн | 24.07.23 | 28.07.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Даниловская | ВЛ 110 кВ Сергиевская – Даниловская (ВЛ 110 кВ №412) | Тех.обслуживание: КС 110 кВ ЛЭП-412 (ф. В), ВЧЗ 110 кВ ЛЭП-412 (ф. В), ЛР-ЛЭП-412, ОР-ЛЭП-412 | с отключением |  |  | 03:00 | ТР | Нет | Да | 2 дн | 11.07.23 | 13.07.23 | 2 дн | 11.07.23 | 13.07.23 | 2 дн 8 ч | 11.07.23 | 13.07.23 | 2 дн 8 ч | 11.07.23 | 13.07.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Медведица – Линево (ВЛ 110 кВ №447) | Капитальный ремонт: монтаж оттяжки, вырубка ДКР. | с отключением |  |  | 02:00 | КР | Нет | Да | 2 дн | 04.07.23 | 06.07.23 | 2 дн | 04.07.23 | 06.07.23 | 2 дн 8 ч | 04.07.23 | 06.07.23 | 2 дн 8 ч | 04.07.23 | 06.07.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Купцово – Мокрая Ольховка (ВЛ 110 кВ №419) | Капитальный ремонт: замена изоляторов, вырубка ДКР. | с отключением |  |  | 02:00 | КР | Нет | Да | 4 дн | 17.07.23 | 21.07.23 | 4 дн | 17.07.23 | 21.07.23 | 4 дн 8 ч | 17.07.23 | 21.07.23 | 4 дн 8 ч | 17.07.23 | 21.07.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401) | Капитальный ремонт: вырубка ДКР | с отключением |  |  | 01:30 | КР | Нет | Да | 4 дн | 31.07.23 | 04.08.23 | 4 дн | 31.07.23 | 04.08.23 | 4 дн 8 ч | 31.07.23 | 04.08.23 | 4 дн 8 ч | 31.07.23 | 04.08.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ ЛПК – Рахинка (ВЛ 110 кВ №280) | Кап. ремонт ВЛ | с отключением |  | Вывести АПВ для БПР на ВЛ 110 кВ Рахинка – Никольская (ВЛ 110 кВ №281) Срок скорректирован из-за ремонта II СШ-110 на ПС 110 кВ ЛПК | 04:00 | КР | Да | Да, срок ремонта изменен | 8 дн | 03.07.23 | 10.07.23 | 8 дн | 03.07.23 | 10.07.23 | 8 дн | 03.07.23 | 10.07.23 | 7 дн | 03.07.23 | 09.07.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Измененная
Утверждена | Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волжская – ЛПК №1 (ВЛ 110 кВ №201) | ТО, верховой осмотр | с отключением |  | Вывести АПВ для БПР на ВЛ 110 кВ Волжская – ЛПК №2 (ВЛ 110 кВ №202) | 02:00 | ТР | Да | Да, срок ремонта изменен | 4 дн | 10.07.23 | 13.07.23 | 4 дн | 10.07.23 | 13.07.23 | 4 дн | 24.07.23 | 27.07.23 | 4 дн | 24.07.23 | 27.07.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волжская – ЛПК №2 (ВЛ 110 кВ №202) | ТО, верховой осмотр | с отключением |  | ПС ЛПК вкл В1-280Л-110. Вывести АПВ для БПР на ВЛ 110 кВ Волжская - ЛПК (ВЛ 110 кВ №201) | 02:00 | ТР | Да | Да, срок ремонта изменен | 5 дн | 24.07.23 | 28.07.23 | 5 дн | 24.07.23 | 28.07.23 | 5 дн | 10.07.23 | 14.07.23 | 5 дн | 10.07.23 | 14.07.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ ЛПК | ВЛ 110 кВ Волжская – ЛПК №2 (ВЛ 110 кВ №202) | Текущий ремонт ЛР-202Л-110 | с отключением |  | вкл В1-280Л-110 | 02:00 | ТР | Да | Да | 5 дн | 24.07.23 | 28.07.23 | 5 дн | 10.07.23 | 14.07.23 | 5 дн | 10.07.23 | 14.07.23 | 5 дн | 10.07.23 | 14.07.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ ЛПК | ВЛ 110 кВ Волжская – ЛПК №1 (ВЛ 110 кВ №201) | Текущий ремонт ЛР-201Л-110 | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 10.07.23 | 13.07.23 | 4 дн | 24.07.23 | 27.07.23 | 4 дн | 24.07.23 | 27.07.23 | 4 дн | 24.07.23 | 27.07.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Трубная – Маяк с отпайками (ВЛ 110 кВ №216) | Кратковременное погашение для вывода в ремонт и ввода в работу ВЛ 110 кВ Луч – Радужная (ВЛ 110 кВ №217). Номенклатурный средний ремонт ЛР-217Л-110, РР1-110 на ПС Радужная АГ-2 часа | с отключением | с включением на ночь | Кратковременное погашение ВЛ 110 кВ Маяк – Демидово (ВЛ 110 кВ №214), ВЛ 110 кВ Демидово – Приморская (ВЛ 110 кВ №215) | 02:00 | ЗРР | Нет | Да | 3 дн | 25.07.23 | 27.07.23 | 3 дн | 04.07.23 | 06.07.23 | 3 дн | 04.07.23 | 06.07.23 | 3 дн | 04.07.23 | 06.07.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ ЛПК | ВЛ 110 кВ ЛПК – Рахинка (ВЛ 110 кВ №280) | Текущий ремонт ЛР1-280Л-110, ЛР2-280Л-110 | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 7 дн | 03.07.23 | 09.07.23 | 7 дн | 03.07.23 | 09.07.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Трубная – Маяк с отпайками (ВЛ 110 кВ №216) | Техническое обслуживание и верховой осмотр. | с отключением |  | Присоединение к заявке В-Д ПМЭС | 02:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 5 дн | 03.07.23 | 07.07.23 | 5 дн | 03.07.23 | 07.07.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская (ВЛ 110 кВ №503) | Текущий ремонт ТТ-110 учета ЛЭП №503, ЛР-110 ЛЭП №503 | с отключением |  | Отсутствие резерва | 01:00 | ТР | Да | Да | 2 дн | 24.07.23 | 25.07.23 | 2 дн | 24.07.23 | 25.07.23 | 2 дн | 24.07.23 | 25.07.23 | 2 дн | 24.07.23 | 25.07.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Клетская – Ярки (ВЛ 110 кВ №501) | Капитальный ремонт ВЛ: замена изоляции, установка гасителей вибрации, ремонт г/з троса | с отключением |  | Включить СМВ-110 на ПС 110 кВ Калининская | 02:00 | КР | Нет | Да | 5 дн | 03.07.23 | 07.07.23 | 5 дн | 03.07.23 | 07.07.23 | 5 дн | 03.07.23 | 07.07.23 | 5 дн | 03.07.23 | 07.07.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Кумылженская – Слащевская (ВЛ 110 кВ №509) | Капитальный ремонт ВЛ: замена изоляции, вырубка ДКР, ремонт провода, ремонт шлейфов, планировка грунта | с отключением |  |  | 02:00 | КР | Нет | Да | 5 дн | 10.07.23 | 14.07.23 | 5 дн | 10.07.23 | 14.07.23 | 5 дн | 10.07.23 | 14.07.23 | 5 дн | 10.07.23 | 14.07.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская (ВЛ 110 кВ №503) | Текущий ремонт ТН-110 ЛЭП №503, в/в испытания ТН-110 ЛЭП №503 на ПС 110 кВ Крутовская | с отключением |  | Отсутствие резерва | 01:00 | ТР | Да | Да | 2 дн | 24.07.23 | 25.07.23 | 2 дн | 24.07.23 | 25.07.23 | 2 дн | 24.07.23 | 25.07.23 | 2 дн | 24.07.23 | 25.07.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Поповская – Слащевская (ВЛ 110 кВ №506) | Капитальный ремон ВЛ: замена изоляции, вырубка ДКР | с отключением |  |  | 02:00 | КР | Да | Да | 5 дн | 24.07.23 | 28.07.23 | 5 дн | 24.07.23 | 28.07.23 | 5 дн | 24.07.23 | 28.07.23 | 5 дн | 24.07.23 | 28.07.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Северная с отпайкой на ПС Спортивная (ВЛ 110 кВ №1) | Для текущего ремонта ВЧЗ-110 ВЛ-1 (ф.В) на ПС Спортивная. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да, срок ремонта изменен | 0 дн | 04.07.23 | 04.07.23 | 0 дн | 04.07.23 | 04.07.23 | 1 дн 9 ч | 03.07.23 | 04.07.23 | 1 дн 9 ч | 03.07.23 | 04.07.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ЗКО-1 | ВЛ 110 кВ Северная – ЗКО-1 №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №18) | Для текущего ремонта ЛР.ВЛ-18 | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 05.06.23 | 09.06.23 | 4 дн | 17.07.23 | 21.07.23 | 4 дн 9 ч | 17.07.23 | 21.07.23 | 4 дн 9 ч | 17.07.23 | 21.07.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Строительная | ВЛ 110 кВ Красноармейская – Строительная №2 (ВЛ 110 кВ №48) | Для текущего ремонта ВЧЗ 110 кВ ВЛ-48 (ф.В), КС 110 кВ ВЛ-48 (ф.В). | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 03.07.23 | 07.07.23 | 4 дн | 03.07.23 | 07.07.23 | 4 дн 9 ч | 03.07.23 | 07.07.23 | 4 дн 9 ч | 03.07.23 | 07.07.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Строительная | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Строительная I цепь (ВЛ 110 кВ №23) | Для текущего ремонта ВЧЗ-110 кВ ВЛ-23 (ф.В), КС 110 кВ ВЛ-23 (ф.В). | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 17.07.23 | 21.07.23 | 4 дн | 17.07.23 | 21.07.23 | 4 дн 9 ч | 17.07.23 | 21.07.23 | 4 дн 9 ч | 17.07.23 | 21.07.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Строительная | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Строительная II цепь (ВЛ 110 кВ №24) | Для текущего ремонта ВЧЗ 110 кВ ВЛ-24 (ф.В), КС 110 кВ ВЛ-24 (ф.В). | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 24.07.23 | 28.07.23 | 4 дн | 24.07.23 | 28.07.23 | 4 дн 9 ч | 24.07.23 | 28.07.23 | 4 дн 9 ч | 24.07.23 | 28.07.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Красноармейская – Строительная №2 (ВЛ 110 кВ №48) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Красноармейская – Строительная №1 (ВЛ 110 кВ №47) | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 03.07.23 | 07.07.23 | 4 дн | 03.07.23 | 07.07.23 | 4 дн 9 ч | 03.07.23 | 07.07.23 | 4 дн 9 ч | 03.07.23 | 07.07.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Волгоградская ТЭЦ-2 с отпайкой на ПС ППА Южная (ВЛ 110 кВ №38) | Капитиальный ремонт. Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Волгорадская ТЭЦ-2 (ВЛ 110 кВ№39). | 02:00 | ТР | Нет | Да | 4 дн | 10.07.23 | 14.07.23 | 4 дн | 10.07.23 | 14.07.23 | 4 дн 9 ч | 10.07.23 | 14.07.23 | 4 дн 9 ч | 10.07.23 | 14.07.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Северная – ЗКО-1 №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №18) | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ-18, замены линейного ввода ф.С1 на ПС 110 кВ ЗКО-3 | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Да | 4 дн | 05.06.23 | 09.06.23 | 4 дн | 17.07.23 | 21.07.23 | 4 дн 9 ч | 17.07.23 | 21.07.23 | 4 дн 9 ч | 17.07.23 | 21.07.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Строительная I цепь (ВЛ 110 кВ №23) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2-Строительная II цепь (ВЛ 110 кВ №24) | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 17.07.23 | 21.07.23 | 4 дн | 17.07.23 | 21.07.23 | 4 дн 9 ч | 17.07.23 | 21.07.23 | 4 дн 9 ч | 17.07.23 | 21.07.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Строительная II цепь (ВЛ 110 кВ №24) | Капитиальный ремонт. Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2-Строительная I цепь (ВЛ 110 кВ №23). | 02:00 | КР | Да | Да | 4 дн | 24.07.23 | 28.07.23 | 4 дн | 24.07.23 | 28.07.23 | 4 дн 9 ч | 24.07.23 | 28.07.23 | 4 дн 9 ч | 24.07.23 | 28.07.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ №3) | Обрезка ДКР в охранной зоне ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ №3) | без отключения |  | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ №3); ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС - Дар-Гора-110 с отпайками (ВЛ 110 кВ Развилка-2) | 00:30 | БВР | Нет | Нет | [6 empty] | 28 дн 9 ч | 03.07.23 | 31.07.23 | 28 дн 9 ч | 03.07.23 | 31.07.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Алексеевская | ВЛ 110 кВ Солонцы – Дружба с отпайкой на ПС Алексеевская (ВЛ 110 кВ №669) | Средний ремонт ЛР-ЛЭП-669; Текущий ремонт КС-ЛЭП-669 ф."А, В", ВЧЗ-ЛЭП-669 ф."А, В", ФП-ЛЭП-669 ф."А, В", ЗН-ВЧС-ЛЭП-669 ф."А, В" | с отключением |  | С включением СМВ-110 на ПС 110 кВ Черкесовская-2 | 02:00 | СР | Да | Да | 5 дн | 15.05.23 | 19.05.23 | 5 дн | 03.07.23 | 07.07.23 | 5 дн | 03.07.23 | 07.07.23 | 5 дн | 03.07.23 | 07.07.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Безымяновская | ВЛ 110 кВ Урюпинская – Безымяновская с отпайкой на ПС Добринская (ВЛ 110 кВ №603) | Средний ремонт ЛР-ЛЭП-603, ЗР-ЛЭП-603, РПГ-троса-ЛЭП-603 ф."С"; Текущий ремонт КС-ЛЭП-603 ф."А, В, С", ВЧЗ-ЛЭП-603 ф."А, В, С", ФП-ЛЭП-603 ф."А, В, С", ЗН-ВЧС-ЛЭП-603 ф."А, В, С" | с отключением |  | Включить В ВЛ 110 кВ Манино-Искра на ПС 110 кВ Манино для питания ПС 110 кВ Искра. Переток из энергосистемы Воронежской области 1 МВт | 02:00 | СР | Да | Да | 5 дн | 03.07.23 | 07.07.23 | 5 дн | 03.07.23 | 07.07.23 | 5 дн | 03.07.23 | 07.07.23 | 5 дн | 03.07.23 | 07.07.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Безымяновская | ВЛ 110 кВ Безымяновская – Искра (ВЛ 110 кВ №604) | Средний ремонт ЛР-ЛЭП-604, РПГ-ЛЭП-604, РПГ-троса-ЛЭП-604 ф."А"; Текущий ремонт КС-ЛЭП-604 ф."В", ВЧЗ-ЛЭП-604 ф."В", ФП-ЛЭП-604 ф."В", ЗН-ВЧС-ЛЭП-604 ф."В" | с отключением |  | Включить В ВЛ 110 кВ Манино-Искра на ПС 110 кВ Манино для питания ПС 110 кВ Искра. Переток из энергосистемы Воронежской области 1 МВт | 02:00 | СР | Да | Да | 5 дн | 10.07.23 | 14.07.23 | 5 дн | 10.07.23 | 14.07.23 | 5 дн | 10.07.23 | 14.07.23 | 5 дн | 10.07.23 | 14.07.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Ежовская-2 | ВЛ 110 кВ Кардаильская – Ежовская-2 (ВЛ 110 кВ №653) | Текущий ремонт ЛР-ЛЭП-653, РП-ЛЭП-653 | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | Да | 5 дн | 17.07.23 | 21.07.23 | 5 дн | 17.07.23 | 21.07.23 | 5 дн | 17.07.23 | 21.07.23 | 5 дн | 17.07.23 | 21.07.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Ежовская-2 | ВЛ 110 кВ Ежовская-2 – Елань-1 с отпайкой на ПС Ежовская-1 (ВЛ 110 кВ №648) | Текущий ремонт ЛР-ЛЭП-648, РП-ЛЭП-648 | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Да | Да | 5 дн | 24.07.23 | 28.07.23 | 5 дн | 24.07.23 | 28.07.23 | 5 дн | 24.07.23 | 28.07.23 | 5 дн | 24.07.23 | 28.07.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Урюпинская – Безымяновская с отпайкой на ПС Добринская (ВЛ 110 кВ №603) | Капитальный ремонт ВЛ | с отключением |  | Включить В ВЛ 110 кВ Манино-Искра на ПС 110 кВ Манино для питания ПС 110 кВ Искра. Переток из энергосистемы Воронежской области 1 МВт | 02:00 | КР | Да | Да | 5 дн | 03.07.23 | 07.07.23 | 5 дн | 03.07.23 | 07.07.23 | 5 дн | 03.07.23 | 07.07.23 | 5 дн | 03.07.23 | 07.07.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Урюпинская – Безымяновская с отпайкой на ПС Добринская (ВЛ 110 кВ №603) | Текущий ремонт ЛР-ЛЭП-603 на ПС 110 кВ Добринская | с отключением |  | Включить В ВЛ 110 кВ Манино-Искра на ПС 110 кВ Манино для питания ПС 110 кВ Искра. Переток из энергосистемы Воронежской области 1 МВт | 01:00 | ТР | Да | Да | 5 дн | 03.07.23 | 07.07.23 | 5 дн | 03.07.23 | 07.07.23 | 5 дн | 03.07.23 | 07.07.23 | 5 дн | 03.07.23 | 07.07.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Солонцы – Дружба с отпайкой на ПС Алексеевская (ВЛ 110 кВ №669) | Капитальный ремонт ВЛ | с отключением |  | С включением СМВ-110 на ПС 110 кВ Черкесовская-2 | 02:00 | КР | Да | Да | 5 дн | 15.05.23 | 19.05.23 | 5 дн | 03.07.23 | 07.07.23 | 5 дн | 03.07.23 | 07.07.23 | 5 дн | 03.07.23 | 07.07.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Безымяновская – Искра (ВЛ 110 кВ №604) | Верховой осмотр ВЛ | с отключением |  | Включить В ВЛ 110 кВ Манино-Искра на ПС 110 кВ Манино для питания ПС 110 кВ Искра. Переток из энергосистемы Воронежской области 1 МВт | 01:00 | ТР | Да | Да | 5 дн | 10.07.23 | 14.07.23 | 5 дн | 10.07.23 | 14.07.23 | 5 дн | 10.07.23 | 14.07.23 | 5 дн | 10.07.23 | 14.07.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Нехаевская – Роднички (ВЛ 110 кВ №612) | Капитальный ремонт ВЛ | с отключением |  |  | 02:00 | КР | Нет | Да | 5 дн | 17.07.23 | 21.07.23 | 5 дн | 17.07.23 | 21.07.23 | 5 дн | 17.07.23 | 21.07.23 | 5 дн | 17.07.23 | 21.07.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Ежовская-2 – Елань-1 с отпайкой на ПС Ежовская-1 (ВЛ 110 кВ №648) | Капитальный ремонт ВЛ | с отключением |  |  | 02:00 | КР | Да | Да | 5 дн | 24.07.23 | 28.07.23 | 5 дн | 24.07.23 | 28.07.23 | 5 дн | 24.07.23 | 28.07.23 | 5 дн | 24.07.23 | 28.07.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Ярыженская – Черкесовская-1 (ВЛ 110 кВ №659) | Капитальный ремонт ВЛ | с отключением |  | С включением СМВ-110 на ПС 110 кВ Черкесовская-2 | 02:00 | КР | Нет | Да | 5 дн | 31.07.23 | 04.08.23 | 5 дн | 31.07.23 | 04.08.23 | 5 дн | 31.07.23 | 04.08.23 | 5 дн | 31.07.23 | 04.08.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | В. 220 АТ-1 | Для среднего ремонта АТ-1. Для текущего ремонта В.220 АТ-1, ТТ.220 АТ-1, высоковольтных испытаний РВМГ-220 АТ-1. Техническое обслуживание РЗА ВЛ 220 кВ Песковатка – Суровикино-220 (ВЛ 220 кВ Суровикино), В.220 АТ-1. | с отключением |  | Перенос точки разрыва транзита на на В.ВЛ-61 на ПС 220 кВ Суровикино-220. Включить МВ-110кВ ВЛ Чернышково на ПС 110 кВ Б11 и откл. В.ВЛ-61 на ПС 220 кВ Суровикино-220. Переток из РЭ до 8 МВт | 02:00 | СР | Да | Да | 39 дн | 03.07.23 | 11.08.23 | 39 дн | 03.07.23 | 11.08.23 | 39 дн 9 ч | 03.07.23 | 11.08.23 | 39 дн 9 ч | 03.07.23 | 11.08.23 | ЭЛТ / В 220 кВ | 1 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | ОСШ-110 кВ | Для среднего ремонта ОР.110 АТ-1, текущего ремонта ТН.ОСШ-110. Техническое обслуживание РЗА ТН.ОСШ-110. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Да | 39 дн | 03.07.23 | 11.08.23 | 39 дн | 03.07.23 | 11.08.23 | 39 дн 9 ч | 03.07.23 | 11.08.23 | 39 дн 9 ч | 03.07.23 | 11.08.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 1 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | Ic. 220 кВ | Для среднего ремонта ШР.220 АТ-1, текущего ремонта ТН-Ic.220 кВ, для высоковольтных испытаний ТН-Ic.220 кВ. | с отключением |  | Перенос точки разрыва транзита на на В.ВЛ-61 на ПС 220 кВ Суровикино-220. Включить МВ-110кВ ВЛ Чернышково на ПС 110 кВ Б11 и откл. В.ВЛ-61 на ПС 220 кВ Суровикино-220. Переток из РЭ до 8 МВт. | 02:00 | СР | Да | Да | 39 дн | 03.07.23 | 11.08.23 | 39 дн | 03.07.23 | 11.08.23 | 39 дн 9 ч | 03.07.23 | 11.08.23 | 39 дн 9 ч | 03.07.23 | 11.08.23 | ЭЛТ / СШ 220 кВ | 1 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | АТ-1 | Для среднего ремонта АТ-1, ОР.110 АТ-1, В-10 АТ-1, текущего ремонта Регулировочного т-ра АТ-1, ТР-10.АТ-1, для высоковольтных испытаний АТ-1, РВМГ-220 АТ-1, РВС-110 АТ-1. Техническое обслуживание РЗА АТ-1, Для среднего ремонта ШР.220 АТ-1. | с отключением |  | Перенос точки разрыва транзита на на В.ВЛ-61 на ПС 220 кВ Суровикино-220. Включить МВ-110кВ ВЛ Чернышково на ПС 110 кВ Б11 и откл. В.ВЛ-61 на ПС 220 кВ Суровикино-220. Переток из РЭ до 8 МВт | ВЗ | СР | Да | Да | 39 дн | 03.07.23 | 11.08.23 | 39 дн | 03.07.23 | 11.08.23 | 39 дн 9 ч | 03.07.23 | 11.08.23 | 39 дн 9 ч | 03.07.23 | 11.08.23 | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ | 1 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | ОВ-110 | Для текущего ремонта ОВ-110, ТТ.ОВ-110, для отбора проб масла из ТТ.ОВ-110. Техническое обслуживание РЗА ОВ-110. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 39 дн | 03.07.23 | 11.08.23 | 39 дн | 03.07.23 | 11.08.23 | 39 дн 9 ч | 03.07.23 | 11.08.23 | 39 дн 9 ч | 03.07.23 | 11.08.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 1 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | В-110 АТ-1 | Для текущего ремонта В-110 АТ-1, ТТ-110 АТ-1, для отбора проб масла из ТТ-110 АТ-1. Техническое обслуживание РЗА В-110 АТ-1. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 39 дн | 03.07.23 | 11.08.23 | 39 дн | 03.07.23 | 11.08.23 | 39 дн 9 ч | 03.07.23 | 11.08.23 | 39 дн 9 ч | 03.07.23 | 11.08.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 1 | Исходная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Котлубань | В.ВЛ-110 кВ №51 | Техническое обслуживание устройств РЗА | с отключением | с переводом на ОВ |  | 01:00 | БВР | Нет | Да | 1 дн | 24.07.23 | 24.07.23 | 1 дн | 24.07.23 | 24.07.23 | 1 дн | 24.07.23 | 24.07.23 | 1 дн | 24.07.23 | 24.07.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Опытная-110 | 2c-110 кВ | Текущий премонт ТН-2-110 кВ | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 5 дн | 17.07.23 | 21.07.23 | 5 дн | 17.07.23 | 21.07.23 | 5 дн | 17.07.23 | 21.07.23 | 5 дн | 17.07.23 | 21.07.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Райгород-2 | 1c-110 кВ | Средний ремонт СР-1-110 кВ, ЛР ВЛ-110 кВ №320. Текущий ремонт ТТ ВЛ-110 кВ №320, ШР-110 кВ Т-1,ШР ТН-1-110 кВ. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Нет | Да | 5 дн | 24.07.23 | 28.07.23 | 5 дн | 24.07.23 | 28.07.23 | 5 дн | 24.07.23 | 28.07.23 | 5 дн | 24.07.23 | 28.07.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Райгород-2 | ТН-1-110 | Текущий ремонт ШР ТН-1-110 кВ,ТН-1-110 кВ | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 5 дн | 24.07.23 | 28.07.23 | 5 дн | 24.07.23 | 28.07.23 | 5 дн | 24.07.23 | 28.07.23 | 5 дн | 24.07.23 | 28.07.23 | ЭЛТ / ТН 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Волгоградское РДУ | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Колобовка – Капустин Яр (ВЛ 110 кВ №297) | Включить в транзит в связи с выводом в ремонт Р-1 ПС 500 кВ Астрахань | с отключением |  |  | ВЗ | ЗРР | Да | Нет | [6 empty] | 47 дн | 03.07.23 | 18.08.23 | 47 дн | 03.07.23 | 18.08.23 | ЛЭП 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Даниловская | ОСШ-110 | Тех. обслуживание: ОР-ЛЭП-414, ОСШ-110 | с отключением |  |  | 03:00 | ТР | Нет | Да | 0 дн | 04.07.23 | 04.07.23 | 0 дн | 04.07.23 | 04.07.23 | 8 ч | 04.07.23 | 04.07.23 | 8 ч | 04.07.23 | 04.07.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Даниловская | В-ЛЭП-412 | Текущий ремонт: ТТ-ЛЭП-412 Тех.обслуживание: В-ЛЭП-412, ЛР-ЛЭП-412. ТО РЗА В-ЛЭП-412 | с отключением |  |  | 03:00 | ТР | Нет | Да | 2 дн | 11.07.23 | 13.07.23 | 2 дн | 11.07.23 | 13.07.23 | 2 дн 8 ч | 11.07.23 | 13.07.23 | 2 дн 8 ч | 11.07.23 | 13.07.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Даниловская | ОСШ-110 | Тех.обслуживание: ОР-ЛЭП-412 | с отключением |  |  | 03:00 | ТР | Нет | Да | 2 дн | 11.07.23 | 13.07.23 | 2 дн | 11.07.23 | 13.07.23 | 2 дн 8 ч | 11.07.23 | 13.07.23 | 2 дн 8 ч | 11.07.23 | 13.07.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Даниловская | В-ЛЭП-411 | Текущий ремонт: ТТ-ЛЭП-411. Тех.обслуживание: В-ЛЭП-411. ТО РЗА В-ЛЭП-411 | с отключением |  | Без разрыва транзита. С переводом питания ВЛ 110 кВ Филино - Даниловская (ВЛ 110 кВ №411) от В-ЛЭП-412 | 03:00 | ТР | Нет | Да | 0 дн | 24.07.23 | 24.07.23 | 0 дн | 24.07.23 | 24.07.23 | 8 ч | 24.07.23 | 24.07.23 | 8 ч | 24.07.23 | 24.07.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Даниловская | СВ-110 | Тех.обслуживание: ШР-2-СВ-110 | с отключением |  | С разрывом транзита 110 кВ. С переводом питания ВЛ 110 кВ Даниловская - Березовская (ВЛ 110 кВ №414) через ОСШ-110 кВ от В-ЛЭП-411 | 02:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 25.07.23 | 26.07.23 | 1 дн | 25.07.23 | 26.07.23 | 1 дн 8 ч | 25.07.23 | 26.07.23 | 1 дн 8 ч | 25.07.23 | 26.07.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Даниловская | В-ЛЭП-412 | Тех.обслуживание: ШР-ЛЭП-412 | с отключением |  |  | 03:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 25.07.23 | 26.07.23 | 1 дн | 25.07.23 | 26.07.23 | 1 дн 8 ч | 25.07.23 | 26.07.23 | 1 дн 8 ч | 25.07.23 | 26.07.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Даниловская | 2 С-110 | Текущий ремонт: ТН-2-110. Тех.обслуживание ШР-ЛЭП-414, ШР-110-Т-2, ШР-2-СВ-110 , ШР-ЛЭП-412, 2С-110 | с отключением |  | С разрывом транзита 110 кВ. С переводом питания ВЛ 110 кВ Даниловская - Березовская (ВЛ 110 кВ №414) через ОСШ-110 кВ от В-ЛЭП-411 | 03:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 25.07.23 | 26.07.23 | 1 дн | 25.07.23 | 26.07.23 | 1 дн 8 ч | 25.07.23 | 26.07.23 | 1 дн 8 ч | 25.07.23 | 26.07.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Даниловская | СВ-110 | Тех.обслуживание: ШР-1-СВ-110. ТО РЗА СВ-110 | с отключением |  | Без разрыва транзита. С переводом питания ВЛ 110 кВ Филино - Даниловская (ВЛ 110 кВ №411) от В-ЛЭП-412 | 03:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 27.07.23 | 28.07.23 | 1 дн | 27.07.23 | 28.07.23 | 1 дн 8 ч | 27.07.23 | 28.07.23 | 1 дн 8 ч | 27.07.23 | 28.07.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Даниловская | В-ЛЭП-411 | Тех.обслуживание: ШР-ЛЭП-411 | с отключением |  | Без разрыва транзита. С переводом питания ВЛ 110 кВ Филино - Даниловская (ВЛ 110 кВ №411) от В-ЛЭП-412 | 03:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 27.07.23 | 28.07.23 | 1 дн | 27.07.23 | 28.07.23 | 1 дн 8 ч | 27.07.23 | 28.07.23 | 1 дн 8 ч | 27.07.23 | 28.07.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Даниловская | 1C-110 | Текущий ремонт: ТН-1-110. Тех.обслуживание: ШР-110-Т-1, ШР-1-СВ-110, ШР-ЛЭП-411 | с отключением |  | Без разрыва транзита. С переводом питания ВЛ 110 кВ Филино - Даниловская (ВЛ 110 кВ №411) от В-ЛЭП-412 | 03:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 27.07.23 | 28.07.23 | 1 дн | 27.07.23 | 28.07.23 | 1 дн 8 ч | 27.07.23 | 28.07.23 | 1 дн 8 ч | 27.07.23 | 28.07.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Даниловская | СВ-110 | Текущий ремонт: ТТ-СВ-110 Тех.обслуживание: СВ-110 | с отключением |  | С разрывом транзита | 03:00 | ТР | Нет | Да | 0 дн | 31.07.23 | 31.07.23 | 0 дн | 31.07.23 | 31.07.23 | 8 ч | 31.07.23 | 31.07.23 | 8 ч | 31.07.23 | 31.07.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Матышево | 2С-110 | Текущий ремонт: ТН-2-110. Тех.обслуживание: ШР-2-СВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 4 дн | 10.07.23 | 14.07.23 | 4 дн | 10.07.23 | 14.07.23 | 4 дн 8 ч | 10.07.23 | 14.07.23 | 4 дн 8 ч | 10.07.23 | 14.07.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Матышево | СВ-110 | Текущий ремонт: СВ-110, ТТ-1-СВ-110, ТТ-2-СВ-110. ТО РЗА СВ-110 Тех. обслуживание ШР-2-СВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 4 дн | 10.07.23 | 14.07.23 | 4 дн | 10.07.23 | 14.07.23 | 4 дн 8 ч | 10.07.23 | 14.07.23 | 4 дн 8 ч | 10.07.23 | 14.07.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Матышево | 1С-110 | Текущий ремонт: ТН-1-110. Тех. обслуживание: ШР-1-СВ-110. Средний ремонт: ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1 | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 02:00 | СР | Нет | Да | 4 дн | 24.07.23 | 28.07.23 | 4 дн | 24.07.23 | 28.07.23 | 4 дн 8 ч | 24.07.23 | 28.07.23 | 4 дн 8 ч | 24.07.23 | 28.07.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Матышево | СВ-110 | Тех. обслуживание: ШР-1-СВ-110. | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 4 дн | 24.07.23 | 28.07.23 | 4 дн | 24.07.23 | 28.07.23 | 4 дн 8 ч | 24.07.23 | 28.07.23 | 4 дн 8 ч | 24.07.23 | 28.07.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Солодча | 1С-110 | Средний ремонт: ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1. Текущий ремонт: ТН-1-110. | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 02:00 | СР | Нет | Да | 4 дн | 03.07.23 | 07.07.23 | 4 дн | 03.07.23 | 07.07.23 | 4 дн 8 ч | 03.07.23 | 07.07.23 | 4 дн 8 ч | 03.07.23 | 07.07.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Солодча | 2C-110 | Средний ремонт: ОД-110-Т-2,КЗ-110-Т-2. Текущий ремонт: ТН-2-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 02:00 | СР | Нет | Да | 4 дн | 10.07.23 | 14.07.23 | 4 дн | 10.07.23 | 14.07.23 | 4 дн 8 ч | 10.07.23 | 14.07.23 | 4 дн 8 ч | 10.07.23 | 14.07.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ ЛПК | В-202Л-110 | Номенклатурный средний ремонт ШР-202Л-110, текущий ремонт ЛР-202Л-110, и ТО РЗА В-202Л-110 | с отключением |  | вкл В1-280Л-110 | 04:00 | СР | Нет | Да | 5 дн | 24.07.23 | 28.07.23 | 5 дн | 10.07.23 | 14.07.23 | 5 дн | 10.07.23 | 14.07.23 | 5 дн | 10.07.23 | 14.07.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ ЛПК | В2-280Л-110 | Номенклатурный средний ремонт ШР2-280Л-110.Текущий ремонт В2-280Л-110. | с отключением |  |  | 04:00 | СР | Нет | Да | 5 дн | 24.07.23 | 28.07.23 | 5 дн | 10.07.23 | 14.07.23 | 5 дн | 10.07.23 | 14.07.23 | 5 дн | 10.07.23 | 14.07.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ ЛПК | IIСШ-110 | Номенклатурный средний ремонт ШР-202Л-110, ШР2-280Л-110, БВР по текущему ремонту ТН2-110, ТО РЗА ТН2-110, ОПН2-110 | с отключением |  | вкл В1-280Л-110 | 04:00 | СР | Нет | Да | 5 дн | 24.07.23 | 28.07.23 | 5 дн | 10.07.23 | 14.07.23 | 5 дн | 10.07.23 | 14.07.23 | 5 дн | 10.07.23 | 14.07.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ ЛПК | В1-280Л-110 | Номенклатурный средний ремонт ШР1-280Л-110, В1-280Л-110 замена ввода 110 кВ на В1-280Л-110 | с отключением |  |  | 08:00 | СР | Нет | Да | 12 дн | 03.07.23 | 14.07.23 | 12 дн | 17.07.23 | 28.07.23 | 12 дн | 17.07.23 | 28.07.23 | 12 дн | 17.07.23 | 28.07.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ ЛПК | IСШ-110 | Номенклатурный средний ремонт ШР1-280Л-110, ШР-ОПН1-110, ШР-201-110, БВР по текущему ремонту ТН1-110, ТО РЗА ТН1-110, ОПН1-110, для БВР при замене ввода на В1-280Л-110, установка защитного козырька над приводом ШР-ОПН1-110 | с отключением |  |  | 08:00 | СР | Нет | Да | 12 дн | 03.07.23 | 14.07.23 | 12 дн | 17.07.23 | 28.07.23 | 12 дн | 17.07.23 | 28.07.23 | 12 дн | 17.07.23 | 28.07.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ ЛПК | В-201Л-110 | Текущий ремонт и ТО РЗА В-201Л-110, ЛР-201Л-110, ШР-201-110, проф. измерения ТТ-В-201Л-110 | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 4 дн | 10.07.23 | 13.07.23 | 4 дн | 24.07.23 | 27.07.23 | 4 дн | 24.07.23 | 27.07.23 | 4 дн | 24.07.23 | 27.07.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Зеленая | В-265Л-110 | Перестройка уставок защит БРЭ-2802 ВЛ-110кВ №265 согласно письму ВРДУ № Р17-б1-II-1-19-785 от 26.04.2023г. О перестройке уставок защит ВЛ 110 кВ №265, ВЛ 110 кВ №291 и ВЛ 110 кВ №282 | с отключением |  |  | 04:00 | ВПр | Нет | Нет | [6 empty] | 5 дн | 10.07.23 | 14.07.23 | 5 дн | 10.07.23 | 14.07.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Отказанная | ОТКАЗ: По режиму работы энергорайона "Волжский" в ПЭВТ
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ ЛПК | В1-280Л-110 | Текущий ремонт ЛР1-280Л-110 | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 7 дн | 03.07.23 | 09.07.23 | 7 дн | 03.07.23 | 09.07.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ ЛПК | В2-280Л-110 | Текущий ремонт ЛР2-280Л-110 | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 7 дн | 03.07.23 | 09.07.23 | 7 дн | 03.07.23 | 09.07.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Юбилейная | IСШ-110 | Номенклатурный средний ремонт ТР-Т1-110. | с отключением |  |  | 04:00 | СР | Да | Нет | [6 empty] | 2 дн | 04.07.23 | 05.07.23 | 2 дн | 04.07.23 | 05.07.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Арчединская | II СШ-110 | Текущий ремонт ТН-II-110, ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 2 дн | 17.07.23 | 18.07.23 | 2 дн | 17.07.23 | 18.07.23 | 2 дн | 17.07.23 | 18.07.23 | 2 дн | 17.07.23 | 18.07.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Арчединская | СМВ-110 | Текущий ремонт СМВ-110, в/в испытания СМВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 2 дн | 17.07.23 | 18.07.23 | 2 дн | 17.07.23 | 18.07.23 | 2 дн | 17.07.23 | 18.07.23 | 2 дн | 17.07.23 | 18.07.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Арчединская | I СШ-110 | Текущий ремонт ТН-I-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 19.07.23 | 19.07.23 | 1 дн | 19.07.23 | 19.07.23 | 1 дн | 19.07.23 | 19.07.23 | 1 дн | 19.07.23 | 19.07.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Глазуновская | СМВ-110 | Отключить оперативный ток СМВ-110 в связи с выводом в ремонт Т-1 (средний ремонт Т-1)ПС Кумылженская | без отключения |  |  | 01:00 | СР | Нет | Да | 12 дн | 03.07.23 | 14.07.23 | 12 дн | 03.07.23 | 14.07.23 | 12 дн | 03.07.23 | 14.07.23 | 12 дн | 03.07.23 | 14.07.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Етеревская | I СШ-110 | Техническое обслуживание РЗА Т-1 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 2 дн | 12.07.23 | 13.07.23 | 2 дн | 12.07.23 | 13.07.23 | 2 дн | 12.07.23 | 13.07.23 | 2 дн | 12.07.23 | 13.07.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Задонская | I СШ-110 | Текущий ремонт ТН-I-110, ОД-110 Т-1. КЗ-110 Т-1 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 2 дн | 13.07.23 | 14.07.23 | 2 дн | 13.07.23 | 14.07.23 | 2 дн | 13.07.23 | 14.07.23 | 2 дн | 13.07.23 | 14.07.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | I СШ-110 | Средний ремонт ШР-110 Т-1 | с отключением |  | С включением ВЛ 110 кВ №545 через ОМВ-110 от II СШ-110 | 01:00 | СР | Нет | Да | 1 дн | 17.07.23 | 17.07.23 | 1 дн | 17.07.23 | 17.07.23 | 1 дн | 17.07.23 | 17.07.23 | 1 дн | 17.07.23 | 17.07.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | ОСШ-110 | Текущий ремонт ТН-110 ОСШ, в/в испытания ТН-110 ОСШ | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 19.07.23 | 19.07.23 | 1 дн | 19.07.23 | 19.07.23 | 1 дн | 19.07.23 | 19.07.23 | 1 дн | 19.07.23 | 19.07.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | ОМВ-110 | Средний ремонт ШР-110 ОМВ | с отключением |  |  | 01:00 | СР | Нет | Да | 1 дн | 31.07.23 | 31.07.23 | 1 дн | 31.07.23 | 31.07.23 | 1 дн | 31.07.23 | 31.07.23 | 1 дн | 31.07.23 | 31.07.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | II СШ-110 | Средний ремонт ШР-110 Т-2, ШР-110 ОМВ | с отключением |  | С включением ВЛ 110 кВ № 525 через ОСШ-110 и МВ-110 ЛЭП № 551 на I СШ-110 Включить СМВ-110 на ПС 110 кВ Калининская | 01:00 | СР | Нет | Да | 1 дн | 31.07.23 | 31.07.23 | 1 дн | 31.07.23 | 31.07.23 | 1 дн | 31.07.23 | 31.07.23 | 1 дн | 31.07.23 | 31.07.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Распопинская | I СШ-110 | Техническое обслуживание РЗА Т-1 | с отключением |  | Транзит нормально замкнут через МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 2 дн | 10.07.23 | 11.07.23 | 2 дн | 10.07.23 | 11.07.23 | 2 дн | 10.07.23 | 11.07.23 | 2 дн | 10.07.23 | 11.07.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | ТН-I-110 | Текущий ремонт ТН-I-110 | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 10.07.23 | 10.07.23 | 1 дн | 10.07.23 | 10.07.23 | 1 дн | 10.07.23 | 10.07.23 | 1 дн | 10.07.23 | 10.07.23 | ЭЛТ / ТН 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | ТН-II-110 | Текущий ремонт ТН-II-110 | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 11.07.23 | 11.07.23 | 1 дн | 11.07.23 | 11.07.23 | 1 дн | 11.07.23 | 11.07.23 | 1 дн | 11.07.23 | 11.07.23 | ЭЛТ / ТН 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | МВ-110 ЛЭП №503 | Текущий ремонт ТТ-110 ЛЭП №503, МВ-110 ЛЭП №503 | с отключением | с переводом на ОВ | ВЛ 110 кВ Серафимович - Калининская (ВЛ 110 кВ №503) через ОМВ-110 от II СШ-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 2 дн | 12.07.23 | 13.07.23 | 2 дн | 12.07.23 | 13.07.23 | 2 дн | 12.07.23 | 13.07.23 | 2 дн | 12.07.23 | 13.07.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | ОСШ-110 | Текущий ремонт ТН-110 ОСШ | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 21.07.23 | 21.07.23 | 1 дн | 21.07.23 | 21.07.23 | 1 дн | 21.07.23 | 21.07.23 | 1 дн | 21.07.23 | 21.07.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | МВ-110 ЛЭП №540 | Текущий ремонт ТТ-110 ЛЭП №540, МВ-110 ЛЭП №540 | с отключением | с переводом на ОВ | ВЛ 110 кВ Усть-Хоперская – Серафимович (ВЛ 110 кВ №540) через ОМВ-110 от II СШ-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 3 дн | 26.07.23 | 28.07.23 | 3 дн | 26.07.23 | 28.07.23 | 3 дн | 26.07.23 | 28.07.23 | 3 дн | 26.07.23 | 28.07.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Теркинская | I СШ-110 | Техническое обслуживание РЗА Т-1 | с отключением |  | Транзит нормально замкнут через МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 2 дн | 05.07.23 | 06.07.23 | 2 дн | 05.07.23 | 06.07.23 | 2 дн | 05.07.23 | 06.07.23 | 2 дн | 05.07.23 | 06.07.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | МВ-110 ЛЭП №503 | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП №503 | с отключением |  | Совместно с ВЛ -110 № 503 | 01:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 2 дн | 24.07.23 | 25.07.23 | 2 дн | 24.07.23 | 25.07.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Канатная | В.ВЛ-Канатная-1 | Для текущего ремонта ШР.ВЛ-Канатная-1. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да, срок ремонта изменен | 5 дн | 03.07.23 | 07.07.23 | 5 дн | 03.07.23 | 07.07.23 | 4 дн 10 ч | 03.07.23 | 07.07.23 | 4 дн 10 ч | 03.07.23 | 07.07.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Канатная | СВ-110 | Для текущего ремонта ШР-Iс.СВ-110, СВ-110, для высоковольтных испытаний СВ-110. Техническое обслуживание РЗА СВ-110. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да, срок ремонта изменен | 4 дн | 03.07.23 | 07.07.23 | 4 дн | 03.07.23 | 07.07.23 | 4 дн 9 ч | 03.07.23 | 07.07.23 | 4 дн 9 ч | 03.07.23 | 07.07.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Канатная | ТН-IIс.110 кВ | Для текущего ремонта ШР.ТН-IIс.110. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да, срок ремонта изменен | 4 дн | 10.07.23 | 14.07.23 | 4 дн | 10.07.23 | 14.07.23 | 4 дн 9 ч | 10.07.23 | 14.07.23 | 4 дн 9 ч | 10.07.23 | 14.07.23 | ЭЛТ / ТН 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ЗКО-1 | В.ВЛ-17 | Для среднего ремонта В.ВЛ-17. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Нет | Да | 4 дн | 22.05.23 | 26.05.23 | 4 дн | 10.07.23 | 14.07.23 | 4 дн 8 ч | 10.07.23 | 14.07.23 | 4 дн 8 ч | 10.07.23 | 14.07.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ЗКО-1 | В.ВЛ-18 | Для текущего ремонта ЛР.ВЛ-18. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 4 дн | 05.06.23 | 09.06.23 | 4 дн | 17.07.23 | 21.07.23 | 4 дн 9 ч | 17.07.23 | 21.07.23 | 4 дн 9 ч | 17.07.23 | 21.07.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ЗКО-1 | IIc.ш.-110кВ | Для среднего ремонта ШР-IIс.ш.ВЛ-18, ШР-IIс.ш.110 Т-1, ШР-IIс.ш.ШСВ-110, ШР-IIc.ш.II ЛШ. | с отключением |  | С переводом присоединений на Iс.ш.110кВ | 02:00 | СР | Нет | Да | 4 дн | 26.06.23 | 30.06.23 | 4 дн | 24.07.23 | 28.07.23 | 4 дн 9 ч | 24.07.23 | 28.07.23 | 4 дн 9 ч | 24.07.23 | 28.07.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ЗКО-1 | ТН-IIc.ш.110кВ | Для текущего ремонта ТН-IIс.ш.110кВ | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 4 дн | 26.06.23 | 30.06.23 | 4 дн | 24.07.23 | 28.07.23 | 4 дн 9 ч | 24.07.23 | 28.07.23 | 4 дн 9 ч | 24.07.23 | 28.07.23 | ЭЛТ / ТН 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ЗКО-1 | ШСВ-110 | Для среднего ремонта ШСВ-110, ШР-IIс.ш.ШСВ-110, Для высоковольтных испытаний ШСВ-110. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Нет | Да | 4 дн | 26.06.23 | 30.06.23 | 4 дн | 24.07.23 | 28.07.23 | 4 дн 9 ч | 24.07.23 | 28.07.23 | 4 дн 9 ч | 24.07.23 | 28.07.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ЗКО-1 | В.ВЛ-18 | Для среднего ремонта ШР-IIс.ш.ВЛ-18 | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Нет | Да | 4 дн | 26.06.23 | 30.06.23 | 4 дн | 24.07.23 | 28.07.23 | 4 дн 9 ч | 24.07.23 | 28.07.23 | 4 дн 9 ч | 24.07.23 | 28.07.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Канатная | Iс.110кВ | Для текущего ремонта ШР.ТН-Iс.110, ШР.ВЛ-Канатная-1, ШР-Iс.СВ-110, ШР-Iс. 110.Т-1, ШР-1.ВЛ-20. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 4 дн | 03.07.23 | 07.07.23 | 4 дн | 03.07.23 | 07.07.23 | 4 дн 9 ч | 03.07.23 | 07.07.23 | 4 дн 9 ч | 03.07.23 | 07.07.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Канатная | ТН-Iс.110 кВ | Для текущего ремонта ШР.ТН-Iс.110. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 4 дн | 03.07.23 | 07.07.23 | 4 дн | 03.07.23 | 07.07.23 | 4 дн 9 ч | 03.07.23 | 07.07.23 | 4 дн 9 ч | 03.07.23 | 07.07.23 | ЭЛТ / ТН 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Канатная | IIс.110кВ | Для текущего ремонта ШР-IIс. СВ-110, ШР.ТН IIс.110, ШР.ВЛ Канатная-2, ШР-IIс.110.Т-2, ШР-2.ВЛ-20. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 4 дн | 10.07.23 | 14.07.23 | 4 дн | 10.07.23 | 14.07.23 | 4 дн 9 ч | 10.07.23 | 14.07.23 | 4 дн 9 ч | 10.07.23 | 14.07.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Канатная | СВ-110 | Для текущего ремонта ШР-IIс. СВ-110. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 4 дн | 10.07.23 | 14.07.23 | 4 дн | 10.07.23 | 14.07.23 | 4 дн 9 ч | 10.07.23 | 14.07.23 | 4 дн 9 ч | 10.07.23 | 14.07.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Канатная | В-2.ВЛ-20 | Для текущего ремонта ШР-2.ВЛ-20. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 4 дн | 10.07.23 | 14.07.23 | 4 дн | 10.07.23 | 14.07.23 | 4 дн 9 ч | 10.07.23 | 14.07.23 | 4 дн 9 ч | 10.07.23 | 14.07.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Канатная | В.ВЛ-Канатная-2 | Для текущего ремонта ШР.ВЛ-Канатная-2. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 4 дн | 10.07.23 | 14.07.23 | 4 дн | 10.07.23 | 14.07.23 | 4 дн 9 ч | 10.07.23 | 14.07.23 | 4 дн 9 ч | 10.07.23 | 14.07.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Строительная | В.ВЛ-48 | Для высоковольтных испытаний В.ВЛ-48. Техническое обслуживание РЗА ВЛ 110 кВ Красноармейская – Строительная №2 (ВЛ 110 кВ №48). | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 03.07.23 | 07.07.23 | 4 дн | 03.07.23 | 07.07.23 | 4 дн 9 ч | 03.07.23 | 07.07.23 | 4 дн 9 ч | 03.07.23 | 07.07.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Строительная | В.ВЛ-23 | Техническое обслуживание РЗА ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2-Строительная I цепь (ВЛ 110 кВ №23) | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 17.07.23 | 21.07.23 | 4 дн | 17.07.23 | 21.07.23 | 4 дн 9 ч | 17.07.23 | 21.07.23 | 4 дн 9 ч | 17.07.23 | 21.07.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Строительная | В.ВЛ-24 | Техническое обслуживание РЗА ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2-Строительная II цепь (ВЛ 110 кВ №24) | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 24.07.23 | 28.07.23 | 4 дн | 24.07.23 | 28.07.23 | 4 дн 9 ч | 24.07.23 | 28.07.23 | 4 дн 9 ч | 24.07.23 | 28.07.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Дар-Гора-110 | Iс.110кВ | Для текущего ремонта Т-1, ОД-110.Т-1, для среднего ремонта КЗ-110.Т-1(ф.С), релейного опробования ОД-110.Т-1, КЗ-110.Т-1 (ф.С), УРОК, | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Нет | Нет | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 03.07.23 | 07.07.23 | 4 дн 9 ч | 03.07.23 | 07.07.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ЗКО-1 | В. IIл.ш. | Для среднего ремонта ШР-IIc.ш.II ЛШ. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Нет | Нет | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 24.07.23 | 28.07.23 | 4 дн 9 ч | 24.07.23 | 28.07.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Канатная | ТН-Iс.110 кВ | Для текущего ремонта ТН-Iс.110 кВ, для высоковольтных испытаний ТН-Ic.110 кВ. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 2 дн 9 ч | 19.07.23 | 21.07.23 | 2 дн 9 ч | 19.07.23 | 21.07.23 | ЭЛТ / ТН 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Канатная | ТН-IIс.110 кВ | Для текущего ремонта ТН-IIс.110 кВ, для высоковольтных испытаний ТН-IIc.110 кВ. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 1 дн 9 ч | 26.07.23 | 27.07.23 | 1 дн 9 ч | 26.07.23 | 27.07.23 | ЭЛТ / ТН 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Канатная | В-1.ВЛ-20 | Для текущего ремонта ШР-1.ВЛ-20. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Нет | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 03.07.23 | 07.07.23 | 4 дн 9 ч | 03.07.23 | 07.07.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Канатная | В.ВЛ-Канатная-1 | Для текущего ремонта В.ВЛ-Канатная-1, высоковольтных испытаний В.ВЛ Канатная-1. Техническое обслуживание РЗА ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Канатная №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ Канатная-1). | с отключением |  | Включить СВ-110 | 02:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 2 дн 9 ч | 17.07.23 | 19.07.23 | 2 дн 9 ч | 17.07.23 | 19.07.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Канатная | В.ВЛ-Канатная-2 | Для текущего ремонта В.ВЛ-Канатная-2, высоковольтных испытаний В.ВЛ-Канатная-2. Техническое обслуживание РЗА ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Канатная №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ Канатная-2). | с отключением |  | Включить СВ-110 | 02:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 2 дн 9 ч | 24.07.23 | 26.07.23 | 2 дн 9 ч | 24.07.23 | 26.07.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Молзавод | СВ-110 | Техническое обслуживание РЗА КВЛ 110 кВ Алюминиевая – Молзавод с отпайками. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | МЛП-110 | 02:00 | ТР | Нет | Нет | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 03.07.23 | 07.07.23 | 4 дн 9 ч | 03.07.23 | 07.07.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Петровская | Iс.110кВ | Для текущего ремонта Т-1, ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 (ф.С), в/в испытаний Т-1, ШМ-6 Т-1. Среднего ремонта ШР-Iс.110 Т-1, СР-I-110. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 24.07.23 | 28.07.23 | 4 дн 9 ч | 24.07.23 | 28.07.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Спортивная | IIс.110кВ | Для текущего ремонта Т-2, ЗН.нейтр.110 Т-2, в/в испытаний Т-2. Для среднего ремонта ШР-110.Т-2. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Нет | [6 empty] | 2 дн 9 ч | 05.07.23 | 07.07.23 | 2 дн 9 ч | 05.07.23 | 07.07.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Строительная | ОСШ-110 | Для безопасного выполнения работ по текущему ремонту ВЧЗ-110 кВ ВЛ-23 (ф.В), КС 110 кВ ВЛ-23 (ф.В) . | с отключением |  |  | 02:00 | БВР | Нет | Нет | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 17.07.23 | 21.07.23 | 4 дн 9 ч | 17.07.23 | 21.07.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Строительная | ОСШ-110 | Для безопасного выполнения работ по текущему ремонту ВЧЗ 110 кВ ВЛ-24 (ф.В), КС 110 кВ ВЛ-24 (ф.В). | с отключением |  |  | 02:00 | БВР | Нет | Нет | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 24.07.23 | 28.07.23 | 4 дн 9 ч | 24.07.23 | 28.07.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Строительная | ОВ-110 | Для безопасного выполнения работ по текущему ремонту ВЧЗ 110 кВ ВЛ-24 (ф.В), КС 110 кВ ВЛ-24 (ф.В). | с отключением |  |  | 02:00 | БВР | Нет | Нет | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 24.07.23 | 28.07.23 | 4 дн 9 ч | 24.07.23 | 28.07.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Алексеевская | 2с-110 | Средний ремонт ЛР-ЛЭП-669, СР-2-110, ОД-110-Т-2, КЗ-110-Т-2; Текущий ремонт 2с-110; Опробование автоматики ОД-110-Т-2, КЗ-110-Т-2 | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Да | 5 дн | 15.05.23 | 19.05.23 | 5 дн | 03.07.23 | 07.07.23 | 5 дн | 03.07.23 | 07.07.23 | 5 дн | 03.07.23 | 07.07.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Безымяновская | 1с-110 | Средний ремонт ЛР-ЛЭП-603, СР-1-110, ШР-110-Т-1; Текущий ремонт 1с-110 | с отключением |  | Включить В ВЛ 110 кВ Манино-Искра на ПС 110 кВ Манино для питания ПС 110 кВ Искра. Переток из энергосистемы Воронежской области 1 МВт | 02:00 | СР | Нет | Да | 5 дн | 03.07.23 | 07.07.23 | 5 дн | 03.07.23 | 07.07.23 | 5 дн | 03.07.23 | 07.07.23 | 5 дн | 03.07.23 | 07.07.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Безымяновская | 2с-110 | Средний ремонт СР-1-110 | с отключением |  | Включить В ВЛ 110 кВ Манино-Искра на ПС 110 кВ Манино для питания ПС 110 кВ Искра. Переток из энергосистемы Воронежской области 1 МВт | 02:00 | СР | Нет | Да | 5 дн | 03.07.23 | 07.07.23 | 5 дн | 03.07.23 | 07.07.23 | 5 дн | 03.07.23 | 07.07.23 | 5 дн | 03.07.23 | 07.07.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Безымяновская | 2с-110 | Средний ремонт ЛР-ЛЭП-604; Текущий ремонт 2с-110 | с отключением |  | Включить В ВЛ 110 кВ Манино-Искра на ПС 110 кВ Манино для питания ПС 110 кВ Искра. Переток из энергосистемы Воронежской области 1 МВт | 02:00 | СР | Нет | Да | 5 дн | 10.07.23 | 14.07.23 | 5 дн | 10.07.23 | 14.07.23 | 5 дн | 10.07.23 | 14.07.23 | 5 дн | 10.07.23 | 14.07.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Ежовская-2 | 1с-110 | Средний ремонт ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1; Текущий ремонт ЛР-ЛЭП-653, ШР-1-СМВ-110, 1с-110, ТН-1с-110; Опробование автоматики ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1; Техническое обслуживание РЗА ТН-1с-110 | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Нет | Да | 5 дн | 17.07.23 | 21.07.23 | 5 дн | 17.07.23 | 21.07.23 | 5 дн | 17.07.23 | 21.07.23 | 5 дн | 17.07.23 | 21.07.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Ежовская-2 | РП-110 | Текущий ремонт РП-ЛЭП-653, РП-110 | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | Да | 5 дн | 17.07.23 | 21.07.23 | 5 дн | 17.07.23 | 21.07.23 | 5 дн | 17.07.23 | 21.07.23 | 5 дн | 17.07.23 | 21.07.23 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Ежовская-2 | СМВ-110 | Текущий ремонт ШР-1-СМВ-110 | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | Да | 5 дн | 17.07.23 | 21.07.23 | 5 дн | 17.07.23 | 21.07.23 | 5 дн | 17.07.23 | 21.07.23 | 5 дн | 17.07.23 | 21.07.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Ежовская-2 | 2с-110 | Средний ремонт ОД-110-Т-2; Текущий ремонт ЛР-ЛЭП-648, ШР-2-СМВ-110, 2с-110, ТН-2с-110; Техническое обслуживание РЗА ТН-2с-110 | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Нет | Да | 5 дн | 24.07.23 | 28.07.23 | 5 дн | 24.07.23 | 28.07.23 | 5 дн | 24.07.23 | 28.07.23 | 5 дн | 24.07.23 | 28.07.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Ежовская-2 | РП-110 | Текущий ремонт РП-ЛЭП-648 | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | Да | 5 дн | 24.07.23 | 28.07.23 | 5 дн | 24.07.23 | 28.07.23 | 5 дн | 24.07.23 | 28.07.23 | 5 дн | 24.07.23 | 28.07.23 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Ежовская-2 | СМВ-110 | Текущий ремонт ШР-2-СМВ-110, СМВ-110, ТТ-110-1с, ТТ-110-2с; Техническое обслуживание РЗА | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | Да | 5 дн | 24.07.23 | 28.07.23 | 5 дн | 24.07.23 | 28.07.23 | 5 дн | 24.07.23 | 28.07.23 | 5 дн | 24.07.23 | 28.07.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Заместитель Главного инженера по ОТУ и СУ
|  |  |  | – начальник ЦУС | [5 empty] | А.А. Курганов