## Утв.план
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора-главный диспетчер
Филиала ОАО "СО ЕЭС" Волгоградское РДУ
_____________________________ А.В. Николаев
"_22 _"__ __ мая _____ 2015 г.
Сводный график
ремонта ЛЭП и оборудования объектов диспетчеризации Волгоградского РДУ на
Июнь 2015 г.
№ | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Разрешенный срок ремонта |  |  | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь | Заявленный в месячный график срок ремонта |  |  | Выделенный в годовом графике срок ремонта |  |  | Заявленный в годовой график срок ремонта
|  | кол-во дней | начало (дата) | окон- чание (дата) |  |  | кол-во дней | начало (дата) | окон- чание (дата) | кол-во дней | начало (дата) | окон- чание (дата) | кол-во дней | начало (дата) | окон- чание (дата)
п | Волгоградэнерго
ВЛ 220 кВ
п | Правобережные электрические сети
Ремонты не планируются
п | Волгоградские электрические сети
Ремонты не планируются
ВЛ 110 кВ
п | Правобережные электрические сети
225 | ВЛ 110 кВ Заливская- Цимлянская (ВЛ 110 кВ № 91) | 2 | 9 | 10 | Техническое обслуживание ВЛ, замена дефектных изоляторов. а.г. 2ч. | с включением СВ-110 на ПС 110 кВ Волгоградская для питания ПС 110 кВ Шебалино, ПС 110 кВ Цимлянская | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 1 | 2
226 | ВЛ 110 кВ Заливская- Цимлянская (ВЛ 110 кВ № 91) | 2 | 9 | 10 | Текущий ремонт ЛР.ВЛ-91, МЛР.ВЛ-91, КС-110кВ ВЛ-91 (ф.В), ВЧЗ-110кВ ВЛ-91 (ф.В) на ПС 110 кВ Цимлянская, а.г. 2ч. | с включением СВ-110 на ПС 110 кВ Волгоградская для питания ПС 110 кВ Шебалино, ПС 110 кВ Цимлянская | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 1 | 2
227 | ВЛ 110 кВ Цимлянская - Шебалино (ВЛ 110 кВ № 99) | 2 | 17 | 18 | Техническое обслуживание ВЛ, замена дефектных изоляторов. Установка ГВН. а.г. 2ч. | с включением СВ-110 на ПС 110 кВ Волгоградская для питания ПС 110 кВ Шебалино | 2 | 17 | 18 | 2 | 17 | 18 | 2 | 3 | 4
228 | ВЛ 110 кВ Цимлянская - Шебалино (ВЛ 110 кВ № 99) | 2 | 17 | 18 | Текущий ремонт ЛР.ВЛ-99, МЛР.ВЛ-99, КС-110 кВ ВЛ-99(ф.В), ВЧЗ-110 кВ ВЛ-99 (ф.В) на ПС 110 кВ Цимлянская, а.г. 2ч. | с включением СВ-110 на ПС 110 кВ Волгоградская для питания ПС 110 кВ Шебалино | 2 | 17 | 18 | 2 | 17 | 18 | 2 | 3 | 4
229 | ВЛ 110 кВ Цимлянская - Шебалино (ВЛ 110 кВ № 99) | 2 | 17 | 18 | Грозотрос в ремонт для капитального ремонта РПТ ВЛ-99, РПТ-10 на ПС 110 кВ Цимлянская, а.г. 5ч. |  | 2 | 17 | 18 | 2 | 17 | 18 | 2 | 3 | 4
230 | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 - Суровикино-110 (ВЛ 110 кВ № 60) | 5 | 22 | 26 | Техническое обслуживание ВЛ, замена дефектных изоляторов. Установка ГВН, а.г. 2ч. | Пятиминутная готовность по переносу точки разрыва транзита 110кВ ПС Б-11-ПС Чернышково на В.ВЛ-61 на ПС 220кВ Суровикино с вкл.В ВЛ 110кВ Б-11-Чернышково | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26
231 | ВЛ 110 кВ Канатная -Сарепта-1 с отпайкой на ПС Сарепта-2 (ВЛ 110 кВ № 20) | 12 | 15 | 26 | Капитальный ремонт ВЛ, а.г. 5ч. |  | 12 | 15 | 26 | 12 | 15 | 26 | 12 | 15 | 26
232 | ВЛ 110 кВ Гумрак - Советская № 1 с отпайками (ВЛ 110 кВ № 7) | 2 | 15 | 16 | Текущий ремонт ЛР.ВЛ-7, КС 110 ВЛ-7 (ф.А), ВЧЗ 110 кВ ВЛ-7 (ф.А)на ПС 110 кВ Пионерская, а.г. 2 ч |  | 2 | 15 | 16 | 2 | 15 | 16 | 2 | 15 | 16
233 | ВЛ 110 кВ Гумрак - Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ № 8) | 3 | 3 | 5 | Капитальный ремонт ЛР.ВЛ-8 на ПС 110 кВ ТДН, а.г. 4ч. Средний ремонт ЛР.ВЛ-8 на ПС 110 кВ Разгуляевская, а.г. 2 ч |  | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5
234 | ВЛ 110 кВ Шебалино-Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (ВЛ 110 кВ № 303) | 1 | 22 | 22 | Измерение параметров ТН-IIс.110 кВ на ПС 110 кВ Шебалино ,а.г. 2ч. | С вкл. СВ- 110 на ПС Волгоградская | 1 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22
235 | ВЛ 110 кВ Гумрак - Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ № 8) | 3 | 3 | 5 | Техническое обслуживание ВЛ, замена дефектных изоляторов. Подрезка ДКР, а.г. 2ч. |  | 3 | 3 | 5
236 | ВЛ 110 кВ Гумрак-Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) |  |  |  | Техническое обслуживание ВЛ, замена дефектных изоляторов. Подрезка ДКР, а.г. 2ч. | Отказ по режиму работы энергорайонов "Волгоград Центр" и "Волгоград Север". Перегруз выше допустимого тока ВЛ 110 кВ Гумрак - Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8) | 3 | 15 | 17
237 | ВЛ 110 кВ Гумрак-Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) |  |  |  | Капитальный ремонт ЛР.ВЛ-9, МЛР.ВЛ-9, профконтроль ВЧЗ 110кВ ВЛ-9 (ф.В) на ПС 110 кВ Молзавод, а.г. 2ч. | Отказ по режиму работы энергорайонов "Волгоград Центр" и "Волгоград Север". Перегруз выше допустимого тока ВЛ 110 кВ Гумрак - Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8) | 3 | 15 | 17
238 | ВЛ 110 кВ Алюминиевая-Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ № 2) |  |  |  | Капитальный ремонт ЛР.ВЛ-2, МЛР.ВЛ-2 на ПС 110 кВ Молзавод, а.г. 2ч. | Отказ по режиму работы энергорайонов "Волгоград Центр" и "Волгоград Север". Перегруз выше допустимого тока ВЛ 110 кВ Гумрак - Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8) | 3 | 8 | 10
п | Волгоградские электрические сети
239 | ВЛ 110 кВ Колпачки - Волгоградская (ВЛ 110 кВ № 305) | 1 | 23 | 23 | Текущий ремонт ЛР ВЛ-110кВ №305, на ПС Колпачки АГ-1ч |  | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | 23
240 | ВЛ 110 кВ Шебалино-Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (ВЛ 110 кВ № 303) | 1 | 22 | 22 | Текущий ремонт ЛР ВЛ-110кВ №303, на ПС Колпачки АГ-1ч | С вкл. СВ- 110 на ПС Волгоградская | 1 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22
п | Левобережные электрические сети
241 | ВЛ 110 кВ МГЭС - Зелёная (ВЛ 110 кВ №205) | 4 | 8 | 11 | Капитальный ремонт.Замена изоляторов. А.Г. - 4 часа. |  | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 | 19
242 | ВЛ 110 кВ Кислово - Комсомольская (ВЛ 110 кВ №284) | 5 | 1 | 5 | Кап.ремонт РР1-110 на ПС Комсомольская, АГ-8ч. | Запитать 1 СШ 110 кВ ПС Палласовка от СЭ. Переток из СЭ до 15 МВт. | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5
243 | ВЛ 110 кВ Кислово - Комсомольская (ВЛ 110 кВ №284) | 5 | 1 | 5 | Тех.обслуживание ЛР-284Л-110 на ПС Кислово, АГ-0,5ч. | Запитать 1 СШ 110 кВ ПС Палласовка от СЭ. Переток из СЭ до 15 МВт. | 5 | 1 | 5
244 | ВЛ 110 кВ Головная - Кислово (ВЛ 110 кВ №283) | 1 | 19 | 19 | Тех.обслуживание ЛР-283Л-110 на ПС Кислово, АГ-0,5ч. |  | 1 | 29 | 29
245 | ВЛ 110 кВ Гмелинка – Палласовка (ВЛ 110 кВ №287) | 1 | 8 | 8 | Тех.обслуживание ЛР-287Л-110 на ПС Гмелинка, АГ-0,5ч. | Отсутствие резерва с СЭ | 1 | 8 | 8
246 | ВЛ 110 кВ Волжская - Городская-1 с отпайкой на ПС ГПЗ (ВЛ 110 кВ №204) | 1 | 9 | 9 | Тек.рем. ЛР-204Л-110 на ПС ГПЗ, АГ-2ч. |  | 1 | 9 | 9
п | Камышинские электрические сети
247 | ВЛ 110 Филино -Даниловская (ВЛ 110 №411) | 3 | 2 | 4 | Техобслуж. ЛР-ЛЭП-411,ОР-ЛЭП-411, КС-ЛЭП-411 (ф-А, ф-В) ,ВЧЗ-ЛЭП-411 (ф-А,ф-В) пс Даниловская. АГ-1,5ч | 01.06.15 аттестация ремонтного персонала. | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3
248 | ВЛ 110 кВ Рудня - Лемешкино (ВЛ 110 кВ №450) | 1 | 23 | 23 | Регулировка привода ЛР-ЛЭП-450, СР-ЛЭП-450 пс Рудня. АГ-1ч. |  | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | 23 | 1 | 2 | 2
249 | ВЛ 110 кВ Красный Яр - Ильмень - Рудня (ВЛ 110 кВ №403) | 1 | 30 | 30 | Регулировка привода ЛР-ЛЭП-403, СР-ЛЭП-403 на пс Рудня. АГ-1ч. |  | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | 30 | 1 | 4 | 4
п | Михайловские электрические сети
250 | ВЛ 110 кВ Сатаровская - Себряковская (ВЛ 110 кВ № 512) | 5 | 15 | 19 | Замена изоляции, ремонт шлейфов, а.г.-2ч. |  | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 | 19
п | Урюпинские электрические сети
251 | ВЛ 110 кВ Упорники - Нехаевская (ВЛ 110 № 662) | 4 | 1 | 4 | Тек.ремонт: КС ЛЭП-662, ВЧЗ ЛЭП-662, Средний ремонт: ЗР-1-ПГ-ЛЭП-662, ЗР-2-ПГ-ЛЭП-662, ЛР-ЛЭП-662, РП-ЛЭП-662 на ПС Нехаевская АГ 1 час |  | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4
252 | ВЛ 110 кВ Балашовская -Урюпинская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №602) | 2 | 9 | 10 | Средний ремонт ЛР-ЛЭП-602 на ПС Пищевая. Тек.ремонт ЛР-ЛЭП-602 на Элеваторная АГ 1 час | Замыкание транзита 110 кВ Балашовская-Урюпинская- Безымяновская-Искра-Манино-Калач-1 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10
253 | ВЛ 110 кВ Алексеевская – Упорники (ВЛ 110 № 668) | 5 | 22 | 26 | Кап ремонт ВЛ; АГ 1 час |  | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26
254 | ВЛ 110 кВ Упорники - Нехаевская (ВЛ 110 № 662) | 4 | 1 | 4 | Замена изоляции в пролете опор №№ 1-167. АГ 1 час |  | 4 | 1 | 4
ПС 220 кВ
п | Правобережные электрические сети
пс | ПС 220 кВ Суровикино
255 | В.ВЛ-60 | 3 | 22 | 24 | Профвосстановление ШДЭ, управления, АПВ а.г. 1ч. | Пятиминутная готовность по переносу точки разрыва транзита 110кВ ПС Б-11-ПС Чернышково на В.ВЛ-61 на ПС 220кВ Суровикино с вкл.В ВЛ 110кВ Б-11-Чернышково | 3 | 22 | 24 | 3 | 22 | 24 | 3 | 22 | 24
256 | ОВ-110 | 1 | 10 | 10 | Отбор проб масла из ТТ.ОВ-110; а.г. 2ч. |  | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10
257 | СВ-110 | 1 | 10 | 10 | Отбор проб масла из ТТ.СВ-110; а.г. 2ч. |  | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10
п | Волгоградские электрические сети
Ремонты не планируются
ПС 110 кВ
п | Правобережные электрические сети
пс | ПС 110 кВ Советская
258 | В.ВЛ-7 | 1 | 16 | 16 | В/в испытания В.ВЛ-7, Отбор проб масла из В.ВЛ-7 , а.г. 2ч. |  | 1 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | 1 | 2 | 2
пс | ПС 110 кВ Шебалино
259 | СВ-110 | 1 | 5 | 5 | Релейное опробование управления, АПВ,Тестовый контроль ШДЭ ВЛ 110 кВ № 99, Тестовый контроль ШДЭ ВЛ 110 кВ № 303, а.г. 1ч | с включением МЛП-110 кВ | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5
260 | Iс.110кВ | 2 | 15 | 16 | Измерение параметров ТН-Iс.110кВ , а.г. 2ч. | с включением МЛП-110 кВ | 2 | 15 | 16 | 2 | 15 | 16 | 2 | 15 | 16
261 | СВ-110 | 2 | 15 | 16 | В/в испытания СВ-110, ТТ.СВ-110.Отбор проб масла из ТТ.СВ-110 а.г. 2ч. | с включением МЛП-110 кВ, запрет на включение СВ-110 на ПС 110 кВ Волгоградская. | 2 | 15 | 16 | 2 | 15 | 16 | 2 | 15 | 16
262 | ВЛ 110 кВ Шебалино-Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (ВЛ 110 кВ № 303) | 1 | 22 | 22 | Измерение параметров ТН-IIс.110кВ, а.г. 2ч. | С вкл. СВ- 110 на ПС Волгоградская | 1 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22
263 | IIс.110кВ | 1 | 22 | 22 | Измерение параметров ТН-IIс.110кВ, а.г. 2ч. | С вкл. СВ- 110 на ПС Волгоградская | 1 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22
пс | ПС 110 кВ Цимлянская
264 | ВЛ 110 кВ Заливская- Цимлянская (ВЛ 110 кВ № 91) | 2 | 9 | 10 | Текущий ремонт ЛР.ВЛ-91, МЛР.ВЛ-91, КС-110кВ ВЛ-91 (ф.В), ВЧЗ-110 кВ ВЛ-91 (ф.В) , а.г. 2 ч |  | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 1 | 2
265 | МЛП-110кВ | 2 | 9 | 10 | Текущий ремонт МЛР.ВЛ-91. а.г 2 ч |  | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 1 | 2
266 | ВЛ 110 кВ Цимлянская-Шебалино (ВЛ 110 кВ № 99) | 2 | 17 | 18 | Текущий ремонт ЛР.ВЛ-99, МЛР.ВЛ-99, КС-110кВ ВЛ-99 (ф.В), ВЧЗ-110кВ ВЛ-99 (ф.В), а.г. 2 ч |  | 2 | 17 | 18 | 2 | 17 | 18 | 2 | 3 | 4
267 | МЛП-110кВ | 2 | 17 | 18 | Текущий ремонт МЛР.ВЛ-99 а.г 2 ч |  | 2 | 17 | 18 | 2 | 17 | 18 | 2 | 3 | 4
268 | ВЛ 110 кВ Цимлянская-Шебалино (ВЛ 110 кВ № 99) | 2 | 17 | 18 | Грозотрос в ремонт для капитального ремонта РПТ ВЛ-99, РПТ-10 а.г. 5ч. |  | 2 | 17 | 18 | 2 | 17 | 18 | 2 | 3 | 4
пс | ПС 110 кВ Молзавод
269 | ВЛ 110 кВ Алюминиевая-Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ № 2) |  |  |  | Капитальный ремонт ЛР.ВЛ-2, МЛР.ВЛ-2 , а.г. 2ч. | Отказ по режиму работы энергорайонов "Волгоград Центр" и "Волгоград Север". Перегруз выше допустимого тока ВЛ 110 кВ Гумрак - Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8) | 3 | 8 | 10
270 | IIс.110кВ |  |  |  | Капитальный ремонт ЛР ВЛ-2. а.г. 4ч. | Отказ по режиму работы энергорайонов "Волгоград Центр" и "Волгоград Север". Перегруз выше допустимого тока ВЛ 110 кВ Гумрак - Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8) | 3 | 8 | 10
271 | МЛП-110кВ |  |  |  | Для капитального ремонта МЛР.ВЛ-2, текушего ремонта и отбор проб масла ТТ.110 ВЛ-2, а.г. 4ч. | Отказ по режиму работы энергорайонов "Волгоград Центр" и "Волгоград Север". Перегруз выше допустимого тока ВЛ 110 кВ Гумрак - Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8) | 3 | 8 | 10
272 | ВЛ 110 кВ Гумрак-Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ № 9) |  |  |  | Капитальный ремонт ЛР.ВЛ-9, МЛР.ВЛ-9, профконтроль ВЧЗ 110кВ ВЛ-9 (ф.В) , а.г. 2ч. | Отказ по режиму работы энергорайонов "Волгоград Центр" и "Волгоград Север". Перегруз выше допустимого тока ВЛ 110 кВ Гумрак - Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8) | 3 | 15 | 17
273 | Iс.110кВ |  |  |  | Капитальный ремонт ЛР.ВЛ-9, а.г. 4ч. | Отказ по режиму работы энергорайонов "Волгоград Центр" и "Волгоград Север". Перегруз выше допустимого тока ВЛ 110 кВ Гумрак - Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8) | 3 | 15 | 17
274 | МЛП-110кВ |  |  |  | Для капитального ремонта МЛР.ВЛ-9, отбор поб масла из ТТ.ВЛ-9, а.г. 4ч. | Отказ по режиму работы энергорайонов "Волгоград Центр" и "Волгоград Север". Перегруз выше допустимого тока ВЛ 110 кВ Гумрак - Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8) | 3 | 15 | 17
п | Волгоградские электрические сети
пс | ПС 110 кВ Колпачки
275 | ВЛ 110 кВ Колпачки - Волгоградская (ВЛ 110 кВ № 305) | 1 | 23 | 23 | Текущий ремонт ЛР ВЛ-110кВ №305, АГ-1ч |  | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | 23
276 | 1с-110 кВ | 2 | 22 | 23 | Текущий ремонт ЛР ВЛ-110кВ №305, ЛР ВЛ-110кВ №303 АГ-1ч | С вкл. СВ- 110 на ПС Волгоградская | 2 | 22 | 23 | 2 | 22 | 23
277 | ВЛ 110 кВ Шебалино-Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (ВЛ 110 кВ № 303) | 1 | 22 | 22 | Текущий ремонт ЛР ВЛ-110кВ №303, АГ-1ч | С вкл. СВ- 110 на ПС Волгоградская | 1 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22
п | Левобережные электрические сети
пс | ПС 110 кВ Комсомольская
278 | ВЛ 110 кВ Кислово - Комсомольская (ВЛ 110 кВ №284) | 5 | 1 | 5 | Кап.ремонт РР1-110, АГ-8ч. | Запитать 1 СШ 110 кВ ПС Палласовка от СЭ. Переток из СЭ до 15 МВт. | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5
279 | МЛП-110 | 5 | 1 | 5 | Кап.ремонт РР1-110, АГ-8ч. |  | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5
пс | ПС 110 кВ Зеленая
280 | В-205Л-110 | 3 | 8 | 10 | Проверка РЗА устройства приёма и передачи отключающего импульса от защит МГЭС и от защит ВЛ в оъёме "В". А.Г.-1ч. |  | 3 | 15 | 17
пс | ПС 110 кВ Кислово
281 | ВЛ 110 кВ Кислово - Комсомольская (ВЛ 110 кВ №284) | 5 | 1 | 5 | Тех.обслуживание ЛР-284Л-110 на ПС Кислово, АГ-0,5ч. | Запитать 1 СШ 110 кВ ПС Палласовка от СЭ. Переток из СЭ до 15 МВт. | 5 | 1 | 5
282 | СШ-110 кВ | 5 | 1 | 5 | Тех.обслуживание ЛР-284Л-110 на ПС Кислово, АГ-0,5ч. | С включением на ночь | 5 | 1 | 5
283 | ВЛ 110 кВ Головная - Кислово (ВЛ 110 кВ №283) | 1 | 29 | 29 | Тех.обслуживание ЛР-283Л-110 на ПС Кислово, АГ-0,5ч. |  | 1 | 29 | 29
284 | СШ-110 кВ | 1 | 29 | 29 | Тех.обслуживание ЛР-283Л-110 на ПС Кислово, АГ-0,5ч. |  | 1 | 29 | 29
пс | ПС 110 кВ Гмелинка
285 | ВЛ 110 кВ Гмелинка – Палласовка (ВЛ 110 кВ №287) | 1 | 8 | 8 | Тех.обслуживание ЛР-287Л-110 на ПС Гмелинка, АГ-0,5ч. | Отсутствие резерва с СЭ | 1 | 8 | 8
286 | IIСШ-110 | 1 | 8 | 8 | Тех.обслуживание ЛР-287Л-110 на ПС Гмелинка, АГ-0,5ч. |  | 1 | 8 | 8
п | Камышинские электрические сети
пс | ПС 110кВ Новомлиново
287 | 1С-110 | 3 | 2 | 4 | Кап.рем. ШР-ТН-1-110. Проверка АПВ СВ-110 в объеме "О". АГ-2ч | МЛП-110 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4
288 | ТН-1-110 | 3 | 2 | 4 | Кап.рем. ШР-ТН-1-110. Тек.рем. ТН-1-110. АГ-2ч |  | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4
289 | 2С-110 | 3 | 8 | 10 | Кап.рем. ШР-ТН-2-110. АГ-2ч. | МЛП-110 | 3 | 8 | 10 | 3 | 8 | 10 | 3 | 8 | 10
290 | ТН-2-110 | 3 | 8 | 10 | Кап.рем. ШР-ТН-2-110. Тек.рем. ТН-2-110. АГ-2ч. |  | 3 | 8 | 10 | 3 | 8 | 10 | 3 | 8 | 10
291 | СВ-110 | 3 | 8 | 10 | Тек.рем. СВ-110. АГ-2ч. | МЛП-110 | 3 | 8 | 10 | 3 | 8 | 10 | 3 | 8 | 10
292 | СВ-110 | 3 | 2 | 4 | Проверка АПВ СВ-110 в объеме "О". АГ-2ч. | МЛП-110 | 3 | 2 | 4
пс | ПС 110кВ Даниловская
293 | ВЛ 110 Филино -Даниловская (ВЛ 110 №411) | 3 | 2 | 4 | Техобслуж. ЛР-ЛЭП-411,ОР-ЛЭП-411, КС-ЛЭП-411 (ф-А, ф-В), ВЧЗ-ЛЭП-411 (ф-А,ф-В) пс Даниловская. АГ-1,5ч | 01.06.15 аттестация ремонтного персонала. | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3
294 | В-ЛЭП-411 | 3 | 2 | 4 | Техобслуживание ЛР-ЛЭП-411. АГ-1,5ч | 01.06.15 аттестация ремонтного персонала. | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5
295 | ОСШ-110 | 3 | 2 | 4 | Техн.обслуж. ОР-ЛЭП-411, АГ-1,5ч. | 01.06.15 аттестация ремонтного персонала. | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3
пс | ПС 110кВ Рудня
296 | ВЛ 110 кВ Рудня - Лемешкино (ВЛ 110 кВ №450) | 1 | 23 | 23 | Регулировка привода ЛР-ЛЭП-450, СР-ЛЭП-450 пс Рудня. АГ-1ч. |  | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | 23 | 1 | 2 | 2
297 | МЛП-110 | 1 | 23 | 23 | Регулировка привода СР-ЛЭП-450. АГ-1ч. |  | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | 23 | 1 | 2 | 2
298 | 1С-110 | 2 | 23 | 24 | Регулировка привода ЛР-ЛЭП-450, ШР-1-СВ-110. Тек.ремонт ОД, КЗ-110-Т-1, ТН-1-110. АГ-1ч. | МЛП-110 (с 17:00 23.06.15) | 2 | 23 | 24 | 2 | 23 | 24 | 2 | 2 | 3
299 | СВ-110 | 2 | 23 | 24 | Регулировка привода ШР-1-СВ-110. АГ-1ч. | МЛП-110 (с 17:00 23.06.15) | 2 | 23 | 24 | 2 | 23 | 24 | 2 | 2 | 3
300 | ВЛ 110 кВ Красный Яр - Ильмень - Рудня (ВЛ 110 кВ №403) | 1 | 30 | 30 | Регулировка привода ЛР-ЛЭП-403, СР-ЛЭП-403 на пс Рудня. АГ-1ч. |  | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | 30 | 1 | 4 | 4
301 | МЛП-110 | 1 | 30 | 30 | Регулировка привода СР-ЛЭП-403. АГ-1ч. |  | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | 30 | 1 | 4 | 4
302 | 2С-110 | 2 | 29 | 30 | Регулировка привода ЛР-ЛЭП-403, ШР-2-СВ-110. Тек ремонт ОД, КЗ-110-Т-2, ТН-2-110. АГ-1ч | МЛП-110 ( до 08:00 30.06.15) | 2 | 29 | 30 | 1 | 29 | 30 | 1 | 4 | 5
303 | СВ-110 | 2 | 29 | 30 | Регулировка привода ШР-2-СВ-110. АГ-1ч. | МЛП-110 ( до 08:00 30.06.15) | 2 | 29 | 30 | 1 | 29 | 30 | 1 | 4 | 5
п | Михайловские электрические сети
пс | ПС 110 кВ Михайловская
304 | СВГ-110 | 1 | 1 | 1 | Текущий ремонт СВГ-110, ТТ-110 СВГ, а.г. 1 ч. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
305 | ТН-II-110 | 1 | 2 | 2 | Текущий ремонт ТН-II-110, РВС-110 ТН-II-110, а.г. 1ч. |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2
306 | ТН-I-110 | 1 | 5 | 5 | Текущий ремонт ТН-I-110, РВС-110 ТН-I-110, а.г. 1ч. |  | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5
307 | I СШ-110 | 2 | 3 | 4 | Капитальный ремонт ШР-110 всех присоединений, а.г. 2ч. |  | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4
308 | ВГ-110 ЛЭП № 513 | 2 | 3 | 4 | Капитальный ремонт ШР-110 ЛЭП №513, а.г. 2ч. |  | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4
309 | ВГ-110 ЛЭП № 554 | 2 | 3 | 4 | Капитальный ремонт ШР-110 ЛЭП №554, а.г. 2ч. |  | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4
310 | СВГ-110 | 2 | 3 | 4 | Капитальный ремонт ШР-I-110 СВГ, а.г. 2ч. |  | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4
311 | ТН-I-110 | 2 | 3 | 4 | Капитальный ремонт ШРТН-I-110, а.г. 2ч. |  | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4
312 | II СШ-110 | 2 | 9 | 10 | Капитальный ремонт ШР-110 всех присоединений, а.г. 2ч. |  | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10
313 | СВГ-110 | 2 | 9 | 10 | Капитальный ремонт ШР-II-110 СВГ, а.г. 2ч. |  | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10
314 | ВГ-110 ЛЭП № 555 | 2 | 9 | 10 | Капитальный ремонт ШР-110 ЛЭП №555, а.г. 2ч. |  | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10
315 | ВГ-110 ЛЭП № 514 | 2 | 9 | 10 | Капитальный ремонт ШР-110 ЛЭП №514, а.г. 2ч. |  | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10
316 | ТН-II-110 | 2 | 9 | 10 | Капитальный ремонт ШРТН-II-110, а.г. 2ч. |  | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10
пс | ПС 110 кВ Ярки
317 | I СШ-110 | 1 | 10 | 10 | Текущий ремонт ТН-I-110, капитальный ремонт ОД-110 Т-1, а.г. 2ч. | С включением МЛП-110 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10
пс | ПС 110 кВ Кумылженская
318 | I СШ-110 | 1 | 8 | 8 | Текущий ремонт ТН-I-110, а.г. 2ч. |  | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8
319 | II СШ-110 | 1 | 9 | 9 | Текущий ремонт ТН-II-110, а.г. 2ч. |  | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9
пс | ПС 110 кВ Лог
320 | ТН-I-110 | 1 | 2 | 2 | Текущий ремонт РВС-110 ТН-I-110, ТН-I-110, а.г. 2ч. |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2
321 | ТН-II-110 | 1 | 1 | 1 | Текущий ремонт ТН-II-110, а.г. 2ч. | bar: 2 2 2 2 2 to 4 4 4 4 4
322 | ОМВ-110 | 1 | 3 | 3 | Текущий ремонт ТТ-110 ОМВ-110, а.г. 6 ч. |  | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3
323 | ОСШ-110 | 1 | 4 | 4 | Текущий ремонт ТН-110 ОСШ, а.г. 2ч. |  | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4
пс | ПС 110 кВ Серафимович
324 | СМВ-110 | 1 | 1 | 1 | Текущий ремонт ТТ-110 СМВ, а.г. 2ч. | ВЛ-110 № 541 через ОМВ на II СШ-110. | bar: 2 2 2 2 2 to 4 4 4 4 4
325 | ОСШ-110 | 1 | 2 | 2 | Текущий ремонт ТН-110 ОСШ, а.г. 2ч. |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2
326 | МВ-110 ЛЭП № 540 | 1 | 5 | 5 | Текущий ремонт ТТ-110 ЛЭП №540, а.г. 2ч. | ВЛ-110 №540 через ОМВ от II СШ-110 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5
327 | ТН-I-110 | 1 | 4 | 4 | Текущий ремонт ТН-I-110, а.г. 1ч. |  | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4
328 | БСК | 1 | 3 | 3 | Опробование МВ-10 БСК, а.г. 1ч. |  | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3
329 | ТН-II-110 | 1 | 8 | 8 | Текущий ремонт ТН-II-110, а.г. 1ч. |  | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8
пс | ПС 110 кВ Кременская
330 | II СШ-110 | 1 | 4 | 4 | Капитальный ремонт ШР-II-110 СМВ, текущий ремонт ТН-II-110, а.г. 2ч. | С включением МЛП-110 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4
331 | СМВ-110 | 1 | 4 | 4 | Тек.ремонт ТТ-110, капитальный ремонт ШР-II-110 СМВ, а.г. 2ч. | С включением МЛП-110 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4
332 | I СШ-110 | 2 | 2 | 3 | Капитальный ремонт ШР-I-110 СМВ, ОД-110 Т-1, текущий ремонт ТН-I-110, а.г. 2ч. | С включением МЛП-110 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3
333 | СМВ-110 | 2 | 2 | 3 | Текущий ремонт ТТ-110, капитальный ремонт ШР-I-110 СМВ, а.г. 2 ч. | С включением МЛП-110 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3
пс | ПС 110 кВ Усть-Хоперская
334 | СМВ-110 | 1 | 15 | 15 | Текущий ремонт ТТ-110 СМВ-110, а.г. 1ч. | С включением МЛП-110, отключить СМВ-110 на ПС Кумылженская | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15
335 | II СШ-110 | 1 | 15 | 15 | БВР при выводе в ремонт СМВ-110 (в схеме ПС отсутствует ШР-II-110 СМВ), текущий ремонт ТН-II-110, а.г. 2ч. | С включением МЛП-110, отключить СМВ-110 на ПС Кумылженская | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15
336 | I СШ-110 | 1 | 16 | 16 | Текущий ремонт ОД-110 Т-1, ТН-I-110, а.г. 2ч. | С включением МЛП-110, отключить СМВ-110 на ПС Кумылженская | 1 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16
п | Урюпинские электрические сети
пс | ПС 110 кВ Нехаевская
337 | ВЛ 110 кВ Упорники - Нехаевская (ВЛ 110 № 662) | 4 | 1 | 4 | Тек.ремонт: КС ЛЭП-662, ВЧЗ ЛЭП-662, средний ремонт: ЗР-1-ПГ-ЛЭП-662, ЗР-2-ПГ-ЛЭП-662, ЛР-ЛЭП-662, РП-ЛЭП-662 на ПС Нехаевская АГ 1 час |  | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4
338 | 1с-110 | 4 | 1 | 4 | Средний ремонт ЛР-ЛЭП-662, ШР-110-Т-1, Текущий ремонт 1с-110, ТН-110-1с, средний ремонт и замена ОСИ ШР-1-СМВ-110 на ПС Нехаевская АГ 1 час |  | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4
339 | СМВ-110 | 4 | 1 | 4 | Средний ремонт и замена ОСИ ШР-1-СМВ-110, Тек.ремонт: ТТ-110-1с, СМВ-110 Проверка РЗА в объеме профвосстановления СМВ-110, профвосстановление ЭПЗ-1636 ВЛ № 662 на ПС Нехаевская АГ 2 час |  | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4
340 | МЛП-110 | 4 | 1 | 4 | Средний ремонт: РП-ЛЭП-662 на ПС Нехаевская АГ 1 час |  | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4
341 | 2с-110 | 4 | 29 | 30 | Средний ремонт и замена ОСИ ШР-2-СМВ-110; ТН-110-2с на ПС Нехаевская АГ 1 час | до 02.07. | 4 | 29 | 30 | 2 | 29 | 30 | 2 | 29 | 30
342 | СМВ-110 | 4 | 29 | 30 | Средний ремонт и замена ОСИ ШР-2-СМВ-110; Тек.ремонт: ТТ-110-2с Профвосстановление ЭПЗ-1636 ВЛ № 612 на ПС Нехаевская АГ 2 час | до 02.07. | 4 | 29 | 30 | 2 | 29 | 30 | 2 | 29 | 30
|  |  | Зам. главного диспетчера |  |  |  | 2 2 2 2 2: П.М. Горбатов
|  |  | Начальник ОДС |  |  |  | 2 2 2 2 2: А.В. Агеев
|  |  | Начальник СЭР |  |  |  | 2 2 2 2 2: А.А. Пахомов
|  |  | Начальник СРЗА |  |  |  | 2 2 2 2 2: В.Н. Наводченко
|  |  | Начальник СЭРБ |  |  |  | 2 2 2 2 2: А.Е. Потапов

## Утв.план (2) (hidden)
\ | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора-главный диспетчер
Филиала ОАО "СО ЕЭС" Волгоградское РДУ
_____________________________ А.В. Николаев
"_____"____________________________ 20___ г.
Сводный график
ремонта ЛЭП и оборудования объектов диспетчеризации Волгоградского РДУ на
июнь 2015 г.
№ | Шифр | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Выделенный в годовом графике срок ремонта |  |  | Заявленный в месячный график срок ремонта |  |  | Разрешенный срок ремонта |  |  | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь
|  |  | кол-во дней | начало | окон- чание | кол-во дней | начало | окон- чание | кол-во дней | начало (дата) | окон- чание (дата)
п | 10 | Украина | [12 empty] | Украина
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | Украина
п | 20 | В- ПМЭС | [12 empty] | ВПМЭС
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВПМЭС
п | 20 | Волжская ГЭС | [12 empty] | ГЭС
|  | Оборудование 800 кВ | [12 empty] | ГЭС
1 | 28 | СП ППТ | 30 | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | Капитальный ремонт, а/г ВЗ. |  |  | ГЭС
2 | 28 | ЮП ППТ | 30 | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | Капитальный ремонт, а/г ВЗ. |  |  | ГЭС
|  | Оборудование 500 кВ | [12 empty] | ГЭС
3 | 25 | 10Т | 209 | 1 | 30 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Текущий ремонт, а/г ВЗ. | ТР, устранение дефекта контактора РПН фазы "В" |  | ГЭС
4 | 25 | 10Т | 209 | 1 | 30 | 21 | 29 | 30 | 21 | 29 | 30 | Текущий ремонт, а/г ВЗ. | ТР, устранение дефекта затвора маслопровода системы охлаждения фазы С со сливом масла. 29.06.15-19.07.15. |  | ГЭС
5 | 25 | В-11 | 56 | 15 | 30 | 56 | 15 | 30 | 56 | 15 | 30 | Капитальный ремонт, а/г 6 ч. | 15.06.15-09.08.15 |  | ГЭС
|  | Оборудование 220 кВ | [12 empty] | ГЭС
6 | 22 | В-1Т | 2 | 15 | 16 | 2 | 15 | 16 | 2 | 15 | 16 | Текущий ремонт, а/г 3 ч. | C переводом на В-О1 |  | ГЭС
7 | 22 | В-2Т | 2 | 17 | 18 | 2 | 17 | 18 | 2 | 17 | 18 | Текущий ремонт, а/г 3 ч. | C переводом на В-О2 |  | ГЭС
8 | 22 | В-3Т | 2 | 22 | 23 | 2 | 22 | 23 | 2 | 22 | 23 | Текущий ремонт, а/г 3 ч. | C переводом на В-О1 |  | ГЭС
9 | 22 | В-6Т | 2 | 24 | 25 | 2 | 24 | 25 | 2 | 24 | 25 | Текущий ремонт, а/г 3 ч. | C переводом на В-О2 |  | ГЭС
10 | 22 | В-10Т | 209 | 1 | 30 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Безопасное выполнение работ, а/г ВЗ | Под 10Т. |  | ГЭС
11 | 22 | В-10Т | 209 | 1 | 30 | 21 | 29 | 30 | 21 | 29 | 30 | Безопасное выполнение работ, а/г ВЗ | Под 10Т. 29.06.15-19.07.15. |  | ГЭС
12 | 22 | ОСШ 220кВ |  |  |  | 2 | 29 | 30 | 2 | 29 | 30 | Текущий ремонт, а/г 6 ч. |  |  | ГЭС
п | 20 | В-Д ПМЭС | [12 empty] | ВДПМЭС
| 20 | ВЛ 800 кВ | [12 empty] | ВДПМЭС
13 | 29 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВДПМЭС
| 20 | ВЛ 500 кВ | [12 empty] | ВДПМЭС
14 | 25 | ВЛ 500 кВ Балашовская – Липецкая Западная с отпайкой на Нововоронежскую АЭС | 3 | 17 | 19 | 3 | 17 | 19 | 3 | 17 | 19 | 1. Средний ремонт ЛР-500 I сш ВЛ Балашовская - Липецкая Западная с отп. на НВАЭС, ЛР-500 II сш ВЛ Балашовская - Липецкая Западная с отп. на НВАЭС. 2. Текущий ремонт ТН-500 ВЛ Балашовская - Липецкая Западная с отп. на НВАЭС, ВЧЗ-500 ВЛ Балашовская - Липецкая Западная с отп. на НВАЭС (ф. А,В,С) 3. АГ=04:00 | На ПС 500 кВ Балашовская | 317 | ВДПМЭС
15 | 25 | ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская | 11 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | КР: 1. Замена дефектных гасителей вибрации и разрядных рогов. 2. Замена дефектных распорок. 3. Замена дефектных изоляторов. АГ=02:00. |  | 334 | ВДПМЭС
16 | 25 | ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская | 11 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 1. Средний ремонт ЛР-500 I сш ВЛ Балашовская - Фроловская, ЛР-500 II сш ВЛ Балашовская - Фроловская, текущий ремонт ТН-500 ВЛ Балашовская - Фроловская, ВЧЗ-500 ВЛ Балашовская - Фроловская (ф. А,В,С) 2. АГ=04:00 | На ПС 500 кВ Балашовская | 334 | ВДПМЭС
17 | 25 | ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская | 11 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | Средний ремонт ЛР-500 кВ ВВ №503, ЛР-500 кВ ВВ №504, текущий ремонт ВЧЗ-500 кВ Балашовская (ф.А,В,С), КС-500 кВ Балашовская (ф.А,В,С) АГ=08:00 | На ПС 500 кВ Фроловская | 344 | ВДПМЭС
| 20 | ВЛ 220 кВ | [12 empty] | ВДПМЭС
18 | 22 | ВЛ 220 кВ Волжская ГЭС – Волжская №1 | 3 | 22 | 24 | 3 | 22 | 24 | 3 | 22 | 24 | ТО: 1 Верховой осмотр ВЛ. КР: 1. Замена дефектных изоляторов. АГ=02:00. |  | 346 | ВДПМЭС
19 | 22 | ВЛ 220 кВ Трубная – Волжская №2 | 2 | 25 | 26 | 2 | 25 | 26 | 2 | 25 | 26 | 1. Текущий ремонт ЛР 220 Трубная 2, ОР 220 Трубная 2, ВЧЗ 220 Трубная 2 (ф. A,В,С), КС 220 Трубная 2 (ф. А,В,С) АГ=02-00 | На ПС 220 кВ Волжская | 379 | ВДПМЭС
20 | 22 | ВЛ 220 кВ Трубная – Волжская №2 | 2 | 25 | 26 | 2 | 25 | 26 | 2 | 25 | 26 | 1. КР: Замена дефектных гасителей вибрации. 2. Монтаж обводных гирлянд провода. АГ=02:00 |  | 379 | ВДПМЭС
21 | 22 | ВЛ 220 кВ Трубная – Волжская №2 | 2 | 25 | 26 | 2 | 25 | 26 | 2 | 25 | 26 | 1.Текущий ремонт: ВЧЗ-220-Волжская-2 (ф. А,В,С), КС-220-Волжская-2 (ф. А,В,С) 2. Средний ремонт ОР220-Волжская-2, ЛР220-Волжская-2 АГ=12:00. | На ПС 500 кВ Трубная | 379 | ВДПМЭС
22 | 22 | ВЛ 220 кВ Трубная – ЭМК №2 (ВЛ 220 кВ ЭМК-2) |  |  |  | 5 | 29 | 30 | 5 | 29 | 30 | Текущий ремонт: ОР220-ЭМК-2, ЛР220-ЭМК-2 АГ=02:00 | окончание 03.07.15 На ПС 500 кВ Трубная | 381 | ВДПМЭС
23 | 22 | ВЛ 220 кВ Фроловская - Арчеда №1 |  |  |  | 10 | 2 | 11 | 10 | 2 | 11 | Под напряжением со стороны ПС 500 кВ Фроловская, в связи с выводом в ремонт I СШ-220 на ПС 220 кВ Арчеда для текущего ремонта ШР-220-Фроловская-1 АГ=02:00 |  | 371 | ВДПМЭС
24 | 22 | ВЛ 220 кВ Трубная – Волжская №1 | 2 | 29 | 30 | 2 | 29 | 30 | 2 | 29 | 30 | 1. КР: Замена дефектных гасителей вибрации, разрядных рогов. 2. Монтаж дефектных изоляторов. АГ=02:00 |  | 378 | ВДПМЭС
25 | 22 | ВЛ 220 кВ Трубная – Волжская №1 | 2 | 29 | 30 | 2 | 29 | 30 | 2 | 29 | 30 | 1. Текущий ремонт ЛР 220 Трубная 1, ВЧЗ 220 Трубная 1 (ф. В,С), КС 220 Трубная 1 (ф. В,С) АГ=02-00 | На ПС 220 кВ Волжская | 378 | ВДПМЭС
26 | 22 | ВЛ 220 кВ Алюминиевая – Полунино |  |  |  | 5 | 15 | 19 |  |  |  | КР: 1. Добавление изоляторов в гирлянды провода. АГ=02:00. | Работы выполнены в мае. Заявка № 2362 | 359 | ВДПМЭС
27 | 22 | ВЛ 220 кВ Петров Вал - Литейная | 3 | 18 | 20 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1.Текущий ремонт ЛР-ВЛ-Петров Вал, СР-2-220. АГ=02:00 ч | На ПС 220 кВ Литейная | 369 | ВДПМЭС
28 | 22 | ВЛ 220 кВ Волга – Кировская №1 с отпайкой на ПС Садовая |  |  |  | 12 | 29 | 30 | 12 | 29 | 30 | Двухсторонний режим работы в связи с выводом в ремонт Iс-220 кВ на ПС 220 кВ Садовая АГ-2ч | По 10.07.15 | 354 | ВДПМЭС
29 | 22 | ВЛ 220 кВ Волга – Кировская №2 с отпайкой на ПС Садовая |  |  |  | 11 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | Двухсторонний режим работы в связи с выводом в ремонт IIс-220 кВ на ПС 220 кВ Садовая АГ-2ч |  | 355 | ВДПМЭС
30 | 22 | ВЛ 220 кВ Трубная – Владимировка №2 |  |  |  | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | Под напряжением со стороны ПС 500 кВ Трубная, в связи с выводом в ремонт 2СШ220 на ПС 220 кВ Владимировка для текущего ремонта ШР 220 присоединений. АГ-2ч | Без отключения ВЛ | 342 | ВДПМЭС
| 20 | ВЛ 110 кВ | [12 empty] | ВДПМЭС
31 | 11 | ВЛ 110 кВ Трубная – Маяк с отпайками (ВЛ 110 кВ №216) |  |  |  | 2 | 17 | 18 | 2 | 17 | 18 | Текущий ремонт ОР110-216 АГ=02:00 | На ПС 500 кВ Трубная | 216 | ВДПМЭС
32 | 11 | ВЛ 110 кВ Головная-Кислово (ВЛ 110 кВ №283) | 2 | 29 | 30 | 2 | 29 | 30 | 2 | 18 | 19 | 1.Текущий ремонт ОР-283Л-110, ЛР-283Л-110 АГ=02-00 | На ПС 220 кВ Головная Запитать 1 СШ ПС 110 кВ Палласовка от СЭ. Переток до 25 МВт. | 283 | ВДПМЭС
33 | 11 | ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) |  |  |  | 4 | 15 | 18 |  |  |  | Профилактические испытания и техническое обслуживание КС-110 ЛЭП №9 (ф.А,В). АГ-3ч. | На ПС 220 кВ Гумрак. Отказ по режиму работы энергорайонов "Волгоград Центр" и "Волгоград Север" | 9 | ВДПМЭС
34 | 11 | ВЛ 110 кВ Гумрак – Котлубань с отпайками (ВЛ 110 кВ №51) | 4 | 22 | 25 | 4 | 22 | 25 | 4 | 22 | 25 | Текущий ремонт КС-110 ЛЭП №51 (ф.А,С), ВЧЗ-110 ЛЭП №51 (ф.А,С). АГ-3ч. | На ПС 220 кВ Гумрак | 51 | ВДПМЭС
35 | 11 | ВЛ 110 кВ Заливская - Цимлянская (ВЛ 110 кВ № 91) | 2 | 10 | 11 | 2 | 10 | 11 | 2 | 10 | 11 | Текущий ремонт ОР ВЛ №91, ЛР ВЛ №91, КС ВЛ № 91 (ф. В), ВЧЗ ВЛ № 91 (ф. В) АГ=2ч. | На ПС 220 кВ Заливская | 91 | ВДПМЭС
36 | 11 | ВЛ 110 кВ Приморская – Никольская (ВЛ 110 кВ №279 |  |  |  | 2 | 18 | 19 | 2 | 15 | 16 | 1. Текущий ремонт ЛР-279Л-110, ОР-279Л-110 2. Текущий ремонт ВЧЗ, КС АГ=02-00 | На ПС 220 кВ Приморская | 279 | ВДПМЭС
37 | 11 | ВЛ 110 кВ Садовая – ПП М. Горького с отпайкой на ПС М. Горького (ВЛ 110 кВ №71) | 1 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22 | Текущий ремонт КС ВЛ №71(ф.А) АГ=01:00 | На ПС 220 кВ Садовая | 71 | ВДПМЭС
38 | 11 | ВЛ 110 кВ Северная – ВГТЗ-1 №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №16) |  |  |  | 1 | 09 | 09 | 1 | 09 | 09 | Разрезание ВЛ №16 на линейном портале (вывод ВЛ для безопасности работ по замене стоек портала) | На ПС 220 кВ Северная | 16 | ВДПМЭС
39 | 11 | ВЛ 110 кВ Северная – ВГТЗ-1 №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №16) |  |  |  | 1 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | Соединение ВЛ №16 на линейном портале | На ПС 220 кВ Северная | 16 | ВДПМЭС
40 | 11 | ВЛ 110 кВ Северная – ВГТЗ-1 №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №15) |  |  |  | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | Разрезание ВЛ №15 на линейном портале (вывод ВЛ для безопасности работ по замене стоек портала) | На ПС 220 кВ Северная | 15 | ВДПМЭС
41 | 11 | ВЛ 110 кВ Северная – ВГТЗ-1 №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №15) |  |  |  | 1 | 24 | 24 | 1 | 24 | 24 | Соединение ВЛ №15 на линейном портале | На ПС 220 кВ Северная | 15 | ВДПМЭС
42 | 11 | ВЛ 110 кВ Северная – ЗКО-1 №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №18) |  |  |  | 1 | 17 | 17 | 1 | 17 | 17 | Разрезание ВЛ №18 на линейном портале (вывод ВЛ для безопасности работ по замене стоек портала) | На ПС 220 кВ Северная | 18 | ВДПМЭС
43 | 11 | ВЛ 110 кВ Северная – ЗКО-1 №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №17) |  |  |  | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | Разрезание ВЛ №17 на линейном портале (вывод ВЛ для безопасности работ по замене стоек портала) | На ПС 220 кВ Северная | 17 | ВДПМЭС
44 | 11 | ВЛ 110 кВ Северная – ВГТЗ-1 №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №16) | 3 | 29 | 30 | 3 | 29 | 30 | 3 | 29 | 30 | АГ=02:00ч 1.Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ №16 2. Текущий ремонт ВЧЗ-110 кВ ВЛ №16 (ф.В), ФП ВЛ №16. 3.Текущий ремонт ВЧЗ-110 кВ ВЛ №16 (ф.В) | с 29.06.15 по 01.07.15 На ПС 220 кВ Северная | 16 | ВДПМЭС
|  | ПС 500 кВ | [12 empty] | ВДПМЭС
пс | 20 | ПС 500 кВ Балашовская | [12 empty] | ВДПМЭС
45 | 25 | АТ-1 | 19 | 1 | 19 | 26 | 1 | 26 | 26 | 1 | 26 | 1. Текущий ремонт АТ-1, КРУН - 10кВ АТ-1, ТТ-500 АТ-1, ТН-10 АТ-1 2. Средний ремонт с заменой ОСИ ШР-500 АТ-1 3. П.И. АТ-1, ОПН-500 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, ОПН-10 АТ-1, ТН-10 АТ-1, кабель 10 кВ, РБА-10 4. ТО РЗиА АГ=04:00 |  |  | ВДПМЭС
46 | 25 | ВВ-110 АТ-1 | 19 | 1 | 19 | 26 | 1 | 26 | 26 | 1 | 26 | 1. Текущий ремонт ВВ-110 АТ-1, ТТ-110 АТ-1 2. ТО РЗиА 3. АГ=ВЗ |  |  | ВДПМЭС
47 | 25 | I сш 500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 26 | Для ввода АТ-1 |  |  | ВДПМЭС
48 | 25 | I сш 500 | 12 | 8 | 19 | 12 | 8 | 19 | 11 | 1 | 11 | 1. Средний ремонт ШР-500 Iсш всех присоединений, ТН-500 I сш, ШО-500, средний ремонт с заменой ОСИ ШР-500 АТ-1 2. АГ=04:00 |  |  | ВДПМЭС
49 | 25 | ВВ-500 I сш ВЛ Балашовская - Липецкая Западная с отп. на НВАЭС | 12 | 8 | 19 | 12 | 8 | 19 | 11 | 1 | 11 | 1. Средний ремонт ШР-500 I сш ВЛ Балашовская - Липецкая Западная с отп. на НВАЭС 2. ТО РЗиА 3. АГ=04:00 4. Замер Rпер. ВВ 500 1сш |  |  | ВДПМЭС
50 | 25 | ВВ-500 I сш ВЛ Балашовская - Фроловская | 12 | 8 | 19 | 12 | 8 | 19 | 11 | 1 | 11 | 1. Средний ремонт ШР-500 I сш ВЛ Балашовская - Фроловская 2. ТО РЗиА 3. АГ=04:00 |  |  | ВДПМЭС
51 | 25 | ВВ-500 I сш ВЛ Балашовская - Волга | 12 | 8 | 19 | 12 | 8 | 19 | 12 | 8 | 19 | 1. Средний ремонт ШР-500 I сш ВЛ Балашовская - Волга 2. ТО РЗиА 3. АГ=04:00 |  |  | ВДПМЭС
52 | 25 | ВВ-500 I сш ВЛ Балашовская - Липецкая Восточная | 12 | 8 | 19 | 12 | 8 | 19 | 12 | 8 | 19 | 1. Средний ремонт ШР-500 I сш ВЛ Балашовская - Липецкая Восточная 2. ТО РЗиА 3. АГ=04:00 |  |  | ВДПМЭС
53 | 25 | ТН-220 I сш | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 | 19 | 1. ТО РЗиА 2. АГ=02:00 |  |  | ВДПМЭС
54 | 25 | ВЛ 500 кВ Балашовская – Липецкая Западная с отпайкой на Нововоронежскую АЭС | 3 | 17 | 19 | 3 | 17 | 19 | 3 | 17 | 19 | 1. Средний ремонт ЛР-500 I сш ВЛ Балашовская - Липецкая Западная с отп. на НВАЭС, ЛР-500 II сш ВЛ Балашовская - Липецкая Западная с отп. на НВАЭС. 2. Текущий ремонт ТН-500 ВЛ Балашовская - Липецкая Западная с отп. на НВАЭС, ВЧЗ-500 ВЛ Балашовская - Липецкая Западная с отп. на НВАЭС (ф. А,В,С) 3. АГ=04:00 |  | 317 | ВДПМЭС
55 | 25 | ВВ-500 I сш ВЛ Балашовская - Липецкая Западная с отп. на НВАЭС | 3 | 17 | 19 | 3 | 17 | 19 | 3 | 17 | 19 | 1. Средний ремонт ЛР-500 I сш ВЛ Балашовская - Липецкая Западная с отп. на НВАЭС 2. АГ=04:00 |  |  | ВДПМЭС
56 | 25 | ВВ-500 II сш ВЛ Балашовская - Липецкая Западная с отп. на НВАЭС | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 | 19 | 5 | 17 | 21 | 1. Средний ремонт ЛР-500 II сш ВЛ Балашовская - Липецкая Западная с отп. на НВАЭС, текущий ремонт ВВ-500 II сш ВЛ Балашовская - Липецкая Западная с отп. на НВАЭС, ТТ-500 II сш ВЛ Балашовская - Липецкая Западная с отп. на НВАЭС 2. АГ=04:00 |  |  | ВДПМЭС
57 | 25 | ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская | 11 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 1. Средний ремонт ЛР-500 I сш ВЛ Балашовская - Фроловская, ЛР-500 II сш ВЛ Балашовская - Фроловская, текущий ремонт ТН-500 ВЛ Балашовская - Фроловская, ВЧЗ-500 ВЛ Балашовская - Фроловская (ф. А,В,С) 2. АГ=04:00 |  | 334 | ВДПМЭС
58 | 25 | ВВ-500 I сш ВЛ Балашовская - Фроловская | 11 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 1. Текущий ремонт ТТ-500 I сш ВЛ Балашовская - Фроловская, средний ремонт ЛР-500 I сш ВЛ Балашовская - Фроловская 2. АГ=04:00 |  |  | ВДПМЭС
59 | 25 | ВВ-500 II сш ВЛ Балашовская - Фроловская | 11 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 1. Текущий ремонт ВВ-500 II сш ВЛ Балашовская - Фроловская, ТТ-500 II сш ВЛ Балашовская - Фроловская, средний ремонт ЛР-500 II сш ВЛ Балашовская - Фроловская 2. АГ=04:00 |  |  | ВДПМЭС
пс | 20 | ПС 500 кВ Фроловская | [12 empty] | ВДПМЭС
60 | 25 | ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская | 11 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | Средний ремонт ЛР-500 кВ ВВ №503, ЛР-500 кВ ВВ №504, текущий ремонт ВЧЗ-500 кВ Балашовская (ф.А,В,С), КС-500 кВ Балашовская (ф.А,В,С) АГ=08:00 |  | 334 | ВДПМЭС
61 | 25 | ВВ-500 кВ №504 | 11 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | Средний ремонт ЛР-500 кВ ВВ №504 АГ=08:00 |  |  | ВДПМЭС
62 | 25 | ВВ-500 кВ №503 | 11 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | Средний ремонт ЛР-500 кВ ВВ №503 АГ=08:00 |  |  | ВДПМЭС
63 | 25 | ВВ-500 кВ №504 |  |  |  | 7 | 15 | 21 | 7 | 15 | 21 | Текущий ремонт ВВ-500 кВ №504, ТТ-500 кВ ВВ №504 АГ=08:00 |  |  | ВДПМЭС
64 | 25 | ВВ-500 кВ №503 |  |  |  | 7 | 22 | 28 | 7 | 22 | 28 | Текущий ремонт ВВ-500 кВ №503,ТТ-500 кВ ВВ №503, ШО ячейки ВВ-500 кВ №503 АГ=08:00 |  |  | ВДПМЭС
пс | 20 | ПС 500 кВ Волга | [12 empty] | ВДПМЭС
65 | 25 | АТ-2 | 26 | 1 | 26 | 30 | 1 | 30 | 26 | 3 | 28 | АГ=06:00ч.(с 8 по 30 АГ=ВЗ) 1.Текущий ремонт АТ-2, Т-2, ОПН-10 кВ АТ-2, ОПН-220 кВ АТ-2, ОПН-500 кВ АТ-2, КРУН-10 кВ АТ-2, РБА-10 кВ АТ-2, ТН-10 кВ АТ-2 2. Замена ГР-500 кВ АТ-2 3. Ошиновка ТН-500 кВ АТ-2. |  |  | ВДПМЭС
66 | 25 | Резервная фаза АТ: «Фаза Джемпер» | 30 | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | АГ-6 ч (с 15 по 19 АГ-ВЗ) 1.Текущий ремонт АТ Джемпер, ОПН-10, ОПН-220, ОПН-500, РП-220, РП-110 ВЛ В ГЭС-Волга 2.Средний ремонт РП-500, РП-110 В-Южная, РП-110 Балашовская-В |  |  | ВДПМЭС
67 | 25 | ОСШ-220 кВ | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 | 19 | АГ=ВЗ. 1.Средний ремонт РП-500 кВ. |  |  | ВДПМЭС
68 | 25 | II СШ-500 кВ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 28 | АГ=00:30ч. Кратковременно для ввода АТ-2. |  |  | ВДПМЭС
69 | 25 | II СШ-500 кВ | 5 | 22 | 26 | 23 | 8 | 30 | 23 | 3 | 25 | АГ=ВЗ. 1.Средний ремонт ШР-500 кВ ВВ №32 (целевая программа ОСИ). 2. Замена ГР-500 кВ АТ-2 |  |  | ВДПМЭС
70 | 25 | ВВ-32 | 30 | 1 | 30 | 23 | 8 | 30 | 23 | 3 | 25 | АГ=ВЗ. 1.Средний ремонт ШР-500 кВ ВВ №32 (целевая программа ОСИ) |  |  | ВДПМЭС
71 | 25 | ВВ-220 кВ АТ-2 | 5 | 15 | 19 | 9 | 22 | 30 | 9 | 20 | 28 | АГ=03:00ч. 1.Текущий ремонт ВВ-220 кВ АТ-2, ТТ-220 кВ ВВ АТ-2. |  |  | ВДПМЭС
пс | 20 | ПС 500 кВ Трубная | [12 empty] | ВДПМЭС
72 | 25 | Р1-500 | 21 | 1 | 21 | 17 | 1 | 17 | 16 | 1 | 16 | 1.Текущий ремонт и профиспытания: Р1-500, ОПН500-Р1 АГ=12:00. |  |  | ВДПМЭС
73 | 25 | ВВ500-Р1 | 21 | 1 | 21 | 17 | 1 | 17 | 16 | 1 | 16 | Опробование синхронизатора RPH ВВ500-Р1 АГ=12:00. |  |  | ВДПМЭС
74 | 11 | ОВВ-110 |  |  |  | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1.Техническое обслуживание комплекта защит ОВВ-110 (ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1636), вторичных цепей ТТ1-110-ОВВ, ТТ2-110-ОВВ 2.Техническое обслуживание комплекта автоматики ОВВ-110 (АПВ,АУВ) АГ=ВЗ |  |  | ВДПМЭС
75 | 11 | ОСШ 110 |  |  |  | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | Текущий ремонт : 1) ТН110-ОСШ ф «В» 2)верховой осмотр порталов, замена "0", снятие гнёзд с порталов. АГ=02:00 |  |  | ВДПМЭС
76 | 25 | 1 СШ 500 кВ |  |  |  | 1 | 8 | 8 | 1 | 14 | 14 | Кратковременно для вывода в ремонт АТ-1 АГ-00:30 |  |  | ВДПМЭС
77 | 25 | 1 СШ 500 кВ |  |  |  | 1 | 10 | 10 | 1 | 16 | 16 | Кратковременно для ввода в работу АТ-1 АГ-00:30 |  |  | ВДПМЭС
78 | 25 | АТ-1 |  |  |  | 3 | 8 | 10 | 3 | 14 | 16 | Регулировка давления во вводах АГ=12:00. |  |  | ВДПМЭС
79 | 22 | ВЛ 220 кВ Трубная – Волжская №2 | 2 | 25 | 26 | 2 | 25 | 26 | 2 | 25 | 26 | 1.Текущий ремонт: ВЧЗ-220-Волжская-2 (ф. А,В,С), КС-220-Волжская-2 (ф. А,В,С) 2. Средний ремонт ОР220-Волжская-2, ЛР220-Волжская-2 АГ=12:00. |  | 379 | ВДПМЭС
80 | 25 | ВВ220-Волжская-2 | 2 | 25 | 26 | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | 1.Текущий ремонт: ВВ220-Волжская-2, ТТ220-Волжская-2 2. Средний ремонт ЛР220-Волжская-2 АГ=12:00. | с 22.06 - 25.06 через ОВ 220 |  | ВДПМЭС
81 | 25 | ОСШ 220 | 2 | 25 | 26 | 2 | 25 | 26 | 2 | 25 | 26 | 1.Средний ремонт ОР220-Волжская-2 АГ=12:00. |  |  | ВДПМЭС
82 | 25 | АТ-4 |  |  |  | 13 | 15 | 27 | 10 | 15 | 24 | 1. Текущий ремонт ОР110-АТ-4 АГ=12:00. |  |  | ВДПМЭС
83 | 11 | ВВ110-АТ-4 |  |  |  | 13 | 15 | 27 | 10 | 15 | 24 | 1. Текущий ремонт ВВ110-АТ-4 АГ=12:00 |  |  | ВДПМЭС
84 | 25 | ВВ220-АТ-4 |  |  |  | 13 | 15 | 27 | 10 | 15 | 24 | Средний ремонт ВВ220-АТ-4 АГ=ВЗ |  |  | ВДПМЭС
85 | 11 | ВЛ 110 кВ Трубная – Маяк с отпайками (ВЛ 110 кВ №216) |  |  |  | 2 | 17 | 18 | 2 | 17 | 18 | Текущий ремонт ОР110-216 АГ=02:00 |  | 216 | ВДПМЭС
86 | 11 | ОСШ 110 |  |  |  | 3 | 17 | 19 | 3 | 17 | 19 | Текущий ремонт ОР110-АТ-4, ОР110-216 АГ=02:00 |  |  | ВДПМЭС
87 | 25 | ВВ11-500 | 10 | 12 | 21 | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 | 19 | Текущий ремонт: ВВ11-500, ТТ500-ВВ11 АГ=12:00 |  |  | ВДПМЭС
88 | 25 | Р2-500 | 19 | 22 | 30 | 12 | 22 | 30 | 15 | 18 | 29 | 1.Текущий ремонт и профиспытания: Р2-500, ОПН 500-Р2 АГ=12:00. | окончание 03.07.15 |  | ВДПМЭС
89 | 25 | ВВ500-Р2 | 19 | 22 | 30 | 12 | 22 | 30 | 15 | 18 | 29 | 1.Текущий ремонт: ВВ500-Р2 АГ=12:00. | окончание 03.07.15 |  | ВДПМЭС
90 | 22 | ВЛ 220 кВ Трубная – ЭМК №2 (ВЛ 220 кВ ЭМК-2) |  |  |  | 5 | 29 | 30 | 5 | 29 | 30 | Текущий ремонт: ОР220-ЭМК-2, ЛР220-ЭМК-2 АГ=02:00 | окончание 03.07.15 | 381 | ВДПМЭС
91 | 25 | ВВ220-ЭМК-2 |  |  |  | 5 | 29 | 30 | 5 | 29 | 30 | Текущий ремонт: ВВ220-ЭМК-2, ТТ220-ЭМК-2, ЛР220-ЭМК-2 АГ=12:00. | окончание 03.07.15 |  | ВДПМЭС
92 | 25 | ОСШ 220 |  |  |  | 5 | 29 | 30 | 5 | 29 | 30 | Средний ремонт: ОР220-ЭМК-2 АГ=02:00 | окончание 03.07.15 |  | ВДПМЭС
93 | 25 | ТН220-2СШ |  |  |  | 5 | 29 | 30 | 5 | 29 | 30 | В резерв для предотвращения феррорезонанса при выводе в ремонт ВЛ 220 кВ Трубная – ЭМК №2 (ВЛ 220 кВ ЭМК-2) | окончание 03.07.15 |  | ВДПМЭС
94 | 25 | 2 СШ 500 кВ |  |  |  | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | Кратковременно для ввода в работу АТ-2 АГ-00:30 |  |  | ВДПМЭС
95 | 25 | АТ-2 | 49 | 1 | 21 | 32 | 1 | 5 | 32 | 1 | 11 | Текущий ремонт АТ-2, ТР10АТ2, ТН10АТ2, ШР10-ТН-АТ2,ОПН220АТ2, ОПН500АТ2,ОПН10АТ2, шины 10 кВ10, ТР500-АТ-2, ТТ500-АТ-2, ОР220-АТ-2, ТР220-АТ-2 2) Замена "0" на ошиновках 220/500 АТ-2 3)снятие гнезд с порталов 4)ПИ АТ-2 АГ=04:00 | начало 05.05 |  | ВДПМЭС
пс | 20 | ПС 500 кВ Южная | [12 empty] | ВДПМЭС
96 | 25 | ОПН-500 | 3 | 9 | 11 | 3 | 9 | 11 | 3 | 9 | 11 | АГ= 02-00 Текущий ремонт ОПН-500 |  |  | ВДПМЭС
97 | 25 | ВВ-12 | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 | 19 | АГ= 08-00 Текущий ремонт ВВ-12 и ТТ ВВ 12; |  |  | ВДПМЭС
98 | 25 | ВВ-11 | 7 | 2 | 8 | 7 | 2 | 8 | 7 | 2 | 8 | АГ= 04-00 Текущий ремонт ВВ-11 и ТТ ВВ 11 |  |  | ВДПМЭС
99 | 25 | Р-500 |  |  |  | 12 | 22 | 30 | 12 | 30 | 30 | 1.Текущий ремонт и профиспытания Р-500, ОПН 500 Р 500. 2.ТО УРЗА АГ= 08-00 | до 11.07.2015 |  | ВДПМЭС
100 | 25 | ВВ Р-500 |  |  |  | 5 | 22 | 26 | 5 | 30 | 30 | 1.Текущий ремонт ВВ Р-500. 2. ТО УРЗА АГ= время заявки | до 04.07.2015 |  | ВДПМЭС
|  | ПС 220 кВ | [12 empty] | ВДПМЭС
пс | 20 | ПС 220 кВ Алюминиевая | [12 empty] | ВДПМЭС
101 | 22 | В-1-220 Волжская ГЭС №2 | 12 | 8 | 19 | 12 | 8 | 19 | 5 | 1 | 5 | Текущий ремонт В-1-220 Волжская ГЭС №2, ТТ-1-220 Волжская ГЭС №2. АГ=01:00. |  |  | ВДПМЭС
102 | 22 | В-2-220 Волжская ГЭС №2 | 12 | 8 | 19 | 12 | 8 | 19 | 6 | 6 | 11 | Текущий ремонт В-2-220 Волжская ГЭС №2, ТТ-2-220 Волжская ГЭС №2. АГ=01:00. |  |  | ВДПМЭС
103 | 12 | Т-2 | 26 | 6 | 31 | 25 | 6 | 30 | 25 | 15 | 30 | Текущий ремонт Т-2, Регулировочного трансформатора Т-2, Вольтодобавочного трансформатора Т-2, ТР 220 Т-2. АГ=01:00. | до 10.07.2015 |  | ВДПМЭС
104 | 22 | В-1-220 Т-2 | 26 | 6 | 31 | 25 | 6 | 30 | 25 | 15 | 30 | Текущий ремонт В-1-220 Т-2, ТТ-1-220 Т-2, ТР-1-220 Т-2. АГ=01:00. | до 10.07.2015 |  | ВДПМЭС
105 | 22 | В-2-220 Т-2 | 26 | 6 | 31 | 25 | 6 | 30 | 25 | 15 | 30 | Текущий ремонт В-2-220 Т-2, ТТ-2-220 Т-2, ТР-2-220 Т-2. АГ=01:00. | до 10.07.2015 |  | ВДПМЭС
пс | 10 | ПС 220 кВ Андреановская | [12 empty] | ВДПМЭС
| 19 | Ремонты не планируютися | [12 empty] | ВДПМЭС
пс | 20 | ПС 220 кВ Арчеда | [12 empty] | ВДПМЭС
106 | 12 | АТ-1 | 10 | 2 | 11 | 10 | 2 | 11 | 10 | 2 | 11 | Текущий ремонт АТ-1, ШР-220-АТ-1, ОД-220 АТ-1 АГ= 03-00 |  |  | ВДПМЭС
107 | 11 | МВ-110 АТ-1 | 10 | 2 | 11 | 10 | 2 | 11 | 10 | 2 | 11 | Текущий ремонт МВ-110 АТ-1 АГ= 02-00 |  |  | ВДПМЭС
108 | 22 | I СШ-220 | 10 | 2 | 11 | 10 | 2 | 11 | 10 | 2 | 11 | Текущий ремонт ШР-1-220 ОМВ, ШР-1- 220-СМВ, ШР-220-АТ-1, ШР-220-Фроловская-1, ШР-220-Сатаровская, ШРТН-1-220 кВ АГ= 03-00 |  |  | ВДПМЭС
109 | 22 | ТН-I-220 | 10 | 2 | 11 | 10 | 2 | 11 | 10 | 2 | 11 | Текущий ремонт ШРТН-1-220 кВ, ТН-I-220 АГ= 03-00 |  |  | ВДПМЭС
110 | 22 | МВ-220-Сатаровская | 10 | 2 | 11 | 10 | 2 | 11 | 10 | 2 | 11 | Текущий ремонт ШР-220-Сатаровская АГ= 02-00 | с 02.06.15 по 11.06.2015 на ОМВ-220 |  | ВДПМЭС
111 | 22 | СМВ-220 | 10 | 2 | 11 | 10 | 2 | 11 | 10 | 2 | 11 | Текущий ремонт СМВ-220, ШР-1- 220-СМВ АГ= 02-00 |  |  | ВДПМЭС
112 | 22 | МВ-220-Фроловская-1 | 10 | 2 | 11 | 10 | 2 | 11 | 10 | 2 | 11 | Текущий ремонт ШР-220-Фроловская-1 АГ= 02-00 |  |  | ВДПМЭС
113 | 22 | ОМВ-220 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Текущий ремонт ШР-1-220 ОМВ АГ= 02-00 |  |  | ВДПМЭС
114 | 11 | I СШ-110 | 16 | 15 | 30 | 16 | 15 | 30 | 16 | 15 | 30 | Текущий ремонт ШР 1-110 №557, ШР 1-110 №525, ШР 1-110 №526, ШР 1-110 №555, ШР 1-110 №554, ШР 1-110 №519, ШР 1-110 Завод-1, ШР 1-110 Завод-2, ШР 1-110 Завод-3, ШР 1-110 Завод-4, ШР 1-110 ШСВГ, ШР 1-110 ОМВ, ШР-ТН1-110 АГ= 02-00 |  |  | ВДПМЭС
115 | 11 | ШСВГ 110 | 16 | 15 | 30 | 16 | 15 | 30 | 16 | 15 | 30 | Текущий ремонт ШР 1-110 ШСВГ АГ= 02-00 |  |  | ВДПМЭС
116 | 11 | ТН-I-110 | 16 | 15 | 30 | 16 | 15 | 30 | 16 | 15 | 30 | Текущий ремонт ШР-ТН1-110, ТН-I-110 АГ= 02-00 |  |  | ВДПМЭС
117 | 11 | ОМВ-110 | 1 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | Текущий ремонт ШР 1-110 ОМВ. АГ= 02-00 |  |  | ВДПМЭС
118 | 11 | МВ-ЛЭП-557 | 1 | 17 | 17 | 1 | 17 | 17 | 1 | 17 | 17 | Текущий ремонт ШР 1-110 №557. АГ= 02-00 |  |  | ВДПМЭС
119 | 11 | МВ-ЛЭП-525 | 1 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | Текущий ремонт ШР 1-110 №525. АГ= 02-00 |  |  | ВДПМЭС
120 | 11 | ВГ-ЛЭП-554 | 1 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22 | Текущий ремонт ШР 1-110 №554. АГ= 02-00 |  |  | ВДПМЭС
121 | 11 | ВГ-ЛЭП-519 | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | 23 | Текущий ремонт ШР 1-110 №519. АГ= 02-00 |  |  | ВДПМЭС
122 | 11 | ОМВ-110 |  |  |  | 1 | 19 | 19 | 1 | 19 | 19 | Включить в работу для питания ВЛ 110 кВ Арчеда-Заводская №4 (ВЛ 110 кВ Заводская-4), в связи с выводом в ремонт МВ-ЛЭП-Зав-4 для текущего ремонта ШР 1-110 Завод-4 АГ= 02-00 |  |  | ВДПМЭС
123 | 11 | ОМВ-110 |  |  |  | 1 | 24 | 24 | 1 | 24 | 24 | Включить в работу для питания ВЛ 110 кВ Арчеда-Заводская №3 (ВЛ 110 кВ Заводская-3), в связи с выводом в ремонт МВ-ЛЭП-Зав-3 для текущего ремонта ШР 1-110 Завод-3 АГ= 02-00 |  |  | ВДПМЭС
124 | 11 | ОМВ-110 |  |  |  | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | Включить в работу для питания ВЛ 110 кВ Арчеда-Паника с отпайкой на ПС Заречная (ВЛ 110 № 526), в связи с выводом в ремонт МВ-ЛЭП-526 для текущего ремонта ШР 1-110 №526 АГ= 02-00 |  |  | ВДПМЭС
125 | 11 | В-ЛЭП-555 |  |  |  | 1 | 26 | 26 | 1 | 26 | 26 | Средний ремонт ШР 1-110 №555 АГ= 02-00 |  |  | ВДПМЭС
126 | 11 | ОМВ-110 |  |  |  | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 | Включить в работу для питания ВЛ 110 кВ Арчеда-Заводская №1 (ВЛ 110 кВ Заводская-1), в связи с выводом в ремонт МВ-ЛЭП-Зав-1 для текущего ремонта ШР 1-110 Завод-1 АГ= 02-00 |  |  | ВДПМЭС
127 | 11 | ОМВ-110 |  |  |  | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | 30 | Включить в работу для питания ВЛ 110 кВ Арчеда-Заводская №2 (ВЛ 110 кВ Заводская-2), в связи с выводом в ремонт МВ-ЛЭП-Зав-2 для текущего ремонта ШР 1-110 Завод-2 АГ= 02-00 |  |  | ВДПМЭС
128 | 12 | ПС 220 кВ Астаховская | [12 empty] | ВДПМЭС
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВДПМЭС
пс | 20 | ПС 220 кВ Волжская | [12 empty] | ВДПМЭС
129 | 11 | В-203Л-110 | 5 | 29 | 30 | 5 | 29 | 30 | 5 | 29 | 30 | 1.Текущий ремонт В-203Л-110. 2. Проверка РЗиА АГ=03-00 | По 03.07.15 Через ОВ-110 |  | ВДПМЭС
130 | 22 | В 220 Трубная 1 | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 | 19 | 5 | 29 | 30 | 1. Текущий ремонт В 220 Трубная 1, ТТ 220 Трубная 1 2. Проверка РЗиА. АГ=03-00 | С 01.07 по 03.07.2015 ВЛ 220 кВ Трубная - Волжская №1 через ОВ-220 |  | ВДПМЭС
131 | 22 | В 220 Юбилейная | 5 | 22 | 26 | 5 | 20 | 24 | 5 | 20 | 24 | 1. Текущий ремонт В 220 Юбилейная, ТТ 220 Юбилейная 2. Проверка РЗиА. АГ=03-00 | Через ОВ-220 |  | ВДПМЭС
132 | 22 | ОВ 220 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1. Текущий ремонт ОВ 220 2. Проверка РЗиА. АГ=03-00 |  |  | ВДПМЭС
133 | 11 | 2СШ110кВ | 33 | 29 | 30 | 33 | 29 | 30 | 33 | 29 | 30 | 1. Текущий ремонт ШР2 присоединений. 2. Верховой осмотр 3. Средний ремонт ШР2 присоединений АГ=04-00 | По 31.07.15 |  | ВДПМЭС
134 | 11 | ТНII-110 | 33 | 29 | 30 | 33 | 29 | 30 | 33 | 29 | 30 | 1. Текущий ремонт ШР-ТН2-110. 2. Проверка РЗиА АГ=03-00 | По 31.07.15 |  | ВДПМЭС
135 | 11 | В-262Л-110 | 2 | 29 | 30 | 2 | 29 | 30 | 2 | 29 | 30 | 1. Средний ремонт ШР2-262Л-110 АГ=ВЗ |  |  | ВДПМЭС
136 | 11 | ШСВ-110 | 33 | 29 | 30 | 33 | 29 | 30 | 33 | 29 | 30 | 1. Текущий ремонт ШСВ-110 2. Текущий ремонт ШР2-ШСВ-110, ТТ-ШСВ-110 АГ=03-00 | По 31.07.15 |  | ВДПМЭС
137 | 22 | ВЛ 220 кВ Трубная – Волжская №1 | 2 | 29 | 30 | 2 | 29 | 30 | 2 | 29 | 30 | 1. Текущий ремонт ЛР 220 Трубная 1, ВЧЗ 220 Трубная 1 (ф. В,С), КС 220 Трубная 1 (ф. В,С) АГ=02-00 |  | 378 | ВДПМЭС
138 | 22 | ВЛ 220 кВ Трубная – Волжская №2 | 2 | 25 | 26 | 2 | 25 | 26 | 2 | 25 | 26 | 1. Текущий ремонт ЛР 220 Трубная 2, ОР 220 Трубная 2, ВЧЗ 220 Трубная 2 (ф. A,В,С), КС 220 Трубная 2 (ф. А,В,С) АГ=02-00 |  | 379 | ВДПМЭС
139 | 22 | В 220 Трубная 1 | 2 | 29 | 30 | 2 | 29 | 30 | 2 | 29 | 30 | 1. Текущий ремонт ЛР 220 Трубная 1 АГ=02-00 |  |  | ВДПМЭС
140 | 22 | В 220 Трубная 2 | 2 | 25 | 26 | 2 | 25 | 26 | 2 | 25 | 26 | 1. Текущий ремонт ЛР 220 Трубная 2 АГ=02-00 |  |  | ВДПМЭС
141 | 22 | ОСШ 220 | 2 | 25 | 26 | 2 | 25 | 26 | 2 | 25 | 26 | 1. Текущий ремонт ОР 220 Трубная 2 |  |  | ВДПМЭС
пс | 10 | ПС 220 кВ Головная | [12 empty] | ВДПМЭС
142 | 11 | ОСШ-110 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1.Текущий ремонт ОР-222Л-110, ОР-221Л-110 АГ=02-00 |  |  | ВДПМЭС
143 | 11 | ОВ-110 | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 | 19 | 3 | 15 | 17 | 1.Текущий ремонт ШР1-ОВ-110, ШР2-ОВ-110 АГ=02-00 | Запитать 1 СШ ПС 110 кВ Палласовка от СЭ. Переток до 25 МВт. |  | ВДПМЭС
144 | 11 | 1СШ110 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1.Текущий ремонт ШР1-ОВ-110 АГ=02-00 | Запитать 1 СШ ПС 110 кВ Палласовка от СЭ. Переток до 25 МВт. |  | ВДПМЭС
145 | 11 | 2СШ110 | 1 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | 2 | 16 | 17 | 1.Текущий ремонт ШР2-ОВ-110 АГ=02-00 | Запитать 1 СШ ПС 110 кВ Палласовка от СЭ. Переток до 25 МВт. |  | ВДПМЭС
146 | 11 | ОСШ-110 | 2 | 29 | 30 | 2 | 29 | 30 | 2 | 18 | 19 | 1.Текущий ремонт ОР-283Л-110, Текущий ремонт ШР-СП-110 АГ=02-00 | Запитать 1 СШ ПС 110 кВ Палласовка от СЭ. Переток до 25 МВт. |  | ВДПМЭС
147 | 11 | В-283Л-110 |  |  |  | 2 | 29 | 30 | 2 | 18 | 19 | Текущий ремонт ЛР-283Л-110 АГ=02:00 | Запитать 1 СШ ПС 110 кВ Палласовка от СЭ. Переток до 25 МВт. |  | ВДПМЭС
148 | 11 | ВЛ 110 кВ Головная-Кислово (ВЛ 110 кВ №283) | 2 | 29 | 30 | 2 | 29 | 30 | 2 | 18 | 19 | 1.Текущий ремонт ОР-283Л-110, ЛР-283Л-110 АГ=02-00 | Запитать 1 СШ ПС 110 кВ Палласовка от СЭ. Переток до 25 МВт. | 283 | ВДПМЭС
пс | 10 | ПС 220 кВ Гумрак | [12 empty] | ВДПМЭС
149 | 11 | ВВ-110 ЛЭП №4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | Текущий ремонт ВВ-110 ЛЭП №4, ТТ ВВ-110 ЛЭП №4. АГ-12ч. | Через ОВВ-110 |  | ВДПМЭС
150 | 11 | ВВ-110 ЛЭП №9 | 4 | 15 | 18 | 4 | 15 | 18 | 4 | 15 | 18 | Текущий ремонт ВВ-110 ЛЭП №9, ТТ ВВ-110 ЛЭП №9. АГ-12ч. | Через ОВВ-110 |  | ВДПМЭС
151 | 11 | ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) |  |  |  | 4 | 15 | 18 |  |  |  | Профилактические испытания и техническое обслуживание КС-110 ЛЭП №9 (ф.А,В). АГ-3ч. | Отказ по режиму работы энергорайонов "Волгоград Центр" и "Волгоград Север" | 9 | ВДПМЭС
152 | 11 | ВВ-110 ЛЭП №51 | 4 | 22 | 25 | 4 | 22 | 25 | 4 | 22 | 25 | Текущий ремонт ВВ-110 ЛЭП №51. АГ-12ч. |  |  | ВДПМЭС
153 | 11 | ВЛ 110 кВ Гумрак – Котлубань с отпайками (ВЛ 110 кВ №51) | 4 | 22 | 25 | 4 | 22 | 25 | 4 | 22 | 25 | Текущий ремонт КС-110 ЛЭП №51 (ф.А,С), ВЧЗ-110 ЛЭП №51 (ф.А,С). АГ-3ч. |  | 51 | ВДПМЭС
пс | 10 | ПС 220 кВ Заливская | [12 empty] | ВДПМЭС
154 | 11 | Iс-110 кВ | 3 | 8 | 10 | 3 | 8 | 10 | 3 | 8 | 10 | Текущий ремонт ШР Iс ВЛ №91, ШР Iс ВЛ №93, ШР ТН IС 110, ШР Iс ОВ 110, ОПН Iс 110 АГ=2ч. |  |  | ВДПМЭС
155 | 11 | ТН Iс 110 | 3 | 8 | 10 | 3 | 8 | 10 | 3 | 8 | 10 | Текущий ремонт ТН Iс 110, ШР ТН IС 110 АГ=2ч. |  |  | ВДПМЭС
156 | 11 | ОВ110 | 2 | 8 | 9 | 2 | 8 | 9 | 2 | 8 | 9 | Текущий ремонт ШР Iс ОВ 110 АГ=2ч. |  |  | ВДПМЭС
157 | 11 | ОСШ-110 | 2 | 10 | 11 | 2 | 10 | 11 | 2 | 10 | 11 | Текущий ремонт ОР ВЛ №91 АГ=2ч. |  |  | ВДПМЭС
158 | 11 | ВЛ 110 кВ Заливская - Цимлянская (ВЛ 110 кВ № 91) | 2 | 10 | 11 | 2 | 10 | 11 | 2 | 10 | 11 | Текущий ремонт ОР ВЛ №91, ЛР ВЛ №91, КС ВЛ № 91 (ф. В), ВЧЗ ВЛ № 91 (ф. В) АГ=2ч. |  | 91 | ВДПМЭС
159 | 11 | В ВЛ-110 кВ № 91 | 5 | 8 | 12 | 5 | 7 | 11 | 5 | 7 | 11 | Текущий ремонт ШР Iс ВЛ №91, ЛР ВЛ №91, В ВЛ-110 кВ № 91, ТТ ВЛ № 91 Проф. восстановление РЗА и в/к ТТ ВЛ № 91 АГ=4ч. |  |  | ВДПМЭС
пс | 20 | ПС 220 кВ Кировская | [12 empty] | ВДПМЭС
160 | 29 | Ремонты не планируются. | [12 empty] | ВДПМЭС
пс | 10 | ПС 220 кВ Котельниково | [12 empty] | ВДПМЭС
161 | 12 | АТ- 4 |  |  |  | 118 | 1 | 30 | 118 | 1 | 30 | Замена АТ- 4 и РЗА АГ=ВЗ | с 5 мая по 30 августа. Замкнутое состояние транзита 110 кВ Котельниково – Жуковская – Стройбаза-1 – ВдПТФ – Волгодонская ТЭЦ-2. С расшиновкой шлейфов от АТ-4 на IV с 220 кВ |  | ВДПМЭС
пс | 10 | ПС 220 кВ Красноармейская | [12 empty] | ВДПМЭС
162 | 11 | ОВВ 110 | 2 | 25 | 26 | 2 | 25 | 26 | 2 | 25 | 26 | Текущий ремонт ОВВ 110 АГ=02:00 ч |  |  | ВДПМЭС
пс | 10 | ПС 220 кВ Красный Яр | [12 empty] | ВДПМЭС
163 | 11 | 1СШ-110 | 13 | 1 | 13 | 11 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 1. Средний ремонт ШР-1-110-Т-3, ШР-1-ВЛ-401, ШР-1-ВЛ-403, ШР-1-ВЛ-405, ШР-1-ОВ-110, ШР-1-ШСВ-110, ШР-ТН-1-110, РВС-110-1СШ. АГ=02:00 ч | С переводом всех присоединений на 2 СШ |  | ВДПМЭС
164 | 11 | В-ВЛ-401 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | Средний ремонт ШР-1-ВЛ-401 АГ=02:00 ч | Через ОВ-110 |  | ВДПМЭС
165 | 11 | В-ВЛ-403 | 2 | 7 | 8 | 2 | 7 | 8 | 2 | 7 | 8 | Средний ремонт ШР-1-ВЛ-403 АГ=02:00 ч | Через ОВ-110 |  | ВДПМЭС
166 | 11 | ОВ-110 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | Включение в работу для питания ВЛ 110 кВ Красный Яр – Красный Яр-110 (ВЛ 110 кВ №405), в связи с выводом в ремонт В-ВЛ-405 для среднего ремонта ШР-2-ВЛ-405 и тех.обслуживания РЗиА АГ=02:00 ч |  |  | ВДПМЭС
167 | 11 | ОВ-110 | 4 | 9 | 12 | 3 | 9 | 11 | 3 | 9 | 11 | 1. Средний ремонт ШР-1-ОВ-110 2. Тех.обслуживание РЗиА АГ=02:00 ч |  |  | ВДПМЭС
168 | 11 | ШСВ-110 | 2 | 11 | 12 | 11 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | Средний ШР-1-ШСВ-110 АГ=02:00 ч |  |  | ВДПМЭС
169 | 11 | ТН 1-110 | 1 | 13 | 13 | 11 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 1.Средний ремонт ТН 1-110, РВС-110-1СШ АГ=02:00 ч |  |  | ВДПМЭС
170 | 11 | 2СШ-110 | 11 | 15 | 25 | 11 | 15 | 25 | 11 | 15 | 25 | 1.Текущий и средний ремонт ШР-2-110-АТ-1, ШР-2-110-Т-3, ШР-2-ВЛ-402, ШР-2-ВЛ-406, ШР-2-ВЛ-444, ШР-2-ОВ-110, ШР-2-ШСВ-110, РВС-110-2СШ АГ=02:00 ч |  |  | ВДПМЭС
171 | 11 | В-110-АТ-1 | 2 | 15 | 16 | 2 | 15 | 16 | 2 | 19 | 20 | Средний ремонт ШР-2-110-АТ-1 АГ=02:00 ч | ОВ |  | ВДПМЭС
172 | 11 | В-ВЛ-402 | 4 | 15 | 18 | 4 | 15 | 18 | 4 | 15 | 18 | 1. Средний ремонт ШР-2-ВЛ-402 2. Тех.обслуживание РЗиА АГ=02:00 ч | Через ОВ-110 |  | ВДПМЭС
173 | 11 | ШСВ-110 | 2 | 19 | 20 | 2 | 19 | 20 | 2 | 15 | 16 | 1. Средний ремонт ШР-2-ШСВ-110 2. Тех.обслуживание РЗиА АГ=02:00 ч |  |  | ВДПМЭС
174 | 11 | ОВ-110 | 2 | 21 | 22 | 2 | 21 | 22 | 2 | 21 | 22 | Средний ремонт ШР-2-ОВ-110 АГ=02:00 ч |  |  | ВДПМЭС
175 | 11 | ОВ-110 | 4 | 22 | 25 | 4 | 22 | 25 | 4 | 22 | 25 | Включение в работу для питания ВЛ 110 кВ Красный Яр – Овражная (ВЛ 110 кВ №406), в связи с выводом в ремонт В-ВЛ-406 для среднего ремонта ШР-2-ВЛ-406 и тех.обслуживания РЗиА АГ=02:00 ч |  |  | ВДПМЭС
176 | 11 | В-ВЛ-444 | 1 | 24 | 24 | 1 | 24 | 24 | 1 | 24 | 24 | Текущий ремонт ШР-2-ВЛ-444 АГ=02:00 ч |  |  | ВДПМЭС
177 | 11 | ТН 2-110 | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | 1.Текущий ремонт ТН 2-110, РВС-110-2СШ АГ=02:00 ч |  |  | ВДПМЭС
пс | 10 | ПС 220 кВ Литейная | [12 empty] | ВДПМЭС
178 | 12 | АТ-2 | 13 | 1 | 6 | 13 | 1 | 6 | 13 | 1 | 6 | 1.Текущий ремонт АТ-2, ОД-220-АТ-2 и КЗ-220-АТ-2 ф«С», ТТ-220-АТ-2, ОПН-220-АТ-2, РВС-110-АТ-2, ОР-110-АТ-2, ТР-В-110-АТ-2 2.Тех.обслуживание РЗиА АГ=02:00 ч | с 25.05.15г. |  | ВДПМЭС
179 | 11 | В-110-АТ-2 | 13 | 1 | 6 | 13 | 1 | 6 | 13 | 1 | 6 | 1.Текущий ремонт и профиспытания В-110-АТ-2, ТР-В-110-АТ-2 2.Тех.обслуживание РЗиА АГ=02:00 ч | с 25.05.15г. |  | ВДПМЭС
180 | 11 | В-110-АТ-1 | 16 | 8 | 23 | 16 | 8 | 23 | 16 | 8 | 23 | 1.Текущий ремонт и профиспытания В-110-АТ-1, ТР-В 110 АТ-1 2.Тех.обслуживание РЗиА АГ=01:00 ч |  |  | ВДПМЭС
181 | 12 | АТ-1 | 16 | 8 | 23 | 16 | 8 | 23 | 16 | 8 | 23 | 1.Текущий ремонт и профиспытания АТ-1, ОД-220-АТ-1 и КЗ-220-АТ-1 ф«А», ТТ-220-АТ-1, ОПН-220-АТ-1, РВС-110-АТ-1, ТР-В 110 АТ-1, ОР-110-АТ-1. 2.Тех.обслуживание РЗиА АГ=02:00 ч |  |  | ВДПМЭС
182 | 11 | ОСШ-110 | 3 | 8 | 10 | 3 | 8 | 10 | 3 | 8 | 10 | Текущий ремонт ОР-110-АТ-1. АГ=02:00 ч |  |  | ВДПМЭС
183 | 12 | СВ-220 |  |  |  | 16 | 8 | 23 | 16 | 8 | 23 | Текущий ремонт ШР-1-СВ АГ=02:00 |  |  | ВДПМЭС
184 | 12 | I с- 220 кВ | 16 | 8 | 23 | 16 | 8 | 23 | 16 | 8 | 23 | 1.Текущий ремонт ТН-1-220, ШР-1-СВ, ШР-220-АТ-1 АГ=02:00 ч | МЛП |  | ВДПМЭС
185 | 22 | ВЛ 220 кВ Петров Вал - Литейная | 3 | 18 | 20 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1.Текущий ремонт ЛР-ВЛ-Петров Вал, СР-2-220. АГ=02:00 ч |  | 369 | ВДПМЭС
186 | 12 | II с-220 кВ |  |  |  | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | Текущий ремонт ЛР-ВЛ-Петров Вал АГ=02:00 | МЛП |  | ВДПМЭС
187 | 12 | МЛП-220 кВ | 3 | 18 | 20 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1.Текущий ремонт ТТ-МЛП-220, СР-2-220 2.Тех.обслуживание РЗиА АГ=02:00 ч |  |  | ВДПМЭС
пс | 10 | ПС 220 кВ Палласовка | [12 empty] | ВДПМЭС
188 | 12 | АТ 2 | 20 | 8 | 27 | 20 | 8 | 27 | 20 | 8 | 27 | Текущий ремонт АТ 2, средний ремонт ТР110 АТ2, ОР 110 АТ2. АГ=01:00. |  |  | ВДПМЭС
189 | 11 | В-110 АТ2 | 20 | 8 | 27 | 20 | 8 | 27 | 20 | 8 | 27 | Средний ремонт ТР110 АТ2. АГ=01:00. |  |  | ВДПМЭС
190 | 11 | ОСШ-110 | 6 | 8 | 13 | 4 | 8 | 11 | 4 | 8 | 11 | Средний ремонт ОР 110 АТ2. АГ=01:00. | Отсутствие резерва от СЭ |  | ВДПМЭС
191 | 12 | 2СШ-220 | 20 | 8 | 27 | 20 | 8 | 27 | 20 | 8 | 27 | Текущий ремонт ШР2 220 ВЛ БАЭС-Палласовка. АГ=01:00. |  |  | ВДПМЭС
192 | 12 | ОСШ-220 | 4 | 19 | 22 | 4 | 19 | 22 | 4 | 19 | 22 | Текущий ремонт ОР 220 ВЛ БАЭС-Паллассовка. АГ=01:00. |  |  | ВДПМЭС
пс | 10 | ПС 220 кВ Петров Вал | [12 empty] | ВДПМЭС
| 19 | Ремонты не планируются. | [12 empty] | ВДПМЭС
пс | 10 | ПС 220 кВ Полунино | [12 empty] | ВДПМЭС
| 19 | Ремонты не планируются. | [11 empty] | 368 | ВДПМЭС
пс | 10 | ПС 220 кВ Приморская | [12 empty] | ВДПМЭС
193 | 11 | СВ-110 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1. Текущий ремонт ТТ-СВ-110 АГ=02-00 | МЛП |  | ВДПМЭС
194 | 11 | В-279Л-110 | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 | 19 | 1. Текущий ремонт В-279Л-110, ТТ-279Л-110, ЛР-279Л-110 2. Проверка РЗиА АГ=02-00 | ОВ 17.06 - 19.06 |  | ВДПМЭС
195 | 11 | ОСШ 110кВ | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 15 | 16 | 1. Текущий ремонт ОР-279Л-110 АГ=02-00 |  |  | ВДПМЭС
196 | 11 | ВЛ 110 кВ Приморская-Никольская (ВЛ 110 кВ №279) | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 15 | 16 | 1. Текущий ремонт ЛР-279Л-110, ОР-279Л-110 2. Текущий ремонт ВЧЗ-110 кВ ВЛ 279 (ф.А,В), КС-110 кВ ВЛ № 279 (ф.А,В) АГ=02-00 |  | 279 | ВДПМЭС
пс | 10 | ПС 220 кВ Садовая | [12 empty] | ВДПМЭС
197 | 11 | В ВЛ-71 110кВ | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | 1. ТО РЗА АГ=02:00 | ОВ с 22.06.15-26.06.15 |  | ВДПМЭС
198 | 11 | ВЛ 110 кВ Садовая – ПП М. Горького с отпайкой на ПС М. Горького (ВЛ 110 кВ №71) | 1 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22 | Текущий ремонт КС ВЛ №71(ф.А) АГ=01:00 |  | 71 | ВДПМЭС
199 | 12 | АТ-3 | 12 | 29 | 30 | 12 | 29 | 30 | 12 | 29 | 30 | 1. Текущий ремонт АТ-3, ТР-220 АТ-3, ТР-110 АТ-3, ОПН-220 АТ-3, ОПН-110 АТ-3, ОПН-6 АТ-3,ТН-6 АТ-3 АГ=02:00 | по 10.07.15 |  | ВДПМЭС
200 | 11 | В-110 АТ-3 | 12 | 29 | 30 | 12 | 29 | 30 | 12 | 29 | 30 | 1. Текущий ремонт В-110 АТ-3, ТР-110 АТ-3 АГ=02:00 | по 10.07.15 |  | ВДПМЭС
201 | 12 | В-220 АТ-3 | 12 | 29 | 30 | 12 | 29 | 30 | 12 | 29 | 30 | 1. Текущий ремонт ТР-220 АТ-3, ШР-220 АТ-3 АГ=02:00 | по 10.07.15 |  | ВДПМЭС
202 | 12 | Iс-220 кВ | 12 | 29 | 30 | 12 | 29 | 30 | 12 | 29 | 30 | Текущий ремонт ТН 1с-220, СР-1-220, ШР-220 АТ-3 АГ=02:00 | по 10.07.15 |  | ВДПМЭС
203 | 12 | АТ-4 | 12 | 1 | 12 | 11 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 1. Текущий ремонт АТ-4, В-110, ТР-220 АТ-4, ТР-110 АТ-4, ОПН-220 АТ-4, ОПН-110 АТ-4, ОПН-10 АТ-4, ТН-10 АТ-4, ОР-110 АТ-4 АГ=02:00 |  |  | ВДПМЭС
204 | 11 | В-110 АТ-4 | 12 | 1 | 12 | 11 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 1. Текущий ремонт ТР-110 АТ-4 АГ=02:00 |  |  | ВДПМЭС
205 | 12 | В-220 АТ-4 | 12 | 1 | 12 | 11 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 1. Текущий ремонт ТР-220 АТ-4, ШР-220 АТ-4 АГ=02:00 |  |  | ВДПМЭС
206 | 12 | IIс-220 кВ | 12 | 1 | 12 | 11 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | Текущий ремонт ТН 2с-220, ШР-220 АТ-4 АГ=02:00 |  |  | ВДПМЭС
207 | 11 | ОСШ 110 кВ | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | Текущий ремонт ОР-110 АТ-4, ТН ОСШ-110 ф. А АГ=02:00 |  |  | ВДПМЭС
208 | 11 | ОВ-110 | 5 | 8 | 12 | 4 | 8 | 11 | 4 | 8 | 11 | ТО РЗА АГ=02:00 |  |  | ВДПМЭС
пс | 10 | ПС 220 кВ Сатаровская | [12 empty] | ВДПМЭС
209 | 11 | ОМВ-110 | 25 | 6 | 30 | 25 | 6 | 30 | 25 | 6 | 30 | Включение в работу для питания ВЛ 110 кВ Сатаровская– Солонцы (ВЛ 110 кВ №663) для среднего ремонта МВ-110 ЛЭП-663 АГ=ВЗ |  |  | ВДПМЭС
пс | 10 | ПС 220 кВ Северная | [12 empty] | ВДПМЭС
210 | 11 | 1СШ-110 кВ |  |  |  | 60 | 1 | 30 | 60 | 1 | 30 | Замена линейных порталов | с 12 мая по 10 июля |  | ВДПМЭС
211 | 11 | ВЛ 110 кВ Северная – ВГТЗ-1 №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №16) |  |  |  | 1 | 09 | 09 | 1 | 09 | 09 | Разрезание ВЛ №16 на линейном портале (вывод ВЛ для безопасности работ по замене стоек портала) |  | 16 | ВДПМЭС
212 | 11 | ВЛ 110 кВ Северная – ВГТЗ-1 №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №16) |  |  |  | 1 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | Соединение ВЛ №16 на линейном портале |  | 16 | ВДПМЭС
213 | 11 | МВ ВЛ 16 |  |  |  | 10 | 09 | 18 | 10 | 09 | 18 | АГ=В.З. Демонтаж, монтаж ошиновки в ячейке МВ ВЛ 16, демонтаж и монтаж стоек портала, траверс МВ ВЛ 16 и для безопасности работ по замене стоек портала |  |  | ВДПМЭС
214 | 11 | ВЛ 110 кВ Северная – ВГТЗ-1 №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №15) |  |  |  | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | Разрезание ВЛ №15 на линейном портале (вывод ВЛ для безопасности работ по замене стоек портала) |  | 15 | ВДПМЭС
215 | 11 | ВЛ 110 кВ Северная – ВГТЗ-1 №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №15) |  |  |  | 1 | 24 | 24 | 1 | 24 | 24 | Соединение ВЛ №15 на линейном портале |  | 15 | ВДПМЭС
216 | 11 | МВ ВЛ 15 |  |  |  | 15 | 10 | 24 | 15 | 10 | 24 | АГ=В.З. Демонтаж, монтаж ошиновки в ячейке МВ ВЛ 15, демонтаж и монтаж стоек портала, траверс МВ ВЛ 15 и для безопасности работ по замене стоек портала |  |  | ВДПМЭС
217 | 11 | ВЛ 110 кВ Северная – ЗКО-1 №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №18) |  |  |  | 1 | 17 | 17 | 1 | 17 | 17 | Разрезание ВЛ №18 на линейном портале (вывод ВЛ для безопасности работ по замене стоек портала) |  | 18 | ВДПМЭС
218 | 11 | МВ ВЛ 18 |  |  |  | 16 | 17 | 30 | 16 | 17 | 30 | АГ=В.З. Демонтаж, монтаж ошиновки в ячейке МВ ВЛ 18, демонтаж и монтаж стоек портала, траверс МВ ВЛ 18 и для безопасности работ по замене стоек портала | с 17.06.15 по 02.07.15 |  | ВДПМЭС
219 | 11 | ВЛ 110 кВ Северная – ЗКО-1 №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №17) |  |  |  | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | Разрезание ВЛ №17 на линейном портале (вывод ВЛ для безопасности работ по замене стоек портала) |  | 17 | ВДПМЭС
220 | 11 | ЭВ ВЛ 17 |  |  |  | 16 | 25 | 30 | 16 | 25 | 30 | АГ=В.З. Демонтаж, монтаж ошиновки в ячейке ЭВ ВЛ 17, демонтаж и монтаж стоек портала, траверс ЭВ ВЛ 17 и для безопасности работ по замене стоек портала | с 25.06.15 по 10.07.15 |  | ВДПМЭС
221 | 11 | ШСМВ 110 кВ |  |  |  | 60 | 1 | 30 | 60 | 1 | 30 | АГ=В.З. Демонтаж, монтаж ошиновки в ячейке ШСМВ 110 кВ, демонтаж и монтаж стоек портала, траверс ШСМВ 110 кВ | с 12.05.15 по 10.07.15 |  | ВДПМЭС
222 | 11 | ТН-2 СШ 110 кВ |  |  |  | 60 | 1 | 30 | 60 | 1 | 30 | АГ=В.З. Демонтаж, монтаж ошиновки ТН-2 СШ 110 кВ, демонтаж и монтаж стоек портала, траверс ТН-2 СШ 110 кВ | с 12.05.15 по 10.07.15 |  | ВДПМЭС
223 | 11 | ВЛ 110 кВ Северная – ВГТЗ-1 №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №16) | 3 | 29 | 30 | 3 | 29 | 30 | 3 | 29 | 30 | АГ=02:00ч 1.Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ №16 2. Текущий ремонт ВЧЗ-110 кВ ВЛ №16 (ф.В), ФП ВЛ №16. 3.Текущий ремонт ВЧЗ-110 кВ ВЛ №16 (ф.В) | с 29.06.15 по 01.07.15 | 16 | ВДПМЭС
224 | 11 | МВ ВЛ 16 | 3 | 29 | 30 | 3 | 29 | 30 | 3 | 29 | 30 | АГ=02:00ч 1. Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ №16 2.Профилактические испытания вводов МВ ВЛ 16 | с 29.06.15 по 01.07.15 |  | ВДПМЭС
пс | 10 | ПС 220 кВ Таловка | [12 empty] | ВДПМЭС
| 19 | Ремонты не планируются. | [12 empty] | ВДПМЭС
пс | 10 | ПС 220 кВ Юбилейная | [12 empty] | ВДПМЭС
| 19 | Ремонты не планируются. | [12 empty] | ВДПМЭС
п | 10 | Волгоградэнерго | [12 empty] | ВЭ
|  | ВЛ 220 кВ | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Правобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Волгоградские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
|  | ВЛ 110 кВ | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Правобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
225 | 11 | ВЛ 110 кВ Заливская- Цимлянская (ВЛ 110 кВ № 91) | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | Техническое обслуживание ВЛ, замена дефектных изоляторов. а.г. 2ч. | с включением СВ-110 на ПС 110 кВ Волгоградская для питания ПС 110 кВ Шебалино, ПС 110 кВ Цимлянская | 91 | ВЭ
226 | 11 | ВЛ 110 кВ Заливская- Цимлянская (ВЛ 110 кВ № 91) | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | Текущий ремонт ЛР.ВЛ-91, МЛР.ВЛ-91, КС-110кВ ВЛ-91 (ф.В), ВЧЗ-110кВ ВЛ-91 (ф.В) на ПС 110 кВ Цимлянская, а.г. 2ч. | с включением СВ-110 на ПС 110 кВ Волгоградская для питания ПС 110 кВ Шебалино, ПС 110 кВ Цимлянская | 91 | ВЭ
227 | 11 | ВЛ 110 кВ Цимлянская - Шебалино (ВЛ 110 кВ № 99) | 2 | 17 | 18 | 2 | 17 | 18 | 2 | 17 | 18 | Техническое обслуживание ВЛ, замена дефектных изоляторов. Установка ГВН. а.г. 2ч. | с включением СВ-110 на ПС 110 кВ Волгоградская для питания ПС 110 кВ Шебалино | 99 | ВЭ
228 | 11 | ВЛ 110 кВ Цимлянская - Шебалино (ВЛ 110 кВ № 99) | 2 | 17 | 18 | 2 | 17 | 18 | 2 | 17 | 18 | Текущий ремонт ЛР.ВЛ-99, МЛР.ВЛ-99, КС-110 кВ ВЛ-99(ф.В), ВЧЗ-110 кВ ВЛ-99 (ф.В) на ПС 110 кВ Цимлянская, а.г. 2ч. | с включением СВ-110 на ПС 110 кВ Волгоградская для питания ПС 110 кВ Шебалино | 99 | ВЭ
229 | 11 | ВЛ 110 кВ Цимлянская - Шебалино (ВЛ 110 кВ № 99) | 2 | 17 | 18 | 2 | 17 | 18 | 2 | 17 | 18 | Грозотрос в ремонт для капитального ремонта РПТ ВЛ-99, РПТ-10 на ПС 110 кВ Цимлянская, а.г. 5ч. |  | 99 | ВЭ
230 | 11 | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 - Суровикино-110 (ВЛ 110 кВ № 60) | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | Техническое обслуживание ВЛ, замена дефектных изоляторов. Установка ГВН, а.г. 2ч. | Пятиминутная готовность по переносу точки разрыва транзита 110кВ ПС Б-11-ПС Чернышково на В.ВЛ-61 на ПС 220кВ Суровикино с вкл.В ВЛ 110кВ Б-11-Чернышково | 60 | ВЭ
231 | 11 | ВЛ 110 кВ Канатная -Сарепта-1 с отпайкой на ПС Сарепта-2 (ВЛ 110 кВ № 20) | 12 | 15 | 26 | 12 | 15 | 26 | 12 | 15 | 26 | Капитальный ремонт ВЛ, а.г. 5ч. |  | 311 | ВЭ
232 | 11 | ВЛ 110 кВ Гумрак - Советская № 1 с отпайками (ВЛ 110 кВ № 7) | 2 | 15 | 16 | 2 | 15 | 16 | 2 | 15 | 16 | Текущий ремонт ЛР.ВЛ-7, КС 110 ВЛ-7 (ф.А), ВЧЗ 110 кВ ВЛ-7 (ф.А)на ПС 110 кВ Пионерская, а.г. 2 ч |  | 7 | ВЭ
233 | 11 | ВЛ 110 кВ Гумрак - Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ № 8) | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 |  |  |  | Капитальный ремонт ЛР.ВЛ-8 на ПС 110 кВ ТДН, а.г. 4ч. Средний ремонт ЛР.ВЛ-8 на ПС 110 кВ Разгуляевская, а.г. 2 ч | Отказ по режиму работы энергорайонов "Волгоград Центр" и "Волгоград Север" | 8 | ВЭ
234 | 11 | ВЛ 110 кВ Шебалино-Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (ВЛ 110 кВ № 303) | 1 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22 | Измерение параметров ТН-IIс.110 кВ на ПС 110 кВ Шебалино ,а.г. 2ч. | С вкл. СВ- 110 на ПС Волгоградская | 303 | ВЭ
235 | 11 | ВЛ 110 кВ Гумрак - Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ № 8) |  |  |  | 3 | 3 | 5 |  |  |  | Техническое обслуживание ВЛ, замена дефектных изоляторов. Подрезка ДКР, а.г. 2ч. | Отказ по режиму работы энергорайонов "Волгоград Центр" и "Волгоград Север" | 8 | ВЭ
236 | 11 | ВЛ 110 кВ Гумрак-Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) |  |  |  | 3 | 15 | 17 |  |  |  | Техническое обслуживание ВЛ, замена дефектных изоляторов. Подрезка ДКР, а.г. 2ч. | Отказ по режиму работы энергорайонов "Волгоград Центр" и "Волгоград Север" | 9 | ВЭ
237 | 11 | ВЛ 110 кВ Гумрак-Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) |  |  |  | 3 | 15 | 17 |  |  |  | Капитальный ремонт ЛР.ВЛ-9, МЛР.ВЛ-9, профконтроль ВЧЗ 110кВ ВЛ-9 (ф.В) на ПС 110 кВ Молзавод, а.г. 2ч. | Отказ по режиму работы энергорайонов "Волгоград Центр" и "Волгоград Север" | 9 | ВЭ
238 | 11 | ВЛ 110 кВ Алюминиевая-Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ № 2) |  |  |  | 3 | 8 | 10 |  |  |  | Капитальный ремонт ЛР.ВЛ-2, МЛР.ВЛ-2 на ПС 110 кВ Молзавод, а.г. 2ч. | Отказ по режиму работы энергорайонов "Волгоград Центр" и "Волгоград Север" | 2 | ВЭ
п | 10 | Волгоградские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
239 | 11 | ВЛ 110 кВ Колпачки - Волгоградская (ВЛ 110 кВ № 305) | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | 23 | Текущий ремонт ЛР ВЛ-110кВ №305, на ПС Колпачки АГ-1ч |  | 305 | ВЭ
240 | 11 | ВЛ 110 кВ Шебалино-Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (ВЛ 110 кВ № 303) | 1 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22 | Текущий ремонт ЛР ВЛ-110кВ №303, на ПС Колпачки АГ-1ч | С вкл. СВ- 110 на ПС Волгоградская | 303 | ВЭ
п | 10 | Левобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
241 | 11 | ВЛ 110 кВ МГЭС - Зелёная (ВЛ 110 кВ №205) | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 | 19 | 4 | 8 | 11 | Капитальный ремонт.Замена изоляторов. А.Г. - 4 часа. |  | 205 | ВЭ
242 | 11 | ВЛ 110 кВ Кислово - Комсомольская (ВЛ 110 кВ №284) | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | Кап.ремонт РР1-110 на ПС Комсомольская, АГ-8ч. | Запитать 1 СШ 110 кВ ПС Палласовка от СЭ. Переток из СЭ до 15 МВт. | 284 | ВЭ
243 | 11 | ВЛ 110 кВ Кислово - Комсомольская (ВЛ 110 кВ №284) |  |  |  | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | Тех.обслуживание ЛР-284Л-110 на ПС Кислово, АГ-0,5ч. | Запитать 1 СШ 110 кВ ПС Палласовка от СЭ. Переток из СЭ до 15 МВт. | 284 | ВЭ
244 | 11 | ВЛ 110 кВ Головная - Кислово (ВЛ 110 кВ №283) |  |  |  | 1 | 29 | 29 | 1 | 19 | 19 | Тех.обслуживание ЛР-283Л-110 на ПС Кислово, АГ-0,5ч. |  | 283 | ВЭ
245 | 11 | ВЛ 110 кВ Гмелинка – Палласовка (ВЛ 110 кВ №287) |  |  |  | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | Тех.обслуживание ЛР-287Л-110 на ПС Гмелинка, АГ-0,5ч. | Отсутствие резерва с СЭ | 287 | ВЭ
246 | 11 | ВЛ 110 кВ Волжская - Городская-1 с отпайкой на ПС ГПЗ (ВЛ 110 кВ №204) |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | Тек.рем. ЛР-204Л-110 на ПС ГПЗ, АГ-2ч. |  | 204 | ВЭ
п | 10 | Камышинские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
247 | 11 | ВЛ 110 Филино -Даниловская (ВЛ 110 №411) | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | Техобслуж. ЛР-ЛЭП-411,ОР-ЛЭП-411, КС-ЛЭП-411 (ф-А, ф-В) ,ВЧЗ-ЛЭП-411 (ф-А,ф-В) пс Даниловская. АГ-1,5ч | 01.06.15 аттестация ремонтного персонала. | 411 | ВЭ
248 | 11 | ВЛ 110 кВ Рудня - Лемешкино (ВЛ 110 кВ №450) | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | 23 | Регулировка привода ЛР-ЛЭП-450, СР-ЛЭП-450 пс Рудня. АГ-1ч. |  | 450 | ВЭ
249 | 11 | ВЛ 110 кВ Красный Яр - Ильмень - Рудня (ВЛ 110 кВ №403) | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | 30 | Регулировка привода ЛР-ЛЭП-403, СР-ЛЭП-403 на пс Рудня. АГ-1ч. |  | 403 | ВЭ
п | 10 | Михайловские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
250 | 11 | ВЛ 110 кВ Сатаровская - Себряковская (ВЛ 110 кВ № 512) | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 | 19 | Замена изоляции, ремонт шлейфов, а.г.-2ч. |  | 512 | ВЭ
п | 10 | Урюпинские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
251 | 11 | ВЛ 110 кВ Упорники - Нехаевская (ВЛ 110 № 662) | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | Тек.ремонт: КС ЛЭП-662, ВЧЗ ЛЭП-662, Средний ремонт: ЗР-1-ПГ-ЛЭП-662, ЗР-2-ПГ-ЛЭП-662, ЛР-ЛЭП-662, РП-ЛЭП-662 на ПС Нехаевская АГ 1 час |  | 662 | ВЭ
252 | 11 | ВЛ 110 кВ Балашовская -Урюпинская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №602) | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | Средний ремонт ЛР-ЛЭП-602 на ПС Пищевая. Тек.ремонт ЛР-ЛЭП-602 на Элеваторная АГ 1 час | Замыкание транзита 110 кВ Балашовская-Урюпинская- Безымяновская-Искра-Манино-Калач-1 | 602 | ВЭ
253 | 11 | ВЛ 110 кВ Алексеевская – Упорники (ВЛ 110 № 668) | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | Кап ремонт ВЛ; АГ 1 час |  | 668 | ВЭ
254 | 11 | ВЛ 110 кВ Упорники - Нехаевская (ВЛ 110 № 662) |  |  |  | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | Замена изоляции в пролете опор №№ 1-167. АГ 1 час |  | 662 | ВЭ
|  | ПС 220 кВ | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Правобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 220 кВ Суровикино | [12 empty] | ВЭ
255 | 11 | В.ВЛ-60 | 3 | 22 | 24 | 3 | 22 | 24 | 3 | 22 | 24 | Профвосстановление ШДЭ, управления, АПВ а.г. 1ч. | Пятиминутная готовность по переносу точки разрыва транзита 110кВ ПС Б-11-ПС Чернышково на В.ВЛ-61 на ПС 220кВ Суровикино с вкл.В ВЛ 110кВ Б-11-Чернышково |  | ВЭ
256 | 11 | ОВ-110 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | Отбор проб масла из ТТ.ОВ-110; а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
257 | 11 | СВ-110 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | Отбор проб масла из ТТ.СВ-110; а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
п | 10 | Волгоградские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
|  | ПС 110 кВ | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Правобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Советская | [12 empty] | ВЭ
258 | 11 | В.ВЛ-7 | 1 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | В/в испытания В.ВЛ-7, Отбор проб масла из В.ВЛ-7 , а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Шебалино | [12 empty] | ВЭ
259 | 11 | СВ-110 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | Релейное опробование управления, АПВ,Тестовый контроль ШДЭ ВЛ 110 кВ № 99, Тестовый контроль ШДЭ ВЛ 110 кВ № 303, а.г. 1ч | с включением МЛП-110 кВ |  | ВЭ
260 | 11 | Iс.110кВ | 2 | 15 | 16 | 2 | 15 | 16 | 2 | 15 | 16 | Измерение параметров ТН-Iс.110кВ , а.г. 2ч. | с включением МЛП-110 кВ |  | ВЭ
261 | 11 | СВ-110 | 2 | 15 | 16 | 2 | 15 | 16 | 2 | 15 | 16 | В/в испытания СВ-110, ТТ.СВ-110.Отбор проб масла из ТТ.СВ-110 а.г. 2ч. | с включением МЛП-110 кВ, запрет на включение СВ-110 на ПС 110 кВ Волгоградская. |  | ВЭ
262 | 11 | ВЛ 110 кВ Шебалино-Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (ВЛ 110 кВ № 303) | 1 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22 | Измерение параметров ТН-IIс.110кВ, а.г. 2ч. | С вкл. СВ- 110 на ПС Волгоградская | 303 | ВЭ
263 | 11 | IIс.110кВ | 1 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22 | Измерение параметров ТН-IIс.110кВ, а.г. 2ч. | С вкл. СВ- 110 на ПС Волгоградская |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Цимлянская | [12 empty] | ВЭ
264 | 11 | ВЛ 110 кВ Заливская- Цимлянская (ВЛ 110 кВ № 91) | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | Текущий ремонт ЛР.ВЛ-91, МЛР.ВЛ-91, КС-110кВ ВЛ-91 (ф.В), ВЧЗ-110 кВ ВЛ-91 (ф.В) , а.г. 2 ч |  | 91 | ВЭ
265 | 11 | МЛП-110кВ | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | Текущий ремонт МЛР.ВЛ-91. а.г 2 ч |  |  | ВЭ
266 | 11 | ВЛ 110 кВ Цимлянская-Шебалино (ВЛ 110 кВ № 99) | 2 | 17 | 18 | 2 | 17 | 18 | 2 | 17 | 18 | Текущий ремонт ЛР.ВЛ-99, МЛР.ВЛ-99, КС-110кВ ВЛ-99 (ф.В), ВЧЗ-110кВ ВЛ-99 (ф.В), а.г. 2 ч |  | 99 | ВЭ
267 | 11 | МЛП-110кВ | 2 | 17 | 18 | 2 | 17 | 18 | 2 | 17 | 18 | Текущий ремонт МЛР.ВЛ-99 а.г 2 ч |  |  | ВЭ
268 | 11 | ВЛ 110 кВ Цимлянская-Шебалино (ВЛ 110 кВ № 99) | 2 | 17 | 18 | 2 | 17 | 18 | 2 | 17 | 18 | Грозотрос в ремонт для капитального ремонта РПТ ВЛ-99, РПТ-10 а.г. 5ч. |  | 99 | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Молзавод | [12 empty] | ВЭ
269 | 11 | ВЛ 110 кВ Алюминиевая-Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ № 2) |  |  |  | 3 | 8 | 10 |  |  |  | Капитальный ремонт ЛР.ВЛ-2, МЛР.ВЛ-2 , а.г. 2ч. | Отказ по режиму работы энергорайонов "Волгоград Центр" и "Волгоград Север" | 2 | ВЭ
270 | 11 | IIс.110кВ |  |  |  | 3 | 8 | 10 |  |  |  | Капитальный ремонт ЛР ВЛ-2. а.г. 4ч. | Отказ по режиму работы энергорайонов "Волгоград Центр" и "Волгоград Север" |  | ВЭ
271 | 11 | МЛП-110кВ |  |  |  | 3 | 8 | 10 |  |  |  | Для капитального ремонта МЛР.ВЛ-2, текушего ремонта и отбор проб масла ТТ.110 ВЛ-2, а.г. 4ч. | Отказ по режиму работы энергорайонов "Волгоград Центр" и "Волгоград Север" |  | ВЭ
272 | 11 | ВЛ 110 кВ Гумрак-Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ № 9) |  |  |  | 3 | 15 | 17 |  |  |  | Капитальный ремонт ЛР.ВЛ-9, МЛР.ВЛ-9, профконтроль ВЧЗ 110кВ ВЛ-9 (ф.В) , а.г. 2ч. | Отказ по режиму работы энергорайонов "Волгоград Центр" и "Волгоград Север" | 9 | ВЭ
273 | 11 | Iс.110кВ |  |  |  | 3 | 15 | 17 |  |  |  | Капитальный ремонт ЛР.ВЛ-9, а.г. 4ч. | Отказ по режиму работы энергорайонов "Волгоград Центр" и "Волгоград Север" |  | ВЭ
274 | 11 | МЛП-110кВ |  |  |  | 3 | 15 | 17 |  |  |  | Для капитального ремонта МЛР.ВЛ-9, отбор поб масла из ТТ.ВЛ-9, а.г. 4ч. | Отказ по режиму работы энергорайонов "Волгоград Центр" и "Волгоград Север" |  | ВЭ
п | 10 | Волгоградские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Колпачки | [12 empty] | ВЭ
275 | 11 | ВЛ 110 кВ Колпачки - Волгоградская (ВЛ 110 кВ № 305) | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | 23 | Текущий ремонт ЛР ВЛ-110кВ №305, АГ-1ч |  | 305 | ВЭ
276 | 11 | 1с-110 кВ | 2 | 22 | 23 | 2 | 22 | 23 | 2 | 22 | 23 | Текущий ремонт ЛР ВЛ-110кВ №305, ЛР ВЛ-110кВ №303 АГ-1ч | С вкл. СВ- 110 на ПС Волгоградская |  | ВЭ
277 | 11 | ВЛ 110 кВ Шебалино-Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (ВЛ 110 кВ № 303) | 1 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22 | Текущий ремонт ЛР ВЛ-110кВ №303, АГ-1ч | С вкл. СВ- 110 на ПС Волгоградская | 303 | ВЭ
п | 10 | Левобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Комсомольская | [12 empty] | ВЭ
278 | 11 | ВЛ 110 кВ Кислово - Комсомольская (ВЛ 110 кВ №284) | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | Кап.ремонт РР1-110, АГ-8ч. | Запитать 1 СШ 110 кВ ПС Палласовка от СЭ. Переток из СЭ до 15 МВт. | 284 | ВЭ
279 | 11 | МЛП-110 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | Кап.ремонт РР1-110, АГ-8ч. |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Зеленая | [12 empty] | ВЭ
280 | 11 | В-205Л-110 |  |  |  | 3 | 15 | 17 | 3 | 8 | 10 | Проверка РЗА устройства приёма и передачи отключающего импульса от защит МГЭС и от защит ВЛ в оъёме "В". А.Г.-1ч. |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Кислово | [12 empty] | ВЭ
281 | 11 | ВЛ 110 кВ Кислово - Комсомольская (ВЛ 110 кВ №284) |  |  |  | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | Тех.обслуживание ЛР-284Л-110 на ПС Кислово, АГ-0,5ч. | Запитать 1 СШ 110 кВ ПС Палласовка от СЭ. Переток из СЭ до 15 МВт. | 284 | ВЭ
282 | 11 | СШ-110 кВ |  |  |  | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | Тех.обслуживание ЛР-284Л-110 на ПС Кислово, АГ-0,5ч. | С включением на ночь |  | ВЭ
283 | 11 | ВЛ 110 кВ Головная - Кислово (ВЛ 110 кВ №283) |  |  |  | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 | Тех.обслуживание ЛР-283Л-110 на ПС Кислово, АГ-0,5ч. |  | 283 | ВЭ
284 | 11 | СШ-110 кВ |  |  |  | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 | Тех.обслуживание ЛР-283Л-110 на ПС Кислово, АГ-0,5ч. |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Гмелинка | [12 empty] | ВЭ
285 | 11 | ВЛ 110 кВ Гмелинка – Палласовка (ВЛ 110 кВ №287) |  |  |  | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | Тех.обслуживание ЛР-287Л-110 на ПС Гмелинка, АГ-0,5ч. | Отсутствие резерва с СЭ | 287 | ВЭ
286 | 12 | IIСШ-110 |  |  |  | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | Тех.обслуживание ЛР-287Л-110 на ПС Гмелинка, АГ-0,5ч. |  |  | ВЭ
п | 10 | Камышинские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110кВ Новомлиново | [12 empty] | ВЭ
287 | 11 | 1С-110 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | Кап.рем. ШР-ТН-1-110. Проверка АПВ СВ-110 в объеме "О". АГ-2ч | МЛП-110 |  | ВЭ
288 | 11 | ТН-1-110 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | Кап.рем. ШР-ТН-1-110. Тек.рем. ТН-1-110. АГ-2ч |  |  | ВЭ
289 | 11 | 2С-110 | 3 | 8 | 10 | 3 | 8 | 10 | 3 | 8 | 10 | Кап.рем. ШР-ТН-2-110. АГ-2ч. | МЛП-110 |  | ВЭ
290 | 11 | ТН-2-110 | 3 | 8 | 10 | 3 | 8 | 10 | 3 | 8 | 10 | Кап.рем. ШР-ТН-2-110. Тек.рем. ТН-2-110. АГ-2ч. |  |  | ВЭ
291 | 11 | СВ-110 | 3 | 8 | 10 | 3 | 8 | 10 | 3 | 8 | 10 | Тек.рем. СВ-110. АГ-2ч. | МЛП-110 |  | ВЭ
292 | 11 | СВ-110 |  |  |  | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | Проверка АПВ СВ-110 в объеме "О". АГ-2ч. | МЛП-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110кВ Даниловская | [12 empty] | ВЭ
293 | 11 | ВЛ 110 Филино -Даниловская (ВЛ 110 №411) | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | Техобслуж. ЛР-ЛЭП-411,ОР-ЛЭП-411, КС-ЛЭП-411 (ф-А, ф-В), ВЧЗ-ЛЭП-411 (ф-А,ф-В) пс Даниловская. АГ-1,5ч | 01.06.15 аттестация ремонтного персонала. | 411 | ВЭ
294 | 11 | В-ЛЭП-411 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | Техобслуживание ЛР-ЛЭП-411. АГ-1,5ч | 01.06.15 аттестация ремонтного персонала. |  | ВЭ
295 | 11 | ОСШ-110 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | Техн.обслуж. ОР-ЛЭП-411, АГ-1,5ч. | 01.06.15 аттестация ремонтного персонала. |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110кВ Рудня | [12 empty] | ВЭ
296 | 11 | ВЛ 110 кВ Рудня - Лемешкино (ВЛ 110 кВ №450) | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | 23 | Регулировка привода ЛР-ЛЭП-450, СР-ЛЭП-450 пс Рудня. АГ-1ч. |  | 450 | ВЭ
297 | 11 | МЛП-110 | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | 23 | Регулировка привода СР-ЛЭП-450. АГ-1ч. |  |  | ВЭ
298 | 11 | 1С-110 | 2 | 23 | 24 | 2 | 23 | 24 | 2 | 23 | 24 | Регулировка привода ЛР-ЛЭП-450, ШР-1-СВ-110. Тек.ремонт ОД, КЗ-110-Т-1, ТН-1-110. АГ-1ч. | МЛП-110 (с 17:00 23.06.15) |  | ВЭ
299 | 11 | СВ-110 | 2 | 23 | 24 | 2 | 23 | 24 | 2 | 23 | 24 | Регулировка привода ШР-1-СВ-110. АГ-1ч. | МЛП-110 (с 17:00 23.06.15) |  | ВЭ
300 | 11 | ВЛ 110 кВ Красный Яр - Ильмень - Рудня (ВЛ 110 кВ №403) | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | 30 | Регулировка привода ЛР-ЛЭП-403, СР-ЛЭП-403 на пс Рудня. АГ-1ч. |  | 403 | ВЭ
301 | 11 | МЛП-110 | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | 30 | Регулировка привода СР-ЛЭП-403. АГ-1ч. |  |  | ВЭ
302 | 11 | 2С-110 | 1 | 29 | 30 | 2 | 29 | 30 | 2 | 29 | 30 | Регулировка привода ЛР-ЛЭП-403, ШР-2-СВ-110. Тек ремонт ОД, КЗ-110-Т-2, ТН-2-110. АГ-1ч | МЛП-110 ( до 08:00 30.06.15) |  | ВЭ
303 | 11 | СВ-110 | 1 | 29 | 30 | 2 | 29 | 30 | 2 | 29 | 30 | Регулировка привода ШР-2-СВ-110. АГ-1ч. | МЛП-110 ( до 08:00 30.06.15) |  | ВЭ
п | 10 | Михайловские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Михайловская | [12 empty] | ВЭ
304 | 11 | СВГ-110 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Текущий ремонт СВГ-110, ТТ-110 СВГ, а.г. 1 ч. |  |  | ВЭ
305 | 11 | ТН-II-110 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Текущий ремонт ТН-II-110, РВС-110 ТН-II-110, а.г. 1ч. |  |  | ВЭ
306 | 11 | ТН-I-110 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | Текущий ремонт ТН-I-110, РВС-110 ТН-I-110, а.г. 1ч. |  |  | ВЭ
307 | 11 | I СШ-110 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | Капитальный ремонт ШР-110 всех присоединений, а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
308 | 11 | ВГ-110 ЛЭП № 513 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | Капитальный ремонт ШР-110 ЛЭП №513, а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
309 | 11 | ВГ-110 ЛЭП № 554 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | Капитальный ремонт ШР-110 ЛЭП №554, а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
310 | 11 | СВГ-110 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | Капитальный ремонт ШР-I-110 СВГ, а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
311 | 11 | ТН-I-110 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | Капитальный ремонт ШРТН-I-110, а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
312 | 11 | II СШ-110 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | Капитальный ремонт ШР-110 всех присоединений, а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
313 | 11 | СВГ-110 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | Капитальный ремонт ШР-II-110 СВГ, а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
314 | 11 | ВГ-110 ЛЭП № 555 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | Капитальный ремонт ШР-110 ЛЭП №555, а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
315 | 11 | ВГ-110 ЛЭП № 514 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | Капитальный ремонт ШР-110 ЛЭП №514, а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
316 | 11 | ТН-II-110 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | Капитальный ремонт ШРТН-II-110, а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Ярки | [12 empty] | ВЭ
317 | 11 | I СШ-110 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | Текущий ремонт ТН-I-110, капитальный ремонт ОД-110 Т-1, а.г. 2ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Кумылженская | [12 empty] | ВЭ
318 | 11 | I СШ-110 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | Текущий ремонт ТН-I-110, а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
319 | 11 | II СШ-110 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | Текущий ремонт ТН-II-110, а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Лог | [12 empty] | ВЭ
320 | 11 | ТН-I-110 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Текущий ремонт РВС-110 ТН-I-110, ТН-I-110, а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
321 | 11 | ТН-II-110 | [9 empty] | Текущий ремонт ТН-II-110, а.г. 2ч. |  |  | ВЭ | bar: 2 2 to 4 4
322 | 11 | ОМВ-110 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | Текущий ремонт ТТ-110 ОМВ-110, а.г. 6 ч. |  |  | ВЭ
323 | 11 | ОСШ-110 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | Текущий ремонт ТН-110 ОСШ, а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Серафимович | [12 empty] | ВЭ
324 | 11 | СМВ-110 | [9 empty] | Текущий ремонт ТТ-110 СМВ, а.г. 2ч. | ВЛ-110 № 541 через ОМВ на II СШ-110. |  | ВЭ | bar: 2 2 to 4 4
325 | 11 | ОСШ-110 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Текущий ремонт ТН-110 ОСШ, а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
326 | 11 | МВ-110 ЛЭП № 540 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | Текущий ремонт ТТ-110 ЛЭП №540, а.г. 2ч. | ВЛ-110 №540 через ОМВ от II СШ-110 |  | ВЭ
327 | 11 | ТН-I-110 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | Текущий ремонт ТН-I-110, а.г. 1ч. |  |  | ВЭ
328 | 11 | БСК | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | Опробование МВ-10 БСК, а.г. 1ч. |  |  | ВЭ
329 | 11 | ТН-II-110 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | Текущий ремонт ТН-II-110, а.г. 1ч. |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Кременская | [12 empty] | ВЭ
330 | 11 | II СШ-110 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | Капитальный ремонт ШР-II-110 СМВ, текущий ремонт ТН-II-110, а.г. 2ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
331 | 11 | СМВ-110 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | Тек.ремонт ТТ-110, капитальный ремонт ШР-II-110 СМВ, а.г. 2ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
332 | 11 | I СШ-110 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Капитальный ремонт ШР-I-110 СМВ, ОД-110 Т-1, текущий ремонт ТН-I-110, а.г. 2ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
333 | 11 | СМВ-110 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Текущий ремонт ТТ-110, капитальный ремонт ШР-I-110 СМВ, а.г. 2 ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Усть-Хоперская | [12 empty] | ВЭ
334 | 11 | СМВ-110 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | Текущий ремонт ТТ-110 СМВ-110, а.г. 1ч. | С включением МЛП-110, отключить СМВ-110 на ПС Кумылженская |  | ВЭ
335 | 11 | II СШ-110 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | БВР при выводе в ремонт СМВ-110 (в схеме ПС отсутствует ШР-II-110 СМВ), текущий ремонт ТН-II-110, а.г. 2ч. | С включением МЛП-110, отключить СМВ-110 на ПС Кумылженская |  | ВЭ
336 | 11 | I СШ-110 | 1 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | Текущий ремонт ОД-110 Т-1, ТН-I-110, а.г. 2ч. | С включением МЛП-110, отключить СМВ-110 на ПС Кумылженская |  | ВЭ
п | 10 | Урюпинские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Нехаевская | [12 empty] | ВЭ
337 | 11 | ВЛ 110 кВ Упорники - Нехаевская (ВЛ 110 № 662) | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | Тек.ремонт: КС ЛЭП-662, ВЧЗ ЛЭП-662, средний ремонт: ЗР-1-ПГ-ЛЭП-662, ЗР-2-ПГ-ЛЭП-662, ЛР-ЛЭП-662, РП-ЛЭП-662 на ПС Нехаевская АГ 1 час |  | 662 | ВЭ
338 | 11 | 1с-110 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | Средний ремонт ЛР-ЛЭП-662, ШР-110-Т-1, Текущий ремонт 1с-110, ТН-110-1с, средний ремонт и замена ОСИ ШР-1-СМВ-110 на ПС Нехаевская АГ 1 час |  |  | ВЭ
339 | 11 | СМВ-110 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | Средний ремонт и замена ОСИ ШР-1-СМВ-110, Тек.ремонт: ТТ-110-1с, СМВ-110 Проверка РЗА в объеме профвосстановления СМВ-110, профвосстановление ЭПЗ-1636 ВЛ № 662 на ПС Нехаевская АГ 2 час |  |  | ВЭ
340 | 11 | МЛП-110 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | Средний ремонт: РП-ЛЭП-662 на ПС Нехаевская АГ 1 час |  |  | ВЭ
341 | 11 | 2с-110 | 2 | 29 | 30 | 4 | 29 | 30 | 4 | 29 | 30 | Средний ремонт и замена ОСИ ШР-2-СМВ-110; ТН-110-2с на ПС Нехаевская АГ 1 час | до 02.07. |  | ВЭ
342 | 11 | СМВ-110 | 2 | 29 | 30 | 4 | 29 | 30 | 4 | 29 | 30 | Средний ремонт и замена ОСИ ШР-2-СМВ-110; Тек.ремонт: ТТ-110-2с Профвосстановление ЭПЗ-1636 ВЛ № 612 на ПС Нехаевская АГ 2 час | до 02.07. |  | ВЭ
п | 10 | Волгоградоблэлектро | [12 empty] | ВЭ
|  | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ | bar: 2 2 to 3 3
|  | ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго | [12 empty] | ТГК8
|  | Волгоградская ТЭЦ-2 | [12 empty] | ТГК8
|  | Оборудование 110 кВ | [12 empty] | ТГК8
|  | 1 СШ 110 кВ | 26 | 1 | 26 | 26 | 1 | 26 | 26 | 1 | 26 | Средний ремонт ШР I СШ 110кВ, а.г.- 3 ч. | с отключением |  | ТГК8
|  | В 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 Канатная вторая ( ВЛ 110 кВ Канатная -2) | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 | 19 | Средний ремонт ШР IСШ 110кВ, а.г. -2 ч. | ОВ |  | ТГК8
|  | ОВ 110 кВ | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | Для среднего ремонта ШР IСШ 110кВ ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 -Южная-1 (ВЛ110 №25) , а.г. - 2 ч. | без отключения |  | ТГК8
|  | ОВ 110 кВ | 5 | 8 | 12 | 5 | 8 | 12 | 5 | 8 | 12 | Для среднего ремонта ШР IСШ 110кВ ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 -Южная-2 (ВЛ 110кВ №28), а.г. -2 ч. | без отключения |  | ТГК8
|  | Т блока 9 110 кВ | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | Текущий ремонт трансформатора, а.г.- В.З. | ТА 9 в текущем ремонте 01.06.15.- 09.06.15. |  | ТГК8
|  | В 110кВ Волгоградская ТЭЦ-2 Строительная ( ВЛ 110 кВ №24) | 3 | 22 | 24 | 3 | 22 | 24 | 3 | 22 | 24 | Средний ремонт ШР IСШ 110кВ, а.г. - 2 ч. | ОВ |  | ТГК8
|  | ОВ 110 кВ | 2 | 25 | 26 | 2 | 25 | 26 | 2 | 25 | 26 | Для среднего ремонта ШР IСШ 110кВ ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 - НПЗ (ВЛ 110кВ №29), а.г. - 2 ч. | без отключения |  | ТГК8
|  | Волжская ТЭЦ | [12 empty] | ТГК8
|  | Оборудование 110 кВ | [12 empty] | ТГК8
|  | ТСНР 110 кВ | 30 | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | Капитальный ремонт трансформатора, а.г. В.З. | с отключением |  | ТГК8
|  | Волжская ТЭЦ-2 | [12 empty] | ТГК8
|  | Оборудование 110 кВ | [12 empty] | ТГК8
|  | 2С 2СШ 110кВ | 47 | 1 | 19 | 36 | 1 | 8 | 36 | 1 | 8 | Ремонт шинных разъединителей, а.г. 4 ч. | с отключением 04.05.15-08.06.15 |  | ТГК8
|  | В ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ-2 - Трубная №1 (ВЛ 110 кВ № 249) | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | Капитальный ремонт ШР-2. Проф контроль РЗА ЭПЗ 1636, автоматики и управления выключателя, ТТ 110 кВ, а.г. 4 ч. | с отключением ШОВ 2С 110 в ремонте |  | ТГК8
|  | В ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ-2 - Городская №1 (ВЛ 110 кВ № 210) | 4 | 29 | 30 | 16 | 15 | 30 | 16 | 15 | 30 | Капитальный ремонт ШР-2. Проф контроль РЗА ЭПЗ 1636, автоматики и управления выключателя, ТТ 110 кВ, а.г. 4 ч. | ШОВ |  | ТГК8
|  | ШОВ 2С 110 кВ | 4 | 8 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | Капитальный ремонт ШР-2. Отбор проб масла ТТ, а.г. 4 ч. | с отключением |  | ТГК8
|  | СВ-2 110 кВ | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | Капитальный ремонт СШР 2С 2СШ, а.г. 4 ч. | с отключением |  | ТГК8
|  | 2С 1СШ 110 кВ |  |  |  | 3 | 9 | 11 | 3 | 9 | 11 | Подключение шлейфов от ШОВ 2С 110 к ШР-1 ШОВ 2С 110, а.г. 4 ч. | с отключением |  | ТГК8
|  | 2С 2СШ 110 кВ |  |  |  | 10 | 15 | 24 | 10 | 15 | 24 | Замена ошиновки от В ВЛ 110 №210 до ШР-2. Ремонт шинных разъединителей, а.г. 4 ч. | с отключением |  | ТГК8
|  | В ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ-2 - Волжская ТЭЦ (ВЛ 110 кВ № 200) |  |  |  | 3 | 22 | 24 | 3 | 22 | 24 | Капитальный ремонт ШР-2. Отбор проб масла ТТ, а.г. 4 ч. | с отключением. (ШОВ 2С 110 в режиме ОВ на ВЛ 110 №210) |  | ТГК8
|  | Волгоградская ГРЭС | [12 empty] | ТГК8
|  | Оборудование 110 кВ | [12 empty] | ТГК8
|  | ОВ | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Текущий ремонт выключателя КЛ 110 кВ №1 Химпром а.г. 2ч |  |  | ТГК8
п | 10 | Волгоградская ТЭЦ-3 | [12 empty] | ТЭЦ3
|  | ВЛ 220 кВ | [12 empty] | ТЭЦ3
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ТЭЦ3
|  | ВЛ 110 кВ | [12 empty] | ТЭЦ3
343 | 11 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 - Райгород-2 (ВЛ 110кВ № 300) | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | Профилактические измерения вводов, текущий ремонт обходного разъединителя ВЛ 110кВ №300, АГ-4ч | Отсутствие резерва от АЭ |  | ТЭЦ3
|  | Оборудование 220 кВ | [12 empty] | ТЭЦ3
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ТЭЦ3 | bar: 2 2
|  | Оборудование 110 кВ | [12 empty] | ТЭЦ3
344 | 11 | В ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 - Райгород-2 (В ВЛ 110кВ № 300) | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | Для безопасности рабрт на вводах ВЛ 110кВ №300, АГ-2ч. |  |  | ТЭЦ3
345 | 11 | Т-Б2 |  |  |  | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | Профизмерения трансформатора ТСН-2, профилактическое восстановление устройств РЗА Т-Б2, ТГ-2, ТСН-2, АГ-ВЗ |  |  | ТЭЦ3
346 | 11 | ОСШ 1С | 17 | 1 | 17 | 17 | 1 | 17 | 17 | 1 | 17 | Для безопасности рабрт на ОР ВЛ-300, ОР ВЛ-301, ОР ВЛ-35, АГ-2ч. |  |  | ТЭЦ3
п | 20 | Ростовское РДУ | [12 empty] | РРДУ
| 20 | ПС 110 кВ Калининская | [12 empty] | РРДУ
| 19 | СМВ 110 кВ | 4 | 22 | 25 | 4 | 22 | 25 | 4 | 22 | 25 | ТР СМВ-110, СР РС-110кВ 1с,3ч |  |  | РРДУ
| 19 | СШ-110кВ-1С | 3 | 22 | 24 | 3 | 22 | 24 | 3 | 22 | 24 | СР ЛР-110кВ 1с, РС-110кВ 1с, ШР-110кВ 1с ,3ч |  |  | РРДУ
| 19 | СШ-110кВ-2С | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | СР ЛР-110кВ 2с, 3ч |  |  | РРДУ
| 20 | ПС 220 кВ Вешенская 2 | [12 empty] | РРДУ
| 19 | 1С 220 | 2 | 22 | 23 | 2 | 22 | 23 | 2 | 22 | 23 | ТР ТН220 1с. | с включением ВЛ 220 кВ Андреановская – Вешенская-2 и ВЛ 220 кВ Вешенская-2 – Б-10 через ОСШ 220 кВ |  | РРДУ
| 19 | ТН 1С 220 | 2 | 22 | 23 | 2 | 22 | 23 | 2 | 22 | 23 | ТР ТН220 1с. |  |  | РРДУ
| 20 | РП 220 кВ Волгодонск | [12 empty] | РРДУ
| 19 | ВЛ 220 кВ Волгодонск – ГОК |  |  |  | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | Проф. испытания КС |  |  | РРДУ
| 20 | ПС 220 кВ Б-10 | [12 empty] | РРДУ
| 19 | ВЛ 220 кВ Вешенская-2 – Б-10 |  |  |  | 4 | 8 | 11 | 4 | 8 | 11 | отключить для ТО 2С 220, ШР 220 ТН 2С |  |  | РРДУ
| 20 | Ростовская АЭС | [12 empty] | РРДУ
| 19 | ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Южная |  |  |  | 6 | 22 | 28 | 6 | 22 | 28 | ТО верховой осмотр |  |  | РРДУ
| 19 | ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Шахты |  |  |  | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | ТР ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС-Шахты |  |  | РРДУ
| 20 | Ростовэнерго | [12 empty] | РРДУ
| 19 | ВЛ 110 кВ Серафимович - Калининская (ВЛ 110 кВ №503) | 1 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22 | СР ЛР-110кВ 1с на ПС "Калининская" ,3ч |  |  | РРДУ
| 19 | ВЛ 110 кВ Вешенская 2 - Калининская | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | СР ЛР-110кВ 2с на ПС "Калининская", ТО ВЛ, 3ч |  |  | РРДУ
| 19 | ВЛ 220 кВАндреаносвая - Вешенская -2 |  |  |  | 5 | 1 | 5 | 5 | 15 | 19 | ТО верховой осмотр |  |  | РРДУ
п | 20 | Астраханское РДУ | [12 empty] | АРДУ
| 19 | Состояние транзита 110 кВ Волжская ТЭЦ-2- Ахтуба – Ленинская - Колобовка – Капустин Яр | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | Текущий ремонт ШР 220 присоединений 2С 220 на ПС 220 кВ Владимировка. АГ=02:00. | Замыкание транзита |  | АРДУ
| 19 | состояние транзита 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Райгород-2 – Солодники – Старица-2 – Черный Яр | 19 | 4 | 22 | 19 | 4 | 22 | 19 | 4 | 22 | Кап. ремонт ВЛ 110 кВ 722 (ВЛ 110 кВ Чёрный Яр-Старица-2) | Замыкание транзита |  | АРДУ
| 19 | состояние транзита 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Райгород-2 – Солодники – Старица-2 – Черный Яр | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | 30 | Текущий ремонт, опробование ОД-110 Т-1 а/г 2 ч 1С- 110 кВ ПС 110 кВ Старица-2 | Замыкание транзита |  | АРДУ
п | 10 | Воронежское РДУ | [12 empty] | ВорРДУ
| 19 | ВЛ 110 кВ Манино - Искра | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | Ввод в работу в связи с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Лиски-Придонская №2 с отпайкой на ПС Цементник |  |  | ВорРДУ
| 19 | ВЛ 110 кВ Манино - Искра | 9 | 22 | 30 | 9 | 22 | 30 | 9 | 22 | 30 | Ввод в работу в связи с выводом в ремонт 1 сек 220 кВ на ПС 330 кВ Лиски |  |  | ВорРДУ
п | 20 | Саратовское РДУ | [12 empty] | СарРДУ
| 19 | ВЛ 220 кВ Хопер - Ртищево | 14 | 15 | 28 | 14 | 15 | 28 | 14 | 15 | 28 | "АГ-4ч.1. Замена изоляторов, снятие гнезд, верховые осмотры, выправка опор, замена грозотроса, установка двойных гирлянд 2. КР ОР-220кВ Хопер, ЛР-220 Хопёр, ВЧ-заградитель ф В,С на ПС Ртищево 3. Проф.восстановление ЭПЗ-1636 на ПС Хопер" | при условии окончания паводка на Саратовской ГЭС, в связи с необходимостью размыкания сети 220-110 кВ. |  | СарРДУ
| 19 | ВЛ 220 кВ Балашовская - Хопер | 11 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | АГ-4 ч. Замена изоляторов, снятие гнезд, верховые осмотры, выправка опор, замена грозотроса, установка двойных гирлянд. Замер значения наведенного напряжения. | при условии окончания паводка на Саратовской ГЭС. |  | СарРДУ
| 19 | Состояние транзита ВЛ 110 кВ Палласовка – Гмелинка – Лепехинка |  |  |  | 7 | 22 | 28 | 7 | 22 | 28 | "Отсутствие возможности перетока мощности в Волгоградскую энергосистемы более 3МВт по условиям обеспечения допустимых уровней напряжения в прилегающей сети в послеаварийных режимах в связи с разрывом транзита Наливная-Кр Кут для вывода в ремонт В-110 Наливная ПС Красный Кут. ЦУС Без откл. АГ-2ч." |  |  | СарРДУ
п | 10 | СЦ "Жирновскэнергонефть" | [12 empty] | ГПЗ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ГПЗ
п | 10 | Приволжская железная дорога | [12 empty] | РЖД
|  | ВЛ 220 кВ | [12 empty] | РЖД
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | РЖД
|  | ВЛ 110 кВ | [12 empty] | РЖД
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | РЖД
|  | Оборудование 110 кВ | [12 empty] | РЖД
пс | 10 | ПС 220кВ Иловля-2 | [12 empty] | РЖД
| 19 | ВГ-110 ЛЭП №543 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ТР: В-110; ТТ-110; АГ=00:30 мин. | ОВ |  | РЖД
| 19 | ВГ-110 ЛЭП №552 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | ТР: В-110; ТТ-110; АГ=00:30 мин. |  |  | РЖД
| 19 | ВГ-110 ЛЭП №56 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | ТР: В-110; ТТ-110; АГ=00:30 мин. | ОВ |  | РЖД
| 19 | ВГ-110 ЛЭП №545 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 22 | 22 | ТР: В-110; ТТ-110; АГ=00:30 мин. |  |  | РЖД
| 19 | ШСВГ-110 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | ТР: В-110; ТТ-110; АГ=00:30 мин. |  |  | РЖД
| 19 | ОВГ-110 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 19 | ТР: В-110; ТТ-110; АГ=00:30 мин. |  |  | РЖД
| 19 | ВГ-110 АТ-1 | 1 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22 | 1 | 5 | 5 | ТР: В-110; ТТ-110; АГ=00:30 мин. |  |  | РЖД
|  | Оборудование 220 кВ | [12 empty] | РЖД
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | РЖД
|  | Зам. главного диспетчера | [9 empty] | П.М. Горбатов
|  | Начальник ОДС | [9 empty] | А.В. Агеев
|  | Начальник СЭР | [9 empty] | А.А. Пахомов
|  | Начальник СРЗА | [9 empty] | В.Н. Наводченко
|  | Начальник СЭРБ и П | [9 empty] | А.Е. Потапов