## План ремонтов
Сводный график ремонта ЛЭП и оборудования объектов диспетчеризации Волгоградского РДУ на март 2024 г.
ЛЭП и ЭЛТ март 2024 (Утв)
Статус заявки | Предприятие | Объект | Оборудование | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Прочие примечания | Аварийная готовность | Вид ремонта | Совмещение работ | Учтенная в годовом графике | Годовой. Заявленное время. Количество дней | Годовой. Заявленное время. Начало | Годовой. Заявленное время. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Заявленное время. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Время ремонта. Количество дней | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Комплекс | Приоритет | Состояние заявки
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 220 кВ Песковатка – Суровикино-220 (ВЛ 220 кВ Суровикино) | Заземление г.з. троса ВЛ 220 кВ Песковатка – Суровикино-220 (ВЛ 220 кВ Суровикино). | без отключения |  | Вывести АПВ ВЛ 220 кВ Песковатка – Суровикино-220 (ВЛ 220 кВ Суровикино). | 01:00 | ЗРР | Нет | Да | 0 дн | 29.03.24 | 29.03.24 | 0 дн | 29.03.24 | 29.03.24 | 9 ч | 29.03.24 | 29.03.24 | 9 ч | 29.03.24 | 29.03.24 | ЛЭП 220 кВ | 3 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Линево | ВЛ 110 кВ Линево – Жирновская с отпайкой на КС Жирновская (ВЛ 110 кВ №445) | Текущ.ремонт ЛР-ЛЭП-445, СР-ЛЭП-445 | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 3 дн | 11.03.24 | 13.03.24 | 3 дн | 11.03.24 | 13.03.24 | 3 дн | 11.03.24 | 13.03.24 | 3 дн | 11.03.24 | 13.03.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Линево | ВЛ 110 кВ Медведица – Линево (ВЛ 110 кВ №447) | Текущ.ремонт ЛР-ЛЭП-447, СР-ЛЭП-447 | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 3 дн | 18.03.24 | 20.03.24 | 3 дн | 18.03.24 | 20.03.24 | 3 дн | 18.03.24 | 20.03.24 | 3 дн | 18.03.24 | 20.03.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Коробки | ВЛ 110 кВ Петров Вал – Коробки №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №441) | Тек.рем.ОР ЛЭП-441 | с отключением |  |  | 02:30 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 1 дн | 06.03.24 | 06.03.24 | 1 дн | 06.03.24 | 06.03.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Колобовка | ВЛ 110 кВ Колобовка – Капустин Яр (ВЛ 110 кВ №297) | Текущий ремонт ТТ-297Л-110. АГ-2 ч. | с отключением |  | Отсутствие резерва. Перенос в связи с технологической тишиной во время выборов. Из-за плановых ремонтов Астрахани Вечером 27.03.24 на ПС 110 кВ Кап. Яр включить В-297Л-110 для запитки Т-2, переток 3 МВт | 02:00 | ТР | Да | Да, срок ремонта изменен | 2 дн | 02.05.24 | 03.05.24 | 2 дн | 11.03.24 | 12.03.24 | 3 дн | 18.03.24 | 20.03.24 | 3 дн | 25.03.24 | 27.03.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Измененная
Утверждена | Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Зеленая – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №19) | Кап. Ремонт . А.Г. 4ч | с отключением |  | Для БПР вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Волжская – Красная Слобода с отпайками(ВЛ 110 кВ №206), ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ – Зеленая с отпайкой на ПС Волжская-Тяговая(ВЛ 110 кВ №265) .На ПС 110 кВ Кр. Слобода включить СВ-110 для питания 2СШ-110 до 8-00 25.03.2024 | 04:00 | КР | Да | Да | 12 дн | 18.03.24 | 29.03.24 | 12 дн | 18.03.24 | 29.03.24 | 12 дн | 18.03.24 | 29.03.24 | 12 дн | 18.03.24 | 29.03.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Михайловская | ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №554) | Текущий ремонт КС-110 №554 | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Да | Да | 3 дн | 25.03.24 | 27.03.24 | 3 дн | 25.03.24 | 27.03.24 | 3 дн | 25.03.24 | 27.03.24 | 3 дн | 25.03.24 | 27.03.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Михайловская – Себряковская с отпайкой на ПС Цементная (ВЛ 110 кВ №513) | Текущий ремонт горизонтальных вводов ЛЭП №513 на ПС 110 кВ Цементная, в/в испытания горизонтальных вводов на ПС 110 кВ Цементная | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 2 дн | 18.03.24 | 19.03.24 | 2 дн | 18.03.24 | 19.03.24 | 2 дн | 18.03.24 | 19.03.24 | 2 дн | 18.03.24 | 19.03.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №554) | Текущий ремонт горизонтальных вводов ЛЭП №554 на ПС 110 кВ Цементная , в/в испытания горизонтальных вводов ЛЭП №554 на ПС 110 кВ Цементная | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Да | Да | 3 дн | 25.03.24 | 27.03.24 | 3 дн | 25.03.24 | 27.03.24 | 3 дн | 25.03.24 | 27.03.24 | 3 дн | 25.03.24 | 27.03.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Вилейская | ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8) | Для текущего ремонта ЛР.ВЛ-8 | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 1 дн | 11.03.24 | 12.03.24 | 1 дн | 11.03.24 | 12.03.24 | 1 дн 9 ч | 11.03.24 | 12.03.24 | 1 дн 9 ч | 11.03.24 | 12.03.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ №3) | Заземление г.з. троса ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ №3); ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС - Дар-Гора-110 с отпайками (ВЛ 110 кВ Развилка-2). | без отключения |  | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ №3); ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС - Дар-Гора-110 с отпайками (ВЛ 110 кВ Развилка-2) | 01:00 | ЗРР | Да | Да | 0 дн | 25.03.24 | 25.03.24 | 0 дн | 25.03.24 | 25.03.24 | 9 ч | 25.03.24 | 25.03.24 | 9 ч | 25.03.24 | 25.03.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ №3) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР,ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС - Дар-Гора-110 с отпайками (ВЛ 110 кВ Развилка-2). На Волгоградской ТЭЦ-3 включить ЭВ-110 кВ ВЛ №300 | 02:00 | ТР | Нет | Да | 4 дн | 08.04.24 | 12.04.24 | 4 дн | 25.03.24 | 29.03.24 | 4 дн 9 ч | 25.03.24 | 29.03.24 | 4 дн 9 ч | 25.03.24 | 29.03.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Алюминиевая – ВГТЗ-1 (ВЛ 110 кВ №10) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Алюминиевая – ВГТЗ-1 с отпайкой на ПС Спартановка (ВЛ 110 кВ №5). | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 26.02.24 | 01.03.24 | 4 дн | 26.02.24 | 01.03.24 | 4 дн 9 ч | 26.02.24 | 01.03.24 | 4 дн 9 ч | 26.02.24 | 01.03.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Северная – ВГТЗ-1 №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №16) | Капитальный ремонт. Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Северная – ВГТЗ-1 №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №15). | 02:00 | КР | Да | Да | 11 дн | 18.03.24 | 29.03.24 | 11 дн | 18.03.24 | 29.03.24 | 11 дн 9 ч | 18.03.24 | 29.03.24 | 11 дн 9 ч | 18.03.24 | 29.03.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Северная – ЗКО-1 №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №17) | Для в/в испытаний проходных вводов ВЛ 110 кВ №17 на ПС 110 кВ ЗКО-3. | с отключением |  | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Северная – ЗКО-1 №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №18) | 02:00 | ТР | Нет | Да | 0 дн | 04.03.24 | 04.03.24 | 0 дн | 07.03.24 | 07.03.24 | 9 ч | 07.03.24 | 07.03.24 | 9 ч | 07.03.24 | 07.03.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Зеленая – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №19) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 220 кВ Алюминиевая – Юбилейная | 02:00 | ТР | Нет | Да | 4 дн | 18.03.24 | 22.03.24 | 4 дн | 18.03.24 | 22.03.24 | 4 дн 9 ч | 18.03.24 | 22.03.24 | 4 дн 9 ч | 18.03.24 | 22.03.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Юбилейная – ЗКО-1 №1 (ВЛ 110 кВ I ЛШ) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывод АПВ на вывести АПВ ВЛ 110 кВ Юбилейная – ЗКО-1 №2 (ВЛ 110 кВ II ЛШ). | 02:00 | ТР | Нет | Да | 4 дн | 18.03.24 | 22.03.24 | 4 дн | 18.03.24 | 22.03.24 | 4 дн 9 ч | 18.03.24 | 22.03.24 | 4 дн 9 ч | 18.03.24 | 22.03.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Юбилейная – ЗКО-1 №2 (ВЛ 110 кВ II ЛШ) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Юбилейная – ЗКО-1 №1 (ВЛ 110 кВ I ЛШ). Совместить с ремонтом ВЛ 110 кВ № 8 | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 22.04.24 | 26.04.24 | 4 дн | 11.03.24 | 15.03.24 | 4 дн 9 ч | 11.03.24 | 15.03.24 | 4 дн 9 ч | 11.03.24 | 15.03.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №7) | Заземление г.з. троса ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская № 1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №7), ВЛ 110 кВ Гумрак - Пионерская с отпайкой на ПС Моторная (ВЛ 110 кВ №6). | без отключения |  |  | 01:00 | ЗРР | Нет | Да | 0 дн | 26.03.24 | 26.03.24 | 0 дн | 26.03.24 | 26.03.24 | 9 ч | 26.03.24 | 26.03.24 | 9 ч | 26.03.24 | 26.03.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8) | Заземление г.з. троса ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №4), ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8), ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9), ВЛ 110 кВ Гумрак - Вилейская с отпайками (ВЛ 110 кВ №11), ВЛ 110 кВ Гумрак - ТДН с отпайками (ВЛ 110 кВ №12) . | без отключения |  | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №4), ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8), ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9), ВЛ 110 кВ Гумрак - Вилейская с отпайками (ВЛ 110 кВ №11), ВЛ 110 кВ Гумрак - ТДН с отпайками (ВЛ 110 кВ №12) | 01:00 | ЗРР | Нет | Да | 0 дн | 26.03.24 | 26.03.24 | 0 дн | 26.03.24 | 26.03.24 | 9 ч | 26.03.24 | 26.03.24 | 9 ч | 26.03.24 | 26.03.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №4), КВЛ 110 кВ Алюминиевая – Молзавод с отпайками, ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 11.03.24 | 15.03.24 | 4 дн | 11.03.24 | 15.03.24 | 4 дн 9 ч | 11.03.24 | 15.03.24 | 4 дн 9 ч | 11.03.24 | 15.03.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Обливская ПТФ – Чернышково (ВЛ 110 кВ №62) | Заземление г.з. троса ВЛ 110 кВ Обливская ПТФ – Чернышково (ВЛ 110 кВ №62) ,ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Обливская ПТФ с отпайкой на ПС Обливская1 (ВЛ 110 кВ №61). | без отключения |  |  | 01:00 | ЗРР | Нет | Да | 0 дн | 26.03.24 | 26.03.24 | 0 дн | 26.03.24 | 26.03.24 | 9 ч | 26.03.24 | 26.03.24 | 9 ч | 26.03.24 | 26.03.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Садовая – ПП М. Горького с отпайкой на ПС М. Горького (ВЛ 110 кВ №71) | Заземление г.з. троса ВЛ 110 кВ Садовая – ПП М. Горького с отпайкой на ПС М. Горького (ВЛ 110 кВ №71); ВЛ 110 кВ Садовая – Советская с отпайками (ВЛ 110 кВ №72). | без отключения |  | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Садовая – ПП М. Горького с отпайкой на ПС М. Горького (ВЛ 110 кВ №71); ВЛ 110 кВ Садовая – Советская с отпайками (ВЛ 110 кВ №72) | 01:00 | ЗРР | Нет | Да | 0 дн | 25.03.24 | 25.03.24 | 0 дн | 25.03.24 | 25.03.24 | 9 ч | 25.03.24 | 25.03.24 | 9 ч | 25.03.24 | 25.03.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Цимлянская – Шебалино (ВЛ 110 кВ №99) | Заземление г.з. троса ВЛ 110 кВ Цимлянская – Шебалино (ВЛ 110 кВ №99). | без отключения |  | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Заливская – Цимлянская (ВЛ 110 кВ №91), ВЛ 110 кВ Цимлянская – Шебалино (ВЛ 110 кВ №99) | 01:00 | ЗРР | Нет | Да | 0 дн | 27.03.24 | 27.03.24 | 0 дн | 27.03.24 | 27.03.24 | 9 ч | 27.03.24 | 27.03.24 | 9 ч | 27.03.24 | 27.03.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ВГТЗ-1 | ВЛ 110 кВ Северная – ВГТЗ-1 №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №16) | Для высоковольтных испытаний КС-110кВ ВЛ-16 (ф.В). | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 9 ч | 25.03.24 | 25.03.24 | 9 ч | 25.03.24 | 25.03.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Ежовская-2 – Елань-1 с отпайкой на ПС Ежовская-1 (ВЛ 110 кВ №648) | Замена дефектной изоляции и ремонт провода | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Нет | [6 empty] | 5 дн | 25.03.24 | 29.03.24 | 5 дн | 25.03.24 | 29.03.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | В.ВЛ-60 | Для текущего ремонта ТТ.ВЛ-60, для в/в испытаний ТТ.ВЛ-60, измерения параметров В.ВЛ-60, Техническое обслуживание РЗА. | с отключением | с переводом на ОВ | ОВ | 02:00 | ТР | Нет | Да | 4 дн | 18.03.24 | 22.03.24 | 4 дн | 18.03.24 | 22.03.24 | 4 дн 9 ч | 18.03.24 | 22.03.24 | 4 дн 9 ч | 18.03.24 | 22.03.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 1 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | В.ВЛ-66 | Для текущего ремонта ТТ.ВЛ-66, для в/в испытаний ТТ.ВЛ-66, измерения параметров В.ВЛ-66. Техническое обслуживание РЗА . | с отключением | с переводом на ОВ | ОВ | 02:00 | ТР | Нет | Да | 4 дн | 25.03.24 | 29.03.24 | 4 дн | 25.03.24 | 29.03.24 | 4 дн 9 ч | 25.03.24 | 29.03.24 | 4 дн 9 ч | 25.03.24 | 29.03.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 1 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | ОВ-110 | Для текущего ремонта ТТ.ОВ-110, для в/в испытаний ТТ.ОВ-110, измерения параметров ОВ-110, Техническое обслуживание РЗА . | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 4 дн | 11.03.24 | 15.03.24 | 4 дн | 11.03.24 | 15.03.24 | 4 дн 9 ч | 11.03.24 | 15.03.24 | 4 дн 9 ч | 11.03.24 | 15.03.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 1 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Линево | 1С-110 | Текущ.ремонт ЛР-ЛЭП-445, ШР-1-СВ-110, ТР-110-Т-1, ТН-1-110. ТО УРЗА ТН-1-110 в объёме "В". | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 2 дн | 11.03.24 | 13.03.24 | 2 дн | 11.03.24 | 13.03.24 | 2 дн 1 ч | 11.03.24 | 13.03.24 | 2 дн 1 ч | 11.03.24 | 13.03.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Линево | 2С-110 | Текущ.ремонт ЛР-ЛЭП-447, ШР-2-СВ-110, ТР-110-Т-2, ТН-2-110. ТО УРЗА ТН-2-110 в объёме "В". | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 3 дн | 18.03.24 | 20.03.24 | 3 дн | 18.03.24 | 20.03.24 | 3 дн | 18.03.24 | 20.03.24 | 3 дн | 18.03.24 | 20.03.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Линево | МЛП-110 | Текущ.ремонт СР-ЛЭП-447. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 3 дн | 18.03.24 | 20.03.24 | 3 дн | 18.03.24 | 20.03.24 | 3 дн | 18.03.24 | 20.03.24 | 3 дн | 18.03.24 | 20.03.24 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Линево | МЛП-110 | Текущ.ремонт СР-ЛЭП-445, РПГ-110. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 3 дн | 11.03.24 | 13.03.24 | 3 дн | 11.03.24 | 13.03.24 | 3 дн | 11.03.24 | 13.03.24 | 3 дн | 11.03.24 | 13.03.24 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Линево | СВ-110 | Текущ.ремонт ШР-1-СВ-110. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 3 дн | 11.03.24 | 13.03.24 | 3 дн | 11.03.24 | 13.03.24 | 3 дн | 11.03.24 | 13.03.24 | 3 дн | 11.03.24 | 13.03.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Линево | СВ-110 | Текущ.ремонт ШР-2-СВ-110, ТТ-2-СВ-110. ТО УРЗА СВ-110кВ в объёме "О". | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 3 дн | 18.03.24 | 20.03.24 | 3 дн | 18.03.24 | 20.03.24 | 3 дн | 18.03.24 | 20.03.24 | 3 дн | 18.03.24 | 20.03.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Медведицкая | 1С-110 | Текущ.ремонт ОД-110-Т1, КЗ-110-Т-1. | с отключением |  | Транзит 110 кВ замнкнут по нормальной схеме. | 02:00 | ТР | Нет | Да | 3 дн | 25.03.24 | 27.03.24 | 3 дн | 25.03.24 | 27.03.24 | 3 дн | 25.03.24 | 27.03.24 | 3 дн | 25.03.24 | 27.03.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Ольховка | МЛП-110 | Средн.рем. РПГ-110 | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Нет | Да | 1 дн | 29.03.24 | 29.03.24 | 1 дн | 29.03.24 | 29.03.24 | 1 дн | 29.03.24 | 29.03.24 | 1 дн | 29.03.24 | 29.03.24 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Коробки | ОСШ-110 | Тек.рем.ОР ЛЭП-441 | с отключением |  |  | 02:30 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 1 дн | 06.03.24 | 06.03.24 | 1 дн | 06.03.24 | 06.03.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Колобовка | I СШ-110 | Текущий ремонт ТН1-110, СР1-110, I СШ-110, ТР-Т1-110. АГ-2 ч. | с отключением |  | ПС 110 кВ Кап. Яр включить В-297Л-110 для запитки Т2, переток 3 МВт. Из-за ремонта ВЛ 110 кВ Колобовка – Капустин Яр (ВЛ 110 кВ №297) | 02:00 | ТР | Да | Да, срок ремонта изменен | 3 дн | 20.05.24 | 22.05.24 | 3 дн | 25.03.24 | 27.03.24 | 3 дн | 25.03.24 | 27.03.24 | 2 дн | 28.03.24 | 29.03.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Измененная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Колобовка | II СШ-110 | Текущий ремонт ТН2-110, II СШ-110. АГ-2 ч | с отключением |  | Перенос в связи с технологической тишиной во время выборов. Из-за плановых ремонтов Астрахани | 02:00 | ТР | Да | Да, срок ремонта изменен | 2 дн | 02.05.24 | 03.05.24 | 2 дн | 11.03.24 | 12.03.24 | 3 дн | 18.03.24 | 20.03.24 | 3 дн | 25.03.24 | 27.03.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Измененная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Колобовка | МЛП-110 | БВР текущий ремонт ТТ-297Л-110. АГ-2 ч | с отключением |  | Перенос в связи с технологической тишиной во время выборов. Из-за плановых ремонтов Астрахани | 02:00 | БВР | Да | Да, срок ремонта изменен | 2 дн | 02.05.24 | 03.05.24 | 2 дн | 11.03.24 | 12.03.24 | 3 дн | 18.03.24 | 20.03.24 | 3 дн | 25.03.24 | 27.03.24 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Измененная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Колобовка | СВ-110 | БВР текущий ремонт ТН2-110 | с отключением |  | Перенос в связи с технологической тишиной во время выборов. Из-за плановых ремонтов Астрахани | 02:00 | БВР | Да | Да, срок ремонта изменен | 2 дн | 02.05.24 | 03.05.24 | 2 дн | 11.03.24 | 12.03.24 | 3 дн | 18.03.24 | 20.03.24 | 3 дн | 25.03.24 | 27.03.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Измененная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Красная Слобода | II СШ-110 | Текущий ремонт и ТО УРЗА ТН2-110. АГ-2 ч. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да, срок ремонта изменен | 5 дн | 25.03.24 | 29.03.24 | 5 дн | 11.03.24 | 15.03.24 | 5 дн | 25.03.24 | 29.03.24 | 5 дн | 25.03.24 | 29.03.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Красная Слобода | СВ-110 | ТО УРЗА СВ-110 и защит ВЛ 110 кВ Зеленая – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №19). АГ-1 ч. | с отключением |  |  | 01:00 | ВПр | Да | Да, срок ремонта изменен | 5 дн | 25.03.24 | 29.03.24 | 5 дн | 11.03.24 | 15.03.24 | 5 дн | 25.03.24 | 29.03.24 | 5 дн | 25.03.24 | 29.03.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Колобовка | СВ-110 | Текущий ремонт СР1-110, СВ-110 и ТО УРЗА . БВР тек ремонту ТН1-110. АГ-2 ч | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 5 дн | 20.05.24 | 24.05.24 | 5 дн | 25.03.24 | 29.03.24 | 5 дн | 25.03.24 | 29.03.24 | 5 дн | 25.03.24 | 29.03.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Арчединская | СМВ-110 | Техническое обслуживание РЗА ВЛ 110 кВ №518 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ВПр | Нет | Да | 5 дн | 26.02.24 | 01.03.24 | 5 дн | 26.02.24 | 01.03.24 | 5 дн | 26.02.24 | 01.03.24 | 5 дн | 26.02.24 | 01.03.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Етеревская | I СШ-110 | Механическое опробование ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 12.03.24 | 12.03.24 | 1 дн | 12.03.24 | 12.03.24 | 1 дн | 12.03.24 | 12.03.24 | 1 дн | 12.03.24 | 12.03.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Етеревская | СМВ-110 | Механическое опробование СМВ-110 | с отключением |  | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 12.03.24 | 12.03.24 | 1 дн | 12.03.24 | 12.03.24 | 1 дн | 12.03.24 | 12.03.24 | 1 дн | 12.03.24 | 12.03.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кумылженская | I СШ-110 | Техническое обслуживание РЗА ТН-I-110 | с отключением |  | Отключить АОТ СМВ-110 на ПС Глазуновская | 01:00 | ВПр | Нет | Да | 2 дн | 18.03.24 | 19.03.24 | 2 дн | 18.03.24 | 19.03.24 | 2 дн | 18.03.24 | 19.03.24 | 2 дн | 18.03.24 | 19.03.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кумылженская | II СШ-110 | Техническое обслуживание РЗА ТН-II-110 | с отключением |  | Отключить АОТ СМВ-110 на ПС 110 Глазуновская | 01:00 | ВПр | Нет | Да | 2 дн | 04.03.24 | 05.03.24 | 2 дн | 04.03.24 | 05.03.24 | 2 дн | 04.03.24 | 05.03.24 | 2 дн | 04.03.24 | 05.03.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кумылженская | СМВ-110 | Техническое обслуживание РЗА ВЛ 110 кВ №509 | с отключением |  | Отключить АОТ СМВ-110 на ПС 110 Глазуновская | 01:00 | ВПр | Нет | Да | 5 дн | 11.03.24 | 15.03.24 | 5 дн | 11.03.24 | 15.03.24 | 5 дн | 11.03.24 | 15.03.24 | 5 дн | 11.03.24 | 15.03.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кумылженская | СМВ-110 | Техническое обслуживание РЗА СМВ-110 | с отключением |  | Отключить АОТ СМВ-110 на ПС 110 Глазуновская | 01:00 | ВПр | Нет | Да | 4 дн | 04.03.24 | 07.03.24 | 4 дн | 04.03.24 | 07.03.24 | 4 дн | 04.03.24 | 07.03.24 | 4 дн | 04.03.24 | 07.03.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кумылженская | СМВ-110 | Техническое обслуживание РЗА ВЛ 110 кВ №510 | с отключением |  | Отключить АОТ СМВ-110 на ПС 110 Глазуновская | 01:00 | ВПр | Нет | Да | 5 дн | 25.03.24 | 29.03.24 | 5 дн | 25.03.24 | 29.03.24 | 5 дн | 25.03.24 | 29.03.24 | 5 дн | 25.03.24 | 29.03.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | ОМВ-110 | В работу ОМВ-110 для перевода питания ВЛ 110 кВ Серафимович – Средняя Царица (ВЛ 110 кВ №521) от I I СШ-110 для текущего ремонта МВ-110 ЛЭП №521, ТТ-110 ЛЭП №521 | с отключением |  |  | 01:00 | ВКЛ | Нет | Да | 3 дн | 18.03.24 | 20.03.24 | 3 дн | 18.03.24 | 20.03.24 | 3 дн | 18.03.24 | 20.03.24 | 3 дн | 18.03.24 | 20.03.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Поповская | CШ-110 | Замена силикагеля в ВОФ ТН-110 и ТТ-110 учета ЛЭП № 507 | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | Нет | [6 empty] | 1 дн | 20.03.24 | 20.03.24 | 1 дн | 20.03.24 | 20.03.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ВГТЗ-1 | В.ВЛ-10 | Техническое обслуживание РЗА . | с отключением |  |  | 02:00 | ВПр | Да | Да | 0 дн | 01.03.24 | 01.03.24 | 0 дн | 01.03.24 | 01.03.24 | 9 ч | 01.03.24 | 01.03.24 | 9 ч | 01.03.24 | 01.03.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Вилейская | В-110.Т-1 | Для текущего ремонта ЛР.ВЛ-8. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 1 дн | 11.03.24 | 12.03.24 | 1 дн | 11.03.24 | 12.03.24 | 1 дн 9 ч | 11.03.24 | 12.03.24 | 1 дн 9 ч | 11.03.24 | 12.03.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ЗКО-1 | В. IIл.ш. | Для текущего ремонта В.II ЛШ, для в/в испытаний В.II ЛШ. Техническое обслуживание РЗА . | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 1 дн | 23.04.24 | 24.04.24 | 1 дн | 12.03.24 | 13.03.24 | 1 дн 9 ч | 12.03.24 | 13.03.24 | 1 дн 9 ч | 12.03.24 | 13.03.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Керамика | Iс.110кВ | Для высоковольтных испытаний Т-1, РВС-110 Т-1. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Нет | [6 empty] | 9 ч | 29.03.24 | 29.03.24 | 9 ч | 29.03.24 | 29.03.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Заместитель Главного инженера по ОТУ и СУ
|  |  |  | – начальник ЦУС | [5 empty] | А.А. Курганов