## План ремонтов
Сводный график ремонта ЛЭП и оборудования объектов диспетчеризации Волгоградского РДУ на февраль 2024 г.
ЛЭП и ЭЛТ февраль 2024 (Утв)
Статус заявки | Предприятие | Объект | Оборудование | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Прочие примечания | Аварийная готовность | Вид ремонта | Совмещение работ | Учтенная в годовом графике | Годовой. Заявленное время. Количество дней | Годовой. Заявленное время. Начало | Годовой. Заявленное время. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Заявленное время. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Время ремонта. Количество дней | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Комплекс | Приоритет | Состояние заявки
Утверждена | Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Демидово – Приморская (ВЛ 110 кВ №215) | Кап. Ремонт. А.Г. 4ч | с отключением |  | Кратковременное погашение ВЛ 110 кВ Маяк – Демидово (ВЛ 110 кВ №214) , ВЛ 110 кВ Трубная – Маяк с отпайками(ВЛ 110 кВ №216). Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Приморская – Никольская (ВЛ 110 кВ №279), ВЛ 110 кВ Маяк – Демидово (ВЛ 110 кВ №214) для БПР . ВЛ 110 кВ Трубная – Маяк с отпайками(ВЛ 110 кВ №216), ВЛ 110 кВ Маяк – Демидово (ВЛ 110 кВ №214) работают в тупике. | 04:00 | КР | Нет | Да | 8 дн | 05.02.24 | 12.02.24 | 8 дн | 05.02.24 | 12.02.24 | 8 дн | 05.02.24 | 12.02.24 | 8 дн | 05.02.24 | 12.02.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Молзавод | КВЛ 110 кВ Алюминиевая – Молзавод с отпайками | Для текущего ремонта КС (ф.А,В) КВЛ 110 Алюминиевая. Для замены конденсатора в блоке ПН передатчика ПВЗУ-Е ДФЗ КВЛ 110 кВ Алюминиевая – Молзавод с отпайками. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 20.05.24 | 24.05.24 | 4 дн | 29.01.24 | 02.02.24 | 4 дн 9 ч | 29.01.24 | 02.02.24 | 4 дн 9 ч | 29.01.24 | 02.02.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | КВЛ 110 кВ Алюминиевая – Молзавод с отпайками | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР,ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8), ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Северная с отпайкой на ПС Спортивная (ВЛ 110 кВ №1), ВЛ 220 кВ Аллюминиевая – Юбилейная. | 02:00 | ТР | Нет | Да | 4 дн | 29.01.24 | 02.02.24 | 4 дн | 29.01.24 | 02.02.24 | 4 дн 16 ч | 29.01.24 | 02.02.24 | 4 дн 16 ч | 29.01.24 | 02.02.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Алюминиевая – ВГТЗ-1 с отпайкой на ПС Спартановка (ВЛ 110 кВ №5) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР,ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Алюминиевая – ВГТЗ-1 (ВЛ 110 кВ №10), ВЛ 110 кВ Алюминиевая - Дубовка №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №14) | 02:00 | ТР | Нет | Да | 4 дн | 12.02.24 | 16.02.24 | 4 дн | 12.02.24 | 16.02.24 | 4 дн 9 ч | 12.02.24 | 16.02.24 | 4 дн 9 ч | 12.02.24 | 16.02.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Алюминиевая – ВГТЗ-1 (ВЛ 110 кВ №10) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Алюминиевая – ВГТЗ-1 с отпайкой на ПС Спартановка (ВЛ 110 кВ №5). | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 26.02.24 | 01.03.24 | 4 дн | 26.02.24 | 01.03.24 | 4 дн 9 ч | 26.02.24 | 01.03.24 | 4 дн 9 ч | 26.02.24 | 01.03.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Северная – ВГТЗ-1 №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №15) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР,ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Северная – ВГТЗ-1 №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №16). | 02:00 | ТР | Нет | Да | 3 дн | 19.02.24 | 22.02.24 | 3 дн | 19.02.24 | 22.02.24 | 3 дн 9 ч | 19.02.24 | 22.02.24 | 3 дн 9 ч | 19.02.24 | 22.02.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Северная – ЗКО-1 №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №17) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Северная – ЗКО-1 №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №18) | 02:00 | ТР | Нет | Да | 4 дн | 05.02.24 | 09.02.24 | 4 дн | 05.02.24 | 09.02.24 | 4 дн 9 ч | 05.02.24 | 09.02.24 | 4 дн 9 ч | 05.02.24 | 09.02.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | КВЛ 110 кВ Алюминиевая – Молзавод с отпайками | Для реконструкции участка КВЛ 110 кВ Алюминиевая – Молзавод с отпайками в пролете от оп.2 до оп.№9 (проект.) | с отключением |  | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Северная с отпайкой на ПС Спортивная (ВЛ 110 кВ №1) | 23:59 | КР | Нет | Нет | [6 empty] | 5 дн 9 ч | 15.02.24 | 20.02.24 | 5 дн 9 ч | 15.02.24 | 20.02.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Арчединская | I СШ-110 | Техническое обслуживание РЗА ТН-I-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ВПр | Да | Да | 2 дн | 12.02.24 | 13.02.24 | 2 дн | 12.02.24 | 13.02.24 | 2 дн | 12.02.24 | 13.02.24 | 2 дн | 12.02.24 | 13.02.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Арчединская | II СШ-110 | Техническое обслуживание РЗА ТН-II-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ВПр | Да | Да | 3 дн | 14.02.24 | 16.02.24 | 3 дн | 14.02.24 | 16.02.24 | 3 дн | 14.02.24 | 16.02.24 | 3 дн | 14.02.24 | 16.02.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Арчединская | СМВ-110 | Техническое обслуживание РЗА СМВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ВПр | Да | Да | 5 дн | 12.02.24 | 16.02.24 | 5 дн | 12.02.24 | 16.02.24 | 5 дн | 12.02.24 | 16.02.24 | 5 дн | 12.02.24 | 16.02.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Арчединская | СМВ-110 | Техническое обслуживание РЗА ВЛ 110 кВ №517 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ВПр | Нет | Да | 5 дн | 05.02.24 | 09.02.24 | 5 дн | 05.02.24 | 09.02.24 | 5 дн | 05.02.24 | 09.02.24 | 5 дн | 05.02.24 | 09.02.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Арчединская | СМВ-110 | Техническое обслуживание РЗА ВЛ 110 кВ №518 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ВПр | Нет | Да | 5 дн | 26.02.24 | 01.03.24 | 5 дн | 26.02.24 | 01.03.24 | 5 дн | 26.02.24 | 01.03.24 | 5 дн | 26.02.24 | 01.03.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | ОМВ-110 | Текущий ремонт ОМВ-110, текущий ремонт ТТ-110 ОМВ | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | Да | 2 дн | 20.02.24 | 21.02.24 | 2 дн | 20.02.24 | 21.02.24 | 2 дн | 20.02.24 | 21.02.24 | 2 дн | 20.02.24 | 21.02.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | МВ-110 ЛЭП №552 | Механическое опробование МВ-110 ЛЭП №552 | с отключением | с переводом на ОВ | С включением ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №2 с отпайкой на ПС Иловля (ВЛ 110 кВ №552) через ОМВ-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 19.02.24 | 19.02.24 | 1 дн | 19.02.24 | 19.02.24 | 1 дн | 19.02.24 | 19.02.24 | 1 дн | 19.02.24 | 19.02.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Михайловская | ВГ-110 ЛЭП №514 | Техническое обслуживание РЗА ВГ-110 ЛЭП №514 | с отключением |  |  | 01:00 | ВПр | Нет | Да | 1 дн | 01.02.24 | 01.02.24 | 1 дн | 01.02.24 | 01.02.24 | 1 дн | 01.02.24 | 01.02.24 | 1 дн | 01.02.24 | 01.02.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Михайловская | ВГ-110 ЛЭП №554 | Техническое обслуживание РЗА ВГ-110 ЛЭП №554 | с отключением |  |  | 01:00 | ВПр | Нет | Да | 1 дн | 02.02.24 | 02.02.24 | 1 дн | 02.02.24 | 02.02.24 | 1 дн | 02.02.24 | 02.02.24 | 1 дн | 02.02.24 | 02.02.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Себряковская | В-110 ВЛ №513 | Механическое опробование В-110 ВЛ №513 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 06.02.24 | 06.02.24 | 1 дн | 06.02.24 | 06.02.24 | 1 дн | 06.02.24 | 06.02.24 | 1 дн | 06.02.24 | 06.02.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Себряковская | В-110 ВЛ №512 | Механическое опробование В-110 ВЛ №512 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 07.02.24 | 07.02.24 | 1 дн | 07.02.24 | 07.02.24 | 1 дн | 07.02.24 | 07.02.24 | 1 дн | 07.02.24 | 07.02.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Усть-Хоперская | I СШ-110 | Механическое опробование ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110. Отключить СМВ-110 на ПС 110 кВ Кумылженcкая. Отключить АОТ СМВ-110 на ПС 110 Глазуновская | 01:00 | ТР | Да | Да | 1 дн | 26.02.24 | 26.02.24 | 1 дн | 26.02.24 | 26.02.24 | 1 дн | 26.02.24 | 26.02.24 | 1 дн | 26.02.24 | 26.02.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Усть-Хоперская | II СШ-110 | БВР при работах на СМВ-110 ( в схеме ПС отсутствует ШР-II-110 СМВ) | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110. Отключить СМВ-110 на ПС 110 кВ Кумылженcкая. Отключить АОТ СМВ-110 на ПС 110 Глазуновская | 01:00 | БВР | Да | Да | 1 дн | 26.02.24 | 26.02.24 | 1 дн | 26.02.24 | 26.02.24 | 1 дн | 26.02.24 | 26.02.24 | 1 дн | 26.02.24 | 26.02.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Усть-Хоперская | СМВ-110 | Механическое опробование СМВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110. Отключить СМВ-110 на ПС 110 кВ Кумылженcкая. Отключить АОТ СМВ-110 на ПС 110 Глазуновская | 01:00 | ТР | Да | Да | 1 дн | 26.02.24 | 26.02.24 | 1 дн | 26.02.24 | 26.02.24 | 1 дн | 26.02.24 | 26.02.24 | 1 дн | 26.02.24 | 26.02.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Молзавод | IIс.110кВ | Для текущего ремонта ТН-IIс.110 кВ. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 20.05.24 | 24.05.24 | 4 дн | 29.01.24 | 02.02.24 | 4 дн 9 ч | 29.01.24 | 02.02.24 | 4 дн 9 ч | 29.01.24 | 02.02.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Молзавод | МЛП-110кВ | Для текущего ремонта ТТ.КВЛ 110 Алюминиевая, ТТ.110 ВЛ-9 | с отключением |  | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) на время переключений по выводу в ремонт и вводу в работу МЛП-110кВ. | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 20.05.24 | 24.05.24 | 4 дн | 29.01.24 | 02.02.24 | 4 дн 9 ч | 29.01.24 | 02.02.24 | 4 дн 9 ч | 29.01.24 | 02.02.24 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Керамика | IIс.110кВ | Техническое обслуживание РЗА Т-2 | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 9 ч | 09.02.24 | 09.02.24 | 9 ч | 09.02.24 | 09.02.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Керамика | Iс.110кВ | Техническое обслуживание РЗА Т-1 | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 2 дн 9 ч | 05.02.24 | 07.02.24 | 2 дн 9 ч | 05.02.24 | 07.02.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Заместитель Главного инженера по ОТУ и СУ
|  |  |  | – начальник ЦУС | [5 empty] | А.А. Курганов