## Утв.план
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного диспетчера
Филиала АО "СО ЕЭС" Волгоградское РДУ
_____________________________ П.М. Горбатов
"_____"________________________ 2019г.
Сводный график
ремонта ЛЭП и оборудования объектов диспетчеризации Волгоградского РДУ на
сентябрь 2019 г.
№ | Шифр | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Выделенный в годовом графике срок ремонта |  |  | Планируемый в ме-сячный график срок ремонта |  |  | Согласованный срок ремонта |  |  | Вид ремонта, выполняемые работы (причины отключения), срок аварийной готовности | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия для реализации ремонта
|  |  | кол-во дней | начало | окон- чание | кол-во дней | начало | окон- чание | кол-во дней | начало | окон- чание
п | 10 | Волгоградэнерго | [12 empty] | ВЭ
|  | ВЛ 220 кВ | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Правобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
355 | 11 | ВЛ 220 кВ Песковатка – Суровикино-220 (ВЛ 220 кВ Суровикино) | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | 23 | Разземление грозотроса, опробование схемы плавки гололеда на грозотроса. АГ- 1ч. | без отключения ВЛ 220, с отключением ВЛ 110 кВ №60. | 361 | ВЭ
п | 10 | Волгоградские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
|  | ВЛ 110 кВ | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Правобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
356 | 11 | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суровикино-110 (ВЛ 110 кВ №60) | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | 23 | Опробование схемы плавки гололеда грозотроса ВЛ 220 кВ Суровикино-220. АГ-1ч. | С отключением ВЛ. | 60 | ВЭ
357 | 11 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Строительная 1 цепь (ВЛ 110 кВ №23) | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | Техническое обслуживание ВЛ. Замена дефектных изоляторов. Подрезка ДКР. Аг-2 ч. |  | 23 | ВЭ
358 | 11 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Красноармейская №1 (ВЛ 110 кВ №33) | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | Техническое обслуживание ВЛ. Замена дефектных изоляторов. Подрезка ДКР. Аг-2 ч. |  | 33 | ВЭ
359 | 11 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Красноармейская №2 (ВЛ 110 кВ №34) | 2 | 10 | 11 | 2 | 10 | 11 | 2 | 10 | 11 | Техническое обслуживание ВЛ. Замена дефектных изоляторов. Подрезка ДКР. Аг-2 ч. |  | 34 | ВЭ
360 | 11 | ВЛ 110 кВ Красноармейская – Строительная №1 (ВЛ 110 кВ №47) | 2 | 12 | 13 | 2 | 12 | 13 | 2 | 12 | 13 | Техническое обслуживание ВЛ. Замена дефектных изоляторов. Подрезка ДКР. Аг-2 ч. |  | 47 | ВЭ
361 | 21 | ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №2) | 3 | 30 | 30 | 5 | 30 | 30 |  |  |  | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ-2 Т-1, ЛР.ВЛ-2 Т-3 на ПС Курганная, Для текущего ремонта ЛР.ВЛ-2 на ПС Спортивная, Для среднего ремонта ЛР.ВЛ-2, для БВР при установки ТТ.110 ВЛ-2 на ПС Молзавод ,а.г 2 ч | Перенос на октябрь 02-04.10.2019 из-за ремотна ВЛ 110 кВ №9 С включением СВ-110 на ПС ПХГ | 2 | ВЭ
362 | 11 | ВЛ 110 кВ Садовая – ПП М. Горького с отпайкой на ПС М. Горького (ВЛ 110 кВ №71) | 1 | 27 | 27 | 1 | 27 | 27 | 1 | 27 | 27 | Разземление г.з. троса ВЛ 110 кВ № 71; № 72. Опробование схем плавки на г.з. троссе. Аг -1 ч | Без отключений линии | 71 | ВЭ
363 | 11 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ №3) | 1 | 24 | 24 | 1 | 24 | 24 | 1 | 24 | 24 | Разземление г.з. троса ВЛ 110 кВ № 3; Развилка-2. Опробование схем плавки на г.з. троссе. Аг -1 ч | Без отключений линии | 3 | ВЭ
364 | 21 | ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8) | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | Разземление г.з. троса ВЛ 110 кВ № 4; № 8; № 9; № 11; № 12. Опробование схем плавки на г.з. троссе. Аг -1 ч |  | 8 | ВЭ
365 | 11 | ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №7) | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | Разземление г.з. троса ВЛ 110 кВ №7; №6. Опробование схем плавки на г.з. троссе. Аг -1 ч | Без отключений линии | 7 | ВЭ
366 | 11 | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Обливская ПТФ с отпайкой на ПС Обливская1 (ВЛ 110 кВ №61) | 1 | 26 | 26 | 1 | 26 | 26 | 1 | 26 | 26 | Разземление г.з. троса ВЛ 110 кВ № 61; № 62. Опробование схем плавки на г.з. троссе. Аг -1 ч | Без отключений линии | 61 | ВЭ
367 | 11 | ВЛ 110 кВ Цимлянская – Шебалино (ВЛ 110 кВ №99) | 1 | 26 | 26 | 1 | 26 | 26 | 1 | 26 | 26 | Разземление г.з. троса ВЛ 110 кВ № 99. Опробование схем плавки на г.з. троссе. Аг -1 ч | Без отключений линии | 99 | ВЭ
368 | 11 | ВЛ 110 кВ Суровикино-110 – Калач с отпайками (ВЛ 110 кВ № 68) | 1 | 13 | 13 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | Для текущего ремонта ЛР.ВЛ-68 на ПС Н. Максимовская, а.г. 2ч | В ПЛ срок ВЛ 110 кВ Лысово, из-за увеличения срока ремонта по ВЛ 110 кВ №62. | 68 | ВЭ
369 | 11 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС - Кировская – Строительная (ВЛ 110 кВ №22) | 4 | 24 | 27 | 4 | 24 | 27 | 4 | 24 | 27 | Техническое обслуживание ВЛ. Замена дефектных изоляторов. Подрезка ДКР. Аг-2 ч. | Условно разрешенный срок по балансу мощности энергорайона Волгоград Юг. На Волгоградской ТЭЦ-3 вкл. ЭВ 110 кВ ВЛ 110 кВ №300 | 212 | ВЭ
370 | 11 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Кировская – Строительная (ВЛ 110 кВ №22) | 4 | 24 | 27 | 4 | 24 | 27 | 4 | 24 | 27 | Для текущего ремонта ЛР.ВЛ-22 на ПС Сарепта-2, а.г 2 ч | Условно разрешенный срок по балансу мощности энергорайона Волгоград Юг. На Волгоградской ТЭЦ-3 вкл. ЭВ 110 кВ ВЛ 110 кВ №300 | 212 | ВЭ
371 | 21 | ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) | 3 | 24 | 26 | 5 | 23 | 27 | 2 | 29 | 30 | Техническое обслуживание ВЛ. Замена дефектных изоляторов. Подрезка ДКР. Аг-2 ч. | Условно разрешенный срок по балансу мощности Волгоград Центр С включением СВ-110 на ПС ПХГ | 9 | ВЭ
372 | 21 | ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) | 3 | 24 | 26 | 5 | 23 | 27 | 2 | 29 | 30 | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ-9. Профвосстановления ВЧЗ 110 кВ ВЛ-9 (ф.В), для БВР при установки ТТ.110 ВЛ-9 на ПС Молзавод, Профвосстановления ВЧЗ-110 кВ ВЛ-9 (ф.А,В) на ПС Дзержинская. Профвосстановления ВЧЗ-110кВ ВЛ-9 (ф.В) на ПС Разгуляевская, а.г. 2 ч | С включением СВ-110 на ПС ПХГ Условно разрешенный срок по балансу мощности Волгоград Центр | 9 | ВЭ
373 | 21 | ВЛ 110 кВ Юбилейная – ЗКО-1 №2 (ВЛ 110 кВ II ЛШ) | 2 | 9 | 10 | 5 | 9 | 13 | 2 | 24 | 25 | Для текущего ремонта ЛР.II ЛШ на ПС ЗКО-1, а.г 2 ч | С включением СВ-110 на ПС ПХГ Условно разрешенный срок по балансу мощности Волгоград Центр | 309 | ВЭ
374 | 21 | ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8) | 5 | 9 | 13 | 5 | 9 | 13 | 5 | 24 | 28 | Техническое обслуживание ВЛ. Замена дефектных изоляторов. Подрезка ДКР. Аг-2 ч. | Условно разрешенный срок по балансу мощности Волгоград Центр С включением СВ-110 на ПС ПХГ | 8 | ВЭ
375 | 21 | ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8) | 5 | 9 | 13 | 5 | 9 | 13 | 5 | 24 | 28 | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ-8.Т-2, ЛР.ВЛ-8.Т-3 на ПС Курганная, а.г. 2 ч | Условно разрешенный срок по балансу мощности Волгоград Центр С включением СВ-110 на ПС ПХГ | 8 | ВЭ
376 | 11 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Кировская – Сарепта-1 (ВЛ 110 кВ №21) | 11 | 9 | 19 | 11 | 9 | 19 | 11 | 9 | 19 | Капитальный ремонт ВЛ. Аг-2 ч | Условно разрешенный срок по балансу мощности энергорайона Волгоград Юг. С вводом ВЛ на выходные дни. На Волгоградской ТЭЦ-3 вкл. ЭВ 110 кВ ВЛ 110 кВ №300 | 211 | ВЭ
377 | 11 | ВЛ 110 кВ Обливская ПТФ – Чернышково (ВЛ 110 кВ №62) | 3 | 9 | 11 | 5 | 9 | 13 | 5 | 9 | 13 | Техническое обслуживание ВЛ. Замена дефектных изоляторов. Подрезка ДКР, установка верхнего изолятора большего диаметра в гирлянду изоляторов. Аг-2 ч. | Увеличение объема работ согласно предписания. Разрыв транзита. Запитать Т-2 ПС 110 кВ Чернышково от РЭ до 6 МВт. | 62 | ВЭ
378 | 11 | ВЛ 110 кВ Суровикино-110 – Калач с отпайками (ВЛ 110 кВ №68) | 5 | 16 | 20 | 5 | 16 | 20 | 5 | 16 | 20 | Для текущего ремонта ЛР.ВЛ-68, ВЧЗ 110кВ ВЛ-68 (ф.А,В,С), КС 110кВ ВЛ-68 (ф.А,В,С) на ПС Суровикино-110, а.г. 2ч | Отключить Р368. Уч-к ВЛ 110 кВ №68 в работе от ПС Калач для питания ПС Ново-Максимовская. | 68 | ВЭ
379 | 11 | ВЛ 110 кВ Канатная – Сарепта-1 с отпайкой на ПС Сарепта-2 (ВЛ 110 кВ №20) | 5 | 30 | 30 | 5 | 30 | 30 | 5 | 30 | 30 | Техническое обслуживание ВЛ. Замена дефектных изоляторов. Подрезка ДКР. Аг-2 ч. | до 04.10.2019 | 311 | ВЭ
380 | 11 | ВЛ 110 кВ Канатная – Сарепта 1 с отпайкой на ПС Сарепта-2 (ВЛ 110 кВ №20) | 5 | 30 | 30 | 5 | 30 | 30 | 5 | 30 | 30 | Для текущего ремонта ЛР.ВЛ-20 на ПС Сарепта-2, а.г. 2 ч | до 04.10.2019 | 311 | ВЭ
381 | 11 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ №3) |  |  |  | 4 | 3 | 6 |  |  |  | Техническое обслуживание ВЛ. Замена дефектных изоляторов. Подрезка ДКР. Аг-2 ч. | ОТКАЗ из-за работ на ВЛ 220 кВ Южная-Кировская с отп. на ПС Красноармейская | 3 | ВЭ
382 | 11 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ №3) |  |  |  | 4 | 3 | 6 |  |  |  | Для текущего ремонта РПГ-2.ВЛ-3, текущего ремонта ЛР.ВЛ-3 на ПС Петровская, текущего ремонта ЛР.ВЛ-3 на ПС Развилка-1, а.г. 2 ч | ОТКАЗ из-за работ на ВЛ 220 кВ Южная-Кировская с отп. на ПС Красноармейская | 3 | ВЭ
п | 10 | Волгоградские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
383 | 11 | ВЛ 110 кВ Гумрак – Опытная с отпайками (ВЛ 110 кВ № 52) | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | Опробование схемы плавки гололеда провода А.Г.- 1ч | С отключением линии, С включением СВ-110 на ПС ПХГ | 52 | ВЭ
384 | 11 | ВЛ 110 кВ Гумрак – Котлубань с отпайками (ВЛ 110 кВ № 51) | 1 | 24 | 24 | 1 | 24 | 24 | 1 | 24 | 24 | Разземление грозозащитного троса. А.Г-1ч | Без отключений линий | 51 | ВЭ
385 | 11 | ВЛ 110 кВ Гумрак – Опытная с отпайками (ВЛ 110 кВ № 52) | 1 | 24 | 24 | 1 | 24 | 24 | 1 | 24 | 24 | Разземление грозозащитного троса. А.Г-1ч | Без отключений линий | 52 | ВЭ
386 | 11 | ВЛ 110 кВ Гумрак – Котлубань с отпайками (ВЛ 110 кВ №51) | 1 | 24 | 24 | 1 | 24 | 24 | 1 | 24 | 24 | Опробование схем плавки гололеда грозозащитного троса ВЛ 110 кВ Гумрак - Котлубань с отпайками (ВЛ 110 кВ №51) и ВЛ 110 кВ Гумрак - Опытная с отпайками (ВЛ 110 кВ №52) от ПС Городище. АГ- 1ч | Без отключений линии | 51 | ВЭ
387 | 11 | ВЛ 110 кВ Гумрак – Котлубань с отпайками (ВЛ 110 кВ №51) | 1 | 24 | 24 | 1 | 24 | 24 | 1 | 24 | 24 | Опробование схем плавки гололеда грозозащитного троса ВЛ 110 кВ Гумрак - Котлубань с отпайками (ВЛ 110 кВ №51) и ВЛ 110 кВ Гумрак - Опытная с отпайками (ВЛ 110 кВ №52) от ПС Аэропорт. АГ- 1ч | Без отключений линии | 51 | ВЭ
388 | 11 | ВЛ 110 кВ Котлубань – Степная (ВЛ 110 кВ № 53) | 1 | 24 | 24 | 1 | 24 | 24 | 1 | 24 | 24 | Опробование схем плавки гололеда грозозащитного троса. А.Г.- 1ч | Без отключений линий | 53 | ВЭ
389 | 11 | ВЛ 110 кВ Опытная – Кузьмичи (ВЛ 110 кВ № 57) | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | Разземление грозозащитного троса. А.Г-1ч | Без отключений линий | 57 | ВЭ
390 | 11 | ВЛ 110 кВ Гумрак – Опытная с отпайками (ВЛ 110 кВ №52) | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | Опробование схем плавки гололеда грозозащитного троса ВЛ 110 кВ Гумрак - Опытная с отпайками (ВЛ 110 кВ №52) и ВЛ 110 Опытная - Кузьмичи (ВЛ 110 кВ №57) от ПС Гумрак. А.Г.- 1ч | Без отключений линии | 52 | ВЭ
п | 10 | Левобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
391 | 11 | ВЛ 110 кВ Демидово – Приморская (ВЛ 110 кВ №215) | 5 | 9 | 13 | 5 | 9 | 13 | 5 | 14 | 18 | Т.О. Верховой осмотр. А.Г. - 2 ч | Кратковременное погашение ВЛ 110 кВ №216, 214 | 215 | ВЭ
392 | 11 | ВЛ 110 кВ Колобовка – Капустин Яр (ВЛ 110 кВ №297) | 18 | 3 | 20 | 18 | 3 | 20 | 18 | 3 | 20 | Кап.ремонт. Замена элементов деревянных опор. Ремонт провода. А.Г. - 8 ч | Отсутствие резерва с Астрахэнерго. | 297 | ВЭ
393 | 11 | ВЛ 110 кВ Колобовка – Капустин Яр (ВЛ 110 кВ №297) | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | Тек.рем. ТТ-297Л-110 на ПС Колобовка, АГ-2ч. | Отсутствие резерва с Астрахэнерго. | 297 | ВЭ
394 | 11 | ВЛ 110 кВ ЛПК – Рахинка (ВЛ 110 кВ №280) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Тек.рем РР2-110 на ПС Рахинка, АГ-2ч |  | 280 | ВЭ
395 | 11 | ВЛ 110 кВ Рахинка – Никольская (ВЛ 110 кВ №281) | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | Тек.рем. РР1-110 на ПС Рахинка, АГ-2ч. |  | 281 | ВЭ
396 | 11 | ВЛ 110 кВ Вербенская – Шульцы (ВЛ 110 кВ №290) | 2 | 16 | 17 | 2 | 16 | 17 | 2 | 16 | 17 | Ном.кап.рем.ЛР-290Л-110 на ПС Шульцы, АГ-8ч. | Запитать 1 СШ 110 кВ ПС Палласовка от СЭ, переток 20 МВт. | 290 | ВЭ
п | 10 | Камышинские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
397 | 11 | ВЛ 110 кВ Коробки – Филино с отпайкой на ПС Н. Коробки (ВЛ 110 кВ №410) | 2 | 26 | 27 | 2 | 26 | 27 | 2 | 26 | 27 | Тек.рем. ЛР-ЛЭП-410, ОР-ЛЭП-410. на ПС Коробки. АГ-3ч. |  | 410 | ВЭ
398 | 11 | ВЛ 110 кВ Коробки – ГПЗ (ВЛ 110 кВ №413) | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | Тек.рем. ЛР-ЛЭП-413, ОР-ЛЭП-413 на ПС Коробки АГ-1ч. |  | 413 | ВЭ
399 | 11 | ВЛ 110 кВ Петров Вал – Коробки № 1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №441) | 2 | 23 | 24 | 2 | 23 | 24 | 2 | 23 | 24 | Тек.рем. ЛР-ЛЭП-441, ОР-ЛЭП-441. на ПС Коробки. АГ-3ч |  | 441 | ВЭ
400 | 11 | ВЛ 110 кВ Петров Вал – Коробки № 2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №442) | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | Тек.рем. ЛР-ЛЭП-442, ОР-ЛЭП-442 на ПС Коробки. АГ-2ч. |  | 442 | ВЭ
401 | 11 | ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558) | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | Кап. ремонт: Замена траверс, ремонт провода. АГ-1,5ч |  | 558 | ВЭ
402 | 21 | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Ильмень – Рудня (ВЛ 110 кВ №403) | 3 | 9 | 11 | 3 | 9 | 11 | 3 | 9 | 11 | Кап.рем. ЛР-ЛЭП-403 на ПС Ильмень. АГ-3ч. |  | 403 | ВЭ
403 | 21 | ВЛ 110 кВ Матышево – Ильмень (ВЛ 110 кВ №453) | 3 | 9 | 11 | 3 | 9 | 11 | 3 | 9 | 11 | Тек.рем. ЛР-ЛЭП-453, СР-ЛЭП-453 на ПС Матышево. АГ-1ч. |  | 453 | ВЭ
404 | 21 | ВЛ 110 кВ Елань-1 – Елань-2 (ВЛ 110 кВ №470) | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | ТО и проф.испыт. ЛР-ЛЭП-470, КС-ЛЭП-470, ВЧЗ-ЛЭП-470 на ПС Елань-2. АГ-1,5ч. |  | 470 | ВЭ
405 | 21 | ВЛ 110 кВ Елань-2 – Вязовка (ВЛ 110 кВ №451) | 5 | 30 | 30 | 5 | 30 | 30 | 5 | 30 | 30 | ТО КС-ЛЭП-451, ВЧЗ-ЛЭП-451, ЛР-ЛЭП-451 на ПС Елань-2. АГ-1,5ч. | до 04.10.19 | 451 | ВЭ
406 | 11 | ВЛ 110 кВ Рудня – Лемешкино (ВЛ 110 кВ №450) | 5 | 23 | 27 | 5 | 23 | 27 | 5 | 23 | 27 | Кап. ремонт: Замена изоляции. АГ-1,5ч |  | 450 | ВЭ
407 | 11 | ВЛ 110 кВ Коробки – Филино с отпайкой на ПС Н Коробки (ВЛ 110кВ №410) | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | 30 | Опроб.сх.ПГ проводов ВЛ 110 кВ №410 U-10,5 кВ от Т-3 пс Коробки с вкл. ЗР-РПГ-110 на пс 110 кВ Филино. Прог. 1-ПГ-К-Коробки. АГ- 1ч. | С отключением ВЛ | 410 | ВЭ
408 | 11 | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401) | 1 | 26 | 26 | 1 | 26 | 26 | 1 | 26 | 26 | Опроб.сх ПГ проводов ВЛ 110 кВ №401 U-10кВ от ПС Красный Яр-220 с вкл. ЗР-ПГ-110 на ПС Новомлиново. Прог. 1-ПГ-К-Красный Яр-220. АГ-1ч | С отключением ВЛ | 401 | ВЭ
п | 10 | Михайловские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
409 | 11 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (ВЛ 110 кВ № 519) | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | Капитальный ремонт: замена изоляции, а.г. 2ч. |  | 519 | ВЭ
410 | 11 | ВЛ 110 кВ Труд – Етеревская (ВЛ 110 кВ № 524) | 3 | 16 | 18 | 3 | 16 | 18 | 3 | 16 | 18 | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП №524, КС-110 ЛЭП №524, ВЧЗ-110 ЛЭП №524, СР-II-110, РПГ-110 ЛЭП №524 на ПС Труд, текущий ремонт КС-110 ЛЭП №524 на ПС Етеревская а.г. 2ч. |  | 524 | ВЭ
411 | 11 | ВЛ 110 кВ Астаховская – Труд (ВЛ 110 кВ №516) | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП № 516, РПГ-110 ЛЭП №516,СР-I-110 на ПС Труд, а.г. 2ч. |  | 516 | ВЭ
412 | 11 | ВЛ 110 кВ Етеревская – Сидорская (ВЛ 110 кВ №515) | 1 | 19 | 19 | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | 23 | Текущий ремонт КС-110 ЛЭП №515, ВЧЗ-110 ЛЭП №515 на ПС Етеревская, а.г. 2ч. | Перенос в связи с Днем охраны труда 19.09.-20.09.19г | 515 | ВЭ
413 | 11 | ВЛ 110 кВ Рябовская – Поповская (ВЛ 110 кВ №507) | 5 | 9 | 13 | 5 | 9 | 13 | 5 | 9 | 13 | Капитальный ремонт: замена грозотроса, а.г. 8ч. |  | 507 | ВЭ
414 | 11 | ВЛ 110 кВ Рябовская – Поповская (ВЛ 110 кВ №507) | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | Текущий ремонт КС-110 ЛЭП №507, ВЧЗ-110 ЛЭП № 507 на ПС Поповская, а.г. 2 ч. |  | 507 | ВЭ
415 | 11 | ВЛ 110 кВ Поповская – Слащевская (ВЛ 110 кВ №506) | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | Текущий ремонт КС-110 ЛЭП №506, ВЧЗ-110 ЛЭП № 506 на ПС Поповская , а.г. 2 ч. |  | 506 | ВЭ
416 | 11 | ВЛ 110 кВ Солодча – Лог с отпайкой на ПС Ширяи(ВЛ 110 кВ №550) | 5 | 16 | 20 | 5 | 23 | 27 | 5 | 23 | 27 | Капитальный ремонт ВЛ: замена опор, а.г. 8ч. | Перенос в связи с Днем охраны труда 19.09.-20.09.19г | 550 | ВЭ
417 | 11 | ВЛ 110 кВ Кременская – Задонская (ВЛ 110 кВ №532) | 3 | 30 | 30 | 3 | 30 | 30 | 3 | 30 | 30 | Текущий ремонт КС-110 ЛЭП №532, ВЧЗ-110 ЛЭП №532 на ПС Задонская, текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП №532, СР-I-110 на ПС Кременская, а.г. 1ч. | до 02.10.19 | 532 | ВЭ
418 | 11 | ВЛ 110 кВ Астаховская – Труд (ВЛ 110 кВ №516) | 1 | 24 | 24 | 1 | 24 | 24 | 1 | 24 | 24 | Опробование схем плавки гололеда грозозащитного троса. А.Г.- 1ч | Без отключений линий | 516 | ВЭ
419 | 11 | ВЛ 110 кВ Труд - Етеревская (ВЛ 110 кВ №524) | 1 | 24 | 24 | 1 | 24 | 24 | 1 | 24 | 24 | Опробование схем плавки гололеда грозозащитного троса. А.Г.- 1ч | Без отключений линий | 524 | ВЭ
420 | 11 | ВЛ 110 кВ Сидорская – Михайловская (ВЛ 110 кВ №514) |  |  |  | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | Текущий ремонт КС-110 ЛЭП №514, ВЧЗ-110 ЛЭП №514 на ПС Сидорская а.г. 2ч. | Долг с мая | 514 | ВЭ
п | 10 | Урюпинские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
421 | 11 | ВЛ 110 кВ Алексеевская – Упорники (ВЛ 110 кВ №668) | 5 | 23 | 27 | 5 | 23 | 27 | 5 | 23 | 27 | Средний ремонт ЛР-ЛЭП-668, РП-ЛЭП-668, РПГ-ЛЭП-668, РПГ-троса-ЛЭП-668, Текущий ремонт КС-ЛЭП-668 ф. "В", ВЧЗ-ЛЭП-668 ф. "В" на ПС Упорники. АГ-1 час |  | 668 | ВЭ
422 | 11 | ВЛ 110 кВ Нехаевская – Роднички (ВЛ 110 кВ №612) | 5 | 16 | 20 | 5 | 16 | 20 | 5 | 16 | 20 | Средний ремонт РПГ-ЛЭП-612 на ПС Упорники АГ-1 час |  | 612 | ВЭ
423 | 11 | ВЛ 110 кВ Нехаевская – Роднички (ВЛ 110 кВ №612) | 5 | 16 | 20 | 5 | 16 | 20 | 5 | 16 | 20 | Капитальный ремонт ВЛ. АГ-2 часа |  | 612 | ВЭ
424 | 11 | ВЛ 110 кВ Урюпинская – Безымяновская с отпайкой на ПС Добринская (ВЛ 110 кВ №603) | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | Разземление грозозащитного троса, опробование схем плавки гололеда. АГ-1 час | Без отключения ВЛ | 603 | ВЭ
425 | 11 | ВЛ 110 кВ Безымяновская – Искра (ВЛ 110 кВ №604) | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | Разземление грозозащитного троса, опробование схем плавки гололеда. АГ-1 час | Без отключения ВЛ | 604 | ВЭ
426 | 11 | ВЛ 110 кВ Нехаевская – Роднички (ВЛ 110 кВ №612) | 1 | 26 | 26 | 1 | 26 | 26 | 1 | 26 | 26 | Разземление грозозащитного троса, опробование схем плавки гололеда. АГ-1 час | Без отключения ВЛ | 612 | ВЭ
427 | 11 | ВЛ 110 кВ Роднички – Рябовская (ВЛ 110 кВ №611) | 1 | 26 | 26 | 1 | 26 | 26 | 1 | 26 | 26 | Разземление грозозащитного троса, опробование схем плавки гололеда. АГ-1 час | Без отключения ВЛ | 611 | ВЭ
428 | 11 | ВЛ 110 кВ Упорники - Нехаевская (ВЛ 110 кВ №662) | 1 | 27 | 27 | 1 | 27 | 27 | 1 | 27 | 27 | Разземление грозозащитного троса, опробование схем плавки гололеда. АГ-1 час | Без отключения ВЛ | 662 | ВЭ
429 | 11 | ВЛ 110 кВ Алексеевская – Упорники (ВЛ 110 кВ №668) | 1 | 27 | 27 | 1 | 27 | 27 | 1 | 27 | 27 | Разземление грозозащитного троса, опробование схем плавки гололеда. АГ-1 час | Без отключения ВЛ | 668 | ВЭ
430 | 21 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Кардаильская с отпайкой на ПС Двойновая (ВЛ 110 кВ №649) | 5 | 16 | 20 | 5 | 16 | 20 | 5 | 16 | 20 | Капитальный ремонт ВЛ. Прорубка ДКР. АГ-2 часа. |  | 649 | ВЭ
431 | 11 | ВЛ 110 кВ Алексеевская – Упорники (ВЛ 110 кВ №668) |  |  |  | 5 | 23 | 27 | 5 | 23 | 27 | Прорубка ДКР. АГ-2 часа. | Перенос с июля, августа. | 668 | ВЭ
|  | ПС 220 кВ | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Правобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 20 | ПС 220 кВ Суровикино | [12 empty] | ВЭ
432 | 11 | ТН-Iс.110 кВ | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | Для профвосстановления РЗА, а.г.1ч. |  |  | ВЭ
433 | 11 | ТН-IIс.110 кВ | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | Для профвосстановления РЗА, а.г.1ч. |  |  | ВЭ
434 | 11 | ОСШ-110 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | Для профвосстановления РЗА ТН.ОСШ-110, а.г.1ч. |  |  | ВЭ
п | 10 | Волгоградские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Камышинские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 20 | ПС 220 кВ Таловка | [12 empty] | ВЭ
435 | 11 | Установка плавки гололёда | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | 23 | Опроб. сх.ПГ на 1-трос. участке ВЛ 110 кВ №462 пер. напряж. 10,5 кВ от ПС 220 кВ Таловка до оп. № 160 по схеме “трос- земля”. Прог 4-ПГТ-К-Таловка. АГ-3ч |  |  | ВЭ
|  | ПС 110 кВ | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Правобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Молзавод | [12 empty] | ВЭ
436 | 11 | ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №2) | 3 | 30 | 30 | 5 | 30 | 30 |  |  |  | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ-2, для БВР при установки ТТ.110 ВЛ-2, а.г 2 ч. | Перенос на октябрь 02-04.10.2019 из-за ремонта ВЛ 110 кВ №9 Увеличение объема работ. С включением СВ-110 на ПС ПХГ | 2 | ВЭ
437 | 11 | IIс.110кВ | 3 | 30 | 30 | 5 | 30 | 30 |  |  |  | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ-2, а.г. 2 ч | До 04.10.19 |  | ВЭ
438 | 11 | ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) | 3 | 24 | 26 | 5 | 23 | 27 | 2 | 29 | 30 | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ-9, для БВР при установки ТТ.110 ВЛ-9. Профвосстановления ВЧЗ 110 кВ ВЛ-9 (ф.В), а.г. 2 ч | Увеличение объема работ. Условно разрешенный срок по балансу мощности энергорайона Волгоград Центр. С включением СВ-110 на ПС ПХГ До 30.10.2019 |  | ВЭ
439 | 11 | Iс.110кВ | 3 | 24 | 26 | 5 | 23 | 27 | 2 | 29 | 30 | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ-9, , а.г. 2 ч |  |  | ВЭ
440 | 11 | МЛП-110 кВ |  |  |  | 5 | 23 | 27 | 2 | 29 | 30 | Для установки и текущего ремонта ТТ.110 ВЛ-9. Отбор проб масла из ТТ.110 ВЛ-9, а.г 2 ч | Долг из мая |  | ВЭ
441 | 11 | МЛП-110 кВ | 5: 5; 9: 30; 13: 30 | Для установки и текущего ремонта ТТ.110 ВЛ-2, а.г 2 ч | Перенос на октбярь 02-04.10.2019 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ ЗКО-1 | [12 empty] | ВЭ
442 | 21 | ВЛ 110 кВ Юбилейная – ЗКО-1 №2 (ВЛ 110 кВ II ЛШ) | 2 | 9 | 10 | 5 | 9 | 13 | 2 | 24 | 25 | Для текущего ремонта ЛР.II ЛШ, а.г 2 ч | Совместно с В-Д ПМЭС. Условно разрешенный срок по балансу мощности энергорайона Волгоград Центр. С включением СВ-110 на ПС ПХГ | 309 | ВЭ
443 | 11 | В.II ЛШ | 3 | 9 | 11 | 5 | 9 | 13 | 5 | 24 | 28 | Для среднего ремонта В.II ЛШ, текущего ремонта ЛР.II ЛШ, профконтроля ЭПЗ 1636, АПВ, управления, а.г. 2 ч | Совместно с В-Д ПМЭС |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Чернышково | [12 empty] | ВЭ
444 | 11 | СВ-110 кВ | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | Для текущего ремонта ТТ-110 СВ, В/в испытания ТТ-110 СВ, измерение параметров СВ-110, отбор проб масла из ТТ-110 СВ, а.г. 2 ч | Разрыв транзита. Запитать Т-2 ПС 110 кВ Чернышково от РЭ до 6 МВт. |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Суровикино-110 | [12 empty] | ВЭ
445 | 11 | ВЛ 110 кВ Суровикино-110 – Калач с отпайками (ВЛ 110 кВ №68) | 5 | 16 | 20 | 5 | 16 | 20 | 5 | 16 | 20 | Для текущего ремонта ЛР.ВЛ-68, ВЧЗ 110кВ ВЛ-68 (ф.А,В,С), КС 110кВ ВЛ-68 (ф.А,В,С), а.г. 2 ч | Отключить Р368. Уч-к ВЛ 110 кВ №68 в работе от ПС Калач для питания ПС Ново-Максимовская. | 68 | ВЭ
446 | 11 | В.ВЛ-68 | 5 | 16 | 20 | 5 | 16 | 20 | 5 | 16 | 20 | Для текущего ремонта ЛР.ВЛ-68, В.ВЛ-68, ШР.ВЛ-68, профвосстановления ЭПЗ 1636, АПВ, управления а.г 2 ч |  |  | ВЭ
447 | 11 | IIс.110 кВ | 5 | 16 | 20 | 5 | 16 | 20 | 5 | 16 | 20 | Для текущего ремонта ШР.110 Т-2, ШР.ВЛ-68, ШР.РВС IIс.110, а.г 2 ч |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ ВГТЗ-1 | [12 empty] | ВЭ
448 | 11 | Iс.110кВ |  |  |  | 2 | 23 | 24 | 2 | 23 | 24 | Для текущего ремонта ШР.110 Т-1, ШР-Iс.ВЛ-15, а.г 2 ч | Долг с июля. |  | ВЭ
449 | 11 | В.ВЛ-15 |  |  |  | 2 | 23 | 24 | 2 | 23 | 24 | Для текущего ремонта ШР-Iс.ВЛ-15, а.г 2 ч | Долг с июля. |  | ВЭ
п | 10 | Волгоградские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Левобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Зеленая | [12 empty] | ВЭ
450 | 11 | В-19Л-110 | 1 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | Тек.рем. ТТ-В-19Л-110, проверка АПВ, АУВ В-19Л-110 в объёме "О", АГ-2ч. |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Рахинка | [12 empty] | ВЭ
451 | 11 | ВЛ 110 кВ ЛПК – Рахинка (ВЛ 110 кВ №280) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Тек.рем РР2-110, АГ-2ч |  | 280 | ВЭ
452 | 11 | МЛП-110 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Тек.рем РР2-110, АГ-2ч |  |  | ВЭ
453 | 11 | IСШ-110 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | Ном.кап.рем. СР1-110, АГ-8ч. | с включением МЛП-110 |  | ВЭ
454 | 11 | СВ-110 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | Ном.кап.рем. СР1-110, проверка АПВ, АУВ СВ-110 в объёме "В", АГ-8ч. | с включением МЛП-110 |  | ВЭ
455 | 11 | ВЛ 110 кВ Рахинка – Никольская (ВЛ 110 кВ №281) | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | Тек.рем. РР1-110, АГ-2ч. |  | 281 | ВЭ
456 | 11 | МЛП-110 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | Тек.рем РР1-110, АГ-2ч |  |  | ВЭ
457 | 11 | IIСШ-110 | 2 | 23 | 24 | 2 | 23 | 24 | 2 | 23 | 24 | Ном.кап.рем. СР2-110, АГ-8ч. | с включением МЛП-110 |  | ВЭ
458 | 11 | СВ-110 | 5 | 23 | 27 | 5 | 23 | 27 | 5 | 23 | 27 | Ном.кап.рем. СР2-110, проверка ЭПЗ-1636 ВЛ-110 кВ №280 в объёме "В", АГ-8ч. | с включением МЛП-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Красная Слобода | [12 empty] | ВЭ
459 | 11 | I СШ-110 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | Тек.рем. ТН1-110, АГ-2ч. |  |  | ВЭ
460 | 11 | II СШ-110 | 1 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | Тек.рем. ТН2-110, АГ-2ч. |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Рулевая | [12 empty] | ВЭ
90 |  | IIСШ-110 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | Тек.рем. ТН2-110, АГ-2ч. | с включением МЛП-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Шульцы | [12 empty] | ВЭ
461 | 11 | ВЛ 110 кВ Вербенская – Шульцы (ВЛ 110 кВ №290) | 2 | 16 | 17 | 2 | 16 | 17 | 2 | 16 | 17 | Ном.кап.рем.ЛР-290Л-110, АГ-8ч. | Запитать 1 СШ 110 кВ ПС Палласовка от СЭ, переток 20 МВт. | 290 | ВЭ
462 | 11 | IСШ-110 | 2 | 16 | 17 | 2 | 16 | 17 | 2 | 16 | 17 | Ном.кап.рем.ЛР-290Л-110, АГ-8ч. | с вводом на ночь |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Колобовка | [12 empty] | ВЭ
463 | 11 | ВЛ 110 кВ Колобовка – Капустин Яр (ВЛ 110 кВ №297) | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | Тек.рем. ТТ-297Л-110, АГ-2ч. | Отсутствие резерва с Астрахэнерго. | 297 | ВЭ
464 | 11 | II СШ-110 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | Тек.рем. и проверка УРЗА ТН2-110 в объёме "В", АГ-1 ч. | Отсутствие резерва с Астрахэнерго. |  | ВЭ
465 | 11 | СВ-110 | 5 | 9 | 13 | 5 | 9 | 13 | 5 | 9 | 13 | Проверка защит ЭПЗ-1636 ВЛ-110кВ №297 в объёме "В", АГ-2ч. | Отсутствие резерва с Астрахэнерго. |  | ВЭ
п | 10 | Камышинские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Коробки | [12 empty] | ВЭ
466 | 11 | ВЛ 110 кВ Коробки – Филино с отпайкой на ПС Н. Коробки (ВЛ 110 кВ №410) | 2 | 26 | 27 | 2 | 26 | 27 | 2 | 26 | 27 | Тек.рем. ЛР-ЛЭП-410, ОР-ЛЭП-410. АГ-3ч. |  | 410 | ВЭ
467 | 11 | В-ЛЭП-410 | 2 | 26 | 27 | 2 | 26 | 27 | 2 | 26 | 27 | Сред.рем. В-ЛЭП-410. Тек.рем. ЛР-ЛЭП-410, ТТ-ЛЭП-410. Проф.испыт. В-ЛЭП-410, ТТ-ЛЭП-410. АГ-2,5ч. |  |  | ВЭ
468 | 11 | ВЛ 110 кВ Коробки – ГПЗ (ВЛ 110 кВ №413) | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | Тек.рем. ЛР-ЛЭП-413, ОР-ЛЭП-413. АГ-1ч. |  | 413 | ВЭ
469 | 11 | В-ЛЭП-413 | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | Тек.рем. ЛР-ЛЭП-413, ТТ-ЛЭП-413. АГ-1,5ч. |  |  | ВЭ
470 | 11 | ВЛ 110 кВ Петров Вал – Коробки № 1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №441) | 2 | 23 | 24 | 2 | 23 | 24 | 2 | 23 | 24 | Тек.рем. ЛР-ЛЭП-441, ОР-ЛЭП-441. АГ-2ч |  | 441 | ВЭ
471 | 11 | В-ЛЭП-441 | 2 | 23 | 24 | 2 | 23 | 24 | 2 | 23 | 24 | Тек.рем. ЛР-ЛЭП-441, ТТ-ЛЭП-441. Проф.испыт. В-ЛЭП-441, TT-ЛЭП-441. АГ-2ч. |  |  | ВЭ
472 | 11 | ОСШ-110 | 5 | 23 | 27 | 5 | 23 | 27 | 5 | 23 | 27 | Тек.рем. ОР-ЛЭП-410, ОР-ЛЭП-413, ОР-ЛЭП-441. АГ-1,5ч. |  |  | ВЭ
473 | 11 | ВЛ 110 кВ Петров Вал – Коробки № 2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №442) | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | Тек.рем. ЛР-ЛЭП-442, ОР-ЛЭП-442. АГ-2ч. |  | 442 | ВЭ
474 | 11 | В-ЛЭП-442 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | Сред.рем. В-ЛЭП-442. Тек.рем. ЛР-ЛЭП-442, ТТ-ЛЭП-442. Проверка РЗА В-ЛЭП-442 в объеме "В". АГ-2,5 час |  |  | ВЭ
475 | 11 | ОСШ-110 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | Тек.рем. ОР-ЛЭП-442. АГ-1,5ч. |  |  | ВЭ
476 | 11 | ОСВ-110 | 4 | 17 | 20 | 4 | 17 | 20 | 4 | 17 | 20 | Тек.рем. ТТ-1-ОСВ-110, ТТ-2-ОСВ-110, ОР-ОСВ-110. Проф.испыт. ОСВ-110, ТТ-1-ОСВ-110, ТТ-2-ОСВ-110. АГ-1,5ч. |  |  | ВЭ
477 | 11 | ОСШ-110 | 4 | 17 | 20 | 4 | 17 | 20 | 4 | 17 | 20 | Тек.рем. ОР-ОСВ-110, ОР-110-ПГ, ЗР-ОСШ-110. АГ-1,5ч. |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Даниловская | [12 empty] | ВЭ
478 | 11 | 1С-110 | 5 | 9 | 13 | 5 | 9 | 13 | 5 | 9 | 13 | Кап.рем. ШР-110-Т-1, ШР-ЛЭП-411, ШР-1-СВ-110. Тек рем. ТН-1-110. АГ-2ч. | Без разрыва транзита. С переводом питания ЛЭП-411 через ОСШ-110 от В-ЛЭП-412 |  | ВЭ
479 | 11 | В-ЛЭП-411 | 5 | 9 | 13 | 5 | 9 | 13 | 5 | 9 | 13 | Кап.рем. ШР-ЛЭП-411. АГ-2ч. | Без разрыва транзита. с переводом питания ЛЭП-411 через ОСШ-110 от В-ЛЭП-412 |  | ВЭ
480 | 11 | СВ-110 | 5 | 9 | 13 | 5 | 9 | 13 | 5 | 9 | 13 | Кап.рем. ШР-1-СВ-110. АГ-2ч. |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Матышево | [12 empty] | ВЭ
481 | 21 | ВЛ 110 кВ Матышево – Ильмень (ВЛ 110 кВ №453) | 3 | 9 | 11 | 3 | 9 | 11 | 3 | 9 | 11 | Тек.рем. ЛР-ЛЭП-453, СР-ЛЭП-453. АГ-1ч. |  | 453 | ВЭ
482 | 11 | МЛП-110 | 3 | 9 | 11 | 3 | 9 | 11 | 3 | 9 | 11 | Тек.рем. СР-ЛЭП-453. АГ-3ч. |  |  | ВЭ
483 | 11 | 2С-110 | 3 | 9 | 11 | 3 | 9 | 11 | 3 | 9 | 11 | Тек.рем. ЛР-ЛЭП-453, ТН-2-110, ШР-2-СВ-110. АГ-1ч |  |  | ВЭ
484 | 11 | СВ-110 | 3 | 9 | 11 | 3 | 9 | 11 | 3 | 9 | 11 | Тек.рем. ШР-2-СВ-110, ТТ-1-СВ-110, ТТ-2-СВ-110. АГ-3ч |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110кВ Елань-2 | [12 empty] | ВЭ
485 | 21 | ВЛ 110 кВ Елань-1 – Елань-2 (ВЛ 110 кВ №470) | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | ТО и проф.испыт. ЛР-ЛЭП-470, КС-ЛЭП-470, ВЧЗ-ЛЭП-470. АГ-1,5ч. |  | 470 | ВЭ
486 | 11 | 1С-110 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | ТО и проф.испыт. ЛР-ЛЭП-470, СР-1-110, ШР-110-Т-1. АГ-1,5ч. |  |  | ВЭ
487 | 21 | ВЛ 110 кВ Елань-2 – Вязовка (ВЛ 110 кВ №451) | 5 | 30 | 30 | 5 | 30 | 30 | 5 | 30 | 30 | ТО ЛР-ЛЭП-451, КС-ЛЭП-451, ВЧЗ-ЛЭП-451. АГ-1,5ч. | до 04.10.19 | 451 | ВЭ
488 | 11 | 2С-110 | 5 | 30 | 30 | 5 | 30 | 30 | 5 | 30 | 30 | ТО ЛР-ЛЭП-451, СР-2-110, ШР-110-Т-2. АГ-1,5ч. | до 04.10.19 |  | ВЭ
п | 10 | Михайловские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Себряковская | [12 empty] | ВЭ
489 | 11 | МВ-110 ЛЭП №513 | 1 | 17 | 17 | 1 | 17 | 17 | 1 | 17 | 17 | Механическое опробование МВ-110 ЛЭП №513, а.г. 1ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Сидорская | [12 empty] | ВЭ
490 | 11 | СМВ-110 | 1 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | Опробование АПВ, автоматики и управления СМВ-110, а.г. 1ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
491 | 11 | ВЛ 110 кВ Сидорская – Михайловская (ВЛ 110 кВ №514) |  |  |  | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | Текущий ремонт КС-110 ЛЭП №514, ВЧЗ-110 ЛЭП №514 а.г. 2ч. | Долг с мая | 514 | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Етеревская | [12 empty] | ВЭ
492 | 11 | ВЛ 110 кВ Труд – Етеревская (ВЛ 110 кВ № 524) | 3 | 16 | 18 | 3 | 16 | 18 | 3 | 16 | 18 | Текущий ремонт КС-110 ЛЭП №524, а.г. 2ч. |  | 524 | ВЭ
493 | 11 | ВЛ 110 кВ Етеревская – Сидорская (ВЛ 110 кВ №515) | 1 | 19 | 19 | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | 23 | Текущий ремонт КС-110 ЛЭП №515, ВЧЗ-110 ЛЭП №515, а.г. 2ч. | Перенос в связи с Днем охраны труда 19.09.-20.09.19г | 515 | ВЭ
494 | 11 | II СШ-110 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | Текущий ремонт ТН-II-110, а.г. 2ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
495 | 11 | I СШ-110 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | Текущий ремонт ТН-I-110, ОД-110 Т-1, а.г. 2ч.. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
496 | 11 | СМВ-110 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | Текущий ремонт ТТ-I-110 СМВ, ТТ-II-110 СМВ, механическое опробование СМВ-110,а.г. 2ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Труд | [12 empty] | ВЭ
497 | 11 | ВЛ 110 кВ Астаховская – Труд (ВЛ 110 кВ №516) | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП № 516, РПГ-110 ЛЭП №516, а.г. 2ч. |  | 516 | ВЭ
498 | 11 | I СШ-110 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП 110 № 516, СР-I-110, а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
499 | 11 | ВЛ 110 кВ Труд – Етеревская (ВЛ 110 кВ № 524) | 3 | 16 | 18 | 3 | 16 | 18 | 3 | 16 | 18 | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП № 524, КС-110 ЛЭП № 524, ВЧЗ-110 ЛЭП № 524, СР-II-110, РПГ-110 ЛЭП N 524, а.г. 2ч. |  | 524 | ВЭ
500 | 11 | II СШ-110 | 3 | 16 | 18 | 3 | 16 | 18 | 3 | 16 | 18 | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП №524, СР-II-110, а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Поповская | [12 empty] | ВЭ
501 | 11 | ВЛ 110 кВ Поповская – Слащевская(ВЛ 110 кВ № 506) | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | Текущий ремонт КС-110 ЛЭП №506, ВЧЗ-110 ЛЭП № 506 , а.г. 2 ч. |  | 506 | ВЭ
502 | 11 | ВЛ 110 кВ Рябовская – Поповская (ВЛ 110 кВ №507) | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | Текущий ремонт КС-110 ЛЭП №507, ВЧЗ-110 ЛЭП № 507, а.г. 2 ч. |  | 507 | ВЭ
503 | 11 | СШ-110 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | Текущий ремонт ТТ-110, ТН-110, а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
367 | 10 | ПС 110 кВ Задонская | [12 empty] | ВЭ
504 | 11 | II СШ-110 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | БВР в схеме ПС отсутствует ШР-II-110 СМВ, а.г. 10ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
505 | 11 | СМВ-110 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | Капитальный ремонт СМВ-110,в/в испытание СМВ - 110, а.г. 10ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
506 | 11 | ВЛ 110 кВ Кременская – Задонская (ВЛ 110 кВ №532) | 3 | 30 | 30 | 3 | 30 | 30 | 3 | 30 | 30 | Текущий ремонт КС-110 ЛЭП №532, ВЧЗ-110 ЛЭП №532, а.г. 1ч. | до 02.10.19 | 532 | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Серафимович | [12 empty] | ВЭ
507 | 11 | МВ-110 ЛЭП № 503 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | Опробование АПВ, автоматики и управления МВ-110 ЛЭП №503, а.г. 1ч. | ВЛ 110 кВ №503 через ОМВ-110 от II СШ-110 |  | ВЭ
508 | 11 | ОМВ-110 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | В работу ОМВ-110. ВЛ-110 ЛЭП №521 через ОМВ-110 на II СШ-110. Опробование АПВ, автоматики и управления МВ-110 ЛЭП №521. а.г. 1ч. |  |  | ВЭ
509 | 11 | МВ-110 ЛЭП № 540 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | Опробование АПВ, автоматики и управления МВ-110 ЛЭП №540, а.г. 1ч. | ВЛ 110 № 540 через ОМВ-110 от II СШ-110 |  | ВЭ
510 | 11 | МВ-110 ЛЭП № 541 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | Опробование АПВ, автоматики и управления МВ-110 ЛЭП №541, а.г. 1ч. | ВЛ 110 кВ № 541 через ОМВ от II СШ-110 |  | ВЭ
511 | 11 | СМВ-110 | 1 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | Механическое опробование СМВ-110, а.г. 1ч. | ВЛ 110 кВ № 541 через ОМВ от II СШ-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Кременская | [12 empty] | ВЭ
512 | 11 | ВЛ 110 кВ Кременская – Задонская (ВЛ 110 кВ №532) | 3 | 30 | 30 | 3 | 30 | 30 | 3 | 30 | 30 | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП № 532, СР-I-110 , а.г. 2ч. | до 02.10.19 | 532 | ВЭ
513 | 11 | I СШ-110 | 3 | 30 | 30 | 3 | 30 | 30 | 3 | 30 | 30 | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП 110 № 532, а.г. 2ч. | до 02.10.19 |  | ВЭ
514 | 11 | МЛП-110 | 3 | 30 | 30 | 3 | 30 | 30 | 3 | 30 | 30 | Текущий ремонт СР-I-110 , а.г. 2ч. | до 02.10.19 |  | ВЭ
515 | 11 | СМВ-110 | 1 | 27 | 27 | 1 | 27 | 27 | 1 | 27 | 27 | Опробование АПВ, автоматики и управления СМВ-110, а.г. 1ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Ярки | [12 empty] | ВЭ
516 | 11 | СМВ-110 | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | Текущий ремонт ТТ-110 СМВ, а.г. 1ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Клетская | [12 empty] | ВЭ
517 | 11 | СМВ-110 | 1 | 26 | 26 | 1 | 26 | 26 | 1 | 26 | 26 | Опробование АПВ, автоматики и управления СМВ-110, а.г. 1ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Кудиновская | [12 empty] | ВЭ
518 | 11 | СМВ-110 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | Опробование АПВ, автоматики и управления СМВ-110, а.г. 1ч. | ВЛ 110 кВ №558 в ремонте. |  | ВЭ
п | 10 | Урюпинские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Упорники | [12 empty] | ВЭ
519 | 11 | ВЛ 110 кВ Алексеевская – Упорники (ВЛ 110 кВ №668) | 5 | 23 | 27 | 5 | 23 | 27 | 5 | 23 | 27 | Средний ремонт ЛР-ЛЭП-668, РП-ЛЭП-668, РПГ-ЛЭП-668, РПГ-троса-ЛЭП-668, Текущий ремонт КС-ЛЭП-668 ф. "В", ВЧЗ-ЛЭП-668 ф. "В". АГ-1 час |  | 668 | ВЭ
520 | 11 | РП-110 | 5 | 23 | 27 | 5 | 23 | 27 | 5 | 23 | 27 | Средний ремонт РП-ЛЭП-668. АГ-1 час |  |  | ВЭ
521 | 11 | 1с-110 | 5 | 23 | 27 | 5 | 23 | 27 | 5 | 23 | 27 | Средний ремонт СР-110. АГ-1 час |  |  | ВЭ
522 | 11 | 2с-110 | 5 | 23 | 27 | 5 | 23 | 27 | 5 | 23 | 27 | Средний ремонт ЛР-ЛЭП-668, СР-110. АГ-1 час |  |  | ВЭ
523 | 11 | ВЛ 110 кВ Нехаевская – Роднички (ВЛ 110 кВ №612) | 5 | 16 | 20 | 5 | 16 | 20 | 5 | 16 | 20 | Средний ремонт РПГ-ЛЭП-612. АГ-1 час |  | 612 | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Панфилово | [12 empty] | ВЭ
524 | 21 | 2с-110 | 1 | 17 | 17 | 3 | 16 | 18 | 3 | 16 | 18 | Текущий ремонт ТТ-110-учета. Проф. восстановление ТТ-110-учета. АГ-1 час | С включением СМВ-110 на ПС 110 кВ Новоанниская. Увеличение времени переключений, из-за видеорегистрации. |  | ВЭ
|  | Зам. главного диспетчера | [9 empty] | П.М. Горбатов
|  | Начальник ОДС | [9 empty] | А.В. Агеев
|  | Начальник СЭР | [9 empty] | А.А. Пахомов
|  | Начальник СРЗА | [9 empty] | С.В. Жиляев
|  | Зам. начальника СЭРБ | [9 empty] | В.Г. Миронов