## Утв.план
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного диспетчера
Филиала АО "СО ЕЭС" Волгоградское РДУ
_____________________________ П.М. Горбатов
"_____"________________________ 2016г.
Сводный график
ремонта ЛЭП и оборудования объектов диспетчеризации Волгоградского РДУ на
сентябрь 2016 г.
№ | Шифр | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Выделенный в годовом графике срок ремонта |  |  | Планируемый в месячный график срок ремонта |  |  | Согласованный срок ремонта |  |  | Вид ремонта, выполняемые работы (причины отключения), срок аварийной готовности | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия для реализации ремонта
|  |  | кол-во дней | начало | окон- чание | кол-во дней | начало | окон- чание | кол-во дней | начало | окон- чание
п | 10 | Волгоградэнерго | [12 empty] | ВЭ
|  | ВЛ 220 кВ | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Правобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
255 | 12 | ВЛ 220 кВ Песковатка - Суровикино-220 ( ВЛ 220 кВ Суровикино) | 5 | 19 | 23 | 5 | 26 | 30 | 5 | 26 | 30 | Техническое обслуживание ВЛ. Замена дефектных изоляторов. Подрезка ДКР. Ремонт провода. АГ-2ч | Перенос точки разрыва транзита на В-61 на ПС 220 кВ Суровикино. Включить В 110 кВ Чернышково на ПС 110 кВ Б 11. Переток до 7 МВт. Перенос сроков из-за дня выборов | 361 | ВЭ
256 | 12 | ВЛ 220 кВ Песковатка - Суровикино-220 ( ВЛ 220 кВ Суровикино) | 1 | 30 | 30 | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | 23 | Разземление грозотроса, опробование схемы плавки гололеда грозотроса. АГ- 1ч. | без отключения ВЛ 220, с отключением ВЛ 110 кВ №60. Пятиминутная готовность по вкл. В-110 кВ ВЛ Б-11 - Чернышково на ПС 110 кВ Б-11 и откл. В 110 кВ ВЛ № 61 на ПС 220 кВ Суровикино. | 361 | ВЭ
257 | 12 | ВЛ 220 кВ Песковатка - Суровикино-220 (ВЛ 220 кВ Суровикино) |  |  |  | 5 | 26 | 30 | 5 | 26 | 30 | Профвосстановление ВЧЗ 220 кВ ВЛ Суровикино-220 (ф.В,С) на ПС 220 кВ Суровикино-220, АГ-2ч | Включить В 110 кВ Чернышково на ПС 110 кВ Б 11. Переток до 7 МВт | 361 | ВЭ
п | 10 | Волгоградские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
|  | ВЛ 110 кВ | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Правобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
258 | 11 | ВЛ 110 кВ Обливская ПТФ - Чернышково (ВЛ 110 кВ № 62) | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 9 | Капитальный ремонт. Аг -2 ч | Запитать Т-2 ПС 110 кВ Чернышково от РЭ до 6 МВт. Включить В 110 кВ Чернышково на ПС 110 кВ Б 11 | 62 | ВЭ
259 | 11 | ВЛ 110 кВ Садовая - ПП М. Горького с отпайкой на ПС М. Горького (ВЛ 110 кВ № 71) | 1 | 26 | 26 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | Разземление г.з. троса ВЛ 110 кВ № 71; № 72. Опробование схем плавки на г.з. троссе. Аг -1 ч | Без отключений линии | 71 | ВЭ
260 | 11 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС - Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ № 3) | 1 | 26 | 26 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | Разземление г.з. троса ВЛ 110 кВ № 3; Развилка-2. Опробование схем плавки. Аг -1 ч | Без отключений линии | 3 | ВЭ
261 | 11 | ВЛ 110 кВ Гумрак - Советская № 1 с отпайками (ВЛ 110 кВ № 7) | 1 | 27 | 27 | 1 | 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | Разземление г.з. троса ВЛ 110 кВ № 7; № 6. Опробование схем плавки на г.з. троссе. Аг -1 ч | Без отключений линии | 7 | ВЭ
262 | 11 | ВЛ 110 кВ Гумрак - Советская № 2 с отпайками (ВЛ 110 кВ № 4) | 1 | 27 | 27 | 1 | 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | Разземление г.з. троса ВЛ 110 кВ № 4; № 8; № 9; № 11; № 12. Опробование схем плавки на г.з. троссе. Аг -1 ч | Без отключений линии | 4 | ВЭ
263 | 11 | ВЛ 110 кВ Цимлянская - Шебалино (ВЛ 110 кВ № 99) | 1 | 28 | 28 | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | 23 | Разземление г.з. троса ВЛ 110 кВ № 99. Опробование схем плавки на г.з. троссе. Аг -1 ч | Без отключений линии | 99 | ВЭ
264 | 11 | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 - Обливская ПТФ с отпайкой на ПС Обливская1 (ВЛ 110 кВ № 61) | 1 | 28 | 28 | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | 23 | Разземление г.з. троса ВЛ 110 кВ № 61; № 62. Опробование схем плавки на г.з. троссе. Аг -1 ч | Без отключений линии | 61 | ВЭ
265 | 11 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС - Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ № 3) | 19 | 1 | 19 | 9 | 1 | 9 | 18 | 1 | 15 | Капитальный ремонт Аг - 2ч |  | 3 | ВЭ
266 | 11 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС - Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ № 3) | 19 | 1 | 19 | 11 | 20 | 30 | 6 | 20 | 25 | Капитальный ремонт Аг - 2ч |  | 3 | ВЭ
267 | 11 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС - Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ № 3) | 19 | 1 | 19 | 11 | 20 | 30 | 6 | 20 | 25 | Для текущего ремонта ЛР ВЛ-3, покраска металлических конструкций линейных порталов на ПС 110 кВ Дар-Гора 110, ПС 110 кВ Ельшанская, а.г 2 ч |  | 3 | ВЭ
268 | 11 | ВЛ 110 кВ Юбилейная - ЗКО-1 № 1 (ВЛ 110 кВ I ЛШ) | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | 23 | Техническое обслуживание ВЛ. Замена дефектных изоляторов. Подрезка ДКР. АГ-2ч |  | 308 | ВЭ
269 | 11 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС - Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ № 3) |  |  |  | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | Для текущего ремонта ЛР. ВЛ- 3, покраска металлических конструкций линейных порталов на ПС 110 кВ Развилка-1, покраска металлических конструкций линейных порталов на ПС 110 кВ Петровская, а.г 2 ч |  | 3 | ВЭ
270 | 11 | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 - Суровикино-110 (ВЛ 110 кВ №60) |  |  |  | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | 23 | Опробование схемы плавки гололеда грозотроса ВЛ 220 кВ Суровикино. АГ- 1ч. | С отключением ВЛ. Пятиминутная готовность по вкл. В-110 кВ ВЛ Б-11 - Чернышково на ПС 110 кВ Б-11 и откл. В 110 кВ ВЛ № 61 на ПС 220 кВ Суровикино. | 60 | ВЭ
п | 10 | Волгоградские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
271 | 11 | ВЛ 110 кВ Гумрак - Котлубань с отпайками (ВЛ 110 кВ №51) | 1 | 19 | 19 | 1 | 19 | 19 | 1 | 20 | 20 | Разземление грозозащитного троса. АГ-1ч | Без отключений линии | 51 | ВЭ
272 | 11 | ВЛ 110 кВ Гумрак - Опытная с отпайками (ВЛ 110 кВ №52) | 1 | 19 | 19 | 1 | 19 | 19 | 1 | 20 | 20 | Разземление грозозащитного троса. АГ-1ч | Без отключений линии | 52 | ВЭ
273 | 11 | ВЛ 110 кВ Опытная - Кузьмичи (ВЛ 110 кВ №57) | 1 | 19 | 19 | 1 | 19 | 19 | 1 | 20 | 20 | Разземление грозозащитного троса. АГ-1ч | Без отключений линии | 57 | ВЭ
274 | 11 | ВЛ 110 кВ Котлубань - Степная (ВЛ 110 кВ №53) | 1 | 19 | 19 | 1 | 19 | 19 | 1 | 20 | 20 | Разземление грозозащитного троса. АГ-1ч | Без отключений линии | 53 | ВЭ
275 | 11 | ВЛ 110 кВ Гумрак - Опытная с отпайками (ВЛ 110 кВ №52) | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | Опробование схем плавки гололеда провода. А.Г.- 1ч | С отключением линии | 52 | ВЭ
276 | 11 | ВЛ 110 кВ Гумрак - Котлубань с отпайками (ВЛ 110 кВ №51) | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 21 | 21 | Опробование схем плавки гололеда грозозащитного тросса ВЛ 110 кВ Гумрак- Котлубань с отпайками (ВЛ 110 кВ №51) и ВЛ 110 кВ Гумрак-Опытная с отпайками (ВЛ 110 кВ №52) от ПС Городище. АГ- 1ч | Без отключений линии | 51 | ВЭ
277 | 11 | ВЛ 110 кВ Гумрак - Котлубань с отпайками (ВЛ 110 кВ №51) | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 21 | 21 | Опробование схем плавки гололеда грозозащитного тросса ВЛ 110 кВ Гумрак- Котлубань с отпайками (ВЛ 110 кВ №51) и ВЛ 110 кВ Гумрак-Опытная с отпайками (ВЛ 110 кВ №52) от ПС Аэропорт. АГ- 1ч | Без отключений линии | 51 | ВЭ
278 | 11 | ВЛ 110 кВ Котлубань - Степная (ВЛ 110 кВ №53) | 1 | 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | 1 | 23 | 23 | Опробование схем плавки гололеда грозозащитного тросса АГ- 1ч | Без отключений линии | 53 | ВЭ
279 | 11 | ВЛ 110 кВ Гумрак - Опытная с отпайками (ВЛ 110 кВ №52) | 1 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22 | Опробование схем плавки гололеда грозозащитного тросса ВЛ 110 кВ Гумрак - Опытная с отпайками (ВЛ 110 кВ №52) и ВЛ 110 Опытная- Кузьмичи (ВЛ 110 кВ №57) от ПС Гумрак. А.Г.- 1ч | Без отключений линии | 52 | ВЭ
п | 10 | Левобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
280 | 11 | ВЛ 110 кВ Колобовка - Капустин Яр (ВЛ 110 кВ №297) | 12 | 19 | 30 | 11 | 20 | 30 | 11 | 20 | 30 | Капитальный ремонт ВЛ. АГ-8ч | Отсутствие резерва | 297 | ВЭ
281 | 11 | ВЛ 110 кВ Лепихинка - Гмелинка (ВЛ 110 кВ №288) | 1 | 6 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | Кратковременное погашение для вывода в ремонт ВЛ 110 кВ №231 с 05.09 по 12.09. АГ-1 ч. Капитальный ремонт ВЛ 110 кВ №231. АГ-4ч | Перенос сроков из-за дня выборов | 288 | ВЭ
282 | 11 | ВЛ 110 кВ Лепихинка - Гмелинка (ВЛ 110 кВ №288) | 1 | 16 | 16 | 1 | 12 | 12 | 1 | 15 | 15 | Кратковременное погашение для ввода в работу ВЛ 110 кВ №231.АГ-1 ч. | После ввода в работу ВЛ 220 кВ Волжская - Приморская. Перенос сроков из-за дня выборов | 288 | ВЭ
283 | 11 | ВЛ 110 кВ Шульцы - Палласовка (ВЛ 110 кВ №286) | 2 | 19 | 20 | 2 | 20 | 21 | 2 | 20 | 21 | Т.О. Верховой осмотр. А.Г. -2 ч | Питание 1 СШ 110 кВ ПС 220 кВ Палласовка от СЭ, переток до 20 МВт. Перенос сроков из-за дня выборов. | 286 | ВЭ
284 | 11 | ВЛ 110 кВ Колобовка - Капустин Яр (ВЛ 110 кВ №297) | 2 | 29 | 30 | 2 | 29 | 30 | 2 | 29 | 30 | Тек.рем. ЛР-297Л-110, РР2-110 на ПС Колобовка, АГ-2 ч. | Отсутствие резерва | 297 | ВЭ
285 | 11 | ВЛ 110 кВ Шульцы - Палласовка (ВЛ 110 кВ №286) | 2 | 19 | 20 | 2 | 20 | 21 | 2 | 20 | 21 | Тек.рем. ЛР-286Л-110 на ПС Шульцы, АГ-2ч. | Питание 1 СШ 110 кВ ПС 220 кВ Палласовка от СЭ, переток до 20 МВт | 286 | ВЭ
286 | 11 | ВЛ 110 кВ Демидово - Приморская (ВЛ 110 кВ №215) | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | Тек.рем. РР2-110 на ПС Демидово, АГ-2ч. | кратковременное погашение ВЛ 110 кВ №216 | 215 | ВЭ
287 | 11 | ВЛ 110 кВ Гмелинка - Палласовка (ВЛ 110 кВ №287) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Тек.рем. ЛР-287Л-110 на ПС Гмелинка, АГ-2ч. | Отсутствие резерва с СЭ. | 287 | ВЭ
288 | 11 | ВЛ 110 кВ Танина - Головная с отпайкой на ПС Быково (ВЛ 110 кВ №282) |  |  |  | 3 | 7 | 9 |  |  |  | Тек.рем. ЛР-282Л-110, РР2-110 на ПС Танина, Тек.рем. ЛР-282Л-110, на ПС Быково,АГ-2ч. | Отказ из-за совмещения с ремонтом ВЛ 220 кВ Волжская - Приморская | 282 | ВЭ
289 | 11 | ВЛ 110 кВ Танина - Головная с отпайкой на ПС Быково (ВЛ 110 кВ №282) |  |  |  | 3 | 7 | 9 |  |  |  | Т.О. Верховой осмотр. А.Г. - 2 ч | Отказ из-за совмещения с ремонтом ВЛ 220 кВ Волжская - Приморская | 282 | ВЭ
290 | 11 | ВЛ 110 кВ Головная - Кислово (ВЛ 110 кВ №283) |  |  |  | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | Техн.обслужив. ЛР-283Л-110 кВ на ПС Кислово, АГ-8ч. | Запитать 1 СШ 110 кВ ПС Палласовка от СЭ. Переток до 20 МВт. Долг с июня. | 283 | ВЭ
291 | 11 | ВЛ 110 кВ Головная - Кислово (ВЛ 110 кВ №283) |  |  |  | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | Т.О. Верховой осмотр. А.Г. - 2 ч | Запитать 1 СШ 110 кВ ПС Палласовка от СЭ. Переток до 20 МВт. Долг с июня. | 283 | ВЭ
п | 10 | Камышинские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
292 | 11 | ВЛ 110 кВ Елань-1 - Елань-2 (ВЛ 110 кВ № 470) | 2 | 12 | 13 | 2 | 20 | 21 | 2 | 20 | 21 | Техн.обслуж. КС-ЛЭП-470, ВЧЗ-ЛЭП-470, ЛР-ЛЭП-470 ПС Елань-2. АГ-1,5ч. |  | 470 | ВЭ
293 | 11 | ВЛ 110 кВ Елань-2 - Вязовка (ВЛ 110 кВ № 451) | 2 | 14 | 15 | 2 | 22 | 23 | 2 | 8 | 9 | Техн.обслуж. КС-ЛЭП-451, ВЧЗ-ЛЭП-451, ЛР-ЛЭП-451 ПС Елань-2. АГ-1,5ч. | Перенос сроков из-за совмещения ремонта с ВЛ 110 кВ №649. | 451 | ВЭ
294 | 11 | ВЛ 110 кВ Петров Вал - Коробки №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №441) | 19 | 12 | 30 | 19 | 1 | 10 | 19 | 1 | 9 | Капитальный ремонт ВЛ. АГ - 4 ч. | С 22.08.16 по НПЛ заявке. Перенос сроков из-за дня выборов | 441 | ВЭ
295 | 11 | ВЛ 110 кВ Петров Вал - Коробки №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №441) |  |  |  | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | Опроб.сх. ПГ провода встреч. напряж. 10,5кВ через ОСШ-110 кВ ПС 220 кВ Петров Вал и ПС 110кВ Коробки. Прог. 1-ПГ-К-Петров Вал - Коробки. АГ- 1ч | С отключением ВЛ. Перенос с октября, согласно графика пробных плавок. А перенос с 06.09 на 12.09 из-за изменение сроков КР ВЛ. | 441 | ВЭ
п | 10 | Михайловские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
296 | 11 | ВЛ 110 кВ Лог - Иловля-2 №2 с отпайкой на ПС Иловля (ВЛ 110 кВ №552) | 5 | 19 | 23 | 3 | 21 | 23 | 3 | 21 | 23 | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП №552, КС-110 ЛЭП № 552, ВЧЗ-110 ЛЭП №552 на ПС Иловля, а.г. 2 ч. |  | 552 | ВЭ
297 | 11 | ВЛ 110 кВ Лог - Иловля-2 №2 с отпайкой на ПС Иловля (ВЛ 110 кВ №552) | 5 | 19 | 23 | 3 | 21 | 23 | 3 | 21 | 23 | Верховой осмотр, проверка на загнивание, а.г. 1ч. |  | 552 | ВЭ
298 | 11 | ВЛ 110 кВ Лог - Иловля-2 №1 с отпайкой на ПС Иловля (ВЛ 110 кВ №545) | 3 | 14 | 16 | 3 | 28 | 30 | 3 | 28 | 30 | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП №545, КС-110 ЛЭП № 545, ВЧЗ-110 ЛЭП №545 на ПС Иловля, а.г. 2 ч. | Перенос сроков из-за дня выборов | 545 | ВЭ
299 | 11 | ВЛ 110 кВ Лог - Иловля-2 №1 с отпайкой на ПС Иловля (ВЛ 110 кВ №545) | 3 | 14 | 16 | 3 | 28 | 30 | 3 | 28 | 30 | Капитальный ремонт ВЛ, аг. 48ч. | Перенос сроков из-за дня выборов | 545 | ВЭ
300 | 11 | ВЛ 110 кВ Арчеда - Михайловская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ № 555) | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 9 | Капитальный ремонт ВЛ., а.г. 48ч. |  | 555 | ВЭ
301 | 11 | ВЛ 110 кВ Иловля-2 - Котлубань №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ № 543) | 2 | 12 | 13 | 2 | 26 | 27 | 2 | 26 | 27 | Верховой осмотр, а.г. 1ч. | Перенос сроков из-за дня выборов | 543 | ВЭ
302 | 11 | ВЛ 110 кВ Поповская - Слащевская (ВЛ 110 кВ №506) | 2 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | Тек.ремонт ЛР-110 ЛЭП № 506, КС-110 ЛЭП №506, ВЧЗ-110 ЛЭП № 506 на ПС Поповская, а.г. 2 ч. |  | 506 | ВЭ
303 | 11 | ВЛ 110 кВ Рябовская - Поповская (ВЛ 110 кВ №507) | 2 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | Тек.ремонт ЛР-110 ЛЭП № 507, РПГ-110, КС-110 ЛЭП №507, ВЧЗ-110 ЛЭП № 507 на ПС Поповская, а.г. 2 ч. |  | 507 | ВЭ
304 | 11 | ВЛ 110 кВ Серафимович – Распопинская (ВЛ 110 кВ №541) | 1 | 14 | 14 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | Опробование схем плавки гололеда провода. А.Г.- 1ч | С отключением ВЛ. Включить СМВ-110 на ПС Калининская. Перенос сроков из-за дня выборов | 541 | ВЭ
п | 10 | Урюпинские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
305 | 11 | ВЛ 110 кВ Урюпинская – Безымяновская с отпайкой на ПС Добринская (ВЛ 110 кВ №603) | 1 | 26 | 26 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | Разземление грозозащитного троса, опробование схем плавки гололеда АГ 1 час | С отключением ВЛ. Включить ВЛ 110 кВ Манино-Искра для питания ПС 110 кВ Искра, ПС 110 кВ Безымяновская, Рпотр=3 МВт | 603 | ВЭ
306 | 11 | ВЛ 110 кВ Безымяновская – Искра (ВЛ 110 кВ №604) | 1 | 27 | 27 | 1 | 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | Разземление грозозащитного троса, опробование схем плавки гололеда АГ 1 час | Без отключения ВЛ | 604 | ВЭ
307 | 11 | ВЛ 110 кВ Роднички – Рябовская (ВЛ 110 кВ №611) | 1 | 27 | 27 | 1 | 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | Разземление грозозащитного троса, опробование схем плавки гололеда АГ 1 час | С отключением ВЛ | 611 | ВЭ
308 | 11 | ВЛ 110 кВ Нехаевская – Роднички (ВЛ 110 кВ №612) | 1 | 28 | 28 | 1 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22 | Разземление грозозащитного троса, опробование схем плавки гололеда; АГ 1 час | Без отключения ВЛ | 612 | ВЭ
309 | 11 | ВЛ 110 кВ Упорники - Нехаевская (ВЛ 110 кВ №662) | 1 | 29 | 29 | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | 23 | Разземление грозозащитного троса, опробование схем плавки гололеда; АГ 1 час | Без отключения ВЛ | 662 | ВЭ
310 | 11 | ВЛ 110 кВ Алексеевская – Упорники (ВЛ 110 кВ №668) | 1 | 30 | 30 | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | 23 | Разземление грозозащитного троса, опробование схем плавки гололеда АГ 1 час | Без отключения ВЛ | 668 | ВЭ
311 | 11 | ВЛ 110 кВ Дубовская - Черкесовская-2 с отпайкой на ПС Черкесовская-1 (ВЛ 110 кВ №665) |  |  |  | 5 | 5 | 9 | 5 | 6 | 10 | Кап ремонт ВЛ; АГ 2 час | Перенос сроков из-за совмещения ремонта с ВЛ 110 кВ № 660 | 665 | ВЭ
|  | ПС 220 кВ | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Правобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 220 кВ Суровикино | [12 empty] | ВЭ
312 | 12 | АТ-1 | 5 | 19 | 23 | 5 | 26 | 30 | 5 | 26 | 30 | Профконтроль РЗА АТ-1, а.г.2ч | Включить В 110 кВ Чернышково на ПС 110 кВ Б 11. Переток до 7 МВт |  | ВЭ
313 | 12 | ВЛ 220 кВ Песковатка - Суровикино-220 (ВЛ 220 кВ Суровикино) |  |  |  | 5 | 26 | 30 | 5 | 26 | 30 | Профвосстановление ВЧЗ 220 кВ ВЛ Суровикино-220 (ф.В,С) на ПС 220 кВ Суровикино-220, АГ-2ч | Включить В 110 кВ Чернышково на ПС 110 кВ Б 11. Переток до 7 МВт | 361 | ВЭ
п | 10 | Волгоградские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Камышинские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 220 кВ Красный Яр | [12 empty] | ВЭ
314 | 11 | Установка плавки гололёда | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | Опроб.сх.ПГ на проводах ЛЭП-405, 404 U-11кВ от Т-3 через ОСШ-110 кВ пс Кр.Яр-220 с вкл.ЗР-ПГ-ЛЭП-404 пс 110 кВ Лопуховка. Прог 6-ПГ-К-Кр Яр-220. АГ-2ч |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 220 кВ Таловка | [12 empty] | ВЭ
315 | 11 | Установка плавки гололёда | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | Опроб. сх.ПГ на 1-трос. участке ВЛ 110кВ Таловка – Антиповка (ВЛ 110кВ № 462) пер. напряж. 10,5 кВ через ОСШ-110 кВ ПС 220 кВ Таловка до оп. № 160 по схеме “трос- земля”. Прог 4-ПГТ-К-Таловка. АГ-3ч |  |  | ВЭ
|  | ПС 110 кВ | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Правобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Сарепта-1 | [12 empty] | ВЭ
316 | 11 | В.ВЛ-20 | 5 | 19 | 23 | 4 | 20 | 23 | 4 | 20 | 23 | Первый контроль ШРЛС 5230, а.г.2ч. | С включением МЛП-110кВ |  | ВЭ
317 | 11 | В.ВЛ-21 | 5 | 26 | 30 | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | 30 | Первый контроль ДФЗ, а.г.2ч. | С включением МЛП-110кВ |  | ВЭ
п | 10 | Волгоградские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Левобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Колобовка | [12 empty] | ВЭ
318 | 11 | ВЛ 110 кВ Колобовка - Капустин Яр (ВЛ 110 кВ №297) | 2 | 29 | 30 | 2 | 29 | 30 | 2 | 29 | 30 | Тек.рем. ЛР-297Л-110, РР2-110, АГ-2 ч. | Отсутствие резерва | 297 | ВЭ
319 | 11 | II СШ-110 | 2 | 29 | 30 | 2 | 29 | 30 | 2 | 29 | 30 | Тек.рем. ЛР-297Л-110, Тек.рем. ТР-Т2-110, СР2-110, АГ-2 ч. |  |  | ВЭ
320 | 11 | МЛП-110 | 2 | 29 | 30 | 2 | 29 | 30 | 2 | 29 | 30 | Тек.рем. РР2-110, АГ-2 ч. |  |  | ВЭ
321 | 11 | СВ-110 | 2 | 29 | 30 | 2 | 29 | 30 | 2 | 29 | 30 | Тек.рем. СР2-110, Тек.рем. и проверка РЗА АПВ, АВР-110 в объёме "О" СВ-110, АГ-2ч. |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Шульцы | [12 empty] | ВЭ
322 | 11 | ВЛ 110 кВ Шульцы - Палласовка (ВЛ 110 кВ №286) | 2 | 19 | 20 | 2 | 20 | 21 | 2 | 20 | 21 | Тек.рем. ЛР-286Л-110, АГ-2ч. | Питание 1 СШ 110 кВ ПС 220 кВ Палласовка от СЭ, переток до 20 МВт. Перенос сроков из-за дня выборов | 286 | ВЭ
323 | 11 | IСШ-110 | 2 | 19 | 20 | 2 | 20 | 21 | 2 | 20 | 21 | Тек.рем. ЛР-286Л-110, АГ-2ч. | с включением на ночь |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Демидово | [12 empty] | ВЭ
324 | 11 | ВЛ 110 кВ Демидово - Приморская (ВЛ 110 кВ №215) | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | Тек.рем. РР2-110, АГ-2ч. | кратковременное погошение ВЛ 110 кВ №216 | 215 | ВЭ
325 | 11 | МЛП-110 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | Тек.рем. РР2-110, АГ - 2 ч. |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Гмелинка | [12 empty] | ВЭ
326 | 11 | ВЛ 110 кВ Гмелинка - Палласовка (ВЛ 110 кВ №287) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Тек.рем. ЛР-287Л-110, АГ-2ч. | Отсутствие резерва с СЭ. Срок изменен по согласованию с СарРДУ | 287 | ВЭ
327 | 11 | IIСШ-110 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Тек.рем. ЛР-287Л-110, СР2-110, ТР-Т2-110, АГ-2ч. | Отсутствие резерва с СЭ. Срок изменен по согласованию с СарРДУ |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Танина | [12 empty] | ВЭ
328 | 11 | ВЛ 110 кВ Танина-Головная с отпайкой на ПС Быково (ВЛ 110 кВ №282) |  |  |  | 3 | 7 | 9 |  |  |  | Тек.рем. ЛР-282Л-110, РР2-110, АГ-2ч. | Отказ. Совмещение с ремонтом ВЛ 220 кВ Волжская-Приморская и АТ-2 ПС 220 кВ Палласовка | 282 | ВЭ
329 | 11 | МЛП-110 |  |  |  | 3 | 7 | 9 |  |  |  | Тек.рем. РР2-110, АГ-2ч. | Отказ. Совмещение с ремонтом ВЛ 220 кВ Волжская-Приморская и АТ-2 ПС 220 кВ Палласовка |  | ВЭ
330 | 11 | СВ-110 |  |  |  | 3 | 7 | 9 |  |  |  | Тек.рем. СР2-110, АГ-2ч. | Отказ. Совмещение с ремонтом ВЛ 220 кВ Волжская-Приморская и АТ-2 ПС 220 кВ Палласовка |  | ВЭ
331 | 11 | II СШ-110 |  |  |  | 3 | 7 | 9 |  |  |  | Тек.рем. ЛР-282Л-110, СР2-110, ТН2-110, АГ-2ч. | Отказ. Совмещение с ремонтом ВЛ 220 кВ Волжская-Приморская и АТ-2 ПС 220 кВ Палласовка |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Кислово | [12 empty] | ВЭ
332 | 11 | ВЛ 110 кВ Головная-Кислово (ВЛ 110 кВ №283) |  |  |  | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | Техн.обслужив. ЛР-283Л-110 кВ на ПС Кислово, АГ-2ч. | Запитать 1 СШ 110 кВ ПС Палласовка от СЭ. Переток до 20 МВт. Долг с июня. | 283 | ВЭ
333 | 11 | СШ-110 |  |  |  | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | Техн.обслужив. ЛР-283Л-110 кВ на ПС Кислово, АГ-2ч. | Долг с июня. |  | ВЭ
п | 10 | Камышинские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Коробки | [12 empty] | ВЭ
334 | 11 | В-ЛЭП-442 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | Тек.рем. В-ЛЭП-442, ТТ-ЛЭП-442. АГ-2ч | ОСВ-110 |  | ВЭ
335 | 11 | В-ЛЭП-410 | 2 | 12 | 13 | 2 | 26 | 27 | 2 | 26 | 27 | Тек.рем. В-ЛЭП-410, ТТ-ЛЭП-410. АГ-2ч | ОСВ-110. Перенос сроков из-за дня выборов |  | ВЭ
336 | 11 | В-ЛЭП-413 | 2 | 14 | 15 | 2 | 28 | 29 | 2 | 28 | 29 | Тек.рем. В-ЛЭП-413, ТТ-ЛЭП-413. АГ-2ч | ОСВ-110. Перенос сроков из-за дня выборов |  | ВЭ
337 | 11 | ОСВ-110 | 2 | 27 | 28 | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | 30 | Тек.рем ТТ-1-СВ-110, ТТ-2-СВ-110. АГ-1ч |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110кВ Линёво | [12 empty] | ВЭ
338 | 11 | 1С-110 | 1 | 20 | 20 | 1 | 7 | 7 | 1 | 20 | 20 | Тек.рем. ТН-1-110. АГ-1ч. | МЛП-110 |  | ВЭ
339 | 11 | СВ-110 | 1 | 21 | 21 | 1 | 27 | 27 | 1 | 21 | 21 | Тек.рем. ТТ-1-СВ-110. АГ-1ч. | МЛП-110 |  | ВЭ
340 | 11 | 2С-110 | 1 | 22 | 22 | 1 | 26 | 26 | 1 | 22 | 22 | Тек.рем. ТН-2-110. АГ-1ч. | МЛП-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110кВ Филино | [12 empty] | ВЭ
341 | 11 | 1С-110 | 1 | 20 | 20 | 1 | 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | Механическое опробование ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1. АГ-0,5ч. | МЛП-110, поочередно |  | ВЭ
342 | 11 | 2С-110 | 1 | 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | Механическое опробование ОД-110-Т-2, КЗ-110-Т-2. АГ-0,5ч. | МЛП-110, поочередно |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110кВ Елань-2 | [12 empty] | ВЭ
343 | 11 | ВЛ 110 кВ Елань-1 - Елань-2 (ВЛ 110 кВ № 470) | 2 | 12 | 13 | 2 | 20 | 21 | 2 | 20 | 21 | Техн.обслуж. ЛР-ЛЭП-470, КС-ЛЭП-470, ВЧЗ-ЛЭП-470. АГ-1,5ч. |  | 470 | ВЭ
344 | 11 | 1С-110 | 2 | 12 | 13 | 2 | 20 | 21 | 2 | 20 | 21 | Техн.обслуж.ЛР-ЛЭП-470, СР-1-110, ШР-110-Т-1.АГ-1,5ч. |  |  | ВЭ
345 | 11 | ВЛ 110 кВ Елань-2 - Вязовка (ВЛ 110 кВ № 451) | 2 | 14 | 15 | 2 | 22 | 23 | 2 | 8 | 9 | Техн.обслуж. ЛР-ЛЭП-451, КС-ЛЭП-451, ВЧЗ-ЛЭП-451. АГ-1,5ч. | Перенос сроков из-за дня выборов | 451 | ВЭ
346 | 11 | 2С-110 | 2 | 14 | 15 | 2 | 22 | 23 | 2 | 8 | 9 | Техн.обслуж. ЛР-ЛЭП-451, СР-2-110, ШР-110-Т-2. АГ-1,5ч. | Перенос сроков из-за дня выборов |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110кВ Ольховка | [12 empty] | ВЭ
347 | 11 | СВ-110 |  |  |  | 1 | 27 | 27 | 1 | 27 | 27 | Опробование РЗА ОД-КЗ-110-Т-1, ОД-КЗ-110-Т-2 А.Г.1ч. | МЛП-110 |  | ВЭ
п | 10 | Михайловские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Себряковская | [12 empty] | ВЭ
348 | 11 | МВ-110 ЛЭП №513 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Механическое опробование МВ-110 ЛЭП №513, а.г. 1ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Етеревская | [12 empty] | ВЭ
349 | 11 | СВ-110 | 1 | 13 | 13 | 1 | 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | Текущий ремонт СВ-110, ТТ-110, а.г. 1ч. | С включением МЛП-110. Перенос сроков из-за дня выборов |  | ВЭ
350 | 11 | СВ-110 | 2 | 14 | 15 | 2 | 22 | 23 | 2 | 22 | 23 | Текущий ремонт ШР-I-110 СМВ, ШР-II-110 СМВ, а.г. 2ч. | С включением МЛП-110. Перенос сроков из-за дня выборов |  | ВЭ
351 | 11 | I СШ-110 | 1 | 14 | 14 | 1 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22 | Тек.ремонт ШР-I-110 СМВ,ОД-110 Т-1, ТН-I-110, а.г. 2 ч. | С включением МЛП-110. Перенос сроков из-за дня выборов |  | ВЭ
352 | 11 | II СШ-110 | 1 | 15 | 15 | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | 23 | Текущий ремонт ШР-II-110 СМВ, ШР-110 Т-2, ТН-II-110, а.г. 2ч. | С включением МЛП-110. Перенос сроков из-за дня выборов |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Лог | [12 empty] | ВЭ
353 | 11 | СМВ-110 | 1 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22 | Механическое опробование СМВ-110, а.г. 1ч. | ВЛ 110 №545 через ОМВ-110 |  | ВЭ
354 | 11 | МВ-110 ЛЭП №550 | 1 | 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | Текущий ремонт ТТ-110 ЛЭП № 550, механическое опробование МВ-110 ЛЭП №550, а.г. 1 ч. | ВЛ 110 №550 через ОМВ-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Поповская | [12 empty] | ВЭ
355 | 11 | ВЛ 110 кВ Поповская - Слащевская (ВЛ 110 кВ №506) | 2 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | Тек.ремонт ЛР-110 ЛЭП № 506, КС-110 ЛЭП №506, ВЧЗ-110 ЛЭП № 506 , а.г. 2 ч. |  | 506 | ВЭ
356 | 11 | ВЛ 110 кВ Рябовская - Поповская (ВЛ 110 кВ №507) | 2 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | Тек.ремонт ЛР-110 ЛЭП № 507, РПГ-110, КС-110 ЛЭП №507, ВЧЗ-110 ЛЭП № 507, а.г. 2 ч. |  | 507 | ВЭ
357 | 11 | СШ-110 | 2 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП № 506, ЛР-110 ЛЭП №507, ТТ-110 учета ЛЭП №507, ТН-110, ШР-110 Т-1, а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
п | 10 | Урюпинские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
|  | Зам. главного диспетчера | [9 empty] | П.М. Горбатов
|  | Начальник ОДС | [9 empty] | А.В. Агеев
|  | Начальник СЭР | [9 empty] | А.А. Пахомов
|  | Начальник СРЗА | [9 empty] | В.Н. Наводченко
|  | Начальник СЭРБ | [9 empty] | А.Е. Потапов