## План ремонтов
ЛЭП и ЭЛТ февраль 2022 (Утв)
Предприятие | Объект | Оборудование | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Прочие примечания | Аварийная готовность | Вид ремонта | Годовой. Заявленное время. Количество дней | Годовой. Заявленное время. Начало | Годовой. Заявленное время. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Заявленное время. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Время ремонта. Количество дней | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Комплекс | Приоритет | Состояние заявки | Причина отказа | Причина отказа. Несовместимые ремонты
Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волжская – Красная Слобода с отпайками (ВЛ 110 кВ №206) | Расчистка трассы от ДКР. А.г. 2 часа | с отключением |  | "При необходимости с вводом на ночь. Для БВР вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Зеленая – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №19)" | ВЗ | ТР | 10 дн | 01.02.22 | 10.02.22 | 10 дн | 01.02.22 | 10.02.22 | 10 дн | 01.02.22 | 10.02.22 | 10 дн | 01.02.22 | 10.02.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волжская – Красная Слобода с отпайками (ВЛ 110 кВ №206) | Кратковременное погашение ВЛ 110 кВ Волжская – Красная Слобода с отпайками (ВЛ 110 кВ №206) для вывода в ремонт и ввода в работу ВЛ 110 кВ ПС Рассвет -Суходол (ВЛ 110 кВ № 208), расчистка трассы от ДКР. А.г. 2 часа | с отключением |  | При необходимости с вводом на ночь ВЛ 110 кВ ПС Рассвет -Суходол (ВЛ 110 кВ № 208) | 02:00 | ТР | 12 дн | 14.02.22 | 25.02.22 | 12 дн | 14.02.22 | 25.02.22 | 12 дн | 14.02.22 | 25.02.22 | 12 дн | 14.02.22 | 25.02.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Вербенская – Шульцы (ВЛ 110 кВ №290) | Расчистка трассы от ДКР. А.г. 2 часа | с отключением |  | "Запитать 1СШ 110 кВ ПС 220 кВ Палласовка. Ремонтная схема 20 МВт, послеаварийная 25 МВт. Для БВР вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Шульцы – Палласовка (ВЛ 110 кВ №286)" | 02:00 | ТР | 8 дн | 21.02.22 | 28.02.22 | 8 дн | 21.02.22 | 28.02.22 | 8 дн | 21.02.22 | 28.02.22 | 8 дн | 21.02.22 | 28.02.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Ахтуба – Ленинская с отпайками (ВЛ 110 кВ №298) | Восстановление грозотросса в пролете опор №№ 120-125 | с отключением | с включением на ночь | С включением на ночь ВЛ 110 кВ Ахтуба – Ленинская с отпайками (ВЛ 110 кВ №298) от ПС 110 кВ Ленинская в тупиковом режиме. Вкл-ть В-110 ВЛ 297 на ПС 110 кВ Капустин Яр. Переток 10 МВт. Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Владимировка-Газовая | 04:00 | ТР | [6 empty] | 3 дн | 07.02.22 | 09.02.22 | 3 дн | 14.02.22 | 16.02.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Измененная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Сидорская | ВЛ 110 кВ Сидорская – Михайловская (ВЛ 110 кВ №514) | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП №514, СР-I-110, а.г. 1 ч. | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | 2 дн | 01.02.22 | 02.02.22 | 2 дн | 01.02.22 | 02.02.22 | 1 дн 9 ч | 01.02.22 | 02.02.22 | 1 дн 9 ч | 01.02.22 | 02.02.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ВГТЗ-1 | ВЛ 110 кВ Алюминиевая – ВГТЗ-1 (ВЛ 110 кВ №10) | Для профилактического восстановления РЗА ВЧЗ-110кВ ВЛ-10 (ф.С), а.г. 2 ч. | с отключением |  | С вводом в работу 23.02.2022 | 02:00 | ТР | 5 дн | 21.02.22 | 25.02.22 | 5 дн | 21.02.22 | 25.02.22 | 5 дн | 21.02.22 | 25.02.22 | 5 дн | 21.02.22 | 25.02.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. Аг-2 ч | с отключением |  | До 04.02.2022. С включением СВ-110 на ПС 110 кВ ПХГ. Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №4), ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №2), ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) | 02:00 | ТР | 5 дн | 31.01.22 | 04.02.22 | 5 дн | 31.01.22 | 04.02.22 | 5 дн | 31.01.22 | 04.02.22 | 5 дн | 31.01.22 | 04.02.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №2) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. Аг-2 ч | с отключением |  | С включением СВ-110 на ПС 110 кВ ПХГ. Для БВР вывести АПВ ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8), ВЛ 220 кВ Аллюминиевая- Юбилейная | 02:00 | ТР | 5 дн | 07.02.22 | 11.02.22 | 5 дн | 07.02.22 | 11.02.22 | 5 дн | 07.02.22 | 11.02.22 | 5 дн | 07.02.22 | 11.02.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Северная – ВГТЗ-1 №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №15) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. Аг-2 ч | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Северная – ВГТЗ-1 №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №16) | 02:00 | ТР | 5 дн | 14.02.22 | 18.02.22 | 5 дн | 14.02.22 | 18.02.22 | 5 дн | 14.02.22 | 18.02.22 | 5 дн | 14.02.22 | 18.02.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Алюминиевая – ВГТЗ-1 (ВЛ 110 кВ №10) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд, а.г. 2 ч. | с отключением |  | С вводом в работу 23.02.2022 | 02:00 | ТР | 5 дн | 21.02.22 | 25.02.22 | 5 дн | 21.02.22 | 25.02.22 | 5 дн | 21.02.22 | 25.02.22 | 5 дн | 21.02.22 | 25.02.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Волгоградская ТЭЦ-2 с отпайкой на ПС ППА Южная (ВЛ 110 кВ №38) | Разрезание шлейфов ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Волгоградская ТЭЦ-2 с отпайкой на ПС ППА Южная (ВЛ 110 кВ №38) на опоре №13 | с отключением |  |  | ВЗ | БВР | [6 empty] | 9 ч | 11.02.22 | 11.02.22 | 9 ч | 11.02.22 | 11.02.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Волгоградская ТЭЦ-2 с отпайкой на ПС ППА Южная (ВЛ 110 кВ №38) | Участок ВЛ от Волгоградской ТЭЦ-2 до опоры №13 в ремонте для реконструкции (переустройства) в пролете опор №5-9 персоналом СМО. Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. Аг-Время заявки | с отключением |  | Участок ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Волгоградская ТЭЦ-2 с отпайкой на ПС ППА Южная (ВЛ 110 кВ №38) от Волгоградской ТЭЦ-3 до опоры №13 в работе для питания ППА Южная. | ВЗ | КР | [6 empty] | 28 дн 9 ч | 11.02.22 | 11.03.22 | 28 дн 9 ч | 11.02.22 | 11.03.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Волгоградская ТЭЦ-2 (ВЛ 110 кВ №39) | Разрезание шлейфов ВЛ 110 кВ №39 на опоре №13 и монтажа ремонтной перемычки между опорой №13 ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Волгоградская ТЭЦ-2 (ВЛ 110 кВ №39 ) и опорой №10 ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 -Южная-1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №25) | с отключением |  |  | ВЗ | БВР | [6 empty] | 1 дн 9 ч | 09.02.22 | 10.02.22 | 1 дн 9 ч | 09.02.22 | 10.02.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Волгоградская ТЭЦ-2 (ВЛ 110 кВ №39) | Участок ВЛ от Волгоградской ТЭЦ-2 до опоры №13 в ремонте для реконструкции (переустройства) в пролете опор №5-9 персоналом СМО. Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. Аг-Время заявки | с отключением |  | Совместный участок ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Волгоградская ТЭЦ-2 (ВЛ 110 кВ №39) с ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Южная-1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №25) в работе. Волгоградская ТЭЦ-3 - опора №13 - опора №10 - ПС 110 кВ Углерод-1- ПС 110 кВ Углерод-2 - ПС 110 кВ Южная-1 в работе для создания транзита Волгоградская ТЭЦ-2 - Волгоградская ТЭЦ-3 . | ВЗ | КР | [6 empty] | 28 дн 9 ч | 10.02.22 | 10.03.22 | 28 дн 9 ч | 10.02.22 | 10.03.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Арчединская | II СШ-110 | Профилактическое восстановление РЗА Т-2, а.г.1ч. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | 3 дн | 14.02.22 | 16.02.22 | 3 дн | 14.02.22 | 16.02.22 | 2 дн 9 ч | 14.02.22 | 16.02.22 | 2 дн 9 ч | 14.02.22 | 16.02.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Арчединская | СМВ-110 | Профилактическое восстановление РЗА Т-2, а.г.1ч. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | 3 дн | 14.02.22 | 16.02.22 | 3 дн | 14.02.22 | 16.02.22 | 2 дн 9 ч | 14.02.22 | 16.02.22 | 2 дн 9 ч | 14.02.22 | 16.02.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | МВ-110 ЛЭП №552 | Профилактическое восстановление РЗА ВЛ 110 кВ № 552, механическое опробование МВ-110 ЛЭП №552, а.г. 1ч. | с отключением | с переводом на ОВ | С включением ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №2 с отпайкой на ПС Иловля (ВЛ 110 кВ №552) через ОМВ-110 | 01:00 | ТР | 5 дн | 07.02.22 | 11.02.22 | 5 дн | 07.02.22 | 11.02.22 | 4 дн 9 ч | 07.02.22 | 11.02.22 | 4 дн 9 ч | 07.02.22 | 11.02.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Михайловская | ВГ-110 ЛЭП №514 | Текущий ремонт ТТ-110 ЛЭП №514 , а.г. 1ч. | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | 1 дн | 01.02.22 | 01.02.22 | 1 дн | 01.02.22 | 01.02.22 | 9 ч | 01.02.22 | 01.02.22 | 9 ч | 01.02.22 | 01.02.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Михайловская | СВГ-110 | Текущий ремонт СВГ-110, в/в испытания СВГ-110, а.г. 1ч. | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | 1 дн | 18.02.22 | 18.02.22 | 1 дн | 18.02.22 | 18.02.22 | 9 ч | 18.02.22 | 18.02.22 | 9 ч | 18.02.22 | 18.02.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Михайловская | ВГ-110 ЛЭП №554 | Опробование АПВ, автоматики и управления ВГ-110 ЛЭП №554, а.г. 1ч. | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | 2 дн | 21.02.22 | 22.02.22 | 2 дн | 21.02.22 | 22.02.22 | 1 дн 9 ч | 21.02.22 | 22.02.22 | 1 дн 9 ч | 21.02.22 | 22.02.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Михайловская | ВГ-110 ЛЭП №555 | Опробование АПВ, автоматики и управления ВГ-110 ЛЭП №555, а.г. 1ч. | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | 2 дн | 24.02.22 | 25.02.22 | 2 дн | 24.02.22 | 25.02.22 | 1 дн 9 ч | 24.02.22 | 25.02.22 | 1 дн 9 ч | 24.02.22 | 25.02.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Михайловская | ВГ-110 ЛЭП №513 | Опробование АПВ, автоматики и управления ВГ-110 ЛЭП №513, а.г. 1ч. | с отключением |  | До 01.03.2022 С включением СВ-110 на ПС Новоаннинская | 01:00 | ТР | 2 дн | 28.02.22 | 01.03.22 | 2 дн | 28.02.22 | 01.03.22 | 1 дн 9 ч | 28.02.22 | 01.03.22 | 1 дн 9 ч | 28.02.22 | 01.03.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Себряковская | СМВ-110 | Механическое опробование СМВ - 110, а.г. 1ч. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | 1 дн | 02.02.22 | 02.02.22 | 1 дн | 02.02.22 | 02.02.22 | 9 ч | 02.02.22 | 02.02.22 | 9 ч | 02.02.22 | 02.02.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Сидорская | I СШ-110 | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП №514, а.г. 1 ч. | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | 2 дн | 01.02.22 | 02.02.22 | 2 дн | 01.02.22 | 02.02.22 | 1 дн 9 ч | 01.02.22 | 02.02.22 | 1 дн 9 ч | 01.02.22 | 02.02.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Сидорская | МЛП-110 | Текущий ремонт СР-I-110, а.г. 1 ч. | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | 2 дн | 01.02.22 | 02.02.22 | 2 дн | 01.02.22 | 02.02.22 | 1 дн 9 ч | 01.02.22 | 02.02.22 | 1 дн 9 ч | 01.02.22 | 02.02.22 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Усть-Хоперская | I СШ-110 | Механическое опробование ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, а.г. 1ч. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110. Отключить СМВ-110 на ПС 110 кВ Кумылженcкая. Отключить АОТ СМВ-110 на ПС 110 Глазуновская | 01:00 | ТР | 1 дн | 08.02.22 | 08.02.22 | 1 дн | 08.02.22 | 08.02.22 | 9 ч | 08.02.22 | 08.02.22 | 9 ч | 08.02.22 | 08.02.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Усть-Хоперская | II СШ-110 | БВР при работах на СМВ-110 ( в схеме ПС отсутствует ШР-II-110 СМВ), а.г. 1ч. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110. Отключить СМВ-110 на ПС 110 кВ Кумылженcкая. Отключить АОТ СМВ-110 на ПС 110 Глазуновская | 01:00 | БВР | 1 дн | 08.02.22 | 08.02.22 | 1 дн | 08.02.22 | 08.02.22 | 9 ч | 08.02.22 | 08.02.22 | 9 ч | 08.02.22 | 08.02.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Усть-Хоперская | СМВ-110 | Механическое опробование СМВ-110, а.г. 1ч. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110. Отключить СМВ-110 на ПС 110 кВ Кумылженcкая. Отключить АОТ СМВ-110 на ПС 110 Глазуновская | 01:00 | ТР | 1 дн | 08.02.22 | 08.02.22 | 1 дн | 08.02.22 | 08.02.22 | 9 ч | 08.02.22 | 08.02.22 | 9 ч | 08.02.22 | 08.02.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ВГТЗ-1 | В.ВЛ-15 | Для релейного опробования Комплект РЗА ВЛ 110 кВ Северная – ВГТЗ-1 №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №15) (ДЗ, ТЗНП, УРОВ, АПВ, АУВ) (REL 650), а.г. 2 ч. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 5 дн | 14.02.22 | 18.02.22 | 5 дн | 14.02.22 | 18.02.22 | 5 дн | 14.02.22 | 18.02.22 | 5 дн | 14.02.22 | 18.02.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ВГТЗ-1 | В.ВЛ-10 | Для релейного опробования комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Алюминиевая – ВГТЗ-1 (ДЗ, ТЗНП) (REL-650), а.г. 2 ч. | с отключением |  | С вводом в работу 23.02.2022 | 02:00 | ТР | 5 дн | 21.02.22 | 25.02.22 | 5 дн | 21.02.22 | 25.02.22 | 5 дн | 21.02.22 | 25.02.22 | 5 дн | 21.02.22 | 25.02.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
|  |  | Зам главного инженера по ОТУ- начальник ЦУС |  |  | А.А. Курганов