## План ремонтов
Сводный график ремонта ЛЭП и оборудования объектов диспетчеризации Волгоградского РДУ на сентябрь 2023 г.
ЛЭП и ЭЛТ сентябрь 2023 (Утв)
Статус заявки | Предприятие | Объект | Оборудование | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Прочие примечания | Аварийная готовность | Вид ремонта | Совмещение работ | Учтенная в годовом графике | Годовой. Заявленное время. Количество дней | Годовой. Заявленное время. Начало | Годовой. Заявленное время. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Заявленное время. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Время ремонта. Количество дней | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Комплекс | Приоритет | Состояние заявки | Причина отказа
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 220 кВ Песковатка – Суровикино-220 (ВЛ 220 кВ Суровикино) | Разземление грозотроса ВЛ 220 кВ Суровикино. | без отключения |  | Вывести АПВ ВЛ 220 кВ Песковатка – Суровикино-220 (ВЛ 220 кВ Суровикино) | 01:00 | ЗРР | Нет | Да | 0 дн | 29.09.23 | 29.09.23 | 0 дн | 29.09.23 | 29.09.23 | 9 ч | 29.09.23 | 29.09.23 | 9 ч | 29.09.23 | 29.09.23 | ЛЭП 220 кВ | 3 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 220 кВ Песковатка – Суровикино-220 (ВЛ 220 кВ Суровикино) | Опробование схемы плавки гололеда на г.з. троссе ВЛ 220 кВ Суровикино. | без отключения |  | С отключением ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суровикино-110 (ВЛ 110 кВ №60) для опробования схемы плавки гололеда на г.з. троссе. Вывести АПВ ВЛ 220 кВ Суровикино. | 01:00 | ПГ | Нет | Да | 0 дн | 29.09.23 | 29.09.23 | 0 дн | 29.09.23 | 29.09.23 | 9 ч | 29.09.23 | 29.09.23 | 9 ч | 29.09.23 | 29.09.23 | ЛЭП 220 кВ | 3 | Исходная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Колпачки | ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (ВЛ 110 кВ №303) | Текущий ремонт ЛР ВЛ-110 кВ №303 | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | Да | 5 дн | 11.09.23 | 15.09.23 | 5 дн | 11.09.23 | 15.09.23 | 5 дн | 11.09.23 | 15.09.23 | 5 дн | 11.09.23 | 15.09.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Колпачки | ВЛ 110 кВ Колпачки – Волгоградская (ВЛ 110 кВ №305) | Текущий ремонт ЛР ВЛ-110 кВ №305 | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | Да | 5 дн | 04.09.23 | 08.09.23 | 5 дн | 04.09.23 | 08.09.23 | 5 дн | 04.09.23 | 08.09.23 | 5 дн | 04.09.23 | 08.09.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Котлубань с отпайками (ВЛ 110 кВ №51) | Разземление грозозащитного троса | без отключения |  |  | 01:00 | ЗРР | Нет | Да | 1 дн | 26.09.23 | 26.09.23 | 1 дн | 26.09.23 | 26.09.23 | 1 дн | 26.09.23 | 26.09.23 | 1 дн | 26.09.23 | 26.09.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Котлубань с отпайками (ВЛ 110 кВ №51) | Опробование схем плавки гололеда грозозащитного троса ВЛ 110 кВ Гумрак - Котлубань с отпайками (ВЛ 110 кВ №51) и ВЛ 110 кВ Гумрак - Опытная с отпайками (ВЛ 110 кВ №52) от ПС 110 кВ Аэропорт. | без отключения |  |  | 01:00 | ЗРР | Нет | Да | 1 дн | 26.09.23 | 26.09.23 | 1 дн | 26.09.23 | 26.09.23 | 1 дн | 26.09.23 | 26.09.23 | 1 дн | 26.09.23 | 26.09.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Котлубань с отпайками (ВЛ 110 кВ №51) | Опробование схем плавки гололеда грозозащитного троса ВЛ 110 кВ Гумрак - Котлубань с отпайками (ВЛ 110 кВ №51) и ВЛ 110 кВ Гумрак - Опытная с отпайками (ВЛ 110 кВ №52) от ПС 110 кВ Городище. | без отключения |  |  | 01:00 | ЗРР | Нет | Да | 1 дн | 26.09.23 | 26.09.23 | 1 дн | 26.09.23 | 26.09.23 | 1 дн | 26.09.23 | 26.09.23 | 1 дн | 26.09.23 | 26.09.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Опытная с отпайками (ВЛ 110 кВ №52) | Разземление грозозащитного троса | без отключения |  |  | 01:00 | ЗРР | Нет | Да | 1 дн | 26.09.23 | 26.09.23 | 1 дн | 26.09.23 | 26.09.23 | 1 дн | 26.09.23 | 26.09.23 | 1 дн | 26.09.23 | 26.09.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Опытная с отпайками (ВЛ 110 кВ №52) | Опробование схем плавки гололеда грозозащитного троса ВЛ 110 кВ Гумрак - Опытная с отпайками (ВЛ 110 кВ №52) и ВЛ 110 Опытная - Кузьмичи (ВЛ 110 кВ №57) от ПС 220 кВ Гумрак. | без отключения |  |  | 01:00 | ЗРР | Нет | Да | 1 дн | 27.09.23 | 27.09.23 | 1 дн | 27.09.23 | 27.09.23 | 1 дн | 27.09.23 | 27.09.23 | 1 дн | 27.09.23 | 27.09.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Кировская – Калач I цепь с отпайками | Замена изоляторов | с отключением |  | Нет возможности замкнуть транзит 110 кВ Б-11-Чернышково-Обливская ПТФ-Суровикино-220. | 02:00 | ТР | Нет | Да | 11 дн | 18.09.23 | 28.09.23 | 11 дн | 18.09.23 | 28.09.23 | 11 дн | 18.09.23 | 28.09.23 | 11 дн | 18.09.23 | 28.09.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Опытная – Кузьмичи (ВЛ 110 кВ №57) | Разземление грозозащитного троса | без отключения |  |  | 01:00 | ЗРР | Да | Да | 1 дн | 26.09.23 | 26.09.23 | 1 дн | 26.09.23 | 26.09.23 | 1 дн | 26.09.23 | 26.09.23 | 1 дн | 26.09.23 | 26.09.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Котлубань – Степная (ВЛ 110 кВ №53) | Опробование схем плавки грозозащитного троса | без отключения |  |  | 01:00 | ЗРР | Нет | Да | 1 дн | 27.09.23 | 27.09.23 | 1 дн | 27.09.23 | 27.09.23 | 1 дн | 27.09.23 | 27.09.23 | 1 дн | 27.09.23 | 27.09.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Вязовка – Матышево (ВЛ 110 кВ №452) | Капитальный ремонт: ремонт провода. | с отключением |  | Срок скорректирован из-за ремонта АТ-1 ПС 500 кВ Фроловская | 04:00 | КР | Нет | Да, срок ремонта изменен | 2 дн | 25.09.23 | 27.09.23 | 2 дн | 25.09.23 | 27.09.23 | 2 дн 8 ч | 25.09.23 | 27.09.23 | 2 дн 8 ч | 18.09.23 | 20.09.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Измененная
Утверждена | Камышинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Лемешкино – Жирновская (ВЛ 110 кВ №446) | Капитальный ремонт - замена изоляторов, установка приставок, вырубка ДКР. | с отключением |  | Срок скорректирован из-за ремонта ВЛ 110 кВ №452 | 02:00 | КР | Нет | Да, срок ремонта изменен | 4 дн | 18.09.23 | 22.09.23 | 4 дн | 18.09.23 | 22.09.23 | 4 дн 8 ч | 18.09.23 | 22.09.23 | 4 дн 8 ч | 25.09.23 | 29.09.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Измененная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Филино | ВЛ 110 кВ Коробки – Филино с отпайкой на ПС Н Коробки (ВЛ 110 кВ №410) | Тех.обслуживание: ЛР-ЛЭП-410, СР-ЛЭП-410. | с отключением |  |  | 03:00 | ТР | Нет | Да | 3 дн | 11.09.23 | 14.09.23 | 3 дн | 11.09.23 | 14.09.23 | 3 дн | 11.09.23 | 14.09.23 | 3 дн | 11.09.23 | 14.09.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Филино | ВЛ 110 кВ Филино – Даниловская (ВЛ 110 кВ №411) | Тех.обслуживание: ЛР-ЛЭП-411. | с отключением |  |  | 03:00 | ТР | Нет | Да | 3 дн | 18.09.23 | 21.09.23 | 3 дн | 18.09.23 | 21.09.23 | 3 дн 8 ч | 18.09.23 | 21.09.23 | 3 дн 8 ч | 18.09.23 | 21.09.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401) | Опроб.сх ПГ проводов ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401) U-10кВ от ПС 220 кВ Красный Яр с вкл. ЗР-ПГ-110 на ПС 110 кВ Новомлиново. Прог. 1-ПГ-К-Красный Яр-220 | с отключением |  |  | 02:00 | ПГ | Нет | Да | 0 дн | 27.09.23 | 27.09.23 | 0 дн | 27.09.23 | 27.09.23 | 7 ч | 27.09.23 | 27.09.23 | 7 ч | 27.09.23 | 27.09.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Коробки – Филино с отпайкой на ПС Н Коробки (ВЛ 110 кВ №410) | Опроб.сх.ПГ проводов ВЛ 110 кВ Коробки – Филино с отпайкой на ПС Н.Коробки (ВЛ 110кВ №410) U-10,5 кВ от Т-3 ПС 110 кВ Коробки с вкл. ЗР-РПГ-110 на ПС 110 кВ Филино. Прог. 1-ПГ-К-Коробки. | с отключением |  |  | 01:00 | ПГ | Нет | Да | 0 дн | 14.09.23 | 14.09.23 | 0 дн | 14.09.23 | 14.09.23 | 7 ч | 14.09.23 | 14.09.23 | 7 ч | 14.09.23 | 14.09.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558) | Капитальный ремонт - замена изоляторов, монтаж оттяжек, вырубка ДКР. | с отключением |  |  | 02:00 | КР | Нет | Да | 4 дн | 04.09.23 | 08.09.23 | 4 дн | 04.09.23 | 08.09.23 | 4 дн 8 ч | 04.09.23 | 08.09.23 | 4 дн 8 ч | 04.09.23 | 08.09.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Купцово | ВЛ 110 кВ Петров Вал – Купцово (ВЛ 110 кВ №400) | Тех.обслуживание: ЛР-ЛЭП-400, СР-ЛЭП-400. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Нет | [6 empty] | 2 дн | 19.09.23 | 20.09.23 | 2 дн | 19.09.23 | 20.09.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Вербенская | ВЛ 110 кВ Вербенская – Шульцы (ВЛ 110 кВ №290) | Номенклатурный средний ремонт ЛР-290Л-110, РР2-110 | с отключением |  | Запитать 1СШ 110 кВ ПС 220 кВ Палласовка от Саратова. Ремонтная схема 20 МВт, послеаварийная 25 МВт. | 04:00 | СР | Да | Да | 10 дн | 20.09.23 | 29.09.23 | 10 дн | 20.09.23 | 29.09.23 | 10 дн | 20.09.23 | 29.09.23 | 10 дн | 20.09.23 | 29.09.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Колобовка | ВЛ 110 кВ Колобовка – Капустин Яр (ВЛ 110 кВ №297) | Текущий ремонт ТТ-297Л-110, проф. измерения ТТ-297Л-110 | с отключением |  | Отсутствие резерва от АЭ | 02:00 | ТР | Нет | Да | 5 дн | 04.09.23 | 08.09.23 | 5 дн | 25.09.23 | 29.09.23 | 5 дн | 25.09.23 | 29.09.23 | 5 дн | 25.09.23 | 29.09.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Никольская | ВЛ 110 кВ Приморская – Никольская (ВЛ 110 кВ № 279) | Замена железобетонной траверсы приемного портала ВЛ 110 кВ Приморская – Никольская (ВЛ 110 кВ № 279) | с отключением |  |  | 08:00 | ТР | Нет | Да | 4 дн | 05.09.23 | 08.09.23 | 4 дн | 12.09.23 | 15.09.23 | 4 дн | 12.09.23 | 15.09.23 | 4 дн | 12.09.23 | 15.09.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Шульцы | ВЛ 110 кВ Шульцы – Палласовка (ВЛ 110 кВ №286) | Текущий ремонт ЛР-286Л-110 | с отключением |  | Запитать 1СШ 110 кВ ПС 220 кВ Палласовка от Саратова. Ремонтная схема 20 МВт, послеаварийная 25 МВт. | 02:00 | ТР | Да | Да | 8 дн | 12.09.23 | 19.09.23 | 8 дн | 12.09.23 | 19.09.23 | 8 дн | 12.09.23 | 19.09.23 | 8 дн | 12.09.23 | 19.09.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Шульцы | ВЛ 110 кВ Вербенская – Шульцы (ВЛ 110 кВ №290) | Текущий ремонт ЛР-290Л-110 | с отключением |  | Запитать 1СШ 110 кВ ПС 220 кВ Палласовка от Саратова. Ремонтная схема 20 МВт, послеаварийная 25 МВт. | 02:00 | ТР | Да | Да | 10 дн | 20.09.23 | 29.09.23 | 10 дн | 20.09.23 | 29.09.23 | 10 дн | 20.09.23 | 29.09.23 | 10 дн | 20.09.23 | 29.09.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ – Волжская с отпайкой на ПС Метионин-1 (ВЛ 110 кВ №268) | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ – Волжская с отпайкой на ПС Метионин-1 (ВЛ 110 кВ №268) для БВР по кап. рем ВЛ 110 кВ Волжская – Латекс с отпайками (ВЛ-110кВ №267) | без отключения |  | С вводом на ночь АПВ | 00:05 | ЗРР | Нет | Да | 8 дн | 04.09.23 | 11.09.23 | 8 дн | 18.09.23 | 25.09.23 | 8 дн | 18.09.23 | 25.09.23 | 8 дн | 18.09.23 | 25.09.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Шульцы – Палласовка (ВЛ 110 кВ №286) | Кап. ремонт. Замечания ЦТН | с отключением |  | Вывести АПВ для БПР на ВЛ 110 кВ Вербенская – Шульцы (ВЛ 110 кВ №290). Запитать 1СШ 110 кВ ПС 220 кВ Палласовка от Саратова. Ремонтная схема 20 МВт, послеаварийная 25 МВт. | 04:00 | КР | Да | Да | 8 дн | 12.09.23 | 19.09.23 | 8 дн | 12.09.23 | 19.09.23 | 8 дн | 12.09.23 | 19.09.23 | 8 дн | 12.09.23 | 19.09.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Вербенская – Шульцы (ВЛ 110 кВ №290) | Кап. ремонт ВЛ, замечания ЦТН | с отключением |  | Вывести АПВ для БПР на ВЛ 110 кВ Шульцы – Палласовка (ВЛ 110 кВ №286). Запитать 1СШ 110 кВ ПС 220 кВ Палласовка от Саратова. Ремонтная схема 20 МВт, послеаварийная 25 МВт. | 04:00 | КР | Да | Да | 10 дн | 20.09.23 | 29.09.23 | 10 дн | 20.09.23 | 29.09.23 | 10 дн | 20.09.23 | 29.09.23 | 10 дн | 20.09.23 | 29.09.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Ахтуба – Ленинская с отпайками (ВЛ 110 кВ №298) | Участок ВЛ от ПС 110 кВ Ленинская до оп. №115 в ремонте. Кап. ремонт ВЛ | с отключением |  | Участок ВЛ от ПС 110 кВ Ахтуба до оп. №115 в работе для питания ПС 110 кВ Западная. Вкл-ть В-110 ВЛ 297 на ПС 110 кВ Капустин Яр. | ВЗ | КР | Да | Да | 10 дн | 07.08.23 | 16.08.23 | 10 дн | 28.08.23 | 06.09.23 | 10 дн | 28.08.23 | 06.09.23 | 10 дн | 28.08.23 | 06.09.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Ахтуба – Ленинская с отпайками (ВЛ 110 кВ №298) | Соединение шлейфов на оп. 115 в сторону оп. №116 и создание схемы нормального режима. | с отключением |  | Вкл-ть В-110 ВЛ 297 на ПС 110 кВ Капустин Яр. Переток 15 МВт. Для БВР вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Ленинская – Колобовка (ВЛ 110 кВ №296) | 04:00 | БВР | Нет | Да | 1 дн | 16.08.23 | 16.08.23 | 1 дн | 06.09.23 | 06.09.23 | 1 дн | 06.09.23 | 06.09.23 | 1 дн | 06.09.23 | 06.09.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Ленинская | ВЛ 110 кВ Ахтуба – Ленинская с отпайками (ВЛ 110 кВ №298) | Демонтаж ВЧЗ-110 кВ ВЛ-110 кВ №298 ф. С. Установка V-образной гирлянды на ВЧЗ-110 кВ ВЛ-110 кВ №298 ф. В, Установка рессорного крепления на ВЧЗ-110 кВ ВЛ-110 кВ №298 . | с отключением |  | Вкл-ть В-110 ВЛ 297 на ПС 110 кВ Капустин Яр. | 04:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 6 дн | 01.09.23 | 06.09.23 | 6 дн | 01.09.23 | 06.09.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Приморская – Никольская (ВЛ 110 кВ № 279) | Устранение замечаний ЦТН | с отключением |  | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Демидово - Приморская (ВЛ 110 кВ № 215), ВЛ 110 кВ Рахинка - Никольская (ВЛ 110 кВ №281) | 02:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 4 дн | 12.09.23 | 15.09.23 | 4 дн | 12.09.23 | 15.09.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Слащевская | ВЛ 110 кВ Поповская – Слащевская (ВЛ 110 кВ №506) | Текущий ремонт ВЧЗ-110 ЛЭП №506 | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 5 дн | 11.09.23 | 15.09.23 | 5 дн | 11.09.23 | 15.09.23 | 5 дн | 11.09.23 | 15.09.23 | 5 дн | 11.09.23 | 15.09.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Задонская – Лог (ВЛ 110 кВ №500) | Капитальный ремонт: вырубка ДКР, ремонт фундаментов, ремонт металлической опоры | с отключением |  | Включить СМВ-110 на ПС 110 кВ Калининская | 01:00 | КР | Нет | Да | 3 дн | 18.09.23 | 20.09.23 | 3 дн | 18.09.23 | 20.09.23 | 3 дн | 18.09.23 | 20.09.23 | 3 дн | 18.09.23 | 20.09.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Клетская – Ярки (ВЛ 110 кВ №501) | Капитальный ремонт ВЛ: замена изоляции, установка ГВН на место, ремонт г/з троса | с отключением |  | Включить СМВ-110 на ПС 110 кВ Калининская | 02:00 | КР | Нет | Да | 5 дн | 25.09.23 | 29.09.23 | 5 дн | 25.09.23 | 29.09.23 | 5 дн | 25.09.23 | 29.09.23 | 5 дн | 25.09.23 | 29.09.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Поповская – Слащевская (ВЛ 110 кВ №506) | Капитальный ремон ВЛ: замена изоляции, вырубка ДКР, планировка грунта | с отключением |  |  | 02:00 | КР | Да | Да | 5 дн | 11.09.23 | 15.09.23 | 5 дн | 11.09.23 | 15.09.23 | 5 дн | 11.09.23 | 15.09.23 | 5 дн | 11.09.23 | 15.09.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Астаховская – Труд (ВЛ 110 кВ №516) | Опробование схем плавки гололеда грозозащитного троса на 2-х цепном участке ВЛ 110 кВ Астаховская – Труд (ВЛ 110 кВ №516), ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (ВЛ 110 кВ №590) | без отключения |  |  | 01:00 | ПГ | Нет | Да | 1 дн | 22.09.23 | 22.09.23 | 1 дн | 22.09.23 | 22.09.23 | 1 дн | 22.09.23 | 22.09.23 | 1 дн | 22.09.23 | 22.09.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Труд – Етеревская (ВЛ 110 кВ №524) | Опробование схем плавки гололеда грозозащитного троса на 2-х цепном участке ВЛ 110 кВ Труд – Етеревская (ВЛ 110 кВ №524), ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (ВЛ 110 кВ №590) | без отключения |  |  | 01:00 | ПГ | Нет | Да | 1 дн | 22.09.23 | 22.09.23 | 1 дн | 22.09.23 | 22.09.23 | 1 дн | 22.09.23 | 22.09.23 | 1 дн | 22.09.23 | 22.09.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (ВЛ 110 кВ №590) | Опробование схем плавки гололеда грозозащитного троса на 2-х цепных участках ВЛ 110 кВ Астаховская – Труд (ВЛ 110 кВ №516), ВЛ 110 кВ Астаховская-Сергиевская (ВЛ 110 кВ №590) и ВЛ 110 кВ Труд – Етеревская (ВЛ 110 кВ №524), ВЛ 110 кВ Астаховская-Сергиевская (ВЛ 110 кВ №590) | без отключения |  |  | 01:00 | ПГ | Нет | Да | 1 дн | 22.09.23 | 22.09.23 | 1 дн | 22.09.23 | 22.09.23 | 1 дн | 22.09.23 | 22.09.23 | 1 дн | 22.09.23 | 22.09.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (ВЛ 110 кВ №590) | Капитальный ремонт: вырубка ДКР, замена изоляции, ремонт шлейфов, ремонт провода, замена провода | с отключением |  |  | 01:00 | КР | Нет | Да | 5 дн | 04.09.23 | 08.09.23 | 5 дн | 04.09.23 | 08.09.23 | 5 дн | 04.09.23 | 08.09.23 | 5 дн | 04.09.23 | 08.09.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | ВЛ 110 кВ Задонская – Лог (ВЛ 110 кВ №500) | Текущий ремонт ОР-110 ЛЭП №500, ЗНЛР-110 ЛЭП №500 | с отключением |  | включить СМВ- 110 на ПС 110 кВ Калининская | 01:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 3 дн | 18.09.23 | 20.09.23 | 3 дн | 18.09.23 | 20.09.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Труд – Етеревская (ВЛ 110 кВ №524) | Для безопасного выплнения работ по замене провода на ВЛ 110 кВ №590 | с отключением |  |  | 01:00 | БВР | Да | Нет | [6 empty] | 3 дн | 06.09.23 | 08.09.23 | 3 дн | 06.09.23 | 08.09.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8) | Разземление г.з. троса ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №4); ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8); ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9); ВЛ 110 кВ Гумрак – ТДН №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №11); ВЛ 110 кВ Гумрак – ТДН №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №12). | без отключения |  | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №4); ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8); ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9); ВЛ 110 кВ Гумрак – Вилейская с отпайками (ВЛ 110 кВ №11); ВЛ 110 кВ Гумрак – ТДН с отпайками (ВЛ 110 кВ №12) | 01:00 | ЗРР | Нет | Да, срок ремонта изменен | 1 дн | 26.09.23 | 26.09.23 | 1 дн | 26.09.23 | 26.09.23 | 9 ч | 26.09.23 | 26.09.23 | 9 ч | 26.09.23 | 26.09.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ на период вывода в ремонт и ввода в работу Т-3 на ПС 110 кВ Разгуляевская | без отключения |  |  | 01:00 | ЗРР | Нет | Да, срок ремонта изменен | 3 дн | 11.09.23 | 14.09.23 | 3 дн | 11.09.23 | 14.09.23 | 3 дн 9 ч | 11.09.23 | 14.09.23 | 3 дн 9 ч | 11.09.23 | 14.09.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ЗКО-1 | ВЛ 110 кВ Юбилейная – ЗКО-1 №2 (ВЛ 110 кВ II ЛШ) | Для среднего ремонта ЛР.II ЛШ | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Нет | Да | 4 дн | 19.06.23 | 23.06.23 | 4 дн | 25.09.23 | 29.09.23 | 4 дн 9 ч | 25.09.23 | 29.09.23 | 4 дн 9 ч | 25.09.23 | 29.09.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Строительная | ВЛ 110 кВ Кировская – Строительная с отпайками | Для текущего ремонта ВЧЗ 110 кВ ВЛ-Кировская (ф.А,В), КС 110 кВ ВЛ-Кировская (ф.А,В). | с отключением |  | На Волгоградской ТЭЦ-3 включить ЭВ-110 кВ ВЛ №300. | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 04.09.23 | 08.09.23 | 4 дн | 04.09.23 | 08.09.23 | 4 дн 9 ч | 04.09.23 | 08.09.23 | 4 дн 9 ч | 04.09.23 | 08.09.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ №3) | Разземление г.з. троса ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ №3); ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Дар-Гора-110 с отпайками (ВЛ 110 кВ Развилка-2). | без отключения |  | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ №3), ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Дар-Гора-110 с отпайками (ВЛ 110 кВ Развилка-2). | 01:00 | ЗРР | Нет | Да | 0 дн | 25.09.23 | 25.09.23 | 0 дн | 25.09.23 | 25.09.23 | 9 ч | 25.09.23 | 25.09.23 | 9 ч | 25.09.23 | 25.09.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ №3) | Опробование схемы плавки на г.з. тросса ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ №3), ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Дар-Гора-110 с отпайками (ВЛ 110 кВ Развилка-2). | без отключения |  | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ №3), ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Дар-Гора-110 с отпайками (ВЛ 110 кВ Развилка-2). | 01:00 | ПГ | Нет | Да | 0 дн | 25.09.23 | 25.09.23 | 0 дн | 25.09.23 | 25.09.23 | 9 ч | 25.09.23 | 25.09.23 | 9 ч | 25.09.23 | 25.09.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Канатная – Сарепта-1 с отпайкой на ПС Сарепта-2 (ВЛ 110 кВ №20) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Кировская – Волгоградская ГРЭС с отпайкой на ПС Сарепта-1 , ВЛ 110 кВ Кировская – Строительная с отпайками. | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 18.09.23 | 22.09.23 | 4 дн | 18.09.23 | 22.09.23 | 4 дн 9 ч | 18.09.23 | 22.09.23 | 4 дн 9 ч | 18.09.23 | 22.09.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Канатная – Сарепта-1 с отпайкой на ПС Сарепта-2 (ВЛ 110 кВ №20) | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ-20, для текущего ремонта ВЧЗ-110кВ ВЛ-20 (ф.В) на ПС 110 кВ Сарепта-2. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Да | 4 дн | 18.09.23 | 22.09.23 | 4 дн | 18.09.23 | 22.09.23 | 4 дн 9 ч | 18.09.23 | 22.09.23 | 4 дн 9 ч | 18.09.23 | 22.09.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Кировская – Волгоградская ГРЭС с отпайкой на ПС Сарепта-1 | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Канатная – Сарепта-1 с отпайкой на ПС Сарепта-2 (ВЛ 110 кВ №20), ВЛ 110 кВ Кировская – Строительная с отпайками На Волгоградской ТЭЦ-3 включить ЭВ-110 кВ ВЛ №300 | 02:00 | ТР | Нет | Да | 4 дн | 25.09.23 | 29.09.23 | 4 дн | 25.09.23 | 29.09.23 | 4 дн 9 ч | 25.09.23 | 29.09.23 | 4 дн 9 ч | 25.09.23 | 29.09.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Кировская – Строительная с отпайками | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ-Кировская, для текущего ремонта ВЧЗ-110кВ ВЛ-Кировская (ф.В), КС-110кВ ВЛ-Кировская (ф.А) на ПС 110 кВ Сарепта-2 | с отключением |  | На Волгоградской ТЭЦ-3 включить ЭВ-110 кВ ВЛ №300. | 02:00 | СР | Да | Да | 4 дн | 04.09.23 | 08.09.23 | 4 дн | 04.09.23 | 08.09.23 | 4 дн 9 ч | 04.09.23 | 08.09.23 | 4 дн 9 ч | 04.09.23 | 08.09.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Кировская – Строительная с отпайками | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Канатная – Сарепта-1 с отпайкой на ПС Сарепта-2 (ВЛ 110 кВ №20), ВЛ 110 кВ Кировская – Волгоградская ГРЭС с отпайкой на ПС Сарепта-1 На Волгоградской ТЭЦ-3 включить ЭВ-110 кВ ВЛ №300. | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 04.09.23 | 08.09.23 | 4 дн | 04.09.23 | 08.09.23 | 4 дн 9 ч | 04.09.23 | 08.09.23 | 4 дн 9 ч | 04.09.23 | 08.09.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №7) | Разземление г.з. троса ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №7); ВЛ 110 кВ Гумрак – Пионерская с отпайкой на ПС Моторная (ВЛ 110 кВ №6) | без отключения |  |  | 01:00 | ЗРР | Нет | Да | 0 дн | 27.09.23 | 27.09.23 | 0 дн | 27.09.23 | 27.09.23 | 9 ч | 27.09.23 | 27.09.23 | 9 ч | 27.09.23 | 27.09.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №7) | Опробование схемы плавки на г.з. троссе ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №7); ВЛ 110 кВ Гумрак – Пионерская с отпайкой на ПС Моторная (ВЛ 110 кВ №6) | без отключения |  |  | 01:00 | ПГ | Нет | Да | 0 дн | 27.09.23 | 27.09.23 | 0 дн | 27.09.23 | 27.09.23 | 9 ч | 27.09.23 | 27.09.23 | 9 ч | 27.09.23 | 27.09.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8) | Опробование схем плавки на г.з. троссе ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №4); ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8); ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9); ВЛ 110 кВ Гумрак – Вилейская с отпайками (ВЛ 110 кВ №11); ВЛ 110 кВ Гумрак – ТДН с отпайками (ВЛ 110 кВ №12). | без отключения |  | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №4); ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8); ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9); ВЛ 110 кВ Гумрак – Вилейская с отпайками (ВЛ 110 кВ №11); ВЛ 110 кВ Гумрак – ТДН с отпайками (ВЛ 110 кВ №12). | 01:00 | ПГ | Нет | Да | 0 дн | 26.09.23 | 26.09.23 | 0 дн | 26.09.23 | 26.09.23 | 9 ч | 26.09.23 | 26.09.23 | 9 ч | 26.09.23 | 26.09.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8) | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ на период вывода в ремонт и ввода в работу Т-4 на ПС 110 кВ Разгуляевская | без отключения |  |  | 01:00 | ЗРР | Нет | Да | 3 дн | 04.09.23 | 07.09.23 | 3 дн | 04.09.23 | 07.09.23 | 3 дн 9 ч | 04.09.23 | 07.09.23 | 3 дн 9 ч | 04.09.23 | 07.09.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ на период вывода в ремонт и ввода в работу Т-2 на ПС 110 кВ Разгуляевская | без отключения |  |  | 01:00 | ЗРР | Нет | Да | 2 дн | 18.09.23 | 20.09.23 | 2 дн | 18.09.23 | 20.09.23 | 2 дн 9 ч | 18.09.23 | 20.09.23 | 2 дн 9 ч | 18.09.23 | 20.09.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суровикино-110 (ВЛ 110 кВ №60) | Опробование схемы плавки гололеда грозотроса ВЛ 220 кВ Песковатка – Суровикино-220 (ВЛ 220 кВ Суровикино) | с отключением |  |  | 01:00 | ПГ | Нет | Да | 0 дн | 29.09.23 | 29.09.23 | 0 дн | 29.09.23 | 29.09.23 | 9 ч | 29.09.23 | 29.09.23 | 9 ч | 29.09.23 | 29.09.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Обливская ПТФ – Чернышково (ВЛ 110 кВ №62) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Отсутствие резерва с РЭ. ЗапитатьТ-2 ПС 110 кВ Чернышково от РЭ до 6 МВт. Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Обливская ПТФ с отпайкой на ПС Обливская1 (ВЛ 110 кВ №61) | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 18.09.23 | 22.09.23 | 4 дн | 18.09.23 | 22.09.23 | 4 дн 9 ч | 18.09.23 | 22.09.23 | 4 дн 9 ч | 18.09.23 | 22.09.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Обливская ПТФ – Чернышково (ВЛ 110 кВ №62) | Разземление г.з. троса ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Обливская ПТФ с отпайкой на ПС Обливская1 (ВЛ 110 кВ №61); ВЛ 110 кВ Обливская ПТФ – Чернышково (ВЛ 110 кВ №62) | без отключения |  |  | 01:00 | ЗРР | Нет | Да | 0 дн | 27.09.23 | 27.09.23 | 0 дн | 27.09.23 | 27.09.23 | 9 ч | 27.09.23 | 27.09.23 | 9 ч | 27.09.23 | 27.09.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Обливская ПТФ – Чернышково (ВЛ 110 кВ №62) | Опробование схем плавки на г.з. троссе ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Обливская ПТФ с отпайкой на ПС Обливская1 (ВЛ 110 кВ №61); ВЛ 110 кВ Обливская ПТФ – Чернышково (ВЛ 110 кВ №62) | без отключения |  |  | 01:00 | ПГ | Нет | Да | 0 дн | 27.09.23 | 27.09.23 | 0 дн | 27.09.23 | 27.09.23 | 9 ч | 27.09.23 | 27.09.23 | 9 ч | 27.09.23 | 27.09.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Садовая – ПП М. Горького с отпайкой на ПС М. Горького (ВЛ 110 кВ №71) | Разземление г.з. троса ВЛ 110 кВ Садовая – ПП М. Горького с отпайкой на ПС М. Горького (ВЛ 110 кВ №71); ВЛ 110 кВ Садовая – Советская с отпайками (ВЛ 110 кВ №72). | без отключения |  | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Садовая – ПП М. Горького с отпайкой на ПС М. Горького (ВЛ 110 кВ №71, ВЛ 110 кВ Садовая – Советская с отпайками (ВЛ 110 кВ №72) | 01:00 | ЗРР | Нет | Да | 0 дн | 25.09.23 | 25.09.23 | 0 дн | 25.09.23 | 25.09.23 | 9 ч | 25.09.23 | 25.09.23 | 9 ч | 25.09.23 | 25.09.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Садовая – ПП М. Горького с отпайкой на ПС М. Горького (ВЛ 110 кВ №71) | Опробование схемы плавки на г.з. тросса ВЛ 110 кВ Садовая – ПП М. Горького с отпайкой на ПС М. Горького (ВЛ 110 кВ №71); ВЛ 110 кВ Садовая – Советская с отпайками (ВЛ 110 кВ №72). | без отключения |  | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Садовая – ПП М. Горького с отпайкой на ПС М. Горького (ВЛ 110 кВ №71), ВЛ 110 кВ Садовая – Советская с отпайками (ВЛ 110 кВ №72). | 01:00 | ПГ | Нет | Да | 0 дн | 25.09.23 | 25.09.23 | 0 дн | 25.09.23 | 25.09.23 | 9 ч | 25.09.23 | 25.09.23 | 9 ч | 25.09.23 | 25.09.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Цимлянская – Шебалино (ВЛ 110 кВ №99) | Разземление г.з. троса ВЛ 110 кВ Цимлянская – Шебалино (ВЛ 110 кВ №99); ВЛ 110 кВ Заливская – Цимлянская (ВЛ 110 кВ №91). | без отключения |  | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Цимлянская – Шебалино (ВЛ 110 кВ №99); ВЛ 110 кВ Заливская – Цимлянская (ВЛ 110 кВ №91) | 01:00 | ЗРР | Нет | Да | 0 дн | 27.09.23 | 27.09.23 | 0 дн | 27.09.23 | 27.09.23 | 9 ч | 27.09.23 | 27.09.23 | 9 ч | 27.09.23 | 27.09.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Цимлянская – Шебалино (ВЛ 110 кВ №99) | Опробование схемы плавки на г.з. тросса ВЛ 110 кВ Цимлянская – Шебалино (ВЛ 110 кВ №99); ВЛ 110 кВ Заливская – Цимлянская (ВЛ 110 кВ №91). | без отключения |  |  | 01:00 | ПГ | Нет | Да | 0 дн | 27.09.23 | 27.09.23 | 0 дн | 27.09.23 | 27.09.23 | 9 ч | 27.09.23 | 27.09.23 | 9 ч | 27.09.23 | 27.09.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Молзавод | ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) на период вывода в ремонт и ввода в работу Т-1. | без отключения |  |  | 01:00 | ЗРР | Нет | Нет | [6 empty] | 9 ч | 22.09.23 | 22.09.23 | 9 ч | 22.09.23 | 22.09.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Чернышково | ВЛ 110 кВ Обливская ПТФ – Чернышково (ВЛ 110 кВ №62) | Для текущего ремонта Зак. РПГ ВЛ-62 | с отключением |  | Отсутствие резерва с РЭ. ЗапитатьТ-2 ПС 110 кВ Чернышково от РЭ до 6 МВт. | 02:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 18.09.23 | 22.09.23 | 4 дн 9 ч | 18.09.23 | 22.09.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №4) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Присоединение к В-Д ПМЭС. С включением ШСВ-110 на ПС Советская. Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Садовая – Советская с отпайками (ВЛ 110 кВ №72), ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8) | 02:00 | ТР | Нет | Нет | [6 empty] | 2 дн 9 ч | 11.09.23 | 13.09.23 | 2 дн 9 ч | 11.09.23 | 13.09.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Волгоградская ТЭЦ-2 с отпайкой на ПС ППА Южная (ВЛ 110 кВ №38) | Для разрения шлейфов на опоре №13 ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Волгоградская ТЭЦ-2 с отпайкой на ПС ППА Южная (ВЛ 110 кВ №38) | с отключением |  | После ввода в работу ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Волгоградская ТЭЦ-2 (ВЛ 110 кВ №39) по временной схеме от ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Южная-1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №25). Вывести АПВ Волгоградская ТЭЦ-3 - Волгоградская ТЭЦ-2 (ВЛ 110 кВ №39). | 02:00 | БВР | Нет | Нет | [6 empty] | 12 ч | 22.09.23 | 22.09.23 | 12 ч | 22.09.23 | 22.09.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Волгоградская ТЭЦ-2 с отпайкой на ПС ППА Южная (ВЛ 110 кВ №38) | Участок ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Волгоградская ТЭЦ-2 с отпайкой на ПС ППА Южная (ВЛ 110 кВ №38) от Волгоградская ТЭЦ-2 до опоры №13 в ремонте. Для реконстукции. | с отключением |  | Участок ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Волгоградская ТЭЦ-2 с отпайкой на ПС ППА Южная (ВЛ 110 кВ №38) от Волгоградская ТЭЦ-3 до опоры №13 в работе для питания ПС ППА Южная. | ВЗ | КР | Нет | Нет | [6 empty] | 18 дн 12 ч | 22.09.23 | 10.10.23 | 18 дн 12 ч | 22.09.23 | 10.10.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Волгоградская ТЭЦ-2 (ВЛ 110 кВ №39) | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Волгоградская ТЭЦ-2 (ВЛ 110 кВ №39) в работе с участком ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Южная-1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №25) через перемычку между опорой №13 ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Волгоградская ТЭЦ-2 (ВЛ 110 кВ №39) и опорой №10 ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Южная-1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №25) | с отключением |  | Участок ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Южная-1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №25) в ремонте от Волгоградская ТЭЦ-2 до опоры №10 | ВЗ | ЗРР | Нет | Нет | [6 empty] | 11 дн 12 ч | 11.09.23 | 22.09.23 | 11 дн 12 ч | 11.09.23 | 22.09.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Волгоградская ТЭЦ-2 (ВЛ 110 кВ №39) | Участок от Волгоградская ТЭЦ-2 до опоры №13 в ремонте. Для реконструкции. | с отключением |  | Участок ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Волгоградская ТЭЦ-2 (ВЛ 110 кВ №39) в работе от ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Южная-1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №25) через перемычку между опорой №13 ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Волгоградская ТЭЦ-2 (ВЛ 110 кВ №39) и опорой №10 ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Южная-1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №25) | ВЗ | КР | Нет | Нет | [6 empty] | 19 дн 12 ч | 22.09.23 | 11.10.23 | 19 дн 12 ч | 22.09.23 | 11.10.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Волгоградская ТЭЦ-2 (ВЛ 110 кВ №39) | Для разрезания шлейфов на опоре №13 ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Волгоградская ТЭЦ-2 (ВЛ 110 кВ №39) для переустройства временной перемычки между опорой №13 ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Волгоградская ТЭЦ-2 (ВЛ 110 кВ №39) и опорой №10 ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Южная-1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №25) и соединения шлейфов на опоре №10 ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Южная-1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №25). | с отключением |  | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 - Волгоградская ТЭЦ-2 с отпайками на ПС ППА Южная (ВЛ 110 кВ №38) в работе по нормальной схеме. Вывести АПВ ВЛ 110 кВВолгоградская ТЭЦ-3 - Волгоградская ТЭЦ-2 с отпайками на ПС ППА Южная (ВЛ 110 кВ №38) | ВЗ | БВР | Нет | Нет | [6 empty] | 12 ч | 22.09.23 | 22.09.23 | 12 ч | 22.09.23 | 22.09.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Волгоградская ТЭЦ-2 (ВЛ 110 кВ №39) | Для подключения временной перемычки между опорой №13 ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Волгоградская ТЭЦ-2 (ВЛ 110 кВ №39) и опорой №10 ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Южная-1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №25) и разрезания шлейфов на опоре №10 ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Южная-1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №25). | с отключением |  | Вывести АПВ Волгоградская ТЭЦ-3 - Волгоградская ТЭЦ-2 с отпайками на ПС ППА Южная (ВЛ 110 кВ №38) | 02:00 | БВР | Нет | Нет | [6 empty] | 12 ч | 11.09.23 | 11.09.23 | 12 ч | 11.09.23 | 11.09.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Урюпинская – Безымяновская с отпайкой на ПС Добринская (ВЛ 110 кВ №603) | Разземление грозозащитного троса, опробование схем плавки гололеда | без отключения |  |  | 01:00 | ЗРР | Нет | Да | 1 дн | 20.09.23 | 20.09.23 | 1 дн | 20.09.23 | 20.09.23 | 1 дн | 20.09.23 | 20.09.23 | 1 дн | 20.09.23 | 20.09.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Безымяновская – Искра (ВЛ 110 кВ №604) | Разземление грозозащитного троса, опробование схем плавки гололеда | без отключения |  |  | 01:00 | ЗРР | Нет | Да | 1 дн | 20.09.23 | 20.09.23 | 1 дн | 20.09.23 | 20.09.23 | 1 дн | 20.09.23 | 20.09.23 | 1 дн | 20.09.23 | 20.09.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Роднички – Рябовская (ВЛ 110 кВ №611) | Разземление грозозащитного троса, опробование схем плавки гололеда | без отключения |  |  | 01:00 | ЗРР | Нет | Да | 1 дн | 21.09.23 | 21.09.23 | 1 дн | 21.09.23 | 21.09.23 | 1 дн | 21.09.23 | 21.09.23 | 1 дн | 21.09.23 | 21.09.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Нехаевская – Роднички (ВЛ 110 кВ №612) | Разземление грозозащитного троса, опробование схем плавки гололеда | без отключения |  |  | 01:00 | ЗРР | Нет | Да | 1 дн | 21.09.23 | 21.09.23 | 1 дн | 21.09.23 | 21.09.23 | 1 дн | 21.09.23 | 21.09.23 | 1 дн | 21.09.23 | 21.09.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Нехаевская – Роднички (ВЛ 110 кВ №612) | Капитальный ремонт ВЛ | с отключением |  |  | 02:00 | КР | Нет | Да | 5 дн | 04.09.23 | 08.09.23 | 5 дн | 04.09.23 | 08.09.23 | 5 дн | 04.09.23 | 08.09.23 | 5 дн | 04.09.23 | 08.09.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Упорники – Нехаевская (ВЛ 110 кВ №662) | Разземление грозозащитного троса, опробование схем плавки гололеда | без отключения |  |  | 01:00 | ЗРР | Нет | Да | 1 дн | 22.09.23 | 22.09.23 | 1 дн | 22.09.23 | 22.09.23 | 1 дн | 22.09.23 | 22.09.23 | 1 дн | 22.09.23 | 22.09.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Солонцы – Дружба с отпайкой на ПС Алексеевская (ВЛ 110 кВ №669) | Текущий ремонт ЛР-ЛЭП-669 на ПС 110 кВ Солонцы | с отключением |  | С включением СМВ-110 на ПС 110 кВ Черкесовская-2 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 5 дн | 11.09.23 | 15.09.23 | 5 дн | 18.09.23 | 22.09.23 | 5 дн | 18.09.23 | 22.09.23 | 5 дн | 18.09.23 | 22.09.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Алексеевская – Упорники (ВЛ 110 кВ №668) | Разземление грозозащитного троса, опробование схем плавки гололеда | без отключения |  |  | 01:00 | ЗРР | Нет | Да | 1 дн | 22.09.23 | 22.09.23 | 1 дн | 22.09.23 | 22.09.23 | 1 дн | 22.09.23 | 22.09.23 | 1 дн | 22.09.23 | 22.09.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Сатаровская – Солонцы (ВЛ 110 кВ №663) | Текущий ремонт СР-110, 2с-110 на ПС 110 кВ Солонцы | с отключением |  | С включением СМВ-110 на ПС 110 кВ Черкесовская-2; Отсутствует ЛР-ЛЭП-663 на ПС 110 кВ Солонцы | 01:00 | ТР | Нет | Да | 5 дн | 11.09.23 | 15.09.23 | 5 дн | 18.09.23 | 22.09.23 | 5 дн | 18.09.23 | 22.09.23 | 5 дн | 18.09.23 | 22.09.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Ярыженская – Черкесовская-1 (ВЛ 110 кВ №659) | Капитальный ремонт ВЛ. | с отключением |  | С включением СМВ-110 на ПС 110 кВ Черкесовская-2. | 02:00 | КР | Нет | Нет | [6 empty] | 5 дн | 11.09.23 | 15.09.23 | 5 дн | 11.09.23 | 15.09.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Колпачки | Iс-110 | Текущий ремонт ЛР ВЛ-110 кВ №305 | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | Да | 5 дн | 04.09.23 | 08.09.23 | 5 дн | 04.09.23 | 08.09.23 | 5 дн | 04.09.23 | 08.09.23 | 5 дн | 04.09.23 | 08.09.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Колпачки | Iс-110 | Текущий ремонт ЛР ВЛ-110 кВ №303 | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | Да | 5 дн | 11.09.23 | 15.09.23 | 5 дн | 11.09.23 | 15.09.23 | 5 дн | 11.09.23 | 15.09.23 | 5 дн | 11.09.23 | 15.09.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Коробки | В-ЛЭП-442 | Средний ремонт: В-ЛЭП-442. ТО РЗА В-ЛЭП-442 | с отключением | с переводом на ОВ |  | ВЗ | СР | Нет | Да | 4 дн | 04.09.23 | 08.09.23 | 4 дн | 04.09.23 | 08.09.23 | 4 дн 8 ч | 04.09.23 | 08.09.23 | 4 дн 8 ч | 04.09.23 | 08.09.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Филино | 1С-110 | Тех. обслуживание: ШР-1-СВ-110, ЛР-ЛЭП-410. Средний ремонт: ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1 | с отключением |  |  | 03:00 | СР | Нет | Да | 2 дн | 11.09.23 | 13.09.23 | 2 дн | 11.09.23 | 13.09.23 | 2 дн 8 ч | 11.09.23 | 13.09.23 | 2 дн 8 ч | 11.09.23 | 13.09.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Филино | 2С-110 | Тех.обслуживание: ШР-2-СВ-110, ЛР-ЛЭП-411 Средний ремонт: ОД-110-Т-2, КЗ-110-Т-2. | с отключением |  |  | 03:00 | СР | Нет | Да | 3 дн | 18.09.23 | 21.09.23 | 3 дн | 18.09.23 | 21.09.23 | 3 дн 8 ч | 18.09.23 | 21.09.23 | 3 дн 8 ч | 18.09.23 | 21.09.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Филино | СВ-110 | Тех.обслуживание: ШР-2-СВ-110. | с отключением |  |  | 03:00 | ТР | Нет | Да | 3 дн | 18.09.23 | 21.09.23 | 3 дн | 18.09.23 | 21.09.23 | 3 дн 8 ч | 18.09.23 | 21.09.23 | 3 дн 8 ч | 18.09.23 | 21.09.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Филино | СВ-110 | Средний ремонт: СВ-110 Текущий ремонт: ТТ-1-СВ-110,ТТ-2-СВ-110. | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | ВЗ | СР | Нет | Да | 4 дн | 04.09.23 | 08.09.23 | 4 дн | 04.09.23 | 08.09.23 | 4 дн 8 ч | 04.09.23 | 08.09.23 | 4 дн 8 ч | 04.09.23 | 08.09.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Филино | СВ-110 | Тех.обслуживание: ШР-1-СВ-110 | с отключением |  |  | 03:00 | ТР | Нет | Да | 2 дн | 11.09.23 | 13.09.23 | 2 дн | 11.09.23 | 13.09.23 | 2 дн 8 ч | 11.09.23 | 13.09.23 | 2 дн 8 ч | 11.09.23 | 13.09.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Филино | МЛП-110 | Тех.обслуж. СР-ЛЭП-410. | с отключением |  |  | 03:00 | ТР | Нет | Да | 2 дн | 11.09.23 | 13.09.23 | 2 дн | 11.09.23 | 13.09.23 | 2 дн 8 ч | 11.09.23 | 13.09.23 | 2 дн 8 ч | 11.09.23 | 13.09.23 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Филино | МЛП-110 | Тех.обслуживание: ЗР-ПГ-110. | с отключением |  |  | 03:00 | ТР | Нет | Да | 3 дн | 18.09.23 | 21.09.23 | 3 дн | 18.09.23 | 21.09.23 | 3 дн 8 ч | 18.09.23 | 21.09.23 | 3 дн 8 ч | 18.09.23 | 21.09.23 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Вязовка | 2С-110 | Безопасное выполнение работ- Замена РВС-110-Т-2 | с отключением |  | С ВЛ-110 кВ №452 Срок скорректирован из-за ремонта АТ-1 ПС 500 кВ Фроловская | 06:00 | БВР | Нет | Нет | [6 empty] | 3 дн | 25.09.23 | 27.09.23 | 3 дн | 18.09.23 | 20.09.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Измененная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Елань-1 | 1С-110 | Безопасное выполнение работ - Замена РВС-1С-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 06:00 | БВР | Нет | Нет | [6 empty] | 3 дн | 11.09.23 | 13.09.23 | 3 дн | 11.09.23 | 13.09.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Жирновская | 1С-110 | Безопасное выполнение работ -Замена РВС-1С-110. | с отключением |  | С ВЛ 110 кВ №446 Срок скорректирован из-за ремонта ВЛ 110 кВ №452 | 06:00 | БВР | Нет | Нет | [6 empty] | 3 дн | 18.09.23 | 20.09.23 | 3 дн | 25.09.23 | 27.09.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Измененная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Коробки | В-ЛЭП-442 | Средний ремонт: В-ЛЭП-442. ТО РЗА В-ЛЭП-442 | с отключением |  | В случае не выполнения в срок с 4- 8. Занятость персонала на ПС Матышево | ВЗ | СР | Нет | Нет | [6 empty] | 5 дн | 25.09.23 | 29.09.23 | 5 дн | 25.09.23 | 29.09.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Коробки | В-ЛЭП-413 | Для безопастного поизводства работ на В-ЛЭП-442 - Средний ремонт. | с отключением | с переводом на ОВ | В случае не выполнения в срок с 4- 8. Занятость персонала на ПС Матышево | 03:00 | БВР | Нет | Нет | [6 empty] | 5 дн | 25.09.23 | 29.09.23 | 5 дн | 25.09.23 | 29.09.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Коробки | В-ЛЭП-413 | Для безопастного поизводства работ на В-ЛЭП-442 - Средний ремонт. | с отключением |  |  | 03:00 | БВР | Нет | Нет | [6 empty] | 5 дн | 04.09.23 | 08.09.23 | 5 дн | 04.09.23 | 08.09.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Купцово | 1С-110 | Сред.рем. ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1. Тех.обслуживание ЛР-ЛЭП-400. | с отключением | с включением на ночь |  | 02:00 | СР | Нет | Нет | [6 empty] | 2 дн | 19.09.23 | 20.09.23 | 2 дн | 19.09.23 | 20.09.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Купцово | МЛП-110 | Тех.обслуживание: ЛР-ЛЭП-400, СР-ЛЭП-400. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Нет | [6 empty] | 2 дн | 19.09.23 | 20.09.23 | 2 дн | 19.09.23 | 20.09.23 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Матышево | 1С-110 | Текущий ремонт: ТН-1-110. Тех. обслуживание: ШР-1-СВ-110. Средний ремонт: ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1 | с отключением | с включением на ночь | С включением ремонтной перемычки. | 02:00 | СР | Нет | Нет | [6 empty] | 3 дн | 05.09.23 | 07.09.23 | 3 дн | 05.09.23 | 07.09.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Матышево | СВ-110 | Тех. обслуживание: ШР-1-СВ-110. | с отключением | с включением на ночь | С включением ремонтной перемычки. | 02:00 | ТР | Нет | Нет | [6 empty] | 3 дн | 05.09.23 | 07.09.23 | 3 дн | 05.09.23 | 07.09.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Вербенская | МЛП-110 | Номенклатурный средний ремонт ЛР-290Л-110, РР2-110 | с отключением |  |  | 04:00 | СР | Нет | Да | 10 дн | 20.09.23 | 29.09.23 | 10 дн | 20.09.23 | 29.09.23 | 10 дн | 20.09.23 | 29.09.23 | 10 дн | 20.09.23 | 29.09.23 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Вербенская | IСШ-110 кВ | Номенклатурный средний ремонт СР2-110 | с отключением | с включением на ночь |  | 04:00 | СР | Нет | Да | 3 дн | 25.09.23 | 27.09.23 | 3 дн | 25.09.23 | 27.09.23 | 3 дн | 25.09.23 | 27.09.23 | 3 дн | 25.09.23 | 27.09.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Вербенская | IIСШ-110 кВ | Номенклатурный средний ремонт ЛР-290Л-110, СР2-110 | с отключением |  |  | 04:00 | СР | Нет | Да | 10 дн | 20.09.23 | 29.09.23 | 10 дн | 20.09.23 | 29.09.23 | 10 дн | 20.09.23 | 29.09.23 | 10 дн | 20.09.23 | 29.09.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Колобовка | МЛП-110 | Для БВР по текущему ремонту ТТ-297Л-110, проф. измерения ТТ-297Л-110. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 5 дн | 04.09.23 | 08.09.23 | 5 дн | 25.09.23 | 29.09.23 | 5 дн | 25.09.23 | 29.09.23 | 5 дн | 25.09.23 | 29.09.23 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Колобовка | СВ-110 | ТО РЗА защит ВЛ 110 кВ №297 | с отключением |  |  | 02:00 | ВПр | Нет | Да | 5 дн | 04.09.23 | 08.09.23 | 5 дн | 25.09.23 | 29.09.23 | 5 дн | 25.09.23 | 29.09.23 | 5 дн | 25.09.23 | 29.09.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Маяк | IIСШ-110 | Номенклатурный средний ремонт СР2-110 | с отключением |  | Без разрыва транзита | 04:00 | СР | Нет | Да | 2 дн | 12.09.23 | 13.09.23 | 2 дн | 12.09.23 | 13.09.23 | 2 дн | 12.09.23 | 13.09.23 | 2 дн | 12.09.23 | 13.09.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Маяк | IСШ-110 | Текущий ремонт ОД-Т1-110, КЗ-Т1-110 | с отключением |  | Без разрыва транзита | 02:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 06.09.23 | 06.09.23 | 1 дн | 06.09.23 | 06.09.23 | 1 дн | 06.09.23 | 06.09.23 | 1 дн | 06.09.23 | 06.09.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Никольская | IIСШ-110 | Замена железобетонной траверсы приемного портала ВЛ 110 кВ Приморская – Никольская (ВЛ 110 кВ №279) | с отключением |  |  | 08:00 | ТР | Нет | Да | 4 дн | 05.09.23 | 08.09.23 | 4 дн | 12.09.23 | 15.09.23 | 4 дн | 12.09.23 | 15.09.23 | 4 дн | 12.09.23 | 15.09.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Танина | IСШ-110 кВ | Текущий ремонт и ТО РЗА ТН1-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 2 дн | 04.09.23 | 05.09.23 | 2 дн | 04.09.23 | 05.09.23 | 2 дн | 04.09.23 | 05.09.23 | 2 дн | 04.09.23 | 05.09.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Танина | IIСШ-110 кВ | Текущий ремонт и ТО РЗА ТН2-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 2 дн | 06.09.23 | 07.09.23 | 2 дн | 06.09.23 | 07.09.23 | 2 дн | 06.09.23 | 07.09.23 | 2 дн | 06.09.23 | 07.09.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Танина | СВ-110 | Текущий ремонт ТТ1-СВ-110, ТТ2-СВ-110, ТО РЗА СВ-110, проф. измерения ТТ1-СВ-110, ТТ2-СВ-110. | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 2 дн | 11.09.23 | 12.09.23 | 2 дн | 11.09.23 | 12.09.23 | 2 дн | 11.09.23 | 12.09.23 | 2 дн | 11.09.23 | 12.09.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Шульцы | IСШ-110 | Текущий ремонт ЛР-290Л-110, ТР-Т1-110 | с отключением | с включением на ночь |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 10 дн | 20.09.23 | 29.09.23 | 10 дн | 20.09.23 | 29.09.23 | 10 дн | 20.09.23 | 29.09.23 | 10 дн | 20.09.23 | 29.09.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Шульцы | IСШ-110 | Текущий ремонт ЛР-286Л-110 | с отключением | с включением на ночь |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 8 дн | 12.09.23 | 19.09.23 | 8 дн | 12.09.23 | 19.09.23 | 8 дн | 12.09.23 | 19.09.23 | 8 дн | 12.09.23 | 19.09.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Колобовка | I СШ-110 | Текущий ремонт ТН1-110. | с отключением |  | Отсутствие резерва от АЭ. Вкл-ть В-110 ВЛ 297 на ПС 110 кВ Капустин Яр для питания Т2. Переток 3 МВт. | 02:00 | ТР | Нет | Нет | [6 empty] | 2 дн | 07.09.23 | 08.09.23 | 2 дн | 07.09.23 | 08.09.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Колобовка | II СШ-110 | Текущий ремонт ТН2-110. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 5 дн | 25.09.23 | 29.09.23 | 5 дн | 25.09.23 | 29.09.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Колобовка | СВ-110 | БВР по текущему ремонту ТН1-110. | с отключением |  | Отсутствие резерва от АЭ. Вкл-ть В-110 ВЛ 297 на ПС 110 кВ Капустин Яр для питания Т2. Переток 3 МВт. | 02:00 | БВР | Нет | Нет | [6 empty] | 2 дн | 07.09.23 | 08.09.23 | 2 дн | 07.09.23 | 08.09.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Колобовка | СВ-110 | БВР по текущему ремонту ТН2-110 | с отключением |  |  | 02:00 | БВР | Да | Нет | [6 empty] | 5 дн | 25.09.23 | 29.09.23 | 5 дн | 25.09.23 | 29.09.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Ленинская | МЛП-110 | Для безопасного выполненя работ по демонтажу ВЧЗ-110 кВ ВЛ-110 кВ ф. С. Учтановка V-образной гирлянды на ВЧЗ-110 кВ ВЛ-110 кВ №298 ф. В, Установка рессорного крепления на ВЧЗ-110 кВ ВЛ-110 кВ №298 . АГ-4 ч | с отключением |  |  | 04:00 | БВР | Да | Нет | [6 empty] | 6 дн | 01.09.23 | 06.09.23 | 6 дн | 01.09.23 | 06.09.23 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Ленинская | В-298Л-110 | Для безопасного выполненя работ по демонтажу ВЧЗ-110 кВ ВЛ-110 кВ ф. С. Учтановка V-образной гирлянды на ВЧЗ-110 кВ ВЛ-110 кВ №298 ф. В, Установка рессорного крепления на ВЧЗ-110 кВ ВЛ-110 кВ №298 . | с отключением |  |  | 04:00 | БВР | Да | Нет | [6 empty] | 6 дн | 01.09.23 | 06.09.23 | 6 дн | 01.09.23 | 06.09.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Танина | СВ-110 | Для перестройки уставок комплекта защит ВЛ 110 кВ Танина - Головная с отпайкой на ПС Быково согласно письма ВРДУ № Р17-б-II-1-19-785 от 26.04.2023г. | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 04:00 | ТР | Нет | Нет | [6 empty] | 4 дн | 11.09.23 | 14.09.23 | 4 дн | 11.09.23 | 14.09.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Етеревская | I СШ-110 | Текущий ремонт ТН-I-110, ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 2 дн | 18.09.23 | 19.09.23 | 2 дн | 18.09.23 | 19.09.23 | 2 дн | 18.09.23 | 19.09.23 | 2 дн | 18.09.23 | 19.09.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Етеревская | II СШ-110 | Текущий ремонт ТН-II-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 5 дн | 11.09.23 | 15.09.23 | 5 дн | 11.09.23 | 15.09.23 | 5 дн | 11.09.23 | 15.09.23 | 5 дн | 11.09.23 | 15.09.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Етеревская | СМВ-110 | Капитальный ремонт СМВ-110, текущий ремонт ТТ-110 СМВ, в/в испытания СМВ-110, ТТ-110 СМВ | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 08:00 | КР | Нет | Да | 5 дн | 11.09.23 | 15.09.23 | 5 дн | 11.09.23 | 15.09.23 | 5 дн | 11.09.23 | 15.09.23 | 5 дн | 11.09.23 | 15.09.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | ОМВ-110 | Механическое опробование ОМВ-110, регулировка ОР-110 ОМВ | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 07.09.23 | 07.09.23 | 1 дн | 07.09.23 | 07.09.23 | 1 дн | 07.09.23 | 07.09.23 | 1 дн | 07.09.23 | 07.09.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Себряковская | В-110 ВЛ №513 | Механическое опробование В-110 ВЛ №513 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 29.09.23 | 29.09.23 | 1 дн | 29.09.23 | 29.09.23 | 1 дн | 29.09.23 | 29.09.23 | 1 дн | 29.09.23 | 29.09.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | ОМВ-110 | В работу ОМВ-110 для перевода питания ВЛ 110 кВ Серафимович – Средняя Царица (ВЛ 110 кВ №521) от II СШ-110 для механического опробования МВ-110 ЛЭП №521 | с отключением |  |  | 01:00 | ВКЛ | Нет | Да | 1 дн | 27.09.23 | 27.09.23 | 1 дн | 27.09.23 | 27.09.23 | 1 дн | 27.09.23 | 27.09.23 | 1 дн | 27.09.23 | 27.09.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Усть-Хоперская | II СШ-110 | БВР при работах на СМВ-110 ( в схеме ПС отсутствует ШР-II-110 СМВ) | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 Совместно с ВЛ-110 №506 | 02:00 | БВР | Нет | Да | 1 дн | 12.09.23 | 12.09.23 | 1 дн | 12.09.23 | 12.09.23 | 1 дн | 12.09.23 | 12.09.23 | 1 дн | 12.09.23 | 12.09.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Усть-Хоперская | СМВ-110 | Текущий ремонт СМВ-110, ТТ-I-110 СМВ, ТТ-II-110 СМВ, в/в испытания СМВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 Совместно с ВЛ-110 №506 | 02:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 12.09.23 | 12.09.23 | 1 дн | 12.09.23 | 12.09.23 | 1 дн | 12.09.23 | 12.09.23 | 1 дн | 12.09.23 | 12.09.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | МВ-110 ЛЭП №500 | Текущий ремонт ОР-110 ЛЭП №500, ЗНЛР-110 ЛЭП №500, докачка азота в МВ-110 ЛЭП №500 фаза "В" и"С" | с отключением |  | Совместно с ВЛ №500 | 01:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 3 дн | 18.09.23 | 20.09.23 | 3 дн | 18.09.23 | 20.09.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | ОСШ-110 | Текущий ремонт ОР-110 ЛЭП №500 | с отключением |  | Совместно с ВЛ №500 | 01:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 3 дн | 18.09.23 | 20.09.23 | 3 дн | 18.09.23 | 20.09.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | ОСШ-110 | Регулировка ОР-110 ОМВ | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 1 дн | 07.09.23 | 07.09.23 | 1 дн | 07.09.23 | 07.09.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Себряковская | В-110 ВЛ №512 | Механическое опробование В-110 ВЛ №512 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | Согласно годовому графику С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | Нет | [6 empty] | 1 дн | 28.09.23 | 28.09.23 | 1 дн | 28.09.23 | 28.09.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ВГТЗ-1 | В.ВЛ-15 | Для высоковольтных испытаний В.ВЛ-15 | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 0 дн | 07.09.23 | 07.09.23 | 0 дн | 07.09.23 | 07.09.23 | 9 ч | 07.09.23 | 07.09.23 | 9 ч | 07.09.23 | 07.09.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ЗКО-1 | В. Iл.ш. | Для высоковольтных испытаний В.I ЛШ. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 0 дн | 21.09.23 | 21.09.23 | 0 дн | 21.09.23 | 21.09.23 | 9 ч | 21.09.23 | 21.09.23 | 9 ч | 21.09.23 | 21.09.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ЗКО-1 | В. IIл.ш. | Для среднего ремонта ЛР.II ЛШ. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Нет | Да | 4 дн | 19.06.23 | 23.06.23 | 4 дн | 25.09.23 | 29.09.23 | 4 дн 9 ч | 25.09.23 | 29.09.23 | 4 дн 9 ч | 25.09.23 | 29.09.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Канатная | В-2.ВЛ-20 | Для среднего ремонта В-2.ВЛ-20, для высоковольтных испытаний В-2. ВЛ-20, отбор проб масла с В-2.ВЛ-20. Техническое обслуживание РЗА. | с отключением |  |  | ВЗ | СР | Нет | Да | 11 дн | 11.09.23 | 22.09.23 | 11 дн | 11.09.23 | 22.09.23 | 11 дн 9 ч | 11.09.23 | 22.09.23 | 11 дн 9 ч | 11.09.23 | 22.09.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Сарепта-1 | В.ВЛ-Кировская | Техническое обслуживание РЗА. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 4 дн | 25.09.23 | 29.09.23 | 4 дн | 25.09.23 | 29.09.23 | 4 дн 9 ч | 25.09.23 | 29.09.23 | 4 дн 9 ч | 25.09.23 | 29.09.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Разгуляевская | IIс.110кВ | Для текущего ремонта Т-2, для среднего ремонта ОД-110.Т-2, КЗ-110.Т-2 (ф.С), СР-1.110, замены опроно-стержневой изоляции на СР-1.110. Техническое обслуживание РЗА. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Нет | Нет | [6 empty] | 2 дн 9 ч | 18.09.23 | 20.09.23 | 2 дн 9 ч | 18.09.23 | 20.09.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Разгуляевская | IVс.110кВ | Для текущего ремонта Т-4, для среднего ремонта ОД-110.Т-4, КЗ-110.Т-4 (ф.С). Техническое обслуживание РЗА. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Нет | Нет | [6 empty] | 3 дн 9 ч | 04.09.23 | 07.09.23 | 3 дн 9 ч | 04.09.23 | 07.09.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Сарепта-2 | IIс.110кВ | Для текущего ремонта Т-2, TТ-110 Т2, для среднего ремонта ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-3 (ф.С), СР-II-110. Техническое обслуживание РЗА. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Нет | Нет | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 04.09.23 | 08.09.23 | 4 дн 9 ч | 04.09.23 | 08.09.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Татьянка | IIс.110кВ | Для текущего ремонта Т-2. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Нет | [6 empty] | 2 дн 9 ч | 12.09.23 | 14.09.23 | 2 дн 9 ч | 12.09.23 | 14.09.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ТДН | В-110 Т-3 | Для текущего ремонта Т-3 | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Нет | [6 empty] | 2 дн 9 ч | 11.09.23 | 13.09.23 | 2 дн 9 ч | 11.09.23 | 13.09.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ТДН | Iс.110кВ | Для текущего ремонта Т-1. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Нет | [6 empty] | 2 дн 9 ч | 04.09.23 | 06.09.23 | 2 дн 9 ч | 04.09.23 | 06.09.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Ярыженская | 1с-110 | Текущий ремонт ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1; Опробование автоматики ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1 | с отключением |  | Без разрыва транзита | 01:00 | ТР | Нет | Да | 3 дн | 04.09.23 | 06.09.23 | 3 дн | 04.09.23 | 06.09.23 | 3 дн | 04.09.23 | 06.09.23 | 3 дн | 04.09.23 | 06.09.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Заместитель Главного инженера по ОТУ и СУ
|  |  |  | – начальник ЦУС | [5 empty] | А.А. Курганов