## План ремонтов
ЛЭП и ЭЛТ март 2022 (Утв)
Предприятие | Объект | Оборудование | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Прочие примечания | Аварийная готовность | Вид ремонта | Годовой. Заявленное время. Количество дней | Годовой. Заявленное время. Начало | Годовой. Заявленное время. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Заявленное время. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Время ремонта. Количество дней | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Комплекс | Приоритет | Состояние заявки
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 220 кВ Песковатка – Суровикино-220 (ВЛ 220 кВ Суровикино) | Заземление г.з. троса ВЛ 220 кВ Суровикино. Аг - 1ч | без отключения |  | Без отключения ВЛ. Вывести АПВ ВЛ 220 кВ Песковатка – Суровикино-220 (ВЛ 220 кВ Суровикино) | 01:00 | ТР | 1 дн | 25.03.22 | 25.03.22 | 1 дн | 25.03.22 | 25.03.22 | 1 дн | 25.03.22 | 25.03.22 | 1 дн | 25.03.22 | 25.03.22 | ЛЭП 220 кВ | 3 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Линево | ВЛ 110 кВ Медведица – Линево (ВЛ 110 кВ №447) | Средний ремонт: ЛР-ЛЭП-447, СР-ЛЭП-447. АГ-2ч. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | 2 дн | 21.03.22 | 22.03.22 | 2 дн | 21.03.22 | 22.03.22 | 2 дн | 21.03.22 | 22.03.22 | 2 дн | 21.03.22 | 22.03.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Линево | ВЛ 110 кВ Линево – Жирновская с отпайкой на КС Жирновская (ВЛ 110 кВ №445) | Средний ремонт: ЛР-ЛЭП-445, СР-ЛЭП-445. АГ-2ч. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | 2 дн | 23.03.22 | 24.03.22 | 2 дн | 23.03.22 | 24.03.22 | 2 дн | 23.03.22 | 24.03.22 | 2 дн | 23.03.22 | 24.03.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Филино | ВЛ 110 кВ Коробки – Филино с отпайкой на ПС Н Коробки (ВЛ 110 кВ №410) | Текущий ремонт: ЛР-ЛЭП-410. АГ-1,5ч. | с отключением |  |  | 01:30 | ТР | 5 дн | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн | 21.03.22 | 25.03.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Филино | ВЛ 110 кВ Филино – Даниловская (ВЛ 110 кВ №411) | Текущий ремонт: ЛР-ЛЭП-411. АГ-1,5ч. | с отключением |  |  | 01:30 | ТР | 4 дн | 28.03.22 | 31.03.22 | 4 дн | 28.03.22 | 31.03.22 | 4 дн | 28.03.22 | 31.03.22 | 4 дн | 28.03.22 | 31.03.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Камышинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Литейная – Петров Вал с отпайкой на ПС Лебяжье (ВЛ 110 кВ №422) | Текущий ремонт: ЛР-ЛЭП-422 на ПС 110 кВ Лебяжье. АГ-1ч. | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | 1 дн | 30.03.22 | 30.03.22 | 1 дн | 10.03.22 | 10.03.22 | 1 дн | 10.03.22 | 10.03.22 | 1 дн | 10.03.22 | 10.03.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Камышинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Камышинская ТЭЦ – Петров Вал с отпайками (ВЛ 110 кВ №439) | Текущий ремонт и проф.испытания ЛР-ЛЭП-439 на ПС 110 кВ Лебяжье. АГ-1ч. | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | 1 дн | 31.03.22 | 31.03.22 | 1 дн | 11.03.22 | 11.03.22 | 1 дн | 11.03.22 | 11.03.22 | 1 дн | 11.03.22 | 11.03.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Зеленая – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №19) | Расчистка трассы от ДКР | с отключением |  | Для БВР вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Волжская – Красная Слобода с отпайками (ВЛ 110 кВ №206) . | 02:00 | ТР | [6 empty] | 20 дн | 01.03.22 | 20.03.22 | 20 дн | 01.03.22 | 20.03.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | ВЛ 110 кВ Арчеда – Лог с отпайкой на ПС Новая Паника (ВЛ 110 кВ №525) | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП №525, ОР-110 ЛЭП №525, а.г. 1ч. | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | 1 дн | 15.03.22 | 15.03.22 | 1 дн | 15.03.22 | 15.03.22 | 9 ч | 15.03.22 | 15.03.22 | 9 ч | 15.03.22 | 15.03.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | ВЛ 110 кВ Солодча – Лог с отпайкой на ПС Ширяи (ВЛ 110 кВ №550) | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП №550, ОР-110 ЛЭП №550, а.г. 1ч. | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | 1 дн | 16.03.22 | 16.03.22 | 1 дн | 16.03.22 | 16.03.22 | 9 ч | 16.03.22 | 16.03.22 | 9 ч | 16.03.22 | 16.03.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Михайловская – Себряковская с отпайкой на ПС Цементная (ВЛ 110 кВ №513) | Средний ремонт ЛР-110 ЛЭП №513, текущий ремонт горизонтальных вводов ЛЭП 110 кВ №513 на ПС Цементная, а.г. 1ч. | с отключением |  | С включением СВ-110 на ПС Новоаннинская Ошибочно не подано в годовой график | 01:00 | СР | [6 empty] | 9 ч | 14.03.22 | 14.03.22 | 9 ч | 14.03.22 | 14.03.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №554) | Средний ремонт ЛР-110 ЛЭП №554, текущий ремонт горизонтальных вводов ЛЭП 110 кВ №554 на ПС Цементная, а.г. 1ч. | с отключением |  | Ошибочно не подано в годовой график | 01:00 | СР | [6 empty] | 9 ч | 18.03.22 | 18.03.22 | 9 ч | 18.03.22 | 18.03.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Молзавод | ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) | В/в испытания КС 110 кВ ВЛ-9 (ф. В), а.г. 2ч | с отключением |  | С включением СВ-110 на ПС ПХГ. Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8). | 02:00 | ТР | 5 дн | 28.03.22 | 01.04.22 | 5 дн | 14.03.22 | 18.03.22 | 5 дн | 14.03.22 | 18.03.22 | 5 дн | 14.03.22 | 18.03.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Сарепта-1 | ВЛ 110 кВ Кировская – Волгоградская ГРЭС с отпайкой на ПС Сарепта-1 | Для текущего ремонта ЛР.ВЛ-Кировская, РМЛМ.ВЛ-Кировская, ВЧЗ 110 кВ ВЛ-Кировская (ф.А,В), КС 110 кВ ВЛ-Кировская (ф.А,В), а.г 2 ч | с отключением |  | На Волгоградской ТЭЦ-3 включить ЭВ ВЛ 110 кВ №300 | 02:00 | ТР | 3 дн | 18.04.22 | 20.04.22 | 3 дн | 28.03.22 | 30.03.22 | 3 дн | 28.03.22 | 30.03.22 | 3 дн | 28.03.22 | 30.03.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Северная с отпайкой на ПС Спортивная (ВЛ 110 кВ №1) | Капитальный ремонт ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. Аг-2 ч | с отключением |  | С вводом в работу в выходныедни 12-13.03.2022. Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №2), ВЛ 220 кВ Алюминиевая – Волга с отпайкой на ПС Северная | 02:00 | КР | 10 дн | 09.03.22 | 18.03.22 | 10 дн | 09.03.22 | 18.03.22 | 10 дн | 09.03.22 | 18.03.22 | 10 дн | 09.03.22 | 18.03.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Юбилейная – ЗКО-1 №1 (ВЛ 110 кВ I ЛШ) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. Аг-2 ч | с отключением |  | Для БВР вывести АПВ ВЛ 110 кВ Юбилейная – ЗКО-1 №2 (ВЛ 110 кВ II ЛШ). | 02:00 | ТР | 3 дн | 09.03.22 | 11.03.22 | 3 дн | 09.03.22 | 11.03.22 | 3 дн | 09.03.22 | 11.03.22 | 3 дн | 09.03.22 | 11.03.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ на период вывода в ремонт и ввода в работу Т-1 на ПС 110 кВ Молзавод, а.г. 2ч | без отключения |  | Без отключения ВЛ | 02:00 | ТР | 2 дн | 09.03.22 | 10.03.22 | 2 дн | 09.03.22 | 10.03.22 | 2 дн | 09.03.22 | 10.03.22 | 2 дн | 09.03.22 | 10.03.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Зеленая – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №19) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. Аг-2 ч | с отключением |  | Вывод АПВ на ВЛ 220 кВ Алюминиевая – Юбилейная | 02:00 | ТР | 5 дн | 14.03.22 | 18.03.22 | 5 дн | 14.03.22 | 18.03.22 | 5 дн | 14.03.22 | 18.03.22 | 5 дн | 14.03.22 | 18.03.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ на период вывода в ремонт и ввода в работу Т-2 на ПС 110 кВ Разгуляевская, а.г. 2ч | без отключения |  | Без отключения ВЛ | 02:00 | ТР | 3 дн | 14.03.22 | 16.03.22 | 3 дн | 14.03.22 | 16.03.22 | 3 дн | 14.03.22 | 16.03.22 | 3 дн | 14.03.22 | 16.03.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Северная – ВГТЗ-1 №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №16) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. Аг-2 ч | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Северная – ВГТЗ-1 №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №15) | 02:00 | ТР | 5 дн | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн | 21.03.22 | 25.03.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Северная – ЗКО-1 №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №17) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. Аг-2 ч | с отключением |  | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Северная – ЗКО-1 №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №18) | 02:00 | ТР | 4 дн | 21.03.22 | 24.03.22 | 4 дн | 14.03.22 | 17.03.22 | 4 дн | 14.03.22 | 17.03.22 | 4 дн | 14.03.22 | 17.03.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Обливская ПТФ с отпайкой на ПС Обливская1 (ВЛ 110 кВ №61) | Заземление г.з. троса ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Обливская ПТФ с отпайкой на ПС Обливская1 (ВЛ 110 кВ №61), ВЛ 110 кВ Обливская ПТФ –Чернышково (ВЛ 110 кВ №62). Аг-1ч | без отключения |  | Без отключения ВЛ. Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Обливская ПТФ с отпайкой на ПС Обливская1 (ВЛ 110 кВ №61), ВЛ 110 кВ Обливская ПТФ – Чернышково (ВЛ 110 кВ №62) | 01:00 | ТР | 1 дн | 25.03.22 | 25.03.22 | 1 дн | 25.03.22 | 25.03.22 | 1 дн | 25.03.22 | 25.03.22 | 1 дн | 25.03.22 | 25.03.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ №3) | Заземление г.з. троса ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ №3); ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС - Дар-Гора-110 с отпайками (ВЛ 110 кВ Развилка-2). Аг-1ч. | без отключения |  | Без отключения ВЛ Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ №3); ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС - Дар-Гора-110 с отпайками (ВЛ 110 кВ Развилка-2) | 01:00 | ТР | 1 дн | 28.03.22 | 28.03.22 | 1 дн | 28.03.22 | 28.03.22 | 1 дн | 28.03.22 | 28.03.22 | 1 дн | 28.03.22 | 28.03.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. Аг-2 ч | с отключением |  | С включением СВ-110 на ПС ПХГ. Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8). | 02:00 | ТР | 5 дн | 28.03.22 | 01.04.22 | 5 дн | 14.03.22 | 18.03.22 | 5 дн | 14.03.22 | 18.03.22 | 5 дн | 14.03.22 | 18.03.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) | Для текущего ремонта ЛР.ВЛ-9, РПТ.ВЛ-9 на ПС 110 кВ Дзержинская, Для текущего ремонта ЛР.ВЛ-9, ВЧЗ-110кВ ВЛ-9 (ф.В) на ПС 110 кВ Разгуляевская а.г 2 ч | с отключением |  | С включением СВ-110 на ПС ПХГ. " | 02:00 | ТР | 5 дн | 28.03.22 | 01.04.22 | 5 дн | 14.03.22 | 18.03.22 | 5 дн | 14.03.22 | 18.03.22 | 5 дн | 14.03.22 | 18.03.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Садовая – ПП М. Горького с отпайкой на ПС М. Горького (ВЛ 110 кВ №71) | Заземление г.з. троса ВЛ 110 кВ Садовая – ПП М. Горького с отпайкой на ПС М. Горького (ВЛ 110 кВ №71); ВЛ 110 кВ Садовая – Советская с отпайками (ВЛ 110 кВ №72). Аг-1ч | без отключения |  | Без отключения ВЛ. Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Садовая – ПП М. Горького с отпайкой на ПС М. Горького (ВЛ 110 кВ №71); ВЛ 110 кВ Садовая – Советская с отпайками (ВЛ 110 кВ №72) | 01:00 | ТР | 1 дн | 28.03.22 | 28.03.22 | 1 дн | 28.03.22 | 28.03.22 | 1 дн | 28.03.22 | 28.03.22 | 1 дн | 28.03.22 | 28.03.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8) | Заземление г.з. троса ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №4), ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8), ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9), ВЛ 110 кВ Гумрак - Вилейская с отпайками (ВЛ 110 кВ №11), ВЛ 110 кВ Гумрак - ТДН с отпайками (ВЛ 110 кВ №12) . Аг-1ч. | без отключения |  | Без отключения ВЛ Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №4), ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8), ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9), ВЛ 110 кВ Гумрак - Вилейская с отпайками (ВЛ 110 кВ №11), ВЛ 110 кВ Гумрак - ТДН с отпайками (ВЛ 110 кВ №12) | 01:00 | ТР | 1 дн | 29.03.22 | 29.03.22 | 1 дн | 29.03.22 | 29.03.22 | 1 дн | 29.03.22 | 29.03.22 | 1 дн | 29.03.22 | 29.03.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №7) | Заземление г.з. троса ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская № 1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №7), ВЛ 110 кВ Гумрак - Пионерская с отпайкой на ПС Моторная (ВЛ 110 кВ №6). Аг-1ч | без отключения |  | Без отключения ВЛ Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская № 1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №7), ВЛ 110 кВ Гумрак - Пионерская с отпайкой на ПС Моторная (ВЛ 110 кВ №6) | 01:00 | ТР | 1 дн | 30.03.22 | 30.03.22 | 1 дн | 30.03.22 | 30.03.22 | 1 дн | 30.03.22 | 30.03.22 | 1 дн | 30.03.22 | 30.03.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Цимлянская – Шебалино (ВЛ 110 кВ №99) | Заземление г.з. троса ВЛ 110 кВ Цимлянская – Шебалино (ВЛ 110 кВ №99). Аг-1ч. | без отключения |  | "Без отключения ВЛ Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Заливская – Цимлянская (ВЛ 110 кВ №91), ВЛ 110 кВ Цимлянская – Шебалино (ВЛ 110 кВ №99)" | 01:00 | ТР | 1 дн | 30.03.22 | 30.03.22 | 1 дн | 30.03.22 | 30.03.22 | 1 дн | 30.03.22 | 30.03.22 | 1 дн | 30.03.22 | 30.03.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ №3) | Для замены ОСИ 110 кВ на ЛР.ВЛ-3 на ПС 110 кВ Развилка-1 | с отключением |  | На Волгоградской ТЭЦ-3 включить ЭВ 110 кВ ВЛ №300 | 04:00 | КР | [6 empty] | 2 дн 9 ч | 01.03.22 | 03.03.22 | 2 дн 9 ч | 01.03.22 | 03.03.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ №3) | Для текущего ремонта ЛР.ВЛ-3 на ПС 110 кВ Развилка-2 | с отключением |  | На Волгоградской ТЭЦ-3 включить ЭВ 110 кВ ВЛ №300 | 02:00 | ТР | [6 empty] | 2 дн 9 ч | 01.03.22 | 03.03.22 | 2 дн 9 ч | 01.03.22 | 03.03.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ №3) | Обрезка ДКР в охранной зоне ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ №3) | без отключения |  | Без отключения ВЛ. Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ №3); ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС - Дар-Гора-110 с отпайками (ВЛ 110 кВ Развилка-2) | 00:30 | БВР | [6 empty] | 30 дн 9 ч | 01.03.22 | 31.03.22 | 30 дн 9 ч | 01.03.22 | 31.03.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Северная – ЗКО-1 №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №17) | Для замены линейных вводов на ПС ЗКО-3. | с отключением |  |  | 04:00 | КР | [6 empty] | 3 дн 9 ч | 14.03.22 | 17.03.22 | 3 дн 9 ч | 14.03.22 | 17.03.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Садовая – Советская с отпайками (ВЛ 110 кВ №72) | Текущий ремонт грозозащитного троса. Обрезка ДКР в охранной зоне ВЛ 110 кВ Садовая – Советская с отпайками (ВЛ 110 кВ №72) | с отключением |  | Из-за планового годового ремонта ЭВ ВЛ Красноармейская. Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Садовая – ПП М. Горького с отпайкой на ПС М. Горького (ВЛ 110 кВ №71), ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №4) | 02:00 | ТР | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 21.03.22 | 25.03.22 | 2 дн 9 ч | 14.03.22 | 16.03.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Измененная
Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | ТН-Iс.110 кВ | Для текущего ремонта ТН-Ic.110 кВ, а.г 2 ч | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 1 дн | 30.03.22 | 30.03.22 | 1 дн | 30.03.22 | 30.03.22 | 1 дн | 30.03.22 | 30.03.22 | 1 дн | 30.03.22 | 30.03.22 | ЭЛТ / ТН 110 кВ | 1 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | ТН-IIс.110 кВ | Для текущего ремонта ТН-IIc.110 кВ, а.г 2 ч | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 1 дн | 31.03.22 | 31.03.22 | 1 дн | 31.03.22 | 31.03.22 | 1 дн | 31.03.22 | 31.03.22 | 1 дн | 31.03.22 | 31.03.22 | ЭЛТ / ТН 110 кВ | 1 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Линево | 2С-110 | Средний ремонт: ЛР-ЛЭП-447, ТР-110-Т-2. Текущий ремонт: ТН-2-110. АГ-2ч. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | 2 дн | 21.03.22 | 22.03.22 | 2 дн | 21.03.22 | 22.03.22 | 2 дн | 21.03.22 | 22.03.22 | 2 дн | 21.03.22 | 22.03.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Линево | МЛП-110 | Средний ремонт: СР-ЛЭП-445, СР-ЛЭП-447, РПГ-110. АГ-2ч. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | 5 дн | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн | 21.03.22 | 25.03.22 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Линево | СВ-110 | "Средний ремонт: ШР-1-СВ-110, ШР-2-СВ-110. Текущий ремонт: СВ-110, ТТ-2-СВ-110. Проф.испытание СВ-110, ТТ-2-СВ-110. Технический контроль комплекта автоматики (АПВ,АУВ) (ШЭ2607 015) СВ-110 АГ-2ч." | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 5 дн | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн | 21.03.22 | 25.03.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Линево | 1С-110 | Средний ремонт: ЛР-ЛЭП-445, ТР-110-Т-1. Текущий ремонт: ТН-1-110. АГ-2ч. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | 2 дн | 23.03.22 | 24.03.22 | 2 дн | 23.03.22 | 24.03.22 | 2 дн | 23.03.22 | 24.03.22 | 2 дн | 23.03.22 | 24.03.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Медведицкая | 1С-110 | Текущий ремонт: ОД-110-Т-1. АГ-2ч. | с отключением |  | Без разрыва транзита. | 02:00 | ТР | 3 дн | 14.03.22 | 16.03.22 | 3 дн | 14.03.22 | 16.03.22 | 3 дн | 14.03.22 | 16.03.22 | 3 дн | 14.03.22 | 16.03.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Ольховка | МЛП-110 | Текущий ремонт: РПГ-110. АГ-1ч. | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | 1 дн | 29.03.22 | 29.03.22 | 1 дн | 29.03.22 | 29.03.22 | 1 дн | 29.03.22 | 29.03.22 | 1 дн | 29.03.22 | 29.03.22 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Рудня | 1С-110 | Проф. восстановление автоматики ТН-1-110. АГ-1ч. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | МЛП-110 | 01:00 | ТР | 1 дн | 14.03.22 | 14.03.22 | 1 дн | 14.03.22 | 14.03.22 | 1 дн | 14.03.22 | 14.03.22 | 1 дн | 14.03.22 | 14.03.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Рудня | СВ-110 | Проф. восстановление комплекта защит (ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Красный Яр - Ильмень - Рудня (ВЛ 110 кВ №403). АГ-1ч. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | МЛП-110 " | 01:00 | ТР | 4 дн | 15.03.22 | 18.03.22 | 4 дн | 15.03.22 | 18.03.22 | 4 дн | 15.03.22 | 18.03.22 | 4 дн | 15.03.22 | 18.03.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Рудня | 2 С-110 | Проф. восстановление автоматики ТН-2-110. АГ-1ч. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | МЛП-110 | 01:00 | ТР | 1 дн | 28.03.22 | 28.03.22 | 1 дн | 28.03.22 | 28.03.22 | 1 дн | 28.03.22 | 28.03.22 | 1 дн | 28.03.22 | 28.03.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Рудня | СВ-110 | Проф. восстановление комплекта автоматики (АПВ, АУВ) СВ-110 и комплекта защит (МФТО, ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Рудня - Лемешкино (ВЛ 110 кВ №450). АГ-1ч. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | До 01.04.22 МЛП-110 | 01:00 | ТР | 4 дн | 29.03.22 | 01.04.22 | 4 дн | 29.03.22 | 01.04.22 | 4 дн | 29.03.22 | 01.04.22 | 4 дн | 29.03.22 | 01.04.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Филино | МЛП-110 | Текущий ремонт: ЗР-РПГ-110. АГ-1ч. | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | 1 дн | 15.03.22 | 15.03.22 | 1 дн | 15.03.22 | 15.03.22 | 1 дн | 15.03.22 | 15.03.22 | 1 дн | 15.03.22 | 15.03.22 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Филино | 1С-110 | Текущий ремонт: ОД-110-Т-1, ЛР-ЛЭП-410, ШР-1-СВ-110. АГ-1,5ч. | с отключением |  |  | 01:30 | ТР | 5 дн | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн | 21.03.22 | 25.03.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Филино | СВ-110 | Текущий ремонт: СВ-110, ТТ-1-СВ-110, ШР-1-СВ-110. АГ-1,5ч. | с отключением |  |  | 01:30 | ТР | 5 дн | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн | 21.03.22 | 25.03.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Филино | 2С-110 | Текущий ремонт: ОД-110-Т-2, ЛР-ЛЭП-411, ШР-2-СВ-110. АГ-1,5ч. | с отключением |  |  | 01:30 | ТР | 4 дн | 28.03.22 | 31.03.22 | 4 дн | 28.03.22 | 31.03.22 | 4 дн | 28.03.22 | 31.03.22 | 4 дн | 28.03.22 | 31.03.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Филино | СВ-110 | Текущий ремонт: ТТ-2-СВ-110, ШР-2-СВ-110. АГ-1,5ч. | с отключением |  |  | 01:30 | ТР | 4 дн | 28.03.22 | 31.03.22 | 4 дн | 28.03.22 | 31.03.22 | 4 дн | 28.03.22 | 31.03.22 | 4 дн | 28.03.22 | 31.03.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Етеревская | I СШ-110 | Профилактическое восстановление РЗА ТН-I-110, механическое опробование ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, а.г. 1ч. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110, с включением на ночь | 01:00 | ТР | 2 дн | 28.03.22 | 29.03.22 | 2 дн | 28.03.22 | 29.03.22 | 1 дн 9 ч | 28.03.22 | 29.03.22 | 1 дн 9 ч | 28.03.22 | 29.03.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Етеревская | СМВ-110 | Профилактическое восстановление РЗА ВЛ 110 кВ № 515, механическое опробование СМВ-110, а.г. 1ч. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | До 01.04.2022г. С включением МЛП-110. | 01:00 | ТР | 5 дн | 28.03.22 | 01.04.22 | 5 дн | 28.03.22 | 01.04.22 | 4 дн 9 ч | 28.03.22 | 01.04.22 | 4 дн 9 ч | 28.03.22 | 01.04.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кременская | СМВ-110 | Опробование АПВ, автоматики и управления СМВ-110, а.г. 1ч. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | 2 дн | 09.03.22 | 10.03.22 | 2 дн | 09.03.22 | 10.03.22 | 1 дн 9 ч | 09.03.22 | 10.03.22 | 1 дн 9 ч | 09.03.22 | 10.03.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кудиновская | СМВ-110 | Опробование АПВ, автоматики и управления СМВ-110, а.г. 1ч. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | СР | 2 дн | 14.03.22 | 15.03.22 | 2 дн | 14.03.22 | 15.03.22 | 1 дн 9 ч | 14.03.22 | 15.03.22 | 1 дн 9 ч | 14.03.22 | 15.03.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | СМВ-110 | Профилактическое восстановление РЗА СМВ-110 кВ, а.г. 1ч. | с отключением | с переводом на ОВ | С включением ВЛ 110 кВ Лог - Иловля-2 № 1 с отпайкой на ПС Иловля (ВЛ 110 кВ №545) через ОМВ-110 | 01:00 | ТР | 3 дн | 01.03.22 | 03.03.22 | 3 дн | 01.03.22 | 03.03.22 | 2 дн 9 ч | 01.03.22 | 03.03.22 | 2 дн 9 ч | 01.03.22 | 03.03.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | ВГ-110 ЛЭП №525 | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП №525, а.г. 1ч. | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | 1 дн | 15.03.22 | 15.03.22 | 1 дн | 15.03.22 | 15.03.22 | 9 ч | 15.03.22 | 15.03.22 | 9 ч | 15.03.22 | 15.03.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | ОСШ-110 | Текущий ремонт ОР-110 ЛЭП №525, а.г. 1ч. | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | 1 дн | 15.03.22 | 15.03.22 | 1 дн | 15.03.22 | 15.03.22 | 9 ч | 15.03.22 | 15.03.22 | 9 ч | 15.03.22 | 15.03.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | МВ-110 ЛЭП №550 | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП №550, а.г. 1ч. | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | 1 дн | 16.03.22 | 16.03.22 | 1 дн | 16.03.22 | 16.03.22 | 9 ч | 16.03.22 | 16.03.22 | 9 ч | 16.03.22 | 16.03.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | ОСШ-110 | Текущий ремонт ОР-110 ЛЭП №550, а.г. 1ч. | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | 1 дн | 16.03.22 | 16.03.22 | 1 дн | 16.03.22 | 16.03.22 | 9 ч | 16.03.22 | 16.03.22 | 9 ч | 16.03.22 | 16.03.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | МВ-110 ЛЭП №500 | Профилактическое восстановление РЗА ВЛ 110 кВ № 500, механическое опробование МВ-110 ЛЭП №500, а.г. 1ч. | с отключением | с переводом на ОВ | С включением ВЛ 110 кВ Задонская - Лог (ВЛ 110 кВ №500) через ОМВ-110 | 01:00 | ТР | 5 дн | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн | 21.03.22 | 25.03.22 | 4 дн 9 ч | 21.03.22 | 25.03.22 | 4 дн 9 ч | 21.03.22 | 25.03.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | МВ-110 ЛЭП №550 | Текущий ремонт МВ-110 ЛЭП №550, ТТ-110 ЛЭП №550, отбор проб масла МВ-110 ЛЭП № 550 и ТТ-110 ЛЭП № 550, а. г. 2 ч. | с отключением | с переводом на ОВ | "С включением ВЛ 110 кВ Солодча – Лог с отпайкой на ПС Ширяи (ВЛ 110 кВ №550) через ОМВ-110 " | 02:00 | ТР | 2 дн | 28.03.22 | 29.03.22 | 2 дн | 28.03.22 | 29.03.22 | 1 дн 9 ч | 28.03.22 | 29.03.22 | 1 дн 9 ч | 28.03.22 | 29.03.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | ОМВ-110 | Текущий ремонт ОМВ-110, ТТ-110 ОМВ, ОР-110 ОМВ, отбор проб масла ОМВ-110 и ТТ-110 ОМВ, а. г. 1 ч. | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | 2 дн | 30.03.22 | 31.03.22 | 2 дн | 30.03.22 | 31.03.22 | 1 дн 9 ч | 30.03.22 | 31.03.22 | 1 дн 9 ч | 30.03.22 | 31.03.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | ОСШ-110 | Текущий ремонт ОР-110 ОМВ, а.г. 1ч. | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | 2 дн | 30.03.22 | 31.03.22 | 2 дн | 30.03.22 | 31.03.22 | 1 дн 9 ч | 30.03.22 | 31.03.22 | 1 дн 9 ч | 30.03.22 | 31.03.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Михайловская | ВГ-110 ЛЭП №513 | Опробование АПВ, автоматики и управления ВГ-110 ЛЭП №513, а.г. 1ч. | с отключением |  | С 28.02.2022 С включением СВ-110 на ПС Новоаннинская | 01:00 | ТР | 2 дн | 28.02.22 | 01.03.22 | 2 дн | 28.02.22 | 01.03.22 | 1 дн 9 ч | 28.02.22 | 01.03.22 | 1 дн 9 ч | 28.02.22 | 01.03.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Себряковская | МВ-110 ЛЭП №512 | Текущий ремонт МВ-110 ЛЭП №512, текущий ремонт ТТ-110 ЛЭП №512, а.г. 1ч. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | 1 дн | 09.03.22 | 09.03.22 | 1 дн | 09.03.22 | 09.03.22 | 9 ч | 09.03.22 | 09.03.22 | 9 ч | 09.03.22 | 09.03.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Себряковская | МВ-110 ЛЭП №513 | Механическое опробование МВ-110 ЛЭП №513, текущий ремонт ТТ-110 ЛЭП №513, а.г. 1ч. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | 1 дн | 10.03.22 | 10.03.22 | 1 дн | 10.03.22 | 10.03.22 | 9 ч | 10.03.22 | 10.03.22 | 9 ч | 10.03.22 | 10.03.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | ОМВ-110 | В работу ОМВ-110 для перевода питания ВЛ 110 кВ Серафимович – Средняя Царица (ВЛ 110 кВ №521) от II СШ-110 для механического опробования МВ-110 ЛЭП №521, а.г. 1ч. | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | 1 дн | 09.03.22 | 09.03.22 | 1 дн | 09.03.22 | 09.03.22 | 9 ч | 09.03.22 | 09.03.22 | 9 ч | 09.03.22 | 09.03.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Сидорская | СМВ-110 | Опробование АПВ, автоматики и управления СМВ-110, а.г. 1ч. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | 2 дн | 03.03.22 | 04.03.22 | 2 дн | 03.03.22 | 04.03.22 | 1 дн 9 ч | 03.03.22 | 04.03.22 | 1 дн 9 ч | 03.03.22 | 04.03.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Себряковская | II СШ-110 | Для БВР при замене силикагеля в ВОФ ТТ-110 СМВ, а.г. 2ч. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | Выводится совместно с СМВ-110 С включением МЛП-110 | 02:00 | БВР | [6 empty] | 9 ч | 31.03.22 | 31.03.22 | 9 ч | 31.03.22 | 31.03.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Себряковская | СМВ-110 | Замена силикагеля в ВОФ ТТ-110 СМВ, а.г. 2ч. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 Выводится совместно со II СШ-110 (для БВР) | 02:00 | ТР | [6 empty] | 9 ч | 31.03.22 | 31.03.22 | 9 ч | 31.03.22 | 31.03.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ВГТЗ-1 | В.ВЛ-16 | Для релейного опробования Комплект резервных защит ВЛ 110 кВ Северная – ВГТЗ-1 №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №16) (ДЗ, ТЗНП) (REL-650), а.г. 2 ч | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 5 дн | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн | 21.03.22 | 25.03.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ЗКО-1 | В.ВЛ-18 | Для профилактического восстановления ДЗЛ ВЛ 110 кВ Северная – ЗКО-1 №2 с отпайками (ДЗЛ-1) а.г. 2ч. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 2 дн | 02.03.22 | 03.03.22 | 2 дн | 02.03.22 | 03.03.22 | 2 дн | 02.03.22 | 03.03.22 | 2 дн | 02.03.22 | 03.03.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ЗКО-1 | В. Iл.ш. | Для релейного опробования комплекта автоматики В.I ЛШ (АПВ, АУВ), а.г. 2 ч. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 2 дн | 09.03.22 | 10.03.22 | 2 дн | 09.03.22 | 10.03.22 | 2 дн | 09.03.22 | 10.03.22 | 2 дн | 09.03.22 | 10.03.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ЗКО-1 | В.ВЛ-17 | Для релейного опробования комплекта автоматики В.ВЛ-17 (АПВ, АУВ), ДЛЯ В/В ИСПЫТАНИЙ В.ВЛ-17, а.г. 2 ч. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 4 дн | 21.03.22 | 24.03.22 | 4 дн | 14.03.22 | 17.03.22 | 4 дн | 14.03.22 | 17.03.22 | 4 дн | 14.03.22 | 17.03.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Сарепта-1 | МЛП-110 кВ | Для текущего ремонта РМЛМ.ВЛ-Кировская, а.г 2 ч | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 3 дн | 18.04.22 | 20.04.22 | 3 дн | 28.03.22 | 30.03.22 | 3 дн | 28.03.22 | 30.03.22 | 3 дн | 28.03.22 | 30.03.22 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Сарепта-1 | В.ВЛ-Кировская | Для текущего ремонта ЛР.ВЛ-Кировская, ТТ-110 В.ВЛ-Кировская, релейного опробования комплекта РЗА ВЛ 110 кВ Кировская – Волгоградская ГРЭС с отпайкой на ПС Сарепта-1 (ДЗ, ТЗНП, АПВ, АУВ) (REL 650), а.г 2 ч | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 3 дн | 18.04.22 | 20.04.22 | 3 дн | 28.03.22 | 30.03.22 | 3 дн | 28.03.22 | 30.03.22 | 3 дн | 28.03.22 | 30.03.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
|  |  | Зам главного инженера по ОТУ- начальник ЦУС |  |  | А.А. Курганов