## План ремонтов
ЛЭП и ЭЛТ ноябрь 2021 (Утв)
Сводный график ремонта ЛЭП и оборудования объектов диспетчеризации Волгоградского РДУ наноябрь 2021 г.
Предприятие | Объект | Оборудование | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Прочие примечания | Аварийная готовность | Вид ремонта | Заявленное время. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Время ремонта. Количество дней | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Комплекс | Состояние заявки | Причина отказа
Камышинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Камышинская ТЭЦ – Петров Вал с отпайками (ВЛ 110 кВ №439) | Для безопасного выполнения строительно-монтажных работ на ВЛ 110 кВ Литейная - Овражная по титулу "Строительство тяговой подстанции Овражная (2 этап - строительство питающей ЛЭП-110 кВ) Приволжская железная дорога - филиал ОАО "РЖД" | с отключением |  |  | 02:00 | БВР | 12 ч | 17.11.21 | 17.11.21 | 12 ч | 17.11.21 | 17.11.21 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Шульцы – Палласовка (ВЛ 110 кВ №286) | Восстановление заземляющхй спусков соединения грозозащитного троса с телом опоры. | с отключением |  | Для БВР вывести из работы АПВ на ВЛ 110 кВ Вербенская - Шульцы (ВЛ 110 кВ №290) запитать 1СШ 110 кВ ПС 220 кВ Палласовка от Саратова. Ремонтная схема 20 МВт, послеаварийная 25 МВт из-за ремонта ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС-Трубная | 02:00 | ТР | 12 дн | 15.11.21 | 26.11.21 | 14 дн | 12.11.21 | 25.11.21 | ЛЭП 110 кВ | Измененная
Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Ахтуба – Ленинская с отпайками (ВЛ 110 кВ №298) | Демонтаж ВЧЗ-110 кВ ВЛ-110 кВ №298 (ф. С), КС-110 кВ ВЛ-110 кВ №298 (ф. С), ФП-110 кВ ВЛ-110 кВ №298 (ф. С), ЗН КС-110 кВ ВЛ-110 кВ №298 (ф. С) на ПС 110 кВ Западная | с отключением | с включением на ночь | С включением на ночь ВЛ 110 кВ Ахтуба – Ленинская с отпайками (ВЛ 110 кВ №298) от в тупиковом режиме. Вкл-ть В-110 ВЛ 297 на ПС 110 кВ Капустин Яр. Переток 10 МВт. | 04:00 | ТР | 5 дн | 08.11.21 | 12.11.21 | 5 дн | 08.11.21 | 12.11.21 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Ленинская | ВЛ 110 кВ Ахтуба – Ленинская с отпайками (ВЛ 110 кВ №298) | Подвеска ВЧЗ-110 кВ ВЛ 110 кВ №298 (ф. В) на V-образной гирлянде изоляторов, установка рессорной подвески на спусках к ВЧЗ-110. Демонтаж ВЧЗ-110 кВ ВЛ 110 кВ №298 (ф.С) | с отключением | с включением на ночь | С включением на ночь ВЛ 110 кВ Ахтуба – Ленинская с отпайками (ВЛ 110 кВ №298) от ПС 110 кВ Ахтуба в тупиковом режиме. Вкл-ть В 110 кВ ВЛ № 297 В-110 ВЛ 297 на ПС 110 кВ Капустин Яр. Переток 10 МВт. | 04:00 | ТР | 5 дн | 08.11.21 | 12.11.21 | 5 дн | 08.11.21 | 12.11.21 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Гмелинка | ВЛ 110 кВ Лепехинка – Гмелинка (ВЛ 110 кВ №288) | Кратковременное погашение ВЛ 110 кВ Лепехинка – Гмелинка (ВЛ 110 кВ №288) для вывода в ремонт IСШ-110. Повторный отбор проб масла ТТ-288Л-110 (ф.А, ф.С) | с отключением |  |  | 02:00 | ЗРР | 3 дн | 09.11.21 | 11.11.21 | 3 дн | 09.11.21 | 11.11.21 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Зеленая | В-19Л-110 | ТО УРЗА комплекта резервных защит (МФТО, ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Зеленая - Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ № 19) в объеме "В" | с отключением |  | из-за ремонта ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС-Трубная | 02:00 | БВР | 4 дн | 22.11.21 | 25.11.21 | 3 дн | 24.11.21 | 26.11.21 | ЭЛТ / В 110 кВ | Измененная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Ленинская | МЛП-110 | Для БВР по подвеске ВЧЗ-110 кВ ВЛ 110 кВ №298 (ф. В) на V-образной гирлянде изоляторов, установка рессорной подвески на спусках к ВЧЗ-110. Демонтаж ВЧЗ-110 кВ ВЛ 110 кВ №298 (ф.С) | с отключением |  |  | 04:00 | БВР | 5 дн | 08.11.21 | 12.11.21 | 5 дн | 08.11.21 | 12.11.21 | ЭЛТ / П 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Ленинская | В-298Л-110 | Для БВР по подвеске ВЧЗ-110 кВ ВЛ 110 кВ №298 (ф. В) на V-образной гирлянде изоляторов, установка рессорной подвески на спусках к ВЧЗ-110. Демонтаж ВЧЗ-110 кВ ВЛ 110 кВ №298 (ф.С) | с отключением |  |  | 04:00 | БВР | 5 дн | 08.11.21 | 12.11.21 | 5 дн | 08.11.21 | 12.11.21 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Гмелинка | IСШ-110 | Повторный отбор проб масла ТТ-288Л-110 (ф.А, ф.С) | с отключением |  | Отсутствие резерва от СЭ | 02:00 | БВР | 3 дн | 09.11.21 | 11.11.21 | 3 дн | 09.11.21 | 11.11.21 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Глазуновская | СМВ-110 | Механическое опробование СМВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 01:00 | ТР | 9 ч | 17.11.21 | 17.11.21 | 9 ч | 17.11.21 | 17.11.21 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | МВ-110 ЛЭП №500 | Механическое опробование МВ-110 ЛЭП №500 | с отключением | с переводом на ОВ | С включением ВЛ 110 кВ Задонская-Лог (ВЛ 110 кВ №500) через ОМВ-110 | 01:00 | ТР | 9 ч | 11.11.21 | 11.11.21 | 9 ч | 11.11.21 | 11.11.21 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | МВ-110 ЛЭП №545 | Механическое опробование МВ-110 ЛЭП №545 | с отключением | с переводом на ОВ | С включением ВЛ 110 кв Лог-Иловля2 №1 с отпайкой на ПС Иловля (ВЛ 110 кВ №545) через ОМВ-110 | 01:00 | ТР | 9 ч | 10.11.21 | 10.11.21 | 9 ч | 10.11.21 | 10.11.21 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | ОМВ-110 | Механическое опробование ОМВ-110 | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | 9 ч | 09.11.21 | 09.11.21 | 9 ч | 09.11.21 | 09.11.21 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Сидорская | СМВ-110 | Механическое опробование СМВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 01:00 | ТР | 9 ч | 15.11.21 | 15.11.21 | 9 ч | 15.11.21 | 15.11.21 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ №3) | Капитальный ремонт ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ №3). Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Для БВР вывести АПВ ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Дар-Гора-110 (ВЛ 110 кВ Развилка-2) На Волгоградской ТЭЦ-3 включить ЭВ 110 кВ ВЛ №300 | 02:00 | КР | 4 дн 9 ч | 08.11.21 | 12.11.21 | 4 дн 9 ч | 08.11.21 | 12.11.21 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ №3) | Для текущего ремонта ЛР.ВЛ-3 на ПС 110 кВ Дар-Гора -110 | с отключением |  | На Волгоградской ТЭЦ-3 включить ЭВ 110 кВ ВЛ №300 | 02:00 | ТР | 3 дн 9 ч | 08.11.21 | 11.11.21 | 3 дн 9 ч | 08.11.21 | 11.11.21 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ №3) | Обрезка ДКР в охранной зоне ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ №3) | без отключения |  | Для БВР вывести АПВ. | 01:00 | БВР | 29 дн 9 ч | 01.11.21 | 30.11.21 | 29 дн 9 ч | 01.11.21 | 30.11.21 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Красноармейская №1 (ВЛ 110 кВ №33) | Техническое обслуживание ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Красноармейская №1 (ВЛ 110 кВ №33). Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Для БВР вывести АПВ ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Красноармейская №2 (ВЛ 110 кВ №34), ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Южная-5 с отпайками | 02:00 | ТР | 4 дн 9 ч | 08.11.21 | 12.11.21 | 4 дн 9 ч | 08.11.21 | 12.11.21 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Красноармейская №2 (ВЛ 110 кВ №34) | Техническое обслуживание ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Красноармейская №2 (ВЛ 110 кВ №34). Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Для БВР вывести АПВ ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Красноармейская №1 (ВЛ 110 кВ №33) | 02:00 | ТР | 4 дн 9 ч | 15.11.21 | 19.11.21 | 4 дн 9 ч | 15.11.21 | 19.11.21 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Юбилейная – ЗКО-1 №2 (ВЛ 110 кВ II ЛШ) | Техническое обслуживание ВЛ 110 кВ Юбилейная – ЗКО-1 №2 (ВЛ 110 кВ II ЛШ). Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | С включением СВ-110 на ПС ПХГ. Для БВР вывести АПВ ВЛ 110 кВ Юбилейная – ЗКО-1 №1 (ВЛ 110 кВ I ЛШ). | 02:00 | ТР | 4 дн 9 ч | 29.11.21 | 03.12.21 | 4 дн 9 ч | 2021-11-29 | 03.12.21 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Садовая – ПП М. Горького с отпайкой на ПС М. Горького (ВЛ 110 кВ №71) | Техническое обслуживание ВЛ 110 кВ Садовая – ПП М. Горького с отпайкой на ПС М. Горького (ВЛ 110 кВ №71). Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | С включением СВ-110 на ПС ПХГ. Для БВР вывести АПВ ВЛ 110 кВ Садовая – Советская с отпайками (ВЛ 110 кВ №72). | 02:00 | ТР | 4 дн 9 ч | 22.11.21 | 26.11.21 | 4 дн 9 ч | 22.11.21 | 26.11.21 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Нефтезаводская СЭС с отпайкой на Красноармейскую СЭС | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Южная-2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №28) | 02:00 | ТР | 4 дн 9 ч | 22.11.21 | 26.11.21 | 4 дн 9 ч | 22.11.21 | 26.11.21 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Урюпинская – Безымяновская с отпайкой на ПС Добринская (ВЛ 110 кВ №603) | Верховой осмотр, замена дефектной изоляции и установка ГВН на проектное место. | с отключением |  | Включить В ВЛ 110 кВ Манино-Искра для питания ПС 110 кВ Искра, ПС 110 кВ Безымяновская. Рпотр=3 МВт. | 02:00 | ТР | 4 дн 12 ч | 15.11.21 | 19.11.21 | 4 дн 12 ч | 15.11.21 | 19.11.21 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Безымяновская – Искра (ВЛ 110 кВ №604) | Замена дефектной и установка дополнительной изоляции. | с отключением |  | Включить В ВЛ 110 кВ Манино-Искра для питания ПС 110 кВ Искра, Рпотр=1 МВт | 02:00 | ТР | 4 дн 12 ч | 08.11.21 | 12.11.21 | 4 дн 12 ч | 08.11.21 | 12.11.21 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Ярыженская – Черкесовская-1 (ВЛ 110 кВ №659) | Замена дефектной и установка дополнительной изоляции. | с отключением |  | С включением СМВ-110 на ПС 110 кВ Черкесовская-2 | 02:00 | ТР | 4 дн 12 ч | 22.11.21 | 26.11.21 | 4 дн 12 ч | 22.11.21 | 26.11.21 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
|  | Зам главного инженера по ОТУ- начальник ЦУС |  |  | А.А. Курганов