## План ремонтов
Сводный график ремонта ЛЭП и оборудования объектов диспетчеризации Волгоградского РДУ на декабрь 2025 г.
ЛЭП и ЭЛТ декабрь 2025 (Утв)
Предприятие | Заявитель | Объект | Оборудование | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Прочие примечания | Аварийная готовность | Совмещение работ | Учтенная в годовом графике | Вид ремонта | Годовой. Заявленное время. Количество дней | Годовой. Заявленное время. Начало | Годовой. Заявленное время. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Заявленное время. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Время ремонта. Количество дней | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Приоритет | Комплекс | Состояние заявки
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Кировская – Волгоградская ГРЭС с отпайкой на ПС Сарепта-1 | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Канатная – Сарепта-1 с отпайкой на ПС Сарепта-2 (ВЛ 110 кВ №20), ВЛ 110 кВ Кировская – Строительная с отпайками. При условии дифицит в энергорайоне "Волгоград Юг" не более 240 МВт. На Волгоградской ТЭЦ-3 включить ЭВ-110 кВ №300. При условии дефицит мощности в энергорайоне "Волгоград Юг" не более 240 МВт. | 02:00 | Нет | Нет | ТР | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 01.12.25 | 05.12.25 | 4 дн 9 ч | 01.12.25 | 05.12.25 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Канатная – Сарепта-1 с отпайкой на ПС Сарепта-2 (ВЛ 110 кВ №20) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Кировская – Волгоградская ГРЭС с отпайкой на ПС Сарепта-1, ВЛ 110 кВ Кировская – Строительная с отпайками. Сокращение срока ремонта из-за работ на ВЛ 220 кВ Георгиевская-Кировская с отпайкой на ПС Красноармейская. | 02:00 | Нет | Нет | ТР | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 08.12.25 | 12.12.25 | 3 дн 9 ч | 08.12.25 | 11.12.25 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Измененная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Юбилейная – ЗКО-1 №1 (ВЛ 110 кВ I ЛШ) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Юбилейная – ЗКО-1 №2 (ВЛ 110 кВ II ЛШ). | 02:00 | Да | Нет | ТР | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 15.12.25 | 19.12.25 | 4 дн 9 ч | 15.12.25 | 19.12.25 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ЗКО-1 | ВЛ 110 кВ Юбилейная – ЗКО-1 №1 (ВЛ 110 кВ I ЛШ) | Для среднего ремонта ЛР.I ЛШ, текущего ремонта КС-110кВ I ЛШ(ф.В). | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Нет | СР | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 15.12.25 | 19.12.25 | 4 дн 9 ч | 15.12.25 | 19.12.25 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кременская | СМВ-110 | Механическое опробование СМВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | Да | Да | ТР | 1 дн | 04.12.25 | 04.12.25 | 1 дн | 04.12.25 | 04.12.25 | 1 дн | 04.12.25 | 04.12.25 | 1 дн | 04.12.25 | 04.12.25 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кременская | I СШ-110 | Механическое опробование ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | Да | Да | ТР | 1 дн | 04.12.25 | 04.12.25 | 1 дн | 04.12.25 | 04.12.25 | 1 дн | 04.12.25 | 04.12.25 | 1 дн | 04.12.25 | 04.12.25 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кудиновская | СМВ-110 | Механическое опробование СМВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | Да | Да | ТР | 1 дн | 02.12.25 | 02.12.25 | 1 дн | 02.12.25 | 02.12.25 | 1 дн | 02.12.25 | 02.12.25 | 1 дн | 02.12.25 | 02.12.25 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кудиновская | I СШ-110 | Механическое опробование ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | Да | Да | ТР | 1 дн | 02.12.25 | 02.12.25 | 1 дн | 02.12.25 | 02.12.25 | 1 дн | 02.12.25 | 02.12.25 | 1 дн | 02.12.25 | 02.12.25 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кумылженская | СМВ-110 | Механическое опробование СМВ-110 | с отключением |  | Отключить АОТ СМВ-110 на ПС 110 Глазуновская | 01:00 | Нет | Да | ТР | 1 дн | 03.12.25 | 03.12.25 | 1 дн | 03.12.25 | 03.12.25 | 1 дн | 03.12.25 | 03.12.25 | 1 дн | 03.12.25 | 03.12.25 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ЗКО-1 | В.I ЛШ | Для среднего ремонта ЛР.I ЛШ. | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Нет | СР | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 15.12.25 | 19.12.25 | 4 дн 9 ч | 15.12.25 | 19.12.25 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Заместитель Главного инженера по ОТУ и СУ
|  |  | – начальник ЦУС | [5 empty] | А.А. Курганов