## Утв.план
УТВЕРЖДАЮ
Первый зам. директора - главный диспетчер
Филиала АО "СО ЕЭС" Волгоградское РДУ
_____________________________ А.В. Николаев
"_____"________________________ 2018 г.
Сводный график
ремонта ЛЭП и оборудования объектов диспетчеризации Волгоградского РДУ на
на март 2018 г.
№ | Шифр | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Выделенный в годовом графике срок ремонта |  |  | Планируемый в ме-сячный график срок ремонта |  |  | Согласованный срок ремонта |  |  | Вид ремонта, выполняемые работы (причины отключения), срок аварийной готовности | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия для реализации ремонта
|  |  | кол-во дней | начало | окон- чание | кол-во дней | начало | окон- чание | кол-во дней | начало | окон- чание
п | 20 | Волгоградэнерго | [12 empty] | ВЭ
|  | ВЛ 220 кВ | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Правобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
135 | 11 | ВЛ 220 кВ Песковатка - Суровикино-220 ( ВЛ 220 кВ Суровикино) | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | 30 | Заземление г.з. троса ВЛ 220 кВ Суровикино-220. Аг - 1ч | Без отключения ВЛ | 361 | ВЭ
п | 10 | Волгоградские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
|  | ВЛ 110 кВ | [12 empty] | ВЭ
п | 20 | Правобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
136 | 21 | ВЛ 110 кВ Гумрак - Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) | 11 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | Капитальный ремонт ВЛ. Аг-2 ч | С вводом в работу ВЛ в выходные, праздничные дни и дни ОТ с 8-11.03 | 9 | ВЭ
137 | 21 | ВЛ 110 кВ Гумрак - Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) | 11 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ-9, текущего ремонта ВЧЗ-110кВ ВЛ-9 (ф.В) на ПС Разгуляевская, среднего ремонта ЛР.ВЛ-9 на ПС Дзержинская, а.г 2 ч | С вводом в работу ВЛ в выходные, праздничные дни и дни ОТ с 8-11.03 | 9 | ВЭ
138 | 11 | ВЛ 110 кВ Садовая - ПП М. Горького с отпайкой на ПС М. Горького (ВЛ 110 кВ №71) | 1 | 26 | 26 | 1 | 26 | 26 | 1 | 26 | 26 | Заземление г.з. троса ВЛ 110 кВ №71; №72. Аг-1ч | Без отключения ВЛ | 71 | ВЭ
139 | 11 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС - Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ №3) | 1 | 26 | 26 | 1 | 26 | 26 | 1 | 26 | 26 | Заземление г.з. троса ВЛ 110 кВ №3; Развилка-2. Аг-1ч | Без отключения ВЛ | 3 | ВЭ
140 | 21 | ВЛ 110 кВ Гумрак - Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8) | 1 | 27 | 27 | 1 | 27 | 27 | 1 | 27 | 27 | Заземление г.з. троса ВЛ 110 кВ №4; №8; №9; №11; №12. Аг-1ч | Без отключения ВЛ | 8 | ВЭ
141 | 11 | ВЛ 110 кВ Гумрак - Советская № 1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №7) | 1 | 27 | 27 | 1 | 27 | 27 | 1 | 27 | 27 | Заземление г.з. троса ВЛ 110 кВ №7; №6. Аг-1ч | Без отключения ВЛ | 7 | ВЭ
142 | 11 | ВЛ 110 кВ Суровикино-220-Обливская ПТФ с отпайкой на ПС Обливская1 (ВЛ 110 кВ №61) | 1 | 28 | 28 | 1 | 28 | 28 | 1 | 28 | 28 | Заземление г.з. троса ВЛ 110 кВ №61; №62. Аг-1ч | Без отключения ВЛ | 61 | ВЭ
143 | 11 | ВЛ 110 кВ Цимлянская - Шебалино (ВЛ 110 кВ № 99) | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 | Заземление г.з. троса ВЛ 110 кВ №99. Аг-1ч | Без отключения ВЛ | 99 | ВЭ
п | 20 | Волгоградские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
144 | 11 | ВЛ 110 кВ Кировская – Калач №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ ВДСК-1) | 2 | 13 | 14 | 2 | 13 | 14 | 2 | 13 | 14 | Капитальный ремонт ЛР ВЛ-110кВ ВДСК-1 на ПС Ильевка. АГ-1час | На ПС 110 кВ Б11 откл. МВ-110кВ ВЛ Чернышково | 213 | ВЭ
145 | 11 | ВЛ 110 кВ Кировская – Калач №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ ВДСК-2) | 2 | 27 | 28 | 2 | 27 | 28 | 2 | 27 | 28 | Капитальный ремонт ЛР ВЛ-110кВ ВДСК-2 на ПС Ильевка. АГ-1час | На ПС 110 кВ Б11 откл. МВ-110кВ ВЛ Чернышково | 217 | ВЭ
п | 10 | Левобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
146 | 11 | ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ - Волжская№1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №261) | 3 | 12 | 14 | 3 | 12 | 14 | 3 | 12 | 14 | Тех.обслуживание. Верховой осмотр. А.Г.- 2 ч. |  | 261 | ВЭ
147 | 11 | ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ - Волжская№2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №262) | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | Тех.обслуживание. Верховой осмотр. А.Г.- 2 ч. |  | 262 | ВЭ
148 | 11 | ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ - Волжская№4 с отпайками (ВЛ 110 кВ №264) | 3 | 26 | 28 | 3 | 26 | 28 | 3 | 26 | 28 | Тех.обслуживание. Верховой осмотр. А.Г.- 2 ч. |  | 264 | ВЭ
149 | 11 | ВЛ 110 кВ МГЭС - Зеленая (ВЛ 110 кВ №205) | 19 | 12 | 30 | 19 | 12 | 30 | 19 | 12 | 30 | Вынужденный простой, кап.ремонт В-205Л-110 ПС Зеленая. АГ-8ч. |  | 205 | ВЭ
150 | 11 | ВЛ 110 кВ Лепехинка - Гмелинка (ВЛ 110 кВ №288) | 4 | 27 | 30 | 4 | 27 | 30 | 4 | 27 | 30 | Тех.обслуживание. Верховой осмотр. А.Г.-2ч. | отсутствие резерва с СЭ | 288 | ВЭ
151 | 11 | ВЛ 110 кВ Лепихинка - Гмелинка (ВЛ 110 кВ №288) | 2 | 27 | 28 | 2 | 27 | 28 | 2 | 27 | 28 | Тек.рем. ЛР-288Л-110 на ПС Гмелинка, АГ-2ч. | отсутствие резерва с СЭ | 288 | ВЭ
152 | 11 | ВЛ 110 кВ Маяк - Демидово (ВЛ 110 кВ №214) |  |  |  | 3 | 21 | 23 | 3 | 21 | 23 | Ном.кап.рем. ЛР-214Л-110, РР2-110 на ПС Маяк, АГ-8ч. Тек.рем. ЛР-214Л-110, РР1-110 на ПС Демидово, АГ- 2ч. | Кратковременное погашение ВЛ 110 кВ №216, с вводом на ночь. Перенос с апреля. | 214 | ВЭ
153 | 11 | ВЛ 110 кВ Демидово - Приморская (ВЛ 110 кВ №215) |  |  |  | 1 | 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | Тек.рем. РР2-110 на ПС Демидово, АГ-2ч. | Кратковременное погашение ВЛ 110 кВ №216. Перенос с апреля. | 215 | ВЭ
п | 10 | Камышинские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
154 | 11 | ВЛ 110 кВ Линево - Жирновская с отпайкой на КС Жирновская (ВЛ 110 кВ №445) | 2 | 19 | 20 | 2 | 19 | 20 | 2 | 19 | 20 | Тек.рем. ЛР-ЛЭП-445, СР-ЛЭП-445 на ПС Линёво. АГ-1ч. |  | 445 | ВЭ
155 | 11 | ВЛ 110 кВ Медведицкая - Линево (ВЛ 110 кВ №447) | 2 | 26 | 27 | 2 | 26 | 27 | 2 | 26 | 27 | Тек.рем. ЛР-ЛЭП-447, СР-ЛЭП-447 на ПС Линёво. АГ-1ч. |  | 447 | ВЭ
п | 10 | Михайловские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
156 | 11 | ВЛ 110 кВ Михайловская-Себряковская с отпайкой на ПС Цементная (ВЛ 110 кВ №513) | 2 | 13 | 14 | 2 | 13 | 14 | 2 | 13 | 14 | Текущий ремонт КС-110 ЛЭП №513 на ПС Себряковская, КС-110 ЛЭП №513 на ПС Михайловская, а.г. 2ч. |  | 513 | ВЭ
157 | 11 | ВЛ 110 кВ Солодча - Лог с отпайкой на ПС Ширяи (ВЛ 110 кВ №550) | [9 empty] | Текущий ремонт КС-110 ЛЭП №550, на ПС Лог, а.г. 2ч. |  | 550 | ВЭ | bar: 3 to 7
158 | 11 | ВЛ 110 кВ Кумылженская - Слащевская (ВЛ 110 кВ № 509) |  |  |  | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 | Текущий ремонт КС-110 ЛЭП №509 на ПС Кумылженская, а.г. 2ч. | перенос с июня | 509 | ВЭ
159 | 11 | ВЛ 110 кВ Глазуновская - Кумылженская (ВЛ 110 кВ №510) |  |  |  | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | 30 | Текущий ремонт КС-110 ЛЭП №510 на ПС Кумылженская, а.г. 2ч. | перенос с июня | 510 | ВЭ
п | 10 | Урюпинские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
160 | 11 | ВЛ 110 кВ Манино-Искра | 3 | 19 | 21 | 3 | 19 | 21 | 3 | 19 | 21 | БВР по техническому обслуживанию, проверке РЗА ТТ-110-учета на ПС Искра. АГ-1 час | Отсутствие резерва со стороны энергосистемы Воронежской области по ВЛ 110 кВ Манино - Искра. | 225 | ВЭ
161 | 11 | ВЛ 110 кВ Балашовская -Урюпинская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №602) | 3 | 5 | 7 | 5 | 26 | 30 | 5 | 29 | 31 | Кап. ремонт ЛР-ЛЭП-602 на ПС Пищевая. Кап. ремонт ЛР-ЛЭП-602 на ПС Элеваторная. АГ-2 часа | Из-за ремонта ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Трубная и ВЛ 500 кВ Балашовская - Липецкая Восточная. Включить в транзит ВЛ 110 кВ Манино-Искра. Окончание 02.04.18 | 602 | ВЭ
162 | 11 | ВЛ 110 кВ Балашовская -Урюпинская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №602) |  |  |  | 5 | 26 | 30 | 5 | 29 | 31 | Монтаж двухцепных изолирующих подвесок в пролете опор №№ 28-29, 31-32 отпайки ВЛ к ПС Пищевая. АГ-3 часа | Из-за ремонта ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Трубная и ВЛ 500 кВ Балашовская - Липецкая Восточная. Включить в транзит ВЛ 110 кВ Манино-Искра. Окончание 02.04.18 | 602 | ВЭ
|  | ПС 220 кВ | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Правобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Волгоградские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
|  | ПС 110 кВ | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Правобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Советская | [12 empty] | ВЭ
163 | 11 | ШСВ-110 | 1 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | Для профвосстановления АПВ, управления. Отбор проб масла из вводов ШСВ-110, а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
п | 10 | Волгоградские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Левобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Зелёная | [12 empty] | ВЭ
164 | 11 | ВЛ 110 кВ МГЭС - Зеленая (ВЛ 110 кВ №205) | 19 | 12 | 30 | 19 | 12 | 30 | 19 | 12 | 30 | Вынужденный простой, кап.ремонт В-205Л-110. АГ-8ч. |  | 205 | ВЭ
165 | 11 | В-205Л-110 | 19 | 12 | 30 | 19 | 12 | 30 | 19 | 12 | 30 | Ном.кап.рем. и проверка РЗА В-205Л-110, замена вводов. АГ-8ч. |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Гмелинка | [12 empty] | ВЭ
166 | 11 | ВЛ 110 кВ Лепихинка - Гмелинка (ВЛ 110 кВ №288) | 2 | 27 | 28 | 2 | 27 | 28 | 2 | 27 | 28 | Тек.рем. ЛР-288Л-110, АГ-2ч. | отсутствие резерва с СЭ | 288 | ВЭ
167 | 11 | IСШ-110 | 2 | 27 | 28 | 2 | 27 | 28 | 2 | 27 | 28 | Тек.рем. IСШ-110, ЛР-288Л-110, ТР-Т1-110, СР1-110, АГ-2ч. | отсутствие резерва с СЭ |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Маяк | [12 empty] | ВЭ
168 | 11 | ВЛ 110 кВ Маяк - Демидово (ВЛ 110 кВ №214) |  |  |  | 3 | 21 | 23 | 3 | 21 | 23 | Ном.кап.рем. ЛР-214Л-110, РР2-110, АГ-8ч. | Кратковременное погашение ВЛ 110 кВ №216, с вводом на ночь. Перенос с апреля. | 214 | ВЭ
169 | 11 | II СШ-110 |  |  |  | 3 | 21 | 23 | 3 | 21 | 23 | Ном.кап.рем. ЛР-214Л-110, АГ-8ч., тек.рем.СР2-110, АГ-2ч. | с вводом на ночь. Перенос с апреля. |  | ВЭ
170 | 11 | МЛП-110 |  |  |  | 3 | 21 | 23 | 3 | 21 | 23 | Ном.кап.рем. РР2-110, АГ-2ч. | с вводом на ночь. Перенос с апреля. |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Демидово | [12 empty] | ВЭ
171 | 11 | ВЛ 110 кВ Маяк - Демидово (ВЛ 110 кВ №214) |  |  |  | 3 | 21 | 23 | 3 | 21 | 23 | Тек.рем. ЛР-214Л-110, РР1-110, АГ-2ч. | Кратковременное погашение ВЛ 110 кВ №216, с вводом на ночь. Перенос с апреля. | 214 | ВЭ
172 | 11 | ВЛ 110 кВ Демидово-Приморская (ВЛ 110 кВ №215) |  |  |  | 1 | 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | Тек.рем. РР2-110, АГ-2ч. | Кратковременное погашение ВЛ 110 кВ №216. Перенос с апреля. | 215 | ВЭ
173 | 11 | МЛП-110 |  |  |  | 2 | 21 | 22 | 2 | 21 | 22 | Тек.рем. РР1-110, РР2-110, АГ-2ч. | с вводом на ночь. Перенос с апреля. |  | ВЭ
п | 10 | Камышинские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Новомлиново | [12 empty] | ВЭ
174 | 11 | СВ-110 | 1 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | Проверка РЗА ВЛ 110кВ №401 и ВЛ 110кВ №420 в объеме "О". АГ-1ч. | МЛП-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Медведицкая | [12 empty] | ВЭ
175 | 11 | 1С-110 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | Тек.рем. и мех.опробование ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1. АГ-1ч. | МЛП-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Линево | [12 empty] | ВЭ
176 | 11 | ВЛ 110 кВ Линево - Жирновская с отпайкой на КС Жирновская (ВЛ 110 кВ №445) | 2 | 19 | 20 | 2 | 19 | 20 | 2 | 19 | 20 | Тек.рем. ЛР-ЛЭП-445, СР-ЛЭП-445. АГ-1ч. |  | 445 | ВЭ
177 | 11 | МЛП-110 | 2 | 19 | 20 | 2 | 19 | 20 | 2 | 19 | 20 | Тек.рем. СР-ЛЭП-445, РПГ-110. АГ-1ч. |  |  | ВЭ
178 | 11 | 1С-110 | 5 | 19 | 23 | 5 | 19 | 23 | 5 | 19 | 23 | Тек.рем. ЛР-ЛЭП-445, ТР-110-Т-1, ШР-1-СВ-110, ТН-1-110. Проверка РЗА ТН-1-110 в объёме "В". АГ-1ч. | МЛП-110 с 17-00 20.03.18 |  | ВЭ
179 | 11 | СВ-110 | 5 | 19 | 23 | 5 | 19 | 23 | 5 | 19 | 23 | Тек.рем. СВ-110, ШР-1-СВ-110, ТТ-1-СВ-110. АГ-1ч. | МЛП-110 с 17-00 20.03.18 |  | ВЭ
180 | 11 | ВЛ 110 кВ Медведицкая - Линево (ВЛ 110 кВ №447) | 2 | 26 | 27 | 2 | 26 | 27 | 2 | 26 | 27 | Тек.рем. ЛР-ЛЭП-447, СР-ЛЭП-447. АГ-1ч. |  | 447 | ВЭ
181 | 11 | МЛП-110 | 2 | 26 | 27 | 2 | 26 | 27 | 2 | 26 | 27 | Тек.рем. СР-ЛЭП-447. АГ-1ч. |  |  | ВЭ
182 | 11 | 2С-110 | 5 | 26 | 30 | 5 | 26 | 30 | 5 | 26 | 30 | Тек.рем. ЛР-ЛЭП-447, ТР-110-Т-2, ШР-2-СВ-110, ТН-2-110. Проверка РЗА ТН-2-110 в объёме "В". АГ-1ч. | МЛП-110 с 17-00 27.03.18 |  | ВЭ
183 | 11 | СВ-110 | 5 | 26 | 30 | 5 | 26 | 30 | 5 | 26 | 30 | Тек.рем. ШР-2-СВ-110, ТТ-2-СВ-110. АГ-1ч. | МЛП-110 с 17-00 27.03.18 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110кВ Филино | [12 empty] | ВЭ
184 | 11 | СВ-110 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | Тек.рем. СВ-110, ТТ-1-СВ-110, ТТ-2-СВ-110. Аг-1,5. | МЛП-110 |  | ВЭ
185 | 11 | 2С-110 | 1 | 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | Тек.рем. и мех.опробование ОД-110-Т-2, КЗ-110-Т-2 . Аг-1,5. | МЛП-110 |  | ВЭ
186 | 11 | 1С-110 | 1 | 26 | 26 | 1 | 26 | 26 | 1 | 26 | 26 | Тек. рем и мех.опробование ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1. Аг-1,5. | МЛП-110 |  | ВЭ
185 | 10 | ПС 110кВ Елань-1 | [12 empty] | ВЭ
187 | 11 | В-ЛЭП-470 | 1 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | Проверка РЗА ВЛ 110кВ №470 в объёме "О". АГ-0,5ч. | МЛП-110 |  | ВЭ
188 | 11 | В-ЛЭП-648 | 1 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | Проверка РЗА ВЛ 110кВ №648 в объёме "О". АГ-0,5ч. | МЛП-110 |  | ВЭ
п | 10 | Михайловские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Михайловская | [12 empty] | ВЭ
189 | 11 | ВЛ 110 кВ Михайловская-Себряковская с отпайкой на ПС Цементная (ВЛ 110 кВ №513) | 2 | 13 | 14 | 2 | 13 | 14 | 2 | 13 | 14 | Текущий ремонт КС-110 ЛЭП №513, а.г. 2ч. |  | 513 | ВЭ
190 | 11 | ВГ-110 ЛЭП № 513 | 1 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | Текущий ремонт ТТ-110 ЛЭП №513, ВГ-110 ЛЭП №513, в/в испытание ВГ-110 ЛЭП №513, опробование РЗА, АПВ, автоматикии управления ВГ-110 №513. а.г. 2ч. | РЗА перенос с июня |  | ВЭ
191 | 11 | СВГ-110 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | Текущий ремонт СВГ-110, ТТ-110 СВГ, в/в испытание СВГ-110, ТТ-110 СВГ, опробование АПВ, автоматики и управления СВГ-110. а.г. 2ч. | РЗА перенос с июня |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Себряковская | [12 empty] | ВЭ
192 | 11 | ВЛ 110 кВ Михайловская-Себряковская с отпайкой на ПС Цементная (ВЛ 110 кВ №513) | 2 | 13 | 14 | 2 | 13 | 14 | 2 | 13 | 14 | Текущий ремонт КС-110 ЛЭП №513, а.г. 2ч. |  | 513 | ВЭ
193 | 11 | МВ-110 ЛЭП №513 | 1 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | Текущий ремонт ТТ-110 ЛЭП №513, МВ-110 ЛЭП №513 ,в/в испытание МВ-110 ЛЭП №513, а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Етеревская | [12 empty] | ВЭ
194 | 11 | СМВ-110 | [9 empty] | Механическое опробование СМВ-110, а.г. 1ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ | bar: 3 to 7
195 | 11 | I СШ-110 | [9 empty] | Механическое опробование ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, ,а.г. 1ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ | bar: 3 to 7
пс | 10 | ПС 110 кВ Лог | [12 empty] | ВЭ
196 | 11 | ВЛ 110 кВ Солодча - Лог с отпайкой на ПС Ширяи (ВЛ 110 кВ №550) | [9 empty] | Текущий ремонт КС-110 ЛЭП №550, а.г. 2ч. |  | 550 | ВЭ | bar: 3 to 7
197 | 11 | ВГ-110 ЛЭП №525 | 5 | 12 | 16 | 5 | 12 | 16 | 5 | 12 | 16 | Профилактическое восстановление РЗА и АПВ автоматики и управления МВ-110 ЛЭП №525, а.г. 1ч. | С включением ВЛ 110 кВ №525 через ОМВ-110 |  | ВЭ
198 | 11 | МВ-110 ЛЭП №550 | 5 | 19 | 23 | 5 | 19 | 23 | 5 | 19 | 23 | Профилактическое восстановление РЗА и АПВ автоматики и управления МВ-110 ЛЭП №550, а.г. 1ч. | С включением ВЛ 110 кВ №550 через ОМВ-110 |  | ВЭ
199 | 11 | ОМВ-110 | 5 | 26 | 30 | 5 | 26 | 30 | 5 | 26 | 30 | Профилактическое восстановление РЗА и АПВ автоматики и управления ОМВ-110, а.г. 1ч. |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Серафимович | [12 empty] | ВЭ
200 | 11 | СМВ-110 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Механическое опробование СМВ-110, а.г. 1ч. | ВЛ-110 №541 через ОМВ-110 от II СШ-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Кумылженская | [12 empty] | ВЭ
201 | 11 | I СШ-110 |  |  |  | 1 | 27 | 27 | 1 | 27 | 27 | Текущий ремонт ТН-I-110, а.г. 2ч. | перенос с июня |  | ВЭ
202 | 11 | II СШ-110 |  |  |  | 1 | 28 | 28 | 1 | 28 | 28 | Текущий ремонт ТН-II-110, а.г. 2ч. | перенос с июня |  | ВЭ
203 | 11 | ВЛ 110 кВ Кумылженская - Слащевская (ВЛ 110 кВ №509) |  |  |  | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 | Текущий ремонт КС-110 ЛЭП №509, а.г. 2ч. | перенос с июня | 509 | ВЭ
204 | 11 | ВЛ 110 кВ Глазуновская - Кумылженская (ВЛ 110 кВ №510) |  |  |  | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | 30 | Текущий ремонт КС-110 ЛЭП №510, а.г. 2ч. | перенос с июня | 510 | ВЭ
205 | 11 | СМВ-110 |  |  |  | 1 | 26 | 26 | 1 | 26 | 26 | Опробование АПВ, автоматики и управления СМВ-110, а.г. 1ч. | перенос с июня |  | ВЭ
п | 10 | Урюпинские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Урюпинская | [12 empty] | ВЭ
206 | 11 | МВ-ЛЭП-602 | 3 | 5 | 7 | 5 | 26 | 30 | 5 | 29 | 31 | Техническое обслуживание МВ-ЛЭП-602. Текущий ремонт ТТ-110-защиты ЛЭП-602, ТТ-110-учета ЛЭП-602.Опробование АПВ МВ-ЛЭП-602. АГ-1 час | Включить в транзит ВЛ 110 кВ Манино-Искра Окончание 02.04.18 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Алексеевская | [12 empty] | ВЭ
207 | 11 | 1с-110 | 2 | 12 | 13 | 2 | 20 | 21 | 2 | 20 | 21 | Текущий ремонт ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1. Проверка РЗА ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1 в объеме "Восстановление" АГ 1 час | Выполнение ремонта после выборов. Без разрыва транзита |  | ВЭ
208 | 11 | 2с-110 | 2 | 14 | 15 | 2 | 22 | 23 | 2 | 22 | 23 | Текущий ремонт ОД-110-Т-2, КЗ-110-Т-2. Проверка РЗА ОД-110-Т-2, КЗ-110-Т-2 в объеме "Восстановление" АГ 1 час | Выполнение ремонта после выборов. Без разрыва транзита |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Новоаннинская | [12 empty] | ВЭ
209 | 11 | СВ-110 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | Текущий ремонт ТТ-110-ЛЭП-658, ТТ-110-ЛЭП-657. АГ 1 час | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Искра | [12 empty] | ВЭ
210 | 11 | ВЛ 110 кВ Манино-Искра | 3 | 19 | 21 | 3 | 19 | 21 | 3 | 19 | 21 | БВР по техническому обслуживанию, проверке РЗА ТТ-110-учета. АГ-1 час | Отсутствие резерва со стороны энергосистемы Воронежской области по ВЛ 110 кВ Манино - Искра. | 225 | ВЭ
211 | 11 | СМВ-110 | 3 | 19 | 21 | 3 | 19 | 21 | 3 | 19 | 21 | Техническое обслуживание ТТ-110-2-СМВ-110, ТТ-110-1-СМВ-110. АГ-1 час |  |  | ВЭ
212 | 11 | МЛП-110 | 3 | 19 | 21 | 3 | 19 | 21 | 3 | 19 | 21 | Техническое обслуживание, проверка РЗА ТТ-110-учета. АГ-1 час |  |  | ВЭ
213 | 11 | 2с-110 | 3 | 19 | 21 | 3 | 19 | 21 | 3 | 19 | 21 | БВР по техническому обслуживанию, проверке РЗА ТТ-110-учета, проверка РЗА ТН-2-110. АГ-1 час |  |  | ВЭ
РЖД
|  | Зам. главного диспетчера | [9 empty] | П.М. Горбатов
|  | Начальник ОДС | [9 empty] | А.В. Агеев
|  | Зам. начальника СЭР | [9 empty] | Е.В. Захариков
|  | Начальник СРЗА | [9 empty] | В.Н. Наводченко
|  | Начальник СЭРБ | [9 empty] | А.Е. Потапов