## План ремонтов
ЛЭП и ЭЛТ май 2022 (Утв)
Предприятие | Объект | Оборудование | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Прочие примечания | Аварийная готовность | Вид ремонта | Годовой. Заявленное время. Количество дней | Годовой. Заявленное время. Начало | Годовой. Заявленное время. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Заявленное время. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Время ремонта. Количество дней | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Комплекс | Приоритет | Состояние заявки
Волгоградские ЭС | ПС 220 кВ Песковатка | ВЛ 220 кВ Песковатка – Суровикино-220 (ВЛ 220 кВ Суровикино) | Замена ОСИ ЛР ВЛ-220кВ Суровикино на ПС Песковатка АГ-3 ч. | с отключением |  | Нет возможности замкнуть транзит 110 кВ Б-11 - Чернышково - Обливская ПТФ - Суровикино-220 | 03:00 | ТР | 5 дн | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | ЛЭП 220 кВ | 3 | Перенесенная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 220 кВ Песковатка – Суровикино-220 (ВЛ 220 кВ Суровикино) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. Аг-2 ч | с отключением |  | нет возможности замкнуть транзит 110 кВ Б-11 - Чернышково - Обливская ПТФ - Суровикино-220 | 02:00 | ТР | 5 дн | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | ЛЭП 220 кВ | 3 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Вязовка | ВЛ 110 кВ Елань-2 – Вязовка (ВЛ 110 кВ №451) | Тех. обслуживание: ЛР-ЛЭП-451, СР-ЛЭП-451, КС 110 кВ ЛЭП-451 (ф. А, В, С), ВЧЗ 110 кВ ЛЭП-451 (ф. А, В, С). АГ-1,5ч. | с отключением |  |  | 01:30 | ТР | 4 дн | 17.05.22 | 20.05.22 | 4 дн | 17.05.22 | 20.05.22 | 5 дн | 16.05.22 | 20.05.22 | 5 дн | 16.05.22 | 20.05.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Елань-2 | ВЛ 110 кВ Елань-2 – Вязовка (ВЛ 110 кВ №451) | "Тех. обслуживание: КС 110 кВ ЛЭП-451 (ф. А, В), ВЧЗ 110 кВ ЛЭП-451 (ф. А, В), ЛР-ЛЭП-451 на ПС 110 кВ Елань-2. АГ-1,5ч." | с отключением |  |  | 01:30 | ТР | 5 дн | 19.09.22 | 23.09.22 | 4 дн | 10.05.22 | 13.05.22 | 3 дн | 11.05.22 | 13.05.22 | 3 дн | 11.05.22 | 13.05.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Вязовка | ВЛ 110 кВ Вязовка – Матышево (ВЛ 110 кВ №452) | Тех. обслуживание: ЛР-ЛЭП-452, СР-ЛЭП-452, КС 110 кВ ЛЭП-452 (ф. А, В), ВЧЗ 110 кВ ЛЭП-452 (ф. А, В). АГ-1,5ч. | с отключением |  |  | 01:30 | ТР | 5 дн | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Перенесенная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Жирновская | ВЛ 110 кВ Лемешкино – Жирновская (ВЛ 110 кВ №446) | Текущий ремонт: ЛР-ЛЭП-446, СР-ЛЭП-446. АГ-2ч. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 2 дн | 19.05.22 | 20.05.22 | 2 дн | 19.05.22 | 20.05.22 | 2 дн | 19.05.22 | 20.05.22 | 2 дн | 19.05.22 | 20.05.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Жирновская | ВЛ 110 кВ Линево – Жирновская с отпайкой на КС Жирновская (ВЛ 110 кВ №445) | Текущий ремонт: ЛР-ЛЭП-445, СР-ЛЭП-445. АГ-2ч | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 2 дн | 23.05.22 | 24.05.22 | 2 дн | 23.05.22 | 24.05.22 | 2 дн | 23.05.22 | 24.05.22 | 2 дн | 23.05.22 | 24.05.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Камышинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Петров Вал – Коробки №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №441) | Капитальный ремонт: замена изоляторов. АГ - 1,5 ч. | с отключением |  |  | 01:30 | КР | 3 дн | 04.05.22 | 06.05.22 | 3 дн | 04.05.22 | 06.05.22 | 3 дн | 04.05.22 | 06.05.22 | 3 дн | 04.05.22 | 06.05.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Камышинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Петров Вал – Коробки №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №441) | Капитальный ремонт: замена изоляторов. АГ - 1,5 ч. | с отключением |  |  | 01:30 | КР | 3 дн | 11.05.22 | 13.05.22 | 3 дн | 11.05.22 | 13.05.22 | 3 дн | 11.05.22 | 13.05.22 | 3 дн | 11.05.22 | 13.05.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Камышинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Медведица – Линево (ВЛ 110 кВ №447) | Капитальный ремонт: замена изоляторов. АГ - 2 ч. | с отключением |  |  | 02:00 | КР | 3 дн | 16.05.22 | 18.05.22 | 3 дн | 16.05.22 | 18.05.22 | 3 дн | 16.05.22 | 18.05.22 | 3 дн | 16.05.22 | 18.05.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Комсомольская | ВЛ 110 кВ Комсомольская – Рулевая (ВЛ 110 кВ №285) | Текущий ремонт ЛР1-285Л-110, ЛР2-285Л-110, РР2-110 АГ-2 часа | с отключением |  | Запитать 1СШ 110 кВ ПС 220 кВ Палласовка. Ремонтная схема 20 МВт, послеаварийная 25 МВт. | 02:00 | ТР | 5 дн | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 23.05.22 | 27.05.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Красная Слобода | ВЛ 110 кВ Зеленая – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №19) | Номенклатурный средний ремонт ЛР-19Л-110, РР2-110, АГ- 4 часа | с отключением |  |  | 04:00 | СР | 3 дн | 01.06.22 | 03.06.22 | 3 дн | 04.05.22 | 06.05.22 | 3 дн | 04.05.22 | 06.05.22 | 3 дн | 04.05.22 | 06.05.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Рулевая | ВЛ 110 кВ Комсомольская – Рулевая (ВЛ 110 кВ №285) | Текущий ремонт ЛР-285Л-110, РР2-110 АГ-2 часа | с отключением |  | Запитать 1СШ 110 кВ ПС 220 кВ Палласовка. Ремонтная схема 20 МВт, послеаварийная 25 МВт. | 02:00 | ТР | 5 дн | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 23.05.22 | 27.05.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ-2 – Городская-1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №210) | Текущий ремонт ЛР-210Л-110 АГ-2 часа на ПС Городская-1, АГ-2 часа | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 2 дн | 12.05.22 | 13.05.22 | 2 дн | 12.05.22 | 13.05.22 | 2 дн | 12.05.22 | 13.05.22 | 2 дн | 12.05.22 | 13.05.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ-2 – Трубная №1 (ВЛ 110 кВ №249) | Кап. ремонт замена деф. изоляции, восстановление диспетчерских наименований. А.Г. 2 часа | с отключением |  | " Для БВР вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ-2 – Ахтуба (ВЛ 110 кВ №295)" | 02:00 | КР | 5 дн | 16.05.22 | 20.05.22 | 5 дн | 16.05.22 | 20.05.22 | 5 дн | 16.05.22 | 20.05.22 | 5 дн | 16.05.22 | 20.05.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Комсомольская – Рулевая (ВЛ 110 кВ №285) | Кап. ремонт замена деф. изоляции, ремонт фундаментов, Расчистка трассы от ДКР. А.Г. 2 часа | с отключением |  | Запитать 1СШ 110 кВ ПС 220 кВ Палласовка от Саратова. Ремонтная схема 20 МВт, послеаварийная 25 МВт. " Для БВР вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Кислово – Комсомольская(ВЛ 110 кВ №284), ВЛ 110 кВ Рулевая – Вербенская(ВЛ 110 кВ №291). | 02:00 | КР | 15 дн | 16.05.22 | 30.05.22 | 14 дн | 18.05.22 | 31.05.22 | 14 дн | 18.05.22 | 31.05.22 | 14 дн | 18.05.22 | 31.05.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Зеленая – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №19) | Расчистка трассы от ДКР | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Волжская – Красная Слобода с отпайками (ВЛ 110 кВ №206) | 04:00 | КР | [6 empty] | 3 дн | 04.05.22 | 06.05.22 | 3 дн | 04.05.22 | 06.05.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Задонская | ВЛ 110 кВ Задонская – Лог (ВЛ 110 кВ №500) | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП №500, СР-II-110, а.г. 1ч. | с отключением |  | Включить СМВ-110 на ПС 110 кВ Калининская | 01:00 | ТР | 2 дн | 04.05.22 | 05.05.22 | 2 дн | 04.05.22 | 05.05.22 | 1 дн 9 ч | 04.05.22 | 05.05.22 | 1 дн 9 ч | 04.05.22 | 05.05.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | ВЛ 110 кВ Задонская – Лог (ВЛ 110 кВ №500) | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП №500, ОР-110 ЛЭП №500, а.г. 1ч. | с отключением |  | Включить СМВ-110 на ПС 110 кВ Калининская | 01:00 | ТР | 2 дн | 04.05.22 | 05.05.22 | 2 дн | 04.05.22 | 05.05.22 | 1 дн 9 ч | 04.05.22 | 05.05.22 | 1 дн 9 ч | 04.05.22 | 05.05.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Сидорская | ВЛ 110 кВ Етеревская – Сидорская (ВЛ 110 кВ №515) | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП №515,СР-II-110, а.г. 1ч. | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | 1 дн | 10.05.22 | 10.05.22 | 1 дн | 10.05.22 | 10.05.22 | 9 ч | 26.05.22 | 26.05.22 | 9 ч | 26.05.22 | 26.05.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Труд | ВЛ 110 кВ Труд – Етеревская (ВЛ 110 кВ №524) | Средний ремонт ЛР-110 ЛЭП № 524, РПГ-110 ЛЭП №524, текущий ремонт РПГ-10 на тросу ЛЭП №524, а.г. 2ч. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | 2 дн | 05.05.22 | 06.05.22 | 2 дн | 05.05.22 | 06.05.22 | 1 дн 9 ч | 05.05.22 | 06.05.22 | 1 дн 9 ч | 05.05.22 | 06.05.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Труд | ВЛ 110 кВ Астаховская – Труд (ВЛ 110 кВ №516) | Средний ремонт ЛР-110 ЛЭП № 516, РПГ-110 ЛЭП №516, текущий ремонт РПГ-10 на тросу ЛЭП №516, а.г. 2ч. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | 3 дн | 11.05.22 | 13.05.22 | 3 дн | 11.05.22 | 13.05.22 | 2 дн 9 ч | 11.05.22 | 13.05.22 | 2 дн 9 ч | 11.05.22 | 13.05.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Труд – Етеревская (ВЛ 110 кВ №524) | "Техническое обслуживание ВЛ: Верховой осмотр. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 2 дн | 05.05.22 | 06.05.22 | 2 дн | 05.05.22 | 06.05.22 | 1 дн 9 ч | 05.05.22 | 06.05.22 | 1 дн 9 ч | 05.05.22 | 06.05.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Панфилово – Сатаровская (ВЛ 110 кВ №511) | Капитальный ремонт ВЛ:Ремонт ж/б опоры; замена изоляции; вырубка ДКР. А.Г. 2 ч | с отключением |  | Включить СВ-110 на ПС Новоаннинская | 02:00 | КР | 3 дн | 11.05.22 | 13.05.22 | 3 дн | 11.05.22 | 13.05.22 | 2 дн 9 ч | 11.05.22 | 13.05.22 | 2 дн 9 ч | 11.05.22 | 13.05.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №554) | Капитальный ремонт ВЛ: замена изоляции; ремонт провода. А.Г. 2 ч | с отключением |  |  | 02:00 | КР | 3 дн | 16.05.22 | 18.05.22 | 3 дн | 23.05.22 | 25.05.22 | 2 дн 9 ч | 23.05.22 | 25.05.22 | 2 дн 9 ч | 23.05.22 | 25.05.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №2 с отпайкой на ПС Иловля (ВЛ 110 кВ №552) | Капитальный ремонт ВЛ: замена изоляции; замена опоры; ремонт шлейфов провода; пассынковка опор. Верховой осмотр; Проверка на загнивание | с отключением |  |  | 04:00 | КР | 5 дн | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 23.05.22 | 27.05.22 | 4 дн 9 ч | 23.05.22 | 27.05.22 | 4 дн 9 ч | 23.05.22 | 27.05.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (ВЛ 110 кВ №519) | Капитальный ремонт ВЛ: Вырубка ДКР А.Г. 1 ч | с отключением |  |  | 01:00 | КР | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | 4 дн 9 ч | 30.05.22 | 03.06.22 | 4 дн 9 ч | 30.05.22 | 03.06.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Перенесенная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Чернышково | ВЛ 110 кВ Б11 – Чернышково | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ Б11-Чернышково, для текущего ремонта ВЧЗ 110 кВ ВЛ Б11-Чернышково(ф.В), КС 110 кВ ВЛ Б11-Чернышково(ф.В) на ПС 110 кВ Чернышково, а.г 2 ч | с отключением |  | Отсутствие резерва с РЭ | 02:00 | СР | 5 дн | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суровикино-110 (ВЛ 110 кВ №60) | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ-60, ОР.ВЛ-60, текущего ремонта ВЧЗ 110 кВ ВЛ-60 (ф.В), КС 110 кВ ВЛ-60 (ф.В) на ПС 220 кВ Суровикино-220, а.г 2 ч | с отключением |  |  | 02:00 | СР | 5 дн | 16.05.22 | 20.05.22 | 5 дн | 16.05.22 | 20.05.22 | 5 дн | 16.05.22 | 20.05.22 | 5 дн | 16.05.22 | 20.05.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ на период вывода в ремонт и ввода в работу МЛП-110 кВ на ПС 110 кВ Молзавод, а.г. 2ч | без отключения |  | Без отключения. | 02:00 | ТР | 2 дн | 05.05.22 | 06.05.22 | 2 дн | 05.05.22 | 06.05.22 | 2 дн | 05.05.22 | 06.05.22 | 2 дн | 05.05.22 | 06.05.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8) | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ на период вывода в ремонт и ввода в работу Т-1 на ПС 110 кВ Вилейская, а.г. 2ч | без отключения |  | Без отключения. | 02:00 | ТР | 3 дн | 11.05.22 | 13.05.22 | 3 дн | 11.05.22 | 13.05.22 | 3 дн | 11.05.22 | 13.05.22 | 3 дн | 11.05.22 | 13.05.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ на период вывода в ремонт и ввода в работу Т-1, Iс.110кВ на ПС 110 кВ Молзавод, а.г. 2ч | без отключения |  | Без отключения. | 02:00 | ТР | 3 дн | 11.05.22 | 13.05.22 | 3 дн | 11.05.22 | 13.05.22 | 3 дн | 11.05.22 | 13.05.22 | 3 дн | 11.05.22 | 13.05.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №2) | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ на период вывода в ремонт и ввода в работу IIс.110кВ, Т-2 на ПС 110 кВ Молзавод, а.г. 2ч | без отключения |  | Без отключения. | 02:00 | ТР | 3 дн | 16.05.22 | 18.05.22 | 3 дн | 16.05.22 | 18.05.22 | 3 дн | 16.05.22 | 18.05.22 | 3 дн | 16.05.22 | 18.05.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суровикино-110 (ВЛ 110 кВ №60) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. Аг-2 ч | с отключением |  | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Лысово (ВЛ 110 кВ №66) и ВЛ 35 кВ Обливскя-2 СВЭС | 02:00 | ТР | 5 дн | 16.05.22 | 20.05.22 | 5 дн | 16.05.22 | 20.05.22 | 5 дн | 16.05.22 | 20.05.22 | 5 дн | 16.05.22 | 20.05.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №4) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. Аг-2 ч | с отключением |  | С включением ШСВ-110 на ПС Советская. Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Садовая – Советская с отпайками (ВЛ 110 кВ №72), ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8) | 02:00 | ТР | 5 дн | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 23.05.22 | 27.05.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №4) | Для текущего ремонта ЛР.ВЛ-4 на ПС 110 кВ Яблочная, а.г 2 ч | с отключением |  | С включением ШСВ-110 на ПС Советская. | 02:00 | ТР | 3 дн | 24.05.22 | 26.05.22 | 3 дн | 24.05.22 | 26.05.22 | 3 дн | 24.05.22 | 26.05.22 | 3 дн | 24.05.22 | 26.05.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ №3) | Обрезка ДКР в охранной зоне ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ №3) | без отключения |  | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ №3); ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС - Дар-Гора-110 с отпайками (ВЛ 110 кВ Развилка-2) | 00:30 | БВР | [6 empty] | 20 дн 9 ч | 11.05.22 | 31.05.22 | 20 дн 9 ч | 11.05.22 | 31.05.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Садовая – Советская с отпайками (ВЛ 110 кВ №72) | Обрезка ДКР в охранной зоне ВЛ 110 кВ Садовая – Советская с отпайками (ВЛ 110 кВ №72) | без отключения |  | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Садовая – ПП М. Горького с отпайкой на ПС М. Горького (ВЛ 110 кВ №71), ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №4) | 00:30 | БВР | [6 empty] | 27 дн 9 ч | 04.05.22 | 31.05.22 | 27 дн 9 ч | 04.05.22 | 31.05.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Урюпинская | ВЛ 110 кВ Урюпинская – Безымяновская с отпайкой на ПС Добринская (ВЛ 110 кВ №603) | "Средний ремонт ОР-110-ПГ-ЛЭП-603, ЛР-ЛЭП-603; Текущий ремонт КС-ЛЭП-603 ф. ""А,В,С"", ВЧЗ-ЛЭП-603 ф. ""А,В,С"", ФП-ЛЭП-603 ""А,В,С"", ЗН-ВЧС-ЛЭП-603 ""А,В,С"". АГ-2 часа." | с отключением |  | "Включить В ВЛ 110 кВ Манино-Искра на ПС 110 кВ Манино для питания ПС 110 кВ Искра, ПС 110 кВ Безымяновская. Рпотр=3 МВт." | 02:00 | СР | 5 дн | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 23.05.22 | 27.05.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Черкесовская-2 | ВЛ 110 кВ Черкесовская-1 – Новоаннинская с отпайками (ВЛ 110 кВ №658) | "Текущий ремонт ЛР-ЛЭП-658, ВЧЗ-ЛЭП-658 ф.""В"". АГ-1 час." | с отключением |  | С включением СВ-110 на ПС 110 кВ Новоаннинская. | 01:00 | ТР | 5 дн | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 23.05.22 | 27.05.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Черкесовская-2 | ВЛ 110 кВ Дубовская – Черкесовская 2 с отпайкой на ПС Черкесовская-1 (ВЛ 110 кВ №665) | "Текущий ремонт СР-2-110, 2с-110. АГ-1 час." | с отключением |  | "До 03.06. Отсутствует ЛР-ЛЭП-665." | 01:00 | ТР | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Перенесенная
Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Балашовская – Кардаильская с отпайкой на ПС Двойновая (ВЛ 110 кВ №649) | "Средний ремонт ЛР-ЛЭП-649 на ПС 110 кВ Двойновая. АГ-2 часа." | с отключением |  |  | 02:00 | СР | 3 дн | 04.04.22 | 06.04.22 | 3 дн | 04.05.22 | 06.05.22 | 3 дн | 04.05.22 | 06.05.22 | 3 дн | 04.05.22 | 06.05.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ АМО – Панфилово (ВЛ 110 кВ №656) | "Капитальный ремонт ВЛ. АГ-2 часа." | с отключением |  | С включением СВ-110 на ПС 110 кВ Новоаннинская. | 02:00 | КР | 5 дн | 16.05.22 | 20.05.22 | 5 дн | 16.05.22 | 20.05.22 | 5 дн | 16.05.22 | 20.05.22 | 5 дн | 16.05.22 | 20.05.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Урюпинская – Безымяновская с отпайкой на ПС Добринская (ВЛ 110 кВ №603) | "Капитальный ремонт ВЛ. АГ-2 часа." | с отключением |  | "Включить В ВЛ 110 кВ Манино-Искра на ПС 110 кВ Манино для питания ПС 110 кВ Искра, ПС 110 кВ Безымяновская. Рпотр=3 МВт." | 02:00 | КР | 5 дн | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 23.05.22 | 27.05.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Дубовская – Черкесовская 2 с отпайкой на ПС Черкесовская-1 (ВЛ 110 кВ №665) | "Верховой осмотр ВЛ. АГ-1 час." | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Перенесенная
Волгоградские ЭС | ПС 220 кВ Песковатка | 2с-220 кВ | Замена ОСИ ЛР ВЛ-220кВ Суровикино АГ-3 ч. | с отключением |  |  | 03:00 | ТР | 5 дн | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | ЭЛТ / СШ 220 кВ | 1 | Перенесенная
Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | В.ВЛ-60 | Для текущего ремонта ТТ.ВЛ-60, для среднего ремонта ЛР.ВЛ-60, измерения параметров В.ВЛ-60, профилактического восстановления комплекта автоматики В.ВЛ-60 (АПВ, АУВ), тестового контроля комплекта защит (осн. ) ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суровикино-110 (МФТО, ДЗ, ТЗНП) (ШДЭ-2802),тестового контроля комплекта защит (рез. ) ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суровикино-110 (МФТО, ДЗ, ТЗНП) (ШДЭ-2802), а.г 2 ч | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 5 дн | 16.05.22 | 20.05.22 | 5 дн | 16.05.22 | 20.05.22 | 5 дн | 16.05.22 | 20.05.22 | 5 дн | 16.05.22 | 20.05.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 1 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | ОСШ-110 кВ | Для среднего ремонта ОР.ВЛ-60, а.г 2 ч | с отключением |  |  | 02:00 | СР | 5 дн | 16.05.22 | 20.05.22 | 5 дн | 16.05.22 | 20.05.22 | 5 дн | 16.05.22 | 20.05.22 | 5 дн | 16.05.22 | 20.05.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 1 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | В. 220 АТ-1 | Для текущего ремонта В.220 АТ-1, ТТ.220 АТ-1, измерение параметров В.220 АТ-1, тестового контроля комплекта резервных защит ВЛ 220 кВ Песковатка – Суровикино-220 (ДЗ, ТЗНП) (ШДЭ-2801), профилактического востановления комплекта автоматики В. 220 АТ-1 (АПВ, АУВ), профилактического восстановления УРОВ В. 220 АТ-1, а.г 2 ч | с отключением |  | Нет возможности замкнуть транзит 110 кВ Б-11 - Чернышково - Обливская ПТФ - Суровикино-220. Из-за ремонта АТ-1 на ПС 220 кВ Суровикино | 02:00 | ТР | 5 дн | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | ЭЛТ / В 220 кВ | 1 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | Ic. 220 кВ | Для текущего ремонта ТН-Ic.220 кВ, профилактического восстановления РЗА ТН-Ic.220 , а.г 2 ч | с отключением |  | Нет возможности замкнуть транзит 110 кВ Б-11 - Чернышково - Обливская ПТФ - Суровикино-220. Из-за ремонта АТ-1 на ПС 220 кВ Суровикино | 02:00 | ТР | 5 дн | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | ЭЛТ / СШ 220 кВ | 1 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | АТ-1 | Для текущего ремонта В.220 АТ-1, ТТ.220 АТ-1 ,измерение параметров В.220 АТ-1, а.г 2 ч | с отключением |  | Нет возможности замкнуть транзит 110 кВ Б-11 - Чернышково - Обливская ПТФ - Суровикино-220. Из-за ремонта АТ-1 на ПС 220 кВ Суровикино | 02:00 | ТР | 5 дн | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ | 1 | Исходная
Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Калач | СВ-110 кВ | Текущий ремонт ТТ СВ-110 кВ АГ-1ч. | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | 3 дн | 11.05.22 | 13.05.22 | 3 дн | 04.05.22 | 06.05.22 | 3 дн | 04.05.22 | 06.05.22 | 3 дн | 04.05.22 | 06.05.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Елань-2 | 2С-110 | Тех. обслуживание: ЛР-ЛЭП-451, СР-2-110, ШР-110-Т-2. АГ-1,5ч. | с отключением |  |  | 01:30 | ТР | 5 дн | 19.09.22 | 23.09.22 | 4 дн | 10.05.22 | 13.05.22 | 3 дн | 11.05.22 | 13.05.22 | 3 дн | 11.05.22 | 13.05.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Вязовка | 1С-110 | "Текущий ремонт: ТН-1-110, ОД-110-Т-1 Тех. обслуживание: ЛР-ЛЭП-451, ШР-1-СВ-110. АГ-1,5ч." | с отключением |  |  | 01:30 | ТР | 5 дн | 16.05.22 | 20.05.22 | 5 дн | 16.05.22 | 20.05.22 | 5 дн | 16.05.22 | 20.05.22 | 5 дн | 16.05.22 | 20.05.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Вязовка | МЛП-110 | Тех. обслуживание: СР-ЛЭП-451. АГ-1,5ч. | с отключением |  |  | 01:30 | ТР | 5 дн | 16.05.22 | 20.05.22 | 5 дн | 16.05.22 | 20.05.22 | 5 дн | 16.05.22 | 20.05.22 | 5 дн | 16.05.22 | 20.05.22 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Вязовка | СВ-110 | "Текущий ремонт: СВ-110, ТТ-1-СВ-110, ТТ-2-СВ-110. Тех. обслуживание: ШР-1-СВ-110. Опробование комплекта автоматики (АПВ, АУВ) СВ-110. АГ-1,5ч " | с отключением |  |  | 01:30 | ТР | 5 дн | 16.05.22 | 20.05.22 | 5 дн | 16.05.22 | 20.05.22 | 5 дн | 16.05.22 | 20.05.22 | 5 дн | 16.05.22 | 20.05.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Вязовка | 2С-110 | "Текущий ремонт: ТН-2-110, ОД-110-Т-2. Тех. обслуживание: ЛР-ЛЭП-452, ШР-2-СВ-110. АГ-1,5" | с отключением |  |  | 01:30 | ТР | 5 дн | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Перенесенная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Вязовка | МЛП-110 | Тех. обслуживание: СР-ЛЭП-452. АГ-1,5 | с отключением |  |  | 01:30 | ТР | 5 дн | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Перенесенная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Вязовка | СВ-110 | "Текущий ремонт: СВ-110, ТТ-1-СВ-110, ТТ-2-СВ-110. Тех. обслуживание: ШР-2-СВ-110. Опробование комплекта автоматики (АПВ, АУВ) СВ-110. АГ-1,5ч " | с отключением |  |  | 01:30 | ТР | 5 дн | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Перенесенная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Жирновская | 1С-110 | Текущий ремонт: ЛР-ЛЭП-446, ШР-1-СВ-110. АГ-2ч. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 2 дн | 19.05.22 | 20.05.22 | 2 дн | 19.05.22 | 20.05.22 | 2 дн | 19.05.22 | 20.05.22 | 2 дн | 19.05.22 | 20.05.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Жирновская | МЛП-110 | Текущий ремонт: СР-ЛЭП-446. АГ-2ч. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 2 дн | 19.05.22 | 20.05.22 | 2 дн | 19.05.22 | 20.05.22 | 2 дн | 19.05.22 | 20.05.22 | 2 дн | 19.05.22 | 20.05.22 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Жирновская | СВ-110 | "Текущий ремонт: ШР-1-СВ-110. Опробование комплекта автоматики (АПВ, АУВ) СВ-110. АГ-2ч." | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 2 дн | 19.05.22 | 20.05.22 | 2 дн | 19.05.22 | 20.05.22 | 2 дн | 19.05.22 | 20.05.22 | 2 дн | 19.05.22 | 20.05.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Жирновская | 2С-110 | Текущий ремонт: ЛР-ЛЭП-445, ШР-2-СВ-110, ШР-ТН-2-110, ШР-110-Т-2.. АГ-2ч. | с отключением |  | Потребители ПС 110 кВ Песковка будут запитаны по кольцам. | 02:00 | ТР | 5 дн | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 23.05.22 | 27.05.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Жирновская | МЛП-110 | Текущий ремонт: СР-ЛЭП-445. АГ-2ч. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 2 дн | 23.05.22 | 24.05.22 | 2 дн | 23.05.22 | 24.05.22 | 2 дн | 23.05.22 | 24.05.22 | 2 дн | 23.05.22 | 24.05.22 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Жирновская | СВ-110 | Текущий ремонт: ШР-2-СВ-110. АГ-2ч. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 5 дн | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 23.05.22 | 27.05.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Жирновская | СВ-110 | Текущий ремонт: СВ-110. АГ-2ч. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | МЛП-110 | 02:00 | ТР | 2 дн | 30.05.22 | 31.05.22 | 2 дн | 30.05.22 | 31.05.22 | 2 дн | 30.05.22 | 31.05.22 | 2 дн | 30.05.22 | 31.05.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Мирошники | 1С-110 | "Текущий ремонт: ТН-1-110, ОД-110-Т-1. АГ-2,5 ч." | с отключением | с включением ремонтной перемычки | МЛП-110 | 02:30 | ТР | 4 дн | 16.05.22 | 19.05.22 | 4 дн | 16.05.22 | 19.05.22 | 4 дн | 16.05.22 | 19.05.22 | 4 дн | 16.05.22 | 19.05.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Мирошники | 2С-110 | "Текущий ремонт: ТН-2-110, ОД-110-Т-2. АГ-2,5 ч." | с отключением | с включением ремонтной перемычки | МЛП-110 | 02:30 | ТР | 4 дн | 23.05.22 | 26.05.22 | 4 дн | 23.05.22 | 26.05.22 | 4 дн | 23.05.22 | 26.05.22 | 4 дн | 23.05.22 | 26.05.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Мирошники | СВ-110 | "Текущий ремонт: ТТ-1-СВ-110, ТТ-2-СВ-110. Опробование комплекта автоматики (АПВ, АУВ) СВ-110. АГ-1 ч." | с отключением | с включением ремонтной перемычки | МЛП-110 | 01:00 | ТР | 1 дн | 27.05.22 | 27.05.22 | 1 дн | 27.05.22 | 27.05.22 | 1 дн | 27.05.22 | 27.05.22 | 1 дн | 27.05.22 | 27.05.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Комсомольская | IIСШ-110 | Текущий ремонт ЛР2-285Л-110, РР2-110 АГ-2 часа | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 5 дн | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 23.05.22 | 27.05.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Комсомольская | МЛП-110 | Текущий ремонт ЛР2-285Л-110, РР2-110 АГ-2 часа | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 5 дн | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 23.05.22 | 27.05.22 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Красная Слобода | II СШ-110 | Номенклатурный средний ремонт ЛР-19Л-110, СР2-110, ШР-Т2-110, текущий ремонт ТН2-110, IIСШ-110, АГ-4 часа | с отключением |  |  | 04:00 | СР | 3 дн | 01.06.22 | 03.06.22 | 3 дн | 04.05.22 | 06.05.22 | 3 дн | 04.05.22 | 06.05.22 | 3 дн | 04.05.22 | 06.05.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Красная Слобода | МЛП-110 | Номенклатурный средний ремонт ЛР-19Л-110, РР2-110, АГ- 4 часа | с отключением |  |  | 04:00 | СР | 3 дн | 01.06.22 | 03.06.22 | 3 дн | 04.05.22 | 06.05.22 | 3 дн | 04.05.22 | 06.05.22 | 3 дн | 04.05.22 | 06.05.22 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Красная Слобода | СВ-110 | Номенклатурный средний ремонт СР2-110, АГ-2 часа | с отключением |  |  | 02:00 | СР | 3 дн | 01.06.22 | 03.06.22 | 3 дн | 04.05.22 | 06.05.22 | 3 дн | 04.05.22 | 06.05.22 | 3 дн | 04.05.22 | 06.05.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Ленинская | IСШ-110 | Текущий ремонт I CШ-110 АГ-2 часа | с отключением | с включением ремонтной перемычки | с включением МЛП-110 | 02:00 | СР | 1 дн | 18.05.22 | 18.05.22 | 1 дн | 18.05.22 | 18.05.22 | 1 дн | 18.05.22 | 18.05.22 | 1 дн | 18.05.22 | 18.05.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Рулевая | IIСШ-110 | Текущий ремонт ЛР-285Л-110, АГ-2 часа | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 5 дн | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 23.05.22 | 27.05.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Рулевая | МЛП-110 | Текущий ремонт ЛР-285Л-110, РР2-110 АГ-2 часа | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 5 дн | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 23.05.22 | 27.05.22 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Глазуновская | I СШ-110 | Текущий ремонт ТН-I-110, Т-1, в/в испытания ТН-I-110, а. г. 2 ч. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 02:00 | ТР | 2 дн | 17.05.22 | 18.05.22 | 2 дн | 17.05.22 | 18.05.22 | 1 дн 9 ч | 17.05.22 | 18.05.22 | 1 дн 9 ч | 17.05.22 | 18.05.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Глазуновская | СМВ-110 | Механическое опробование СМВ-110, в/в испытания СМВ-110, отбор проб масла СМВ-110, а. г. 1 ч. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | 2 дн | 17.05.22 | 18.05.22 | 2 дн | 17.05.22 | 18.05.22 | 1 дн 9 ч | 17.05.22 | 18.05.22 | 1 дн 9 ч | 17.05.22 | 18.05.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Глазуновская | II СШ-110 | Текущий ремонт ТН-II-110, в/в испытания ТН-II-110, а. г. 2 ч. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 02:00 | ТР | 1 дн | 19.05.22 | 19.05.22 | 1 дн | 19.05.22 | 19.05.22 | 9 ч | 19.05.22 | 19.05.22 | 9 ч | 19.05.22 | 19.05.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Глазуновская | I СШ-110 | Впр при профилактическом восстановлении РЗА Т-1, а. г. 1 ч. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ВПр | 5 дн | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 23.05.22 | 27.05.22 | 4 дн 9 ч | 23.05.22 | 27.05.22 | 4 дн 9 ч | 23.05.22 | 27.05.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Задонская | II СШ-110 | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП №500 | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | 2 дн | 04.05.22 | 05.05.22 | 2 дн | 04.05.22 | 05.05.22 | 1 дн 9 ч | 04.05.22 | 05.05.22 | 1 дн 9 ч | 04.05.22 | 05.05.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Задонская | МЛП-110 | Текущий ремонт СР-II-110 | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | 2 дн | 04.05.22 | 05.05.22 | 2 дн | 04.05.22 | 05.05.22 | 1 дн 9 ч | 04.05.22 | 05.05.22 | 1 дн 9 ч | 04.05.22 | 05.05.22 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Задонская | СМВ-110 | БВР при текущем ремонте ЛР-110 ЛЭП №500 (в схеме СМВ отсутствует ШР-II-110 СМВ) | с отключением |  |  | 01:00 | БВР | 2 дн | 04.05.22 | 05.05.22 | 2 дн | 04.05.22 | 05.05.22 | 1 дн 9 ч | 04.05.22 | 05.05.22 | 1 дн 9 ч | 04.05.22 | 05.05.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Задонская | I СШ-110 | Текущий ремонт ШР-I-110 СМВ | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | 1 дн | 06.05.22 | 06.05.22 | 1 дн | 06.05.22 | 06.05.22 | 9 ч | 06.05.22 | 06.05.22 | 9 ч | 06.05.22 | 06.05.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Задонская | СМВ-110 | Текущий ремонт ШР-I-110 СМВ, а.г. 1ч. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | ВЗ | ТР | 1 дн | 06.05.22 | 06.05.22 | 1 дн | 06.05.22 | 06.05.22 | 9 ч | 06.05.22 | 06.05.22 | 9 ч | 06.05.22 | 06.05.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Задонская | I СШ-110 | Механическое опробование ОД-110 Т-1 и КЗ-110 Т-1, а.г. 1ч. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | 2 дн | 10.05.22 | 11.05.22 | 2 дн | 10.05.22 | 11.05.22 | 9 ч | 11.05.22 | 11.05.22 | 9 ч | 11.05.22 | 11.05.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Задонская | СМВ-110 | Опробование АПВ, автоматики и управления СМВ-110, а.г. 1ч. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 Перенос с 10.05.2022-выходной день | 01:00 | ТР | 2 дн | 10.05.22 | 11.05.22 | 2 дн | 10.05.22 | 11.05.22 | 2 дн 9 ч | 11.05.22 | 13.05.22 | 2 дн 9 ч | 11.05.22 | 13.05.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Задонская | II СШ-110 | Текущий ремонт ТН-II-110, в/в испытания ТН-II-110,текущий ремонт ТТ-II-110 СМВ, в/в испытания ТТ-II-110 СМВ, отбор масла ТТ-II-110 СМВ, а. г. 1 ч. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | 2 дн | 12.05.22 | 13.05.22 | 2 дн | 12.05.22 | 13.05.22 | 2 дн 9 ч | 11.05.22 | 13.05.22 | 2 дн 9 ч | 11.05.22 | 13.05.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Задонская | СМВ-110 | Текущий ремонт ТТ-II-110 СМВ, в/в испытания ТТ-II-110 СМВ, отбор масла ТТ-II-110 СМВ, а. г. 1 ч. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | 2 дн | 12.05.22 | 13.05.22 | 2 дн | 12.05.22 | 13.05.22 | 2 дн 9 ч | 11.05.22 | 13.05.22 | 2 дн 9 ч | 11.05.22 | 13.05.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | МВ-110 ЛЭП №500 | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП №500, а.г. 1ч. | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | 2 дн | 04.05.22 | 05.05.22 | 2 дн | 04.05.22 | 05.05.22 | 1 дн 9 ч | 04.05.22 | 05.05.22 | 1 дн 9 ч | 04.05.22 | 05.05.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | ОСШ-110 | Текущий ремонт ОР-110 ЛЭП №500, а.г. 1ч. | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | 2 дн | 04.05.22 | 05.05.22 | 2 дн | 04.05.22 | 05.05.22 | 1 дн 9 ч | 04.05.22 | 05.05.22 | 1 дн 9 ч | 04.05.22 | 05.05.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | МВ-110 ЛЭП №500 | Текущий ремонт ТТ-110 ЛЭП №500, капитальный ремонт МВ-110 ЛЭП №500, в/в испытания МВ-110 ЛЭП № 500, отбор проб масла МВ-110 ЛЭП № 500 и ТТ-110 ЛЭП № 500, а.г. 8ч. | с отключением | с переводом на ОВ | С включением ВЛ 110 кВ Задонская – Лог (ВЛ 110 кВ №500) через ОМВ-110 | 08:00 | КР | 5 дн | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 23.05.22 | 27.05.22 | 4 дн 9 ч | 23.05.22 | 27.05.22 | 4 дн 9 ч | 23.05.22 | 27.05.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | МВ-110 ЛЭП №503 | Опробование АПВ, автоматики и управления МВ-110 ЛЭП №503, а.г. 2ч. | с отключением | с переводом на ОВ | ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская (ВЛ 110 кВ №503) через ОМВ-110 от II СШ-110 | 02:00 | ТР | 2 дн | 16.05.22 | 17.05.22 | 2 дн | 16.05.22 | 17.05.22 | 1 дн 9 ч | 16.05.22 | 17.05.22 | 1 дн 9 ч | 16.05.22 | 17.05.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | СМВ-110 | Текущий ремонт СМВ-110, ТТ-110 СМВ, отбор проб масла СМВ-110, а. г. 2 ч. | с отключением | с переводом на ОВ | "ВЛ 110 кВ Серафимович - Распопинская (ВЛ 110 кВ №541) через ОМВ-110 от I СШ-110" | 02:00 | ТР | 2 дн | 18.05.22 | 19.05.22 | 2 дн | 18.05.22 | 19.05.22 | 1 дн 9 ч | 18.05.22 | 19.05.22 | 1 дн 9 ч | 18.05.22 | 19.05.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | ОМВ-110 | В работу ОМВ-110 для перевода питания ВЛ 110 кВ Серафимович – Средняя Царица (ВЛ 110 кВ №521) от II СШ-110 для опробование АПВ, автоматики и управления МВ-110 ЛЭП №521, а.г. 1ч. | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | 1 дн | 20.05.22 | 20.05.22 | 1 дн | 20.05.22 | 20.05.22 | 9 ч | 20.05.22 | 20.05.22 | 9 ч | 20.05.22 | 20.05.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | ОМВ-110 | Текущий ремонт ОМВ-110, ТТ-110 ОМВ, отбор проб масла ОМВ-110 и ТТ-110 ОМВ, а.г. 2 ч. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 2 дн | 23.05.22 | 24.05.22 | 2 дн | 23.05.22 | 24.05.22 | 1 дн 9 ч | 23.05.22 | 24.05.22 | 1 дн 9 ч | 23.05.22 | 24.05.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Сидорская | II СШ-110 | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП №515, а.г. 1ч. | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | 1 дн | 10.05.22 | 10.05.22 | 1 дн | 10.05.22 | 10.05.22 | 9 ч | 26.05.22 | 26.05.22 | 9 ч | 26.05.22 | 26.05.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Сидорская | МЛП-110 | Текущий ремонт СР-II-110, а.г. 1ч. | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | 1 дн | 10.05.22 | 10.05.22 | 1 дн | 10.05.22 | 10.05.22 | 9 ч | 26.05.22 | 26.05.22 | 9 ч | 26.05.22 | 26.05.22 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Сидорская | II СШ-110 | Текущий ремонт ТН-II-110, ШР-110 Т-2, ШР-II-110 СМВ, а.г. 1ч. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | 1 дн | 16.05.22 | 16.05.22 | 1 дн | 16.05.22 | 16.05.22 | 9 ч | 16.05.22 | 16.05.22 | 9 ч | 16.05.22 | 16.05.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Сидорская | СМВ-110 | Текущий ремонт ШР-II-110 СМВ, а.г. 1ч. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | 1 дн | 16.05.22 | 16.05.22 | 1 дн | 16.05.22 | 16.05.22 | 9 ч | 16.05.22 | 16.05.22 | 9 ч | 16.05.22 | 16.05.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Сидорская | I СШ-110 | Текущий ремонт ТН-I-110, ШР-110 Т-1, ШР-I-110 СМВ, а.г. 1ч. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | 2 дн | 17.05.22 | 18.05.22 | 2 дн | 17.05.22 | 18.05.22 | 1 дн 9 ч | 17.05.22 | 18.05.22 | 1 дн 9 ч | 17.05.22 | 18.05.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Сидорская | СМВ-110 | Механическое опробование СМВ-110, текущий ремонт ШР-I-110 СМВ, в/в испытания СМВ-110, отбор проб масла СМВ-110, а. г. 1 ч. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | 2 дн | 17.05.22 | 18.05.22 | 2 дн | 17.05.22 | 18.05.22 | 1 дн 9 ч | 17.05.22 | 18.05.22 | 1 дн 9 ч | 17.05.22 | 18.05.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Теркинская | I СШ-110 | Профилактическое восстановление РЗА Т-1 | с отключением |  | Транзит нормально замкнут через МЛП-110. Часть обьема работ перенесена с 10-13.05, тк10.05- выходной день. | 01:00 | ТР | 4 дн | 10.05.22 | 13.05.22 | 4 дн | 10.05.22 | 13.05.22 | 2 дн 9 ч | 11.05.22 | 13.05.22 | 2 дн 9 ч | 11.05.22 | 13.05.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Труд | II СШ-110 | Средний ремонт ЛР-110 ЛЭП № 524, СР-II-110, а.г. 2ч. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | 2 дн | 05.05.22 | 06.05.22 | 2 дн | 05.05.22 | 06.05.22 | 1 дн 9 ч | 05.05.22 | 06.05.22 | 1 дн 9 ч | 05.05.22 | 06.05.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Труд | I СШ-110 | Средний ремонт ЛР-110 ЛЭП № 516, СР-I-110, а.г. 2ч. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | 3 дн | 11.05.22 | 13.05.22 | 3 дн | 11.05.22 | 13.05.22 | 2 дн 9 ч | 11.05.22 | 13.05.22 | 2 дн 9 ч | 11.05.22 | 13.05.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Теркинская | I СШ-110 | Текущий ремонт ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, в/в испытания Т-1 | с отключением |  | Транзит нормально замкнут через МЛП-110. Часть объема работ перенесена с 10-13.05, тк 10.05 выходной день | 01:00 | ТР | [6 empty] | 1 дн 9 ч | 23.05.22 | 24.05.22 | 1 дн 9 ч | 23.05.22 | 24.05.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ВГТЗ-1 | В.ВЛ-16 | Для в/в испытания В.ВЛ-16, а.г 2 ч | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 1 дн | 18.05.22 | 18.05.22 | 1 дн | 25.05.22 | 25.05.22 | 1 дн | 25.05.22 | 25.05.22 | 1 дн | 25.05.22 | 25.05.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Канатная | В-1.ВЛ-20 | Для в/в испытания В-1.ВЛ-20, тестового контроля комплекта автоматики В-1.ВЛ-20 (АПВ, АУВ), а.г 2 ч | с отключением |  | СВ-110 | 02:00 | ТР | 1 дн | 17.05.22 | 17.05.22 | 1 дн | 17.05.22 | 17.05.22 | 1 дн | 17.05.22 | 17.05.22 | 1 дн | 17.05.22 | 17.05.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Канатная | В-2.ВЛ-20 | Для тестового контроля комплекта автоматики В-2.ВЛ-20 (АПВ, АУВ), а.г 2 ч. | с отключением |  | СВ-110 | 02:00 | ТР | 1 дн | 18.05.22 | 18.05.22 | 1 дн | 18.05.22 | 18.05.22 | 1 дн | 18.05.22 | 18.05.22 | 1 дн | 18.05.22 | 18.05.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Молзавод | МЛП-110кВ | Для текущего ремонта ТТ.110 ВЛ-2, ТТ.110 ВЛ-9, а.г. 2 ч | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 2 дн | 05.05.22 | 06.05.22 | 2 дн | 05.05.22 | 06.05.22 | 2 дн | 05.05.22 | 06.05.22 | 2 дн | 05.05.22 | 06.05.22 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Молзавод | Iс.110кВ | Для текущего ремонта ТН-Iс.110кВ, а.г 2 ч | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 кВ | 02:00 | ТР | 3 дн | 11.05.22 | 13.05.22 | 3 дн | 11.05.22 | 13.05.22 | 3 дн | 11.05.22 | 13.05.22 | 3 дн | 11.05.22 | 13.05.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Молзавод | СВ-110 | Для текущего ремонта ТТ-110 СВ, а.г. 2 ч | с отключением | с включением ремонтной перемычки | МЛП-110 кВ Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Молзавод с отпайка (ВЛ 110 кВ №2), ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) | 02:00 | ТР | 3 дн | 11.05.22 | 13.05.22 | 3 дн | 11.05.22 | 13.05.22 | 3 дн | 11.05.22 | 13.05.22 | 3 дн | 11.05.22 | 13.05.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Молзавод | IIс.110кВ | Для текущего ремонта ТН-IIс.110 кВ, а.г 2 ч | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 кВ | 02:00 | ТР | 3 дн | 16.05.22 | 18.05.22 | 3 дн | 16.05.22 | 18.05.22 | 3 дн | 16.05.22 | 18.05.22 | 3 дн | 16.05.22 | 18.05.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Советская | В.ВЛ-72 | Для в/в испытания В.ВЛ-72, тестового контроля комплекта автоматики В.ВЛ-72 (АПВ, АУВ), а.г 2 ч | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 1 дн | 20.05.22 | 20.05.22 | 1 дн | 20.05.22 | 20.05.22 | 1 дн | 20.05.22 | 20.05.22 | 1 дн | 20.05.22 | 20.05.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Советская | В.ВЛ-4 | Для в/в испытания В.ВЛ-4, тестового контроля комплекта автоматики В.ВЛ-4 (АПВ, АУВ), а.г 2 ч | с отключением |  | ШСВ-110 | 02:00 | ТР | 1 дн | 24.05.22 | 24.05.22 | 1 дн | 24.05.22 | 24.05.22 | 1 дн | 24.05.22 | 24.05.22 | 1 дн | 24.05.22 | 24.05.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Суровикино-110 | В.ВЛ-60 | Для измерения параметров В.ВЛ-60, в/в испытания ТТ.ВЛ-60, тестового контроля комплекта автоматики В.ВЛ-60 (АПВ, АУВ), а.г 2 ч | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 2 дн | 05.05.22 | 06.05.22 | 2 дн | 11.05.22 | 12.05.22 | 2 дн | 11.05.22 | 12.05.22 | 2 дн | 11.05.22 | 12.05.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Чернышково | IIс. 110 кВ | Для среднего ремонта ШР-110 Т-2, ЛР.ВЛ Б11-Чернышково, СР-2 СВ-110, а.г 2 ч | с отключением |  | Отсутствие резерва с РЭ. | 02:00 | СР | 5 дн | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Чернышково | СВ-110 | Для среднего ремонта СР-2 СВ-110, а.г 2 ч | с отключением |  | Отсутствие резерва с РЭ. | 02:00 | СР | 5 дн | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Чернышково | СВ-110 | Для текущего ремонта СВ-110, ТТ-110 СВ, измерения параметров СВ-110, в/в испытания ТТ-110 СВ, технического контроля АЛАРр ВЛ 110 кВ Б11 – Чернышково (ШЭЭ 223 0102), замена кабелей токовых цепей СВ-110, а.г. 120 ч | с отключением |  | Отсутствие резерва с РЭ. | 02:00 | ТР | 5 дн | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Искра | 1с-110 | "Текущий ремонт ТН-1-110; Профилактическое восстановление ТН-1-110. АГ-1 час." | с отключением | с включением ремонтной перемычки | "С включением МЛП-110." | 01:00 | ТР | 4 дн | 10.05.22 | 13.05.22 | 4 дн | 10.05.22 | 13.05.22 | 3 дн | 11.05.22 | 13.05.22 | 3 дн | 11.05.22 | 13.05.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Урюпинская | 1с-110 | "Средний ремонт ШР-ЛЭП-603, ШР-ЛЭП-600, ШР-110-Т-3, ШР-ТН-1с-110; Текущий ремонт 1с-110. АГ-2 часа." | с отключением |  | "Включить В ВЛ 110 кВ Манино-Искра на ПС 110 кВ Манино для питания ПС 110 кВ Искра, ПС 110 кВ Безымяновская. ВЛ 110 кВ Урюпинская-Тепикинская с отпайками (ВЛ 110 кВ №600) от ВЛ 110 кВ Урюпинская-Безымяновская с отпайкой на ПС Добринская (ВЛ 110 кВ №603) (Включить СР-2-110 на ПС 110 кВ Добринская). Рпотр=5 МВт." | 02:00 | СР | 5 дн | 16.05.22 | 20.05.22 | 5 дн | 16.05.22 | 20.05.22 | 5 дн | 16.05.22 | 20.05.22 | 5 дн | 16.05.22 | 20.05.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Урюпинская | МВ-ЛЭП-603 | "Средний ремонт ШР-ЛЭП-603; Опробование комплекта автоматики МВ-ЛЭП-603 (АПВ, АУВ). АГ-2 часа." | с отключением |  | "Включить В ВЛ 110 кВ Манино-Искра на ПС 110 кВ Манино для питания ПС 110 кВ Искра, ПС 110 кВ Безымяновская. " | 02:00 | СР | 5 дн | 16.05.22 | 20.05.22 | 5 дн | 16.05.22 | 20.05.22 | 5 дн | 16.05.22 | 20.05.22 | 5 дн | 16.05.22 | 20.05.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Урюпинская | МВ-ЛЭП-603 | "Средний ремонт МВ-ЛЭП-603, ЛР-ЛЭП-603; Текущий ремонт ТТ-110-учета-ЛЭП-603, ТТ-110-защиты-ЛЭП-603. АГ-2 часа." | с отключением |  | "Включить В ВЛ 110 кВ Манино-Искра на ПС 110 кВ Манино для питания ПС 110 кВ Искра, ПС 110 кВ Безымяновская. Рпотр=3 МВт." | 02:00 | СР | 5 дн | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 23.05.22 | 27.05.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Черкесовская-2 | СМВ-110 | "Текущий ремонт СР-1-110. АГ-1 час." | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | 5 дн | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 23.05.22 | 27.05.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Черкесовская-2 | 1с-110 | "Средний ремонт ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1; Текущий ремонт ЛР-ЛЭП-658, 1с-110, СР-1-110; Профилактическое восстановление ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1. АГ-2 часа." | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 5 дн | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 23.05.22 | 27.05.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Черкесовская-2 | СМВ-110 | "Текущий ремонт СР-2-110, СМВ-110. АГ-1 час." | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Перенесенная
Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Черкесовская-2 | 2с-110 | "Текущий ремонт СР-2-110, 2с-110. АГ-1 час." | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Перенесенная
|  | Зам главного инженера по ОТУ- начальник ЦУС |  |  |  | А.А. Курганов