## План ремонтов
Сводный график ремонта ЛЭП и оборудования объектов диспетчеризации Волгоградского РДУ на сентябрь 2025 г.
ЛЭП и ЭЛТ сентябрь 2025 (Утв)
Статус заявки | Предприятие | Объект | Оборудование | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Прочие примечания | Аварийная готовность | Вид ремонта | Совмещение работ | Учтенная в годовом графике | Годовой. Заявленное время. Количество дней | Годовой. Заявленное время. Начало | Годовой. Заявленное время. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Заявленное время. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Время ремонта. Количество дней | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Комплекс | Приоритет | Состояние заявки | Причина отказа
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 220 кВ Песковатка – Суровикино-220 (ВЛ 220 кВ Суровикино) | Опробование схемы плавки гололеда на г.з. троссе ВЛ 220 кВ Суровикино. | без отключения |  | С отключением ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суровикино-110 (ВЛ 110 кВ №60) для опробования схемы плавки гололеда на г.з. троссе. Вывести АПВ на ВЛ 220 кВ Суровикино. | 01:00 | ПГ | Нет | Да | 0 дн | 29.09.25 | 29.09.25 | 0 дн | 29.09.25 | 29.09.25 | 9 ч | 29.09.25 | 29.09.25 | 9 ч | 29.09.25 | 29.09.25 | ЛЭП 220 кВ | 3 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 220 кВ Песковатка – Суровикино-220 (ВЛ 220 кВ Суровикино) | Разземление грозотроса ВЛ 220 кВ Песковатка – Суровикино-220 (ВЛ 220 кВ Суровикино) | без отключения |  | Вывести АПВ на ВЛ 220 кВ Песковатка – Суровикино-220 (ВЛ 220 кВ Суровикино) | 01:00 | ЗРР | Нет | Да | 0 дн | 29.09.25 | 29.09.25 | 0 дн | 29.09.25 | 29.09.25 | 9 ч | 29.09.25 | 29.09.25 | 9 ч | 29.09.25 | 29.09.25 | ЛЭП 220 кВ | 3 | Исходная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Котлубань с отпайками (ВЛ 110 кВ №51) | Разземления грозозащитного троса | без отключения |  |  | 01:00 | ЗРР | Нет | Да | 1 дн | 24.09.25 | 24.09.25 | 1 дн | 24.09.25 | 24.09.25 | 1 дн | 24.09.25 | 24.09.25 | 1 дн | 24.09.25 | 24.09.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Котлубань с отпайками (ВЛ 110 кВ №51) | Опробование схем плавки гололеда грозозащитного троса ВЛ 110 кВ Гумрак-Котлубань с отпайками (ВЛ 110 кВ №51) и ВЛ 110 кВ Гумрак-Опытная с отпайками ( ВЛ 110 кВ №52) от ПС 110 кВ Аэропорт. | без отключения |  |  | 01:00 | ПГ | Нет | Да | 1 дн | 24.09.25 | 24.09.25 | 1 дн | 24.09.25 | 24.09.25 | 1 дн | 24.09.25 | 24.09.25 | 1 дн | 24.09.25 | 24.09.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Котлубань с отпайками (ВЛ 110 кВ №51) | Опробование схем плавки гололеда грозозащитного троса ВЛ 110 кВ Гумрак-Котлубань с отпайками (ВЛ 110 кВ №51) и ВЛ 110 кВ Гумрак-Опытная с отпайками ( ВЛ 110 кВ №52) от ПС 110 кВ Городище. | без отключения |  |  | 01:00 | ПГ | Нет | Да | 1 дн | 24.09.25 | 24.09.25 | 1 дн | 24.09.25 | 24.09.25 | 1 дн | 24.09.25 | 24.09.25 | 1 дн | 24.09.25 | 24.09.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Опытная с отпайками (ВЛ 110 кВ №52) | Опробование схем плавки гололеда грозозащитного троса ВЛ 110 кВ Гумрак-Опытнаяс отпайками (ВЛ 110 кВ №52) и ВЛ 110 кВ Опытная-Кузьмичи с отпайками ( ВЛ 110 кВ №57 от ПС 220 кВ Гумрак. | без отключения |  |  | 01:00 | ПГ | Нет | Да | 1 дн | 25.09.25 | 25.09.25 | 1 дн | 25.09.25 | 25.09.25 | 1 дн | 25.09.25 | 25.09.25 | 1 дн | 25.09.25 | 25.09.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Опытная с отпайками (ВЛ 110 кВ №52) | Разземления грозозащитного троса | без отключения |  |  | 01:00 | ЗРР | Нет | Да | 1 дн | 24.09.25 | 24.09.25 | 1 дн | 24.09.25 | 24.09.25 | 1 дн | 24.09.25 | 24.09.25 | 1 дн | 24.09.25 | 24.09.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Опытная с отпайками (ВЛ 110 кВ №52) | Опробование схем плавки гололеда провода | с отключением |  |  | 01:00 | ПГ | Нет | Да | 1 дн | 19.09.25 | 19.09.25 | 1 дн | 19.09.25 | 19.09.25 | 1 дн | 19.09.25 | 19.09.25 | 1 дн | 19.09.25 | 19.09.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Кировская – Калач II цепь с отпайками | Средний ремонт ЛР 110 кВ Кировская II на ПС 110 кВ Карповская | с отключением |  | Без замыкания транзита. Нет возможности запитать транзит 110 кВ Б-11-Чернышково-Обливская ПТФ-Суровикино-220 | 02:00 | СР | Да | Да | 12 дн | 11.08.25 | 22.08.25 | 12 дн | 15.09.25 | 26.09.25 | 12 дн | 15.09.25 | 26.09.25 | 12 дн | 15.09.25 | 26.09.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Кировская – Калач II цепь с отпайками | Замена изоляторов. | с отключением |  | Без замыкания транзита. Нет возможности запитать транзит 110 кВ Б-11-Чернышково-Обливская ПТФ-Суровикино-220 | 02:00 | ТР | Да | Да | 12 дн | 11.08.25 | 22.08.25 | 12 дн | 15.09.25 | 26.09.25 | 12 дн | 15.09.25 | 26.09.25 | 12 дн | 15.09.25 | 26.09.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (ВЛ 110 кВ №303) | Замена изоляторов | с отключением |  | ПО ПЭС. Включить СВ-110кВ ПС 110 кВ Волгоградская. Без замыкания транзита. | 02:00 | ТР | Да | Да | 12 дн | 01.09.25 | 12.09.25 | 12 дн | 01.09.25 | 12.09.25 | 12 дн | 01.09.25 | 12.09.25 | 12 дн | 01.09.25 | 12.09.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Опытная – Кузьмичи (ВЛ 110 кВ №57) | Разземления грозозащитного троса | без отключения |  |  | 01:00 | ЗРР | Нет | Да | 1 дн | 24.09.25 | 24.09.25 | 1 дн | 24.09.25 | 24.09.25 | 1 дн | 24.09.25 | 24.09.25 | 1 дн | 24.09.25 | 24.09.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Котлубань – Степная (ВЛ 110 кВ №53) | Опробование схем плавки грозозащитного троса | без отключения |  |  | 01:00 | ПГ | Нет | Да | 1 дн | 25.09.25 | 25.09.25 | 1 дн | 25.09.25 | 25.09.25 | 1 дн | 25.09.25 | 25.09.25 | 1 дн | 25.09.25 | 25.09.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401) | Опроб.сх ПГ проводов ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401) U-10кВ от ПС 220 кВ Красный Яр с вкл. ЗР-ПГ-110 на ПС 110 кВ Новомлиново. Прог. 1-ПГ-К-Красный Яр-220. | с отключением |  | Согласно Графика ПГ. | 01:00 | ПГ | Нет | Да, срок ремонта изменен | 1 дн | 09.09.25 | 09.09.25 | 1 дн | 15.09.25 | 15.09.25 | 1 дн | 30.09.25 | 30.09.25 | 1 дн | 30.09.25 | 30.09.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Мокрая Ольховка – Новомлиново с отпайкой на ПС Слюсарево | Опроб.сх ПГ на грозотросе ВЛ 110 кВ Мокрая Ольховка – Новомлиново с отпайкой на ПС Слюсарево, переменным напряжением 10,5 кВ от ПС 110 кВ Мокрая Ольховка с включением РПГ-ГТ Новомлиново на ПС 110 кВ Слюсарево (по схеме: “трос-земля”).ПРОГРАММА ПЛАВКИ ГОЛОЛЕДА № 1-ПГТ-К-Мокрая Ольховка. | без отключения |  | Согласно Графика ПГ. | 01:00 | ПГ | Нет | Да, срок ремонта изменен | 1 дн | 30.09.25 | 30.09.25 | 1 дн | 30.09.25 | 30.09.25 | 1 дн | 29.09.25 | 29.09.25 | 1 дн | 29.09.25 | 29.09.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Коробки – Филино с отпайкой на ПС Н Коробки (ВЛ 110 кВ №410) | Опроб.сх.ПГ проводов ВЛ 110 кВ Коробки – Филино с отпайкой на ПС Н.Коробки (ВЛ 110кВ №410) U-10,5 кВ от Т-3 ПС 110 кВ Коробки с вкл. ЗР-РПГ-110 на ПС 110 кВ Филино. Прог. 1-ПГ-К-Коробки. | с отключением |  |  | 01:00 | ПГ | Нет | Да | 1 дн | 17.09.25 | 17.09.25 | 1 дн | 17.09.25 | 17.09.25 | 1 дн | 17.09.25 | 17.09.25 | 1 дн | 17.09.25 | 17.09.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Вязовка – Матышево (ВЛ 110 кВ №452) | Кап. рем. - замена изоляции. | с отключением |  |  | 03:00 | КР | Нет | Да | 5 дн | 01.09.25 | 05.09.25 | 5 дн | 08.09.25 | 12.09.25 | 5 дн | 08.09.25 | 12.09.25 | 5 дн | 08.09.25 | 12.09.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Ольховка – Солодча (ВЛ 110 кВ №466) | Кап. рем. - ремонт провода. Кап. рем. - замена опор. | с отключением |  |  | 05:00 | КР | Нет | Да | 5 дн | 22.09.25 | 26.09.25 | 5 дн | 22.09.25 | 26.09.25 | 5 дн | 22.09.25 | 26.09.25 | 5 дн | 22.09.25 | 26.09.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Солодча – Лог с отпайкой на ПС Ширяи (ВЛ 110 кВ №550) | Кап. рем. - ремонт провода. Кап. рем. - замена элементов опор. | с отключением |  |  | 04:00 | КР | Нет | Да | 5 дн | 08.09.25 | 12.09.25 | 5 дн | 08.09.25 | 12.09.25 | 5 дн | 08.09.25 | 12.09.25 | 5 дн | 08.09.25 | 12.09.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Солодча – Лог с отпайкой на ПС Ширяи (ВЛ 110 кВ №550) | Кап. рем. - ремонт провода. Кап. рем. - замена элементов опор. | с отключением |  |  | 04:00 | КР | Нет | Да | 5 дн | 15.09.25 | 19.09.25 | 5 дн | 15.09.25 | 19.09.25 | 5 дн | 15.09.25 | 19.09.25 | 5 дн | 15.09.25 | 19.09.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Мокрая Ольховка – Новомлиново с отпайкой на ПС Слюсарево | Сборка схемы ГЗТ для прохождения гололедного периода. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 29.09.25 | 29.09.25 | 1 дн | 29.09.25 | 29.09.25 | 1 дн | 29.09.25 | 29.09.25 | 1 дн | 29.09.25 | 29.09.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Вербенская – Шульцы (ВЛ 110 кВ №290) | ТО, верховой осмотр, | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Шульцы – Палласовка(ВЛ 110 кВ №286) Запитать 1СШ 110 кВ ПС 220 кВ Палласовка от Саратова. Ремонтная схема 20 МВт, послеаварийная 25 МВт. Сроки ремонта согласованы с ВЭ | 02:00 | ТР | Нет | Да, срок ремонта изменен | 8 дн | 14.07.25 | 21.07.25 | 8 дн | 10.09.25 | 17.09.25 | 8 дн | 10.09.25 | 17.09.25 | 4 дн | 10.09.25 | 13.09.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Измененная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Ленинская | ВЛ 110 кВ Ахтуба – Ленинская с отпайками (ВЛ 110 кВ №298) | Текущий ремонт ЛР-298Л-110, РР1-110 | с отключением |  | Отсутствие резерва. ПС 110 кВ Капустин Яр включить В-297Л-110, переток 12 МВт. | 02:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 1 дн | 02.09.25 | 02.09.25 | 1 дн | 02.09.25 | 02.09.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Степана Разина | ВЛ 110 кВ Степана Разина – Танина с отпайкой на ПС Молодежная (ВЛ 110 кВ №270) | Текущий ремонт ЛР-270Л-110 | с отключением | с включением на ночь | С включение на ночь | 02:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 2 дн | 29.09.25 | 30.09.25 | 2 дн |  |  | ЛЭП 110 кВ | 2 | Отказанная | Отказ и-за планового годового ремонта В-220-Палласовка, В-220-Приморская и ВПР ПС 220 кВ Головная
Утверждена | Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Степана Разина – Танина с отпайкой на ПС Молодежная (ВЛ 110 кВ №270) | Текущий ремонт ЛР-270Л-110 на ПС 110 кВ Молодежная. | с отключением | с включением на ночь | С включение на ночь | 02:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 2 дн | 29.09.25 | 30.09.25 | 2 дн |  |  | ЛЭП 110 кВ | 2 | Отказанная | Отказ и-за планового годового ремонта В-220-Палласовка, В-220-Приморская и ВПР ПС 220 кВ Головная
Утверждена | Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Шульцы – Палласовка (ВЛ 110 кВ №286) | Устранение замечаний ЦТН. ( пролёт опор №40-178) | с отключением |  | Работы проводить после окончания работ на ВЛ 110 кВ Вербенская – Шульцы (ВЛ 110 кВ №290). Запитать 1СШ 110 кВ ПС 220 кВ Палласовка схема 20 МВт, послеаварийная 25 МВт. Сроки согласованы с ВЭ. | 04:00 | ТР | Нет | Нет | [6 empty] | 8 дн | 10.09.25 | 17.09.25 | 5 дн | 13.09.25 | 17.09.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Измененная
Утверждена | Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №555) | ТО: ремонт провода | с отключением |  | Из-за ремонта 2СШ-110 ПС 220 кВ Сатаровская. | 01:00 | ТР | Нет | Да, срок ремонта изменен | 2 дн | 29.09.25 | 30.09.25 | 2 дн | 15.09.25 | 16.09.25 | 2 дн | 15.09.25 | 16.09.25 | 2 дн | 23.09.25 | 24.09.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Измененная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Етеревская | ВЛ 110 кВ Етеревская – Сидорская (ВЛ 110 кВ №515) | Средний ремонт ЛР-110 ЛЭП №515, СР-I-110, текущий ремонт КС-110 ЛЭП №515 ф. А, ВЧЗ-110 ЛЭП №515 ф. А, ФП ЛЭП №515 ф. А | с отключением |  |  | 01:00 | СР | Да | Да | 2 дн | 08.09.25 | 09.09.25 | 2 дн | 08.09.25 | 09.09.25 | 2 дн | 08.09.25 | 09.09.25 | 2 дн | 08.09.25 | 09.09.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Етеревская | ВЛ 110 кВ Труд – Етеревская (ВЛ 110 кВ №524) | Средний ремонт ЛР-110 ЛЭП №524, СР-II-110, текущий ремонт КС-110 ЛЭП №524 ф. В, ВЧЗ-110 ЛЭП №524 ф. В, ФП ЛЭП №524 ф. В | с отключением |  |  | 01:00 | СР | Да | Да | 2 дн | 10.09.25 | 11.09.25 | 2 дн | 10.09.25 | 11.09.25 | 2 дн | 10.09.25 | 11.09.25 | 2 дн | 10.09.25 | 11.09.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Поповская | ВЛ 110 кВ Поповская – Слащевская (ВЛ 110 кВ №506) | Средний ремонт ЛР-110 ЛЭП №506, текущий ремонт КС-110 ЛЭП №506 ф В, ВЧЗ-110 ЛЭП №506 ф. В, ФП ЛЭП №506 ф. В | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Да | 4 дн | 02.09.25 | 05.09.25 | 4 дн | 30.09.25 | 03.10.25 | 4 дн | 30.09.25 | 03.10.25 | 4 дн | 30.09.25 | 03.10.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Поповская – Слащевская (ВЛ 110 кВ №506) | "КР: замена изоляции, установка ПЗУ, ремонт провода, вырубка ДКР. ТО: Верховой осмотр | с отключением |  |  | 01:00 | КР | Да | Да | 5 дн | 01.09.25 | 05.09.25 | 5 дн | 29.09.25 | 03.10.25 | 5 дн | 29.09.25 | 03.10.25 | 5 дн | 29.09.25 | 03.10.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Астаховская – Труд (ВЛ 110 кВ №516) | Опробование схем плавки гололеда грозозащитного троса на 2-х цепном участке ВЛ 110 кВ Астаховская – Труд (ВЛ 110 кВ №516), ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (ВЛ 110 кВ №590) | без отключения |  |  | 01:00 | ПГ | Да | Да | 1 дн | 23.09.25 | 23.09.25 | 1 дн | 23.09.25 | 23.09.25 | 1 дн | 23.09.25 | 23.09.25 | 1 дн | 23.09.25 | 23.09.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Труд – Етеревская (ВЛ 110 кВ №524) | Опробование схем плавки гололеда грозозащитного троса на 2-х цепном участке ВЛ 110 кВ Труд – Етеревская (ВЛ 110 кВ №524), ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (ВЛ 110 кВ №590) | без отключения |  |  | 01:00 | ПГ | Да | Да | 1 дн | 23.09.25 | 23.09.25 | 1 дн | 23.09.25 | 23.09.25 | 1 дн | 23.09.25 | 23.09.25 | 1 дн | 23.09.25 | 23.09.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (ВЛ 110 кВ №590) | Опробование схем плавки гололеда грозозащитного троса на 2-х цепном участке с ВЛ 110 кВ Астаховская – Труд (ВЛ 110 кВ №516), ВЛ 110 кВ Труд – Етеревская (ВЛ 110 кВ №524) | без отключения |  |  | 01:00 | ПГ | Да | Да | 1 дн | 23.09.25 | 23.09.25 | 1 дн | 23.09.25 | 23.09.25 | 1 дн | 23.09.25 | 23.09.25 | 1 дн | 23.09.25 | 23.09.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Строительная | ВЛ 110 кВ Кировская – Строительная с отпайками | Для текущего ремонта ЛР.ВЛ-Кировская, ОР.ВЛ-Кировская. | с отключением |  | На Волгоградской ТЭЦ-3 включить ЭВ-110 кВ ВЛ №300 | 02:00 | ТР | Да | Да, срок ремонта изменен | 3 дн | 08.09.25 | 11.09.25 | 2 дн | 29.09.25 | 01.10.25 | 3 дн 9 ч | 29.09.25 | 02.10.25 | 3 дн 9 ч | 29.09.25 | 02.10.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8) | Разземление г.з. троса ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №4); ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8); ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9); ВЛ 110 кВ Гумрак – ТДН №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №11); ВЛ 110 кВ Гумрак – ТДН №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №12). | без отключения |  | Согласно Графика ПГ. Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №4); ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8); ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9); ВЛ 110 кВ Гумрак – Вилейская с отпайками (ВЛ 110 кВ №11); ВЛ 110 кВ Гумрак – ТДН с отпайками (ВЛ 110 кВ №12) | 01:00 | ЗРР | Нет | Да, срок ремонта изменен | 0 дн | 23.09.25 | 23.09.25 | 0 дн | 23.09.25 | 23.09.25 | 9 ч | 24.09.25 | 24.09.25 | 9 ч | 24.09.25 | 24.09.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8) | Опробование схем плавки на г.з. троссе ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №4); ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8); ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9); ВЛ 110 кВ Гумрак – Вилейская с отпайками (ВЛ 110 кВ №11); ВЛ 110 кВ Гумрак – ТДН с отпайками (ВЛ 110 кВ №12). | без отключения |  | Согласно Графика ПГ. Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №4); ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8); ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9); ВЛ 110 кВ Гумрак – Вилейская с отпайками (ВЛ 110 кВ №11); ВЛ 110 кВ Гумрак – ТДН с отпайками (ВЛ 110 кВ №12). | 01:00 | ПГ | Нет | Да, срок ремонта изменен | 0 дн | 23.09.25 | 23.09.25 | 0 дн | 23.09.25 | 23.09.25 | 9 ч | 24.09.25 | 24.09.25 | 9 ч | 24.09.25 | 24.09.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ВГТЗ-1 | ВЛ 110 кВ Алюминиевая – ВГТЗ-1 с отпайкой на ПС Спартановка (ВЛ 110 кВ №5) | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ-5. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Да | 2 дн | 03.09.25 | 05.09.25 | 2 дн | 03.09.25 | 05.09.25 | 2 дн 9 ч | 03.09.25 | 05.09.25 | 2 дн 9 ч | 03.09.25 | 05.09.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ЗКО-1 | ВЛ 110 кВ Юбилейная – ЗКО-1 №1 (ВЛ 110 кВ I ЛШ) | Для среднего ремонта ЛР.I ЛШ, текущего ремонта КС-110кВ I ЛШ(ф.В). | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Да | 4 дн | 08.09.25 | 12.09.25 | 4 дн | 08.09.25 | 12.09.25 | 4 дн 9 ч | 08.09.25 | 12.09.25 | 4 дн 9 ч | 08.09.25 | 12.09.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Кордовая | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Канатная №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ Канатная-2) | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ-Канатная-2, текущего ремонта ВЧЗ 110кВ ВЛ-Канатная-2 (ф.В). | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Да | 4 дн | 01.09.25 | 05.09.25 | 4 дн | 01.09.25 | 05.09.25 | 4 дн 9 ч | 01.09.25 | 05.09.25 | 4 дн 9 ч | 01.09.25 | 05.09.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Татьянка | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Канатная №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ Канатная-2) | Для текущего ремонта ЛР.ВЛ-Канатная-2. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 01.09.25 | 05.09.25 | 4 дн | 01.09.25 | 05.09.25 | 4 дн 9 ч | 01.09.25 | 05.09.25 | 4 дн 9 ч | 01.09.25 | 05.09.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Шебалино | ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (ВЛ 110 кВ №303) | Для текущего ремонта ТН-IIс.110кВ, отбора масла на ФХАМ из ТН-IIс.110кВ, среднего ремонта МЛР. ВЛ-303. | с отключением |  | С включением СМВ-110 на ПС 110 кВ Волгоградская. Без замыкания транзита. | 02:00 | СР | Да | Да | 4 дн | 01.09.25 | 05.09.25 | 4 дн | 01.09.25 | 05.09.25 | 4 дн 9 ч | 01.09.25 | 05.09.25 | 4 дн 9 ч | 01.09.25 | 05.09.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ №3) | Разземление г.з. троса ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ №3); ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Дар-Гора-110 с отпайками (ВЛ 110 кВ Развилка-2). | без отключения |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ №3), ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Дар-Гора-110 с отпайками (ВЛ 110 кВ Развилка-2). | 01:00 | ЗРР | Нет | Да | 0 дн | 22.09.25 | 22.09.25 | 0 дн | 22.09.25 | 22.09.25 | 9 ч | 22.09.25 | 22.09.25 | 9 ч | 22.09.25 | 22.09.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ №3) | Опробование схемы плавки на г.з. тросса ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ №3), ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Дар-Гора-110 с отпайками (ВЛ 110 кВ Развилка-2). | без отключения |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ №3), ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Дар-Гора-110 с отпайками (ВЛ 110 кВ Развилка-2). | 01:00 | ПГ | Нет | Да | 0 дн | 22.09.25 | 22.09.25 | 0 дн | 22.09.25 | 22.09.25 | 9 ч | 22.09.25 | 22.09.25 | 9 ч | 22.09.25 | 22.09.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Алюминиевая – ВГТЗ-1 с отпайкой на ПС Спартановка (ВЛ 110 кВ №5) | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ-5 на ПС 110 кВ Спартановка. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Да | 2 дн | 03.09.25 | 05.09.25 | 2 дн | 03.09.25 | 05.09.25 | 2 дн 9 ч | 03.09.25 | 05.09.25 | 2 дн 9 ч | 03.09.25 | 05.09.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Канатная – Сарепта-1 с отпайкой на ПС Сарепта-2 (ВЛ 110 кВ №20) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Кировская – Волгоградская ГРЭС с отпайкой на ПС Сарепта-1 , ВЛ 110 кВ Кировская – Строительная с отпайками. Из июля-августа на сентябрь по режиму работы энергорайона "Волгоград Юг" в ПЭВТ | 02:00 | ТР | Нет | Да | 4 дн | 28.07.25 | 01.08.25 | 4 дн | 15.09.25 | 19.09.25 | 4 дн 9 ч | 15.09.25 | 19.09.25 | 4 дн 9 ч | 15.09.25 | 19.09.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Кировская – Строительная с отпайками | Капитальный ремонт. Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Канатная – Сарепта-1 с отпайкой на ПС Сарепта-2 (ВЛ 110 кВ №20), ВЛ 110 кВ Кировская – Волгоградская ГРЭС с отпайкой на ПС Сарепта-1. На Волгоградской ТЭЦ-3 включить ЭВ-110 кВ ВЛ №300. | 02:00 | КР | Да | Да | 11 дн | 08.09.25 | 19.09.25 | 11 дн | 29.09.25 | 10.10.25 | 11 дн 9 ч | 29.09.25 | 10.10.25 | 11 дн 9 ч | 29.09.25 | 10.10.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Канатная №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ Канатная-2) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Канатная №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ Канатная-1). | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 01.09.25 | 05.09.25 | 4 дн | 01.09.25 | 05.09.25 | 4 дн 9 ч | 01.09.25 | 05.09.25 | 4 дн 9 ч | 01.09.25 | 05.09.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Обливская ПТФ – Чернышково (ВЛ 110 кВ №62) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Обливская ПТФ с отпайкой на ПС Обливская1 (ВЛ 110 кВ №61). На время заявки: - Переток по ВЛ 110 кВ Б11 – Чернышково до 6 МВт. - Отсутствует резерв от Ростовской ЭС. -на ПС 110 кВ Б-11 включить МВ-110 кВ ВЛ-Чернышково. | 02:00 | ТР | Нет | Да | 4 дн | 22.09.25 | 26.09.25 | 4 дн | 22.09.25 | 26.09.25 | 4 дн 9 ч | 22.09.25 | 26.09.25 | 4 дн 9 ч | 22.09.25 | 26.09.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Обливская ПТФ – Чернышково (ВЛ 110 кВ №62) | Разземление г.з. троса ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Обливская ПТФ с отпайкой на ПС Обливская1 (ВЛ 110 кВ №61); ВЛ 110 кВ Обливская ПТФ – Чернышково (ВЛ 110 кВ №62). | без отключения |  |  | 01:00 | ЗРР | Нет | Да | 1 дн | 24.09.25 | 24.09.25 | 1 дн | 24.09.25 | 24.09.25 | 1 дн | 24.09.25 | 24.09.25 | 1 дн | 24.09.25 | 24.09.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Обливская ПТФ – Чернышково (ВЛ 110 кВ №62) | Опробование схем плавки на г.з. троссе ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Обливская ПТФ с отпайкой на ПС Обливская1 (ВЛ 110 кВ №61); ВЛ 110 кВ Обливская ПТФ – Чернышково (ВЛ 110 кВ №62). | без отключения |  |  | 01:00 | ПГ | Нет | Да | 1 дн | 24.09.25 | 24.09.25 | 1 дн | 24.09.25 | 24.09.25 | 1 дн | 24.09.25 | 24.09.25 | 1 дн | 24.09.25 | 24.09.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Садовая – ПП М. Горького с отпайкой на ПС М. Горького (ВЛ 110 кВ №71) | Разземление г.з. троса ВЛ 110 кВ Садовая – ПП М. Горького с отпайкой на ПС М. Горького (ВЛ 110 кВ №71); ВЛ 110 кВ Садовая – Советская с отпайками (ВЛ 110 кВ №72). | без отключения |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Садовая – ПП М. Горького с отпайкой на ПС М. Горького (ВЛ 110 кВ №71, ВЛ 110 кВ Садовая – Советская с отпайками (ВЛ 110 кВ №72). | 01:00 | ЗРР | Нет | Да | 0 дн | 22.09.25 | 22.09.25 | 0 дн | 22.09.25 | 22.09.25 | 9 ч | 22.09.25 | 22.09.25 | 9 ч | 22.09.25 | 22.09.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Садовая – ПП М. Горького с отпайкой на ПС М. Горького (ВЛ 110 кВ №71) | Опробование схемы плавки на г.з. тросса ВЛ 110 кВ Садовая – ПП М. Горького с отпайкой на ПС М. Горького (ВЛ 110 кВ №71); ВЛ 110 кВ Садовая – Советская с отпайками (ВЛ 110 кВ №72). | без отключения |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Садовая – ПП М. Горького с отпайкой на ПС М. Горького (ВЛ 110 кВ №71), ВЛ 110 кВ Садовая – Советская с отпайками (ВЛ 110 кВ №72). | 01:00 | ПГ | Нет | Да | 0 дн | 22.09.25 | 22.09.25 | 0 дн | 22.09.25 | 22.09.25 | 9 ч | 22.09.25 | 22.09.25 | 9 ч | 22.09.25 | 22.09.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Цимлянская – Шебалино (ВЛ 110 кВ №99) | Разземление г.з. троса ВЛ 110 кВ Цимлянская – Шебалино (ВЛ 110 кВ №99); ВЛ 110 кВ Заливская – Цимлянская (ВЛ 110 кВ №91). | без отключения |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Цимлянская – Шебалино (ВЛ 110 кВ №99); ВЛ 110 кВ Заливская – Цимлянская (ВЛ 110 кВ №91). | 01:00 | ЗРР | Нет | Да | 0 дн | 24.09.25 | 24.09.25 | 0 дн | 24.09.25 | 24.09.25 | 9 ч | 24.09.25 | 24.09.25 | 9 ч | 24.09.25 | 24.09.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Цимлянская – Шебалино (ВЛ 110 кВ №99) | Опробование схемы плавки на г.з. тросса ВЛ 110 кВ Цимлянская – Шебалино (ВЛ 110 кВ №99); ВЛ 110 кВ Заливская – Цимлянская (ВЛ 110 кВ №91). | без отключения |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Заливская – Цимлянская (ВЛ 110 кВ №91), ВЛ 110 кВ Цимлянская – Шебалино (ВЛ 110 кВ №99) | 01:00 | ПГ | Нет | Да | 0 дн | 24.09.25 | 24.09.25 | 0 дн | 24.09.25 | 24.09.25 | 9 ч | 24.09.25 | 24.09.25 | 9 ч | 24.09.25 | 24.09.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Шебалино | ВЛ 110 кВ Цимлянская – Шебалино (ВЛ 110 кВ №99) | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ-99, МЛР.ВЛ-99. | с отключением |  | На ПС 110 кВ Волгоградская включить СВ-110. Без замыкания транзита. | 02:00 | СР | Да | Нет | [6 empty] | 1 дн 9 ч | 16.09.25 | 17.09.25 | 1 дн 9 ч |  |  | ЛЭП 110 кВ | 2 | Отказанная | Отказ из-за ремонта ВЛ 110 кВ Кировская - Калач II цепь с отпайками
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №7) | Разземление г.з. троса ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №7); ВЛ 110 кВ Гумрак – Пионерская с отпайкой на ПС Моторная (ВЛ 110 кВ №6). | без отключения |  | Согласно Графика ПГ. | 01:00 | ЗРР | Нет | Нет | [6 empty] | 9 ч | 25.09.25 | 25.09.25 | 9 ч | 25.09.25 | 25.09.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №7) | Опробование схемы плавки на г.з. троссе ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №7); ВЛ 110 кВ Гумрак – Пионерская с отпайкой на ПС Моторная (ВЛ 110 кВ №6). | без отключения |  | Согласно Графика ПГ. | 01:00 | ПГ | Нет | Нет | [6 empty] | 9 ч | 25.09.25 | 25.09.25 | 9 ч | 25.09.25 | 25.09.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суровикино-110 (ВЛ 110 кВ №60) | Вывод в вынужденный простой ВЛ 110 кВ Суровикино-220 - Суровикино-110 (ВЛ 110 кВ №60) для опробования схемы плавки гололеда грозотроса ВЛ 220 кВ Песковатка – Суровикино-220 (ВЛ 220 кВ Суровикино) от В 35 кВ Т-2 ПС 110 кВ Суровикино-110 через ВЛ 110 кВ Суровикино-220 - Суровикино-110 (ВЛ 110 кВ №60) и ОСШ 110 кВ ПС 220 кВ Суровикино-220. | с отключением |  | Согласно графику плавки гололёда. | 01:00 | ВПр | Нет | Нет | [6 empty] | 9 ч | 29.09.25 | 29.09.25 | 9 ч | 29.09.25 | 29.09.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Упорники | ВЛ 110 кВ Нехаевская – Роднички (ВЛ 110 кВ №612) | Средний ремонт РПГ-ЛЭП-612 | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Да | 5 дн | 08.09.25 | 12.09.25 | 5 дн | 15.09.25 | 19.09.25 | 5 дн | 15.09.25 | 19.09.25 | 5 дн | 15.09.25 | 19.09.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Упорники | ВЛ 110 кВ Упорники – Нехаевская (ВЛ 110 кВ №662) | Средний ремонт ЛР-ЛЭП-662, РП-ЛЭП-662, РПГ-ЛЭП-662, РПГ-троса-ЛЭП-662; Текущий ремонт КС-ЛЭП-662 ф. "А,В", ВЧЗ-ЛЭП-662 ф. "А,В", ФП-ЛЭП-662 ф. "А,В", ЗН-ВЧС-ЛЭП-662 ф. "А,В"; Проф. испытания КС-ЛЭП-662 ф. "А,В" | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Нет | Да | 5 дн | 22.09.25 | 26.09.25 | 5 дн | 22.09.25 | 26.09.25 | 5 дн | 22.09.25 | 26.09.25 | 5 дн | 22.09.25 | 26.09.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Урюпинская – Безымяновская с отпайкой на ПС Добринская (ВЛ 110 кВ №603) | Капитальный ремонт ВЛ | с отключением |  | Включить В ВЛ 110 кВ Манино-Искра на ПС 110 кВ Манино для питания ПС 110 кВ Искра, ПС 110 кВ Безымяновская, Рпотр=1,5 МВт. | 02:00 | КР | Нет | Да | 5 дн | 01.09.25 | 05.09.25 | 5 дн | 01.09.25 | 05.09.25 | 5 дн | 01.09.25 | 05.09.25 | 5 дн | 01.09.25 | 05.09.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Урюпинская – Безымяновская с отпайкой на ПС Добринская (ВЛ 110 кВ №603) | Разземление грозозащитного троса, опробование схем плавки гололеда | без отключения |  |  | 01:00 | ПГ | Нет | Да | 1 дн | 23.09.25 | 23.09.25 | 1 дн | 23.09.25 | 23.09.25 | 1 дн | 23.09.25 | 23.09.25 | 1 дн | 23.09.25 | 23.09.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Безымяновская – Искра (ВЛ 110 кВ №604) | Разземление грозозащитного троса, опробование схем плавки гололеда | без отключения |  |  | 01:00 | ПГ | Нет | Да | 1 дн | 23.09.25 | 23.09.25 | 1 дн | 23.09.25 | 23.09.25 | 1 дн | 23.09.25 | 23.09.25 | 1 дн | 23.09.25 | 23.09.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Роднички – Рябовская (ВЛ 110 кВ №611) | Разземление грозозащитного троса, опробование схем плавки гололеда | без отключения |  |  | 01:00 | ПГ | Нет | Да | 1 дн | 24.09.25 | 24.09.25 | 1 дн | 24.09.25 | 24.09.25 | 1 дн | 24.09.25 | 24.09.25 | 1 дн | 24.09.25 | 24.09.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Нехаевская – Роднички (ВЛ 110 кВ №612) | Разземление грозозащитного троса, опробование схем плавки гололеда | без отключения |  |  | 01:00 | ПГ | Нет | Да | 1 дн | 24.09.25 | 24.09.25 | 1 дн | 24.09.25 | 24.09.25 | 1 дн | 24.09.25 | 24.09.25 | 1 дн | 24.09.25 | 24.09.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Нехаевская – Роднички (ВЛ 110 кВ №612) | Капитальный ремонт ВЛ | с отключением |  |  | 02:00 | КР | Да | Да | 5 дн | 08.09.25 | 12.09.25 | 5 дн | 15.09.25 | 19.09.25 | 5 дн | 15.09.25 | 19.09.25 | 5 дн | 15.09.25 | 19.09.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Упорники – Нехаевская (ВЛ 110 кВ №662) | Разземление грозозащитного троса, опробование схем плавки гололеда | без отключения |  |  | 01:00 | ПГ | Нет | Да | 1 дн | 25.09.25 | 25.09.25 | 1 дн | 25.09.25 | 25.09.25 | 1 дн | 25.09.25 | 25.09.25 | 1 дн | 25.09.25 | 25.09.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Алексеевская – Упорники (ВЛ 110 кВ №668) | Разземление грозозащитного троса, опробование схем плавки гололеда | без отключения |  |  | 01:00 | ПГ | Нет | Да | 1 дн | 25.09.25 | 25.09.25 | 1 дн | 25.09.25 | 25.09.25 | 1 дн | 25.09.25 | 25.09.25 | 1 дн | 25.09.25 | 25.09.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ПС 220 кВ Песковатка | 1с-220 кВ | БВР по текущему ремонту, эл.измерению АТ-1, техническому обслуживанию устройств РЗА АТ-1. | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 03:00 | ВПр | Да | Да | 5 дн | 22.09.25 | 26.09.25 | 5 дн | 22.09.25 | 26.09.25 | 5 дн | 22.09.25 | 26.09.25 | 5 дн | 22.09.25 | 26.09.25 | ЭЛТ / СШ 220 кВ | 1 | Исходная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ПС 220 кВ Песковатка | АТ-1 | Текущий ремонт АТ-1, ТТ-220 кВ АТ-1, ОД-220 кВ АТ-1, КЗ-220 кВ АТ-1 и эл.измерения АТ-1. | с отключением |  |  | 03:00 | ТР | Да | Да | 5 дн | 22.09.25 | 26.09.25 | 5 дн | 22.09.25 | 26.09.25 | 5 дн | 22.09.25 | 26.09.25 | 5 дн | 22.09.25 | 26.09.25 | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ | 1 | Исходная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ПС 220 кВ Песковатка | СВ-220 кВ | Текущий ремонт ТТ СВ-220 кВ и техничекое обслуживание устройств РЗА | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 03:00 | ТР | Нет | Да | 12 дн | 15.09.25 | 26.09.25 | 12 дн | 15.09.25 | 26.09.25 | 12 дн | 15.09.25 | 26.09.25 | 12 дн | 15.09.25 | 26.09.25 | ЭЛТ / В 220 кВ | 1 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | ОСШ-110 кВ | Для текущего ремонта ТН.ОСШ-110, для среднего ремонта РПТ ВЛ Суровикино-220, отбора масла на ФХАМ из ТН.ОСШ-110. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 08.09.25 | 09.09.25 | 1 дн | 08.09.25 | 09.09.25 | 1 дн 9 ч | 08.09.25 | 09.09.25 | 1 дн 9 ч | 08.09.25 | 09.09.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 1 | Исходная
Утверждена | Волгоградское РДУ | ПС 110 кВ Искра | ВЛ 110 кВ Манино – Искра | Включить В ВЛ 110 кВ Манино-Искра для питания ПС 110 кВ Искра, ПС 110 кВ Безымяновская, Рпотр=1,5 МВт. Ремонт ВЛ 110 кВ Урюпинская-Безымяновская с отпайкой на ПС Добринская (ВЛ 110 кВ №603). | с отключением |  |  | 02:00 | КР | Да | Нет | [6 empty] | 5 дн | 01.09.25 | 05.09.25 | 5 дн | 01.09.25 | 05.09.25 | ЛЭП 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Волгоградское РДУ | ПС 110 кВ Ленинская | ВЛ 110 кВ Ахтуба – Ленинская с отпайками (ВЛ 110 кВ №298) | Отсутствие резерва. ПС 110 кВ Капустин Яр включить В-297Л-110, переток 12 МВт. Ремонт В-298Л-110 ПС 110 кВ Ленинская. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 2 дн | 02.09.25 | 03.09.25 | 2 дн | 02.09.25 | 03.09.25 | ЛЭП 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Волгоградское РДУ | ПС 110 кВ Райгород-2 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Райгород-2 (ВЛ 110 кВ №300) | На Волгоградскай ТЭЦ-3 включить ЭВ-110 кВ ВЛ №300. Ремонт ВЛ 220 кВ Волга-Кировская №1 с отпайкой на ПС Садовая. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 3 дн | 27.09.25 | 29.09.25 | 3 дн | 27.09.25 | 29.09.25 | ЛЭП 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Волгоградское РДУ | ПС 110 кВ Райгород-2 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Райгород-2 (ВЛ 110 кВ №300) | На Волгоградской ТЭЦ-3 включить ЭВ-110 кВ ВЛ 110 кВ №300. Ремонт ВЛ 110 кВ Кировская-Строительная с отпайками | с отключением |  |  | 02:00 | КР | Да | Нет | [6 empty] | 12 дн | 29.09.25 | 10.10.25 | 12 дн | 29.09.25 | 10.10.25 | ЛЭП 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Волгоградское РДУ | ПС 110 кВ Чернышково | ВЛ 110 кВ Б11 – Чернышково | Без замыкания транзита. Нет возможности запитать транзит 110 кВ Б11-Чернышково-Обливская ПТФ-Суровикино-220. Ремонт ВЛ 110 кВ Кировская-Калач II цепь с отпайками. | без отключения |  |  | 02:00 | СР | Да | Нет | [6 empty] | 12 дн | 15.09.25 | 26.09.25 | 12 дн | 15.09.25 | 26.09.25 | ЛЭП 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Коробки | В-ЛЭП-442 | Кап. ремонт В-ЛЭП-442.Тек.ремонт ТТ-ЛЭП-442.ТО УРЗА ЛЭП-442 | с отключением |  |  | ВЗ | КР | Да | Да | 5 дн | 01.09.25 | 05.09.25 | 5 дн | 01.09.25 | 05.09.25 | 5 дн | 01.09.25 | 05.09.25 | 5 дн | 01.09.25 | 05.09.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Коробки | В-ЛЭП-413 | Для БПР- Кап. ремонт В-ЛЭП-442. | с отключением | с переводом на ОВ | ЛЭП-413 от 1С-110 | 02:00 | БВР | Да | Да | 5 дн | 01.09.25 | 05.09.25 | 5 дн | 01.09.25 | 05.09.25 | 5 дн | 01.09.25 | 05.09.25 | 5 дн | 01.09.25 | 05.09.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Купцово | 1С-110 | Средний ремонт ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1. | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 02:00 | СР | Нет | Да | 5 дн | 15.09.25 | 19.09.25 | 5 дн | 15.09.25 | 19.09.25 | 5 дн | 15.09.25 | 19.09.25 | 5 дн | 15.09.25 | 19.09.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Сергиевская | 2С-110 | Тек.рем. ОД-110-Т-2, КЗ-110-Т-2. | с отключением |  |  | 03:00 | ТР | Нет | Да | 2 дн | 15.09.25 | 16.09.25 | 2 дн | 15.09.25 | 16.09.25 | 2 дн | 15.09.25 | 16.09.25 | 2 дн | 15.09.25 | 16.09.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Даниловская | СВ-110 | Тек.рем. ШР-2-СВ-110. | с отключением |  | С разрывом транзита 110 кВ с запиткой ВЛ-110 кВ №414 от В-ЛЭП-411 через ОСШ-110. | 02:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 3 дн | 24.09.25 | 26.09.25 | 3 дн | 24.09.25 | 26.09.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Даниловская | В-ЛЭП-412 | Техн.обслуж. ШР-ЛЭП-412. | с отключением |  | С разрывом транзита 110 кВ с запиткой ВЛ-110 кВ №414 от В-ЛЭП-411 через ОСШ-110. | 02:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 3 дн | 24.09.25 | 26.09.25 | 3 дн | 24.09.25 | 26.09.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Даниловская | 2 С-110 | Тек.рем. ТН-2-110, ШР-2-СВ-110, ШР-110-Т-2. Техн.обслуж. ШР-ЛЭП-412, ШР-ЛЭП-414, 2С-110 кВ. | с отключением |  | С разрывом транзита 110 кВ с запиткой ВЛ-110 кВ №414 от В-ЛЭП-411 через ОСШ-110. | 02:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 3 дн | 24.09.25 | 26.09.25 | 3 дн | 24.09.25 | 26.09.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Слюсарево | В-110-Т-2 | ТО УРЗА Т-2 Проф исп.В-110-Т-2, ОПН-110-Т-2 | с отключением |  |  | 02:00 | БВР | Нет | Нет | [6 empty] | 5 дн | 08.09.25 | 12.09.25 | 5 дн | 08.09.25 | 12.09.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Слюсарево | В-110-Т-1 | ТО УРЗА Т-1 Проф исп.В-110-Т-1, ОПН-110-Т-1 | с отключением |  |  | 02:00 | БВР | Нет | Нет | [6 empty] | 5 дн | 01.09.25 | 05.09.25 | 5 дн | 01.09.25 | 05.09.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Юбилейная | IСШ-110 | Текущий ремонт ОД-Т1-110, КЗ-Т1-110. | с отключением |  | занятость персонала | 02:00 | ТР | Нет | Да, срок ремонта изменен | 1 дн | 03.09.25 | 03.09.25 | 1 дн | 03.09.25 | 03.09.25 | 1 дн | 05.09.25 | 05.09.25 | 1 дн | 05.09.25 | 05.09.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Западная | IСШ-110 | Текущий ремонт ОД-Т1-110, КЗ-Т1-110. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 29.09.25 | 29.09.25 | 1 дн | 29.09.25 | 29.09.25 | 1 дн | 29.09.25 | 29.09.25 | 1 дн | 29.09.25 | 29.09.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Ленинская | IСШ-110 | Текущий ремонт 1СШ-110, ШР-298Л-110, СР1-110, ТР-Т1-110, ТН1-110. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | включить МЛП-110 | 02:00 | ТР | Да | Да | 3 дн | 22.09.25 | 24.09.25 | 3 дн | 22.09.25 | 24.09.25 | 3 дн | 22.09.25 | 24.09.25 | 3 дн | 22.09.25 | 24.09.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Ленинская | СВ-110 | Текущий ремонт СР1-110, ТО РЗА СВ-110. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | включить МЛП-110 | 02:00 | ТР | Да | Да | 3 дн | 22.09.25 | 24.09.25 | 3 дн | 22.09.25 | 24.09.25 | 3 дн | 22.09.25 | 24.09.25 | 3 дн | 22.09.25 | 24.09.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Ленинская | В-298Л-110 | Текущий ремонт ШР-298Л-110. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | Включить МЛП-110 | 02:00 | ТР | Да | Да | 3 дн | 22.09.25 | 24.09.25 | 3 дн | 22.09.25 | 24.09.25 | 3 дн | 22.09.25 | 24.09.25 | 3 дн | 22.09.25 | 24.09.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Маяк | IСШ-110 | Текущий ремонт ОД-Т1-110, КЗ-Т1-110. | с отключением |  | без разрыва транзита 110 кВ. | 02:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 09.09.25 | 09.09.25 | 1 дн | 09.09.25 | 09.09.25 | 1 дн | 09.09.25 | 09.09.25 | 1 дн | 09.09.25 | 09.09.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Танина | IСШ-110 кВ | Средний ремонт и ТО УРЗА СР1-110. Текущий ремонт ТН1-110, ШР-Т1-110. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | включить МЛП-110 | 04:00 | СР | Да | Да | 3 дн | 02.09.25 | 04.09.25 | 3 дн | 02.09.25 | 04.09.25 | 3 дн | 02.09.25 | 04.09.25 | 3 дн | 02.09.25 | 04.09.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Танина | IIСШ-110 кВ | Текущий ремонт ТН2-110. Средний ремонт и ТО УРЗА СР2-110. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | включить МЛП-110 | 04:00 | СР | Да | Да | 3 дн | 09.09.25 | 11.09.25 | 3 дн | 09.09.25 | 11.09.25 | 3 дн | 09.09.25 | 11.09.25 | 3 дн | 09.09.25 | 11.09.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Танина | СВ-110 | Средний ремонт СР2-110.Текущий ремонт ТТ2-СВ-110. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | включить МЛП-110 | 04:00 | СР | Да | Да | 3 дн | 09.09.25 | 11.09.25 | 3 дн | 09.09.25 | 11.09.25 | 3 дн | 09.09.25 | 11.09.25 | 3 дн | 09.09.25 | 11.09.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Танина | СВ-110 | Средний ремонт СР1-110. ТО УРЗА СВ-110. Текущий ремонт ТТ1-СВ-110. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | включить МЛП-110 | 04:00 | СР | Да | Да | 3 дн | 02.09.25 | 04.09.25 | 3 дн | 02.09.25 | 04.09.25 | 3 дн | 02.09.25 | 04.09.25 | 3 дн | 02.09.25 | 04.09.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Ахтуба | IС-110 | текущий ремонт 1СШ-110 | с отключением |  | без разрыва транзита | 02:00 | ТР | Нет | Нет | [6 empty] | 1 дн | 19.09.25 | 19.09.25 | 1 дн | 19.09.25 | 19.09.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Городcкая-3 | IIСШ-110 | Текущий ремонт ТН2-110 | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 2 дн | 18.09.25 | 19.09.25 | 2 дн | 18.09.25 | 19.09.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Зеленая | IСШ-110 | БВР по текущему ремонту ТН1-110. | с отключением |  | Совместить с ремонтом ВЛ 110 кВ Юбилейная - ЗКО-1 №1 (ВЛ 110 кВ I ЛШ) на ПС 110 кВ ЗКО-1. | 02:00 | БВР | Нет | Нет | [6 empty] | 3 дн | 15.09.25 | 17.09.25 | 3 дн | 08.09.25 | 10.09.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Измененная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Зеленая | ТН1-110 | Текущий ремонт ТН1-110. | с отключением |  | Совместить с ремонтом ВЛ 110 кВ Юбилейная - ЗКО-1 №1 (ВЛ 110 кВ I ЛШ) на ПС 110 кВ ЗКО-1. | 02:00 | ТР | Нет | Нет | [6 empty] | 3 дн | 15.09.25 | 17.09.25 | 3 дн | 08.09.25 | 10.09.25 | ЭЛТ / ТН 110 кВ | 0 | Измененная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Ленинская | МЛП-110 | Текущий ремонт РР1-110, ЛР-298Л-110. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 1 дн | 02.09.25 | 02.09.25 | 1 дн | 02.09.25 | 02.09.25 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Ленинская | В-298Л-110 | Текущий ремонт ЛР-298Л-110, ТТ-В-298Л-110, ТО РЗА В-298Л-110. | с отключением |  | Отсутствие резерва. ПС 110 кВ Капустин Яр включить В-297Л-110, переток 12 МВт. | 02:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 2 дн | 02.09.25 | 03.09.25 | 2 дн | 02.09.25 | 03.09.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Степана Разина | IСШ-110 кВ | Текущий ремонт ЛР-270Л-110, ТР-Т1-110. | с отключением | с включением на ночь | С включением на ночь | 02:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 2 дн | 29.09.25 | 30.09.25 | 2 дн |  |  | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Отказанная | Отказ и-за планового годового ремонта В-220-Палласовка, В-220-Приморская и ВПР ПС 220 кВ Головная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Етеревская | I СШ-110 | Средний ремонт ШР-I-110 СМВ, ЗР-110 Т-1, текущий ремонт ТН-I-110, ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, Т-1, отбор проб масла с Т-1 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | ВЗ | СР | Да | Да | 3 дн | 15.09.25 | 17.09.25 | 3 дн | 15.09.25 | 17.09.25 | 3 дн | 15.09.25 | 17.09.25 | 3 дн | 15.09.25 | 17.09.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Етеревская | I СШ-110 | Средний ремонт ЛР-110 ЛЭП №515 | с отключением |  | Совместно с ВЛ-110 кВ №515 | 01:00 | СР | Да | Да | 2 дн | 08.09.25 | 09.09.25 | 2 дн | 08.09.25 | 09.09.25 | 2 дн | 08.09.25 | 09.09.25 | 2 дн | 08.09.25 | 09.09.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Етеревская | II СШ-110 | Средний ремонт ЛР-110 ЛЭП №524 | с отключением |  | Совместно с ВЛ-110 №524 | 01:00 | СР | Да | Да | 2 дн | 10.09.25 | 11.09.25 | 2 дн | 10.09.25 | 11.09.25 | 2 дн | 10.09.25 | 11.09.25 | 2 дн | 10.09.25 | 11.09.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Етеревская | II СШ-110 | Средний ремонт ШР-II-110 СМВ, текущий ремонт ТН-II-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | СР | Да | Да | 3 дн | 22.09.25 | 24.09.25 | 3 дн | 22.09.25 | 24.09.25 | 3 дн | 22.09.25 | 24.09.25 | 3 дн | 22.09.25 | 24.09.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Етеревская | МЛП-110 | Средний ремонт СР-II-110 | с отключением |  | Совместно с ВЛ-110 №524 | 01:00 | СР | Нет | Да | 2 дн | 10.09.25 | 11.09.25 | 2 дн | 10.09.25 | 11.09.25 | 2 дн | 10.09.25 | 11.09.25 | 2 дн | 10.09.25 | 11.09.25 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Етеревская | МЛП-110 | Средний ремонт СР-I-110 | с отключением |  | Совместно с ВЛ-110 №515 | 01:00 | СР | Да | Да | 2 дн | 08.09.25 | 09.09.25 | 2 дн | 08.09.25 | 09.09.25 | 2 дн | 08.09.25 | 09.09.25 | 2 дн | 08.09.25 | 09.09.25 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Етеревская | СМВ-110 | Средний ремонт ШР-I-110 СМВ, текущий ремонт ТТ-110 СМВ, СМВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | СР | Да | Да | 3 дн | 15.09.25 | 17.09.25 | 3 дн | 15.09.25 | 17.09.25 | 3 дн | 15.09.25 | 17.09.25 | 3 дн | 15.09.25 | 17.09.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Етеревская | СМВ-110 | Средний ремонт ШР-II-110 СМВ | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | СР | Да | Да | 3 дн | 22.09.25 | 24.09.25 | 3 дн | 22.09.25 | 24.09.25 | 3 дн | 22.09.25 | 24.09.25 | 3 дн | 22.09.25 | 24.09.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Поповская | CШ-110 | Средний ремонт ЛР-110 ЛЭП №506, ЛР-110 ЛЭП №507, ШР-110 Т-1, РПГ-110, текущий ремонт ТН-110, ТТ-110 учета ЛЭП №507, отбор проб масла ТТ-110 учёта ЛЭП № 507 | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Да | 4 дн | 02.09.25 | 05.09.25 | 4 дн | 30.09.25 | 03.10.25 | 4 дн | 30.09.25 | 03.10.25 | 4 дн | 30.09.25 | 03.10.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Распопинская | I СШ-110 | Механическое опробование ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | Транзит нормально замкнут через МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 09.09.25 | 09.09.25 | 1 дн | 09.09.25 | 09.09.25 | 1 дн | 09.09.25 | 09.09.25 | 1 дн | 09.09.25 | 09.09.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | ОМВ-110 | В работу ОМВ-110 для перевода питания ВЛ 110 кВ Серафимович – Средняя Царица (ВЛ 110 кВ №521) от I I СШ-110 для механического опробования МВ-110 ЛЭП №521 | с отключением |  |  | 01:00 | ВКЛ | Нет | Да | 1 дн | 19.09.25 | 19.09.25 | 1 дн | 19.09.25 | 19.09.25 | 1 дн | 19.09.25 | 19.09.25 | 1 дн | 19.09.25 | 19.09.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Ярки | I СШ-110 | Механическое опробование ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Да | Да | 1 дн | 29.09.25 | 29.09.25 | 1 дн | 29.09.25 | 29.09.25 | 1 дн | 29.09.25 | 29.09.25 | 1 дн | 29.09.25 | 29.09.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Ярки | СМВ-110 | Механическое опробование СМВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Да | Да | 1 дн | 29.09.25 | 29.09.25 | 1 дн | 29.09.25 | 29.09.25 | 1 дн | 29.09.25 | 29.09.25 | 1 дн | 29.09.25 | 29.09.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ВГТЗ-1 | В.ВЛ-5 | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ-5, технического обслуживания комплекта РЗА. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Да | 2 дн | 03.09.25 | 05.09.25 | 2 дн | 03.09.25 | 05.09.25 | 2 дн 9 ч | 03.09.25 | 05.09.25 | 2 дн 9 ч | 03.09.25 | 05.09.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ЗКО-1 | В. Iл.ш. | Для капитального ремонта В.I ЛШ, в/в испытаний В.I ЛШ, среднего ремонта ЛР.I ЛШ, технического обслуживания РЗА. | с отключением |  |  | ВЗ | КР | Да | Да | 4 дн | 08.09.25 | 12.09.25 | 4 дн | 08.09.25 | 12.09.25 | 4 дн 9 ч | 08.09.25 | 12.09.25 | 4 дн 9 ч | 08.09.25 | 12.09.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Канатная | В.ВЛ-Канатная-2 | Для текущего ремонта В.ВЛ-Канатная-2, отбора масла на ФХАМ из В.ВЛ-Канатная-2, высоковольтных испытаний В.ВЛ-Канатная-2.. Для технического обслуживания РЗА. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 4 дн | 01.09.25 | 05.09.25 | 4 дн | 01.09.25 | 05.09.25 | 4 дн 9 ч | 01.09.25 | 05.09.25 | 4 дн 9 ч | 01.09.25 | 05.09.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Кордовая | IIс.110кВ | Для текущего ремонта Т-2, КЗ-110 Т-2(ф.С), ОД-110 Т-2, среднего ремонта ЛР.ВЛ-Канатная-2, высоковольтных испытаний Т-2. Технического обслуживания комплекта РЗА. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Нет | Да | 4 дн | 01.09.25 | 05.09.25 | 4 дн | 01.09.25 | 05.09.25 | 4 дн 9 ч | 01.09.25 | 05.09.25 | 4 дн 9 ч | 01.09.25 | 05.09.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Олимпийская | IIс.110кВ | Для текущего ремонта Т-2, ТСН-2, для среднего ремонта ШР.ТСН-2. Технического обслуживания комплекта РЗА. | с отключением |  | Вывод АПВ КВЛ 110 кВ Алюминиевая – Молзавод с отпайками оперативно 2 раза на 1 час, для производства оперативных переключений по выводу в ремонт и вводу в работу Т-2 на ПС 110 кВ Олимпийская. | 02:00 | ВПр | Нет | Да | 2 дн | 01.09.25 | 03.09.25 | 2 дн | 01.09.25 | 03.09.25 | 2 дн 9 ч | 01.09.25 | 03.09.25 | 2 дн 9 ч | 01.09.25 | 03.09.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Сарепта-2 | IIс.110кВ | Для текущего ремонта Т-2, КЗ-110 Т-2(ф.С), ОД-110 Т-2, ТТ-110 Т-2, среднего ремонта В-10 Т-2. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 3 дн | 09.09.25 | 12.09.25 | 3 дн | 09.09.25 | 12.09.25 | 3 дн 9 ч | 09.09.25 | 12.09.25 | 3 дн 9 ч | 09.09.25 | 12.09.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Строительная | ОСШ-110 | Для текущего ремонта ОР.ВЛ-Кировская. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 3 дн | 08.09.25 | 11.09.25 | 3 дн | 29.09.25 | 02.10.25 | 3 дн 9 ч | 29.09.25 | 02.10.25 | 3 дн 9 ч | 29.09.25 | 02.10.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Строительная | В.ВЛ-Кировская | Для текущего ремонта ЛР.ВЛ-Кировская, технического обслуживания комплекта РЗА. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 3 дн | 08.09.25 | 11.09.25 | 3 дн | 29.09.25 | 02.10.25 | 3 дн 9 ч | 29.09.25 | 02.10.25 | 3 дн 9 ч | 29.09.25 | 02.10.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Татьянка | Iс.110кВ | Для текущего ремонта Т-1, ШР-110 Т-1, РВС-110 Т-1, ТТ-110 Т-1, СР-I-110, ТТ-110 Т-1, среднего ремонта ЗН.нейтр-110 Т-1, ТР-10 ТСН-1. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Нет | Да | 4 дн | 22.09.25 | 26.09.25 | 4 дн | 22.09.25 | 26.09.25 | 4 дн 9 ч | 22.09.25 | 26.09.25 | 4 дн 9 ч | 22.09.25 | 26.09.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Татьянка | IIс.110кВ | Для текущего ремонта Т-2, ШР-110 Т-2, РВС-110 Т-2, СР-II-110, среднего ремонта ЗН.нейтр-110 Т-2, ТР-10 ТСН-2. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Нет | Да | 4 дн | 15.09.25 | 19.09.25 | 4 дн | 15.09.25 | 19.09.25 | 4 дн 9 ч | 15.09.25 | 19.09.25 | 4 дн 9 ч | 15.09.25 | 19.09.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Татьянка | IIс.110кВ | Для текущего ремонта ЛР.ВЛ-Канатная-2. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 01.09.25 | 05.09.25 | 4 дн | 01.09.25 | 05.09.25 | 4 дн 9 ч | 01.09.25 | 05.09.25 | 4 дн 9 ч | 01.09.25 | 05.09.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ТДН | Iс.110кВ | Для текущего ремонта Т-1, ТТ-110 Т-1, ЗН.нейтр.110 Т-1, среднего ремонта СР-I-110, ШР-110 Т-1, ТР 35 Т-1, профилактического восстановления РЗА Т-1. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 3 дн | 01.09.25 | 04.09.25 | 3 дн | 01.09.25 | 04.09.25 | 3 дн 9 ч | 01.09.25 | 04.09.25 | 3 дн 9 ч | 01.09.25 | 04.09.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Чернышково | СВ-110 | Для текущего ремонта ТТ-110 СВ, отбора масла на ФХАМ из ТТ-110 СВ. | с отключением |  | Отсутствие резерва с РЭ, на ПС 110 кВ Б11 включить МВ-110кВ ВЛ Чернышково, переток до 6 МВт. | 02:00 | ТР | Нет | Да | 2 дн | 15.09.25 | 17.09.25 | 2 дн | 15.09.25 | 17.09.25 | 2 дн 9 ч | 15.09.25 | 17.09.25 | 2 дн 9 ч | 15.09.25 | 17.09.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Шебалино | IIс.110кВ | Для среднего ремонта ШР-2.СВ-110, текущего ремонта ТН-IIс.110кВ. | с отключением |  | На ПС 110 кВ Волгоградская включить СМВ-110. | 02:00 | СР | Да | Да | 4 дн | 01.09.25 | 05.09.25 | 4 дн | 01.09.25 | 05.09.25 | 4 дн 9 ч | 01.09.25 | 05.09.25 | 4 дн 9 ч | 01.09.25 | 05.09.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Шебалино | МЛП-110 кВ | Для среднего ремонта МЛР. ВЛ-303. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Да | 4 дн | 01.09.25 | 05.09.25 | 4 дн | 01.09.25 | 05.09.25 | 4 дн 9 ч | 01.09.25 | 05.09.25 | 4 дн 9 ч | 01.09.25 | 05.09.25 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Шебалино | СВ-110 | Для среднего ремонта ШР-2.СВ-110, технического обслуживания комплекта РЗА. | с отключением |  | На ПС 110 кВ Волгоградская включить СМВ-110. | 02:00 | СР | Да | Да | 4 дн | 01.09.25 | 05.09.25 | 4 дн | 01.09.25 | 05.09.25 | 4 дн 9 ч | 01.09.25 | 05.09.25 | 4 дн 9 ч | 01.09.25 | 05.09.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Шебалино | Iс.110кВ | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ-99. | с отключением | с включением на ночь | На ПС 110 кВ Волгоградская включить СМВ-110. С вводом на ночь. | 02:00 | СР | Да | Нет | [6 empty] | 1 дн 9 ч | 16.09.25 | 17.09.25 | 1 дн 9 ч |  |  | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Отказанная | Отказ из-за ремонта ВЛ 110 кВ Кировская - Калач II цепь с отпайками
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Шебалино | МЛП-110 кВ | Для среднего ремонта МЛР. ВЛ-99. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Нет | [6 empty] | 1 дн 9 ч | 16.09.25 | 17.09.25 | 1 дн 9 ч |  |  | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Отказанная | Отказ из-за ремонта ВЛ 110 кВ Кировская - Калач II цепь с отпайками
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Панфилово | 2с-110 | Текущий ремонт ТТ-110-учета | с отключением |  | С включением СВ-110 на ПС 110 кВ Новоаннинская | 01:00 | ТР | Нет | Да | 2 дн | 15.09.25 | 16.09.25 | 2 дн | 15.09.25 | 16.09.25 | 2 дн | 15.09.25 | 16.09.25 | 2 дн | 15.09.25 | 16.09.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Упорники | 2с-110 | Средний ремонт СР-110 | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Нет | Да | 5 дн | 22.09.25 | 26.09.25 | 5 дн | 22.09.25 | 26.09.25 | 5 дн | 22.09.25 | 26.09.25 | 5 дн | 22.09.25 | 26.09.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Упорники | РП-110 | Средний ремонт РП-ЛЭП-662 | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Нет | Да | 5 дн | 22.09.25 | 26.09.25 | 5 дн | 22.09.25 | 26.09.25 | 5 дн | 22.09.25 | 26.09.25 | 5 дн | 22.09.25 | 26.09.25 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Упорники | 1с-110 | Средний ремонт ЛР-ЛЭП-662, СР-110, ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1; Текущий ремонт 1с-110; Проф. восстановление автоматики ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1 | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Нет | Да | 5 дн | 22.09.25 | 26.09.25 | 5 дн | 22.09.25 | 26.09.25 | 5 дн | 22.09.25 | 26.09.25 | 5 дн | 22.09.25 | 26.09.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Заместитель Главного инженера по ОТУ и СУ
|  |  |  | – начальник ЦУС | [5 empty] | А.А. Курганов