## Выходная форма
Сводная информация об аварийных отключениях оборудования электросетевого комплекса филиала ПАО "Россети Юг" - "Волгоградэнерго" за 2025 год
№ п/п | Предприятие | Тип ЭУ | Класс напр. | Диспетчерское наименование | № акта | Дата и время возникновения аварии | Время восстановления нормальной (доаварийной) схемы | Описание организационной причины | Описание технической причины | Дата и время прекращения эл/снабжения потребителей | Время восстановления эл/снабжения потребителей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Кузьмичи – Котлубань (ВЛ 110 кВ №54) ВЛ 110 кВ Опытная - Кузьмичи (ВЛ 110 кВ №57) | 27 | 2025-12-20 16:41 | 2025-12-20 16:41 | 3.4.7.3.7, Возникновение дефекта в межпроверочный период на ПС 110 кВ Кузьмичи В.ВЛ-110 кВ №58, разрегулировка привода ППрК-1400 ВМТ-110Б-25/1250. | 4.13, 20.12.2025 в 16:41 при однофазном КЗ на ВЛ 110 кВ Кузьмичи – К1 (ВЛ 110 кВ №58) на ПС 110 кВ Кузьмичи сработала 1 ст. ТЗНП ВЛ 110 кВ №58, В.ВЛ-110 кВ №58 не отключился из-за разрегулировки привода выключателя. СВ-110 кВ ПС 110 кВ Кузьмичи не отключался, так как защита ВЛ 110 кВ Кузьмич – Котлубань (ВЛ 110 кВ №54) включена на разность токов от ТТ В.ВЛ-110 кВ №58 и от ТТ СВ-110 кВ для предотвращения неселективного отключения СВ-110 кВ при КЗ на ВЛ 110 кВ №58. КЗ устранялось действием защит ВЛ 110 кВ №54 (2 ст. ТЗНП) на ПС 110 кВ Котлубань и ВЛ 110 кВ Опытная – Кузьмич (ВЛ 110 кВ №57) (2 ст. ТЗНП). АПВ В.ВЛ 110 кВ №54 на ПС 110 кВ Котлубань и СВ-110 кВ ПС 110 кВ Опытная-110 успешное. Оценка работы РЗА: 1. ПС 110 кВ Кузьмичи. 1 ст. ТЗНП ВЛ 110 кВ №58 – правильно. Отказ отключения В.ВЛ 110 кВ №58 по причине разрегулировки привода В.ВЛ 110 кВ №58. 2. ПС 110 кВ Котлубань. 2 ст. ТЗНП ВЛ 110 кВ №54 – правильно. 3. ПС 110 кВ Опытная-110. 2 ст. ТЗНП ВЛ 110 кВ №57 – правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ПС 110 кВ Кузьмичи В.ВЛ-110 кВ №58
2 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ПС | 35 | ПС 110 кВ Колпачки | 25 | 2025-12-18 15:00 | 2025-12-19 16:21 | 3.4.7.3.7, Возникновение дефекта в межпроверочный период в масляном выключателе В-35кВ ВЛ "Октябрьская" на ПС 110 кВ Колпачки. | 4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин, а именно разрушение изолирующей тяги масляного выключателя В-35кВ ВЛ "Октябрьская" марки С-35М-630-10 УХЛ1 с ПП-67. Изменения свойств диэлектрического материала в результате длительной эксплуатации. В эксплуатации с 1992 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате прочих причин на ПС 110 кВ Колпачки В.ВЛ-35 кВ Октябрьская
3 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ПС ПС ПС ПС | 110 110 110 10 (10.5) | ПС 110 кВ Котлубань ПС 110 кВ Котлубань ПС 110 кВ Котлубань ПС 110 кВ Котлубань | 26 | 2025-12-17 15:39 | 2025-12-18 19:30 | 3.4.7.3.6, Внезапный отказ в межремонтный период на ПС 110 кВ Котлубань: 1. Несвоевременное выявление нарушения электрического контакта заводской пайки вывода токовой катушки указательного реле 5РУ (РУ-21-0,025) в цепи действия МТЗ 110 кВ Т-2 на отключение В-10 кВ Т-2. 2. Несвоевременное выявление нарушения электрического контакта. Причина отказа АПВ СВ-110 кВ – несоответствие положения реле фиксации РФ включенного положения выключателя (двухпозиционное реле типа РП-11) из-за отсутствия контакта в цепи переключающего электромагнита данного реле. | 4.13, 1. Причина отказа действия МТЗ-110 кВ Т-2 на отключение В-10 кВ Т-2 - обрыв заводской пайки вывода токовой катушки указательного реле 5РУ (РУ-21-0,025) в цепи действия МТЗ-110 кВ Т-2 на отключение В-10 кВ Т-2. 2. Причина отказа АПВ СВ-110 кВ – несоответствие положения реле фиксации РФ включенного положения выключателя (двухпозиционное реле типа РП-11) из-за отсутствия контакта в цепи переключающего электромагнита данного реле. Оборудование РЗА в эксплуатации с 1964 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ПС 110 кВ Котлубань В-10 кВ Т-2, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ПС 110 кВ Котлубань СВ-110 кВ | 2025-12-18 12:20 | 2025-12-18 12:22
4 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Чапурники-2 – Дубовоовражная (ВЛ 35 кВ Дубовоовражная) | 20 | 2025-12-14 15:00 | 2025-12-14 16:12 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки 13 и 14 декабря привело к электродуговому повреждению шлейфа провода на опоре №61 ВЛ 35 кВ Чапурники-2 – Дубовоовражная (ВЛ 35 кВ Дубовоовражная). | 4.11, Электродуговое повреждение шлейфа провода на опоре №61 ВЛ 35 кВ Чапурники-2 – Дубовоовражная (ВЛ 35 кВ Дубовоовражная). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 35 кВ Чапурники-2 – Дубовоовражная (ВЛ 35 кВ Дубовоовражная) опора №61 | 2025-12-14 15:00 | 2025-12-14 16:12
5 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ ВЛ ПС | 220 220 220 | ВЛ 220 кВ Волга – Песковатка(ВЛ 220 кВ Песковатка) ВЛ 220 кВ Волга – Песковатка(ВЛ 220 кВ Песковатка) ПС 220 кВ Песковатка | 19 | 2025-12-13 13:43 | 2025-12-14 07:17 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки на шлейф ЛР ВЛ-220 кВ Песковатка ПС 220 кВ Песковатка. ВЛ 220 кВ Волга – Песковатка(ВЛ 220 кВ Песковатка). | 4.11, В результате сильного бокового ветра до 25 м/с произошло электродуговое перекрытие между шлейфом фазы "В" ЛР ВЛ-220 кВ Песковатка на ПС 220 кВ Песковатка и стойкой, с обрывом шлейфа ЛР ВЛ-220 кВ Песковатка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ПС 220 кВ Песковатка ЛР ВЛ-220 кВ Песковатка | 2025-12-13 13:43 | 2025-12-14 05:02
6 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (ВЛ 110 кВ №13А) | 999 | 2025-12-13 13:15 | 2025-12-14 15:32 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (ВЛ 110 кВ №13А). 3.4.7.3.5, На ПС 110 кВ Дубовка В.ВЛ-110 кВ №13А - неудовлетворительное техническое состояние оборудования (изменение свойств материалов). | 4.11, В результате сильного бокового ветра с порывами более 25 м/с произошло электродуговое перекрытие между проводом фазы "В" и траверсой опоры №203/13 ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (ВЛ 110 кВ №13А) в результате приближения на недопустимое расстояние гирлянды изоляторов фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (ВЛ 110 кВ №13А) опора №203/13 4.13, На ПС 110 кВ Дубовка отказ привода В.ВЛ-110 кВ №13А - нарушение электрического контакта, в следствие разрегулировки тяги блок контакта привода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ПС 110 кВ Дубовка В.ВЛ-110 кВ №13А | 2025-12-13 13:15 | 2025-12-13 18:00
7 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ Крепь | 11 | 2025-12-13 12:45 | 2025-12-13 14:25 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки с мокрым снегом на оборудование ПС 35 кВ Крепь. | 4.13, Длительное воздействие ветровой нагрузки с мокрым снегом на оборудование ПС 35 кВ Крепь 1с-10 кВ и 2с-10 кВ в нормальном режиме питаются от одного трансформатора Т-2. При работе МТЗ ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Крепь из-за неисправности привода ( нарушение электрического контакта ламели привода) масляного выключателя произошел отказ отключения В ВЛ-10 кВ №5. Сработала МТЗ-35 кВ Т-2, которая имеет одинаковые уставки с МТЗ В-10 кВ Т-2. Отключился В-35 кВ Т-2. Оценка работы РЗА: МТЗ ВЛ 10кВ №5 – правильно. МТЗ-35 кВ Т-2 – правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ПС 35 кВ Крепь 1с-10 кВ | 2025-12-13 12:45 | 2025-12-13 14:25
8 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ПС ПС | 10 (10.5) 10 (10.5) | ПС 35 кВ Ляпичево ПС 35 кВ Ляпичево | 960 | 2025-11-24 08:50 | 2025-11-25 16:58 | 3.4.7.3.6, Внезапный отказ в межремонтный период масляного выключателя типа ВК-10 ячейки В.ВЛ-10 кВ №1 "А" КРУН-10 кВ ПС 35 кВ Ляпичево. | 4.11, От возникшего КЗ на ВЛ 10 кВ №1 "А" ПС 35 кВ Ляпичево произошло срабатывание МТЗ ВЛ-10 кВ №1 "А". При отключении В ВЛ-10 кВ №1 "А" после неуспешного АПВ произошло повреждение выключателя типа ВК-10. Авария локализована отключением В-10 кВ Т-1 от 1 ступени МТЗ-35 кВ Т-1. Оценка работы РЗА: МТЗ ВЛ 10кВ №1 "А" – правильно. МТЗ-35 кВ Т-1 с действием на отключение В-10 кВ Т-1 – правильно. Электродуговое повреждение В.ВЛ-10 кВ №1 "А". Предварительные причины повреждения ячейки и выключателя ВЛ-10 кВ №1 "А": вследствие воздействия нескольких (с учетом цикла АПВ) близких коротких замыканий на отходящей ВЛ-10 кВ. По располагаемой информации повреждение выявлено в абонентском ТП, на расстоянии менее 1 км. Обследованием поврежденного выключателя выявлен облом тяги фазы "С" с внутренним электродуговым перекрытием полюса и разрушением дугогасительной камеры. Отягчающей причиной повреждения явился износ коммутационного аппарата ввиду длительного срока эксплуатации, оборудование в эксплуатации с 1972 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ПС 35 кВ Ляпичево В.ВЛ-10 кВ №1 "А" | 2025-11-24 08:50 | 2025-11-24 20:06
9 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 кВ Оленье | 946 | 2025-11-18 15:07 | 2025-11-18 15:27 | 3.4.7.3.6, Внезапный отказ в межремонтный период - повреждение ячейки №8 В.ВЛ-10 кВ №8 ПС 35 кВ Оленье. | 4.11, Электродуговое повреждение, а именно под воздействием электрической дуги выдавило резиновое уплотнение дугогасящей камеры масляного выключателя В.ВЛ-10 кВ №8 ПС 35 кВ Оленье марки ВК-10 полюса фазы "А", тем самым вызвав разрыв изоляционного слоя выключателя. Данный случай произошёл из-за высокого термического воздействия внутри камеры коммутационного аппарата, который не выдержал тока отключения в следствии старения изоляции. Масляный выключатель в эксплуатации с с 1991, изготовлен в 1989, завод изготовитель г. Ровно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ПС 35 кВ Оленье В.ВЛ-10 кВ №8 | 2025-11-18 15:07 | 2025-11-18 15:27
10 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Гумрак – Котлубань с отпайками (ВЛ 110 кВ №51) | 931 | 2025-11-15 23:54 | 2025-11-16 17:21 | 3.4.8.5.1.2, Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ > Военные действия, в результате взрыва БПЛА "Лютый"перебит ГЗТ воздействием БПЛА, лег на фазы "В" ВЛ 110 кВ Гумрак – Котлубань с отпайками (ВЛ 110 кВ №51), в пролете опор №3-№4 от ПС 220кВ Гумрак. | 4.9.25, В результате взрыва БПЛА "Лютый"перебит ГЗТ воздействием БПЛА, лег на фазы "В" ВЛ 110 кВ Гумрак – Котлубань с отпайками (ВЛ 110 кВ №51), в пролете опор №3-№4 от ПС 220 кВ Гумрак. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Взрыв на ВЛ 110 кВ Гумрак – Котлубань с отпайками (ВЛ 110 кВ №51) в пролете опор №3-№4 от ПС 220 кВ Гумрак.
11 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Калач | 920 | 2025-11-03 10:27 | 2025-11-03 16:37 | 3.4.7.3.6, Внезапный отказ в межремонтный период СВ 110 кВ, для регулировки уровня масла и докачки азота в масляном выключателе ВМТ-110Б-25/1250 о ППрК-1400. | 4.19, На ПС 119 кВ Калач при понижении температуры окружающего воздуха на СВ-110 кВ произошло снижение уровня трансформаторного масла, что привело к неотложной заявке, для регулировки уровня масла и докачки азота в масляном выключателе ВМТ-110Б-25/1250 о ППрК-1400. Масляный выключатель в эксплуатации с 1995 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повышение давления, гидравлический удар на ПС 110 кВ Калач ячейка СВ-110 кВ
12 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Колпачки – Волгоградская (ВЛ 110 кВ №305) | 914 | 2025-10-29 11:37 | 2025-10-29 16:09 | 3.4.7.3.6, Внезапный отказ в межремонтный период изоляторов марки ПС-70 ВЛ 110 кВ Колпачки – Волгоградская (ВЛ 110 кВ №305). | 4.11, Электродуговое повреждение изоляторов в гирляндах на опоре №130 ВЛ 110 кВ Колпачки – Волгоградская (ВЛ 110 кВ №305), а именно - внезапный отказ в межремонтный период по гирлянде изоляторов марки ПС-70. В эксплуатации с 1991 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Колпачки – Волгоградская (ВЛ 110 кВ №305) опора №130
13 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Котлубань – Степная (ВЛ 110 кВ №53) | 876 | 2025-10-28 06:50 | 2025-10-28 06:50 | 3.4.7.3.6, Внезапный отказ в межремонтный период ВЛ 110 кВ №75. Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №23 ВЛ 110 кВ М. Горького – ПХГ с отпайкой на ПС Летняя (ВЛ 110 кВ №75) во время дождя из-за загрязнения несмываемыми отложениями пыли и ржавчины и изменение свойств материалов не выявленное при эксплуатации. Разрушен один изолятор марки ПС-70 (3-й из 9-ти). При проведении периодических осмотров оборудования ВЛ 110 кВ отсутствует возможность осмотра всей поверхности изолятора марки ПС-70, внутренней части стеклянной юбки. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов ПС-70 фазы "А" на опоре №23 ВЛ 110 кВ М. Горького – ПХГ с отпайкой на ПС Летняя (ВЛ 110 кВ №75), электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "А" и металлической траверсой при дожде, изменении свойств материалов изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ №75 опора №23
14 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Котлубань – Степная (ВЛ 110 кВ №53) | 838 | 2025-10-05 13:36 | 2025-10-05 17:18 | 3.4.8.1, Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства на ВЛ 110 кВ №75 в пролёте опор №33-34 (4 км. от ПС 110 кВ М.Горького) обнаружен оборванный провод фазы "С". | 4.11, На ВЛ 110 кВ №75 в пролёте опор №33-34 (4 км. от ПС 110 кВ М.Горького) электродуговое повреждение провода фазы "С" (марка провода АС-150/24), с потерей несущей способности. При порывах бокового ветра произошло отклонение провода фазы "С", с приближением к самовольно установленной ж/б опоры для РЖД, с пробоем воздушного промежутка на землю- тело ж/б опоры самовольно установленной РЖД. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ №75 опора №33 | 2025-10-05 13:36 | 2025-10-05 17:18
15 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Пичуга – Дубовка с отпайкой на ПС Садовод (ВЛ 35 кВ Пичуга) | 836 | 2025-10-04 12:40 | 2025-10-04 18:45 | 3.4.7.3.6, Схема сети – Нормальная. Внезапный отказ в межремонтный период ВЛ 35 кВ Пичуга – Дубовка с отпайкой на ПС Садовод (ВЛ 35 кВ Пичуга). | 4.3.4, Повреждение верхних повивов проволок шлейфа, с разрушением стального сердечника на опоре №76 ВЛ 35 кВ Пичуга – Дубовка с отпайкой на ПС Садовод (ВЛ 35 кВ Пичуга), из-за нарушение механической прочности в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок на шлейф. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок на ВЛ 35 кВ Пичуга – Дубовка с отпайкой на ПС Садовод (ВЛ 35 кВ Пичуга) опора №76 | 2025-10-04 12:40 | 2025-10-04 12:54
16 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 кВ Орошаемая | 822 | 2025-09-30 15:40 | 2025-09-30 18:00 | 3.4.7.3.7, Возникновение дефекта в межпроверочный период вакуумного выключателя ячейки В.ВЛ-10 кВ №5 -ВВ/TEL-10 на ПС 35 кВ Орошаемая. | 4.14, Возникновение перекоса соленоида в межпроверочный период вакуумного выключателя ячейки В.ВЛ-10 кВ №5 -ВВ/TEL-10 на ПС 35 кВ Орошаемая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос на ПС 35 кВ Орошаемая. В.ВЛ-10 кВ №5 | 2025-09-30 15:40 | 2025-09-30 18:00
17 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Комплекс №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №302) ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Комплекс №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №301) | 821 | 2025-09-30 00:19 | 2025-09-30 21:50 | 3.4.8.5.1.2, Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ > Военные действия в отношение ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Комплекс №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №301) и ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Комплекс №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №302), в результате падения беспилотного летательного аппарата типа "Лютый" ВСУ. | 4.4.5, 1. На ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Комплекс №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №302) в пролете опор №117-№119 поврежден провод фазы "В" и имеется наброс проводом от ВЛ 10 кВ №26 ПС 110 кВ Ивановская, в результате падения беспилотного летательного аппарата типа "Лютый" ВСУ. 2. На ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Комплекс №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №301) в пролетах опр № 114/117-114/119 наблюдается повреждение верхнего повива всех трех проводов, в результате падения беспилотного летательного аппарата типа "Лютый" ВСУ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прочие механические воздействия БПЛА на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Комплекс №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №302) опора №117, Прочие механические воздействия БПЛА на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Комплекс №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №301 опора №114/117 | 2025-09-30 00:19 | 2025-09-30 03:40
18 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Опытная - Кузьмичи (ВЛ 110 кВ №57) | 813 | 2025-09-28 08:02 | 2025-09-28 08:02 | 3.4.7.3.6, Внезапный отказ в межремонтный период ВЛ 110 кВ Опытная - Кузьмичи (ВЛ 110 кВ №57). | 4.11, Причина отключения ВЛ 110 кВ Опытная - Кузьмичи (ВЛ 110 кВ №57), электродуговое перекрытие воздушного промежутка по гирлянде изоляторов фазы "В" между проводом фазы "В" и металлической траверсой опоры №24, с разрушением одного изолятора марки ПС-70. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Опытная - Кузьмичи (ВЛ 110 кВ №57) опора №24
19 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Опытная - Кузьмичи (ВЛ 110 кВ №57) | 808 | 2025-09-24 00:40 | 2025-09-25 17:19 | 3.4.8.5.1.2, Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ > Военные действия на ВЛ 110 кВ Опытная - Кузьмичи (ВЛ 110 кВ №57, а именно перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №49-№50, в результате падения беспилотного летательного аппарата типа "Лютый" ВСУ. На ВЛ 110 кВ Опытная - Кузьмичи (ВЛ 110 кВ №57 в пролете опор №49 - №50 обнаружен обрыв провода фазы "С", повреждение верхнего повива провода фазы "В", в охранной зоне обломки БПЛА. | 4.4.5, Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ > Военные действия на ВЛ 110 кВ Опытная - Кузьмичи (ВЛ 110 кВ №57, а именно перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №49-№50, в результате падения беспилотного летательного аппарата типа "Лютый" ВСУ. На ВЛ 110 кВ Опытная - Кузьмичи (ВЛ 110 кВ №57 в пролете опор №49 - №50 обнаружен обрыв провода фазы "С", повреждение верхнего повива провода фазы "В", в охранной зоне обломки БПЛА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прочие механические воздействия на ВЛ 110 кВ Опытная - Кузьмичи (ВЛ 110 кВ №57 опора №49 | 2025-09-24 00:40 | 2025-09-24 02:32
20 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (ВЛ 110 кВ №303) | 805 | 2025-09-21 09:32 | 2025-09-21 09:32 | 3.4.10.2, Воздействие птиц на ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (ВЛ 110 кВ №303). | 4.11, На опоре № 180 (25,5 км от ПС 110 кВ Шебалино) ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (ВЛ 110 кВ №303) обнаружили следы перекрытия по следам жизнедеятельности птиц на фазе "С". Произошло электродуговое перекрытие гирлянды стеклянных изоляторов марки ПС-70, без потери несущей способности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (ВЛ 110 кВ №303) опора №180
21 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Комплекс №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №302) | 798 | 2025-09-17 05:18 | 2025-09-17 05:18 | 3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Комплекс №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №302) | 4.12, Причиной отключенияВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Комплекс №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №302) стало попадание помёта птиц на гирлянду изоляторов, с электродуговым перекрытием воздушного промежутка по гирлянде изоляторов между проводом фазы "В" и траверсой опоры №119/113 без потери несущей способности. ВЛ в эксплуатации с 1976 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Комплекс №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №302) ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Комплекс №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №302)
22 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Гумрак – Котлубань с отпайками (ВЛ 110 кВ №51) | 787 | 2025-09-14 05:31 | 2025-09-14 05:31 | 3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц на ВЛ 110 кВ Гумрак – Котлубань с отпайками (ВЛ 110 кВ №51). | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Гумрак – Котлубань с отпайками (ВЛ 110 кВ №51) стало попадание помёта птиц на стеклянные изоляторы марки ПС-70, ПСД-70 с электродуговым перекрытием воздушного промежутка между проводом фазы "С" и траверсой опоры №98, без потери несущей способности. ВЛ в эксплуатации с 1960 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ Гумрак – Котлубань с отпайками (ВЛ 110 кВ №51) ВЛ 110 кВ Гумрак – Котлубань с отпайками (ВЛ 110 кВ №51)
23 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 кВ Октябрьская | 758 | 2025-09-05 20:55 | 2025-09-05 21:05 | 3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных, а именно проникновение кошки в КРУН-10 кВ ПС 35 кВ Октябрьская. | 4.11, 06.09.2025 в 20:55 при осмотре ПС 35 кВ Октябрьское обнаружено проникновение животного (кошка) в ячейку ТН-2-10 кВ. Действием ЛЗШ отключился В-10 кВ Т-2, СВ-10кВ включился от АВР, В-10 кВ Т-1 отключился от МТЗ-35 кВ. Оценка работы РЗА: Излишнее срабатывание АВР СВ-10 из-за отсутствия блокировки в результате застревания указательного реле КН-4 «МТЗ, Защита шин» (тип РЭУ-11) В-10 кВ Т-2 (размыкающие контакты которого включены в цепь включения СВ-10 кВ от АВР) Указательное реле КН-4 «Защита шин» В-10 кВ Т-2 заменено. АВР СВ-10 кВ – излишнее. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ПС 35 кВ Октябрьская 1с-10кВ | 2025-09-05 20:55 | 2025-09-05 21:05
24 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (ВЛ 110 кВ №303) | 756 | 2025-09-03 10:11 | 2025-09-03 10:11 | 3.4.12.3, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза) на ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (ВЛ 110 кВ №303). | 4.11, Причина отключения ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (ВЛ 110 кВ №303), в результате прохождения грозового фронта произошло электродуговое повреждение гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №433 с разрушением одного изолятора, без потери несущей способности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (ВЛ 110 кВ №303) опора №433
25 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Садовая – Советская с отпайками (ВЛ 110 кВ №72) | 755 | 2025-09-02 17:25 | 2025-09-02 21:26 | 3.4.7.3.7, Возникновение дефекта в межпроверочный период на ЛР ВЛ 110 кВ Садовая – Советская с отпайками (ВЛ 110 кВ №72) на ПС 110 кВ М.Горького. | 4.2.2, Механический износ вследствие разрегулировки контактной системы блокировки в приводе ЛР ВЛ 110 кВ Садовая – Советская с отпайками (ВЛ 110 кВ №72) на ПС 110 кВ М.Горького. ВЛ 110 кВ Садовая – Советская с отпайками (ВЛ 110 кВ №72) в эксплуатации с 1983 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 110 кВ Садовая – Советская с отпайками (ВЛ 110 кВ №72) ЛР ВЛ 110 кВ Садовая – Советская с отпайками (ВЛ 110 кВ №72) на ПС 110 кВ М.Горького
26 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (ВЛ 110 кВ №13А) | 754 | 2025-09-02 16:15 | 2025-09-02 16:15 | 3.4.12.3, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза) на ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (ВЛ 110 кВ №13А). 02.09.2025 погодные условия: Ветер 3–6 м/с с порывами до 15 м/с, Дождь. | 4.11, Причина отключения ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (ВЛ 110 кВ №13А, в результате прохождения грозового фронта произошло электродуговое повреждение гирлянды стеклянных изоляторов марки ПС-70 фазы "С" на опоре №87 с разрушением одного изолятора , без потери несущей способности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (ВЛ 110 кВ №13А) опора №87
27 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кировская – Калач I цепь с отпайками | 731 | 2025-08-25 04:43 | 2025-08-25 04:43 | 3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц на ВЛ 110 кВ Кировская – Калач I цепь с отпайками. | 4.12, Причина отключения ВЛ 110 кВ Кировская – Калач I цепь с отпайками, в результате жизнедеятельности птиц, попадание помёта на изоляторы гирлянды произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "В" и траверсой опоры №319, в результате три изолятора разрушены, без потери несущей способности. ВЛ в эксплуатации с 1950 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ Кировская – Калач I цепь с отпайками опора №319
28 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ПС ПС | 35 35 | ПС 110 кВ Дубовка ПС 110 кВ Дубовка | 733 | 2025-08-23 14:53 | 2025-08-23 15:28 | 3.4.8.5.2, Не умышленное воздействие на ЭУ, а именно при аварийном отключении питающей ВЛ 110 кВ №13 на ПС 110 кВ Дубовка сохранялось подпитывающее затухающее по частоте и амплитуде напряжение от двигательной нагрузки – создались условия для срабатывания АЧР-1 с отключением В-35 кВ Т-1, В 35 кВ Т-2, В-10 кВ Т-2. После срабатывания АЧР, работало ЧАПВ. | 4.4.5, Не умышленное воздействие на ЭУ, а именно при аварийном отключении питающей ВЛ 110 кВ №13 на ПС 110 кВ Дубовка сохранялось подпитывающее затухающее по частоте и амплитуде напряжение от двигательной нагрузки – создались условия для срабатывания АЧР-1 с отключением В-35 кВ Т-1, В 35 кВ Т-2, В-10 кВ Т-2 (цепи СН не переключились на ТСН-2 из-за удержания по напряжению схемы АВР). После отключения и срабатывания АВР, работало ЧАПВ. 24.08.2025 13:10 ПС 110 кВ Дубовка произведена проверка устройств АЧР. Замечаний нет. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прочие механические воздействия на ПС 110 кВ Дубовка 2с-35кВ, Прочие механические воздействия на ПС 110 кВ Дубовка 1с-35кВ | 2025-08-23 14:53 | 2025-08-23 15:28
29 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кировская – Калач I цепь с отпайками | 714 | 2025-08-22 04:51 | 2025-08-22 04:51 | 3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц на ВЛ 110 кВ Кировская – Калач I цепь с отпайками, перекрытие изоляции одной фазы.. | 4.12, Причина отключения ВЛ 110 кВ Кировская – Калач I цепь с отпайками, в результате жизнедеятельности птиц, попадание помёта на изоляторы гирлянды произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "С" и траверсой опоры №279. ВЛ в эксплуатации с 1950 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ Кировская – Калач I цепь с отпайками опора №279
30 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Райгород-2 (ВЛ 110 кВ №300) | 718 | 2025-08-22 04:38 | 2025-08-22 04:38 | 3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Райгород-2 (ВЛ 110 кВ №300). | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Райгород-2 (ВЛ 110 кВ №300) стало, попадание помёта птиц на стеклянные изоляторы марки ПС-70, с электродуговым перекрытием воздушного промежутка между проводом фазы "А" и траверсой опоры №89, без потери несущей способности. ВЛ в эксплуатации с 1961 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Райгород-2 (ВЛ 110 кВ №300) опора №89
31 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Дубовка №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №13) ПС 110 кВ Дубовка | 709 | 2025-08-22 02:28 | 2025-08-22 16:38 | 3.4.7.3.6, Внезапный отказ в межремонтный период, а именно отказ ограничителя перенапряжения типа ОПН-П-110/83/10/550 УХЛ1. Год изготовления 2011. Согласно технического отчёта №047/24 от 11.04.2024 выполнено тепловизионное обследование ОПН-110 кВ на ПС 110 кВ Дубовка, для контроля и отбраковки электрооборудования в соответствие с СТО 34.01-23.1-001-2017 "Объём и нормы испытания электрооборудования". ОПН-110 кВ прошли контроль и отбраковку без замечаний. Следующая дата контроля не позднее 11.04.2030 года. | 4.11, Электродуговое повреждение, а именно отказ ограничителя перенапряжения типа ОПН-П-110/83/10/550 УХЛ1 фазы"В" Т-1 ПС 110 кВ Дубовка, внезапный отказ в межремонтный период, Год изготовления 2011. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ПС 110кВ Дубовка Т-1 | 2025-08-22 02:28 | 2025-08-22 03:30
32 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ Давыдовка | 666 | 2025-08-11 08:05 | 2025-08-11 14:16 | 3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц на шинный мост 10 кВ ПС 35 кВ Давыдовка. | 4.11, При попадании птицы (ворона) на на шинный мост 1с-10 кВ в месте перехода с одного КРУН в другой ПС 35 кВ Давыдовка, произошло перекрытие с электродуговым повреждением проходных изоляторов марки ИПУ-10/600-7,5УХЛ1 наружной установки ячейки СВ-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ПС 35 кВ Давыдовка Т-1 | 2025-08-11 08:05 | 2025-08-11 14:16
33 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Комплекс №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №301) | 658 | 2025-08-07 08:15 | 2025-08-07 08:15 | 3.4.8.5.2, Не умышленное воздействие на ЭУ, а именно на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Комплекс №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №301). | 4.12, При возникновении ландшафтного загорания вне охранной зоны ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Комплекс №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №301) произошло нарушение электрической изоляции воздушного промежутка между проводом фазы "С" и металлической траверсой опоры №4, продуктами горения степной растительности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Комплекс №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №301) опора №4
34 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ПС ВЛ ВЛ | 35 35 35 | ПС 35 кВ Опытная-35 ВЛ 35 кВ Орловка – Опытная с отпайкой на ПС Карьер (ВЛ 35 кВ Опытная) ВЛ 35 кВ Орловка – Опытная с отпайкой на ПС Карьер (ВЛ 35 кВ Опытная) | 652 | 2025-08-04 20:07 |  | 3.4.12.3, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза) на и ПС 35 кВ Опытная-35. | 4.11, При прохождении грозового фронта происходили атмосферные перенапряжения на ВЛ и ПС 33 Опытная-35, электродуговое повреждение ТТ-35 кВ Т-2 фазы "С" и отгорели шлейфа фаз "А" и "В" на КЗ-35 кВ Т-2. В ходе послеаварийных испытаний были забракованы трансформаторы тока фазы "А" и фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ПС 35 кВ Опытная-35 ТТ-35 кВ Т-2 | 2025-08-04 20:07 | 2025-08-05 02:24
35 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ М. Горького – ПХГ с отпайкой на ПС Летняя (ВЛ 110 кВ №75) | 645 | 2025-08-04 18:55 | 2025-08-05 13:09 | 3.4.12.3, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза) на | 4.11, ВЛ 110 кВ М. Горького – ПХГ с отпайкой на ПС Летняя (ВЛ 110 кВ №75) Электродуговое повреждение Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ М. Горького – ПХГ с отпайкой на ПС Летняя (ВЛ 110 кВ №75) опора №139 | 2025-08-04 18:55 | 2025-08-05 13:09
36 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Райгород-2 (ВЛ 110 кВ №300) | 639 | 2025-08-01 17:14 | 2025-08-01 17:14 | 3.4.12.3, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза) на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Райгород-2 (ВЛ 110 кВ №300). | 4.11, При прохождении грозового фронта в расположении ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Райгород-2 (ВЛ 110 кВ №300) произошло перекрытие изоляции одной фазы на опоре №29, с электродуговом повреждением гирлянды изоляторов фазы "С", с разрушением одного изолятора марки ПС-70. ВЛ в эксплуатации с 1961 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Райгород-2 (ВЛ 110 кВ №300) опора №29
37 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Чапурники-2 | 638 | 2025-08-01 16:00 | 2025-08-01 20:04 | 3.4.12.3, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза) на ячейке №22 2с-10 кВ ПС 110 кВ Чапурники-2. | 4.11, При прохождении грозового фронта, возникли атмосферные перенапряжения (гроза) на КРУНе тип (КРН-3-10) на ячейке №22 2с-10 кВ ПС 110 кВ Чапурники-2, электродуговым повреждением металлической крыши у проходных изоляторов. КРН-3-10 в эксплуатации с 1980 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ПС 110 кВ Чапурники-2 2с-10 кВ | 2025-08-01 16:00 | 2025-08-01 20:04
38 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 220 | ВЛ 220 кВ Песковатка – Суровикино-220 (ВЛ 220 кВ Суровикино) | 45 | 2025-07-31 23:36 | 2025-08-01 00:23 | 3.4.7.3.5, Отказ в формировании блокирующего сигнала НВЧЗ ВЛ 220 кВ Песковатка – Суровикино-220 (ПДЭ-2802) на ПС 220 кВ Песковатка. | 4.13, Увеличение переходного сопротивления контакта переключателя SB1 «0,025» блока Т-105, шунтирующего резистор R18 в цепи ступенчатой регулировки уставки I2бл токового блокирующего органа произошло в результате деградации элементов (конструкционных материалов) НВЧЗ ВЛ 220 кВ Песковатка – Суровикино-220 (ПДЭ-2802) на ПС 220 кВ Песковатка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ПС 220 кВ Песковатка НВЧЗ ВЛ 220 кВ Песковатка – Суровикино-220 (ПДЭ-2802)
39 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 220 кВ Песковатка | 592 | 2025-07-24 02:02 | 2025-07-24 02:48 | 3.4.12.2.1, Погодные условия прохождение сильного грозового фронта с порывами ветра более 25 м/с, в месте расположения ПС 220 кВ Песковатка. | 4.12, При прохождении грозового фронта, порывами ветра выгнуто верхнее крепления замка дверцы ячейки 10 кВ №6. Попадание капель дождя вызвало перекрытие трёхфазное, работала дуговая защита. Повреждённого оборудования не выявлено. Произведена чистка изоляции 1с-10 кВ ПС 220 кВ Песковатка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ПС 220 кВ Песковатка 1с-10кВ | 2025-07-24 02:02 | 2025-07-24 02:48
40 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (ВЛ 110 кВ №13А) | 589 | 2025-07-22 14:28 | 2025-07-22 14:28 | 3.4.12.3, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза) на ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (ВЛ 110 кВ №13А). | 4.11, При прохождении грозового фронта на опоре №203/132 ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (ВЛ 110 кВ №13А) в гирлянде изоляторов фазы "В" перекрытие одной фазы и один изолятор марка ПС-70 разрушен, без потери несущей способности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (ВЛ 110 кВ №13А) опора №203/132
41 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Райгород-2 (ВЛ 110 кВ №300) | 572 | 2025-07-22 14:16 | 2025-07-22 15:06 | 3.4.12.3, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза) на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Райгород-2 (ВЛ 110 кВ №300). | 4.11, При прохождении грозового фронта в расположении ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Райгород-2 (ВЛ 110 кВ №300) произошло перекрытие изоляции одной фазы, с электродуговом повреждением гирлянды изоляторов фазы "С", с разрушением одного изолятора марки ПС-70. ВЛ в эксплуатации с 1961 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Райгород-2 (ВЛ 110 кВ №300) опра №48 | 2025-07-22 14:16 | 2025-07-22 15:06
42 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ М. Горького – ПХГ с отпайкой на ПС Летняя (ВЛ 110 кВ №75) | 569 | 2025-07-20 14:36 | 2025-07-20 14:55 | 3.4.12.3, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза) на ВЛ 110 кВ М. Горького – ПХГ с отпайкой на ПС Летняя (ВЛ 110 кВ №75), при прохождении грозового фронта. | 4.11, При прохождении грозового фронта 20.07.2025 года на опоре №92 ВЛ 110 кВ М. Горького – ПХГ с отпайкой на ПС Летняя (ВЛ 110 кВ №75) электродуговое повреждение на шлейфе провода фазы "В". без потери несущей способности и обрывов верхних повивовов провода марки АС-150/24, обнаружены следы перекрытия на тело опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ М. Горького – ПХГ с отпайкой на ПС Летняя (ВЛ 110 кВ №75) опора №92 | 2025-07-20 14:36 | 2025-07-20 14:55
43 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Котлубань – Степная (ВЛ 110 кВ №53) | 535 | 2025-07-16 09:26 | 2025-07-16 12:56 | 3.4.8.4, Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: наброс посторонних предметов на ВЛ 110 кВ Котлубань – Степная (ВЛ 110 кВ №53). Трасса ВЛ проходит по сельскохозяйственным землям фермеров. | 4.12, При порывах ветра произошёл наброс полиэтиленовой плёнки на провод фазы "В" на опоре №40 ВЛ 110 кВ Котлубань – Степная (ВЛ 110 кВ №53). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ Котлубань – Степная (ВЛ 110 кВ №53) опора №39
44 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (ВЛ 110 кВ №13А) | 488 | 2025-07-15 18:25 | 2025-07-15 18:25 | 3.4.12.3, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) на ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (ВЛ 110 кВ №13А). | 4.11, В результате прохождения грозового фронта произошло электродуговое перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №125 ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (ВЛ 110 кВ №13А), с разрушением одного изолятора марки ПС-70, без потери несущей способности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (ВЛ 110 кВ №13А) опора №125
45 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Котлубань | 487 | 2025-07-15 03:12 | 2025-07-15 18:30 | 3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха. На ПС 110 кВ Котлубань В.ВЛ-110 кВ №53 неисправности в цепях управления (регулировка блок-контакта включения - подвижные контакты от высокой температуры расширились и затирались о неподвижные). | 4.14, Перепады температур окружающего воздуха. На ПС 110 кВ Котлубань В.ВЛ-110 кВ №53 неисправности в цепях управления (регулировка блок-контакта включения - подвижные контакты от высокой температуры расширились и затирались о неподвижные). Привод марка ШПЭ 33 системы управления, а именно деформация с перекосом в блок-контакте В-110кВ ВЛ№53. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос на ПС 110 кВ Котлубань В-110кВ ВЛ№53
46 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Котлубань | 486 | 2025-07-14 23:26 | 2025-07-15 15:39 | 3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха. На ПС 110 кВ Котлубань В.ВЛ-110 кВ №51 неисправности в цепях управления (регулировка блок-контакта включения - подвижные контакты от высокой температуры расширились и затирались о неподвижные). | 4.14, Перепады температур окружающего воздуха. На ПС 110 кВ Котлубань В.ВЛ-110 кВ №51 неисправности в цепях управления (регулировка блок-контакта включения - подвижные контакты от высокой температуры расширились и затирались о неподвижные). Привод марка ШПЭ 33 системы управления, а именно деформация с перекосом в блок-контакте В-110кВ ВЛ№51. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос на ПС 110 кВ Котлубань В-110кВ ВЛ№51
47 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Калач – Водопроводная с отпайкой на ПС Октябрьская (ВЛ 35 кВ Водопроводная) | 467 | 2025-07-12 17:59 | 2025-07-12 21:57 | 3.4.8.4, Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: наброс посторонних предметов на ВЛ. | 4.11, 27.06.2025 в результате падения беспилотного летательного аппарата типа "Лютый" ВСУ, произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №180/46-№180/47 ВЛ 35 кВ Калач – Водопроводная с отпайкой на ПС Октябрьская (ВЛ 35 кВ Водопроводная), в результате механического воздействия произошёл обрыв ГЗТ марки С-50, проводов фазы "В", фазы "С" марки АС-120/19, с потерей несущей способности. После восстановительных работ, в процессе эксплуатации выявлен обрыв шлейфа в соединении термитной шашкой при строительстве данной ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 35 кВ Калач – Водопроводная с отпайкой на ПС Октябрьская (ВЛ 35 кВ Водопроводная) опора №180/14
48 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кировская – Калач I цепь с отпайками | 540 | 2025-07-10 14:29 | 2025-07-10 14:29 | 3.4.8.4, Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: наброс посторонних предметов на ВЛ 110 кВ Кировская – Калач I цепь с отпайками. Рядом с трассой ВЛ 110 кВ Кировская – Калач I цепь с отпайками находятся сельскохозяйственные поля фермеров. | 4.12, Нарушение электрической изоляции воздушных промежутков между проводами всех трёх фаз в пролёте опор №317/33 - №317/34 ВЛ 110 кВ Кировская – Калач I цепь с отпайками обнаружены следы перекрытия на проводах всех фаз в результате принесённого ветром шланга капельного полива. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ Кировская – Калач I цепь с отпайками опора №317/34
49 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 кВ Цаца | 458 | 2025-07-07 08:39 | 2025-07-07 08:47 | 3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха привели к разрегулировке привода ПП-67к масляного выключателя В.ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Цаца тип ВМП-10 кВ. | 4.2.2, При перепадах температур окружающего воздуха произошла разрегулировка привода ПП-67к масляного выключателя В.ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Цаца (тип ВМП-10 кВ-20/630), так же обнаружен механический износ передаточного механизма вследствие разрегулировки, что привело к отключению 1с -10кВ. В эксплуатации с 1983 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ПС 35 кВ Цаца 1с -10кВ | 2025-07-07 08:39 | 2025-07-07 08:47
50 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Комплекс №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №302) | 457 | 2025-07-05 03:27 | 2025-07-05 03:27 | 3.4.12.3, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза) на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Комплекс №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №302). Проходил грозовой фронт с дождём. | 4.11, В результате прохождения грозового фронта произошло электродуговое перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №230/50 ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Комплекс №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №302), с разрушением одного изолятора марки ПС-70, без потери несущей способности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Комплекс №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №302) опора №230/50
51 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Колпачки – Водопроводная с отпайкой на ПС Октябрьская (ВЛ 35 кВ Октябрьская) | 456 | 2025-07-01 15:05 | 2025-07-01 19:03 | 3.4.8.4, Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: наброс посторонних предметов на опоре №88/4 ВЛ 35 кВ Колпачки – Водопроводная с отпайкой на ПС Октябрьская (ВЛ 35 кВ Октябрьская). | 4.11, Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: наброс посторонних предметов на провода на опоре №88/4 ВЛ 35 кВ Колпачки – Водопроводная с отпайкой на ПС Октябрьская (ВЛ 35 кВ Октябрьская). при подрыве боеприпаса. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 35 кВ Колпачки – Водопроводная с отпайкой на ПС Октябрьская (ВЛ 35 кВ Октябрьская) опора №88/4 | 2025-07-01 15:05 | 2025-07-01 19:03
52 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ Нариман | 455 | 2025-07-01 00:04 | 2025-07-01 15:33 | 3.4.12.3, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза) на ПС 35 кВ Нариман, прохождение грозового фронта в районе расположения ПС 35 кВ Нариман. | 4.19, Прохождение грозового фронта в районе расположения ПС 35 кВ Нариман, привело к атмосферным перенапряжениям (гроза) на ПС 35 кВ Нариман, в следствие произошёл пробой изоляции с замыканием на землю на 1с-10 кВ. Работой дуговой защиты был отключен Т-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повышение давления на ПС 35 кВ Нариман Т-1 | 2025-07-01 00:04 | 2025-07-01 00:30
53 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (ВЛ 110 кВ №13А) | 389 | 2025-06-27 14:39 | 2025-06-27 14:45 | 3.4.12.3, Воздействие повторяющихся стихийных явлений, а именно атмосферные перенапряжения (гроза) на ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (ВЛ 110 кВ №13А), при прохождении грозового фронта. | 4.11, В результате прохождения грозового фронта произошло электродуговое перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №191 ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (ВЛ 110 кВ №13А), с разрушением одного изолятора марки ПС-70, без потери несущей способности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (ВЛ 110 кВ №13А) опора №191 | 2025-06-27 14:39 | 2025-06-27 14:45
54 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Калач – Водопроводная с отпайкой на ПС Октябрьская (ВЛ 35 кВ Водопроводная) | 376 | 2025-06-27 04:05 |  | 3.4.8.5.1.2, Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ > Военные действия на ВЛ 35 кВ Калач – Водопроводная с отпайкой на ПС Октябрьская (ВЛ 35 кВ Водопроводная), а именно перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №180/46-№180/47, в результате падения беспилотного летательного аппарата типа "Лютый" ВСУ. На ВЛ 35 кВ Водопроводная в пролете опор №180/46 - 180/47 обнаружен обрыв ГЗТ, проводов фазы "В", фазы "С". В 50-100м обнаружены обломки БПЛА. В 100 м.обнаружен предмет, похожий на боевую часть БПЛА. | 4.4.5, В результате падения беспилотного летательного аппарата типа "Лютый" ВСУ, произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №180/46-№180/47 ВЛ 35 кВ Калач – Водопроводная с отпайкой на ПС Октябрьская (ВЛ 35 кВ Водопроводная), в результате механического воздействия произошёл обрыв ГЗТ марки С-50, проводов фазы "В", фазы "С" марки АС-120/19, с потерей несущей способности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прочие механические воздействия на ВЛ 35 кВ Калач – Водопроводная с отпайкой на ПС Октябрьская (ВЛ 35 кВ Водопроводная) опра №180/46, Прочие механические воздействия на ВЛ 35 кВ Калач – Водопроводная с отпайкой на ПС Октябрьская (ВЛ 35 кВ Водопроводная) опра №180/46
55 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Калач | 450 | 2025-06-26 17:08 | 2025-06-26 17:08 | 3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.13, 26.06.2025 в 16:08 на ПС Калач при КЗ на ВЛ-10 кВ №22 сработало МТО ВЛ-10 кВ №22. В ВЛ-10 кВ №22 не отключился, при этом от МТЗ отключился В-10 кВ Т-1. Причина отказа привода на отключение в не справности БУ/ТЕЛ-12А В. ВЛ-10 кВ №22 ПС Калач. БУ/ТЕЛ-12А, а именно обрыв цепи в схеме. В. ВЛ-10 кВ №22 ПС Калач установлен в 2006 году. Оценка работы РЗА: МТО ВЛ-10 кВ №22 - правильно. МТЗ В. 10 кВ Т-1 - правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на СП 110 кВ Калач В ВЛ-10 кВ №22
56 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кировская – Калач I цепь с отпайками | 355 | 2025-06-17 16:11 | 2025-06-17 16:11 | 3.4.12.3, Воздействие повторяющихся стихийных явлений, а именно атмосферные перенапряжения (гроза) на ВЛ 110 кВ Кировская – Калач I цепь с отпайками, прохождение грозового фронта. | 4.11, В результате прохождения грозового фронта произошло электродуговое перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №132 ВЛ 110 кВ Кировская – Калач I цепь с отпайками, с разрушением одного изолятора марки ПС-70, без потери несущей способности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Кировская – Калач I цепь с отпайками опора №132
57 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ К-1 | 310 | 2025-06-17 15:35 | 2025-06-17 17:35 | 3.4.12.3, Воздействие повторяющихся стихийных явлений, а именно атмосферные перенапряжения (гроза) на ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ К-1. | 4.11, Воздействие повторяющихся стихийных явлений, а именно атмосферные перенапряжения (гроза) на ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ К-1, с электродуговым повреждением двух полюсов В и С масляного выключателя ячейки №7 ВЛ-10 кВ ПС 110 кВ К-1 марки ВК-10-630-20. Масляный выключатель в эксплуатации с 1988 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ПС 110 кВ К-1 1с-10 кВ | 2025-06-17 15:35 | 2025-06-17 17:35
58 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (ВЛ 110 кВ №13А) | 309 | 2025-06-17 14:26 | 2025-06-17 14:26 | 3.4.12.3, Воздействие повторяющихся стихийных явлений, а именно атмосферные перенапряжения (гроза) на ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (ВЛ 110 кВ №13А), при прохождении грозового фронта. | 4.11, В результате прохождения грозового фронта произошло электродуговое перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №114 ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (ВЛ 110 кВ №13А), с разрушением одного изолятора марки ПС-70, без потери несущей способности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (ВЛ 110 кВ №13А) опора №114
59 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ПС | 220 | ПС 220 кВ Песковатка | 306 | 2025-06-10 11:26 | 2025-06-10 14:03 | 3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха. Климатические условия температура окружающего воздуха превышала +33. | 4.19, Повышение давления, в результате нагрева трансформаторного масла в АТ-1 на ПС 220 кВУ Песковатка, привело к тому, что возникла необходимость в снижении уровня трансформаторного масла, из-за повышения давления в водах 220 кВ типа ГМТА-45-220/2000 У1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повышение давления на ПС 220 кВ Песковатка АТ-1
60 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Светлый Яр | 299 | 2025-06-05 15:20 | 2025-06-06 03:00 | 3.4.7.4, Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств - трансформатора тока марки ТЛМ-10 У3 300/5 фаза "С" СВ-10 кВ в КРУН-10 кВ ПС 110 кВ Светлый Яр. | 4.11, В результате длительной эксплуатации произошло изменения характеристик материала основной изоляции трансформатора тока марки ТЛМ-10 У3 300/5 фаза "С" СВ-10 кВ в КРУН-10 кВ ПС 110 кВ Светлый Яр с электродуговым повреждением ТТ. В эксплуатации с 1990 года. На ПС 110 кВ Светлый Яр Т-1 находился в ремонте для технического обслуживания устройств РЗА, 1с 10 кВ запитана от Т-2 через СВ-10 кВ. При КЗ в ячейке 10 кВ №9 (1с-10 кВ, обнаружено осмотром) произошло отключение В 10 кВ Т-2 от МТЗ-10 кВ. Выключатель ячейки 10 кВ № 9 отключался от собственной МТЗ. КЗ распространялось на отсек выключателя. Выполнена замена проходных изоляторов 1с-10 кВ и выключателя на вакуумный ячейки №9. Послеаварийной проверкой установлено повреждение (витковое КЗ) ТТ ф.С СВ 10 кВ. Оценка работы РЗА: МТЗ ячейки 10кВ №9 – правильно. МТЗ СВ-10 кВ – отказ (поврежденный ТТ фаза "С" заменен). МТЗ В-10 кВ Т-2 – правильно. Данные по устройствам РЗА ПС Светлый Яр: Присоединение МТЗ В-10 кВ Т-2 МТЗ СВ-10 кВ Тип РТ-40/20, РВМ-12 РТ-40/20, РВМ-12 Завод – изготовитель АО «ЧЭАЗ» АО «ЧЭАЗ» Год ввода в эксплуатацию/срок службы 1990/35 1990/35 Дата и объём последнего ТО 09.2022 - В 04.2022-В Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ПС 110 кВ Светлый Яр ТТ СВ-10 кВ | 2025-06-05 15:20 | 2025-06-06 03:00
61 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Гумрак – Опытная с отпайками (ВЛ 110 кВ №52) ВЛ 110 кВ Гумрак – Опытная с отпайками (ВЛ 110 кВ №52) | 240 | 2025-05-20 23:49 | 2025-05-22 15:42 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки на провода ВЛ 110 кВ Гумрак – Опытная с отпайками (ВЛ 110 кВ №52). Трасса ВЛ проходит по открытой местности с сельскохозяйственными полями. | 4.11, Электродуговое повреждение шлейфа фаза "В" на опоре №65/37 ВЛ 110 кВ Гумрак – Опытная с отпайками (ВЛ 110 кВ №52), в сварочном соединении провода марки АС 150/24 с разрушением и потерей несущей способности, в следствии длительных ветровых нагрузок и изменения свойств сварочного материала муфты шлейфа. ВЛ в эксплуатации с 1975 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Гумрак – Опытная с отпайками (ВЛ 110 кВ №52) опора №65/37
62 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кировская – Калач II цепь с отпайками | 215 | 2025-05-12 05:46 | 2025-05-12 05:46 | 3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц, а именно во время активного строительства гнёзд, при порыве ветра произошло перекрытие воздушного промежутка между проводом ВЛ 110 кВ Кировская – Калач II цепь с отпайками и телом опоры. | 4.11, Во время активного строительства гнёзд, при порыве ветра произошло перекрытие воздушного промежутка между проводом и телом опоры №307 ВЛ 110 кВ Кировская – Калач II цепь с отпайками, на гирлянде фазы "С" посторонним предметом (веткой от куста ирги). ВЛ 110 кВ Кировская – Калач II цепь с отпайками в работе с 1950 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Кировская – Калач II цепь с отпайками опора №307
63 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (ВЛ 110 кВ №303) | 214 | 2025-05-09 07:24 | 2025-05-09 07:24 | 3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц, а именно в результате жизнедеятельности птиц. попадание помёта на изоляторы гирлянды ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (ВЛ 110 кВ №303). | 4.11, В результате жизнедеятельности птиц, а именно попадание помёта на изоляторы гирлянды фазы "С" на опоре №102 ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (ВЛ 110 кВ №303), произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами и траверсой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (ВЛ 110 кВ №303) опора №102
64 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Котлубань – Степная (ВЛ 110 кВ №53) | 195 | 2025-04-26 17:12 | 2025-04-26 17:12 | 3.4.12.3, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) на ВЛ 110 кВ Котлубань – Степная (ВЛ 110 кВ №53). | 4.11, ВЛ 110 кВ Котлубань – Степная (ВЛ 110 кВ №53) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Котлубань – Степная (ВЛ 110 кВ №53) опора №40
65 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (ВЛ 110 кВ №13А) | 194 | 2025-04-26 15:00 | 2025-04-26 15:00 | 3.4.12.3, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) на ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (ВЛ 110 кВ №13А) на опоре №164. | 4.11, При прохождении грозового фронта, а именно воздействие атмосферного перенапряжения (грозы) на ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (ВЛ 110 кВ №13А) на опоре №164, произошло электродуговое перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В", с разрушением одного стеклянного изолятора типа ПС-70, без потери несущей способности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (ВЛ 110 кВ №13А) опора №164.
66 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Водозабор №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №32) | 193 | 2025-04-21 14:21 | 2025-04-21 16:20 | 3.4.8.4, Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Водозабор №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №32),трасса ВЛ проходит вблизи с фермерским участками сельского овощеводства. | 4.11, При порывах ветра, с фермерского поля была принесена часть загрязнённая полиэтиленовая плёнка и трубки капельного орошения на опору №16 ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Водозабор №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №32), что могло привести к аварии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на На ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Водозабор №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №32) опора №16
67 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Кировская – Калач II цепь с отпайками ВЛ 110 кВ Кировская – Калач I цепь с отпайками | 192 | 2025-04-21 11:43 | 2025-04-21 12:15 | 3.4.8.5.2, Не умышленное воздействие на ЭУ - ВЛ 110 кВ Кировская – Калач II цепь с отпайками и ВЛ 110 кВ Кировская – Калач I цепь с отпайками от ПС 220 кВ Кировская. | 4.12, 1.На ВЛ 110 кВ Кировская – Калач II цепь с отпайками в пролёте опор №237/22-№237/23 отпайка на ПС Карповская следы воздействия электрической дуги на проводах фаз "А" и "В". Перекрытие воздушного промежутка между проводами продуктами горения камыша вне охранной зоны ВЛ. 2.На ВЛ 110 кВ Кировская – Калач I цепь с отпайками в пролёте опор №274/22-№274/23 отпайка на ПС Карповская следы воздействия электрической дуги на проводах фаз "А" и "В". Перекрытие воздушного промежутка между проводами продуктами горения камыша вне охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ Кировская – Калач II цепь с отпайками опора №237/22, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ Кировская – Калач I цепь с отпайками опора №274/22 | 2025-04-21 11:43 | 2025-04-21 12:10
68 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Водозабор №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №31) | 191 | 2025-04-20 22:53 | 2025-04-21 08:33 | 3.4.8.4, ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Водозабор №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №31) трасса ВЛ проходит вблизи с фермерским участками сельского овощеводства. | 4.11, При порывах ветра, с фермерского поля была принесена часть загрязнённая полиэтиленовая плёнка и трубки капельного орошения на опору №15 ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Водозабор №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №31), что могло привести к аварии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Водозабор №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №31) опора №15
69 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Иловля-2 Котлубань № 2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №56) | 182 | 2025-04-18 04:40 | 2025-04-18 04:40 | 3.4.10.2, Воздействие птиц на ВЛ 110 кВ Иловля-2 - Котлубань №2 с отпайками (№56). | 4.11, На ВЛ 110 кВ Иловля-2 - Котлубань № 2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №56) в пролёте опор №114-115 произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между грозозащитным тросом и проводом фазы "С" стаей перелетных птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Иловля-2 Котлубань № 2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №56) Пролет:3*АС 150/34+1*С-50
70 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Комплекс №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №301) | 181 | 2025-04-17 04:37 | 2025-04-17 04:37 | 3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха на участке ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Комплекс №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №301) привели к снижению изоляции и отключению ВЛ-110 кВ №301. | 4.11, Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Комплекс №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №301) на опоре №114/39. В гирлянде фазы "С" разрушен один изолятор (9-й из 9-ти), видны следы перекрытия. На стеклянной юбке изолятора марки ПС-70 образовались несмываемые отложения земляной пыли. В результате перепада температур окружающего воздуха произошло образование токопроводящих дорожек и пробой изолятора ПС-70, с разрушением стеклянной юбки без потери несущей способности. ВЛ в эксплуатации с 1981 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Комплекс №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №301) Опора пром.ж/б.ПБ110-6
71 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Тингута – Новая (ВЛ 35 кВ Новая) | 179 | 2025-04-12 23:08 | 2025-04-12 23:10 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации возник дефект аппаратного зажима типа АП2 шлейфа фазы "В" на ЛР ВЛ 35 кВ Новая на ПС 110 кВ Тингута. | 4.3.4, Разрыв аппаратного зажима АП2 в месте пайки контактной части с зажимом произошел из-за знакопеременных и изгибающих нагрузок при оперировании разъединителем, в сочетании с длительной эксплуатацией и разнонаправленным воздействием ветровых нагрузок, что в совокупности привело к усталостному разрушению соединения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок на ПС 110 кВ Тингута ПС 110 кВ Тингута | 2025-04-12 23:08 | 2025-04-12 23:10
72 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Чапурники-2 – Дубовоовражная (ВЛ 35 кВ Дубовоовражная) | 173 | 2025-04-12 00:58 | 2025-04-12 05:17 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие разнонаправленной ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (с 1961 года) на ВЛ 35 кВ Чапурники-2 – Дубовоовражная (ВЛ 35 кВ Дубовоовражная) привело к нарушению механического соединения проводов шлейфа фазы "С" на опоре №64, с разрушением стального сердечника и потерей несущей способности. | 4.3.4, При длительных воздействиях ветровой нагрузки на провода ВЛ 35 кВ Чапурники-2 – Дубовоовражная (ВЛ 35 кВ Дубовоовражная), произошло нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок на провод АС-95/16 шлейфа фазы "С" на опоре №64, с разрушением стального сердечника и потерей несущей способности, в месте выхода провода из плашечного зажима типа ПА-3-2. ВЛ 35 кВ Чапурники-2 – Дубовоовражная (ВЛ 35 кВ Дубовоовражная) в эксплуатации с 1961 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок на ВЛ 35 кВ Чапурники-2 – Дубовоовражная (ВЛ 35 кВ Дубовоовражная) ВЛ 35 кВ Чапурники-2 – Дубовоовражная (ВЛ 35 кВ Дубовоовражная) | 2025-04-12 00:58 | 2025-04-12 05:17
73 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кировская – Калач II цепь с отпайками | 157 | 2025-04-08 05:42 | 2025-04-08 05:42 | 3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц - активное строительство гнезд на опоре № 306 ВЛ 110 кВ Кировская – Калач II цепь с отпайками. 3.4.7.3.5, Несвоевременное выявление нарушения контакта в ползунке переменного резистора R2 типа ПЭВР-50 номиналом 200 Ом схемы делителя напряжения ШОН из-за отсутствия проявления дефекта. Увеличение переходного сопротивления контакта в ползунке переменного резистора R2 типа ПЭВР-50 200 Ом схемы делителя напряжения во вторичной цепи ШОН произошло вследствие изменения свойств места контакта ползунка и обмотки резистора - появление окисла. | 4.17.1, В результате активного строительства гнезд на металлической опоре № 306 ВЛ 110 кВ Кировская – Калач II цепь с отпайками произошло попадание постороннего предмета (ветки) между проводом фазы А и траверсой металлической опоры № 306, что привело к перекрытию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение посторонними предметами на ВЛ 110 кВ Кировская – Калач II цепь с отпайками ВЛ 110 кВ Кировская – Калач II цепь с отпайками 4.13, Причина отказа АПВ выключателя В 110 Кировская II на ПС 110 кВ Калач - отсутствие сигнала наличия синхронизма в Комплекте защит и автоматики ВЛ 110 кВ Кировская – Калач II цепь с отпайками (ДЗ, ТЗНП, АПВ, АУВ) (Сириус-3-ЛВ-03). В результате нарушения контакта резистора (окисление нихромовой проволоки и нарушение регулировки переменного резистора типа ПЭВР-50 200 Ом при отсутствии возможности фиксации регулировочного ползунка в заданном положении) в схеме делителя напряжения в цепи ШОН увеличилось напряжение на соответствующем входе терминала в аналоговой цепи отбора напряжения, что привело к превышению уставки «Контр. синхр. – ΔU/Uном» функции контроля синхронизма, определяющей максимально допустимую разность модулей векторов напряжений на линии и шинах, и как следствие, отсутствию команды АПВ терминала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ПС 110 кВ Калач В 110 кВ Кировская II
74 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ ВЛ | 35 35 | ВЛ 35 кВ Новая – Крепь (ВЛ 35 кВ Привольная) ВЛ 35 кВ Новая – Крепь (ВЛ 35 кВ Привольная) | 126 | 2025-03-23 13:15 | 2025-04-07 14:11 | 3.4.8.5.1.2, Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ > Военные действия на ВЛ 35 кВ Новая – Крепь (ВЛ 35 кВ Привольная), а именно перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролёте опор №160-№161, в результате падения беспилотного летательного аппарата типа "Лютый" ВСУ. | 4.4.5, Причина отключения ВЛ 35 кВ Новая – Крепь (ВЛ 35 кВ Привольная) механические воздействия с разрушением гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы "А" на опоре №161 с разрушением провода марки АС-95/16 фазы "А" в пролёте опор №160-№162, перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролёте опор №160-№161, в результате падения беспилотного летательного аппарата типа "Лютый" ВСУ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прочие механические воздействия на ВЛ 35 кВ Новая – Крепь (ВЛ 35 кВ Привольная) опора №161, Прочие механические воздействия на ВЛ 35 кВ Новая – Крепь (ВЛ 35 кВ Привольная) опора №161
75 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Иловля-2 Котлубань № 2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №56) ВЛ 110 кВ Иловля-2-Котлубань №1 с отпайками | 113 | 2025-03-15 04:40 | 2025-03-15 19:03 | 3.4.8.5.1.2, Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ > Военные действия. Разрушение опоры №63 ВЛ 110 кВ Иловля-2 – Котлубань №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №56) (7 км от ПС 110 кВ Котлубань, действием БПЛА, обрыв ГЗТ ВЛ 110 кВ Иловля-2 – Котлубань №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №56) с падением на провода ВЛ 110 кВ Иловля-2 – Котлубань №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №543). | 4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на ВЛ 110 кВ Иловля-2 Котлубань № 2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №56), а именно разрушение грозостойки и оголовника опоры №63 ВЛ 110 кВ Иловля-2 – Котлубань №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №56) (7 км от ПС 110 кВ Котлубань, действием БПЛА, обрыв ГЗТ ВЛ 110 кВ Иловля-2 – Котлубань №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №56) с падением (захлестнуло) на провода ВЛ 110 кВ Иловля-2 – Котлубань №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №543). 1. Разрушение тросостойки металлической анкерной опоры типа У110-1 №63, разрушение гирлянд изоляторов ПС-70 всех фаз на опоре №63, обрыв гозозащитного троса в пролёте опр №62-№64 ВЛ 110 кВ Иловля-2 Котлубань № 2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №56). 2. Наброс грозозащитного троса на на провод нижней фазы "С" ВЛ 110 кВ Иловля-2 – Котлубань №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №543) в пролёте опор №62-№64, с повреждением верхнего повива проволок провода марки АС-150/24. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на ВЛ 110 кВ Иловля-2 Котлубань № 2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №56) опора №63, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на ВЛ 110 кВ Иловля-2 – Котлубань №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №543) пролёт опор №62-№63 | 2025-03-15 04:40 | 2025-03-15 13:35
76 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ПС ПС ПС | 10 (10.5) 110 110 | ПС 110 кВ Калач ПС 110 кВ Калач ПС 110 кВ Калач | 111 | 2025-03-12 10:54 | 2025-03-13 00:59 | 3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных, а именно проникновение животного (кошки) в ячейку В-10 кВ Т-1 на ПС 110 кВ Калач. | 4.11, В 10:54 в результате проникновения животного (кошки) в ячейку В-10 кВ Т-1 произошло междуфазное замыкание на участке шин между ТТ-1 В-10 кВ Т-1 и В-10 кВ Т-1, что привело к срабатыванию дифференциальной защиты Т-1 и отключению В 110 кВ Кировская 1 и В ВЛ 110 кВ Лысово. СВ 10 кВ отключился действием МТЗ СВ-10 кВ. Общая оценка работы РЗА: Дифференциальная защита Т-1 - правильно. МТЗ СВ-10 кВ Т-1 - правильно. В ячейке ввода 10кВ Т-1 на фазах "А" и "В" электродуговое повреждение ТТ-10 кВ фазы "А" и фазы "В" марки ТВЛМ-10 1000/5. В нижней части ячейки обнаружены останки животного (кошка). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ПС 110 кВ Калач 1с-10кВ
77 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Котлубань | 93 | 2025-02-27 10:48 | 2025-02-27 14:47 | 3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха. С 26 февраля на 27 февраля произошёл резкий перепад температуры наружного воздуха до -17 градусов по Цельсию. | 4.6, Коррозионный износ, а именно перепады температур окружающего воздуха (С 26 февраля на 27 февраля произошёл резкий перепад температуры наружного воздуха до -17 градусов по Цельсию) привели к просаживанию уплотнения (ввод устройство ПИМ) и появления микротечи трансформаторного мала масленого выключателя типа МКП-110-630-20 заводской номер №3039 1978 года выпуска и ввода в эксплуатацию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Коррозионный износ на ПС 110 кВ Котлубань В.ВЛ-110 кВ №56
78 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Комплекс №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №301) | 49 | 2025-02-03 01:42 | 2025-02-03 18:50 | 3.4.8.5.1.2, Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ > Военные действия, а именно механическое воздействие сторонних лиц, а именно БПЛА на провода ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Комплекс №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №301) в близи Волгоградской ТЭЦ-3 вооружёнными силами Украины. | 4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц, а именно БПЛА на провода марки АС-150/24 ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Комплекс №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №301) в близи Волгоградской ТЭЦ-3, пролёте опор №43-№44 разрушение провода фаза "А" с потерей несущей способности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц, а именно БПЛА на провода ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Комплекс №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №301) в близи Волгоградской ТЭЦ-3. на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Комплекс №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №301) пролёт опор №43-№44
79 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Котлубань – Степная (ВЛ 110 кВ №53) | 48 | 2025-01-31 23:11 | 2025-01-31 23:11 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 110 кВ Котлубань – Степная (ВЛ 110 кВ №53). Трасса ВЛ расположена в районе интенсивного землепользования сельскохозяйственного назначения. Зима без снежная, с ветровыми порывами и не устойчивой погодой декабре и январе. | 4.11, Длительное воздействие ветровой нагрузки на провода ВЛ-110 кВ Котлубань-Степная ( ВЛ-110 кВ №53), привело к наслоению пыли с рядом расположенных сельскохозяйственных полей на стеклянной поверхности юбок изоляторов ПС-70, через которую произошло перекрытие изоляции в гирлянде фазы "А" на опоре №31, с разрушением одного изолятора без потери несущей способности. ВЛ 110 кВ Котлубань – Степная (ВЛ 110 кВ №53) в эксплуатации с 1979 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Котлубань – Степная (ВЛ 110 кВ №53) опора №31
80 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС Карповская | 63 | 2025-12-24 20:29 | 2025-12-24 21:32 | 3.4.7.3.5, Потеря несущей способности провода вследствие снижения механической прочности | 4.13, Обрыв шлейфа на ЛР-10кВ ТП 622 произошел вследствие снижения механической прочности из-за длительной эксплуатации при воздействии ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ 10кВ №9 ПС Карповская ВЛ 10кВ №9 ПС Карповская | 2025-12-24 20:29 | 2025-12-24 21:32
81 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС Новая | 56 | 2025-12-16 10:47 | 2025-12-16 17:28 | 3.4.7.3.6, По причине потери механической прочности, в межремонтный период произошел обрыв вязки провода на опоре №163 | 4.3.4, Обрыв вязки провода на опоре №163 произошел в межремонтный период из-за потери механической прочности вязки, усугубленной воздействием знакопеременных и изгибающих нагрузок от ветровых колебаний Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок на ВЛ 10кВ №2 ПС Новая ВЛ 10кВ №2 ПС Новая | 2025-12-16 10:47 | 2025-12-16 17:28
82 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС Новая | 51 | 2025-12-15 09:03 | 2025-12-15 19:07 | 3.4.7.3.6, По причине потери механической прочности, в межремонтный период произошел обрыв вязки провода на опорах №53, 212, 213 | 4.3.4, Обрыв вязки провода на опорах №53, №212, №213 произошел в межремонтный период из-за потери механической прочности вязки, усугубленной длительным воздействием знакопеременных и изгибающих нагрузок от ветровых колебаний Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок на ВЛ 10кВ №2 ПС Новая ВЛ 10кВ №2 ПС Новая | 2025-12-15 09:03 | 2025-12-15 19:07
83 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №859 | 44 | 2025-12-14 02:21 | 2025-12-14 15:28 | 3.4.7.3.5, Старение материала (растрескивание фарфора) в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, По причине растрескивания фарфора в процессе длительной эксплуатации произошло разрушение проходного изолятора, что привело к межфазному короткому замыканию и электродуговому повреждению изоляторов соседних фаз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на КТП-10кВ №859 КТП-10кВ №859 | 2025-12-14 02:21 | 2025-12-14 02:30
84 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №13 ПС Бузиновская | 46 | 2025-12-13 21:32 | 2025-12-13 21:39 | 3.4.7.3.5, Поверхностное загрязнение изоляции | 4.12, В результате накопления токопроводящих отложений в условиях высокой влажности произошло перекрытие изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП-842 ТП-842 | 2025-12-13 21:32 | 2025-12-13 21:39
85 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Майская | 43 | 2025-12-13 18:09 | 2025-12-14 00:31 | 3.4.7.3.5, Старение материала (растрескивание фарфора) в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, По причине растрескивания фарфора в процессе длительной эксплуатации произошло разрушение опорного изолятора, что привело к замыканию на землю в ТП-1817. Возникшее повышенное напряжение на исправных фазах вызвало повреждение в ТП-1747 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ТП 1817 ТП 1817 | 2025-12-13 18:09 | 2025-12-14 00:31
86 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 6 (6.3) | ВЛ 10кВ №19 ПС Новая ВЛ 10кВ №18 ПС Карповская ВЛ 10кВ №17 ПС Карповская ВЛ 6кВ №20 ПС Тингута | 41 | 2025-12-13 12:54 | 2025-12-14 12:18 | 3.4.12.2.1, Воздействие неблагоприятного метеорологического явления (порывистого ветра до 25м/с) | 4.13, При воздействии неблагоприятного метеорологического явления (порывистого ветра до 25м/с) произошел обрыв провода в пролетах опор №272-№274 ВЛ-10кВ №19 Новая При воздействии неблагоприятного метеорологического явления (порывистого ветра до 25м/с) произошел обрыв провода в пролетах опор №109-№111 по ВЛ-10кВ №17 Карповская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ 10кВ №19 ПС Новая ВЛ 10кВ №19 ПС Новая, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ 10кВ №17 ПС Карповская ВЛ 10кВ №17 ПС Карповская 4.4.4, При воздействии неблагоприятного метеорологического явления (порывистого ветра до 25м/с) произошел обрыв вязок провода к изолятору на опорах №50, №57 ВЛ 6кВ №20 ПС Тингута Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 6кВ №20 ПС Тингута ВЛ 6кВ №20 ПС Тингута | 2025-12-13 12:54 | 2025-12-14 12:18
87 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Орошаемая | 994 | 2025-12-09 22:39 | 2025-12-09 22:43 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №96-№97 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №96-№97 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №5 ПС Орошаемая ВЛ 10кВ №5 ПС Орошаемая | 2025-12-09 22:39 | 2025-12-09 22:43
88 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №1671 | 993 | 2025-12-04 10:14 | 2025-12-04 10:19 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №5-№6 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №5-№6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №1671 ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №1671 | 2025-12-04 10:14 | 2025-12-04 10:19
89 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Новая | 963 | 2025-11-23 00:45 | 2025-11-23 00:48 | 3.4.7.3.5, Поверхностное загрязнение изоляции | 4.12, В результате накопления токопроводящих отложений в условиях высокой влажности произошло перекрытие изоляции и разрушение ПК-10кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП 1650 ТП 1650 | 2025-11-23 00:45 | 2025-11-23 00:48
90 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №759 | 961 | 2025-11-21 19:37 | 2025-11-21 19:40 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор опор №2-№3. | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №2-№3 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №759 ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №759 | 2025-11-21 19:37 | 2025-11-21 19:40
91 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС Новая | 965 | 2025-11-21 09:19 | 2025-11-21 17:52 | 3.4.7.3.5, Поверхностное загрязнение изоляции | 4.12, В результате накопления токопроводящих отложений в условиях высокой влажности произошло перекрытие изоляции и разрушение ПК-10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП 836 ТП 836 | 2025-11-21 09:19 | 2025-11-21 17:52
92 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Новая | 962 | 2025-11-21 09:08 | 2025-11-21 09:45 | 3.4.7.3.5, Поверхностное загрязнение изоляции | 4.12, В результате накопления токопроводящих отложений в условиях высокой влажности произошло перекрытие изоляции и разрушение ПК-10кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП 1650 ТП 1650 | 2025-11-21 09:08 | 2025-11-21 09:45
93 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Новая | 964 | 2025-11-21 09:08 | 2025-11-21 09:28 | 3.4.7.3.5, Поверхностное загрязнение изоляции | 4.12, В результате накопления токопроводящих отложений в условиях высокой влажности произошло перекрытие изоляции и разрушение ПК-10кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП 884 ТП 884 | 2025-11-21 09:08 | 2025-11-21 09:28
94 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12ПС Карповская (Потр) | 984 | 2025-11-19 11:46 | 2025-12-05 09:31 | 3.4.9.3, Повреждение на потребительской КВЛ-10кВ №12 Карповская АО «Городищенский комбинат хлебопродуктов». |  | 2025-11-19 11:46 | 2025-11-19 13:36
95 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС Новая | 950 | 2025-11-11 22:55 | 2025-11-11 23:44 | 3.4.7.3.5, Поверхностное загрязнение изоляции | 4.12, В результате накопления токопроводящих отложений в условиях высокой влажности произошло перекрытие изоляции и разрушение ПК-10кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП 836 ТП 836 | 2025-11-11 23:34 | 2025-11-11 23:44
96 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС Бузиновская | 909 | 2025-10-29 17:55 | 2025-10-29 17:55 | 3.4.7.3.5, В процессе длительного срока эксплуатации произошло усыхание уплотнителя РУ 10кВ ТП 871 | 4.12, Разрушение ПК-10 вызвано междуфазным коротким замыканием, возникшим из-за проникновения пыли и осадков в РУ-10кВ через утратившие герметичность уплотнители корпуса Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КТП 10кВ №871 МТП-160
97 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Новая | 900 | 2025-10-26 08:33 | 2025-10-26 14:57 | 3.4.7.3.5, Старение материала (растрескивание фарфора) в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, По причине растрескивания фарфора в процессе длительной эксплуатации произошел пробой и разрушение проходного изолятора в РУ-10кВ ТП 803 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на КТП 10кВ №803 КТП-400-10/0,4-У1 | 2025-10-26 08:33 | 2025-10-26 14:57
98 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №797 (БЕСХОЗЯЙНЫЙ) | 886 | 2025-10-19 13:19 | 2025-10-19 13:24 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №7-№8 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №7-№8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №797 ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №797 | 2025-10-19 13:19 | 2025-10-19 13:24
99 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №851 | 839 | 2025-09-30 23:36 | 2025-09-30 23:40 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №6/1-№6/2 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №6/1-№6/2 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №851 ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №851 | 2025-09-30 23:36 | 2025-09-30 23:40
100 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №14 ПС Карповская | 837 | 2025-09-26 00:14 | 2025-09-26 01:40 | 3.4.7.3.5, Поверхностное загрязнение изоляции в процессе длительного срока эксплуатации | 4.12, Вследствие длительного срока эксплуатации в открытой конструкции КТП, на загрязненной поверхности изоляторов скопился проводящий слой влаги, что привело к развитию поверхностного разряда с межфазным коротким замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КТП 10кВ №911 ПТМП-160-10/0,4-93У 1 | 2025-09-26 00:14 | 2025-09-26 01:40
101 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Нариман | 832 | 2025-09-24 18:02 | 2025-09-24 18:44 | 3.4.8.4, Наброс постороннего предмета на опоре №130 | 4.12, В результате наброса постороннего предмета на провод касающегося металлической траверсы ж/б опоры №130 произошло однофазное замыкание на "землю" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №1 ПС Нариман ВЛ 10кВ №1 ПС Нариман | 2025-09-24 18:02 | 2025-09-24 18:44
102 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №17 ПС Карповская | 804 | 2025-09-18 08:24 | 2025-09-18 11:00 | 3.4.9.3, Обрыв провода на потребительском участке ВЛ-10кВ №17 Карповская отпайка к ТП А1663 |  | 2025-09-18 08:24 | 2025-09-18 11:00
103 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №17 ПС Карповская | 786 | 2025-09-11 17:28 | 2025-09-11 18:16 | 3.4.8.4, Наброс постороннего предмета на ЛР-10кВ ТП 1768 |  | 2025-09-11 17:28 | 2025-09-11 18:16
104 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Майская | 788 | 2025-09-05 16:14 | 2025-09-05 16:41 | 3.4.9.3, Повреждение оборудования ООО «МЭС» |  | 2025-09-05 16:14 | 2025-09-05 16:41
105 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №624 | 745 | 2025-09-02 22:20 | 2025-09-02 22:25 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор опор №2-№3 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №2-№3 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №624 ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №624 | 2025-09-02 22:20 | 2025-09-02 22:25
106 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Нариман | 742 | 2025-08-31 12:19 | 2025-08-31 13:54 | 3.4.7.3.5, Ослабление проволочного бандажа опоры в процессе длительной эксплуатации | 4.3.4, В результате переменных механических нагрузок на опору произошло ослабление бандажа и наклон опор №67,№68 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок на ВЛ 10кВ №7 ПС Нариман Опора П10-2Д, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок на ВЛ 10кВ №7 ПС Нариман Опора П10-2Д | 2025-08-31 12:19 | 2025-08-31 13:54
107 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №23 ПС Карповская | 728 | 2025-08-24 17:57 | 2025-08-24 19:52 | 3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние опоры (загнивание древесины) связанно с длительным сверхнормативным сроком эксплуатации. | 4.1.1, По причине сверхнормативного загнивания опоры в процессе длительного срока эксплуатации, при воздействии ветровых нагрузок произошел излом опор №81 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ 10кВ №23 ПС Карповская Опора П10-7ДБ | 2025-08-24 17:57 | 2025-08-24 19:52
108 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №728 | 727 | 2025-08-24 10:58 | 2025-08-24 17:22 | 3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние опоры (загнивание древесины) связанно с длительным сверхнормативным сроком эксплуатации. | 4.1.1, По причине сверхнормативного загнивания опоры в процессе длительного срока эксплуатации, при воздействии ветровых нагрузок произошел излом опор №2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №728 Опора ПН-1ДБ | 2025-08-24 10:58 | 2025-08-24 17:22
109 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №860 | 711 | 2025-08-24 10:10 | 2025-08-24 17:24 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса провода | 4.3.4, При длительном воздействии ветровых и знакопеременных нагрузок, произошло ослабление вязки провода, что привело к разрегулировке стрелы провеса провода в пролетах опор №3-№8 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок на ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №860 ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №860 | 2025-08-24 10:10 | 2025-08-24 17:24
110 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1629 | 662 | 2025-08-04 22:18 | 2025-08-04 22:21 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №6/9-№6/10 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №6/9-№6/10 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1629 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1629 | 2025-08-04 22:18 | 2025-08-04 22:21
111 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №19 ПС М.Горького | 626 | 2025-07-29 11:54 | 2025-07-29 21:13 | 3.4.8.4, Наброс постороннего предмета на опоре №22 | 4.12, Наброс на фазу "А" опоры №22 вызвал однофазное замыкание на землю, что привело к перенапряжению на фазе "Б" и разрушению изолятора на опоре №30, создав двухфазное замыкание на землю, что вызвало срабатывание защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №19 ПС М.Горького ВЛ 10кВ №19 ПС М.Горького | 2025-07-29 11:54 | 2025-07-29 21:13
112 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №19 ПС М.Горького | 625 | 2025-07-27 09:49 | 2025-07-27 09:49 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №34-№35 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №34-№35 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №19 ПС М.Горького ВЛ 10кВ №19 ПС М.Горького
113 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Майская | 558 | 2025-07-23 15:32 | 2025-07-23 15:37 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №180-№181 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №180-№181 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №5 ПС Майская ВЛ 10кВ №5 ПС Майская | 2025-07-23 15:32 | 2025-07-23 15:37
114 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Майская | 557 | 2025-07-20 16:40 | 2025-07-20 16:46 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №180-№181 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №180-№181 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №5 ПС Майская ВЛ 10кВ №5 ПС Майская | 2025-07-20 16:40 | 2025-07-20 16:46
115 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №22 ПС Карповская | 556 | 2025-07-18 15:01 | 2025-07-18 19:00 | 3.4.8.4, Наброс постороннего предмета на опоре №82 |  | 2025-07-18 15:01 | 2025-07-18 19:00
116 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Карповская | 555 | 2025-07-18 15:00 | 2025-07-18 17:45 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №66-№67 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №66-№67 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №10 ПС Карповская ВЛ 10кВ №10 ПС Карповская | 2025-07-18 15:00 | 2025-07-18 17:45
117 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №17 ПС Карповская | 554 | 2025-07-16 11:12 | 2025-07-16 11:18 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №10-№11 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №10-№11 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №17 ПС Карповская ВЛ 10кВ №17 ПС Карповская | 2025-07-16 11:12 | 2025-07-16 11:18
118 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №6 ПС Майская | 549 | 2025-07-15 05:33 | 2025-07-15 12:30 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентском участке за КРН-10кв №67 на АТП 1741 (СНТ Лесник) |  | 2025-07-15 05:33 | 2025-07-15 12:30
119 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Новая | 548 | 2025-07-11 16:42 | 2025-07-11 16:42 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №34-35 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №34-№35 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №12 ПС Новая ВЛ 10кВ №12 ПС Новая
120 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №22 ПС Карповская | 437 | 2025-06-30 09:44 | 2025-06-30 16:58 | 3.4.7.3.5, Старение материала (растрескивание фарфора) в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, По причине растрескивания фарфора в процессе длительной эксплуатации произошел пробой и разрушение проходного изолятора в РУ-10кВ ТП 607 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ТП 607 ТП 607 | 2025-06-30 09:44 | 2025-06-30 16:58
121 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Карповская | 436 | 2025-06-30 07:21 | 2025-06-30 07:31 | 3.4.7.3.5, Нарушение герметизации в конструкции КТП произошло из-за высыхания материала уплотнителей. | 4.12, В процессе длительного срока эксплуатации произошло усыхание уплотнителя проходных изоляторов РУ 10кВ ТП 1625. Вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП, во время выпадения осадков произошло попадание воды в ТП 1625, что привело к межфазному короткому замыканию и срабатыванию ПК-10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КТП 10кВ №1625 ПТМА-100-10/0,4-93У1 | 2025-06-30 07:29 | 2025-06-30 07:31
122 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Крепь | 435 | 2025-06-29 08:01 | 2025-06-29 10:50 | 3.4.8.4, Наброс постороннего предмета на опоре №233/27 касающийся металлической траверсы. |  | 2025-06-29 08:01 | 2025-06-29 10:50
123 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Орошаемая | 434 | 2025-06-27 11:18 | 2025-06-27 15:40 | 3.4.8.4, Наброс постороннего предмета в пролете опор №91-№92 |  | 2025-06-27 11:18 | 2025-06-27 15:40
124 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №6 ПС Майская | 362 | 2025-06-20 20:30 | 2025-06-20 22:18 | 3.4.7.3.5, Старение материала (растрескивание фарфора) в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, По причине растрескивания фарфора в процессе длительной эксплуатации произошло разрушение изолятора на опоре №30, что привело к касанию провода металлической траверсы опоры Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10кВ №6 ПС Майская ВЛ 10кВ №6 ПС Майская | 2025-06-20 20:30 | 2025-06-20 22:18
125 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №6 ПС Майская | 366 | 2025-06-19 13:42 | 2025-06-19 15:44 | 3.4.9.3, Повреждение в РУ 10 кВ абонентской ТП 1828. |  | 2025-06-19 13:42 | 2025-06-19 15:44
126 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №17 ПС Карповская | 365 | 2025-06-18 18:32 | 2025-06-18 19:45 | 3.4.9.3, Повреждение в РУ 10кВ абонентского ТП 1812 |  | 2025-06-18 18:32 | 2025-06-18 19:45
127 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Майская | 364 | 2025-06-18 01:00 | 2025-06-18 16:16 | 3.4.7.3.5, Потеря несущей способности провода вследствие снижения механической прочности | 4.13, Обрыв провода в пролете опор №180-№181 произошел вследствие снижения механической прочности из-за длительной эксплуатации при воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ 10кВ №5 ПС Майская ВЛ 10кВ №5 ПС Майская | 2025-06-18 01:00 | 2025-06-18 16:16
128 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №6 ПС Майская | 363 | 2025-06-17 17:29 | 2025-06-17 19:17 | 3.4.9.3, Повреждение за Р-10кВ №А203 на потребительском участке ВЛ-10кВ №6 Майская. |  | 2025-06-17 17:29 | 2025-06-17 19:17
129 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №6 ПС Майская | 361 | 2025-06-17 15:21 | 2025-06-17 16:39 | 3.4.8.4, Наброс постороннего предмета на Р 10кВ №222. | 4.12, "Земля в сети" в результате наброса постороннего предмета на Р 10кВ №222. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №6 ПС Майская ВЛ 10кВ №6 ПС Майская | 2025-06-17 15:21 | 2025-06-17 16:39
130 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС Карповская | 315 | 2025-06-07 18:50 | 2025-06-07 22:06 | 3.4.7.3.5, Потеря несущей способности провода вследствие снижения механической прочности | 4.13, Обрыв провода на опоре №42 произошел вследствие снижения механической прочности из-за длительной эксплуатации при воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ 10кВ №9 ПС Карповская ВЛ 10кВ №9 ПС Карповская | 2025-06-07 18:50 | 2025-06-07 22:06
131 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №664 | 314 | 2025-06-05 22:12 | 2025-06-05 22:16 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №4-№5 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №4-№5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №664 ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №664 | 2025-06-05 22:12 | 2025-06-05 22:16
132 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Крепь | 313 | 2025-06-05 15:15 | 2025-06-05 15:15 | 3.4.7.3.5, В результате поверхностного загрязнения и увлажнения изоляции произошло перекрытие в РУ 10кВ ТП 782, что привело к разрушению ПК 10 кВ. | 4.12, В результате поверхностного загрязнения и увлажнения изоляции произошло перекрытие в РУ 10кВ ТП 782, что привело к разрушению ПК 10 кВ и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП 782 ТП 782
133 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Майская | 312 | 2025-06-05 10:39 | 2025-06-05 10:39 | 3.4.7.3.5, В результате поверхностного загрязнения и увлажнения изоляции произошло перекрытие в РУ 10кВ ТП 713, что привело к разрушению ПК 10 кВ. | 4.12, В результате поверхностного загрязнения и увлажнения изоляции произошло перекрытие в РУ 10кВ ТП 713, что привело к разрушению ПК 10 кВ и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП 713 ТП 713
134 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Карповская | 311 | 2025-06-05 09:29 | 2025-06-05 09:29 | 3.4.7.3.5, В результате поверхностного загрязнения и увлажнения изоляции произошло перекрытие в РУ 10кВ ТП 624, что привело к разрушению ПК 10 кВ. | 4.12, В результате поверхностного загрязнения и увлажнения изоляции произошло перекрытие в РУ 10кВ ТП 624, что привело к разрушению ПК 10 кВ и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП 624 ТП 624
135 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1521 | 305 | 2025-06-03 13:00 | 2025-06-03 17:55 | 3.4.7.3.5, Межвитковое замыкание, вследствие старения изоляции обмоток Т-1 | 4.12, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие старения, произошло ухудшение изоляции обмоток силового трансформатора, что привело к межвитковому замыканию, нагреву обмоток и межфазному замыканию внутри бака трансформатора, в результате чего произошел выброс масла. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КТП 10кВ №1521 Трансформатор ТМ-250/10 | 2025-06-03 13:00 | 2025-06-03 17:55
136 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Орошаемая | 288 | 2025-05-27 15:15 | 2025-05-27 16:48 | 3.4.8.4, Наброс постороннего предмета на опоре №40 |  | 2025-05-27 15:15 | 2025-05-27 16:48
137 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №17 ПС Карповская | 291 | 2025-05-27 12:25 | 2025-05-27 12:25 | 3.4.7.3.5, Нарушение герметизации в конструкции КТП произошло из-за высыхания материала уплотнителей. | 4.12, В процессе длительного срока эксплуатации произошло усыхание уплотнителя проходных изоляторов РУ 10кВ ТП 662. Вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП, во время выпадения осадков произошло попадание воды в ТП 662, что привело к межфазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КТП 10кВ №662 МТП-100
138 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС Крепь | 287 | 2025-05-27 10:22 | 2025-05-27 14:56 | 3.4.8.4, Наброс постороннего предмета на Р-10кВ №64 |  | 2025-05-27 10:22 | 2025-05-27 14:56
139 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Орошаемая | 245 | 2025-05-21 16:12 | 2025-05-21 16:30 | 3.4.8.4, Наброс постороннего предмета на опоре №97 |  | 2025-05-21 16:12 | 2025-05-21 16:30
140 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №25 ПС Майская | 248 | 2025-05-21 08:52 | 2025-05-21 11:35 | 3.4.7.3.5, Нарушение герметизации в конструкции КТП произошло из-за высыхания материала уплотнителей. | 4.12, В процессе длительного срока эксплуатации произошло усыхание уплотнителя проходных изоляторов РУ 10кВ ТП 1700. Вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП, во время выпадения осадков произошло попадание воды в ТП 1700, что привело к межфазному замыканию и срабатыванию ПК-10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП 1700 ТП 1700 | 2025-05-21 08:52 | 2025-05-21 11:35
141 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС Новая | 243 | 2025-05-21 05:00 | 2025-05-21 08:37 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №296-№297 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №296-№297 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №9 ПС Новая ВЛ 10кВ №9 ПС Новая | 2025-05-21 05:00 | 2025-05-21 08:37
142 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №18 ПС Карповская | 247 | 2025-05-21 04:00 | 2025-05-21 04:04 | 3.4.7.3.5, Нарушение герметизации в конструкции КТП произошло из-за высыхания материала уплотнителей. | 4.12, В процессе длительного срока эксплуатации произошло усыхание уплотнителя проходных изоляторов РУ 10кВ ТП 621. Вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП, во время выпадения осадков произошло попадание воды в ТП 621, что привело к межфазному замыканию и срабатыванию ПК-10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КТП 10кВ №621 КТПН-250-6/0,4УХЛ1 | 2025-05-21 04:00 | 2025-05-21 04:04
143 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №963 | 242 | 2025-05-21 02:40 | 2025-05-21 02:42 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №4-№5 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №4-№5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №963 ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №963 | 2025-05-21 02:40 | 2025-05-21 02:42
144 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №19 ПС М.Горького | 196 | 2025-04-27 09:36 | 2025-04-27 15:45 | 3.4.7.3.5, Старение материала (растрескивание фарфора) в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, По причине растрескивания фарфора в процессе длительной эксплуатации произошло разрушение изолятора на опоре №30, что привело к касанию провода металлической траверсы опоры Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10кВ №19 ПС М.Горького ВЛ 10кВ №19 ПС М.Горького | 2025-04-27 09:36 | 2025-04-27 15:45
145 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №17 ПС Карповская | 180 | 2025-04-15 23:40 | 2025-04-16 00:12 | 3.4.7.3.5, ВЛ-10кВ №17 Карповская выведена в ремонт для устранения нагрева на ЛР-10кВ №72 в результате окисления контактных поверхностей. | 4.13, В результате длительной эксплуатации в условиях воздействия окружающей среды произошло окисление контактных поверхностей ЛР-10кВ №72. Это вызвало увеличение переходного сопротивления в месте контактного соединения, что привело нагреву контакта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ 10кВ №17 ПС Карповская РЛНД-10/400 | 2025-04-15 23:40 | 2025-04-16 00:12
146 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №18 ПС Карповская | 177 | 2025-04-08 01:38 | 2025-04-08 12:43 | 3.4.7.3.5, Старение материала, растрескивание фарфора в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате растрескивания фарфора, вызванного старением материала в процессе длительной эксплуатации произошел пробой проходного изолятора на КРН-10кВ №30. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10кВ №18 ПС Карповская ВЛ 10кВ №18 ПС Карповская | 2025-04-08 01:38 | 2025-04-08 12:43
147 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №18 ПС Карповская | 167 | 2025-04-06 12:14 | 2025-04-06 15:52 | 3.4.8.2, Повреждение опоры произошло в результате наезда техники сторонних лиц |  | 2025-04-06 12:14 | 2025-04-06 15:52
148 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1084 | 165 | 2025-04-06 11:25 | 2025-04-06 13:05 | 3.4.7.3.5, Нарушение герметизации в конструкции КТП произошло из-за высыхания материала уплотнителей. | 4.12, В процессе длительного срока эксплуатации произошло усыхание уплотнителя проходных изоляторов РУ 10кВ ТП 1084. Вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП, во время выпадения осадков произошло попадание воды в ТП 1084, что привело к межфазному замыканию и срабатыванию ПК-10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КТП 10кВ №1084 КТПП-250-6/0,4УХЛ1 | 2025-04-06 11:25 | 2025-04-06 13:05
149 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС Карповская | 163 | 2025-04-05 21:21 | 2025-04-05 21:21 | 3.4.7.3.5, Нарушение герметизации в конструкции КТП произошло из-за высыхания материала уплотнителей. | 4.12, Вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха произошло межфазное короткое замыкание на проходных изоляторах в РУ-10кВ ТП 622. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КТП 10кВ №622 КТПП-400-6/0,4УХЛ1
150 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №17 ПС Майская | 159 | 2025-04-02 08:02 | 2025-04-02 08:05 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации в условиях воздействия окружающей среды произошло окисление контактных поверхностей Р-10кВ №59. Это вызвало увеличение переходного сопротивления в месте контактного соединения, что привело к локальному перегреву. Перегрев спровоцировал возникновение дуги при протекании тока нагрузки. Дуга в сочетании с пробоем воздушного промежутка стала причиной короткого замыкания между фазами. | 4.13, В результате нарушения электрического контакта произошло увеличение переходного сопротивления в месте контактного соединения, что привело к локальному перегреву и возникновению дуги при протекании тока нагрузки. Дуга в сочетании с пробоем воздушного промежутка стала причиной короткого замыкания между фазами и отключения ВЛ действием МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ 10кВ №17 ПС Майская ВЛ 10кВ №17 ПС Майская | 2025-04-02 08:02 | 2025-04-02 08:05
151 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ ТП | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №25 ПС Майская КТП 10кВ №1521 | 158 | 2025-04-02 07:32 | 2025-04-02 13:15 | 3.4.7.3.5, В процессе длительного срока эксплуатации произошло усыхание уплотнителя двери шкафа РУ 10кВ ТП 1521. Вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП, во время выпадения осадков произошло попадание воды в ТП 1521, что привело к межфазному замыканию и срабатыванию ПК-10. | 4.12, Срабатывание ПК-10 к ТП 1521 произошло из-за междуфазного короткого замыкания, вследствие проникновения пыли и осадков через отверстия в конструкции КТП. Нарушение герметизации в конструкции КТП произошло из-за высыхания материала уплотнителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КТП 10кВ №1521 КТП-250-10/0,4-У1 | 2025-04-02 07:32 | 2025-04-02 13:15
152 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №1693 | 129 | 2025-03-23 13:29 | 2025-03-23 13:34 | 3.4.8.4, Наброс постороннего предмета на провода в пролёте опор №5-№6 |  | 2025-03-23 13:29 | 2025-03-23 13:34
153 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС Карповская | 131 | 2025-03-16 08:55 | 2025-03-16 15:13 | 3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние опоры (загнивание опоры у основания) связанно с длительным сверхнормативным сроком эксплуатации. | 4.1.1, По причине сверхнормативного загнивания стойки опоры в процессе длительного срока эксплуатации, при воздействии ветровых нагрузок произошло повреждение опоры №52 с потерей несущей способности, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ 10кВ №9 ПС Карповская Опора П10-1Д | 2025-03-16 08:55 | 2025-03-16 15:13
154 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС Новая | 112 | 2025-03-09 08:40 | 2025-03-09 13:29 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки провода на опоре №19 по причине потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | 4.3.4, В результате длительного воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок на провод вызванных ветровыми колебаниями, а так же из-за потери механической прочности вязки в процессе длительной эксплуатации, произошел обрыв вязки провода на опоре №19, что явилось причиной межфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок на ВЛ 10кВ №2 ПС Новая ВЛ 10кВ №2 ПС Новая | 2025-03-09 08:40 | 2025-03-09 13:29
155 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Новая | 114 | 2025-03-09 08:40 | 2025-03-09 08:42 | 3.4.7.3.5, В результате поверхностного загрязнения и увлажнения изоляции произошло перекрытие в РУ-10кВ | 4.12, В результате поверхностного загрязнения и увлажнения изоляции произошло перекрытие в РУ-10кВ, что привело к разрушению ПК 10 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ 10кВ №2 ПС Новая на КТП 10кВ №1650 Предохранитель ПКТ102-10-31,5-12,5 У1 | 2025-03-09 08:40 | 2025-03-09 08:42
156 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №25 ПС Майская | 107 | 2025-03-07 11:20 | 2025-03-07 13:17 | 3.4.8.4, Наброс постороннего предмета на опоре №75 по ВЛ-10кВ №5 Орошаемая |  | 2025-03-07 11:20 | 2025-03-07 13:17
157 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Новая | 100 | 2025-03-05 12:27 | 2025-03-05 12:27 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентском участке ВЛ за Р-10кВ №А10 (ОАО "РЖД")
158 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС Бузиновская | 89 | 2025-02-27 17:45 | 2025-02-27 17:45 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №7/1-№7/2 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №7/1-№7/2 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №9 ПС Бузиновская ВЛ 10кВ №9 ПС Бузиновская
159 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №715 | 82 | 2025-02-22 21:10 | 2025-02-22 22:27 | 3.4.12.2.1, ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №715 выведена в ремонт для замены вязки проводов. Обрыв вязки провода на опоре №12 при воздействии ветровых нагрузок. | 4.3.4, При длительном воздействии ветровых и знакопеременных нагрузок, произошел обрыв вязки провода на опоре №12 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок на ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №715 ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №715
160 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС Новая | 75 | 2025-02-15 12:16 | 2025-02-15 17:45 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв вязки провода на опоре №190 | 4.3.4, В результате воздействия знакопеременных нагрузок на провода под действием порывистого ветра произошел обрыв вязки провода на опоре №190, что привело к падению провода на металлическую траверсу опоры Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок на ВЛ 10кВ №2 ПС Новая ВЛ 10кВ №2 ПС Новая | 2025-02-15 12:16 | 2025-02-15 14:06
161 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС Новая | 74 | 2025-02-15 11:24 | 2025-02-15 11:52 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №296-№297 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №296-№297 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №9 ПС Новая ВЛ 10кВ №9 ПС Новая | 2025-02-15 11:24 | 2025-02-15 11:52
162 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС Крепь | 67 | 2025-02-06 10:30 | 2025-02-06 17:30 | 3.4.8.5.1.2, Механическое воздействие сторонних лиц, а именно БПЛА на провода в пролёте опор №76/188-№76/189 вооружёнными силами Украины | 4.4.1, В результате воздействия БПЛА на провода ВЛ 10кВ №9 ПС Крепь произошло разрушение провода с потерей несущей способности в пролёте опор №76/188-№76/189 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на ВЛ 10кВ №9 ПС Крепь ВЛ 10кВ №9 ПС Крепь | 2025-02-06 10:30 | 2025-02-06 17:30
163 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС Карповская | 44 | 2025-01-23 09:59 | 2025-01-23 09:59 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №34-№35 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №34-№35 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №9 ПС Карповская ВЛ 10кВ №9 ПС Карповская
164 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС Нариман | 43 | 2025-01-21 13:36 | 2025-01-21 16:28 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки провода на опоре №38 по причине потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | 4.3.4, В результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок на провод под действием ветра, а так же из-за потери механической прочности вязки в процессе длительной эксплуатации, произошел обрыв вязки провода на опоре №38, что привело к схлесту проводов фазы «В» с фазой «С» в пролетах опор №38-№39. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок на ВЛ 10кВ №2 ПС Нариман ВЛ 10кВ №2 ПС Нариман | 2025-01-21 13:36 | 2025-01-21 16:28
165 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №753 | 15 | 2025-01-03 10:10 | 2025-01-03 14:19 | 3.4.12.2.1, ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №753 выведена в ремонт для перетяжки проводов в пролетах опор №1-№14. При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса провода | 4.3.4, В результате воздействия знакопеременных нагрузок на провода под действием порывистого ветра, произошло ослабление вязки проводов, что привело к разрегулировке стрелы провеса проводов в пролетах опор №1-№14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №753 ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №753 | 2025-01-03 10:10 | 2025-01-03 14:19
166 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №17 ПС Карповская | 5 | 2025-01-02 17:53 | 2025-01-02 19:16 | 3.4.7.3.5, ВЛ 10кВ №17 ПС Карповская выведена в ремонт для восстановления шлейфа на Р-10кВ №212. По причине потери механической прочности и воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе длительной эксплуатации, произошел обрыв шлейфа фазы «В» на Р-126 10 кВ | 4.3.4, По причине потери механической прочности и воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе длительной эксплуатации, произошел обрыв шлейфа фазы «В» на Р-126 10 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок на ВЛ 10кВ №17 ПС Карповская ВЛ 10кВ №17 ПС Карповская | 2025-01-02 17:53 | 2025-01-02 19:16
167 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Нариман | 4 | 2025-01-01 13:41 | 2025-01-01 17:40 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязок провода в результате воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.4, В результате знакопеременных и изгибающих нагрузок под воздействием порывистого ветра произошел обрыв вязок провода в пролетах опор №62-№65 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок на ВЛ 10кВ №5 ПС Нариман ВЛ 10кВ №5 ПС Нариман | 2025-01-01 13:41 | 2025-01-01 17:40
168 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1656 | 13 | 2025-01-01 12:19 | 2025-01-01 12:22 | 3.4.8.5.2, Повреждение на потребительской ВЛ-0,4кВ ТП 1656 |  | 2025-01-01 12:19 | 2025-01-01 12:22
169 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 3 Ильевка | 68 | 2025-12-29 13:32 | 2025-12-29 17:59 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №15/139/29 - №15/139/30 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №15/139/29 - №15/139/30 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 3 Ильевка ВЛ 10 кВ № 3 Ильевка | 2025-12-29 13:32 | 2025-12-29 17:59
170 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 909 | 65 | 2025-12-25 22:11 | 2025-12-25 22:16 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете от опоры №4/2 до здания | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте от опоры №4/2 до здания при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 909 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 909 | 2025-12-25 22:11 | 2025-12-25 22:16
171 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 20 Ляпичево | 64 | 2025-12-25 21:24 | 2025-12-25 21:30 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №99-№100 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №99-№100 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 20 Ляпичево ВЛ 10 кВ № 20 Ляпичево | 2025-12-25 21:24 | 2025-12-25 21:30
172 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП А912 | 59 | 2025-12-17 18:00 | 2025-12-17 18:53 | 3.4.9.3, Повреждение в ВРУ-0,4 кВ Потребителя жилого дома №20 ул. Центральная СНТ «Дон» |  | 2025-12-17 18:00 | 2025-12-17 18:53
173 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1914 | 55 | 2025-12-15 21:28 | 2025-12-15 21:39 | 3.4.7.3.5, Окисление контактных поверхностей в результате длительной эксплуатации в условиях воздействия окружающей среды | 4.13, Вследствие окисления контактного соединения на одной из фаз в ВРУ-0,4кВ произошло увеличение переходного сопротивления. В месте дефекта возник локальный перегрев, что привело к термическому разрушению изоляции с коротким замыканием Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1914 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1914
174 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 3 Ильевка | 54 | 2025-12-15 14:46 | 2025-12-15 17:48 | 3.4.8.4, Наброс постороннего предмета на шлейфах 10 кВ ТП-1024
175 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 653 | 53 | 2025-12-15 13:31 | 2025-12-15 13:32 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №3/18-№3/19 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №3/18-№3/19 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 653 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 653 | 2025-12-15 13:31 | 2025-12-15 13:32
176 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ № 1010 | 52 | 2025-12-15 11:06 | 2025-12-15 15:35 | 3.4.7.3.6, Потеря несущей способности провода в межремонтный период по причине потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации | 4.13, В межремонтный период произошел обрыв провода от ЛР-10 кВ ТП-1010 до ТП-1010 вследствие снижения механической прочности из-за длительной эксплуатации при воздействии ветровой нагрузки . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ТП 10 кВ № 1010 ТП 10 кВ № 1010 | 2025-12-15 11:06 | 2025-12-15 15:35
177 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1038 | 50 | 2025-12-15 10:26 | 2025-12-15 10:35 | 3.4.7.3.7, В межпроверочный период произошло вытягивание провода из-зи снижение его механической прочности вследствие длительной эксплуатации и воздействия ветровой нагрузки | 4.1.3, По причине вытягивания провода, вызванного снижением механической прочности из-за результате длительной эксплуатации, в межпроверочный период произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-№12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1038. При воздействии ветра это привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защиты Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1038 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1038 | 2025-12-15 10:26 | 2025-12-15 10:35
178 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 3 Горинская | 29 | 2025-12-15 03:50 | 2025-12-15 04:00 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролетах опор №152-№153 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролётах опор №152-№153 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 3 Горинская ВЛ 10 кВ № 3 Горинская | 2025-12-15 03:50 | 2025-12-15 04:00
179 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10 кВ № 946 | 40 | 2025-12-14 12:43 | 2025-12-14 14:44 | 3.4.7.3.5, Окисление контактных поверхностей вывода 0,4 кВ ф. А на верхних контактах АВ ВЛ-0,4 кВ №1 в результате длительной эксплуатации в условиях воздействия окружающей среды | 4.13, В результате длительной эксплуатации в условиях воздействия окружающей среды произошло окисление контактных поверхностей вывода 0,4 кВ ф. А на верхних контактах АВ ВЛ-0,4 кВ №1. Это вызвало увеличение переходного сопротивления в месте контактного соединения, что привело к к локальному перегреву Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на КТП 10 кВ № 946 КТП 10 кВ № 946 | 2025-12-14 12:43 | 2025-12-14 14:44
180 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП А912 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1073 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1073 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 963 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 950 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1002 | 17 | 2025-12-13 14:40 | 2025-12-14 15:38 | 3.4.12.2.1, Неблагоприятное метеорологическое явление (порывистый ветер до 25м/с) | 4.12, При воздействие неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер до 25м/с), произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролёте опор №4п/1 - №4п/2 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 912А, что привело к короткому замыканию в результате схлеста проводов При воздействие неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер до 25м/с), произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролёте опор №14 - №15 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1073, что привело к короткому замыканию в результате схлеста проводов При воздействие неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер до 25м/с), произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролёте опор №11 - №12 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1073, что привело к короткому замыканию в результате схлеста проводов При воздействие неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер до 25м/с), произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролёте опор №14 - №15 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 963, что привело к короткому замыканию в результате схлеста проводов При воздействие неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер до 25м/с), произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролёте опор №15 - №16 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 950, что привело к короткому замыканию в результате схлеста проводов При воздействие неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер до 25м/с), произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролёте опор №9л/3-№9л/4 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1002, что привело к короткому замыканию в результате схлеста проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 912А ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 912А, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1073 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1073, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1073 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1073, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 963 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 963, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 950 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 950, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1002 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1002 | 2025-12-13 14:40 | 2025-12-14 15:38
181 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 2 Набатово ВЛ 10 кВ № 2 Набатово ВЛ 10 кВ № 17 Ложки ВЛ 10 кВ № 7 Ильёвка ВЛ 10 кВ № 3 Колпачки ВЛ 10 кВ № 8 Шебалино ВЛ 10 кВ № 3 Горинская ВЛ 10 кВ № 3 Горинская | 18 | 2025-12-13 11:30 | 2025-12-14 17:14 | 3.4.12.2.1, Воздействие неблагоприятного метеорологического явления (порывистый ветер до 25м/с) | 4.12, При воздействие неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер до 25м/с), произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролёте опор №284/6-№284/7 ВЛ 10 кВ № 2 Набатово, что привело к перекрытию воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние При воздействие неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер до 25м/с), произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролётах опор №4/63-№4/63/3 ВЛ 10 кВ № 17 Ложки, что привело к перекрытию воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, в результате чего произошло электродуговое повреждение проводов с потерей несущей способности При воздействие неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер до 25м/с), произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролёте опор №24/5-№24/6 ВЛ 10 кВ № 7 Ильёвка, что привело к перекрытию воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние При воздействие неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер до 25м/с), произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролёте опор №32/118-№32/119 ВЛ 10 кВ № 3 Колпачки, что привело к перекрытию воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние Наброс постороннего предмета на шлейфах 10 кВ ТП-1024 при воздействие неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер до 25м/с) При воздействие неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер до 25м/с), произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролёте опор №152-№153 ВЛ 10 кВ № 3 Горинская, что привело к перекрытию воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 2 Набатово, КРН-6 ВЛ 10 кВ № 2 Набатово, КРН-6, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 17 Ложки ВЛ 10 кВ № 17 Ложки, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 7 Ильёвка ВЛ 10 кВ № 7 Ильёвка, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 3 Колпачки ВЛ 10 кВ № 3 Колпачки, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 8 Шебалино ВЛ 10 кВ № 8 Шебалино, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 3 Горинская ВЛ 10 кВ № 3 Горинская 4.4.4, В результате воздействия неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер до 25м/с) произошло разрушение изолятора на опоре №95 ВЛ 10 кВ № 2 Набатово, что привело к смещению провода и последующему схлесту проводов в пролете опор №94-№96 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ № 2 Набатово ВЛ 10 кВ № 2 Набатово | 2025-12-13 11:30 | 2025-12-14 17:14
182 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Лысово ВЛ 10 кВ № 5 Лысово ВЛ 10кВ №5 ПС Лысово ВЛ 10кВ №5 ПС Лысово | 7 | 2025-12-10 14:49 | 2025-12-11 12:30 | 3.4.9.3, Повреждение в абонентской ТП-А1970 (гр. Богашев Д.Г.) |  | 2025-12-10 14:49 | 2025-12-11 12:30
183 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 3 РП-1 | 997 | 2025-12-04 11:10 | 2025-12-04 18:00 | 3.4.9.3, Повреждение в абонентской ТП-А1043 (ИП Выстропов А.П.) |  | 2025-12-04 11:10 | 2025-12-04 18:00
184 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 7 Ильёвка | 958 | 2025-11-21 09:00 | 2025-11-21 09:06 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №24/7-№24/8 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №24/7-№24/8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 7 Ильёвка ВЛ 10 кВ № 7 Ильёвка | 2025-11-21 09:00 | 2025-11-21 09:06
185 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 1 Ляпичево | 937 | 2025-11-13 06:54 | 2025-11-13 10:12 | 3.4.9.3, Поврежденное оборудование в абонентской ТП-1911А (КФХ Штепо) |  | 2025-11-13 06:54 | 2025-11-13 10:12
186 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 7 Ильёвка | 930 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 09:04 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №24/7-№24/8 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №24/7-№24/8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 7 Ильёвка ВЛ 10 кВ № 7 Ильёвка | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 09:04
187 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП А1903 | 904 | 2025-10-28 22:05 | 2025-10-28 22:14 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №13-№14 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №13-№14 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП А1903 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП А1903 | 2025-10-28 22:05 | 2025-10-28 22:14
188 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 7 Колпачки | 895 | 2025-10-28 07:22 | 2025-10-28 07:26 | 3.4.9.3, Повреждение оборудования в абонентской ТП-А1745 (ООО НПГ «Сады Придонья») |  | 2025-10-28 07:22 | 2025-10-28 07:26
189 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 3 Колпачки | 903 | 2025-10-28 07:22 | 2025-10-28 16:05 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №32/18/6/1-№32/18/6/2 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №32/18/6/1-№32/18/6/2 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 3 Колпачки ВЛ 10 кВ № 3 Колпачки | 2025-10-28 07:22 | 2025-10-28 16:05
190 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 7 Колпачки | 894 | 2025-10-24 10:47 | 2025-10-24 10:57 | 3.4.9.3, Повреждение оборудования в абонентском ТП-А1745 (ООО НПГ «Сады Придонья»). |  | 2025-10-24 10:47 | 2025-10-24 10:57
191 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 9 Дальняя | 893 | 2025-10-21 18:50 | 2025-10-22 02:36 | 3.4.8.4, Наброс постороннего предмета на опоре №76 | 4.12, В результате наброса постороннего предмета на провод касающегося металлической траверсы ж/б опоры №76 произошло однофазное замыкание на "землю" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 9 Дальняя ВЛ 10 кВ № 9 Дальняя | 2025-10-21 18:50 | 2025-10-22 02:36
192 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 7 Ильёвка ВЛ 10 кВ № 7 Ильёвка | 892 | 2025-10-21 09:05 | 2025-10-21 11:56 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №24/5-№24/6 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №24/5-№24/6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 7 Ильёвка ВЛ 10 кВ № 7 Ильёвка | 2025-10-21 09:05 | 2025-10-21 11:56
193 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 8 Шебалино | 891 | 2025-10-20 11:10 | 2025-10-20 11:30 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №15-№16 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №15-№16 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 8 Шебалино ВЛ 10 кВ № 8 Шебалино | 2025-10-20 11:10 | 2025-10-20 11:30
194 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 8 Шебалино | 890 | 2025-10-19 22:50 | 2025-10-19 22:58 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №15-№16 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №15-№16 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 8 Шебалино ВЛ 10 кВ № 8 Шебалино | 2025-10-19 22:50 | 2025-10-19 22:58
195 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 988 | 889 | 2025-10-19 14:40 | 2025-10-19 14:43 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №17-№18 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №17-№18 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 988 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 988 | 2025-10-19 14:40 | 2025-10-19 14:43
196 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 1 Набатово | 888 | 2025-10-19 10:38 | 2025-10-19 10:42 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №108-№109 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №108-№109 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 1 Набатово ВЛ 10 кВ № 1 Набатово | 2025-10-19 10:38 | 2025-10-19 10:42
197 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 1 Ляпичево | 885 | 2025-10-19 02:23 | 2025-10-19 02:26 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №37-№38 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №37-№38 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 1 Ляпичево ВЛ 10 кВ № 1 Ляпичево | 2025-10-19 02:23 | 2025-10-19 02:26
198 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 1 Ляпичево | 884 | 2025-10-18 23:20 | 2025-10-18 23:25 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №36-№37 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №36-№37 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 1 Ляпичево ВЛ 10 кВ № 1 Ляпичево | 2025-10-18 23:20 | 2025-10-18 23:25
199 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 966 | 853 | 2025-10-16 21:17 | 2025-10-16 21:23 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №8л/1п/1-№8л/1п/2 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №8л/1п/1-№8л/1п/2 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 966 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 966 | 2025-10-16 21:17 | 2025-10-16 21:23
200 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1950 | 852 | 2025-10-11 10:14 | 2025-10-11 10:32 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №6-№7. | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №6 -№7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1950 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1950 | 2025-10-11 10:14 | 2025-10-11 10:32
201 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 3 РП-1 | 851 | 2025-10-10 12:41 | 2025-10-10 12:46 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №302/3-№302/4. | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №302/3-№302/4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 3 РП-1, КРН-2 ВЛ 10 кВ № 3 РП-1, КРН-2 | 2025-10-10 12:41 | 2025-10-10 12:46
202 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1990 | 850 | 2025-10-10 12:17 | 2025-10-10 12:23 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №10-№11 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №10-№11 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1990 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1990 | 2025-10-10 12:17 | 2025-10-10 12:23
203 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1950 | 849 | 2025-10-09 21:20 | 2025-10-09 21:30 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №6-№7. | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №6 -№7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1950 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1950 | 2025-10-09 21:20 | 2025-10-09 21:30
204 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 8 Шебалино | 848 | 2025-10-06 15:45 | 2025-10-06 15:49 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №5-№6 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №5-№6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 8 Шебалино ВЛ 10 кВ № 8 Шебалино | 2025-10-06 15:45 | 2025-10-06 15:49
205 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 10 Ляпичево | 847 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 09:05 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №49-№50 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №49-№50 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 10 Ляпичево ВЛ 10 кВ № 10 Ляпичево | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 09:05
206 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1016 | 845 | 2025-10-05 14:42 | 2025-10-05 15:09 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №13-№14. | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №13 -№14 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1016 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1016 | 2025-10-05 14:42 | 2025-10-05 15:09
207 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 11 Водопроводная | 844 | 2025-10-02 10:01 | 2025-10-02 15:14 | 3.4.9.3, Повреждение оборудования на ТП А1923. |  | 2025-10-02 10:01 | 2025-10-02 15:14
208 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1016 | 825 | 2025-09-30 17:32 | 2025-09-30 17:42 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №10/1-№10/2 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №10/1-№10/2 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1016 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1016 | 2025-09-30 17:32 | 2025-09-30 17:42
209 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 3 Колпачки | 824 | 2025-09-30 09:55 | 2025-09-30 13:40 | 3.4.9.3, Повреждение оборудования на абонентском участке ВЛ-10 кВ за Р-10 кВ №121А (ИП Цируль) |  | 2025-09-30 09:55 | 2025-09-30 13:40
210 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 11 Водопроводная | 820 | 2025-09-27 09:50 | 2025-09-27 16:06 | 3.4.8.5.1.2, Обрыв двух проводов в пролёте опор №36/36-№36/37 в результате воздействия БПЛА | 4.4.1, В результате падения беспилотного летательного аппарата ВСУ, произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами и повреждение двух проводов с потерей несущей способности в пролёте опор 36/36-№36/37 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на ВЛ 10 кВ № 11 Водопроводная, Отпайка 1 ВЛ-10кВ ТП А656 ВЛ 10 кВ № 11 Водопроводная, Отпайка 1 ВЛ-10кВ ТП А656 | 2025-09-27 09:50 | 2025-09-27 16:06
211 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 1 Ляпичево | 803 | 2025-09-19 11:22 | 2025-09-19 14:15 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности стеклянного изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, По причине потери механической прочности стеклянного изолятора в процессе длительной эксплуатации произошло разрушение изолятора фазы "С" на опоре №351/127/9, что привело к падению провода фазы "С" и его касанию соседней фазы. В результате электродинамических усилий при межфазном коротком замыкании произошел обрыв вязки провода фазы "В"на опоре №351/127/10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ № 1 Ляпичево, КРН-5 ВЛ 10 кВ № 1 Ляпичево, КРН-5 | 2025-09-19 11:22 | 2025-09-19 14:15
212 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 3 Горинская | 784 | 2025-09-10 07:10 | 2025-09-10 07:15 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №104-№105 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №104-№105 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 3 Горинская ВЛ 10 кВ № 3 Горинская | 2025-09-10 07:10 | 2025-09-10 07:15
213 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 20 Ляпичево | 783 | 2025-09-08 07:50 | 2025-09-08 07:55 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №7-№8 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №7-№8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 20 Ляпичево ВЛ 10 кВ № 20 Ляпичево | 2025-09-08 07:53 | 2025-09-08 07:55
214 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 7 Ильёвка | 761 | 2025-09-03 11:50 | 2025-09-03 12:01 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №24/3-№24/4 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №24/3-№24/4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 7 Ильёвка ВЛ 10 кВ № 7 Ильёвка | 2025-09-03 11:50 | 2025-09-03 12:01
215 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 7 Ильёвка | 760 | 2025-09-03 09:16 | 2025-09-03 09:20 | 3.4.9.3, Повреждение в абонентском ТП 1082А (ООО "Строительный комплекс") |  | 2025-09-03 09:16 | 2025-09-03 09:20
216 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 8 Ляпичево | 764 | 2025-09-03 08:20 | 2025-09-03 08:30 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №33-№34 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №33-№34 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 8 Ляпичево ВЛ 10 кВ № 8 Ляпичево | 2025-09-03 08:20 | 2025-09-03 08:30
217 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 3 Колпачки | 750 | 2025-09-03 04:29 | 2025-09-03 12:05 | 3.4.9.3, Повреждение в абонентской ТП-1097А |  | 2025-09-03 04:29 | 2025-09-03 12:05
218 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 9 Дальняя | 759 | 2025-09-02 23:08 | 2025-09-02 23:12 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №3/3-№3/4 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №3/3-№3/4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 9 Дальняя ВЛ 10 кВ № 9 Дальняя | 2025-09-02 23:08 | 2025-09-02 23:12
219 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 9 Дальняя | 752 | 2025-09-02 21:52 | 2025-09-02 21:56 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №103-№104 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №103-№104 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 9 Дальняя ВЛ 10 кВ № 9 Дальняя | 2025-09-02 21:52 | 2025-09-02 21:56
220 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 3 Горинская | 751 | 2025-09-02 19:28 | 2025-09-02 19:34 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №148-№149 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №148-№149 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 3 Горинская ВЛ 10 кВ № 3 Горинская | 2025-09-02 19:28 | 2025-09-02 19:34
221 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 18 6-й км | 732 | 2025-08-27 12:40 | 2025-08-27 12:45 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №107л1/5-№107л1/6 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №107л1/5-№107л1/6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 18 6-й км ВЛ 10 кВ № 18 6-й км | 2025-08-27 12:40 | 2025-08-27 12:45
222 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 9 Дальняя | 705 | 2025-08-19 00:22 | 2025-08-19 22:58 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в результате повторяющихся ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Излом провода произошел в месте крепления к изолятору под воздействием повторяющихся ветровых нагрузках в течении длительного периода времени, что привело к обрыву провода в пролете опоре №10-№11 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ 10 кВ № 9 Дальняя ВЛ 10 кВ № 9 Дальняя | 2025-08-19 00:22 | 2025-08-19 22:58
223 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 3 Горинская | 650 | 2025-08-02 05:43 | 2025-08-02 11:31 | 3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние крепёжного элемента (колпачка) изолятора в результате старения материала при длительной эксплуатации | 4.1.3, В результате старения материала произошло разрушение колпачка изолятора фазы "В" на опоре №98/8, что привело к срыву изолятора и падению провода на металлическую траверсу опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ № 3 Горинская, Присоед. секционирующее Р.17 ВЛ 10 кВ № 3 Горинская, Присоед. секционирующее Р.17 | 2025-08-02 05:43 | 2025-08-02 11:31
224 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 8 Шебалино | 649 | 2025-08-01 11:13 | 2025-08-01 11:15 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №65-№66 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №65-№66 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 8 Шебалино ВЛ 10 кВ № 8 Шебалино | 2025-08-01 11:13 | 2025-08-01 11:15
225 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 3 РП-1 | 604 | 2025-07-29 10:47 | 2025-07-29 10:52 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №193-№194 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №193-№194 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 3 РП-1 ВЛ 10 кВ № 3 РП-1 | 2025-07-29 10:47 | 2025-07-29 10:52
226 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 1 Набатово | 603 | 2025-07-24 12:53 | 2025-07-24 16:27 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки провода на опорах №301, №302 по причине потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | 4.3.4, В результате длительного воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок на провод вызванных ветровыми колебаниями, а так же из-за потери механической прочности вязки в процессе длительной эксплуатации, произошел обрыв вязки провода на опорах №301, №302 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок на ВЛ 10 кВ № 1 Набатово ВЛ 10 кВ № 1 Набатово | 2025-07-24 12:53 | 2025-07-24 16:27
227 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1928 | 602 | 2025-07-23 22:51 | 2025-07-23 23:12 | 3.4.8.4, Наброс постороннего предмета в пролёте опор №17-№18. |  | 2025-07-23 22:51 | 2025-07-23 23:12
228 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 1 Ляпичево | 601 | 2025-07-23 21:58 | 2025-07-24 03:55 | 3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние опор (загнивание древесины) связанно с длительным сверхнормативным сроком эксплуатации. | 4.1.1, По причине сверхнормативного загнивания опоры у основания в процессе длительного срока эксплуатации, при воздействии ветровых нагрузок произошел наклон опоры №118п/23 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ 10 кВ № 1 Ляпичево ВЛ 10 кВ № 1 Ляпичево | 2025-07-23 21:58 | 2025-07-24 03:55
229 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 9 Дальняя | 600 | 2025-07-23 15:09 | 2025-07-23 15:11 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №307-№308 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №307-№308 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10 кВ №7 Радиорелейная ВЛ-10 кВ №7 Радиорелейная | 2025-07-23 15:09 | 2025-07-23 15:11
230 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1016 | 536 | 2025-07-20 23:37 | 2025-07-20 23:43 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №14-№15 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №14-№15 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1016 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1016 | 2025-07-20 23:37 | 2025-07-20 23:43
231 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 935 | 534 | 2025-07-20 21:32 | 2025-07-20 21:37 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №17-№17л/1 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №17-№17л/1 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 935 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 935 | 2025-07-20 21:32 | 2025-07-20 21:37
232 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 10 Ляпичево | 533 | 2025-07-19 22:40 | 2025-07-19 22:44 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №50-№51 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №50-№51 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 10 Ляпичево ВЛ 10 кВ № 10 Ляпичево | 2025-07-19 22:40 | 2025-07-19 22:44
233 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 9 Дальняя | 532 | 2025-07-19 20:52 | 2025-07-19 20:58 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №310-№311 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №310-№311 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10 кВ №7 Радиорелейная ВЛ-10 кВ №7 Радиорелейная | 2025-07-19 20:52 | 2025-07-19 20:58
234 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 1 Ляпичево | 530 | 2025-07-16 00:24 | 2025-07-16 01:12 | 3.4.7.3.5, Старение материала (образование микротрещин) в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, По причине образования микротрещин в стекле изолятора ШС-10 на опоре №350 произошел пробой, вызванный старением материала и воздействием внешних факторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ № 1 Ляпичево ВЛ 10 кВ № 1 Ляпичево | 2025-07-16 00:24 | 2025-07-16 01:12
235 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 8 Шебалино | 531 | 2025-07-15 11:00 | 2025-07-15 15:39 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №67-№68 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №67-№68 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 8 Шебалино ВЛ 10 кВ № 8 Шебалино | 2025-07-15 11:00 | 2025-07-15 15:39
236 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 1 Ляпичево | 529 | 2025-07-15 03:52 | 2025-07-15 05:00 | 3.4.9.3, Повреждение оборудования в абонентском ТП-1911А (КФХ Штепо) |  | 2025-07-15 03:52 | 2025-07-15 05:00
237 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 1 Ляпичево | 528 | 2025-07-14 08:32 | 2025-07-14 11:27 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской ТП-1911А(КХФ Штепо) |  | 2025-07-14 08:32 | 2025-07-14 11:27
238 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 8 Шебалино | 527 | 2025-07-13 20:40 | 2025-07-14 14:20 | 3.4.7.3.5, Старение материала (растрескивание фарфора) в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, По причине растрескивания фарфора в процессе длительной эксплуатации произошло разрушение изолятора на опоре №85, что привело к схлёсту проводов в пролете опор №85-№86 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ № 8 Шебалино ВЛ 10 кВ № 8 Шебалино | 2025-07-13 20:40 | 2025-07-14 14:20
239 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 925 | 484 | 2025-07-12 15:08 | 2025-07-12 15:28 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №1/4/4-№1/4/5 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №1/4/4-№1/4/5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 925 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 925 | 2025-07-12 15:08 | 2025-07-12 15:28
240 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1057 | 483 | 2025-07-11 16:08 | 2025-07-11 16:14 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №3-№4 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №3-№4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1057 ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1057 | 2025-07-11 16:08 | 2025-07-11 16:14
241 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 3 Горинская | 482 | 2025-07-10 16:03 | 2025-07-10 16:10 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №150-№151 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №150-№151 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 3 Горинская ВЛ 10 кВ № 3 Горинская | 2025-07-10 16:03 | 2025-07-10 16:10
242 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 2 Набатово | 481 | 2025-07-10 10:45 | 2025-07-10 15:30 | 3.4.8.4, Наброс постороннего предмета на опоре №224/43 |  | 2025-07-10 10:45 | 2025-07-10 15:30
243 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 3 Ильевка | 480 | 2025-07-09 15:58 | 2025-07-09 20:58 | 3.4.7.3.5, Выведена в ремонт участок линии за Р-10 кВ №6 ВЛ 10 кВ № 3 Ильевка для замены изолятора на опоре №96/37/13, разрушенного вследствие растрескивания фарфора в процессе длительной эксплуатации | 4.1.3, По причине растрескивания фарфора в процессе длительной эксплуатации, произошло разрушение изолятора на опоре №96/37/13 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ № 3 Ильевка ВЛ 10 кВ № 3 Ильевка | 2025-07-09 15:58 | 2025-07-09 20:58
244 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 3 Ильевка | 479 | 2025-07-09 13:15 | 2025-07-09 13:48 | 3.4.9.3, Повреждение в абонентской ТП 1921А |  | 2025-07-09 13:15 | 2025-07-09 13:48
245 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1024 | 478 | 2025-07-08 12:55 | 2025-07-08 13:00 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №13-№14 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №13-№14 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1024 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1024 | 2025-07-08 12:55 | 2025-07-08 13:00
246 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 18 6-й км | 477 | 2025-07-07 19:47 | 2025-07-07 19:50 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №107л1/18-№107л1/19 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №107л1/18-№107л1/19 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 18 6-й км ВЛ 10 кВ № 18 6-й км | 2025-07-07 19:47 | 2025-07-07 19:50
247 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1014 | 476 | 2025-07-06 14:20 | 2025-07-06 16:22 | 3.4.7.3.5, ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1014 выведена в ремонт по неотложной заявке для проведения работ по замене провода в пролете опор №10-№11. Замена СИП выполнена из-за разрушения изоляции (трещины, отслоения) и деградации материала | 4.1.3, Замена СИП вследствие критического старения изоляции с образованием продольных трещин и участков отслоения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1014 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1014
248 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 18 6-й км | 475 | 2025-07-05 18:27 | 2025-07-05 18:32 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №107л1/15-№107л1/16 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №107л1/15-№107л1/16 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 18 6-й км ВЛ 10 кВ № 18 6-й км | 2025-07-05 18:27 | 2025-07-05 18:32
249 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 8 Шебалино | 472 | 2025-07-04 10:52 | 2025-07-04 11:07 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №82-№83 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №82-№83 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 8 Шебалино ВЛ 10 кВ № 8 Шебалино | 2025-07-04 10:52 | 2025-07-04 11:07
250 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 1 Ляпичево | 473 | 2025-07-03 16:05 | 2025-07-03 18:50 | 3.4.7.3.5, ВЛ 10 кВ № 1 Ляпичево выведена в ремонт для восстановления шлейфа на ЛР-10 кВ ТП-915. По причине потери механической прочности и воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе длительной эксплуатации, произошел обрыв шлейфа на ЛР-10 кВ | 4.3.4, По причине потери механической прочности и воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе длительной эксплуатации, произошло ослабление зажима и повреждение проволок шлейфа , что привело к обрыву шлейфа на ЛР-10 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок на ВЛ 10 кВ № 1 Ляпичево ВЛ 10 кВ № 1 Ляпичево | 2025-07-03 16:05 | 2025-07-03 18:50
251 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 10 Ляпичево | 469 | 2025-07-03 12:29 | 2025-07-03 15:50 | 3.4.7.3.5, ВЛ 10 кВ № 10 Ляпичево выведена в ремонт для восстановления шлейфа на Р 10 кВ №11. По причине потери механической прочности и воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе длительной эксплуатации, произошло повреждение проволок шлейфов на Р 10 кВ №11 | 4.3.4, По причине потери механической прочности и воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе длительной эксплуатации, произошло ослабление зажима и повреждение проволок шлейфов на Р 10 кВ №11 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок на ВЛ 10 кВ № 10 Ляпичево ВЛ 10 кВ № 10 Ляпичево | 2025-07-03 12:29 | 2025-07-03 15:50
252 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 8 Шебалино | 471 | 2025-07-03 11:20 | 2025-07-03 11:38 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №79-№80 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №79-№80 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 8 Шебалино ВЛ 10 кВ № 8 Шебалино | 2025-07-03 11:20 | 2025-07-03 11:38
253 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 652 | 470 | 2025-07-03 04:14 | 2025-07-03 04:21 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №15-№16 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №15-№16 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 652 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 652 | 2025-07-03 04:14 | 2025-07-03 04:21
254 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 10 Ляпичево | 468 | 2025-07-03 03:16 | 2025-07-03 03:21 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №36 - №37 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №36 - №37 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 10 Ляпичево ВЛ 10 кВ № 10 Ляпичево | 2025-07-03 03:16 | 2025-07-03 03:21
255 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 13 Водопроводная ПОТР | 466 | 2025-07-01 13:10 | 2025-07-02 05:02 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской КВЛ-10 кВ №13 Водопроводная. |  | 2025-07-01 13:10 | 2025-07-02 05:02
256 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 10 Ляпичево | 412 | 2025-06-30 16:32 | 2025-06-30 16:40 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №36 - №37 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №36 - №37 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 10 Ляпичево ВЛ 10 кВ № 10 Ляпичево | 2025-06-30 16:32 | 2025-06-30 16:40
257 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 9 Дальняя | 407 | 2025-06-30 09:20 | 2025-06-30 09:24 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №196 - №197 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №196 - №197 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ №7 Радиорелейная ВЛ 10 кВ №7 Радиорелейная | 2025-06-30 09:20 | 2025-06-30 09:24
258 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ № 986 | 413 | 2025-06-29 14:15 | 2025-06-29 20:40 | 3.4.7.3.5, Межвитковое замыкание, вследствие старения изоляции обмоток трансформатора | 4.12, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие старения, произошло ухудшение изоляции обмоток силового трансформатора, что привело к межвитковому замыканию Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП 10 кВ № 986 Трансформатор ТМ-250/10 | 2025-06-29 14:15 | 2025-06-29 20:40
259 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 1 Ляпичево | 410 | 2025-06-29 12:10 | 2025-06-29 12:25 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №128 - №129. | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №128 - №129 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 1 Ляпичево ВЛ 10 кВ № 1 Ляпичево | 2025-06-29 12:10 | 2025-06-29 12:25
260 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 18 6-й км | 408 | 2025-06-28 19:07 | 2025-06-28 20:12 | 3.4.8.5.2, Во время обнаружения места аварии, а именно ТП-1041 типа "колхозница", повреждено оборудование Калачёвского РЭС от возгорания сухой травы вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №18 и ТП-1041. Пожар ликвидирован силами пожарного расчёта МЧС. Очаг возгорания по данным МЧС предположительно находился возле просёлочной грунтовой дороги в 50 м от ТП-1041. Загорание ТП-1041 произошло в результате возникновения низового пожара вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №18 ПС 35 кВ 6-й км, по вине неустановленных лиц. В период предшествующий повреждения ТП-1041 наблюдался, преимущественно северо-восточный ветер, географически ТП-1041 расположено с юга на север за населённым пунктом Мариновка. | 4.9.12, Очаг возгорания по данным МЧС предположительно находился возле просёлочной дороги в 50 м от ТП-1041. Загорание ТП-1041 произошло в результате возникновения низового пожара в не охранной зоны ВЛ-10 кВ №18 ПС 35 кВ 6-й км, по вине неустановленных лиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Низовой пожар, приведший к пожару на объектах ЭСК на ВЛ-10 кВ №18 ПС 35 кВ 6-й км ТП-1041 | 2025-06-28 19:07 | 2025-06-28 20:12
261 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 1 Набатово | 404 | 2025-06-27 19:35 | 2025-06-27 19:39 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №107-№108. | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №107-№108 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 1 Набатово ВЛ 10 кВ № 1 Набатово | 2025-06-27 19:35 | 2025-06-27 19:39
262 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 18 6-й км | 411 | 2025-06-27 17:20 | 2025-06-27 17:25 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №114- №115. | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №114- №115 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 18 6-й км ВЛ 10 кВ № 18 6-й км | 2025-06-27 17:20 | 2025-06-27 17:25
263 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 1А Ляпичево | 381 | 2025-06-27 15:45 | 2025-06-27 15:50 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №94/55-№94/56 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №94/55-№94/56 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 1А Ляпичево ВЛ 10 кВ № 1А Ляпичево | 2025-06-27 15:45 | 2025-06-27 15:50
264 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 8 Шебалино | 380 | 2025-06-27 14:12 | 2025-06-27 14:35 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №91-№92 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №91 - №92 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 8 Шебалино ВЛ 10 кВ № 8 Шебалино | 2025-06-27 14:12 | 2025-06-27 14:35
265 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 950 | 395 | 2025-06-27 13:55 | 2025-06-27 14:00 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №14-№15 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №14-№15 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 950 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 950 | 2025-06-27 13:55 | 2025-06-27 14:00
266 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП А1903 | 394 | 2025-06-27 11:30 | 2025-06-27 11:35 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №12-№13 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №12-№13 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП А1903 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП А1903 | 2025-06-27 11:30 | 2025-06-27 11:35
267 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 11 Водопроводная | 393 | 2025-06-27 09:44 | 2025-06-27 14:34 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода в пролете опор №36/26-№36/27 по причине снижения механической прочности в результате перетирания об изолятор. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате ослабления вязки провода и перетирания об изолятор на опоре №36/26 в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ 10 кВ № 11 Водопроводная ВЛ 10 кВ № 11 Водопроводная | 2025-06-27 09:44 | 2025-06-27 14:34
268 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 20 Ляпичево | 379 | 2025-06-26 23:18 | 2025-06-26 23:24 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №93 - №94. | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №93 - №94 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 20 Ляпичево ВЛ 10 кВ № 20 Ляпичево | 2025-06-26 23:18 | 2025-06-26 23:24
269 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 5 Лысово | 409 | 2025-06-26 14:41 | 2025-06-26 15:05 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №361-№362 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №361-№362 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 5 Лысово ВЛ 10 кВ № 5 Лысово | 2025-06-26 14:41 | 2025-06-26 15:05
270 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 5 Лысово | 406 | 2025-06-26 14:12 | 2025-06-26 14:42 | 3.4.9.3, Повреждение в абонентской ТП-А1970 |  | 2025-06-26 14:12 | 2025-06-26 14:42
271 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 5 Лысово ВЛ 10кВ №5 ПС Лысово | 405 | 2025-06-25 20:54 | 2025-06-25 22:30 | 3.4.9.3, Повреждение в абонентской ТП-А1970 |  | 2025-06-25 20:54 | 2025-06-25 22:30
272 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Лысово ВЛ 10 кВ № 5 Лысово | 403 | 2025-06-24 07:30 | 2025-06-24 11:22 | 3.4.9.3, Повреждение в абонентской ТП-А1970 |  | 2025-06-24 07:30 | 2025-06-24 11:22
273 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 18 Ляпичево | 377 | 2025-06-24 00:20 | 2025-06-24 00:25 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №15-№16 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №15-№16 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 18 Ляпичево ВЛ 10 кВ № 18 Ляпичево | 2025-06-24 00:20 | 2025-06-24 00:25
274 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Лысово ВЛ 10 кВ № 5 Лысово | 402 | 2025-06-23 14:31 | 2025-06-23 17:00 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №361-№362 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №361-№362 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №5 ПС Лысово ВЛ 10кВ №5 ПС Лысово | 2025-06-23 14:31 | 2025-06-23 17:00
275 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 5 Лысово | 333 | 2025-06-18 16:30 | 2025-06-18 16:40 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №391-№392. | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №391-№392 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 5 Лысово ВЛ 10 кВ № 5 Лысово | 2025-06-18 16:30 | 2025-06-18 16:40
276 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 14 Водопроводная | 332 | 2025-06-17 22:29 | 2025-06-17 22:37 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской отпайке к ТП-А1086. |  | 2025-06-17 22:29 | 2025-06-17 22:37
277 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 8 Шебалино | 331 | 2025-06-17 13:42 | 2025-06-17 13:50 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №91-№92 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №91-№92 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел схлёст проводов, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 8 Шебалино ВЛ 10 кВ № 8 Шебалино | 2025-06-17 13:42 | 2025-06-17 13:50
278 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 945 | 307 | 2025-06-10 22:45 | 2025-06-11 01:37 | 3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние опоры (загнивание опоры у основания) связанно с длительным сверхнормативным сроком эксплуатации. | 4.1.1, По причине сверхнормативного загнивания опоры в процессе длительного срока эксплуатации, при воздействии ветровых нагрузок произошел наклон опоры №3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 945 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 945 | 2025-06-10 22:45 | 2025-06-11 01:37
279 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 9 Дальняя | 304 | 2025-06-05 21:08 | 2025-06-05 21:12 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №229-№230 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №229-№230 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10 кВ №7 Радиорелейная ВЛ-10 кВ №7 Радиорелейная | 2025-06-05 21:08 | 2025-06-05 21:12
280 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 978 | 303 | 2025-06-01 15:00 | 2025-06-01 15:20 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №6-№7 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №6-№7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 978 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 978 | 2025-06-01 15:00 | 2025-06-01 15:20
281 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 979 | 260 | 2025-05-27 20:57 | 2025-05-27 21:20 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №14-№15 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №14-№15 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 979 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 979 | 2025-05-27 20:57 | 2025-05-27 21:20
282 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 3 РП-1 | 259 | 2025-05-27 14:21 | 2025-05-27 16:23 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №285-№286 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №285-№286 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 3 РП-1 ВЛ 10 кВ № 3 РП-1 | 2025-05-27 14:21 | 2025-05-27 16:23
283 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 3 Ильевка | 258 | 2025-05-26 09:25 | 2025-05-26 09:30 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №15/34-№15/35 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №15/34-№15/35 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 3 Ильевка, КРН-9 ВЛ 10 кВ № 3 Ильевка, КРН-9
284 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 1А Ляпичево | 256 | 2025-05-21 19:16 | 2025-05-21 19:28 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №94/56-№94/57 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №94/56-№94/57 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 1А Ляпичево ВЛ 10 кВ № 1А Ляпичево | 2025-05-21 19:16 | 2025-05-21 19:28
285 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП А1929 ПОТР | 257 | 2025-05-21 09:14 | 2025-05-21 15:17 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №13-№14 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №13-№14 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП А1929 ПОТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП А1929 ПОТР | 2025-05-21 09:14 | 2025-05-21 15:17
286 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 937 | 241 | 2025-05-21 04:21 | 2025-05-21 05:19 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №8п1/3л/10-№8п1/3л/11 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №8п1/3л/10-№8п1/3л/11 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 937 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 937 | 2025-05-21 04:21 | 2025-05-21 05:19
287 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 1А Ляпичево | 237 | 2025-05-21 00:52 | 2025-05-21 01:00 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №94/56-№94/57 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №94/56-№94/57 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 1А Ляпичево ВЛ 10 кВ № 1А Ляпичево | 2025-05-21 00:52 | 2025-05-21 01:00
288 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 2 Радиорелейная | 235 | 2025-05-18 19:11 | 2025-05-18 19:17 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №9-№10 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №9-№10 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 2 Радиорелейная ВЛ 10 кВ № 2 Радиорелейная | 2025-05-18 19:11 | 2025-05-18 19:17
289 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 9 Дальняя | 229 | 2025-05-14 12:37 | 2025-05-14 12:42 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №228-№229 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №228-№229 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 9 Дальняя ВЛ 10 кВ № 9 Дальняя | 2025-05-14 12:37 | 2025-05-14 12:42
290 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 11 Водопроводная | 220 | 2025-05-07 02:07 | 2025-05-07 02:11 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №36/97-№36/98 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №36/97-№36/98 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 11 Водопроводная ВЛ 10 кВ № 11 Водопроводная | 2025-05-07 02:07 | 2025-05-07 02:11
291 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1977 | 209 | 2025-05-02 09:58 | 2025-05-02 10:03 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №6/6-№6/7 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №6/6-№6/7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1977 ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1977 | 2025-05-02 09:58 | 2025-05-02 10:03
292 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 9 Дальняя | 208 | 2025-05-01 23:52 | 2025-05-02 01:50 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №231-№232 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №231-№232 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 9 Дальняя ВЛ 10 кВ № 9 Дальняя | 2025-05-01 23:52 | 2025-05-02 01:50
293 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 7 Радиорелейная | 207 | 2025-04-30 13:34 | 2025-04-30 14:53 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №99-№100 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №99-№100 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 7 Радиорелейная ВЛ 10 кВ № 7 Радиорелейная | 2025-04-30 13:34 | 2025-04-30 14:53
294 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 978 | 199 | 2025-04-27 12:27 | 2025-04-27 13:18 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №11-№12 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №11-№12 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 978 ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 978 | 2025-04-27 12:27 | 2025-04-27 13:18
295 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 3 РП-1 | 198 | 2025-04-23 15:10 | 2025-04-23 16:49 | 3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние опоры (загнивание опоры у основания) связанно с длительным сверхнормативным сроком эксплуатации. | 4.1.1, По причине сверхнормативного загнивания стойки опоры в процессе длительного срока эксплуатации, при воздействии ветровых нагрузок произошел наклон опоры №229 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ 10 кВ № 3 РП-1 ВЛ 10 кВ № 3 РП-1 | 2025-04-23 15:10 | 2025-04-23 16:49
296 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 1 Ляпичево | 184 | 2025-04-17 00:47 | 2025-04-17 00:52 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №351/35-№351/36 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №351/35-№351/36 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 1 Ляпичево, КРН-5 ВЛ 10 кВ № 1 Ляпичево, КРН-5 | 2025-04-17 00:47 | 2025-04-17 00:52
297 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 3 Горинская | 183 | 2025-04-13 00:30 | 2025-04-13 00:34 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №152-№153 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №152-№153 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 3 Горинская ВЛ 10 кВ № 3 Горинская | 2025-04-13 00:30 | 2025-04-13 00:34
298 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1073 | 172 | 2025-04-07 22:11 | 2025-04-07 22:58 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №10-№11 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №10-№11 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1073 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1073 | 2025-04-07 22:11 | 2025-04-07 22:58
299 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 9 Дальняя | 150 | 2025-04-02 14:44 | 2025-04-02 15:59 | 3.4.7.3.5, ВЛ-10 кВ №7 Радиорелейная участок за КРН-10 кВ №15 отключен для ремонта и регулировки ЛР-10 кВ ТП-1982. В результате длительной эксплуатации в условиях воздействия окружающей среды произошло окисление контактных поверхностей ЛР-10 кВ. Это вызвало увеличение переходного сопротивления в месте контактного соединения, что привело нагреву и повреждению контакта | 4.13, В результате длительной эксплуатации в условиях воздействия окружающей среды произошло окисление контактных поверхностей ЛР-10 кВ ТП-1982. Это вызвало увеличение переходного сопротивления в месте контактного соединения, что привело нагреву и повреждению контакта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-10 кВ №7 Радиорелейная ВЛ-10 кВ №7 Радиорелейная | 2025-04-02 14:44 | 2025-04-02 15:59
300 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 18 6-й км | 148 | 2025-04-02 08:58 | 2025-04-02 09:55 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской отпайке ВЛ-10 кВ №18 6-й КМ за Р-10 кВ №139А (СНТ «Тополёк») |  | 2025-04-02 08:58 | 2025-04-02 09:55
301 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 11 Водопроводная | 142 | 2025-03-31 13:27 | 2025-04-01 01:20 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №36/110-№36/111 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №36/110-№36/111 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 11 Водопроводная ВЛ 10 кВ № 11 Водопроводная | 2025-03-31 13:27 | 2025-04-01 01:20
302 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 11 Водопроводная | 141 | 2025-03-21 09:04 | 2025-03-21 12:54 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода по причине снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации | 4.13, Вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №36/27-№36/28 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ 10 кВ № 11 Водопроводная ВЛ 10 кВ № 11 Водопроводная | 2025-03-21 09:04 | 2025-03-21 12:54
303 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 18 6-й км | 140 | 2025-03-20 08:48 | 2025-03-20 11:35 | 3.4.8.4, Наброс на шлейфах 10 кВ ТП-1052 |  | 2025-03-20 08:48 | 2025-03-20 11:35
304 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 8 Ляпичево | 139 | 2025-03-19 08:47 | 2025-03-19 12:16 | 3.4.7.3.5, Разрушение изолятора вследствие растрескивания фарфора в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, По причине растрескивания фарфора в процессе длительной эксплуатации произошло разрушение изолятора фазы "В" на опоре №43 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ № 8 Ляпичево ВЛ 10 кВ № 8 Ляпичево | 2025-03-19 08:47 | 2025-03-19 12:16
305 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 1 Ляпичево | 125 | 2025-03-18 15:58 | 2025-03-18 16:05 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №131/8/3-№131/8/4 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №131/8/3-№131/8/4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 1 Ляпичево ВЛ 10 кВ № 1 Ляпичево | 2025-03-18 15:58 | 2025-03-18 16:05
306 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1924 | 123 | 2025-03-13 03:20 | 2025-03-13 03:25 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №7/2л/3-№7/2л/4 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №7/2л/3-№7/2л/4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1924 ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1924 | 2025-03-13 03:20 | 2025-03-13 03:25
307 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 3 РП-1 | 122 | 2025-03-12 20:10 | 2025-03-12 20:15 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №45-№46. | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №45-№46 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 3 РП-1 ВЛ 10 кВ № 3 РП-1 | 2025-03-12 20:10 | 2025-03-12 20:15
308 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1950 | 105 | 2025-03-09 22:34 | 2025-03-09 23:27 | 3.4.8.4, Наброс постороннего предмета на провода в пролете опор №15-№15/1 |  | 2025-03-09 22:34 | 2025-03-09 23:27
309 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 11 Водопроводная | 103 | 2025-03-06 22:15 | 2025-03-06 22:20 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №36/22-№36/23 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №36/22-№36/23 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 11 Водопроводная ВЛ 10 кВ № 11 Водопроводная | 2025-03-06 22:15 | 2025-03-06 22:20
310 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 5 ТП 1914 | 95 | 2025-03-01 15:15 | 2025-03-01 16:01 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №9-№9/1 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №9-№9/1 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ № 5 ТП 1914 ВЛ 0,4 кВ № 5 ТП 1914 | 2025-03-01 15:15 | 2025-03-01 16:01
311 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 11 Водопроводная | 94 | 2025-03-01 14:31 | 2025-03-01 14:35 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №36/7-№36/8 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №36/7-№36/8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 11 Водопроводная ВЛ 10 кВ № 11 Водопроводная | 2025-03-01 14:31 | 2025-03-01 14:35
312 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 1 Ляпичево | 65 | 2025-02-05 17:15 | 2025-02-05 19:01 | 3.4.7.3.5, ВЛ-10 кВ №1 Ляпичево выведена в ремонт по неотложной заявке для ревизии контактных соединений на ЛР-10 кВ ТП-985. В результате длительной эксплуатации в условиях воздействия окружающей среды произошло окисление контактных поверхностей ЛР-10 кВ. Это вызвало увеличение переходного сопротивления в месте контактного соединения, что привело нагреву контактов | 4.13, В результате длительной эксплуатации в условиях воздействия окружающей среды произошло окисление контактных поверхностей ЛР-10 кВ ТП-985. Это вызвало увеличение переходного сопротивления в месте контактного соединения, что привело нагреву контактов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ 10 кВ № 1 Ляпичево ВЛ 10 кВ № 1 Ляпичево | 2025-02-05 17:15 | 2025-02-05 19:01
313 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 1А Ляпичево | 64 | 2025-02-04 11:55 | 2025-02-04 13:30 | 3.4.9.3, Повреждение в абонентской ТП 997А |  | 2025-02-04 11:55 | 2025-02-04 13:30
314 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 2 Набатово | 60 | 2025-02-04 10:05 | 2025-02-04 10:15 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №256п2/14 - №256п2/15 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №256п2/14 - №256п2/15 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 2 Набатово ВЛ 10 кВ № 2 Набатово | 2025-02-04 10:05 | 2025-02-04 10:15
315 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 13 Водопроводная ПОТР | 54 | 2025-01-31 15:45 | 2025-01-31 17:11 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции в процессе длительной эксплуатации | 4.1.3, Нарушение структуры материала (старение изоляции) ТТ-10кВ в процессе длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ № 13 Водопроводная ПОТР ВЛ 10 кВ № 13 Водопроводная ПОТР | 2025-01-31 15:45 | 2025-01-31 17:11
316 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ № А1903 | 46 | 2025-01-24 10:49 | 2025-01-24 14:02 | 3.4.7.3.5, ТП А1903 выведена в ремонт по неотложной заявке для замены главного рубильника 0,4 кВ. По причине плохого контактного соединения на губках рубильника, произошел нагрев контактных соединений | 4.13, По причине плохого контактного соединения на губках рубильника, произошел нагрев контактных соединений, что привело к повреждению рубильника Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ТП 10 кВ № А1903 КТП-100-10/0,4У 1 | 2025-01-24 10:49 | 2025-01-24 14:02
317 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 1 Ляпичево | 38 | 2025-01-21 14:50 | 2025-01-21 14:58 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №104/7 - №104/8 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №104/7 - №104/8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 1 Ляпичево ВЛ 10 кВ № 1 Ляпичево | 2025-01-21 14:50 | 2025-01-21 14:58
318 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 1 Ляпичево | 3 | 2025-01-03 03:05 | 2025-01-03 03:10 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №351/46 - №351/47 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №351/46 - №351/47 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 1 Ляпичево ВЛ 10 кВ № 1 Ляпичево | 2025-01-03 03:05 | 2025-01-03 03:10
319 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ А-0,4кВ №1 КТП 491 (Потр) | 31 | 2025-12-14 21:10 | 2025-12-14 21:16 | 3.4.9.3, Повреждение в сети СНТ "Литейщик-2" |  | 2025-12-14 21:10 | 2025-12-14 21:16
320 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС Светлый Яр | 39 | 2025-12-14 18:00 | 2025-12-14 18:05 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской отпайке за Р-А37 собственника ООО "Гурмания" |  | 2025-12-14 18:00 | 2025-12-14 18:05
321 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №2 Профилакторий МС | 33 | 2025-12-14 12:10 | 2025-12-14 12:15 | 3.4.9.1.2, Повреждение на абонентской отпайке СНТ "Химик |  | 2025-12-14 12:10 | 2025-12-14 12:15
322 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 Профилакторий МС | 34 | 2025-12-14 06:08 | 2025-12-14 22:44 | 3.4.9.1.2, Воздействие неблагоприятного метеорологического явления (порывистого ветра до 25м/с) | 4.12, При воздействии неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер до 25м/с), произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролёте опор №201-№202 ВЛ-10кВ №1 Профилакторий, что привело к перекрытию воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ №1 Профилакторий МС ВЛ-10кВ №1 Профилакторий МС
323 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 РП-470 | 38 | 2025-12-13 22:40 | 2025-12-13 23:41 | 3.4.7.3.5, Окисление контактных поверхностей на ЛР-10кВ ТП-312 в результате длительной эксплуатации в условиях воздействия окружающей среды | 4.13, В результате длительной эксплуатации в условиях воздействия окружающей среды произошло окисление контактных поверхностей на ЛР-10кВ ТП-312. Это вызвало увеличение переходного сопротивления в месте контактного соединения, что привело к к локальному перегреву контакта фазы «В». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-10кВ №3 РП-470 ВЛ-10кВ №3 РП-470 | 2025-12-13 22:40 | 2025-12-13 23:41
324 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №2 Профилакторий МС | 32 | 2025-12-13 13:11 | 2025-12-13 23:15 | 3.4.9.1.2, Повреждение на отпайке СНТ "Химик" |  | 2025-12-13 13:11 | 2025-12-13 23:15
325 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-326 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-496 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-432 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 462 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-496 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-499 | 30 | 2025-12-13 12:43 | 2025-12-14 23:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие неблагоприятного метеорологического явления (порывистый ветер до 25м/с) | 4.12, При воздействии неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер до 25м/с), произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролёте опор №6-№7 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-326, что привело к короткому замыканию в результате схлеста проводов При воздействии неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер до 25м/с), произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролётах опор №12/4-12/5 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-496, что привело к схлесту проводов, в результате чего произошло электродуговое повреждение проводов с потерей несущей способности При воздействии неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер до 25м/с), произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролётах опор №3-№4 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 462, что привело к короткому замыканию в результате схлеста проводов При воздействии неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер до 25м/с), произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролёте опор №6-№7 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-496, что привело к короткому замыканию в результате схлеста проводов При воздействии неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер до 25м/с), произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролёте опор №8-№9 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-499, что привело к короткому замыканию в результате схлеста проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ №2 КТП-326 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-326, Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-496 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-496, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4кВ №2 КТП 462 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 462, Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-499 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-499 4.4.4, В результате воздействия неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер до 25м/с) произошло падение опоры №6 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-432 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-432 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-432 | 2025-12-13 12:43 | 2025-12-14 23:20
326 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №10 Райгород-2 | 37 | 2025-12-13 11:51 | 2025-12-13 11:55 | 3.4.9.3, Повреждение в абонентской ТП-А264( ООО Райгород-2 "Турбаза") |  | 2025-12-13 11:51 | 2025-12-13 11:55
327 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 6 (6.3) 6 (6.3) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №13 Дубовоовражная ВЛ-6кВ №13 Островная ВЛ-6кВ №13 Островная ВЛ 10кВ №22 Ивановская | 22 | 2025-12-13 10:01 | 2025-12-14 04:27 | 3.4.12.2.1, Воздействие неблагоприятного метеорологического явления (порывистого ветра до 25м/с) | 4.12, При воздействии неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер до 25м/с), произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролёте опор №97-№98 ВЛ-10кВ №13 Дубовоовражная, что привело к перекрытию воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние. При воздействии неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер до 25м/с), произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролёте опор №171-№172 ВЛ-6кВ №13 Островная, что привело к перекрытию воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние. При воздействии неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер до 25м/с), произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролёте опор №46-№47 ВЛ-6кВ №13 Островная, что привело к перекрытию воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние. При воздействии неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер до 25м/с), произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролёте опор№167-№168 ВЛ 10кВ №22 Ивановская, что привело к перекрытию воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ №13 Дубовоовражная ВЛ-10кВ №13 Дубовоовражная, Нарушение электрической изоляции на ВЛ-6кВ №13 Островная ВЛ-6кВ №13 Островная, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №22 Ивановская ВЛ 10кВ №22 Ивановская | 2025-12-13 10:01 | 2025-12-14 04:27
328 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 Чапурники-1 | 23 | 2025-12-12 18:15 | 2025-12-12 18:25 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролетах опор №2-№5 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролётах опор №2-№5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №2 Чапурники-1 ВЛ 10кВ №2 Чапурники-1 | 2025-12-12 18:15 | 2025-12-12 18:25
329 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС Чапурники-1 | 28 | 2025-12-12 18:15 | 2025-12-12 18:22 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролетах опор №2-№5 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролётах опор №2-№5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ №1 ПС Чапурники-1 ВЛ-10кВ №1 ПС Чапурники-1 | 2025-12-12 18:15 | 2025-12-12 18:22
330 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №9 ПС Светлый Яр | 998 | 2025-12-12 15:30 | 2025-12-12 15:36 | 3.4.9.3, Повреждение оборудования в абонентской ТП-А325 (АЭМ «Комплекс») |  | 2025-12-12 15:30 | 2025-12-12 15:36
331 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 Профилакторий МС | 21 | 2025-12-04 09:48 | 2025-12-04 21:50 | 3.4.9.1.2, Повреждение на абонентском оборудование ИП "Иванов"
332 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №462 | 989 | 2025-11-30 13:13 | 2025-11-30 17:15 | 3.4.7.3.5, Окисление контактных поверхностей в результате длительной эксплуатации | 4.13, В результате длительной эксплуатации в условиях воздействия окружающей среды произошло окисление контактных поверхностей на АВ. Это вызвало увеличение переходного сопротивления в месте контактного соединения, что привело к локальному перегреву контакта и перекрытию Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на КТП-10кВ №462 КТП-10кВ №462 | 2025-11-30 13:13 | 2025-11-30 17:15
333 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 Приволжская | 982 | 2025-11-29 09:33 | 2025-11-29 12:30 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №57-№58 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №57-№58 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №1 Приволжская ВЛ 10кВ №1 Приволжская | 2025-11-29 09:33 | 2025-11-29 12:30
334 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 Приволжская | 959 | 2025-11-25 12:16 | 2025-11-25 12:28 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №12-№13 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №12-№13 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №8 Приволжская ВЛ 10кВ №8 Приволжская | 2025-11-25 12:16 | 2025-11-25 12:28
335 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 РП-470 | 956 | 2025-11-23 09:40 | 2025-11-23 09:45 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской отпайке к ТП-594А (ГРП-4 ГЛПУМГ) |  | 2025-11-23 09:40 | 2025-11-23 09:45
336 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1231 | 957 | 2025-11-19 06:07 | 2025-11-19 15:57 | 3.4.7.3.5, Старение материала (растрескивание фарфора) в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации в материале фарфорового изолятора образовались микротрещины, что вызвало пробой изоляции с развитием межфазного короткого замыкания. Это привело повреждению проходных изоляторов и срабатыванию предохранителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на КТП 10кВ №1231 КТП 10кВ №1231 | 2025-11-19 06:07 | 2025-11-19 15:57
337 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №2 Профилакторий МС | 955 | 2025-11-17 16:20 | 2025-11-17 22:09 | 3.4.9.1.2, Повреждение в абонентской ТП СНТ "Химик"
338 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №. 1 ТП - 443 | 938 | 2025-11-15 13:10 | 2025-11-15 13:38 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в результате повторяющихся ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Излом провода с потерей несущей способности произошел в месте крепления к изолятору под воздействием повторяющихся ветровых нагрузках в течении длительного периода времени Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ 0,4кВ №. 1 ТП - 443 ВЛ 0,4кВ №. 1 ТП - 443 | 2025-11-15 13:10 | 2025-11-15 13:38
339 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-558 | 929 | 2025-11-14 10:58 | 2025-11-14 11:01 | 3.4.9.3, Повреждение в ЩУ потребителя подключенного от опоры 11/7 |  | 2025-11-14 10:58 | 2025-11-14 11:01
340 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №10 Райгород-2 | 954 | 2025-11-14 00:05 | 2025-11-14 00:10 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №35-№36 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №35-№36 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ №10 Райгород-2, Уч. маг. 1 оп. 1 до оп. 70 к Р-152 ВЛ-10кВ №10 Райгород-2, Уч. маг. 1 оп. 1 до оп. 70 к Р-152 | 2025-11-14 00:05 | 2025-11-14 00:10
341 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 РП-470 ВЛ-10кВ №3 РП-470 | 940 | 2025-11-13 02:59 | 2025-11-13 10:41 | 3.4.7.3.5, По причине изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение изоляции ТТ | 4.12, По причине изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение изоляции ТТ, что привело к пробою изоляции с межфазным коротким замыканием и срабатыванию МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ №3 РП-470 ВЛ-10кВ №3 РП-470 | 2025-11-13 02:59 | 2025-11-13 10:41
342 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КЛ ВЛ-10кВ №5 РП-470 | 928 | 2025-11-08 20:00 | 2025-11-09 00:16 | 3.4.7.3.5, Потеря несущей способности провода вследствие снижения механической прочности | 4.13, Обрыв провода в пролете опор №2-№3 произошел вследствие снижения механической прочности из-за длительной эксплуатации при воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на КЛ ВЛ-10кВ №5 РП-470, Уч. маг. 1 оп. 1 до оп. 8 к Р-46 КЛ ВЛ-10кВ №5 РП-470, Уч. маг. 1 оп. 1 до оп. 8 к Р-46 | 2025-11-08 20:00 | 2025-11-09 00:16
343 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 РП-470 | 922 | 2025-11-06 03:25 | 2025-11-06 05:58 | 3.4.7.3.5, Потеря несущей способности провода вследствие снижения механической прочности | 4.13, Обрыв шлейфа на Р-31 10кВ произошел вследствие снижения механической прочности из-за длительной эксплуатации при воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-10кВ №3 РП-470 ВЛ-10кВ №3 РП-470 | 2025-11-06 03:25 | 2025-11-06 05:58
344 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КЛ ВЛ-10кВ №5 РП-470 | 927 | 2025-11-06 02:42 | 2025-11-07 15:53 | 3.4.8.5.1.2, Повреждение провода в пролёте опор №2-№3 в результате воздействия БПЛА | 4.4.1, В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата ВСУ, произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами и повреждение провода с потерей несущей способности в пролёте опор №2-№3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на КЛ ВЛ-10кВ №5 РП-470 КЛ ВЛ-10кВ №5 РП-470 | 2025-11-06 02:42 | 2025-11-06 21:19
345 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 РП-470 | 921 | 2025-11-04 12:27 | 2025-11-04 13:04 | 3.4.7.3.5, Нарушение электрического контакта в результате окисления | 4.13, По причине окисления контактных поверхностей, произошло увеличение переходного сопротивления в месте контактного соединения, что привело к нагреву контакта и повреждению шлейфа ф. «А» Т-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на КТП-2414 КТП-2414 | 2025-11-04 12:27 | 2025-11-04 13:04
346 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-596 | 915 | 2025-11-01 23:25 | 2025-11-02 10:08 | 3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние опоры (загнивание опоры у основания) связанно с длительным сверхнормативным сроком эксплуатации. | 4.1.1, По причине сверхнормативного загнивания стойки опоры в процессе длительного срока эксплуатации, при воздействии ветровых нагрузок произошел наклон опоры №6 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ-0,4кВ №2 КТП-596 Опора ПН-1Д | 2025-11-01 23:25 | 2025-11-02 10:08
347 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №15 ПС Цаца | 919 | 2025-11-01 13:34 | 2025-11-10 15:35 | 3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние опоры (загнивание древесины) связанно с длительным сверхнормативным сроком эксплуатации. | 4.1.1, По причине сверхнормативного загнивания древесины, вызванного многократными циклами увлажнения и высыхания в процессе длительного срока эксплуатации, при порывах ветра произошло повреждение траверсы опоры в зоне ее крепления и наклон траверсы, что привело к обрыву шлейфов к ТП А598 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ 10кВ №15 ПС Цаца ВЛ 10кВ №15 ПС Цаца | 2025-11-01 13:34 | 2025-11-01 15:40
348 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №18 Райгород-2 | 911 | 2025-10-30 06:15 | 2025-10-30 12:08 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №47-№48 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №47-№48 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ №18 Райгород-2 ВЛ-10кВ №18 Райгород-2 | 2025-10-30 06:15 | 2025-10-30 12:08
349 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №18 Райгород-2 | 910 | 2025-10-29 17:58 | 2025-10-29 21:10 | 3.4.9.3, Повреждение в абонентской ТП-595А (Волгоградсвязьстрой) |  | 2025-10-29 17:58 | 2025-10-29 21:10
350 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 Приволжская | 874 | 2025-10-21 17:56 | 2025-10-22 05:16 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки провода на опоре №96 по причине потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | 4.3.4, В результате длительного воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок на провод вызванных ветровыми колебаниями, а так же из-за потери механической прочности вязки в процессе длительной эксплуатации, произошел обрыв вязки провода на опоре №96 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок на ВЛ 10кВ №1 Приволжская ВЛ 10кВ №1 Приволжская | 2025-10-21 17:56 | 2025-10-22 05:16
351 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №12 Ивановская | 887 | 2025-10-20 06:04 | 2025-10-20 15:58 | 3.4.7.3.5, Старение материала (растрескивание фарфора) в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, По причине растрескивания фарфора в процессе длительной эксплуатации произошло разрушение опорного изолятора в РУ-10кВ ТП-241 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на КТП-10кВ №241 КТП-10кВ №241 | 2025-10-20 06:04 | 2025-10-20 15:58
352 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №26 Ивановская | 865 | 2025-10-19 13:21 | 2025-10-19 13:35 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №121-№122. | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №121-№122 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №26 Ивановская ВЛ 10кВ №26 Ивановская | 2025-10-19 13:21 | 2025-10-19 13:35
353 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №22 Ивановская | 864 | 2025-10-19 13:17 | 2025-10-19 13:30 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №89-№90. | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №89-№90 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №22 Ивановская ВЛ 10кВ №22 Ивановская | 2025-10-19 13:17 | 2025-10-19 13:30
354 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ №1 КТП-1202 | 883 | 2025-10-15 05:56 | 2025-10-15 13:44 | 3.4.8.5.1.2, Повреждение провода в результате воздействия БПЛА | 4.4.1, В результате падения беспилотного летательного аппарата ВСУ, произошло повреждение провода с потерей несущей способности в пролёте опор №2-№3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на ВЛИ-0,4кВ №1 КТП-1202 ВЛИ-0,4кВ №1 КТП-1202 | 2025-10-15 05:56 | 2025-10-15 13:44
355 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС Светлый Яр | 863 | 2025-10-10 14:48 | 2025-10-10 17:15 | 3.4.9.3, Обрыв вязки на абонентской отпайке за Р-А37. |  | 2025-10-10 14:48 | 2025-10-10 17:15
356 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №13 Дубовоовражная | 866 | 2025-10-10 11:52 | 2025-10-10 13:58 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода на опоре 59/5. | 4.11, При неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к электродуговому повреждению провода с последующим его обрывом на опоре 59/5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10кВ №13 Дубовоовражная ВЛ-10кВ №13 Дубовоовражная | 2025-10-10 11:52 | 2025-10-10 13:58
357 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №12 Ивановская | 843 | 2025-10-08 15:15 | 2025-10-08 16:18 | 3.4.7.3.5, Потеря несущей способности провода вследствие снижения механической прочности | 4.13, Обрыв шлейфа на опоре №1 произошел вследствие снижения механической прочности из-за длительной эксплуатации при воздействии ветровой нагрузки. В результате обрыва шлейфа произошло касание другой фазы, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-10кВ №12 Ивановская ВЛ-10кВ №12 Ивановская | 2025-10-08 15:15 | 2025-10-08 16:18
358 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №26 Ивановская | 875 | 2025-10-06 07:39 | 2025-10-06 19:43 | 3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние опоры (загнивание древесины) связанно с длительным сверхнормативным сроком эксплуатации. | 4.1.1, По причине сверхнормативного загнивания древесины, вызванного многократными циклами увлажнения и высыхания в процессе длительного срока эксплуатации, произошло разрушение ригеля опоры №152 в зоне его крепления и наклон опоры Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ 10кВ №26 Ивановская, Уч.маг. 3 оп. 85 до оп. 113 Р-84 СКРН-№1 ВЛ 10кВ №26 Ивановская, Уч.маг. 3 оп. 85 до оп. 113 Р-84 СКРН-№1 | 2025-10-06 07:39 | 2025-10-06 19:43
359 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №16 Райгород-2 | 842 | 2025-10-04 22:00 | 2025-10-05 11:00 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки провода на опоре №80 по причине потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | 4.3.4, В результате длительного воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок на провод вызванных ветровыми колебаниями, а так же из-за потери механической прочности вязки в процессе длительной эксплуатации, произошел обрыв вязки провода на опоре №80, что привело к падению провода на металлическую траверсу опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок на ВЛ-10кВ №16 Райгород-2 ВЛ-10кВ №16 Райгород-2 | 2025-10-04 22:00 | 2025-10-05 11:00
360 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 303 | 840 | 2025-10-01 00:35 | 2025-10-01 00:55 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №18-№19 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №18-№19 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел схлест проводов, что привело короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 303 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 303 | 2025-10-01 00:53 | 2025-10-01 00:55
361 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-478 | 827 | 2025-09-30 07:55 | 2025-09-30 13:15 | 3.4.7.3.5, Окисление контактных поверхностей РВЛ-0,4кВ №1 ТП-478 в результате длительной эксплуатации в условиях воздействия окружающей среды | 4.13, Окисление контактных поверхностей РВЛ-0,4кВ №1 ТП-478 вызвало нарушение электрического контакта, увеличение переходного сопротивления и локальный перегрев. Термическое повреждение привело к механическому касанию фазных проводников, что стало причиной короткого замыкания Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на КТП-10кВ №478 Рубильник РБ-1/2,100А | 2025-09-30 07:55 | 2025-09-30 13:15
362 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №26 Ивановская | 826 | 2025-09-30 01:35 | 2025-09-30 20:21 | 3.4.8.5.1.2, Обрыв провода трех фаз в пролёте опор №87/15-№87/16 и повреждение опор №87/15, №87/16 в результате воздействия БПЛА | 4.4.1, В результате падения беспилотного летательного аппарата ВСУ, произошло повреждение проводов трёх фаз с потерей несущей способности в пролёте опор №87/15-№87/16 и повреждение опор №87/15, №87/16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на ВЛ 10кВ №26 Ивановская ВЛ 10кВ №26 Ивановская, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на ВЛ 10кВ №26 Ивановская ВЛ 10кВ №26 Ивановская | 2025-09-30 01:35 | 2025-09-30 20:21
363 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ№11 Ивановская | 841 | 2025-09-30 01:35 | 2025-09-30 13:15 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в результате повторяющихся ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Излом провода произошел в месте крепления к изолятору под воздействием повторяющихся ветровых нагрузках в течении длительного периода времени, что привело к обрыву провода на опоре №105/3 и межфазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи
364 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №22 Чапурники-2 | 818 | 2025-09-29 09:36 | 2025-09-29 16:17 | 3.4.7.3.5, Потеря несущей способности провода вследствие снижения механической прочности | 4.13, Обрыв провода на опоре №23 в месте крепления к изолятору произошел вследствие снижения механической прочности из-за длительной эксплуатации при воздействии ветровой нагрузки, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ, действием МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ 10кВ №22 Чапурники-2 ВЛ 10кВ №22 Чапурники-2 | 2025-09-29 09:36 | 2025-09-29 16:17
365 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 РП-470 | 817 | 2025-09-26 14:10 | 2025-09-26 14:52 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской отпайке к ТП-528А (ГБДОУ ВО "Зеленая Волна") |  | 2025-09-26 14:10 | 2025-09-26 14:52
366 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 Чапурники-2 | 816 | 2025-09-25 14:34 | 2025-09-25 17:20 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской отпайке к ТП-402А (ООО "Бимаркет") |  | 2025-09-25 14:34 | 2025-09-25 17:20
367 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-561 | 809 | 2025-09-23 10:35 | 2025-09-23 12:10 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки провода на опоре №12/10 по причине потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации | 4.3.4, В результате длительного воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок на провод вызванных ветровыми колебаниями, а так же из-за потери механической прочности вязки в процессе длительной эксплуатации, произошел обрыв вязки провода на опоре №12/10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок на ВЛ-0,4кВ №2 КТП-561 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-561 | 2025-09-23 10:35 | 2025-09-23 12:10
368 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 КТП 521 | 807 | 2025-09-20 09:32 | 2025-09-20 10:50 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода по причине снижения механической прочности в результате перетирания об изолятор. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате ослабления вязки провода и перетирания об изолятор на опоре №11/2 в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ 0,4кВ №3 КТП 521 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 521 | 2025-09-20 09:32 | 2025-09-20 10:50
369 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ№4 ПС Светлый Яр | 806 | 2025-09-18 14:15 | 2025-09-18 17:50 | 3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние опоры (загнивание древесины) связанно с длительным сверхнормативным сроком эксплуатации. | 4.1.1, В результате сверхнормативного загнивания древесины опоры №40 в зоне крепления траверсы (вызванного многократным увлажнением и высыханием в процессе длительной эксплуатации) произошло ослабление крепления траверсы. При ветровых нагрузках траверса получила критический наклон, что привело к механическому разрушению изолятора и последующему межфазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ 10кВ№4 ПС Светлый Яр ВЛ 10кВ№4 ПС Светлый Яр | 2025-09-18 14:15 | 2025-09-18 17:50
370 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 Профилакторий (БЕСХОЗЯЙНЫЙ) | 799 | 2025-09-16 13:56 | 2025-09-16 15:58 | 3.4.9.1.2, Повреждение в абонентской ТП СНТ "Химик" |  | 2025-09-16 13:56 | 2025-09-16 15:58
371 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №19 ПС Чапурники-2 | 778 | 2025-09-05 15:32 | 2025-09-06 13:52 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции концевой муфты. | 4.12, Нарушение герметичности муфты с последующим увлажнением изоляции, что привело к пробою изоляции с межфазным коротким замыканием Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №19 ПС Чапурники-2 ВЛ 10кВ №19 ПС Чапурники-2 | 2025-09-05 15:32 | 2025-09-05 15:40
372 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №26 Ивановская | 777 | 2025-09-04 08:55 | 2025-09-04 08:58 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №146-№147 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №146-№147 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №26 Ивановская ВЛ 10кВ №26 Ивановская | 2025-09-04 08:55 | 2025-09-04 08:58
373 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №13 ПС Цаца | 766 | 2025-09-04 07:25 | 2025-09-04 14:10 | 3.4.9.3, Повреждение в абонентской ТП-А319 (ИП Магамедов) |  | 2025-09-04 07:25 | 2025-09-04 14:10
374 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №8 Светлый Яр | 765 | 2025-09-04 07:20 | 2025-09-04 15:56 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки провода на опоре №105 по причине потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации | 4.3.4, В результате длительного воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок на провод вызванных ветровыми колебаниями, а так же из-за потери механической прочности вязки в процессе длительной эксплуатации, произошел обрыв вязки провода на опоре №105 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок на ВЛ-10кВ №8 Светлый Яр ВЛ-10кВ №8 Светлый Яр | 2025-09-04 07:20 | 2025-09-04 15:56
375 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №26 Ивановская | 749 | 2025-09-03 11:34 | 2025-09-03 16:27 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской отпайке за Р-А227 (ДСУ-1 АБЗ-1) |  | 2025-09-03 11:34 | 2025-09-03 16:27
376 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №13 ПС Цаца | 746 | 2025-09-03 08:10 | 2025-09-03 16:50 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации | 4.3.4, По причине потери механической прочности и воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе длительной эксплуатации, произошел обрыв шлейфа на Р-135 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок на ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №624 ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №624 | 2025-09-03 08:10 | 2025-09-03 16:50
377 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 471 | 747 | 2025-09-02 22:14 | 2025-09-02 23:42 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности вязки провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.3.4, В результате длительного воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок на провод вызванных ветровыми колебаниями, а так же из-за потери механической прочности вязки в процессе длительной эксплуатации, произошел обрыв вязки провода на опоре №6 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 471 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 471 | 2025-09-02 22:14 | 2025-09-02 23:42
378 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №26 Ивановская | 753 | 2025-09-02 13:42 | 2025-09-02 17:11 | 3.4.7.3.5, Потеря несущей способности провода вследствие снижения механической прочности | 4.13, Обрыв шлейфа на опоре №34/23 произошел вследствие снижения механической прочности из-за длительной эксплуатации при воздействии ветровой нагрузки. В результате обрыва шлейфа произошло касание другой фазы, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ 10кВ №26 Ивановская ВЛ 10кВ №26 Ивановская | 2025-09-02 13:42 | 2025-09-02 17:11
379 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-401 | 744 | 2025-09-01 21:40 | 2025-09-01 21:54 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №9-№10 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №9-№10 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ №2 КТП-401 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-401 | 2025-09-01 21:40 | 2025-09-01 21:54
380 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-515 | 738 | 2025-08-31 12:50 | 2025-08-31 13:05 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №2-№3 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №2-№3 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ №2 КТП-515 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-515 | 2025-08-31 12:50 | 2025-08-31 13:05
381 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС Светлый Яр | 737 | 2025-08-30 11:22 | 2025-08-30 17:51 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности вязки провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.3.4, В результате длительного воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок на провод вызванных ветровыми колебаниями, а так же из-за потери механической прочности вязки в процессе длительной эксплуатации, произошел обрыв вязки провода на опоре №218 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок на ВЛ-10кВ №5 ПС Светлый Яр ВЛ-10кВ №5 ПС Светлый Яр | 2025-08-30 11:22 | 2025-08-30 17:51
382 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №2 Профилакторий (БЕСХОЗЯЙНЫЙ) | 740 | 2025-08-26 13:40 | 2025-08-26 16:24 | 3.4.7.3.5, Окисление контактных поверхностей в результате длительной эксплуатации в условиях воздействия окружающей среды | 4.13, В результате длительной эксплуатации в условиях воздействия окружающей среды произошло окисление контактных поверхностей в плашечном зажиме на опоре №45. Это вызвало увеличение переходного сопротивления в месте контактного соединения, что привело к к локальному перегреву и повреждению провода с последующим его обрывом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-10кВ №2 Профилакторий (БЕСХОЗЯЙНЫЙ) ВЛ-10кВ №2 Профилакторий (БЕСХОЗЯЙНЫЙ)
383 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №10 Райгород-2 | 710 | 2025-08-25 16:25 | 2025-08-25 16:35 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №52-№53 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №52-№53 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ №10 Райгород-2 ВЛ-10кВ №10 Райгород-2 | 2025-08-25 16:25 | 2025-08-25 16:35
384 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 Цаца | 736 | 2025-08-24 18:12 | 2025-08-24 18:20 | 3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние опоры (загнивание древесины) связанно с длительным сверхнормативным сроком эксплуатации. | 4.1.1, По причине сверхнормативного загнивания опоры в процессе длительного срока эксплуатации, при воздействии ветровых нагрузок произошел наклон опор №155 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ-10кВ №3 Цаца Опора П10-1Д | 2025-08-24 18:12 | 2025-08-24 18:20
385 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №13 ПС Цаца | 734 | 2025-08-24 11:28 | 2025-08-24 15:24 | 3.4.9.3, Повреждение в абонентском ТП-А319 (ИП Магомедов) |  | 2025-08-24 11:28 | 2025-08-24 15:24
386 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №15 ПС Цаца | 735 | 2025-08-24 10:13 | 2025-08-24 10:15 | 3.4.9.3, Повреждение в абонентской ТП-А589 (ИП Касимова) |  | 2025-08-24 10:13 | 2025-08-24 10:15
387 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №17 ПС Цаца | 708 | 2025-08-22 13:34 | 2025-08-22 16:24 | 3.4.7.3.5, Потеря несущей способности провода вследствие снижения механической прочности | 4.13, Обрыв провода в пролете опор №200-№201 произошел вследствие снижения механической прочности из-за длительной эксплуатации при воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-10кВ №17 ПС Цаца ВЛ-10кВ №17 ПС Цаца | 2025-08-22 13:34 | 2025-08-22 16:24
388 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №10 Райгород-2 | 699 | 2025-08-21 14:10 | 2025-08-21 17:20 | 3.4.7.3.5, Снижение механической прочности провода в результате перетирания об изолятор. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате ослабления вязки провода и перетирания об изолятор на опоре №6/3 в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-10кВ №10 Райгород-2 ВЛ-10кВ №10 Райгород-2 | 2025-08-21 14:10 | 2025-08-21 17:20
389 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №26 Ивановская | 679 | 2025-08-17 15:40 | 2025-08-17 16:02 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской отпайки к ТП-А329, ТП-330 (ОАО "Червленое") |  | 2025-08-17 15:40 | 2025-08-17 16:02
390 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-539 | 700 | 2025-08-15 20:40 | 2025-08-15 22:10 | 3.4.7.3.5, Снижение механической прочности провода в результате перетирания об изолятор. | 4.13, Обрыв провода фазы "В" произошел в результате ослабления вязки провода и перетирания об изолятор на опоре №21 в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ №2 КТП-539 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-539 | 2025-08-15 20:40 | 2025-08-15 22:10
391 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-573 | 678 | 2025-08-12 20:56 | 2025-08-12 21:04 | 3.4.9.3, Короткое замыкание в ЩУ-0,4кВ у потребителя подключенного от опоры №8. |  | 2025-08-12 20:56 | 2025-08-12 21:04
392 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 Цаца | 680 | 2025-08-11 18:55 | 2025-08-11 19:05 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №25-№26 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №25-№26 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ №3 Цаца ВЛ-10кВ №3 Цаца | 2025-08-11 18:55 | 2025-08-11 19:05
393 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-446 | 677 | 2025-08-11 18:45 | 2025-08-11 19:10 | 3.4.9.3, Короткое замыкание у потребителя в ЩУ-0,4кВ подключенного от опры №6. |  | 2025-08-11 18:45 | 2025-08-11 19:10
394 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №13 Островная | 653 | 2025-08-06 12:23 | 2025-08-06 12:26 | 3.4.9.3, Повреждение в абонентской ТП-А45 (СНТ "Волна") |  | 2025-08-06 12:23 | 2025-08-06 12:26
395 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-301 | 676 | 2025-08-05 00:41 | 2025-08-05 00:57 | 3.4.9.3, Короткое замыкание у потребителя в ЩУ-0,4кВ подключенного от опоры №6 |  | 2025-08-05 00:41 | 2025-08-05 00:57
396 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-278 | 675 | 2025-08-05 00:15 | 2025-08-05 01:30 | 3.4.9.3, Короткое замыкание в ЩУ-0,4кВ потребителя подключенного от опоры №12 |  | 2025-08-05 00:15 | 2025-08-05 01:30
397 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №22 Ивановская | 674 | 2025-08-04 23:05 | 2025-08-04 23:15 | 3.4.9.3, Повреждение на отпайке к ТП-255А (ООО "Агрофирма Обломова") |  | 2025-08-04 23:05 | 2025-08-04 23:15
398 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ ВЛ | 6 (6.3) 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №13 Островная ВЛ-6кВ №13 Островная | 673 | 2025-08-04 22:30 | 2025-08-05 07:36 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской отпайке к ТП-А45 (СНТ "Волна") |  | 2025-08-04 22:30 | 2025-08-05 07:36
399 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №26 Ивановская | 697 | 2025-08-04 22:20 | 2025-08-05 13:50 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки провода на опоре №34/7/3 по причине потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | 4.3.4, В результате длительного воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок на провод вызванных ветровыми колебаниями, а так же из-за потери механической прочности вязки в процессе длительной эксплуатации, произошел обрыв вязки провода на опоре №34/7/3 что привело к схлесту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок на ВЛ 10кВ №26 Ивановская ВЛ 10кВ №26 Ивановская | 2025-08-04 22:20 | 2025-08-05 13:50
400 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 РП-470 | 651 | 2025-08-04 18:17 | 2025-08-04 18:24 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентском оборудование ТП-А313 (ПБОЮЛ Моисеев) |  | 2025-08-04 18:17 | 2025-08-04 18:24
401 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №12 Ивановская | 660 | 2025-08-01 17:46 | 2025-08-01 18:46 | 3.4.9.3, Повреждение в абонентской ТП-242А (СНТ "Строитель-2") |  | 2025-08-01 17:46 | 2025-08-01 18:46
402 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №22 Ивановская | 659 | 2025-08-01 13:56 | 2025-08-01 15:06 | 3.4.9.3, Повреждение абонентской на отпайке 10кВ к ТП-255А (ООО "Агрофирма Обломова") |  | 2025-08-01 13:56 | 2025-08-01 15:06
403 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 РП Степная ПС Нариман | 698 | 2025-08-01 09:35 | 2025-08-01 14:10 | 3.4.12.3, Прямой удар молнии в опору при прохождении грозового фронта | 4.4.4, В результате попадания молнии произошло повреждение деревянной опоры №147. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-10кВ №1 РП Степная ПС Нариман Опора П10-7ДБ | 2025-08-01 09:35 | 2025-08-01 14:10
404 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ№11 Ивановская ВЛ-10кВ№11 Ивановская | 657 | 2025-08-01 06:51 | 2025-08-02 09:14 | 3.4.12.3, Прямой удар молнии в ВЛ при прохождении грозового фронта | 4.11, Грозовой разряд воздействуя на ВЛ вызвал повреждение провода с последующим его обрывом Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10кВ№11 Ивановская ВЛ-10кВ№11 Ивановская | 2025-08-01 11:14 | 2025-08-02 09:14
405 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ ВЛ | 6 (6.3) 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №13 Островная ВЛ-6кВ №13 Островная | 641 | 2025-07-27 18:14 | 2025-07-28 08:26 | 3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние опоры (загнивание древесины) связанно с длительным сверхнормативным сроком эксплуатации. | 4.1.1, По причине сверхнормативного загнивания опоры в процессе длительного срока эксплуатации, при воздействии ветровых нагрузок произошел наклон опор №29 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ-6кВ №13 Островная Опора УА10-3ДД | 2025-07-27 18:14 | 2025-07-28 08:26
406 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №22 Ивановская | 582 | 2025-07-27 01:29 | 2025-07-27 14:20 | 3.4.8.5.1.2, Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ > Военные действия на ВЛ 10 кВ №22 Ивановская, а именно перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №364/15-№364/16, в результате падения беспилотного летательного аппарата типа "Лютый" ВСУ. На ВЛ 10 кВ №22 Ивановская в пролетах опор №364/15-364/18 обнаружен обрыв проводов фазы "А", фазы "В", фазы "С". В 50-80м обнаружены обломки БПЛА. | 4.14, В результате падения беспилотного летательного аппарата типа "Лютый" ВСУ, произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролётах опор №364/15-№364/18 ВЛ 10 кВ №22 Ивановская, в результате механического воздействия произошёл обрыв проводов фазы "А", фазы "В", фазы "С" марки АС-70/19, с потерей несущей способности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос на ВЛ 10кВ №22 Ивановская опора №364/16 | 2025-07-27 01:29 | 2025-07-27 14:20
407 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС Цаца | 640 | 2025-07-26 21:54 | 2025-07-26 22:00 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №8-№9 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №8-№9 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ №1 ПС Цаца ВЛ-10кВ №1 ПС Цаца | 2025-07-26 21:54 | 2025-07-26 22:00
408 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ ВЛ | 6 (6.3) 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №13 Островная ВЛ-6кВ №13 Островная | 570 | 2025-07-23 21:06 | 2025-07-24 11:50 | 3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние опор (загнивание древесины) связанно с длительным сверхнормативным сроком эксплуатации. | 4.1.1, По причине сверхнормативного загнивания опоры в зоне стыка с ж/б приставками в процессе длительного срока эксплуатации, при воздействии ветровых нагрузок произошел наклон опор №91, №92, №93 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ-6кВ №13 Островная Опора П10-7ДБ, Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ-6кВ №13 Островная Опора УА10-3ДБ | 2025-07-23 21:06 | 2025-07-24 11:50
409 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №22 Чапурники-2 | 568 | 2025-07-23 17:15 | 2025-07-23 18:55 | 3.4.7.3.5, По причине потери механической прочности и воздействия знакопеременных нагрузок в процессе длительной эксплуатации, произошел обрыв шлейфа | 4.13, Обрыв шлейфа на опоре №1 произошел по причине потери механической прочности провода и разрушения проволок под воздействием знакопеременных нагрузок в процессе длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ 10кВ №22 Чапурники-2 ВЛ 10кВ №22 Чапурники-2 | 2025-07-23 17:15 | 2025-07-23 18:55
410 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №8 Светлый Яр | 567 | 2025-07-23 00:31 | 2025-07-23 00:35 | 3.4.9.3, Повреждение на отпайке ВЛ-10кВ к ТП-А309 (СНТ "Белок") |  | 2025-07-23 00:31 | 2025-07-23 00:35
411 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-293 | 564 | 2025-07-22 17:21 | 2025-07-22 17:50 | 3.4.9.3, Повреждение ввода потребителя подключенного от опоры №3/1 |  | 2025-07-22 17:21 | 2025-07-22 17:50
412 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №10 Райгород-2 | 566 | 2025-07-22 16:10 | 2025-07-22 21:08 | 3.4.9.3, Повреждение в абонентской ТП-А230 (ООО "Вымпелком Билайн") |  | 2025-07-22 16:10 | 2025-07-22 21:08
413 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 Приволжская | 563 | 2025-07-22 15:15 | 2025-07-22 15:45 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №10-№11 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №10-№11 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №8 Приволжская ВЛ 10кВ №8 Приволжская | 2025-07-22 15:15 | 2025-07-22 15:45
414 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №13 Райгород-2 | 565 | 2025-07-21 06:05 | 2025-07-21 11:22 | 3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние опоры (растрескивание бетона) связанно с длительным сверхнормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Растрескивание бетона из-за старения и циклического воздействия климатических факторов привело к разрушению опоры №73 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-6кВ №13 Райгород-2 Опора П10-1 | 2025-07-21 06:05 | 2025-07-21 11:22
415 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №18 Райгород-2 | 562 | 2025-07-21 05:32 | 2025-07-21 11:58 | 3.4.9.3, Повреждение в абонентской ТП-А266 (ОАО "Райгородский") |  | 2025-07-21 05:32 | 2025-07-21 11:58
416 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №26 Ивановская | 561 | 2025-07-21 01:22 | 2025-07-21 03:27 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации в условиях воздействия окружающей среды произошло окисление контактных поверхностей ЛР-10 кВ. Это вызвало увеличение переходного сопротивления в месте контактного соединения, что привело к нагреву контакта | 4.13, В результате нарушения электрического контакта произошло увеличение переходного сопротивления, что привело к локальному перегреву контакта ЛР-10 кВ ТП-507 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ 10кВ №26 Ивановская ВЛ 10кВ №26 Ивановская | 2025-07-21 01:22 | 2025-07-21 03:27
417 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС Светлый Яр | 560 | 2025-07-21 01:05 | 2025-07-21 05:15 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской отпайке к ТП-236 (МТФ ОАО "Светлоярский") |  | 2025-07-21 01:05 | 2025-07-21 05:15
418 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №22 Ивановская | 559 | 2025-07-20 16:00 | 2025-07-20 18:31 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №36-№36/1 | 4.11, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №36-№36/1 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к электродуговому повреждению провода с последующим его обрывом Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10кВ №22 Ивановская ВЛ 10кВ №22 Ивановская | 2025-07-20 16:00 | 2025-07-20 17:48
419 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-533 | 546 | 2025-07-20 15:33 | 2025-07-21 01:05 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода по причине снижения механической прочности в результате перетирания об изолятор. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате ослабления вязки провода и перетирания об изолятор на опоре №4 в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-533 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-533 | 2025-07-20 15:33 | 2025-07-21 01:05
420 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-514 | 542 | 2025-07-18 19:05 | 2025-07-18 21:30 | 3.4.9.3, Повреждение ввода у потребителя подключенного от опоры №13 |  | 2025-07-18 19:05 | 2025-07-18 21:30
421 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ №1 КТП-403 | 518 | 2025-07-17 16:19 | 2025-07-17 22:02 | 3.4.8.2, Наезд транспортного средства на опору №9 |  | 2025-07-17 16:19 | 2025-07-17 22:02
422 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ№11 Ивановская | 547 | 2025-07-16 13:02 | 2025-07-16 21:08 | 3.4.7.3.5, Потеря несущей способности провода вследствие снижения механической прочности | 4.13, Обрыв провода на опоре №66 произошел вследствие снижения механической прочности, коррозии стального сердечника и воздействии ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-10кВ№11 Ивановская ВЛ-10кВ№11 Ивановская | 2025-07-16 13:02 | 2025-07-16 21:08
423 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-247 | 541 | 2025-07-16 12:04 | 2025-07-16 12:16 | 3.4.8.5.6, АВ-0,4кВ перегружен из-за увеличения потребляемой мощности у подключенных к нему потребителей. |  | 2025-07-16 12:04 | 2025-07-16 12:16
424 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ№11 Ивановская | 539 | 2025-07-15 21:40 | 2025-07-15 23:32 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор 105/2-105/3 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ№11 Ивановская ВЛ-10кВ№11 Ивановская | 2025-07-15 21:40 | 2025-07-15 23:32
425 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 Ивановская | 538 | 2025-07-15 15:42 | 2025-07-15 15:47 | 3.4.9.3, Повреждение в абонентской ТП-А396 (с/о "Канатчик-2") |  | 2025-07-15 15:42 | 2025-07-15 15:47
426 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №13 Островная | 537 | 2025-07-15 11:03 | 2025-07-15 13:08 | 3.4.8.4, Посторонний предмет на проводах в пролете опор №205-№206 |  | 2025-07-15 11:03 | 2025-07-15 13:08
427 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №22 Чапурники-2 | 519 | 2025-07-15 04:55 | 2025-07-15 16:50 | 3.4.7.3.5, По причине естественного старения конструкции, воздействия климатических факторов и механического износа произошла потеря прочности бетона | 4.1.3, Разрушение бетона опор №163, №164 произошло из-за нарушения структуры материала, вызванного длительной эксплуатацией, образованием микротрещин, что привело к критической потери прочности конструкции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10кВ №22 Чапурники-2 Опора П10-1, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10кВ №22 Чапурники-2 Опора УП10-1 | 2025-07-15 04:55 | 2025-07-15 16:50
428 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ №3 ТП-403 | 517 | 2025-07-14 22:36 | 2025-07-14 22:46 | 3.4.8.5.6, АВ-0,4кВ перегружен из-за увеличения потребляемой мощности у подключенных к нему потребителей. |  | 2025-07-14 22:36 | 2025-07-14 22:46
429 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-278 | 516 | 2025-07-13 06:30 | 2025-07-13 06:32 | 3.4.9.3, Короткое замыкание в ЩУ-0,4кВ у потребителя подключенного от опоры №12 |  | 2025-07-13 06:30 | 2025-07-13 06:32
430 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 522 | 515 | 2025-07-13 05:00 | 2025-07-13 05:13 | 3.4.9.3, Короткое замыкание в ЩУ-0,4кВ потребителя подключенного от опоры №4 |  | 2025-07-13 05:00 | 2025-07-13 05:13
431 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №10 Райгород-2 | 514 | 2025-07-12 22:25 | 2025-07-12 23:52 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода по причине снижения механической прочности в результате перетирания об изолятор. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате ослабления вязки провода и перетирания об изолятор на опоре №105 в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-10кВ №10 Райгород-2 ВЛ-10кВ №10 Райгород-2 | 2025-07-12 22:25 | 2025-07-12 23:52
432 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 РП-470 | 513 | 2025-07-12 21:35 | 2025-07-12 21:40 | 3.4.9.3, Повреждение в абонентской ТП-А589 (ГБДОУ ВО "Зеленая волна") |  | 2025-07-12 21:35 | 2025-07-12 21:40
433 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ №2 КТП-470 | 512 | 2025-07-12 16:25 | 2025-07-12 16:29 | 3.4.8.5.6, АВ-0,4кВ перегружен из-за увеличения потребляемой мощности у подключенных к нему потребителей. |  | 2025-07-12 16:25 | 2025-07-12 16:29
434 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №26 Ивановская | 511 | 2025-07-12 10:06 | 2025-07-12 10:09 | 3.4.9.3, Повреждение в абонентской ТП-А387 (ИП Кондакова Е.В. "Метало база") |  | 2025-07-12 10:06 | 2025-07-12 10:09
435 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №18 Райгород-2 | 505 | 2025-07-11 12:45 | 2025-07-11 12:46 | 3.4.9.3, Повреждение в абонентской ТП А307 (ИП Блинков) |  | 2025-07-11 12:45 | 2025-07-11 12:46
436 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 363 | 499 | 2025-07-10 22:45 | 2025-07-10 22:55 | 3.4.7.3.5, Нарушение электрического контакта в результате окисления в процессе длительной эксплуатации | 4.13, В результате окисления контактов АВ 0,4кВ в процессе длительного срока эксплуатации произошло нарушение электрического контакта, вызвавшее увеличение переходного сопротивления, нагрев контактной группы и последующее срабатывание защиты с повреждением АВ 0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на КТП 10кВ №363 ВА 57-35 100А | 2025-07-10 22:45 | 2025-07-10 22:55
437 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №13 Дубовоовражная | 498 | 2025-07-10 14:30 | 2025-07-10 15:31 | 3.4.8.4, Наброс постороннего предмета на провода в пролете опор №59/4-№59/5 |  | 2025-07-10 14:30 | 2025-07-10 15:31
438 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 РП-470 | 497 | 2025-07-10 13:02 | 2025-07-10 13:15 | 3.4.9.3, Повреждение в абонентской ТП-589А |  | 2025-07-10 13:02 | 2025-07-10 13:15
439 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №9 ПС Светлый Яр | 496 | 2025-07-07 17:28 | 2025-07-07 17:32 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской отпайке к ТП-А334 (принадлежит Кировскому КХ) |  | 2025-07-07 17:28 | 2025-07-07 17:32
440 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС Светлый Яр | 500 | 2025-07-07 17:28 | 2025-07-07 22:48 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской ТП-322А |  | 2025-07-07 17:28 | 2025-07-07 22:48
441 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС Цаца | 495 | 2025-07-07 08:39 | 2025-07-07 10:15 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №4-№5 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №4-№5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ №1 ПС Цаца ВЛ-10кВ №1 ПС Цаца | 2025-07-07 08:47 | 2025-07-07 10:15
442 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 363 | 463 | 2025-07-06 21:40 | 2025-07-06 22:00 | 3.4.7.3.5, Нарушение электрического контакта в результате окисления в процессе длительной эксплуатации | 4.13, В результате окисления контактов АВ 0,4кВ в процессе длительного срока эксплуатации произошло нарушение электрического контакта, вызвавшее увеличение переходного сопротивления, нагрев контактной группы и последующее срабатывание защиты с повреждением АВ 0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на КТП 10кВ №363 ВА 57-35 100А | 2025-07-06 21:40 | 2025-07-06 22:00
443 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 Цаца | 462 | 2025-07-05 11:16 | 2025-07-05 11:22 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, старения (растрескивания) фарфора и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой изолятора на опоре №97 | 4.12, В результате старения (растрескивания) фарфора и загрязнения изолятора на опоре №97 произошел пробой с дуговым разрядом на траверсу, вызвавший срабатывание МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ №3 Цаца Опора П10-1Д | 2025-07-05 11:16 | 2025-07-05 11:22
444 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 Приволжская | 461 | 2025-07-02 07:16 | 2025-07-02 07:55 | 3.4.7.3.5, Нарушение герметизации в конструкции КТП произошло из-за высыхания материала уплотнителей. | 4.12, В процессе длительного срока эксплуатации произошло усыхание уплотнителя проходных изоляторов РУ 10кВ ТП 441. Вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП, во время выпадения осадков произошло попадание воды в ТП 441, что привело к межфазному короткому замыканию Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КТП 10кВ, №441 КТПН-160-10/0,4УХЛ1 | 2025-07-02 07:16 | 2025-07-02 07:55
445 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 РП-470 | 460 | 2025-07-01 01:02 | 2025-07-01 12:45 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской отпайке к ТП А589 |  | 2025-07-01 01:02 | 2025-07-01 12:45
446 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №26 Ивановская | 459 | 2025-07-01 00:11 | 2025-07-01 00:27 | 3.4.9.3, Повреждение в абонентской ТП-330А (ОАО "Червленый") |  | 2025-07-01 00:11 | 2025-07-01 00:27
447 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8ПС Ивановская (Потр) | 494 | 2025-07-01 00:11 | 2025-07-01 14:35 | 3.4.9.3, Повреждение в сети ПАО "Ростелеком" |  | 2025-07-01 00:11 | 2025-07-01 14:35
448 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 Чапурники-1 | 432 | 2025-06-30 15:04 | 2025-06-30 15:26 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентском участке ООО "Светлоярская шерсть". |  | 2025-06-30 15:04 | 2025-06-30 15:26
449 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-357 | 399 | 2025-06-28 10:20 | 2025-06-28 11:58 | 3.4.12.2.1, Ослабление крепления изолятора при длительной ветровой нагрузке | 4.3.4, Срыв изолятора произошел вследствие ослабления крепления под действием знакопеременных ветровых нагрузок. В результате срыва изолятора произошло касание провода металлической траверсы опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-357 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-357 | 2025-06-28 10:20 | 2025-06-28 11:58
450 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ №4 КТП-532 | 433 | 2025-06-28 01:55 | 2025-06-28 13:00 | 3.4.7.3.5, Перетирание провода СИП вследствие ослабления крепления в процессе длительной эксплуатации | 4.12, По причине ослабления крепления провода СИП на опоре №4, произошло перетирание изоляции об крепление, что привело короткому замыканию Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛИ-0,4кВ №4 КТП-532 ВЛИ-0,4кВ №4 КТП-532 | 2025-06-28 01:55 | 2025-06-28 13:00
451 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-326 | 397 | 2025-06-27 23:40 | 2025-06-28 01:35 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №19-№20 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №19-№20 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-326 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-326 | 2025-06-27 23:40 | 2025-06-28 01:35
452 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №6 Островная | 398 | 2025-06-27 19:17 | 2025-06-27 20:56 | 3.4.9.3, Повреждение повреждение за Р-А40 к абонентским ТП-А41 и ТП-А25, принадлежащих СНТ Авиатор. |  | 2025-06-27 19:17 | 2025-06-27 20:56
453 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-423 | 396 | 2025-06-25 21:10 | 2025-06-25 22:12 | 3.4.7.3.5, Потеря несущей способности провода вследствие снижения механической прочности | 4.13, Обрыв провода в пролете опор №12-№13 произошел вследствие снижения механической прочности из-за длительной эксплуатации при воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ №2 КТП-423 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-423 | 2025-06-25 21:10 | 2025-06-25 22:12
454 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС Светлый Яр | 354 | 2025-06-24 05:52 | 2025-06-24 15:35 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской ТП 322А. |  | 2025-06-24 05:52 | 2025-06-24 15:35
455 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 Чапурники-1 | 353 | 2025-06-19 16:14 | 2025-06-19 16:27 | 3.4.9.3, Повреждение на отпайке 10кВ к ТП-1206А. |  | 2025-06-19 16:14 | 2025-06-19 16:27
456 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-541 | 352 | 2025-06-18 21:34 | 2025-06-18 22:31 | 3.4.9.3, Повреждение в ЩУ 0,4кВ у потребителя, подключенного от оп. №11 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 541. |  | 2025-06-18 21:34 | 2025-06-18 22:31
457 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №499 | 400 | 2025-06-18 11:54 | 2025-06-18 14:38 | 3.4.7.3.5, Межвитковое замыкание, вследствие старения изоляции обмоток Т-1 | 4.12, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие старения, произошло ухудшение изоляции обмоток силового трансформатора, что привело к межвитковому замыканию, нагреву обмоток и межфазному замыканию внутри бака трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КТП-10кВ №499 Трансформатор ТМГ-100/10 | 2025-06-18 11:54 | 2025-06-18 14:38
458 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 Приволжская | 326 | 2025-06-18 06:24 | 2025-06-18 15:52 | 3.4.12.3, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) на ВЛ 10кВ №1 Приволжская на опоре №61/43/3. | 4.4.4, В результате попадания молнии произошло повреждение деревянной опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10кВ №1 Приволжская ВЛ 10кВ №1 Приволжская | 2025-06-18 06:24 | 2025-06-18 15:52
459 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №22 Ивановская | 325 | 2025-06-13 09:04 | 2025-06-13 12:54 | 3.4.9.3, Повреждение на отпайке ВЛ-10кВ за РА-203. |  | 2025-06-13 09:04 | 2025-06-13 12:54
460 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №12 Ивановская | 323 | 2025-06-11 07:25 | 2025-06-11 15:05 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции концевой муфты. | 4.12, Нарушение герметичности муфты с последующим увлажнением изоляции, что привело к пробою изоляции с замыканием на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ №12 Ивановская ВЛ-10кВ №12 Ивановская | 2025-06-11 07:25 | 2025-06-11 15:05
461 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №301 | 324 | 2025-06-10 16:45 | 2025-06-11 00:20 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошел перегрев контактов автоматического выключателя 0,4 кВ. | 4.13, Отключение произошло из-за перегрева контактов автоматического выключателя 0,4 кВ, вызвавшего короткое замыкание в РУ-0,4 кВ, что привело к перекрытию (пробою) высоковольтных предохранителей ПК-10 кВ из-за возникших перенапряжений и теплового воздействия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на КТП-10кВ №301 КТП-10кВ №301 | 2025-06-10 16:45 | 2025-06-11 00:20
462 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС Светлый Яр | 322 | 2025-06-07 15:18 | 2025-06-07 16:50 | 3.4.9.3, Повреждение воздушного ввода 10кВ абонентской ТП 322А. |  | 2025-06-07 15:18 | 2025-06-07 16:50
463 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №13 Островная | 321 | 2025-06-05 17:40 | 2025-06-06 16:02 | 3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние опоры (загнивание опоры у основания) связанно с длительным сверхнормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, По причине сверхнормативного загнивания стойки опоры в процессе длительного срока эксплуатации, при воздействии ветровых нагрузок произошел наклон опоры №31. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-6кВ №13 Островная ВЛ-6кВ №13 Островная | 2025-06-05 17:40 | 2025-06-06 16:02
464 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №16 Райгород-2 | 320 | 2025-06-05 14:36 | 2025-06-05 14:39 | 3.4.9.3, Короткое замыкание на абонентском участке за Р-А58 к ТП-А565. |  | 2025-06-05 14:36 | 2025-06-05 14:39
465 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №10 Райгород-2 | 319 | 2025-06-05 14:26 | 2025-06-05 14:30 | 3.4.9.3, Короткое замыкание на абонентском участке за Р-А154 к ТП-А262. |  | 2025-06-05 14:26 | 2025-06-05 14:30
466 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 2 КТП - 471 | 318 | 2025-06-02 15:15 | 2025-06-02 15:54 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки провода на опоре №12 по причине потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации | 4.3.4, В результате длительного воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок на провод вызванных ветровыми колебаниями, а так же из-за потери механической прочности вязки в процессе длительной эксплуатации, произошел обрыв вязки провода на опоре №12 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок на ВЛ-0,4кВ № 2 КТП - 471 ВЛ-0,4кВ № 2 КТП - 471 | 2025-06-02 15:15 | 2025-06-02 15:54
467 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №22 Чапурники-2 | 317 | 2025-06-02 13:16 | 2025-06-02 16:27 | 3.4.9.3, Повреждение повреждение РВО 10кВ на абонентской ТП-А314. |  | 2025-06-02 13:16 | 2025-06-02 16:27
468 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №8 Чапурники-2 | 316 | 2025-06-01 14:21 | 2025-06-01 14:26 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской ТП-А587. |  | 2025-06-01 14:21 | 2025-06-01 14:26
469 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 КТП 439 | 281 | 2025-05-31 21:15 | 2025-05-31 22:00 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки провода на опоре №3/6 по причине потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации | 4.3.4, В результате длительного воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок на провод вызванных ветровыми колебаниями, а так же из-за потери механической прочности вязки в процессе длительной эксплуатации, произошел обрыв вязки провода на опоре №3/6 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок на ВЛ 0,4кВ №2 КТП 439 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 439 | 2025-05-31 21:15 | 2025-05-31 22:00
470 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №16 Райгород-2 | 286 | 2025-05-29 23:36 | 2025-05-29 23:40 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №64-№69 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №64-№69 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ №16 Райгород-2 ВЛ-10кВ №16 Райгород-2 | 2025-05-29 23:36 | 2025-05-29 23:40
471 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-554 | 280 | 2025-05-29 21:21 | 2025-05-29 21:24 | 3.4.9.3, Короткое замыкание в ЩУ-0,4кВ у потребителя |  | 2025-05-29 21:21 | 2025-05-29 21:24
472 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС Светлый Яр | 279 | 2025-05-29 20:50 | 2025-05-29 20:52 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролетах опор №30-№32 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролётах опор №30-№32 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ №5 ПС Светлый Яр ВЛ-10кВ №5 ПС Светлый Яр | 2025-05-29 20:50 | 2025-05-29 20:52
473 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №22 Чапурники-2 | 278 | 2025-05-29 15:50 | 2025-05-29 19:24 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской отпайке к ТП-А321 |  | 2025-05-29 15:50 | 2025-05-29 19:24
474 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №13 Островная | 277 | 2025-05-29 10:10 | 2025-05-29 10:18 | 3.4.8.4, Наброс постороннего предмета |  | 2025-05-29 10:10 | 2025-05-29 10:18
475 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №26 Ивановская | 300 | 2025-05-29 10:06 | 2025-05-29 18:35 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки провода на опоре №34/22 по причине потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации | 4.3.4, В результате длительного воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок на провод вызванных ветровыми колебаниями, а так же из-за потери механической прочности вязки в процессе длительной эксплуатации, произошел обрыв вязки провода на опоре №34/22 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок на ВЛ 10кВ №26 Ивановская ВЛ 10кВ №26 Ивановская | 2025-05-29 10:06 | 2025-05-29 18:35
476 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС Чапурники-1 | 301 | 2025-05-28 17:45 | 2025-05-28 17:50 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской ТП-А102 |  | 2025-05-28 17:45 | 2025-05-28 17:50
477 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС Чапурники-1 | 285 | 2025-05-25 13:55 | 2025-05-25 18:40 | 3.4.7.3.5, Потеря несущей способности провода вследствие снижения механической прочности | 4.13, Обрыв провода в пролете опор №25-№26 произошел вследствие снижения механической прочности из-за длительной эксплуатации при воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-10кВ №1 ПС Чапурники-1 ВЛ-10кВ №1 ПС Чапурники-1 | 2025-05-25 13:55 | 2025-05-25 18:40
478 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 Чапурники-1 | 238 | 2025-05-24 16:19 | 2025-05-24 16:24 | 3.4.9.3, Повреждение в абонентской ТП-А 295 |  | 2025-05-24 16:19 | 2025-05-24 16:24
479 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №13 Дубовоовражная | 239 | 2025-05-24 12:22 | 2025-05-24 12:25 | 3.4.9.3, Повреждение в абонентской ТП-А394 |  | 2025-05-24 12:22 | 2025-05-24 12:25
480 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 Чапурники-1 | 284 | 2025-05-21 17:45 | 2025-05-21 17:50 | 3.4.9.3, Повреждение в абонентской ТП-А353 |  | 2025-05-21 17:45 | 2025-05-21 17:50
481 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 РП-470 | 283 | 2025-05-21 16:20 | 2025-05-21 19:48 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской отпайке к ТП-А589 |  | 2025-05-21 16:20 | 2025-05-21 19:48
482 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №506 | 282 | 2025-05-21 11:35 | 2025-05-21 15:17 | 3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние опоры (загнивание стойки опоры) связанно с длительным сверхнормативным сроком эксплуатации. | 4.1.1, По причине сверхнормативного загнивания стойки опоры в процессе длительного срока эксплуатации, при воздействии ветровых нагрузок произошел наклон опоры №7, что привело к межфазному короткому замыканию Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ-0,4кВ №2 ТП-506 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-506 | 2025-05-21 11:35 | 2025-05-21 15:17
483 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС Цаца | 244 | 2025-05-21 10:35 | 2025-05-21 17:15 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №12-№13 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №12-№13 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ №1 ПС Цаца ВЛ-10кВ №1 ПС Цаца | 2025-05-21 10:35 | 2025-05-21 17:15
484 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ТП | 6 (6.3) | КТП 6кВ №20 | 268 | 2025-05-21 08:07 | 2025-05-22 07:50 | 3.4.7.3.5, Обрыв шлейфа в результате потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации | 4.13, По причине потери механической прочности и воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе длительной эксплуатации, произошел обрыв шлейфа на ЛР-6кВ ТП-20 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-6кВ №13 Островная ВЛ-6кВ №13 Островная | 2025-05-21 08:07 | 2025-05-22 07:50
485 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №22 Ивановская | 273 | 2025-05-21 07:29 | 2025-05-21 19:55 | 3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние опоры (загнивание стойки опоры) связанно с длительным сверхнормативным сроком эксплуатации. | 4.1.1, По причине сверхнормативного загнивания стойки опоры в процессе длительного срока эксплуатации, при воздействии ветровых нагрузок произошел наклон опоры №92, что привело к межфазному короткому замыканию Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ 10кВ №22 Ивановская Опора П10-7ДБ | 2025-05-21 07:29 | 2025-05-21 19:55
486 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №13 Островная | 267 | 2025-05-21 07:11 | 2025-05-21 08:07 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №187-№188 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №187-№188 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-6кВ №13 Островная ВЛ-6кВ №13 Островная | 2025-05-21 07:11 | 2025-05-21 08:07
487 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС Цаца | 266 | 2025-05-21 04:50 | 2025-05-21 07:53 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки провода на опоре №27 по причине потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | 4.3.4, В результате длительного воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок на провод вызванных ветровыми колебаниями, а так же из-за потери механической прочности вязки в процессе длительной эксплуатации, произошел обрыв вязки провода на опоре №27 и падение провода на металлическую траверсу опоры Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок на ВЛ-10кВ №1 ПС Цаца ВЛ-10кВ №1 ПС Цаца | 2025-05-21 04:50 | 2025-05-21 07:53
488 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №13 Островная | 228 | 2025-05-14 09:19 | 2025-05-14 13:56 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки провода на опоре №62 по причине потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | 4.3.4, В результате длительного воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок на провод вызванных ветровыми колебаниями, а так же из-за потери механической прочности вязки в процессе длительной эксплуатации, произошел обрыв вязки провода на опоре №62 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок на ВЛ-6кВ №13 Островная ВЛ-6кВ №13 Островная | 2025-05-14 09:19 | 2025-05-14 13:56
489 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №26 Ивановская | 236 | 2025-05-13 12:08 | 2025-05-13 13:13 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентском Р-А132 |  | 2025-05-13 12:08 | 2025-05-13 13:13
490 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №13 Островная | 224 | 2025-05-12 07:53 | 2025-05-12 07:55 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской отпайке СНТ "Волна" за Р-А27 |  | 2025-05-12 07:53 | 2025-05-12 07:55
491 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №575 | 221 | 2025-05-08 10:40 | 2025-05-08 12:30 | 3.4.7.3.5, Повреждение АВ 0,4кВ в результате нарушения электрического контакта | 4.13, По причине плохого контактного соединения на контактах АВ-0,4кВ возник локальный нагрев, что привело к его повреждению Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на КТП-10кВ №575 ВА 57-35 250А | 2025-05-08 10:40 | 2025-05-08 12:30
492 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №22 Ивановская | 227 | 2025-05-07 15:27 | 2025-05-07 15:30 | 3.4.9.3, Повреждение на отпайке ВЛ-10кВ за КРН-10кВ А23 |  | 2025-05-07 15:27 | 2025-05-07 15:30
493 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-279 | 206 | 2025-04-27 10:55 | 2025-04-27 10:58 | 3.4.9.3, Короткое замыкание в ЩУ-0,4кВ у потребителя |  | 2025-04-27 10:55 | 2025-04-27 10:58
494 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №13 Островная | 205 | 2025-04-25 15:47 | 2025-04-25 16:04 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №209-№211 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №209-№211 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-6кВ №13 Островная ВЛ-6кВ №13 Островная | 2025-04-25 15:47 | 2025-04-25 16:04
495 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №26 Ивановская | 204 | 2025-04-25 06:15 | 2025-04-25 07:30 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №110-№111 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №110-№111 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №26 Ивановская ВЛ 10кВ №26 Ивановская | 2025-04-25 06:15 | 2025-04-25 07:30
496 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №13 Островная | 186 | 2025-04-18 23:30 | 2025-04-19 00:15 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской отпайке за Р-А27 ВЛ-6кВ №13 Островная (СНТ Волна) |  | 2025-04-18 23:30 | 2025-04-19 00:15
497 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС Светлый Яр | 185 | 2025-04-18 20:47 | 2025-04-18 21:56 | 3.4.9.3, Повреждение в абонентской ТП-А409 (ООО "Север") |  | 2025-04-18 20:47 | 2025-04-18 21:56
498 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ№11 Ивановская | 169 | 2025-04-08 06:13 | 2025-04-08 12:51 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №105/2-105/3 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №105/2-№105/3 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ№11 Ивановская ВЛ-10кВ№11 Ивановская | 2025-04-08 06:13 | 2025-04-08 12:51
499 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 Чапурники-1 | 168 | 2025-04-07 22:50 | 2025-04-07 22:54 | 3.4.9.3, Повреждение в абонентской ТП-А1225 |  | 2025-04-07 22:50 | 2025-04-07 22:54
500 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №15 ПС Цаца | 166 | 2025-04-06 14:48 | 2025-04-16 16:25 | 3.4.7.3.5, Нарушение герметизации яч. 10 кВ №15 ПС 35кВ Цаца произошло из-за усыхания уплотнительной резины под проходным изолятором фазы "А". | 4.11, В процессе длительного срока эксплуатации произошло усыхание уплотнительной резины под проходным изолятором фазы "А". Вследствие проникновения дождевых вод в яч. 10кВ №15 во время выпадения осадков, произошло перекрытие на В.ВЛ 10кВ №15 ПС Цаца, что привело к повреждению выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ПС 35кВ Цаца ПС 35кВ Цаца | 2025-04-06 14:48 | 2025-04-06 15:59
501 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №8 Светлый Яр | 156 | 2025-04-06 13:31 | 2025-04-06 15:13 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки провода на опоре №133 по причине потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | 4.3.4, В результате длительного воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок на провод вызванных ветровыми колебаниями, а так же из-за потери механической прочности вязки в процессе длительной эксплуатации, произошел обрыв вязки провода на опоре №133 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок на ВЛ-10кВ №8 Светлый Яр ВЛ-10кВ №8 Светлый Яр | 2025-04-06 13:31 | 2025-04-06 15:13
502 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №13 Райгород-2 | 161 | 2025-04-05 16:55 | 2025-04-05 17:41 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролетах опор №123-№127 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролётах опор №123-№127 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-6кВ №13 Райгород-2 ВЛ-6кВ №13 Райгород-2 | 2025-04-05 16:55 | 2025-04-05 17:41
503 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №26 Ивановская | 149 | 2025-04-02 08:25 | 2025-04-02 09:25 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской отпайке 10кВ к ТП-А305 |  | 2025-04-02 08:25 | 2025-04-02 09:25
504 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №17 ПС Цаца | 138 | 2025-03-31 16:32 | 2025-03-31 19:12 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода на опоре №280 по причине воздействия ветровой нагрузки на провода | 4.3.4, В результате длительного воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок на провод вызванных ветровыми колебаниями, а так же из-за потери механической прочности вязки в процессе длительной эксплуатации, произошел обрыв вязки провода на опоре №280 и падение провода на металлическую траверсу опоры, что явилось причиной замыкания на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок на ВЛ-10кВ №17 ПС Цаца ВЛ-10кВ №17 ПС Цаца | 2025-03-31 16:32 | 2025-03-31 19:12
505 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №13 Островная | 137 | 2025-03-26 20:25 | 2025-03-26 20:28 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской отпайке за Р-А27 ВЛ-6 кВ №13 Островная. |  | 2025-03-26 20:25 | 2025-03-26 20:28
506 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-417 | 133 | 2025-03-24 10:10 | 2025-03-24 15:08 | 3.4.8.2, Наезд крупногабаритной техники (грузовой автомобиль с прицепом) на опору №4. |  | 2025-03-24 10:10 | 2025-03-24 15:08
507 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 Цаца | 127 | 2025-03-19 12:03 | 2025-03-19 16:20 | 3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние опоры (загнивание опоры у основания) связанно с длительным сверхнормативным сроком эксплуатации. | 4.1.1, По причине сверхнормативного загнивания стойки опоры в процессе длительного срока эксплуатации, при воздействии ветровых нагрузок произошел наклон опоры №97 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ-10кВ №3 Цаца Опора П10-1Д | 2025-03-19 12:03 | 2025-03-19 16:20
508 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №13 Дубовоовражная | 132 | 2025-03-17 10:00 | 2025-03-17 12:20 | 3.4.7.3.5, Загнивание древесины и механическое разрыхление крепежного отверстия крюка. | 4.1.1, Причиной выпадения крюка на опоре №17/8 явилось загнивание древесины, а так же механическое разрыхление крепежного отверстия под действием циклических ветровых нагрузок, приведшее к критическому снижению удерживающей способности узла крепления. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ-10кВ №13 Дубовоовражная ВЛ-10кВ №13 Дубовоовражная | 2025-03-17 10:00 | 2025-03-17 12:20
509 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ А-0,4кВ №1 КТП 497 (Потр) | 110 | 2025-03-11 14:36 | 2025-03-11 14:48 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №18-№19 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №18-№19 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ А-0,4кВ №1 КТП 497 (Потр) ВЛ А-0,4кВ №1 КТП 497 (Потр) | 2025-03-11 14:36 | 2025-03-11 14:48
510 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС Светлый Яр | 108 | 2025-03-06 17:00 | 2025-03-06 17:00 | 3.4.9.3, Повреждение в ТП-А332 (ОАО "Светлоярский жив. комплекс")
511 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-367 | 106 | 2025-03-05 17:41 | 2025-03-05 17:49 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №1-№2 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №1-№2 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ №2 КТП-367 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-367 | 2025-03-05 17:41 | 2025-03-05 17:49
512 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ТП | 6 (6.3) | КТП 6кВ №1 | 101 | 2025-03-05 17:40 | 2025-03-05 20:40 | 3.4.7.3.5, Разрушение проходного изолятора вследствие растрескивания фарфора в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, По причине растрескивания фарфора в процессе длительной эксплуатации произошло разрушение проходного изолятора 6кВ ТП-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на КТП 6кВ №1 КТПН-100-6/0,4УХЛ1 | 2025-03-05 17:40 | 2025-03-05 20:40
513 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №8 Чапурники-2 | 109 | 2025-03-05 11:45 | 2025-03-05 11:50 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации в условиях воздействия окружающей среды произошло окисление контактных поверхностей ЛР-10 кВ № 294. Это вызвало увеличение переходного сопротивления в месте контактного соединения, что привело к локальному перегреву. Перегрев спровоцировал возникновение дуги при протекании тока нагрузки. Дуга в сочетании с пробоем воздушного промежутка стала причиной короткого замыкания между фазами. | 4.13, В результате нарушения электрического контакта произошло увеличение переходного сопротивления в месте контактного соединения, что привело к локальному перегреву и возникновению дуги при протекании тока нагрузки. Дуга в сочетании с пробоем воздушного промежутка стала причиной короткого замыкания между фазами и отключения ВЛ действием МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-10кВ №8 Чапурники-2 ВЛ-10кВ №8 Чапурники-2 | 2025-03-05 11:45 | 2025-03-05 11:50
514 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-312 | 104 | 2025-03-05 09:27 | 2025-03-05 09:40 | 3.4.9.3, Короткое замыкание в ЩУ-0,4кВ у потребителя подключенного от опоры №4 |  | 2025-03-05 09:27 | 2025-03-05 09:40
515 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №13 Дубовоовражная | 88 | 2025-02-27 17:20 | 2025-02-27 17:27 | 3.4.9.3, Повреждение в абонентской ТП-306А |  | 2025-02-27 17:20 | 2025-02-27 17:27
516 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ, №443 | 77 | 2025-02-19 17:28 | 2025-02-19 18:38 | 3.4.7.3.5, Разрушение изоляции в результате нагрева верхних контактов АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП-443 | 4.13, Из-за окисления и плохого соединения на верхних контактах АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП-443 возник локальный нагрев, что привело к разрушению изоляции и последующему короткому замыканию Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на КТП 10кВ, №443 ВА 57-Ф35 160А | 2025-02-19 17:28 | 2025-02-19 18:38
517 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №18 Райгород-2 | 76 | 2025-02-16 00:08 | 2025-02-16 00:12 | 3.4.9.3, Повреждение в абонентской ТП-А307 |  | 2025-02-16 00:08 | 2025-02-16 00:12
518 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 Чапурники-1 | 58 | 2025-02-03 14:44 | 2025-02-04 18:12 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции концевой муфты. | 4.12, Нарушение герметичности муфты с последующим увлажнением изоляции, что привело к пробою изоляции с междуфазным замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ №5 Чапурники-1 ВЛ-10кВ №5 Чапурники-1 | 2025-02-03 14:44 | 2025-02-03 15:30
519 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №13 Островная | 42 | 2025-01-19 09:13 | 2025-01-19 11:49 | 3.4.8.5.2, Повреждение на абонентской отпайке ВЛ-6кВ к ТП-А45 |  | 2025-01-19 09:13 | 2025-01-19 11:49
520 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 Ивановская | 14 | 2025-01-10 17:10 | 2025-01-10 19:35 | 3.4.7.3.5, ВЛ 10кВ №7 Ивановская выведена в ремонт для восстановления вязки провода на опоре №200. Обрыв вязки провода на опоре №200 по причине потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | 4.3.4, В результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок на провод под действием ветра, а так же из-за потери механической прочности вязки в процессе длительной эксплуатации, произошел обрыв вязки провода на опоре №200 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок на ВЛ 10кВ №7 Ивановская ВЛ 10кВ №7 Ивановская | 2025-01-10 17:10 | 2025-01-10 19:35
521 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №18 Райгород-2 | 12 | 2025-01-08 10:20 | 2025-01-08 10:25 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентской ТП-А410 |  | 2025-01-08 10:20 | 2025-01-08 10:25
522 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ №1 КТП-524 | 11 | 2025-01-05 09:15 | 2025-01-05 13:00 | 3.4.8.5.2, Короткое замыкание в ЩУ-0,4кВ у потребителя подключенного от опоры №8 |  | 2025-01-05 09:15 | 2025-01-05 13:00
523 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №6 Островная | 10 | 2025-01-02 09:57 | 2025-01-02 14:14 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентской ТП-А27 |  | 2025-01-02 09:57 | 2025-01-02 14:14
524 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-233 | 9 | 2025-01-02 09:02 | 2025-01-02 09:22 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №15-№16 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №15-№16 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ №2 КТП-233 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-233 | 2025-01-02 09:02 | 2025-01-02 09:22
525 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-1630 гр.3 | 75 | 2025-12-29 12:02 | 2025-12-29 14:53 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №6-№7 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №6-№7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ ТП-1630 гр.3 ВЛ-0,4кВ ТП-1630 гр.3 | 2025-12-29 12:02 | 2025-12-29 14:53
526 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ РП 700 яч.12 - ТП 774 яч.2 | 74 | 2025-12-29 09:22 |  | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в процессе длительной эксплуатации | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля, с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ РП 700 яч.12 - ТП 774 яч.2 ААШв
527 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 1057 гр.10-ж/д №1 ул.Логовская | 76 | 2025-12-28 21:44 | 2025-12-28 22:29 | 3.4.7.3.5, Окисление контактного соединения в процессе длительной эксплуатации в условиях воздействия окружающей среды | 4.13, В результате длительной эксплуатации в условиях воздействия окружающей среды произошло окисление и ослабление контакта в ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Логовская №1. Это вызвало увеличение переходного сопротивления в месте контактного соединения, что привело к локальному перегреву контакта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на КЛ-0,4кВ ТП 1057 гр.10-ж/д №1 ул.Логовская КЛ-0,4кВ ТП 1057 гр.10-ж/д №1 ул.Логовская | 2025-12-28 21:44 | 2025-12-28 22:29
528 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 0.38 | КТП-563 | 73 | 2025-12-27 14:51 | 2025-12-27 16:12 | 3.4.7.3.5, Окисление контактного соединения в процессе длительной эксплуатации в условиях воздействия окружающей среды | 4.13, В результате длительной эксплуатации в условиях воздействия окружающей среды произошло окисление и ослабление контакта Р-0,4 кВ №2. Это вызвало увеличение переходного сопротивления в месте контактного соединения, что привело к локальному перегреву и повреждению контакта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на КТП-563 КТП-563 | 2025-12-27 14:51 | 2025-12-27 16:12
529 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП-1060 | 72 | 2025-12-25 14:41 | 2025-12-25 16:17 | 3.4.7.3.5, Окисление контактного соединения в процессе длительной эксплуатации в условиях воздействия окружающей среды на Р-0,4 кВ №13 | 4.13, В результате длительной эксплуатации в условиях воздействия окружающей среды произошло окисление и ослабление контакта Р-0,4 кВ №13. Это вызвало увеличение переходного сопротивления в месте контактного соединения, что привело к локальному перегреву контакта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ТП-1060 на ТП-1060 ТП-1060 | 2025-12-25 14:41 | 2025-12-25 16:17
530 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 10 (10.5) | РП-302 | 71 | 2025-12-25 00:19 | 2025-12-25 00:45 | 3.4.9.3, Повреждение в абонентской ТП А.1373 |  | 2025-12-25 00:19 | 2025-12-25 00:45
531 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 0.38 | КТП-1634 | 70 | 2025-12-24 21:53 | 2025-12-24 21:58 | 3.4.7.3.5, Окисление контактного соединения в процессе длительной эксплуатации в условиях воздействия окружающей среды на ТР-0,4кВ Т-1 | 4.13, В результате длительной эксплуатации в условиях воздействия окружающей среды произошло окисление и ослабление контакта ТР-0,4кВ Т-1. Это вызвало увеличение переходного сопротивления в месте контактного соединения, что привело к локальному перегреву контакта и короткому замыканию Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на КТП-1634 Рубильник РПС-4/1Л,400А | 2025-12-24 21:53 | 2025-12-24 21:58
532 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 0.38 | КТП-1634 | 69 | 2025-12-23 14:10 | 2025-12-23 14:29 | 3.4.7.3.5, Окисление контактного соединения в процессе длительной эксплуатации в условиях воздействия окружающей среды на ТР-0,4кВ Т-1 | 4.13, В результате длительной эксплуатации в условиях воздействия окружающей среды произошло окисление и ослабление контакта ТР-0,4кВ Т-1. Это вызвало увеличение переходного сопротивления в месте контактного соединения, что привело к локальному перегреву контакта и короткому замыканию Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на КТП-1634 Рубильник РПС-4/1Л,400А | 2025-12-23 14:10 | 2025-12-23 14:29
533 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ТП 623 ТП А.656 | 49 | 2025-12-15 03:54 | 2025-12-15 04:11 | 3.4.7.3.5, Окисление контактных поверхностей ПК 6 кВ в ТП 1643 в результате длительной эксплуатации в условиях воздействия окружающей среды | 4.13, В результате длительной эксплуатации в условиях воздействия окружающей среды произошло окисление контактных поверхностей на ПК 6 кВ ф. «А» в ТП 1643 . Это вызвало увеличение переходного сопротивления в месте контактного соединения, что привело к локальному перегреву контакта, повреждению пружины держателя предохранителя, повреждению ПК 6 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ТП 1643 ТП 1643 | 2025-12-15 03:54 | 2025-12-15 04:11
534 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ РП 1550 яч.11 - Р.79 | 48 | 2025-12-15 03:32 | 2025-12-15 04:18 | 3.4.7.3.5, Окисление контактных поверхностей на ЛР-10 кВ к ТП 2501 в результате длительной эксплуатации в условиях воздействия окружающей среды | 4.13, В результате длительной эксплуатации в условиях воздействия окружающей среды произошло окисление контактных поверхностей на ЛР-10 кВ к ТП 2501. Это вызвало увеличение переходного сопротивления в месте контактного соединения, что привело к к локальному перегреву контакта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-10кВ РП 1550 яч.11 - Р.79 ВЛ-10кВ РП 1550 яч.11 - Р.79 | 2025-12-15 03:32 | 2025-12-15 04:18
535 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 0.38 | КТП-1634 | 47 | 2025-12-15 00:49 | 2025-12-15 01:22 | 3.4.7.3.5, Окисление контактных поверхностей на Р-0,4 кВ №2 в результате длительной эксплуатации в условиях воздействия окружающей среды | 4.13, В результате длительной эксплуатации в условиях воздействия окружающей среды произошло окисление и ослабление контакта на Р-0,4 кВ №2. Это вызвало увеличение переходного сопротивления в месте контактного соединения, что привело к локальному перегреву контакта и повреждению ПН-0,4 кВ ф. «С» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на КТП-1634 КТП-1634 | 2025-12-15 00:49 | 2025-12-15 01:22
536 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 0.38 | КТП-3254 | 45 | 2025-12-14 12:32 | 2025-12-14 18:53 | 3.4.7.3.5, Старение материала (растрескивание фарфора) в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, По причине растрескивания фарфора в процессе длительной эксплуатации произошло разрушение опорного изолятора на ТР-0,4 кВ Т-1, что привело к короткому замыканию и срабатыванию защиты Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на КТП-3254 КТП-3254 | 2025-12-14 12:32 | 2025-12-14 18:53
537 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП-1572 ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 692 (Потр) ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2523 | 6 | 2025-12-14 10:04 | 2025-12-14 10:51 | 3.4.12.2.1, Воздействие неблагоприятного метеорологического явления (порывистый ветер до 25м/с) | 4.12, При воздействии неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер до 25м/с), произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролёте опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2523, что привело к короткому замыканию в результате схлеста проводов При воздействии неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер до 25м/с), произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролёте опор №10-№11 ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 692, что привело к короткому замыканию в результате схлеста проводов При воздействии неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер до 25м/с), произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролёте опор №6-№7 ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП-1572, что привело к короткому замыканию в результате схлеста проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2523 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2523, Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 692 (Потр) ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 692 (Потр), Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП-1572 ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП-1572 | 2025-12-14 10:04 | 2025-12-14 10:51
538 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ РП 2540 - ТП 520 | 10 | 2025-12-13 23:09 | 2025-12-13 23:25 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентском участке ВЛ-6 кВ к ТП А.2541 (ВЭС-СНТ) |  | 2025-12-13 23:09 | 2025-12-13 23:25
539 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 6 (6.3) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№27 ПС"Молзавод" - ТП 1631 ВЛ-6кВ РП 3130 - ТП 214 ВЛ-10кВ фид.№24 ПС"Молзавод" - ТП 1628 | 8 | 2025-12-13 18:10 | 2025-12-14 12:51 | 3.4.12.2.1, Воздействие неблагоприятного метеорологического явления (порывистый ветер до 25м/с) | 4.12, При воздействии неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер до 25м/с), произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролёте опор №17-№18 КВЛ-10 кВ ф. 27 ПС «Молзавод» – ТП 1631, что привело к перекрытию воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние При воздействии неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер до 25м/с), произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролёте опор №21-№22 ВЛ-6кВ РП 3130 - ТП 214, что привело к перекрытию воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние При воздействии неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер до 25м/с), произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролёте опор №25-№26 ВЛ-10кВ фид.№24 ПС"Молзавод" - ТП 1628, что привело к перекрытию воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ фид.№27 ПС"Молзавод" - ТП 1631 ВЛ-10кВ фид.№27 ПС"Молзавод" - ТП 1631, Нарушение электрической изоляции на ВЛ-6кВ РП 3130 - ТП 214, Участок магистрали ВЛ-6кВ к ТП 3211 ВЛ-6кВ РП 3130 - ТП 214, Участок магистрали ВЛ-6кВ к ТП 3211, Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ фид.№24 ПС"Молзавод" - ТП 1628 ВЛ-10кВ фид.№24 ПС"Молзавод" - ТП 1628 | 2025-12-13 23:12 | 2025-12-14 12:51
540 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№1 ПС"Садовая" - РП 2570 | 9 | 2025-12-13 17:45 |  | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в процессе длительной эксплуатации | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля, с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ фид.№1 ПС"Садовая" - РП 2570 ВЛ-10кВ фид.№1 ПС"Садовая" - РП 2570
541 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4 кВ ТП 1294 гр.10 (Потр) | 5 | 2025-12-08 17:00 | 2025-12-08 20:50 | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в результате длительного срока эксплуатации. | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки, произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-0,4 кВ ТП 1294 гр.10 (Потр) АВВГ | 2025-12-08 17:00 | 2025-12-08 20:50
542 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№1 ПС"Садовая" - РП 2570 | 4 | 2025-12-07 01:51 | 2025-12-07 15:04 | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в процессе длительной эксплуатации | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля, с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КВЛ-10 кВ ф.1 ПС Садовая – опора №1 КВЛ-10 кВ ф.1 ПС Садовая – опора №1 | 2025-12-07 01:51 | 2025-12-07 15:04
543 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 554 | 3 | 2025-12-04 11:40 | 2025-12-04 14:25 | 3.4.7.3.5, Старение материала (растрескивание фарфора) в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, По причине растрескивания фарфора в процессе длительной эксплуатации произошло разрушение изолятора на опоре №14 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 554 ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 554 | 2025-12-04 11:40 | 2025-12-04 14:25
544 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ТП 664 - ТП 1622 | 2 | 2025-12-03 11:30 |  | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в процессе длительной эксплуатации | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля, с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ ТП 664 - ТП 1622 КЛ-6кВ ТП 664 - ТП 1622 | 2025-12-03 11:30 | 2025-12-03 11:59
545 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 0.38 | ТП-1654 | 990 | 2025-11-29 21:49 | 2025-11-29 21:51 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №7 – №8. | 4.11, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №7 – №8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел схлёст проводов, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1654 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1654 | 2025-11-29 21:49 | 2025-11-29 21:51
546 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6 кВ ф.18 ПС 110 кВ Ельшанская | 991 | 2025-11-24 00:10 | 2025-11-24 17:24 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентском участке КЛ-6 кВ к ТП А.5568(Рент-сервис) |  | 2025-11-24 00:10 | 2025-11-24 17:24
547 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 КТП № 3241 | 988 | 2025-11-20 16:26 | 2025-11-21 00:43 | 3.4.8.1, Обрыв линейных проводов в пролете опор №5/1 – №5/2 в следствии падения строительной техники |  | 2025-11-20 16:26 | 2025-11-21 00:43
548 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП-6кВ №783 | 987 | 2025-11-20 12:15 | 2025-11-20 15:00 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции концевой муфты в процессе длительной эксплуатации | 4.1.3, Деградация изоляционных свойств концевой муфты вследствие старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на КЛ-6 кВ ТП 783 – ТП 2686 КЛ-6 кВ ТП 783 – ТП 2686 | 2025-11-20 12:15 | 2025-11-20 15:00
549 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ТП 3111 яч.6 - ТП 3280 яч.3 | 985 | 2025-11-20 01:51 |  | 3.4.9.3, Повреждение электрооборудования в абонентском ТП А.3111 (ИП Кулагин) |  | 2025-11-20 01:51 | 2025-11-20 02:00
550 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ фид.№12 ПС"Гумрак" - ТПА3250 | 992 | 2025-11-19 13:11 | 2025-11-19 14:33 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентском участке КЛ-6 кВ ТП А.252 – Р.А 42. (ИП Долаев) |  | 2025-11-19 13:11 | 2025-11-19 14:33
551 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ РП 1590 яч.14 - ТП 1064 яч.1 | 983 | 2025-11-16 21:50 | 2025-11-16 22:24 | 3.4.7.3.5, Старение материала (растрескивание фарфора) в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, По причине растрескивания фарфора в процессе длительной эксплуатации произошло разрушение опорного изолятора фазы "А"в ТП 2545. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-6кВ РП 1590 яч.14 - ТП 1064 яч.1 ВЛ-6кВ РП 1590 яч.14 - ТП 1064 яч.1 | 2025-11-16 21:50 | 2025-11-16 22:24
552 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№27 ПС"Молзавод" - ТП 1631 | 981 | 2025-11-15 15:21 | 2025-11-15 17:48 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции обмоток трансформатора | 4.12, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие старения, произошло ухудшение изоляции обмоток силового трансформатора, что привело к межвитковому замыканию Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП 2602 ТП 2602 | 2025-11-15 15:21 | 2025-11-15 17:48
553 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№27 ПС"Молзавод" - ТП 1631 | 976 | 2025-11-15 01:07 | 2025-11-15 02:42 | 3.4.7.3.5, Окисление контактных поверхностей на ЛР-10 кВ к ТП 2602 в результате длительной эксплуатации в условиях воздействия окружающей среды | 4.13, В результате длительной эксплуатации в условиях воздействия окружающей среды произошло окисление контактных поверхностей на ЛР-10 кВ к ТП 2602. Это вызвало увеличение переходного сопротивления в месте контактного соединения, что привело к к локальному перегреву контакта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 2025-11-15 01:07 | 2025-11-15 02:42
554 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№27 ПС"Молзавод" - ТП 1631 | 972 | 2025-11-14 09:36 | 2025-11-14 14:02 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентском оборудовании ТП А.1635 (ООО «Аркон-Про») |  | 2025-11-14 09:36 | 2025-11-14 14:02
555 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№27 ПС"Молзавод" - ТП 1631 | 974 | 2025-11-13 22:51 | 2025-11-14 08:24 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентском участке ВЛ-10 кВ к ТП А.1638 («ООО «Газойл») |  | 2025-11-13 22:51 | 2025-11-14 08:24
556 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№24 ПС"Молзавод" - ТП 1628 | 979 | 2025-11-13 22:39 | 2025-11-14 12:42 | 3.4.7.3.5, Потеря несущей способности провода вследствие снижения механической прочности | 4.13, Обрыв шлейфа произошел вследствие снижения механической прочности из-за длительной эксплуатации при воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на КВЛ-10 кВ ф. 24 ПС «Молзавод» – ТП 1631 КВЛ-10 кВ ф. 24 ПС «Молзавод» – ТП 1631 | 2025-11-13 22:39 | 2025-11-14 12:42
557 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-2312 | 970 | 2025-11-13 08:57 | 2025-11-13 17:20 | 3.4.7.3.5, В процессе длительного срока эксплуатации произошло усыхание уплотнителя проходных изоляторов | 4.7, Нарушение герметичности КТП произошло из-за высыхания материала уплотнителей проходных изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение герметичности на КТП-2312 КТП-2312 | 2025-11-13 08:57 | 2025-11-13 17:20
558 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№24 ПС"Молзавод" - ТП 1628 | 968 | 2025-11-13 06:59 | 2025-11-13 22:10 | 3.4.7.3.5, Потеря несущей способности провода вследствие снижения механической прочности | 4.13, Обрыв шлейфа произошел вследствие снижения механической прочности из-за длительной эксплуатации при воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на КВЛ-10 кВ ф. 24 ПС «Молзавод» – ТП 1631 КВЛ-10 кВ ф. 24 ПС «Молзавод» – ТП 1631 | 2025-11-13 06:59 | 2025-11-13 22:10
559 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№27 ПС"Молзавод" - ТП 1631 | 967 | 2025-11-13 03:49 | 2025-11-13 22:20 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентском участке ВЛ-10 кВ к ТП А.1635 |  | 2025-11-13 03:49 | 2025-11-13 22:20
560 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС М.Горького | 966 | 2025-11-12 13:03 | 2025-11-12 13:15 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентском оборудовании ТП А.3559 |  | 2025-11-12 13:03 | 2025-11-12 13:15
561 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №1 "Яблочная" | 939 | 2025-11-09 12:21 | 2025-11-09 16:51 | 3.4.7.3.5, Межвитковое замыкание, вследствие старения изоляции обмоток трансформатора | 4.12, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие старения, произошло ухудшение изоляции обмоток силового трансформатора, что привело к межвитковому замыкание Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП-2009 Трансформатор ТМ-400/6 | 2025-11-09 12:21 | 2025-11-09 16:51
562 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ РП 1290 яч.11 - ТП 3216 яч.1 (Потр) | 935 | 2025-11-08 11:27 |  | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в процессе длительной эксплуатации | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля, с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции произошел пробой изоляции с замыканием на землю Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ РП 1290 яч.11 - ТП 3216 яч.1 (Потр) КЛ-6кВ РП 1290 яч.11 - ТП 3216 яч.1 (Потр) | 2025-11-08 11:27 | 2025-11-08 14:42
563 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ТП 690 яч.12 - ТП 1605 | 934 | 2025-11-08 06:09 |  | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в процессе длительной эксплуатации | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля, с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ ТП 690 яч.12 - ТП 1605 КЛ-6кВ ТП 690 яч.12 - ТП 1605 | 2025-11-08 06:09 | 2025-11-08 06:18
564 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ТП А464 - ТП 362 | 936 | 2025-11-06 08:50 | 2025-11-06 13:47 | 3.4.7.3.5, Потеря несущей способности провода вследствие снижения механической прочности | 4.13, Обрыв шлейфа 10 кв к Р-10 кВ № 31 произошел вследствие снижения механической прочности из-за длительной эксплуатации при воздействии ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-10кВ ТП А464 - ТП 362, Уч. маг. ВЛ-10кВ ТП А464 - А362 ВЛ-10кВ ТП А464 - ТП 362, Уч. маг. ВЛ-10кВ ТП А464 - А362
565 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ф. 28 Строительная | 932 | 2025-11-06 02:45 | 2025-11-06 19:13 | 3.4.8.5.1.2, Повреждение кабеля в результате воздействия БПЛА (КЛ идет по эстакаде в 100 м от ПС Строительная) | 4.4.1, В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата ВСУ, произошло повреждение кабеля, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению КЛ действием МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на КЛ-10кВ ф. 28 Строительная КЛ-10кВ ф. 28 Строительная | 2025-11-06 02:45 | 2025-11-06 12:15
566 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-2414 | 918 | 2025-11-04 12:27 | 2025-11-04 13:08 | 3.4.7.3.5, Нарушение электрического контакта в результате окисления | 4.13, По причине окисления контактных поверхностей, произошло увеличение переходного сопротивления в месте контактного соединения, что привело к нагреву контакта и повреждению шлейфа ф. «А» Т-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на КТП-2414 КТП-2414 | 2025-11-04 12:27 | 2025-11-04 13:08
567 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.22 ПС"М.Горького" - РП2010 | 917 | 2025-11-03 10:07 | 2025-11-03 19:04 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции концевой муфты. | 4.12, Нарушение герметичности муфты с последующим увлажнением изоляции, что привело к пробою изоляции с междуфазным замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ фид.22 ПС"М.Горького" - РП2010 ВЛ-10кВ фид.22 ПС"М.Горького" - РП2010 | 2025-11-03 10:07 | 2025-11-03 19:04
568 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 10 (10.5) | РП-2010 | 916 | 2025-11-01 01:40 | 2025-11-01 01:51 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов на спусках ВЛ-6 кВ к Т-1 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов на спусках ВЛ-6 кВ к Т-1 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на РП-2010 РП-2010 | 2025-11-01 01:40 | 2025-11-01 01:51
569 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 3 КТП № 242 | 913 | 2025-10-31 19:03 | 2025-10-31 23:15 | 3.4.7.3.5, Потеря несущей способности провода вследствие снижения механической прочности | 4.13, Обрыв линейного провода в пролете опор №15-№16 произошел вследствие снижения механической прочности из-за длительной эксплуатации при воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ гр. 3 КТП № 242 ВЛ-0,4кВ гр. 3 КТП № 242 | 2025-10-31 19:03 | 2025-10-31 23:15
570 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ РП-2010 - Р.105 | 912 | 2025-10-27 17:17 | 2025-10-27 17:46 | 3.4.8.5.2, Воздействие на электроустановку (повышение напряжения) вызванное резким снижением суммарной нагрузки потребителей в сети |  | 2025-10-27 17:17 | 2025-10-27 17:46
571 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП-467 | 908 | 2025-10-20 20:53 | 2025-10-20 21:35 | 3.4.7.3.5, Нарушение герметизации в конструкции КТП произошло из-за высыхания материала уплотнителей. | 4.12, В процессе длительного срока эксплуатации произошло усыхание уплотнителя проходных изоляторов РУ 10кВ ТП-467. Вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП, во время выпадения осадков произошло попадание воды в ТП-467, что привело к межфазному замыканию и срабатыванию ПК-10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП-467 ТП-467 | 2025-10-20 20:53 | 2025-10-20 21:35
572 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 410 | 907 | 2025-10-20 16:55 | 2025-10-20 18:04 | 3.4.7.3.5, Потеря несущей способности провода вследствие снижения механической прочности | 4.13, Обрыв вводного провода на ж/д по ул. Воронкова 80 произошел вследствие снижения механической прочности из-за длительной эксплуатации при воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 410 ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 410 | 2025-10-20 16:55 | 2025-10-20 18:04
573 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ТП 1355 яч.4 - ТП 1383 яч.6 | 906 | 2025-10-20 12:20 |  | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в процессе длительной эксплуатации | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля, с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10кВ ТП 1355 яч.4 - ТП 1383 яч.6 КЛ-10кВ ТП 1355 яч.4 - ТП 1383 яч.6 | 2025-10-20 12:20 | 2025-10-20 12:30
574 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 2023 | 905 | 2025-10-19 09:25 | 2025-10-19 09:44 | 3.4.7.3.5, Нарушение электрического контакта в результате окисления в процессе длительной эксплуатации | 4.13, В результате окисления в процессе длительного срока эксплуатации произошло нарушение электрического контакта нулевого соединения, что привело к нагреву Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ТП-2023 ТП-2023 | 2025-10-19 09:25 | 2025-10-19 09:44
575 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 3037 | 870 | 2025-10-16 22:53 | 2025-10-17 00:34 | 3.4.8.5.3.1, Отключена ВЛ для безопасного проведения работ бригадой МЧС по ликвидации возгорания жилого дома |  | 2025-10-16 22:53 | 2025-10-17 00:34
576 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | РП-2010 | 872 | 2025-10-15 16:12 | 2025-10-15 16:43 | 3.4.7.3.5, Окисление контактных поверхностей на Р-6кВ №286 в результате длительной эксплуатации в условиях воздействия окружающей среды | 4.13, В результате длительной эксплуатации в условиях воздействия окружающей среды произошло окисление контактных поверхностей на Р-6 кВ №286. Это вызвало увеличение переходного сопротивления в месте контактного соединения, что привело к локальному перегреву Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-6 кВ РП 2010 – Р.105 ВЛ-6 кВ РП 2010 – Р.105 | 2025-10-15 16:12 | 2025-10-15 16:43
577 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛИ 0,4 кВ отпайка от ВЛ 0,4 кВ №20 ТП 2258 ул.Новорядская | 869 | 2025-10-14 10:20 | 2025-10-14 11:35 | 3.4.7.3.5, Старение материала (растрескивание фарфора) в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, По причине растрескивания фарфора в процессе длительной эксплуатации произошло разрушение изолятора на опоре №4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 кВ №2 РП 2258 ВЛ-0,4 кВ №2 РП 2258 | 2025-10-14 10:20 | 2025-10-14 11:35
578 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ РП 302 яч.16 - 319 яч.3 (удалить) | 867 | 2025-10-07 10:21 |  | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в процессе длительной эксплуатации | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля, с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10кВ РП 302 яч.16 - 319 яч.3 КЛ-10кВ РП 302 яч.16 - 319 яч.3
579 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 0.38 | КТП-6кВ №2542 | 868 | 2025-10-04 14:45 | 2025-10-04 14:56 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №2-№3. | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №2-№3 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4 кВ №1 РП 2542 ВЛ-0,4 кВ №1 РП 2542 | 2025-10-04 14:45 | 2025-10-04 14:56
580 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№27 ПС"Молзавод" - ТП 1631 | 859 | 2025-10-03 15:43 | 2025-10-03 16:50 | 3.4.9.3, Повреждение КЛ-10 кВ к абонентскому ТП А.1677 |  | 2025-10-03 15:43 | 2025-10-03 16:50
581 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2542 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2542 | 835 | 2025-09-30 13:30 | 2025-09-30 18:30 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №2-№3 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №2-№3 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2542 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2542 | 2025-09-30 13:30 | 2025-09-30 18:30
582 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ РП 2570 яч.7-ф.11 "Развилка 2" | 834 | 2025-09-26 14:48 | 2025-10-04 11:34 | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля, с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10кВ РП 2570 яч.7-ф.11 "Развилка 2" ААБ 3х120+1х50-1
583 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ РП 3130 - ТП 214 | 833 | 2025-09-26 13:43 | 2025-09-26 14:58 | 3.4.7.3.5, Старение материала (растрескивание фарфора) в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, По причине растрескивания фарфора в процессе длительной эксплуатации произошло разрушение изолятора на опоре №32, что привело к касанию провода металлической траверсы опоры Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-6кВ РП 3130 - ТП 214 ВЛ-6кВ РП 3130 - ТП 214 | 2025-09-26 13:43 | 2025-09-26 14:58
584 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ТП 603 - ТП 676 (Потр) | 831 | 2025-09-24 17:55 |  | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля, с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ ТП 603 - ТП 676 (Потр) КЛ-6кВ ТП 603 - ТП 676 (Потр)
585 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ Ф.28 ПС Дар-Гора - ТП А.3056 | 829 | 2025-09-23 14:59 | 2025-09-23 15:57 | 3.4.9.3, Повреждение в абонентской ТП А.3056 (ООО «Газпром трансгаз Волгоград») |  | 2025-09-23 14:59 | 2025-09-23 15:57
586 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ТП 1528 яч.8 - ТП 1513 яч.3 | 830 | 2025-09-23 13:00 |  | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля, с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ ТП 1528 яч.8 - ТП 1513 яч.3 КЛ-6кВ ТП 1528 яч.8 - ТП 1513 яч.3
587 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП-3216 | 828 | 2025-09-21 16:22 |  | 3.4.7.3.5, Старение материала (растрескивание фарфора) в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, По причине растрескивания фарфора в процессе длительной эксплуатации, произошло разрушение изолятора ф. « Б» Т-2 , что привело к межфазному короткому замыканию Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ТП-3216 Трансформатор ТМ-630/6 | 2025-09-21 16:22 | 2025-09-21 18:38
588 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | КТП-3037 | 802 | 2025-09-19 17:06 | 2025-09-19 17:21 | 3.4.8.5.2, Воздействие на электроустановку (повышение напряжения) вызванное резким снижением нагрузки потребителей в связи с изменением погодных условий. |  | 2025-09-19 17:06 | 2025-09-19 17:21
589 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 2525 | 801 | 2025-09-18 14:25 | 2025-09-18 14:30 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №7-№8 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №7-№8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 2525 ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 2525 | 2025-09-18 14:25 | 2025-09-18 14:30
590 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 4 ТП № 567 | 800 | 2025-09-17 08:57 | 2025-09-17 13:30 | 3.4.7.3.5, Потеря несущей способности провода вследствие снижения механической прочности | 4.13, Обрыв провода в пролете опор №7-№8 произошел вследствие снижения механической прочности из-за длительной эксплуатации при воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ гр. 4 ТП № 567 ВЛ-0,4кВ гр. 4 ТП № 567 | 2025-09-17 08:57 | 2025-09-17 13:30
591 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ РП 1640 яч.12 - ТП 1644 яч.6 (Потр) | 796 | 2025-09-15 17:57 |  | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля, с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ ТП 1645 - ТП 1614 КЛ-6кВ ТП 1645 - ТП 1614 | 2025-09-15 17:57 | 2025-09-15 19:18
592 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ РП 2540 - ТП 520 | 794 | 2025-09-11 09:13 | 2025-09-11 09:40 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентском оборудовании ТП А.2534 (ООО «ВЭС-СНТ») |  | 2025-09-11 09:13 | 2025-09-11 09:40
593 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ 6 кВТП 520-РП 2540 | 795 | 2025-09-10 18:30 | 2025-09-10 21:20 | 3.4.7.3.5, Потеря несущей способности провода вследствие снижения механической прочности | 4.13, Обрыв шлейфа фазы «С» на опоре №1 произошел вследствие снижения механической прочности из-за длительной эксплуатации при воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на КЛ 6 кВТП 520-РП 2540, Участок магистрали КЛ-6кВ (уч-ки КЛ) 1 КЛ 6 кВТП 520-РП 2540, Участок магистрали КЛ-6кВ (уч-ки КЛ) 1 | 2025-09-10 18:30 | 2025-09-10 21:20
594 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 96 | 793 | 2025-09-08 18:18 | 2025-09-08 19:02 | 3.4.7.3.5, Потеря несущей способности провода вследствие снижения механической прочности | 4.13, Обрыв провода по ул. Тбилисская 135 произошел вследствие снижения механической прочности из-за длительной эксплуатации при воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 96 ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 96 | 2025-09-08 18:18 | 2025-09-08 19:02
595 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 650 | 792 | 2025-09-08 13:40 | 2025-09-08 15:39 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской отпайке от ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 650 |  | 2025-09-08 13:40 | 2025-09-08 15:39
596 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 1667 | 791 | 2025-09-08 13:37 | 2025-09-08 15:30 | 3.4.9.3, Повреждения на абонентской отпайке от ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1667 |  | 2025-09-08 13:37 | 2025-09-08 15:30
597 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-1410 | 790 | 2025-09-07 14:19 | 2025-09-07 15:13 | 3.4.7.3.5, Старение материала (растрескивание фарфора) в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, По причине растрескивания фарфора в процессе длительной эксплуатации, произошло разрушение опорного изолятора ф. «С» на ТР-0,4 кВ, что привело к межфазному короткому замыканию Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на КТП-1410 КТП-1410 | 2025-09-07 14:19 | 2025-09-07 15:13
598 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ Ф.32 "Развилка-2" - РП-2570 яч.6 | 776 | 2025-09-04 18:26 |  | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля, с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10кВ Ф.32 "Развилка-2" - РП-2570 яч.6 АСБл
599 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ТП 217 - ТП 1234 | 775 | 2025-09-04 07:44 |  | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в процессе длительной эксплуатации | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля, с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ ТП 217 - ТП 1234 ААБ
600 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП ТП | 10 (10.5) 10 (10.5) | ТП 1486 ТП 1486 | 771 | 2025-09-01 17:44 | 2025-09-02 13:40 | 3.4.7.3.5, Межвитковое замыкание, вследствие старения изоляции обмоток трансформатора | 4.12, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие старения, произошло ухудшение изоляции обмоток силового трансформатора, произошло межвитковое замыкание, что привело к разрушению изоляции между фазами и последующему межфазному короткому замыканию Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП 1486 Трансформатор ТМ-630/10 | 2025-09-01 17:44 | 2025-09-02 13:40
601 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 2525 | 743 | 2025-08-31 12:30 | 2025-08-31 13:25 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №2-№3 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №2-№3 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 2525 ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 2525 | 2025-08-31 12:30 | 2025-08-31 13:25
602 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП ТП | 6 (6.3) 6 (6.3) | КТП-1639 КТП-1639 | 748 | 2025-08-29 21:05 | 2025-08-30 17:12 | 3.4.7.3.5, Нарушение электрического контакта в результате окисления | 4.12, Нагрев на шпильке вызвал повреждение изоляции обмотки, что привело к межвитковому замыканию Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КТП-1639 Трансформатор ТМ-250/6 4.13, По причине окисления контактных поверхностей на шпильке 0,4 кВ ф. «С», произошло увеличение переходного сопротивления в месте контактного соединения, что привело нагреву контакта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на КТП-1639 Трансформатор ТМ-250/6 | 2025-08-29 21:05 | 2025-08-30 17:12
603 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ ТП ВЛ | 10 (10.5) 0.38 10 (10.5) | ВЛ-10кВ РП 302 - ТП 431 КТП-1394 ВЛ-10кВ РП 302 - ТП 1394 | 729 | 2025-08-24 01:02 | 2025-08-24 09:51 | 3.4.7.3.5, Старение материала (растрескивание фарфора) в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, По причине растрескивания фарфора в процессе длительной эксплуатации, произошло разрушение опорного изолятора на 1с-10 кВ в ТП 1394 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на КТП-1394 КТП-1394 | 2025-08-24 01:02 | 2025-08-24 09:51
604 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ТП А464 - ТП 362 | 721 | 2025-08-19 17:10 | 2025-08-19 19:48 | 3.4.7.3.5, Потеря несущей способности провода вследствие снижения механической прочности | 4.13, Обрыв шлейфа на опоре №1 произошел вследствие снижения механической прочности из-за длительной эксплуатации при воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-10 кВ ТП 362 – РП 470 ВЛ-10 кВ ТП 362 – РП 470 | 2025-08-19 17:10 | 2025-08-19 19:48
605 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 333 | 720 | 2025-08-16 18:30 | 2025-08-16 18:50 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №5-№6 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №5-№6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 333 ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 333 | 2025-08-16 18:30 | 2025-08-16 18:50
606 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр.3 ТП 2027 (Потр) | 719 | 2025-08-16 14:02 | 2025-08-16 14:32 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №2-№3 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №2-№3 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ гр.3 ТП 2027 (Потр) ВЛ-0,4кВ гр.3 ТП 2027 (Потр) | 2025-08-16 14:02 | 2025-08-16 14:32
607 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 КТП № 3256 | 717 | 2025-08-15 18:15 | 2025-08-15 20:30 | 3.4.7.3.5, Потеря несущей способности провода вследствие снижения механической прочности | 4.13, Обрыв провода в пролете опор №5-№6 произошел вследствие снижения механической прочности из-за длительной эксплуатации при воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ гр. 1 КТП № 3256 ВЛ-0,4кВ гр. 1 КТП № 3256 | 2025-08-15 18:15 | 2025-08-15 20:30
608 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 кВ РП 311 яч.13 - ТП А.1342 (Потр)(удалить) | 716 | 2025-08-14 11:02 | 2025-08-14 20:32 | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в процессе длительной эксплуатации | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля, с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции произошел пробой изоляции с межфазным коротки замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ к Р.58 – ТП 329 КЛ-10 кВ к Р.58 – ТП 329 | 2025-08-14 11:02 | 2025-08-14 20:32
609 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 222 | 696 | 2025-08-09 13:29 | 2025-08-09 19:26 | 3.4.7.3.5, Потеря несущей способности провода вследствие снижения механической прочности | 4.13, Обрыв провода в пролете опор №10-№11 произошел вследствие снижения механической прочности из-за длительной эксплуатации при воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 222 ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 222 | 2025-08-09 13:29 | 2025-08-09 19:26
610 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ от РП 680 (Р.188) к ТП 750 | 715 | 2025-08-09 00:01 | 2025-08-09 17:47 | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в процессе длительной эксплуатации | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля, с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ от РП 680 (Р.188) к ТП 750 АСБ 3х70 (6-20кВ) | 2025-08-09 00:01 | 2025-08-09 17:47
611 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 1388 | 695 | 2025-08-08 09:24 | 2025-08-08 10:52 | 3.4.7.3.7, Развитие внутреннего дефекта изолятора в межпроверочный период | 4.1.3, В результате развития внутреннего дефекта фарфорового изолятора в процессе длительной эксплуатации, произошло разрушение изолятора на опоре №1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 1388 ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 1388 | 2025-08-08 09:24 | 2025-08-08 10:52
612 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 4 ТП № 213 | 694 | 2025-08-07 18:52 | 2025-08-07 20:31 | 3.4.7.3.5, Потеря несущей способности провода вследствие снижения механической прочности | 4.13, Обрыв провода в пролете опор №5-№6 произошел вследствие снижения механической прочности из-за длительной эксплуатации при воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ гр. 4 ТП № 213 ВЛ-0,4кВ гр. 4 ТП № 213 | 2025-08-07 18:52 | 2025-08-07 20:31
613 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 0.38 | ТП-1383 | 693 | 2025-08-07 10:51 | 2025-08-07 14:57 | 3.4.7.3.5, Окисление контактных поверхностей Р-0,4 кВ №10 в результате длительной эксплуатации в условиях воздействия окружающей среды | 4.13, Окисление контактных поверхностей вызвало нарушение электрического контакта Р-0,4кВ №10, произошло увеличение переходного сопротивления и локальный нагрев, что привело к повреждению Р-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ТП-1383 ТП-1383 | 2025-08-07 10:51 | 2025-08-07 14:57
614 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 0.38 | ТП-1383 | 692 | 2025-08-06 19:03 | 2025-08-07 03:23 | 3.4.7.3.5, Старение материала (растрескивание фарфора) в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, По причине растрескивания фарфора в процессе длительной эксплуатации, произошло разрушение опорного изолятора на 1с-0,4 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ТП-1383 ТП-1383 | 2025-08-06 19:03 | 2025-08-07 03:23
615 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 0.38 | ТП-1060 | 688 | 2025-08-06 11:53 | 2025-08-06 17:40 | 3.4.9.3, Повреждения абонентской КЛ-0,4 кВ №1 (Зоодельта) |  | 2025-08-06 11:53 | 2025-08-06 17:40
616 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр.6 ТП 1655 | 687 | 2025-08-05 19:01 | 2025-08-05 22:58 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №7-№8 | 4.11, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролётах опор №7-№8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел схлест проводов при сближении на недопустимое расстояние, что привело к электродуговому повреждению провода с последующим обрывом Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4кВ гр.6 ТП 1655 ВЛ-0,4кВ гр.6 ТП 1655 | 2025-08-05 19:01 | 2025-08-05 22:58
617 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ РП 1350 - Р-80 | 686 | 2025-08-05 16:05 | 2025-08-05 16:51 | 3.4.7.3.5, Потеря несущей способности провода вследствие снижения механической прочности | 4.13, Обрыв провода в пролете опор №7-№9 произошел вследствие снижения механической прочности из-за длительной эксплуатации при воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-10 кВ РП 1350 – яч.12 – ТП 323 ВЛ-10 кВ РП 1350 – яч.12 – ТП 323 | 2025-08-05 16:05 | 2025-08-05 16:51
618 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП-2306 | 683 | 2025-08-05 09:35 | 2025-08-05 13:31 | 3.4.7.3.5, Окисление контактных поверхностей ТР-0,4 кВ Т-1 в результате длительной эксплуатации в условиях воздействия окружающей среды | 4.13, Окисление контактных поверхностей ТР-0,4 кВ Т-1 вызвало нарушение электрического контакта, увеличение переходного сопротивления и локальный перегрев. Термическое повреждение привело к механическому касанию фазных проводников, что стало причиной короткого замыкания Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ТП-2306 Рубильник РПС-4/1П,400А | 2025-08-05 09:35 | 2025-08-05 13:31
619 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ РП 302 яч.23 - Р.158 | 672 | 2025-08-04 21:46 | 2025-08-04 22:00 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №5-№6 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №5-№6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ РП 302 яч.23 - Р.158 ВЛ-10кВ РП 302 яч.23 - Р.158 | 2025-08-04 21:46 | 2025-08-04 22:00
620 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ РП 302 - ТП 431 | 682 | 2025-08-04 21:46 | 2025-08-04 21:51 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №8-№9 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №8-№9 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ РП 302 - ТП 431 ВЛ-10кВ РП 302 - ТП 431 | 2025-08-04 21:46 | 2025-08-04 21:51
621 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ РП 1350 - Р-80 | 681 | 2025-08-04 21:35 | 2025-08-04 23:44 | 3.4.7.3.5, Потеря несущей способности провода вследствие снижения механической прочности | 4.13, Обрыв провода в пролете опор №7-№9 произошел вследствие снижения механической прочности из-за длительной эксплуатации при воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-10 кВ РП 1350 – яч.12 – ТП 323 ВЛ-10 кВ РП 1350 – яч.12 – ТП 323 | 2025-08-04 21:35 | 2025-08-04 23:44
622 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№24 ПС"Молзавод" - ТП 1628 | 671 | 2025-08-04 20:15 | 2025-08-04 20:29 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №18-№19 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №18-№19 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ фид.№24 ПС"Молзавод" - ТП 1628 ВЛ-10кВ фид.№24 ПС"Молзавод" - ТП 1628 | 2025-08-04 20:24 | 2025-08-04 20:29
623 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-1379 | 670 | 2025-08-04 19:39 | 2025-08-05 06:02 | 3.4.7.3.5, Окисление контактных поверхностей ТР-0,4 кВ Т-1 в результате длительной эксплуатации в условиях воздействия окружающей среды | 4.13, Окисление контактных поверхностей ТР-0,4 кВ Т-1 вызвало нарушение электрического контакта, увеличение переходного сопротивления и локальный перегрев. Термическое повреждение привело к механическому касанию фазных проводников, что стало причиной короткого замыкания Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на КТП-1379 Рубильник РПС-4/1П,400А | 2025-08-04 19:39 | 2025-08-05 06:02
624 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№1 ПС"Садовая" - РП 2570 | 663 | 2025-08-01 07:39 | 2025-08-01 10:39 | 3.4.7.3.5, Старение материала (растрескивание фарфора) в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, По причине образования микротрещин в фарфоре проходного изолятора произошел пробой с развитием межфазного короткого Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ТП 3556 ТП 3556 | 2025-08-01 07:39 | 2025-08-01 10:39
625 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№1 ПС"Садовая" - РП 2570 | 633 | 2025-07-30 16:15 | 2025-07-31 18:30 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции концевой муфты. | 4.12, Нарушение герметичности муфты с последующим увлажнением изоляции, что привело к пробою изоляции с межфазным коротким замыканием Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ фид.№1 ПС"Садовая" - РП 2570 ВЛ-10кВ фид.№1 ПС"Садовая" - РП 2570 | 2025-07-30 16:15 | 2025-07-30 21:14
626 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ТП 1354 - ТП 1383 | 632 | 2025-07-30 14:21 |  | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в процессе длительной эксплуатации | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля, с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции произошел пробой изоляции с замыканием на землю Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10кВ ТП 1354 - ТП 1383 ААБ 3х120
627 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ТП 720 яч.2 - ТП 757 | 631 | 2025-07-29 19:11 |  | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в процессе длительной эксплуатации | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля, с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ ТП 720 яч.2 - ТП 757 ААБ
628 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 10 (10.5) | РП-2560 (кардиоцентр) | 630 | 2025-07-29 17:01 | 2025-07-30 03:50 | 3.4.9.3, Повреждение абонентского электрооборудования РУ-0,4 |  | 2025-07-29 17:01 | 2025-07-29 17:50
629 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.22 ПС"М.Горького" - РП2010 | 629 | 2025-07-28 06:51 | 2025-07-28 12:48 | 3.4.9.3, Повреждения на абонентском участке ВЛ-10 кВ к ТП А.2082 |  | 2025-07-28 06:51 | 2025-07-28 12:48
630 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ РП А.5200 яч.8 - ТП 5202 (Потр) | 628 | 2025-07-25 16:19 | 2025-07-25 17:04 | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в процессе длительной эксплуатации | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля, с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ РП А.5200 яч.8 - ТП 5202 (Потр) КЛ-6кВ РП А.5200 яч.8 - ТП 5202 (Потр) | 2025-07-25 16:19 | 2025-07-25 17:04
631 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 2631 (Потр) | 621 | 2025-07-24 16:19 | 2025-07-24 19:42 | 3.4.7.3.5, Старение материала (растрескивание фарфора) в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, По причине растрескивания фарфора в процессе длительной эксплуатации, произошло разрушение изолятора на опоре №45 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-10 кВ КРН.А1 – ТП 2631 ВЛ-10 кВ КРН.А1 – ТП 2631 | 2025-07-24 16:19 | 2025-07-24 19:42
632 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 2535 | 617 | 2025-07-24 01:14 | 2025-07-24 03:04 | 3.4.7.3.5, Нарушение электрического контакта в результате окисления в процессе длительной эксплуатации | 4.13, В результате окисления контактного соединения в процессе длительного срока эксплуатации произошло нарушение электрического контакта, вызвавшее увеличение переходного сопротивления и нагрев Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 2535 ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 2535 | 2025-07-24 01:14 | 2025-07-24 03:04
633 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ТП 2010 яч.8 - ТП А.1581 | 619 | 2025-07-23 22:33 | 2025-07-23 23:34 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №7-№8 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №7-№8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-6кВ ТП 2010 яч.8 - ТП А.1581 ВЛ-6кВ ТП 2010 яч.8 - ТП А.1581 | 2025-07-23 22:33 | 2025-07-23 23:34
634 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ РП-2010 - Р.105 | 620 | 2025-07-23 22:33 | 2025-07-24 00:12 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №10-№11 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №10-№11 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-6 кВ РП-2010 - Р.105 ВЛ-6 кВ РП-2010 - Р.105 | 2025-07-23 22:33 | 2025-07-24 00:12
635 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП ВЛ | 6 (6.3) 6 (6.3) | ТП-1060 ВЛ-6кВ №1 "Яблочная" | 605 | 2025-07-23 12:56 | 2025-07-23 21:49 | 3.4.9.3, Повреждения абонентских отходящих линий 0,4 кВ. |  | 2025-07-23 12:56 | 2025-07-23 21:49
636 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП-1383 | 599 | 2025-07-21 00:54 |  | 3.4.7.3.5, Старение материала (растрескивание фарфора) в процессе длительной эксплуатации | 4.11, По причине растрескивания фарфора в процессе длительной эксплуатации и загрязнения изоляции произошло перекрытие, что привело к разрушению изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ТП-1383 ТП-1383 | 2025-07-21 00:54 | 2025-07-21 01:08
637 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ от ТП 213 - ТП А.297 (Потр) | 594 | 2025-07-20 15:19 |  | 3.4.7.3.5, По причине потери механической прочности и воздействия знакопеременных нагрузок в процессе длительной эксплуатации, произошел обрыв шлейфа | 4.13, Обрыв шлейфа на опоре №1 произошел по причине потери механической прочности провода и разрушения проволок под воздействием знакопеременных нагрузок в процессе длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-6кВ от ТП 213 - ТП А.297 (Потр) ВЛ-6кВ от ТП 213 - ТП А.297 (Потр) | 2025-07-20 15:19 | 2025-07-20 17:44
638 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 333 | 593 | 2025-07-20 11:20 | 2025-07-20 14:24 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции концевой муфты. | 4.12, Пробой изоляции в результате нарушения герметичности концевой муфты на опоре №1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 333 ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 333 | 2025-07-20 11:20 | 2025-07-20 14:24
639 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | РП-2010 | 591 | 2025-07-19 12:29 | 2025-07-19 12:59 | 3.4.7.3.5, Нарушение электрического контакта в результате окисления | 4.13, По причине окисления контактных поверхностей, произошло увеличение переходного сопротивления в месте контактного соединения, что привело нагреву контакта и повреждению шлейфа ф. «А» к Т-1. В результате повреждения шлейфа при дуговом пробое произошло срабатывание МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на РП-2010 РП-2010 | 2025-07-19 12:29 | 2025-07-19 12:59
640 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | КТП-3262 | 590 | 2025-07-19 10:30 | 2025-07-19 11:36 | 3.4.7.3.5, Нарушение электрического контакта в результате окисления | 4.13, По причине окисления контактных поверхностей на ТР-0,4 кВ Т-1, произошло увеличение переходного сопротивления в месте контактного соединения, что привело нагреву контакта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на КТП-3262 КТП-3262 | 2025-07-19 10:30 | 2025-07-19 11:36
641 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ фид. №33 ПС "Моторная" - РП 3130 | 578 | 2025-07-18 13:32 |  | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в процессе длительной эксплуатации | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля, с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ фид. №33 ПС "Моторная" - РП 3130 ААШв | 2025-07-18 13:32 | 2025-07-18 16:26
642 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ РП-2010 - Р.105 | 577 | 2025-07-17 13:50 | 2025-07-17 15:03 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации | 4.13, По причине потери механической прочности и воздействия знакопеременных нагрузок в процессе длительной эксплуатации, произошел обрыв шлейфа к ТП 5557 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-6 кВ РП-2010 - Р.105 ВЛ-6 кВ РП-2010 - Р.105 | 2025-07-17 13:50 | 2025-07-17 15:03
643 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.22 ПС"М.Горького" - РП2010 | 571 | 2025-07-16 13:29 | 2025-07-16 17:12 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентском участке ВЛ-10 кВ к ТП А.2082 |  | 2025-07-16 13:29 | 2025-07-16 17:12
644 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2542 | 575 | 2025-07-15 22:30 | 2025-07-15 22:44 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №2-№3 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №2-№3 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2542 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2542 | 2025-07-15 22:30 | 2025-07-15 22:44
645 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП-1572 | 574 | 2025-07-15 21:59 | 2025-07-15 22:09 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №1-№2 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №1-№2 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП-1572 ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП-1572 | 2025-07-15 21:59 | 2025-07-15 22:09
646 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ТП 255 - ТП 3203 | 573 | 2025-07-15 04:00 |  | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в процессе длительной эксплуатации | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля, с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ ТП 255 - ТП 3203 КЛ-6кВ ТП 255 - ТП 3203
647 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | РП-1580 | 576 | 2025-07-15 00:58 | 2025-07-15 02:45 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции (растрескивание фарфора) в процессе длительной эксплуатации | 4.12, По причине растрескивания фарфора изолятора и образования проводящих каналов из-за влаги и загрязнений произошло перекрытие на 1с-0,4 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на РП-1580 РП-1580 | 2025-07-15 00:58 | 2025-07-15 02:45
648 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ 6 кВТП 520-РП 2540 | 553 | 2025-07-14 21:48 | 2025-07-15 00:30 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентском оборудовании ТП А.1502 |  | 2025-07-14 21:48 | 2025-07-15 00:30
649 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ фид. №42 ПС "Моторная" - РП 3130 | 552 | 2025-07-14 19:00 | 2025-07-18 22:37 | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в процессе длительной эксплуатации | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля, с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции произошел пробой изоляции с замыканием на землю Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ фид. №42 ПС "Моторная" - РП 3130 КЛ-6кВ фид. №42 ПС "Моторная" - РП 3130
650 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ фид. №37 ПС"Олимпийская"-ТП 3205 | 551 | 2025-07-14 14:33 | 2025-07-14 15:30 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской отпайке к ТП А.7225 (ООО "СЗ Метры") |  | 2025-07-14 14:33 | 2025-07-14 14:57
651 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ РП 690 яч.18 - ТП 624 яч.5 | 550 | 2025-07-13 15:13 |  | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в процессе длительной эксплуатации | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля, с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ РП 690 яч.18 - ТП 624 яч.5 ААБ | 2025-07-13 15:13 | 2025-07-13 17:22
652 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ РП-2010 - Р.105 | 545 | 2025-07-12 23:27 |  | 3.4.7.3.5, Обрыв провода по причине снижения механической прочности в результате перетирания об изолятор. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате ослабления вязки провода и перетирания об изолятор на опоре №23 в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-6 кВ РП-2010 - Р.105 ВЛ-6 кВ РП-2010 - Р.105 | 2025-07-12 23:27 | 2025-07-13 03:20
653 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 0.38 | ТП-6кВ №136 | 544 | 2025-07-12 19:22 | 2025-07-21 23:03 | 3.4.7.3.5, Нарушение электрического контакта в результате окисления в процессе длительной эксплуатации | 4.13, В результате окисления контактного соединения в процессе длительного срока эксплуатации произошло нарушение электрического контакта, вызвавшее увеличение переходного сопротивления и нагрев на ошиновке 0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ТП-6кВ №136 ТП-6кВ №136 | 2025-07-12 19:22 | 2025-07-12 20:11
654 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 10 (10.5) | РП-302 | 543 | 2025-07-12 14:06 | 2025-07-12 15:05 | 3.4.7.3.5, Растрескивание фарфора вследствие старения материала под воздействием эксплуатационных нагрузок | 4.12, Вследствие старения и растрескивания фарфора опорных изоляторов в яч. ТН-1 произошло перекрытие по поверхности с образованием проводящего канала, что привело к дуговому пробою между фазами, срабатыванию ПКТ-10кВ и отключению ф.130 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на РП-302 РП-302 | 2025-07-12 14:06 | 2025-07-12 15:05
655 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 6 РП № 1400 | 493 | 2025-07-11 17:22 | 2025-07-11 20:17 | 3.4.7.3.5, Потеря несущей способности провода вследствие снижения механической прочности | 4.13, Обрыв провода в пролете опор №5-№6 произошел вследствие снижения механической прочности из-за длительной эксплуатации при воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ гр. 6 РП № 1400 ВЛ-0,4кВ гр. 6 РП № 1400 | 2025-07-11 17:22 | 2025-07-11 20:17
656 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 0.38 | ТП-2562 | 492 | 2025-07-08 21:07 | 2025-07-08 21:58 | 3.4.7.3.5, Нарушение электрического контакта в результате окисления в процессе длительной эксплуатации | 4.13, В результате окисления контактов АВ 0,4кВ в процессе длительного срока эксплуатации произошло нарушение электрического контакта, вызвавшее увеличение переходного сопротивления, нагрев контактной группы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ТП-2562 ВА 51-39-34 Iнр=250А | 2025-07-08 21:07 | 2025-07-08 21:58
657 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ РП фид.№15ПС"Развилка-2"- ТП1549 | 491 | 2025-07-08 08:55 | 2025-07-08 16:22 | 3.4.8.2, Наезд крупногабаритной техники на опору №7 |  | 2025-07-08 08:55 | 2025-07-08 16:22
658 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ 6 кВТП 520-РП 2540 | 490 | 2025-07-07 16:08 | 2025-07-07 19:10 | 3.4.9.3, Повреждения на абонентском оборудовании ТП 510 – ТП 4562 («ВЭС-СНТ») |  | 2025-07-07 16:08 | 2025-07-07 19:10
659 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КВЛ-6 кВ ТП 2004 - ТП А.4284 - ТП А.3239 | 489 | 2025-07-07 10:50 | 2025-07-07 12:28 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской ТП А.6243. |  | 2025-07-07 10:50 | 2025-07-07 12:28
660 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ТП 2257 - ТП 3256 | 454 | 2025-06-30 19:55 | 2025-07-01 01:20 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №1-№2 | 4.11, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №1-№2 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло сближение на недопустимое расстояние проводов, что привело к короткому замыканию и обрыву провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-6кВ ТП 2257 - ТП 3256 ВЛ-6кВ ТП 2257 - ТП 3256 | 2025-06-30 19:55 | 2025-07-01 01:20
661 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 424 | 453 | 2025-06-29 16:31 | 2025-06-29 16:41 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №7-№8 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №7-№8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 424 ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 424 | 2025-06-29 16:31 | 2025-06-29 16:41
662 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ РП 302 яч.23 - Р.158 | 452 | 2025-06-28 16:49 | 2025-06-28 18:18 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ-10кВ РП 302 яч.23 - Р.158 вызван необходимостью безопасного выполнения аварийно-восстановительных работ на ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 316 (совместный подвес) | 4.13, Вывод в ремонт ВЛ-10кВ РП 302 яч.23 - Р.158 для ремонта провода на ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 316 (Оборван провод в пролете опор №9-№10) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-10кВ РП 302 яч.23 - Р.158 ВЛ-10кВ РП 302 яч.23 - Р.158 | 2025-06-28 16:49 | 2025-06-28 18:18
663 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 316 | 451 | 2025-06-28 16:25 | 2025-06-28 21:31 | 3.4.7.3.5, Потеря несущей способности провода вследствие снижения механической прочности | 4.13, Обрыв провода в пролете опор №9-№10 произошел вследствие снижения механической прочности из-за длительной эксплуатации при воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 316 ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 316 | 2025-06-28 16:25 | 2025-06-28 21:31
664 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ РП-2010 - Р.105 | 449 | 2025-06-27 21:44 | 2025-06-27 21:49 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №3-№4 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №3-№4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-6 кВ РП-2010 - Р.105 ВЛ-6 кВ РП-2010 - Р.105 | 2025-06-27 21:44 | 2025-06-27 21:49
665 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 2543 | 448 | 2025-06-27 16:52 | 2025-06-27 23:42 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №8-№9 | 4.11, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №8-№9 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел схлест проводов, что привело к короткому замыканию и обрыву линейного провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 2543 ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 2543 | 2025-06-27 16:52 | 2025-06-27 23:42
666 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 2539 | 447 | 2025-06-27 16:50 | 2025-06-28 00:37 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №2-№3 | 4.11, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №2-№3 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел схлест проводов, что привело к короткому замыканию и обрыву линейного провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 2539 ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 2539 | 2025-06-27 16:50 | 2025-06-28 00:37
667 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 424 | 446 | 2025-06-27 15:30 | 2025-06-27 21:41 | 3.4.12.2.1, ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 424 выведена в ремонт для перетяжки линейного провода в пролете опор №6-№7. При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса провода | 4.3.4, При длительном воздействии ветровых и знакопеременных нагрузок, произошло ослабление вязки провода, что привело к разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №6-№7 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок на ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 424 ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 424 | 2025-06-27 15:30 | 2025-06-27 21:41
668 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 316 | 445 | 2025-06-27 13:54 | 2025-06-27 16:20 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №9-№10 | 4.11, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №9-№10 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел схлест проводов, что привело к короткому замыканию и обрыву линейного провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 316 ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 316 | 2025-06-27 13:54 | 2025-06-27 16:20
669 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 567 | 444 | 2025-06-27 12:10 | 2025-06-28 02:20 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №5-№6 | 4.11, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №5-№6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел схлест проводов, что привело к короткому замыканию и обрыву линейного провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 567 ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 567 | 2025-06-27 12:10 | 2025-06-28 02:20
670 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 2 ТП 788 БЕСХОЗЯЙНЫЙ | 443 | 2025-06-26 16:34 | 2025-06-26 19:36 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №9-№10 | 4.11, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №9-№10 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел схлест проводов, что привело к короткому замыканию и обрыву линейного провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4кВ № 2 ТП 788 БЕСХОЗЯЙНЫЙ ВЛ-0,4кВ № 2 ТП 788 БЕСХОЗЯЙНЫЙ | 2025-06-26 16:34 | 2025-06-26 19:36
671 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ РП 3130 - ТП 214 | 442 | 2025-06-23 11:36 | 2025-06-23 11:46 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролетах опор №12-№14 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролётах опор №12-№14 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-6кВ РП 3130 - ТП 214 ВЛ-6кВ РП 3130 - ТП 214 | 2025-06-23 11:36 | 2025-06-23 11:46
672 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ РП 302 яч.23 - Р.158 | 441 | 2025-06-19 21:27 | 2025-06-19 22:00 | 3.4.7.3.5, В процессе длительного срока эксплуатации произошло усыхание уплотнителя двери шкафа РУ 10кВ ТП 1357. 19.06.2025 г. в 22:00 ВЛ-10кВ РП 302 яч.23 - Р.158 введена в работу. | 4.12, Срабатывание ПК-10 к ТП 1357 произошло из-за междуфазного короткого замыкания, вследствие проникновения пыли и осадков в РУ-10кВ из-за высыхания материала уплотнителей КТП Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КТП-1357 КТПП-630-10/0,4УХЛ1 | 2025-06-19 21:27 | 2025-06-19 22:00
673 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-1357 | 401 | 2025-06-19 19:39 | 2025-06-19 22:00 | 3.4.7.3.5, В процессе длительного срока эксплуатации произошло усыхание уплотнителя двери шкафа РУ 10кВ ТП 1357. | 4.12, Срабатывание ПК-10 к ТП 1357 произошло из-за междуфазного короткого замыкания, вследствие проникновения пыли и осадков в РУ-10кВ из-за высыхания материала уплотнителей КТП Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КТП-1357 КТПП-630-10/0,4УХЛ1 | 2025-06-19 19:39 | 2025-06-19 22:00
674 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 1589 | 341 | 2025-06-19 17:48 | 2025-06-19 20:50 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №10-№11. | 4.11, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №10-№11 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел схлест проводов, что привело к межфазному короткому замыканию и обрыву линейного провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 1589 ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 1589 | 2025-06-19 17:48 | 2025-06-19 20:50
675 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 1533 | 340 | 2025-06-19 17:40 | 2025-06-19 23:31 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №5-№6. | 4.11, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №5-№6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел схлест проводов, что привело к межфазному короткому замыканию и обрыву линейного провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 1533 ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 1533 | 2025-06-19 17:40 | 2025-06-19 23:31
676 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ТП 217 - ТП 1234 | 430 | 2025-06-19 15:45 |  | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в процессе длительной эксплуатации | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля, с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ ТП 217 - ТП 1234 КЛ-6кВ ТП 217 - ТП 1234
677 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 2507 | 339 | 2025-06-19 15:37 | 2025-06-19 17:30 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №10-№11. | 4.11, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №10-№11 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел схлест проводов, что привело к межфазному короткому замыканию и обрыву линейного провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 2507 ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 2507 | 2025-06-19 15:37 | 2025-06-19 17:30
678 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ РП 302 яч.23 - Р.158 | 431 | 2025-06-19 13:56 | 2025-06-19 16:13 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор № 13 – № 14 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор № 13 – № 14 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ РП 302 яч.23 - Р.158 ВЛ-10кВ РП 302 яч.23 - Р.158 | 2025-06-19 13:56 | 2025-06-19 16:13
679 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 кВ ТП 387 - ТП А.2430 | 429 | 2025-06-18 00:14 | 2025-06-25 11:15 | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в процессе длительной эксплуатации | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля, с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ ТП 387 - ТП А.2430 КЛ-10 кВ ТП 387 - ТП А.2430 | 2025-06-18 00:14 | 2025-06-18 00:31
680 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ТП 567 - ТП 2505 | 350 | 2025-06-17 23:32 | 2025-06-17 23:59 | 3.4.7.3.5, В результате поверхностного загрязнения и увлажнения изоляции произошло перекрытие в РУ 10кВ ТП 2535, что привело к разрушению ПК 10 кВ. | 4.12, В результате поверхностного загрязнения и увлажнения изоляции произошло перекрытие в РУ 10кВ ТП 2535, что привело к разрушению ПК 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП 2535 ТП 2535 | 2025-06-17 23:32 | 2025-06-17 23:59
681 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ РП 1450 яч.21 - ТП 1486 яч.5 | 347 | 2025-06-17 21:02 |  | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в процессе длительной эксплуатации | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля, с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10кВ РП 1450 яч.21 - ТП 1486 яч.5 КЛ-10кВ РП 1450 яч.21 - ТП 1486 яч.5 | 2025-06-17 21:02 | 2025-06-17 21:54
682 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП - 6 кВ №2060 | 440 | 2025-06-17 19:24 | 2025-06-17 21:04 | 3.4.7.3.5, Нарушение герметизации в конструкции КТП произошло из-за высыхания материала уплотнителей. | 4.12, В процессе длительного срока эксплуатации произошло усыхание уплотнителя проходных изоляторов РУ 6кВ ТП 2060. Вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП, во время выпадения осадков произошло попадание воды в ТП 2060, что привело к перекрытию и срабатыванию ПК-6кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП - 6 кВ №2060 ТП - 6 кВ №2060 | 2025-06-17 19:24 | 2025-06-17 21:04
683 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4 кВ ТП 611 гр.8 - ул.Таращанцев,26 | 346 | 2025-06-14 18:40 |  | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в процессе длительной эксплуатации | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля, с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-0,4 кВ ТП 611 гр.8 - ул.Таращанцев,26 КЛ-0,4 кВ ТП 611 гр.8 - ул.Таращанцев,26 | 2025-06-14 18:40 | 2025-06-15 00:43
684 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ РП 1130 яч.17 - ТП 1105 яч.2 | 345 | 2025-06-14 01:42 | 2025-06-14 23:00 | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в процессе длительной эксплуатации | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля, с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ РП 1130 яч.17 - ТП 1105 яч.2 КЛ-6кВ РП 1130 яч.17 - ТП 1105 яч.2 | 2025-06-14 01:42 | 2025-06-14 23:00
685 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ фид.№32 ПС Моторная - ТП1038 | 427 | 2025-06-10 22:07 | 2025-06-11 08:34 | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в процессе длительной эксплуатации | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля, с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 6кВ фид.№32 ПС Моторная - ТП1038 ВЛ 6кВ фид.№32 ПС Моторная - ТП1038 | 2025-06-10 22:07 | 2025-06-11 03:23
686 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ фид. №33 ПС "Моторная" - РП 3130 | 343 | 2025-06-10 17:05 | 2025-06-11 00:21 | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в процессе длительной эксплуатации | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля, с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ фид. №33 ПС "Моторная" - РП 3130 КЛ-6кВ фид. №33 ПС "Моторная" - РП 3130
687 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ фид. №42 ПС "Моторная" - РП 3130 | 344 | 2025-06-10 17:05 | 2025-06-20 23:02 | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в процессе длительной эксплуатации | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля, с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ фид. №42 ПС "Моторная" - РП 3130 КЛ-6кВ фид. №42 ПС "Моторная" - РП 3130 | 2025-06-10 17:05 | 2025-06-11 01:38
688 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 114 гр.6 - ВУ пр.Ленина 53 | 426 | 2025-06-09 00:01 | 2025-06-10 01:25 | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в процессе длительной эксплуатации | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки, произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-0,4кВ ТП 114 гр.6 - ВУ пр.Ленина 53 КЛ-0,4кВ ТП 114 гр.6 - ВУ пр.Ленина 53 | 2025-06-09 00:01 | 2025-06-09 16:47
689 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛИ 0,4 кВ №2 от ТП 788 | 422 | 2025-06-06 19:12 | 2025-06-06 20:24 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №11-№12. | 4.11, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №11-№12 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел схлест проводов, что привело к межфазному короткому замыканию и обрыву линейного провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛИ 0,4 кВ №2 от ТП 788 ВЛИ 0,4 кВ №2 от ТП 788 | 2025-06-06 19:12 | 2025-06-06 20:24
690 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 КТП № 245 | 419 | 2025-06-06 14:06 | 2025-06-06 19:03 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №5-№6. | 4.11, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №5-№6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел схлест проводов, что привело к межфазному короткому замыканию и обрыву линейного провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4кВ гр. 2 КТП № 245 ВЛ-0,4кВ гр. 2 КТП № 245 | 2025-06-06 14:06 | 2025-06-06 19:03
691 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП-1572 | 417 | 2025-06-06 02:29 | 2025-06-06 10:40 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №5 – №6. | 4.11, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №5 – №6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел схлест проводов, что привело к межфазному короткому замыканию и обрыву линейного провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП-1572 ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП-1572 | 2025-06-06 02:29 | 2025-06-06 10:40
692 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №13 ТП 1343 | 439 | 2025-06-06 01:01 | 2025-06-06 02:04 | 3.4.7.3.5, Старение материала (растрескивание фарфора) в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, По причине растрескивания фарфора в процессе длительной эксплуатации произошло разрушение изолятора на опоре №30, что привело к касанию провода металлической траверсы опоры Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ №13 ТП 1343 ВЛ-0,4кВ №13 ТП 1343 | 2025-06-06 01:01 | 2025-06-06 02:04
693 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 3 КТП № 242 | 338 | 2025-06-05 22:00 | 2025-06-05 22:45 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №3-№4. | 4.11, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №3-№4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел схлест проводов, что привело к межфазному короткому замыканию и обрыву линейного провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4кВ гр. 3 КТП № 242 ВЛ-0,4кВ гр. 3 КТП № 242 | 2025-06-05 22:00 | 2025-06-05 22:45
694 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 1378 | 337 | 2025-06-05 21:21 | 2025-06-05 21:38 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №4-№5. | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №4-№5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел схлёст проводов, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 1378 ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 1378 | 2025-06-05 21:21 | 2025-06-05 21:38
695 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр.5 ТП 1655 | 342 | 2025-06-05 14:38 | 2025-06-05 18:05 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №6-№7.. | 4.11, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №6-№7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел схлест проводов, что привело к межфазному короткому замыканию и обрыву линейного провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4кВ гр.5 ТП 1655 ВЛ-0,4кВ гр.5 ТП 1655 | 2025-06-05 14:38 | 2025-06-05 18:05
696 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ РП 1590 яч.19 - ТП 96 | 349 | 2025-06-05 14:15 | 2025-06-05 18:43 | 3.4.7.3.5, Старение материала (растрескивание фарфора) в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, По причине растрескивания фарфора в процессе длительной эксплуатации произошло разрушение изолятора на опоре №30, что привело к касанию провода металлической траверсы опоры Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-6кВ РП 1590 яч.19 - ТП 96 ВЛ-6кВ РП 1590 яч.19 - ТП 96 | 2025-06-05 14:15 | 2025-06-05 18:43
697 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 2042 | 336 | 2025-06-05 12:45 | 2025-06-05 12:50 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №3-№4. | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №3-№4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел схлёст проводов, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 2042 ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 2042 | 2025-06-05 12:45 | 2025-06-05 12:50
698 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 1639 | 414 | 2025-06-05 12:27 | 2025-06-05 17:38 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №19 –№20 | 4.11, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №19 –№20 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел схлест проводов, что привело к межфазному короткому замыканию и обрыву линейного провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 1639 ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 1639 | 2025-06-05 12:27 | 2025-06-05 17:38
699 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ фид.№32 ПС Моторная - ТП1038 | 438 | 2025-06-04 22:42 | 2025-06-04 23:00 | 3.4.7.3.5, Окисление контактных поверхностей на ЛР-6 кВ в результате длительной эксплуатации в условиях воздействия окружающей среды | 4.13, В результате длительной эксплуатации в условиях воздействия окружающей среды произошло окисление контактных поверхностей на ЛР-6 кВ №152. Это вызвало увеличение переходного сопротивления в месте контактного соединения, что привело к локальному перегреву контакта фазы «А». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ 6кВ фид.№32 ПС Моторная - ТП1038 ВЛ 6кВ фид.№32 ПС Моторная - ТП1038 | 2025-06-04 22:42 | 2025-06-04 23:00
700 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ТП 754 - ТП 763 | 425 | 2025-06-03 22:50 |  | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в процессе длительной эксплуатации | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля, с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции произошел пробой изоляции с повреждением токопроводящей жилы Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ ТП 754 - ТП 763 АСБ
701 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 8 РП № 1590 | 348 | 2025-06-01 12:20 | 2025-06-01 23:04 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошел схлест линейных проводов на выводе из РП 1590 до опоры №1 ВЛ-0,4 кВ №8 РП 1590. | 4.12, При неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел схлёст проводов, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ гр. 8 РП № 1590 ВЛ-0,4кВ гр. 8 РП № 1590 | 2025-06-01 12:20 | 2025-06-01 23:04
702 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 КТП № 245 | 298 | 2025-05-29 18:12 | 2025-05-30 00:25 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №2-№3 | 4.13, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №2-№3 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ гр. 2 КТП № 245 ВЛ-0,4кВ гр. 2 КТП № 245 | 2025-05-29 18:12 | 2025-05-30 00:25
703 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ РП 3130 - ТП 214 | 297 | 2025-05-29 17:10 | 2025-05-30 02:10 | 3.4.7.3.5, Старение материала (растрескивание фарфора) в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, По причине растрескивания фарфора в процессе длительной эксплуатации произошло разрушение изолятора на опоре №20, что привело к касанию провода металлической траверсы опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-6кВ РП 3130 - ТП 214 ВЛ-6кВ РП 3130 - ТП 214 | 2025-05-29 17:10 | 2025-05-30 02:10
704 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ РП-2010 - Р.105 | 302 | 2025-05-29 13:40 | 2025-05-29 17:55 | 3.4.7.3.5, В РП 2010 неотложно выведена в ремонт В-6 кВ - п/ф КРН-1, для замены ПК-6 кВ Т-1 ТП 5557 в результате короткого замыкания на Р-6кВ. Окисление контактных поверхностей в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, В результате длительной эксплуатации в условиях воздействия окружающей среды произошло окисление контактных поверхностей на Р-6кВ. Это вызвало увеличение переходного сопротивления в месте контактного соединения, что привело к локальному перегреву. Перегрев спровоцировал возникновение дуги при протекании тока нагрузки. Дуга в сочетании с пробоем воздушного промежутка стала причиной короткого замыкания между фазами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-6 кВ РП-2010 - Р.105 ВЛ-6 кВ РП-2010 - Р.105 | 2025-05-29 13:40 | 2025-05-29 14:35
705 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2023 | 296 | 2025-05-29 00:24 | 2025-05-29 02:06 | 3.4.7.3.5, Потеря несущей способности провода вследствие снижения механической прочности | 4.13, Обрыв провода в пролете опор №7-№8 произошел вследствие снижения механической прочности из-за длительной эксплуатации при воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2023 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2023 | 2025-05-29 00:24 | 2025-05-29 02:06
706 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 333 | 295 | 2025-05-28 19:33 | 2025-05-28 23:16 | 3.4.7.3.5, Потеря несущей способности провода вследствие снижения механической прочности | 4.13, Обрыв провода в пролете опор №5-№6 произошел вследствие снижения механической прочности из-за длительной эксплуатации при воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 333 ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 333 | 2025-05-28 19:33 | 2025-05-28 23:16
707 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 495 (Потр) | 294 | 2025-05-28 16:00 | 2025-05-28 18:15 | 3.4.7.3.5, Нарушение электрического контакта в результате окисления в процессе длительной эксплуатации | 4.13, В результате окисления в процессе длительного срока эксплуатации произошло нарушение электрического контакта, что привело к увеличению переходного сопротивления и нагреву контакта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 495 (Потр) ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 495 (Потр) | 2025-05-28 16:00 | 2025-05-28 18:15
708 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ РП 1350 яч.12 - ТП 323 | 293 | 2025-05-28 11:00 | 2025-05-28 13:39 | 3.4.7.3.5, Нарушение электрического контакта в результате окисления в процессе длительной эксплуатации | 4.13, В результате окисления в процессе длительного срока эксплуатации произошло нарушение электрического контакта, что привело к увеличению переходного сопротивления и нагреву контакта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-10кВ РП 1350 яч.12 - ТП 323 ВЛ-10кВ РП 1350 яч.12 - ТП 323 | 2025-05-28 11:00 | 2025-05-28 13:39
709 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 4 ТП № 466 | 292 | 2025-05-27 21:53 | 2025-05-28 01:03 | 3.4.7.3.5, Нарушение электрического контакта в результате окисления в процессе длительной эксплуатации | 4.13, В результате окисления в процессе длительного срока эксплуатации произошло нарушение электрического контакта, что привело к увеличению переходного сопротивления и нагреву контакта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ гр. 4 ТП № 466 ВЛ-0,4кВ гр. 4 ТП № 466 | 2025-05-27 21:53 | 2025-05-28 01:03
710 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 2041 | 290 | 2025-05-27 11:30 | 2025-05-27 18:03 | 3.4.7.3.5, Потеря несущей способности провода вследствие снижения механической прочности | 4.13, Обрыв провода в пролете опор №8-№9 произошел вследствие снижения механической прочности из-за длительной эксплуатации при воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 2041 ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 2041 | 2025-05-27 11:30 | 2025-05-27 18:03
711 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 3 ТП 1572 | 289 | 2025-05-27 11:20 | 2025-05-27 14:37 | 3.4.7.3.5, Потеря несущей способности провода вследствие снижения механической прочности | 4.13, Обрыв провода в пролете опор №4/1-№4/2 произошел вследствие снижения механической прочности из-за длительной эксплуатации при воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ № 3 ТП 1572 ВЛ-0,4кВ № 3 ТП 1572 | 2025-05-27 11:20 | 2025-05-27 14:37
712 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ фид. №27А ПС"Моторная"-ТП1280 | 270 | 2025-05-27 10:42 |  | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в процессе длительной эксплуатации | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля, с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ фид. №27А ПС"Моторная"-ТП1280 КЛ-6кВ фид. №27А ПС"Моторная"-ТП1280 | 2025-05-27 10:42 | 2025-05-27 13:50
713 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 3 ТП 1572 | 255 | 2025-05-26 21:16 | 2025-05-26 21:24 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №2-№3 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №2-№3 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ № 3 ТП 1572 ВЛ-0,4кВ № 3 ТП 1572 | 2025-05-26 21:16 | 2025-05-26 21:24
714 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 398 гр.1-ВУ ж/д 5а, ул.Ломакина | 254 | 2025-05-23 11:53 | 2025-05-23 21:39 | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в процессе длительной эксплуатации | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки, произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-0,4кВ ТП 398 гр.1-ВУ ж/д 5а, ул.Ломакина КЛ-0,4кВ ТП 398 гр.1-ВУ ж/д 5а, ул.Ломакина | 2025-05-23 11:53 | 2025-05-23 21:39
715 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ РП-2010 - Р.105 | 269 | 2025-05-23 11:37 | 2025-05-23 17:33 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции концевой муфты. | 4.12, Нарушение герметичности муфты с последующим увлажнением изоляции, что привело к пробою изоляции с междуфазным замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-6 кВ РП-2010 - Р.105 ВЛ-6 кВ РП-2010 - Р.105 | 2025-05-23 11:37 | 2025-05-23 17:33
716 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ РП 302 - ТП 1394 | 265 | 2025-05-22 23:48 | 2025-05-23 00:31 | 3.4.7.3.5, ВЛ-10кВ РП 302 - ТП 1394 выведена в ремонт для безопасного проведения работ в ТП 1394. Нарушение электрического контакта в результате окисления в процессе длительной эксплуатации | 4.13, В результате окисления в процессе длительного срока эксплуатации произошло нарушение электрического контакта, что привело к нагреву и повреждению наконечника ошиновки 0,4 кВ Т-1 ф. «В» ТП 1394 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-10кВ РП 302 - ТП 1394 ВЛ-10кВ РП 302 - ТП 1394 | 2025-05-22 23:48 | 2025-05-23 00:31
717 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 10 РП № 1590 | 253 | 2025-05-22 15:00 | 2025-05-23 01:20 | 3.4.7.3.5, Потеря несущей способности провода вследствие снижения механической прочности | 4.13, Обрыв провода в пролете опор №7-№8 произошел вследствие снижения механической прочности из-за длительной эксплуатации при воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ гр. 10 РП № 1590 ВЛ-0,4кВ гр. 10 РП № 1590 | 2025-05-22 15:00 | 2025-05-23 01:20
718 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ РП-2010 - Р.105 | 264 | 2025-05-22 14:43 | 2025-05-22 23:19 | 3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние опоры (загнивание опоры у основания) связанно с длительным сверхнормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, По причине сверхнормативного загнивания стойки опоры в процессе длительного срока эксплуатации, при воздействии ветровых нагрузок произошел наклон опоры №27, что привело к межфазному короткому замыканию Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-6 кВ РП-2010 - Р.105 ВЛ-6 кВ РП-2010 - Р.105 | 2025-05-22 14:43 | 2025-05-22 23:19
719 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2544 | 252 | 2025-05-21 22:24 | 2025-05-22 01:12 | 3.4.7.3.5, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2544 выведена в ремонт для ревизии контактных соединений. Нарушение электрического контакта в результате окисления в процессе длительной эксплуатации | 4.13, В результате окисления в процессе длительного срока эксплуатации произошло нарушение электрического контакта, что привело к нагреву контактных соединений Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2544 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2544 | 2025-05-21 22:24 | 2025-05-22 01:12
720 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 2507 | 251 | 2025-05-21 16:55 | 2025-05-21 20:40 | 3.4.7.3.5, Потеря несущей способности провода вследствие снижения механической прочности | 4.13, Обрыв провода в пролете опор №3/3-№3/4 произошел вследствие снижения механической прочности из-за длительной эксплуатации при воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 2507 ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 2507 | 2025-05-21 16:55 | 2025-05-21 20:40
721 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ фид.№32 ПС Моторная - ТП1038 | 250 | 2025-05-21 06:00 | 2025-05-21 06:02 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №17-№18 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №17-№18 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 6кВ фид.№32 ПС Моторная - ТП1038 ВЛ 6кВ фид.№32 ПС Моторная - ТП1038 | 2025-05-21 06:00 | 2025-05-21 06:02
722 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ КВЛ | 6 (6.3) 6 (6.3) | КЛ-6кВ фид. №37 ПС"Олимпийская"-ТП 3205 КЛ-6кВ фид. №37 ПС"Олимпийская"-ТП 3205 | 249 | 2025-05-21 05:13 | 2025-05-21 14:18 | 3.4.7.3.5, Разрушение изолятора вследствие растрескивания фарфора в процессе длительной эксплуатации | 4.1.3, По причине растрескивания фарфора в процессе длительной эксплуатации произошло разрушение изолятора на опоре №11, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на КЛ-6кВ фид. №37 ПС"Олимпийская"-ТП 3205 КЛ-6кВ фид. №37 ПС"Олимпийская"-ТП 3205 | 2025-05-21 05:13 | 2025-05-21 14:18
723 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ ВЛ | 6 (6.3) 6 (6.3) | ВЛ 6кВ фид.№32 ПС Моторная - ТП1038 ВЛ 6кВ фид.№32 ПС Моторная - ТП1038 | 234 | 2025-05-18 10:26 | 2025-05-18 14:17 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв шлейфа на опоре №16 | 4.13, В результате обрыва шлейфа на опоре №16, при воздействии ветровых нагрузок произошло межфазное короткое замыкание и отключение ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ 6кВ фид.№32 ПС Моторная - ТП1038 ВЛ 6кВ фид.№32 ПС Моторная - ТП1038 | 2025-05-18 10:26 | 2025-05-18 14:17
724 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 333 | 233 | 2025-05-18 09:10 | 2025-05-18 13:29 | 3.4.7.3.5, Потеря несущей способности провода вследствие снижения механической прочности | 4.13, Обрыв провода в пролете опор №3-№4 произошел вследствие снижения механической прочности из-за длительной эксплуатации при воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 333 ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 333 | 2025-05-18 09:10 | 2025-05-18 13:29
725 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ТП А.1661 яч.2 - ТП 679 яч.1 | 232 | 2025-05-15 15:47 |  | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в процессе длительной эксплуатации | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля, с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ ТП А.1661 яч.2 - ТП 679 яч.1 АВВГ 3х240+1х120-1
726 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 343 | 231 | 2025-05-14 14:44 | 2025-05-14 19:36 | 3.4.7.3.5, Потеря несущей способности провода вследствие снижения механической прочности | 4.13, Обрыв провода в пролете опор №8-№9 произошел вследствие снижения механической прочности из-за длительной эксплуатации при воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 343 Пролет:4*А 50 | 2025-05-14 14:44 | 2025-05-14 19:36
727 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ от ТП 2560 яч.4 до РП 1550 яч.13 | 230 | 2025-05-13 15:55 |  | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в процессе длительной эксплуатации | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля, с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10кВ от ТП 2560 яч.4 до РП 1550 яч.13 КЛ-10кВ от ТП 2560 яч.4 до РП 1550 яч.13
728 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ РП 3130 - ТП 214 | 222 | 2025-05-10 12:41 | 2025-05-10 12:50 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №6-№7 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №6-№7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-6кВ РП 3130 - ТП 214 ВЛ-6кВ РП 3130 - ТП 214 | 2025-05-10 12:41 | 2025-05-10 12:50
729 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ фидер 8 ПС "Курганная" | 219 | 2025-05-08 21:30 |  | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в процессе длительной эксплуатации | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля, с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ фидер 8 ПС "Курганная" АСБ 3х240 | 2025-05-08 21:30 | 2025-05-08 23:03
730 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 10 (10.5) | Ф.2 (был 32) ПС "Развилка-2"- РП 1380 | 218 | 2025-05-08 09:00 | 2025-06-21 10:48 | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в процессе длительной эксплуатации | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля, с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф.2 (был 32) ПС "Развилка-2"- РП 1380 АСБ 3х240
731 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП-А.354 (БЕСХОЗЯЙНЫЙ) | 217 | 2025-05-07 19:10 | 2025-05-07 19:31 | 3.4.7.3.5, Нарушение герметизации в конструкции КТП произошло из-за высыхания материала уплотнителей. | 4.12, В процессе длительного срока эксплуатации произошло усыхание уплотнителя проходных изоляторов РУ 10кВ ТП А.354. Вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП, во время выпадения осадков произошло попадание воды в ТП А.354, что привело к межфазному замыканию и срабатыванию ПК-10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП-А.354 (БЕСХОЗЯЙНЫЙ) ТП-А.354 (БЕСХОЗЯЙНЫЙ) | 2025-05-07 19:10 | 2025-05-07 19:31
732 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ РП 1590 яч.19 - ТП 96 | 216 | 2025-05-07 16:30 | 2025-05-07 19:03 | 3.4.7.3.5, Старение материала (растрескивание фарфора) в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, По причине растрескивания фарфора в процессе длительной эксплуатации произошло разрушение изолятора на опоре №27/14 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-6кВ РП 1590 яч.19 - ТП 96 ВЛ-6кВ РП 1590 яч.19 - ТП 96 | 2025-05-07 16:30 | 2025-05-07 19:03
733 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ РП-1100 яч.18 - ТП-1518 (Потр) | 202 | 2025-04-28 11:46 |  | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в процессе длительной эксплуатации | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля, с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ РП-1100 яч.18 - ТП-1518 (Потр) КЛ-6кВ РП-1100 яч.18 - ТП-1518 (Потр)
734 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС М.Горького (Потр) | 203 | 2025-04-27 16:00 | 2025-04-27 17:14 | 3.4.9.3, Повреждение в абонентской ТП А.3595 (ООО "Максимка") |  | 2025-04-27 16:00 | 2025-04-27 17:14
735 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ фид.№12 ПС"Гумрак" - ТПА3250 | 201 | 2025-04-25 19:27 | 2025-04-25 23:39 | 3.4.7.3.5, Окисление контактных поверхностей на ЛР-6 кВ №152 в результате длительной эксплуатации в условиях воздействия окружающей среды | 4.13, В результате длительной эксплуатации в условиях воздействия окружающей среды произошло окисление контактных поверхностей на ЛР-6 кВ №152. Это вызвало увеличение переходного сопротивления в месте контактного соединения, что привело к к локальному перегреву контакта фазы «С». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-6кВ фид.№12 ПС"Гумрак" - ТПА3250 ВЛ-6кВ фид.№12 ПС"Гумрак" - ТПА3250 | 2025-04-25 19:27 | 2025-04-25 23:39
736 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2023 | 200 | 2025-04-24 17:48 | 2025-04-25 02:12 | 3.4.7.3.5, Потеря несущей способности провода вследствие снижения механической прочности | 4.13, Обрыв провода в пролете опор №1-№2 произошел вследствие снижения механической прочности из-за длительной эксплуатации при воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2023 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2023 | 2025-04-24 17:48 | 2025-04-25 02:12
737 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ф. 28 Строительная | 190 | 2025-04-21 11:43 | 2025-04-21 18:31 | 3.4.9.3, Повреждение в абонентской ТП А.3473 (ООО «Техпрогресс») |  | 2025-04-21 11:43 | 2025-04-21 18:31
738 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2523 | 189 | 2025-04-21 10:10 | 2025-04-21 21:03 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода по причине снижения механической прочности в результате перетирания об изолятор. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате ослабления вязки провода и перетирания об изолятор на опоре №7 в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2523 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2523 | 2025-04-21 10:10 | 2025-04-21 21:03
739 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ РП 3130 - ТП 242 | 197 | 2025-04-20 13:44 | 2025-04-20 14:02 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №3-№4 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №3-№4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-6кВ РП 3130 - ТП 242 ВЛ-6кВ РП 3130 - ТП 242 | 2025-04-20 13:44 | 2025-04-20 14:02
740 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 0.38 | БКТП-3150 | 188 | 2025-04-15 14:32 | 2025-04-15 17:54 | 3.4.7.3.5, Нагрев контактных соединений в результате окисления | 4.13, Из-за плохого контактного соединения, вызванного окислением в процессе длительного срока эксплуатации, произошел нагрев нижних неподвижных контактов на Р-0,4 кВ гр.1 ф. «А», и на Р-0,4 кВ гр.14 ф. «С». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на БКТП-3150 Рубильник РПС-4/1П,400А, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на БКТП-3150 Рубильник РПС-2/1Л,250А | 2025-04-15 14:35 | 2025-04-15 17:54
741 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ТП 690 яч.12 - ТП 1605 | 178 | 2025-04-12 12:12 | 2025-04-12 18:49 | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в процессе длительной эксплуатации | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля, с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6 кВ РП 1660 - ТП 642 КЛ-6 кВ РП 1660 - ТП 642 | 2025-04-12 12:12 | 2025-04-12 18:49
742 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ от РП 700 яч.17 до ТП 783 яч.5 | 175 | 2025-04-10 00:53 | 2025-04-15 06:00 | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в процессе длительной эксплуатации | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля, с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ от РП 700 яч.17 до ТП 783 яч.5 ААБ | 2025-04-10 00:53 | 2025-04-10 01:23
743 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ РП 1130 яч.17 - ТП 1105 яч.2 | 174 | 2025-04-09 15:30 | 2025-04-09 22:05 | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в процессе длительной эксплуатации | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля, с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ РП 1130 яч.17 - ТП 1105 яч.2 ААШв 3х120 | 2025-04-09 15:30 | 2025-04-09 22:05
744 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 КТП № 3265 | 171 | 2025-04-08 15:55 | 2025-04-09 03:13 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода под воздействием ветровой нагрузки | 4.13, Вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, при сильных ветровых нагрузках произошел обрыв провода в пролете опор №1/2/1-№1/2/2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ гр. 1 КТП № 3265 ВЛ-0,4кВ гр. 1 КТП № 3265 | 2025-04-08 15:55 | 2025-04-09 03:13
745 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП-А.354 (БЕСХОЗЯЙНЫЙ) | 176 | 2025-04-07 13:29 | 2025-04-07 14:20 | 3.4.8.5.2, В связи с потеплением произошло массовое отключение электроприборов отопления у потребителей, что привело к снижению нагрузки и повышению напряжения в сети. ТП-А.354 выведена в ремонт для переключения ПБВ в сторону понижения напряжения. |  | 2025-04-07 13:29 | 2025-04-07 14:20
746 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ТП 3205 - Р.117 | 162 | 2025-04-05 22:49 |  | 3.4.7.3.5, Обрыв провода по причине снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации | 4.13, Вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №4-№5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-6кВ ТП 3205 - Р.117 ВЛ-6кВ ТП 3205 - Р.117 | 2025-04-05 22:49 | 2025-04-06 02:18
747 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4 кВ ТП 768 гр.13 - ул.Титова 48 | 147 | 2025-03-31 22:23 |  | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в результате длительного срока эксплуатации. | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки, произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-0,4 кВ ТП 768 гр.13 - ул.Титова 48 ААБ
748 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ РП фид.№15ПС"Развилка-2"- ТП1549 | 146 | 2025-03-28 14:54 | 2025-03-28 15:40 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПК-10 к ТП 5535 произошло из-за междуфазного короткого замыкания на проходных изоляторах, вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха. | 4.12, Срабатывание ПК-10 к ТП 5535 произошло из-за междуфазного короткого замыкания на проходных изоляторах, вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха. Нарушение герметизации в конструкции КТП произошло из-за высыхания материала уплотнителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП 5535 ТП 5535 | 2025-03-28 14:54 | 2025-03-28 15:40
749 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ РП 1260 яч.7 - ТП 1223 яч.5 | 121 | 2025-03-11 05:28 |  | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в процессе длительной эксплуатации | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля, с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ РП 1260 яч.7 - ТП 1223 яч.5 ААШв | 2025-03-11 05:28 | 2025-03-11 05:40
750 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ТП 2033 - ТП 2034 | 120 | 2025-03-10 14:40 | 2025-03-14 14:15 | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в процессе длительной эксплуатации | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля, с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции произошел пробой изоляции с замыканием на землю Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ ТП 2033 - ТП 2034 КЛ-6кВ ТП 2033 - ТП 2034 | 2025-03-10 14:40 | 2025-03-10 14:50
751 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 кВ ТП 1341 - ТП 1304 | 119 | 2025-03-07 06:24 |  | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в процессе длительной эксплуатации | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля, с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ ТП 1341 - ТП 1304 КЛ-10 кВ ТП 1341 - ТП 1304
752 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 0.38 | ТП - 6 кВ №3293 | 118 | 2025-03-06 11:39 | 2025-03-06 13:04 | 3.4.7.3.5, Обрыв шлейфа по причине потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации | 4.13, По причине потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации, а так же под воздействием знакопеременных и изгибающих нагрузок, вызванных ветровыми колебаниями, произошел обрыв выходного шлейфа на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3293 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ТП - 6 кВ №3293 ТП - 6 кВ №3293 | 2025-03-06 11:39 | 2025-03-06 13:04
753 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 4 ТП № 466 | 117 | 2025-03-05 14:10 | 2025-03-05 17:48 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода под воздействием ветровой нагрузки | 4.13, Вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, при сильных ветровых нагрузках произошел обрыв провода в пролете опор №7-№8 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ гр. 4 ТП № 466 ВЛ-0,4кВ гр. 4 ТП № 466 | 2025-03-05 14:10 | 2025-03-05 17:48
754 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | СТП-2513 | 116 | 2025-03-05 10:28 | 2025-03-05 13:46 | 3.4.7.3.5, Выведена в ремонт ТП 2513 для замены изолятора фазы «В» на вводе 6 кВ ТП 2513 разрушенного вследствие растрескивания фарфора в процессе длительной эксплуатации | 4.1.3, По причине растрескивания фарфора в процессе длительной эксплуатации произошло разрушение изолятора фазы «В» на вводе 6 кВ ТП 2513 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на СТП-2513 СТП-2513 | 2025-03-05 10:28 | 2025-03-05 13:46
755 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | Ф.12 ПС "Металлоконструкция" - ТП-А.3239 (Потр) | 115 | 2025-03-04 10:20 | 2025-03-05 15:12 | 3.4.9.3, Повреждение электрооборудования в абонентской ТП А.6243(ИП Фадеев Борис Борисович) |  | 2025-03-04 10:20 | 2025-03-04 14:00
756 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ РП-2010 - Р.105 | 97 | 2025-03-03 13:28 | 2025-03-03 15:29 | 3.4.7.3.5, ВЛ-6 кВ РП 2010 - КРН-1 выведена в ремонт для устранения повреждения ЛР-6 кВ к ТП 3035. В результате длительной эксплуатации в условиях воздействия окружающей среды произошло окисление контактных поверхностей. Это вызвало увеличение переходного сопротивления, что привело к локальному перегреву и повреждению ЛР-6 кВ. | 4.13, В результате нарушения электрического контакта произошло увеличение переходного сопротивления, что привело к локальному перегреву и повреждению контакта ЛР-6 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-6 кВ РП-2010 - Р.105 ВЛ-6 кВ РП-2010 - Р.105 | 2025-03-03 13:28 | 2025-03-03 15:29
757 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-1410 | 92 | 2025-02-26 21:25 | 2025-02-26 22:25 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации в условиях воздействия окружающей среды произошло окисление контактных поверхностей. Это вызвало увеличение переходного сопротивления в месте контактного соединения шины фазы "С" к Т-1, что привело к локальному перегреву и повреждению шины. | 4.13, В результате нарушения электрического контакта произошло увеличение переходного сопротивления в месте контактного соединения шины фазы "С" к Т-1, что привело к локальному перегреву и повреждению шины. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на КТП-1410 КТПП-250-10/0,4УХЛ1 | 2025-02-26 21:25 | 2025-02-26 22:25
758 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4 кВ ТП 771 гр. 16 - ул.Штеменко, 2 | 90 | 2025-02-24 13:30 |  | 3.4.8.5.2, В результате короткого замыкания у потребителя произошло повреждение КЛ-0,4 кВ №8 №16 к ТП 771 | 4.12, В результате короткого замыкания в электрической цепи произошло повреждение концевой муфты. Короткое замыкание вызвало резкое увеличение тока, что привело к перегреву и термическому разрушению изоляционных материалов муфты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-0,4 кВ ТП 771 гр. 16 - ул.Штеменко, 2 КЛ-0,4 кВ ТП 771 гр. 16 - ул.Штеменко, 2 | 2025-02-24 13:30 | 2025-02-25 02:38
759 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 0.38 | ТП-1571 | 79 | 2025-02-17 22:53 | 2025-02-18 00:49 | 3.4.7.3.5, В ТП 1571 неотложно выведена в ремонт 1 СШ-0,4 кВ для замены Р-0,4 кВ. Повреждение контактов на Р-0,4 кВ. в результате нагрева | 4.13, Из-за окисления и плохого соединения на контактах Р-0,4кВ возник локальный нагрев, что привело к повреждению Р-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ТП-1571 ТП-1571 | 2025-02-17 22:53 | 2025-02-18 00:49
760 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ф.6 ПС Татьянка до ТП 2480 А | 78 | 2025-02-14 18:21 |  | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля, с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции произошел пробой изоляции с замыканием на землю Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10кВ ф.6 ПС Татьянка до ТП 2480 А АСБ 3х10+1х4-1
761 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 96 | 72 | 2025-02-10 21:30 | 2025-02-11 00:04 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности, при порывах ветра, произошел обрыв провода | 4.13, Вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, при порывах ветра произошел обрыв провода в пролете опор №2-№3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 96 ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 96 | 2025-02-10 21:30 | 2025-02-11 00:04
762 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 2557 | 73 | 2025-02-10 18:22 | 2025-02-10 18:33 | 3.4.7.3.5, ВЛ-0,4 кВ гр.1 выведена в ремонт для замены ПН 400 А. Нарушение электрической изоляции в РУ-0,4 кВ | 4.12, В результате старения изоляции произошло перекрытие в РУ-0,4 кВ ТП 2557 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КТП-6кВ №2557 КТПП-250-6/0,4УХЛ1 | 2025-02-10 18:22 | 2025-02-10 18:33
763 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 0.38 | ТП-2258 | 56 | 2025-02-02 17:25 | 2025-02-02 17:45 | 3.4.7.3.5, В ТП-2258 выведена в ремонт 1 СШ-0,4 кВ для ревизии контактных соединений на Р-0,4 кВ № 13. Нагрев контактных соединений на губках рубильника. | 4.13, По причине плохого контактного соединения на губках рубильника, произошел нагрев контактных соединений Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ТП-2258 ТП-2258 | 2025-02-02 17:25 | 2025-02-02 17:45
764 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ РП 2270 яч.7 - ТП 2258 яч.7 | 57 | 2025-02-01 12:32 | 2025-02-02 02:24 | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля, с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ РП 2270 яч.7 - ТП 2258 КЛ-6кВ РП 2270 яч.7 - ТП 2258 | 2025-02-01 12:32 | 2025-02-02 02:24
765 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ РП фид.№15ПС"Развилка-2"- ТП1549 | 59 | 2025-02-01 09:53 | 2025-02-01 10:38 | 3.4.7.3.5, Выведена в ремонт ВЛ-10кВ фид.№15 ПС"Развилка-2"- ТП1549 для замены ПК-10 кВ в ТП 5535. В результате перекрытия по опорной изоляции сработал ПК-10кВ. | 4.12, В результате перекрытия по опорной изоляции сработал ПК-10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП 5535 ТП 5535 | 2025-02-01 09:53 | 2025-02-01 10:38
766 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП А.3275 | 53 | 2025-01-28 13:05 | 2025-01-28 15:28 | 3.4.8.5.6, ВЛ-0,4кВ №1 ТП А.3275 выведена в ремонт для распределения нагрузок. АВ-0,4кВ перегружен из-за увеличения потребляемой мощности у подключенных к нему потребителей. |  | 2025-01-28 13:05 | 2025-01-28 15:28
767 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№27 ПС"Молзавод" - ТП 1631 | 50 | 2025-01-25 14:15 | 2025-01-25 14:20 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентской ТП А1627 |  | 2025-01-25 14:15 | 2025-01-25 14:20
768 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП ТП | 6 (6.3) 6 (6.3) | РП-2010 РП-2010 | 51 | 2025-01-24 10:00 | 2025-01-24 15:24 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации в условиях воздействия окружающей среды произошло окисление контактных поверхностей Р-6 кВ № 286. Это вызвало увеличение переходного сопротивления в месте контактного соединения, что привело к локальному перегреву. Перегрев спровоцировал возникновение дуги при протекании тока нагрузки. Дуга в сочетании с пробоем воздушного промежутка стала причиной короткого замыкания между фазами. | 4.13, В результате длительной эксплуатации в условиях воздействия окружающей среды произошло окисление контактных поверхностей. Это вызвало увеличение переходного сопротивления в месте контактного соединения, что привело к локальному перегреву. Перегрев спровоцировал возникновение дуги при протекании тока нагрузки. Дуга в сочетании с пробоем воздушного промежутка стала причиной короткого замыкания между фазами. Выведена в ремонт ВЛ-6 кВ РП 2010 яч. 2 для устранения повреждения РЛНД-286 (замена подвижного контакта) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на РП-2010 РП-2010 | 2025-01-24 10:00 | 2025-01-24 15:24
769 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ РП 3130 - ТП 214 | 47 | 2025-01-20 14:50 |  | 3.4.8.5.2, В результате короткого замыкания на абонентской отпайке к ТП А 4281 произошло повреждение силового кабеля. Короткое замыкание вызвало значительное увеличение тока в цепи, что привело к тепловому и электродинамическому воздействию на кабель. Вследствие этого изоляция кабеля была нарушена. |  | 2025-01-20 14:50 | 2025-01-20 17:42
770 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 0.38 | КТП-2501 | 34 | 2025-01-17 11:35 | 2025-01-17 15:28 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации (старение изоляции) на ТР-0,4 кВ Т-1 | 4.12, По причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации произошло короткое замыкание на ТР-0,4 кВ Т-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КТП-2501 Рубильник РПС-6/1П,630А | 2025-01-17 11:35 | 2025-01-17 15:28
771 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ РП 1550 яч.11 - Р.79 | 35 | 2025-01-17 11:10 | 2025-01-17 11:50 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации (старение изоляции) на ТР-0,4 кВ Т-1 | 4.12, По причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации произошло короткое замыкание на ТР-0,4 кВ Т-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КТП-2501 КТПП-160-10/0,4УХЛ1 | 2025-01-17 11:10 | 2025-01-17 11:50
772 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ РП-2010 - Р.105 | 36 | 2025-01-15 13:08 | 2025-01-15 17:44 | 3.4.7.3.5, Разрушение материала подвижного контакта ЛР-6кВ Р.286 в процессе длительной эксплуатации. | 4.14, По причине коррозии и разрушения материала подвижного контакта в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение подвижного контакта и межфазное короткое замыкание на ЛР-6кВ Р.286 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос на ВЛ-6 кВ РП-2010 - Р.105 ВЛ-6 кВ РП-2010 - Р.105 | 2025-01-15 13:08 | 2025-01-15 17:44
773 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 1667 | 30 | 2025-01-13 21:13 | 2025-01-13 21:50 | 3.4.7.3.5, ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 1667 выведена в ремонт для ревизии контактов прибора учёта по ул.Сержанта Воронова, д. 57/165. (протяжка и чистка контактных соединений). Ослабление болтового соединения. | 4.13, Ослабление болтового соединения контактов прибора учёта в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 1667 ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 1667 | 2025-01-13 21:13 | 2025-01-13 21:50
774 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-1363 | 32 | 2025-01-12 11:32 | 2025-01-12 13:16 | 3.4.7.3.5, Повреждение шлейфа на ТР-0,4 кВ Т-1 фаза "С" в следствии нагрева по причине нарушения электрического контакта в результате окисления. | 4.13, В результате окисления контакта в процессе длительной эксплуатации произошло ухудшение электрического контакта, что привело к нагреву и повреждению Повреждение шлейфа фазы "С" на ТР-0,4 кВ Т-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на КТП-1363 КТП-1363 | 2025-01-12 11:32 | 2025-01-12 13:16
775 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 3236 гр.2 ВЛ-0,4кВ ТП 3236 гр.2 | 23 | 2025-01-07 04:21 | 2025-01-07 15:28 | 3.4.8.5.2, Наезд легкового автомобиля на деревянную опору к ж.д. по ул. Узбекская 27, 29 |  | 2025-01-07 04:21 | 2025-01-07 15:28
776 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ фид. №37 ПС"Олимпийская"-ТП 3205 | 24 | 2025-01-06 14:56 | 2025-01-06 15:31 | 3.4.8.1, При проведении несанкционированной работы сторонней организацией в охранной зоне ВЛ-6кВ ТП 3205 - Р № 117 произошло касание провода экскаватором |  | 2025-01-06 14:56 | 2025-01-06 15:31
777 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 2042 | 22 | 2025-01-03 21:21 | 2025-01-04 00:42 | 3.4.7.3.5, ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 2042 выведена в ремонт для ревизии контактных соединений. Нарушение электрического контакта в результате окисления в процессе длительной эксплуатации | 4.13, В результате окисления в процессе длительной эксплуатации произошло ухудшение электрического контакта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 2042 ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 2042 | 2025-01-03 21:21 | 2025-01-04 00:42
778 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛИ 0,4 кВ №2 от ТП 788 | 21 | 2025-01-03 18:58 | 2025-01-03 20:53 | 3.4.7.3.5, ВЛИ 0,4 кВ №2 от ТП 788 выведена в ремонт для ревизии прибора учёта (протяжка контактных соединений) | 4.13, Ослабление болтового соединения контактов прибора учёта в процессе длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛИ 0,4 кВ №2 от ТП 788 ВЛИ 0,4 кВ №2 от ТП 788 | 2025-01-03 18:58 | 2025-01-03 20:53
779 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 3037 | 18 | 2025-01-03 15:58 | 2025-01-03 16:32 | 3.4.12.2.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности, при порывах ветра, произошел обрыв провода в пролете опор №10-№11 | 4.13, Вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, при сильных ветровых нагрузках произошел обрыв провода в пролете опор №10-№11 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 3037 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 3037 | 2025-01-03 15:58 | 2025-01-03 16:32
780 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 13 РП № 1400 | 20 | 2025-01-03 15:34 | 2025-01-03 16:04 | 3.4.12.2.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности, при порывах ветра, произошел обрыв провода на вводе ул. Оросительная 66 | 4.13, Вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, при сильных ветровых нагрузках произошел обрыв провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ гр. 13 РП № 1400 ВЛ-0,4кВ гр. 13 РП № 1400 | 2025-01-03 15:34 | 2025-01-03 16:04
781 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП-2402 | 25 | 2025-01-02 17:07 | 2025-01-02 19:36 | 3.4.7.3.5, Выведена в ремонт ТП 2402 по причине повреждения на ошиновке 0,4 кВ ф."С" Т-1. Нарушение электрического контакта в результате окисления в процессе длительной эксплуатации | 4.13, В результате окисления в процессе длительного срока эксплуатации произошло нарушение электрического контакта, что привело к нагреву и повреждению на ошиновке 0,4 кВ ф."С" Т-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ТП-2402 ТП-2402 | 2025-01-02 17:07 | 2025-01-02 19:36
782 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2542 | 19 | 2025-01-02 16:17 | 2025-01-02 17:24 | 3.4.7.3.5, Выведена в ремонт ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2542 для замены изолятора из-за разрушения изолятора на опоре №12, вследствие развившегося внутреннего дефекта в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, По причине растрескивания фарфора в процессе длительной эксплуатации произошло разрушение изолятора на опоре №12 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2542 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2542 | 2025-01-02 16:17 | 2025-01-02 17:24
783 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2542 | 16 | 2025-01-02 10:44 | 2025-01-02 10:55 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №2-№3 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №2-№3 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к короткому замыканию Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2542 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2542 | 2025-01-02 10:44 | 2025-01-02 10:55
784 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 1482 | 17 | 2025-01-01 17:20 | 2025-01-01 18:43 | 3.4.7.3.5, ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 1482 выведена в ремонт для ревизии контактных соединений. Нарушение электрического контакта в результате окисления в процессе длительной эксплуатации | 4.13, В результате окисления в процессе длительного срока эксплуатации произошло нарушение электрического контакта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 1482 ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 1482 | 2025-01-01 17:20 | 2025-01-01 18:43
785 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №14 ПС Степная | 67 | 2025-12-29 07:18 | 2025-12-29 07:21 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №24-№25 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №24-№25 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №14 ПС Степная ВЛ 10кВ №14 ПС Степная | 2025-12-29 07:18 | 2025-12-29 07:21
786 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №11 ПС Степная | 62 | 2025-12-20 18:26 | 2025-12-20 18:36 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №104-№105 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №104-№105 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №11 ПС Степная ВЛ 10кВ №11 ПС Степная | 2025-12-20 18:26 | 2025-12-20 18:36
787 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ, №656 | 60 | 2025-12-17 20:43 | 2025-12-17 22:01 | 3.4.7.3.5, Окисление контактных поверхностей на ПК-10кВ в результате длительной эксплуатации в условиях воздействия окружающей среды | 4.13, В результате длительной эксплуатации в условиях воздействия окружающей среды произошло окисление и ослабление контакта ПК-10кВ. Это вызвало увеличение переходного сопротивления в месте контактного соединения, что привело к локальному перегреву контакта и повреждению ПК-10кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на КТП 10кВ, №656 КТП 10кВ, №656 | 2025-12-17 20:43 | 2025-12-17 22:01
788 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Котлубань | 58 | 2025-12-17 17:05 | 2025-12-18 04:56 | 3.4.7.3.5, Потеря несущей способности провода вследствие снижения механической прочности | 4.13, Обрыв провода в месте крепления к изолятору на опоре №132 произошел вследствие снижения механической прочности из-за длительной эксплуатации, при воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ 10кВ №10 ПС Котлубань ВЛ 10кВ №10 ПС Котлубань | 2025-12-17 17:05 | 2025-12-18 04:56
789 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС Степная | 16 | 2025-12-14 12:20 | 2025-12-14 12:26 | 3.4.9.3, Повреждение в абонентской ТП 783А (ООО «Торговый дом Станица») |  | 2025-12-14 12:20 | 2025-12-14 12:26
790 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №277 | 35 | 2025-12-13 23:50 | 2025-12-14 02:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие неблагоприятного метеорологического явления (порывистый ветер до 25м/с) | 4.13, При воздействии неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер до 25м/с), произошло нарушение электрического контакта на опоре №2/2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №277 ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №277 | 2025-12-13 23:50 | 2025-12-14 02:00
791 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ЗТП-10кВ, №408 | 42 | 2025-12-13 21:19 | 2025-12-13 21:39 | 3.4.7.3.5, Окисление контактных поверхностей ПК-10 кВ в результате длительной эксплуатации в условиях воздействия окружающей среды | 4.13, В результате длительной эксплуатации в условиях воздействия окружающей среды произошло окисление контактных поверхностей ПК-10кВ. Это вызвало увеличение переходного сопротивления в месте контактного соединения, что привело к локальному перегреву и повреждению ПК-10кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ЗТП-10кВ, №408 Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 | 2025-12-13 21:19 | 2025-12-13 21:39
792 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №24 ПС Городище | 15 | 2025-12-13 15:30 | 2025-12-13 18:23 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской ТП 136А (СНТ «Автомобилист») |  | 2025-12-13 15:30 | 2025-12-13 18:23
793 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ №23 ПС Кузьмичи | 14 | 2025-12-13 12:25 | 2025-12-13 12:38 | 3.4.9.3, Повреждение в абонентских ТП 47А, ТП 48А («ФГБУ "Управление мелиорации земель и с/х водоснабжения по ВО"») |  | 2025-12-13 12:25 | 2025-12-13 12:38
794 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС Степная | 13 | 2025-12-13 08:12 | 2025-12-13 11:00 | 3.4.9.3, Повреждение в абонентской ТП 74А (ИП Зайцев Виктор Анатольевич) |  | 2025-12-13 08:12 | 2025-12-13 11:00
795 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 6 (6.3) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №24 ПС Ерзовка ВЛ 10кВ №2 ПС Степная ВЛ 10кВ №14 ПС Степная ВЛ 10кВ №20 ПС Городище ВЛ 10кВ №13 ПС Городище ВЛ 10кВ №14 ПС Степная ВЛ 10кВ №13 ПС Опытная-35кВ ВЛ 10кВ №29 ПС Городище ВЛ 6кВ №12 ПС Разгуляевская ВЛ 10кВ №4 ПС Городище ВЛ 10кВ №13 ПС Опытная-35кВ ВЛ 10кВ №3 ПС Котлубань ВЛ 10кВ №27 ПС Городище ВЛ 10кВ №3 ПС Степная ВЛ 10кВ №13 ПС Опытная-35кВ | 12 | 2025-12-13 07:04 | 2025-12-14 12:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие неблагоприятного метеорологического явления (порывистого ветра до 25м/с) | 4.12, При воздействии неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер до 25м/с), произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролёте опор №1/15-№1/16 ВЛ 10кВ №24 ПС Ерзовка, что привело к перекрытию воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние. При воздействии неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер до 25м/с), произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролёте опор №5-№6 ВЛ 10кВ №2 ПС Степная, что привело к перекрытию воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние. При воздействии неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер до 25м/с), произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролёте опор №69-№70 ВЛ 10кВ №14 ПС Степная, что привело к перекрытию воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние. При воздействии неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер до 25м/с), произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролёте опор №23-№24 ВЛ 10кВ №13 ПС Опытная-35кВ, что привело к перекрытию воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние. Наброс постороннего предмета на опоре №2/40 при воздействие неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер до 25м/с) При воздействии неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер до 25м/с), произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролёте опор №31-№32 ВЛ 10кВ №27 ПС Городище, что привело к перекрытию воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние. При воздействии неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер до 25м/с), произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролёте опор №5-№6 ВЛ 10кВ №3 ПС Степная, что привело к перекрытию воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №24 ПС Ерзовка ВЛ 10кВ №24 ПС Ерзовка, Нарушение электрической изоляци на ВЛ 10кВ №2 ПС Степная ВЛ 10кВ №2 ПС Степная, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №14 ПС Степная ВЛ 10кВ №14 ПС Степная, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №3 ПС Котлубань ВЛ 10кВ №3 ПС Котлубань, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №27 ПС Городище ВЛ 10кВ №27 ПС Городище, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №3 ПС Степная ВЛ 10кВ №3 ПС Степная, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №13 ПС Опытная-35кВ ВЛ 10кВ №13 ПС Опытная-35кВ 4.13, При воздействие неблагоприятного метеорологического явления (порывистого ветра до 25м/с) произошел обрыв шлейфа на Р-10 кВ №336 опора №145 ВЛ-10 кВ №14 ПС Степная Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-10 кВ №14 ПС Степная ВЛ-10 кВ №14 ПС Степная 4.4.4, При воздействии неблагоприятного метеорологического явления (порывистого ветра до 25м/с) произошло повреждение промежуточной деревянной опоры №7 на ВЛ 10кВ №13 ПС Городище При воздействии неблагоприятного метеорологического явления (порывистого ветра до 25м/с) произошло повреждение промежуточной деревянной опоры №16 на ВЛ 10кВ №4 ПС Городище При воздействии неблагоприятного метеорологического явления (порывистого ветра до 25м/с) произошло смещение элементов конструкции, ослабление соединений, что привело к разрегулировке привода Р-6кВ №300 на ВЛ 6кВ №12 ПС Разгуляевская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10кВ №13 ПС Городище ВЛ 10кВ №13 ПС Городище, Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10кВ №4 ПС Городище ВЛ 10кВ №4 ПС Городище, Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 6кВ №12 ПС Разгуляевская ВЛ 6кВ №12 ПС Разгуляевская | 2025-12-13 07:04 | 2025-12-14 12:10
796 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ №12 ПС Разгуляевская | 996 | 2025-12-06 12:24 | 2025-12-06 21:04 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской КЛ-6 кВ к ТП 2231А (ООО "Парадокс") |  | 2025-12-06 12:24 | 2025-12-06 21:04
797 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Песковатка | 995 | 2025-12-04 14:30 | 2025-12-04 14:34 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №10/2-№10/3 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №10/2-№10/3 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №12 ПС Песковатка, КРН 86 ВЛ 10кВ №12 ПС Песковатка, КРН 86 | 2025-12-04 14:30 | 2025-12-04 14:34
798 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Степная | 978 | 2025-11-27 15:56 | 2025-11-27 16:04 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №11-№12. | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №11-№12 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №12 ПС Степная ВЛ 10кВ №12 ПС Степная | 2025-11-27 15:56 | 2025-11-27 16:04
799 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС Городище | 977 | 2025-11-26 16:05 | 2025-11-26 16:08 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролетах опор №48-№50 | 4.11, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №48-№50 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10кВ №4 ПС Городище ВЛ 10кВ №4 ПС Городище | 2025-11-26 16:05 | 2025-11-26 16:08
800 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Степная | 975 | 2025-11-24 20:26 | 2025-11-25 00:10 | 3.4.8.4, Наброс постороннего предмета на опоре №2-48. | 4.12, В результате наброса постороннего предмета на провод касающегося металлической траверсы ж/б опоры №2-48 произошло однофазное замыкание на "землю" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №3 ПС Степная ВЛ 10кВ №3 ПС Степная | 2025-11-24 20:26 | 2025-11-24 22:15
801 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС Степная | 973 | 2025-11-24 20:11 | 2025-11-24 22:18 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентском участке к ТП 56А. |  | 2025-11-24 20:11 | 2025-11-24 22:18
802 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.5 ТП №529 | 971 | 2025-11-23 10:57 | 2025-11-23 13:40 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода по причине снижения механической прочности в результате перетирания об изолятор. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате ослабления вязки провода и перетирания об изолятор на опоре №7 в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ 0,4кВ гр.5 ТП №529 ВЛ 0,4кВ гр.5 ТП №529 | 2025-11-23 11:05 | 2025-11-23 13:40
803 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №16 ПС Орловка | 969 | 2025-11-23 01:03 | 2025-11-23 01:13 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №2 - №3 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №2 - №3 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №16 ПС Орловка ВЛ 10кВ №16 ПС Орловка | 2025-11-23 01:03 | 2025-11-23 01:13
804 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 3 ТП 656 | 953 | 2025-11-19 20:41 | 2025-11-19 20:57 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №6/3-№6/4 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №6/3-№6/4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ № 3 ТП 656 ВЛ-0,4кВ № 3 ТП 656 | 2025-11-19 20:41 | 2025-11-19 20:57
805 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №23 ПС Городище | 952 | 2025-11-17 10:47 | 2025-11-17 15:10 | 3.4.7.3.5, Потеря несущей способности провода вследствие снижения механической прочности | 4.13, Обрыв шлейфа на опоре №1/23 произошел вследствие снижения механической прочности из-за длительной эксплуатации при воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ 10кВ №23 ПС Городище ВЛ 10кВ №23 ПС Городище | 2025-11-17 10:47 | 2025-11-17 15:10
806 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №27 ПС Городище | 951 | 2025-11-17 04:20 | 2025-11-17 17:08 | 3.4.9.3, Повреждение абонентской кабельной муфты от ТП 866А (ООО «АК-пропан») | 4.11, В результате пробоя изоляции кабельной муфты на опоре №92 произошло электродуговое повреждение провода с потерей несущей способности в пролетах опор №91 - №93 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10кВ №27 ПС Городище ВЛ 10кВ №27 ПС Городище | 2025-11-17 04:20 | 2025-11-17 17:08
807 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС Котлубань | 949 | 2025-11-13 10:50 | 2025-11-14 16:39 | 3.4.7.3.5, Исчерпание ресурса механических компонентов привода выключателя 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №24-№25 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №24-№25 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №2 ПС Котлубань ВЛ 10кВ №2 ПС Котлубань 4.2.1, Естественный износ деталей механизма взвода и включения, приведший к его отказу при попытке оперативного включения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) на ПС 110кВ Котлубань ПС 110кВ Котлубань | 2025-11-13 10:50 | 2025-11-13 17:15
808 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №464 | 948 | 2025-11-13 09:36 | 2025-11-13 09:43 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №10-№11 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №10-№11 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №464 ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №464 | 2025-11-13 09:36 | 2025-11-13 09:43
809 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №480 | 947 | 2025-11-13 01:55 | 2025-11-13 02:04 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №7-№8 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №7-№8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №480 ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №480 | 2025-11-13 01:55 | 2025-11-13 02:04
810 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Котлубань | 944 | 2025-11-12 23:17 | 2025-11-13 08:44 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции концевой муфты. | 4.12, Нарушение герметичности муфты с последующим увлажнением изоляции, что привело к пробою изоляции с межфазным коротким замыканием Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №5 ПС Котлубань ВЛ 10кВ №5 ПС Котлубань | 2025-11-12 23:17 | 2025-11-13 08:44
811 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Котлубань | 945 | 2025-11-12 23:17 | 2025-11-12 23:26 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №2/13-№2/14 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №2/13-№2/14 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №10 ПС Котлубань ВЛ 10кВ №10 ПС Котлубань | 2025-11-12 23:17 | 2025-11-12 23:26
812 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №309 | 943 | 2025-11-12 21:45 | 2025-11-12 21:49 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №2/15-№2/16 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №2/15-№2/16 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №309 ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №309 | 2025-11-12 21:45 | 2025-11-12 21:49
813 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Котлубань | 942 | 2025-11-12 17:08 | 2025-11-12 17:16 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №8-№9 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №8-№9 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №5 ПС Котлубань ВЛ 10кВ №5 ПС Котлубань | 2025-11-12 17:08 | 2025-11-12 17:16
814 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №23ПС Котлубань | 941 | 2025-11-12 16:41 | 2025-11-12 16:50 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №29-№30 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №29-№30 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №23ПС Котлубань ВЛ 10кВ №23ПС Котлубань | 2025-11-12 16:41 | 2025-11-12 16:50
815 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ №6 ПС НС-2 | 926 | 2025-11-08 16:41 | 2025-11-08 17:05 | 3.4.9.3, Повреждение на ТП 49А (ФГБУ «Управление Волгоградмелиоводхоз») |  | 2025-11-08 16:41 | 2025-11-08 17:05
816 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Котлубань | 923 | 2025-11-02 09:03 | 2025-11-02 09:10 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №31-№32 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №31-№32 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №5 ПС Котлубань ВЛ 10кВ №5 ПС Котлубань | 2025-11-02 09:03 | 2025-11-02 09:10
817 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Котлубань | 924 | 2025-11-02 09:03 | 2025-11-02 09:34 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №45-№46 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №45-№46 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №3 ПС Котлубань ВЛ 10кВ №3 ПС Котлубань | 2025-11-02 09:03 | 2025-11-02 09:34
818 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Котлубань | 925 | 2025-11-02 09:03 | 2025-11-02 09:18 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №21-№22 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №21-№22 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №12 ПС Котлубань ВЛ 10кВ №12 ПС Котлубань | 2025-11-02 09:03 | 2025-11-02 09:18
819 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №309 | 933 | 2025-11-01 19:36 | 2025-11-01 20:39 | 3.4.7.3.5, Повреждение провода по причине снижения механической прочности в результате перетирания об анкерный зажим. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате перетирания из-за ослабления анкерного зажима на опоре №1/2 в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №309 ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №309 | 2025-11-01 19:36 | 2025-11-01 20:39
820 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №11 ПС Степная | 902 | 2025-10-29 06:55 | 2025-10-29 07:00 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролетах опор №54-№56 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролётах опор №54-№56 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №11 ПС Степная ВЛ 10кВ №11 ПС Степная | 2025-10-29 06:55 | 2025-10-29 07:00
821 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Степная | 901 | 2025-10-27 14:24 | 2025-10-27 14:31 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролетах опор №81-№83 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролётах опор №81-№83 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №12 ПС Степная ВЛ 10кВ №12 ПС Степная | 2025-10-27 14:24 | 2025-10-27 14:31
822 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Песковатка | 899 | 2025-10-25 18:30 | 2025-10-25 20:18 | 3.4.7.3.5, Потеря несущей способности провода вследствие снижения механической прочности | 4.13, По причине потери механической прочности, при воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации, произошло повреждение проволок шлейфа с потерей несущей способности Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ 10кВ №12 ПС Песковатка ВЛ 10кВ №12 ПС Песковатка | 2025-10-25 18:30 | 2025-10-25 20:18
823 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Степная | 897 | 2025-10-23 21:35 | 2025-10-24 12:45 | 3.4.9.3, Повреждение в абонентской ТП-184А (ООО «Степной») |  | 2025-10-23 21:35 | 2025-10-24 12:45
824 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №14 ПС Степная | 882 | 2025-10-23 21:30 | 2025-10-23 21:40 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролетах опор №201-№205 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролётах опор №201-№205 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №14 ПС Степная ВЛ 10кВ №14 ПС Степная | 2025-10-23 21:30 | 2025-10-23 21:40
825 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Котлубань | 879 | 2025-10-22 08:16 | 2025-10-22 08:16 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролетах опор №79-№82 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролётах опор №79-№82 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №5 ПС Котлубань ВЛ 10кВ №5 ПС Котлубань
826 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Котлубань | 880 | 2025-10-22 08:16 | 2025-10-22 08:43 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролетах опор №165-№167 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролётах опор №165-№167 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №12 ПС Котлубань, КРН 12 ВЛ 10кВ №12 ПС Котлубань, КРН 12 | 2025-10-22 08:16 | 2025-10-22 08:43
827 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Котлубань | 881 | 2025-10-22 08:16 | 2025-10-22 08:16 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролетах опор №159-№162 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролётах опор №159-№162 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №10 ПС Котлубань ВЛ 10кВ №10 ПС Котлубань
828 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №738 | 878 | 2025-10-21 23:48 | 2025-10-21 23:54 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №15-№16. | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №15-№16 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №738 ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №738 | 2025-10-21 23:48 | 2025-10-21 23:54
829 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Песковатка | 861 | 2025-10-19 15:54 | 2025-10-19 16:00 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор р №94 - №95. | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №94 - №95 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №12 ПС Песковатка ВЛ 10кВ №12 ПС Песковатка | 2025-10-19 15:54 | 2025-10-19 16:00
830 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №13 ПС Опытная-35кВ | 871 | 2025-10-17 12:21 | 2025-10-17 17:23 | 3.4.8.5.2, Повреждение опоры №33 в результате наезда транспортного средства |  | 2025-10-17 12:21 | 2025-10-17 17:23
831 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС Степная | 862 | 2025-10-13 11:07 | 2025-10-13 13:50 | 3.4.9.3, Повреждение в сетях потребителя (ТП-483А) |  | 2025-10-13 11:07 | 2025-10-13 13:50
832 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС Степная | 896 | 2025-10-11 12:50 | 2025-10-11 13:00 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №5-№6 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №5-№6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №2 ПС Степная ВЛ 10кВ №2 ПС Степная | 2025-10-11 12:50 | 2025-10-11 13:00
833 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №14 ПС Степная | 860 | 2025-10-11 08:36 | 2025-10-11 08:46 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №315 - №317. | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №315 - №317 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №14 ПС Степная ВЛ 10кВ №14 ПС Степная | 2025-10-11 08:36 | 2025-10-11 08:46
834 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Степная | 877 | 2025-10-06 03:05 | 2025-10-06 16:13 | 3.4.7.3.5, Старение материала (растрескивание фарфора) в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, По причине растрескивания фарфора в процессе длительной эксплуатации произошло разрушение опорного изолятора на портале 10кВ ТП-35 (ПНС-9А), что привело к межфазному короткому замыканию и срабатываю защиты Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-10кВ №3 ПС Летняя ВЛ-10кВ №3 ПС Летняя | 2025-10-06 03:05 | 2025-10-06 16:13
835 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Степная | 873 | 2025-10-06 02:05 | 2025-10-06 12:28 | 3.4.7.3.5, Старение материала (растрескивание фарфора) в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, По причине растрескивания фарфора в процессе длительной эксплуатации произошло разрушение изолятора фазы "А" на опоре №53 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10кВ №3 ПС Степная ВЛ 10кВ №3 ПС Степная | 2025-10-06 02:05 | 2025-10-06 12:28
836 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ №12 ПС Разгуляевская | 846 | 2025-10-02 11:53 | 2025-10-02 14:58 | 3.4.9.3, Повреждение абонентской КЛ-6кВ от ЛР-6кВ №108А до ТП-756А (ООО «Бриг-Логистик») |  | 2025-10-02 11:53 | 2025-10-02 14:58
837 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №22 ПС Котлубань ВЛ 10кВ №22 ПС Котлубань | 815 | 2025-09-24 12:14 | 2025-09-24 16:57 | 3.4.7.3.5, Старение материала (растрескивание фарфора) в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, По причине растрескивания фарфора в процессе длительной эксплуатации, произошло разрушение изолятора фазы «В» на опоре №196 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10кВ №22 ПС Котлубань ВЛ 10кВ №22 ПС Котлубань | 2025-09-24 12:14 | 2025-09-24 16:57
838 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ №23 ПС Кузьмичи | 814 | 2025-09-24 11:14 | 2025-09-24 21:12 | 3.4.8.5.1.2, Повреждение провода в результате воздействия БПЛА | 4.4.1, В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата ВСУ, произошло повреждение провода с потерей несущей способности в пролёте опор №14-№15 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на ВЛ 6кВ №23 ПС Кузьмичи ВЛ 6кВ №23 ПС Кузьмичи | 2025-09-24 11:14 | 2025-09-24 21:12
839 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ №21 ПС Кузьмичи | 812 | 2025-09-24 10:52 | 2025-09-24 20:59 | 3.4.8.5.1.2, Повреждение провода в пролётах опор №9-№11 в результате воздействия БПЛА | 4.4.1, В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата ВСУ, произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами и повреждение провода с потерей несущей способности в пролётах опор №9-№11 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на ВЛ 6кВ №21 ПС Кузьмичи ВЛ 6кВ №21 ПС Кузьмичи | 2025-09-24 10:52 | 2025-09-24 20:59
840 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС Опытная-110кВ | 810 | 2025-09-20 12:29 | 2025-09-20 12:33 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №29-№30 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №29-№30 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №4 ПС Опытная-110кВ ВЛ 10кВ №4 ПС Опытная-110кВ | 2025-09-20 12:29 | 2025-09-20 12:33
841 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 895 | 797 | 2025-09-13 21:27 | 2025-09-13 23:23 | 3.4.7.3.5, Нарушение электрического контакта в результате окисления | 4.13, По причине окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления в месте контактного соединения, что привело нагреву контакта и повреждению шпильки фазы «А» Т-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ТП 895 Трансформатор ТМ-250/10 | 2025-09-13 21:27 | 2025-09-13 23:23
842 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС Степная | 785 | 2025-09-10 13:33 | 2025-09-10 14:24 | 3.4.9.3, Повреждение в абонентском ТП 532А (ИП Ахмедов Бахруз Кули оглы) |  | 2025-09-10 13:33 | 2025-09-10 14:24
843 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Котлубань | 789 | 2025-09-10 05:15 | 2025-09-10 05:26 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №29-№30 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №29-№30 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №10 ПС Котлубань ВЛ 10кВ №10 ПС Котлубань | 2025-09-10 05:15 | 2025-09-10 05:26
844 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 ПС Песковатка | 781 | 2025-09-06 19:11 | 2025-09-06 19:14 | 3.4.9.3, Повреждении на абонентском участке КВЛ за Р-10 кВ №81А(турбаза Зотьев Н.А.) |  | 2025-09-06 19:11 | 2025-09-06 19:14
845 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ №12 ПС Разгуляевская | 782 | 2025-09-05 09:20 | 2025-09-05 13:28 | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля, с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: По причине нарушения целостности оболочки кабеля, с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием на ВЛ 6кВ №12 ПС Разгуляевская ВЛ 6кВ №12 ПС Разгуляевская | 2025-09-05 09:20 | 2025-09-05 13:28
846 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №14 ПС Песковатка | 780 | 2025-09-04 19:29 | 2025-09-04 21:12 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентском участке ВЛ за Р-10 кВ №54А (ООО «Авто») |  | 2025-09-04 19:29 | 2025-09-04 21:12
847 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ №12 ПС Разгуляевская | 779 | 2025-09-04 09:34 | 2025-09-05 08:35 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции концевой муфты. | 4.12, Нарушение герметичности муфты с последующим увлажнением изоляции, что привело к пробою изоляции с межфазным коротким замыканием Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 6кВ №12 ПС Разгуляевская ВЛ 6кВ №12 ПС Разгуляевская | 2025-09-04 09:34 | 2025-09-05 08:35
848 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №18 ПС Городище | 770 | 2025-09-03 12:55 | 2025-09-03 15:54 | 3.4.9.3, Повреждение в абонентской ТП 144А (ООО «Сортпродукт) |  | 2025-09-03 12:55 | 2025-09-03 15:54
849 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №24 ПС Городище | 774 | 2025-09-03 12:55 | 2025-09-03 13:00 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №43-№44 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №43-№44 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №24 ПС Городище ВЛ 10кВ №24 ПС Городище | 2025-09-03 12:55 | 2025-09-03 13:00
850 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №14 ПС Песковатка | 773 | 2025-09-03 11:51 | 2025-09-03 11:58 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №100-№101 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №100-№101 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №14 ПС Песковатка ВЛ 10кВ №14 ПС Песковатка | 2025-09-03 11:51 | 2025-09-03 11:58
851 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Степная | 772 | 2025-09-03 09:15 | 2025-09-03 09:17 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №5-№6 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №5-№6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №3 ПС Степная ВЛ 10кВ №3 ПС Степная | 2025-09-03 09:15 | 2025-09-03 09:17
852 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Котлубань | 769 | 2025-09-03 05:04 | 2025-09-03 12:33 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентском участке ВЛ за Р-10 кВ №82А к ТП 151А (СНТ «Урожай») |  | 2025-09-03 05:04 | 2025-09-03 12:33
853 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Котлубань | 767 | 2025-09-03 02:15 | 2025-09-03 04:24 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентском участке ВЛ-10 кВ №5 Котлубань за Р-10кВ №126А (ФКУ "Управление автомагистрали Москва - Волгоград Фед.дор.агент") |  | 2025-09-03 02:15 | 2025-09-03 04:24
854 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Опытная-110кВ | 768 | 2025-09-03 01:17 | 2025-09-03 01:20 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №5-№6 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №5-№6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №1 ПС Опытная-110кВ ВЛ 10кВ №1 ПС Опытная-110кВ | 2025-09-03 01:17 | 2025-09-03 01:20
855 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Степная | 763 | 2025-09-02 23:20 | 2025-09-03 11:30 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентском участке за Р-10 кВ №179А к ТП 426А (ВолгаДонАгро) |  | 2025-09-02 23:20 | 2025-09-03 11:30
856 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС К-1 | 762 | 2025-09-02 23:02 | 2025-09-03 15:47 | 3.4.8.4, Наброс постороннего предмета на опоре №54/13 | 4.12, В результате наброса на опоре №54/13 произошло короткое замыкание, приведшее к коммутационным перенапряжениям при отключениях и повторных включениях линии, которые вызвали пробой и разрушение ослабленных изоляторов на удаленной опоре №12/4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №3 ПС К-1 ВЛ 10кВ №3 ПС К-1 | 2025-09-02 23:02 | 2025-09-03 15:47
857 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Опытная-110кВ | 741 | 2025-08-30 19:15 | 2025-08-31 15:08 | 3.4.7.3.5, Потеря несущей способности провода вследствие снижения механической прочности | 4.13, Обрыв провода в пролете опор №1-17-№1-18 произошел вследствие снижения механической прочности из-за длительной эксплуатации при воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ 10кВ №3 ПС Опытная-110кВ ВЛ 10кВ №3 ПС Опытная-110кВ | 2025-08-30 19:15 | 2025-08-31 15:08
858 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Степная | 730 | 2025-08-29 06:48 | 2025-08-29 06:56 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №79-№80 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №79-№80 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №7 ПС Степная ВЛ 10кВ №7 ПС Степная | 2025-08-29 06:48 | 2025-08-29 06:56
859 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Котлубань | 725 | 2025-08-24 03:38 | 2025-08-24 03:41 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №13-№14 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №13-№14 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №12 ПС Котлубань ВЛ 10кВ №12 ПС Котлубань | 2025-08-24 03:38 | 2025-08-24 03:41
860 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Котлубань | 724 | 2025-08-24 03:27 | 2025-08-24 03:30 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №31-№32 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №31-№32 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №5 ПС Котлубань ВЛ 10кВ №5 ПС Котлубань | 2025-08-24 03:27 | 2025-08-24 03:30
861 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Котлубань | 726 | 2025-08-24 03:25 | 2025-08-24 11:20 | 3.4.7.3.5, Старение материала (растрескивание фарфора) в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, По причине растрескивания фарфора в процессе длительной эксплуатации, произошло разрушение изолятора фазы «В» на опоре №197-54 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10кВ №10 ПС Котлубань ВЛ 10кВ №10 ПС Котлубань | 2025-08-24 03:25 | 2025-08-24 11:20
862 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Опытная-110кВ | 723 | 2025-08-24 01:48 | 2025-08-24 02:40 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентском участке ВЛ за Р-10 кВ №162А к ТП 403А (ИП Иощенко Сергей Анатольевич) |  | 2025-08-24 01:48 | 2025-08-24 02:40
863 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ №21 ПС Кузьмичи | 722 | 2025-08-20 22:15 | 2025-08-21 10:52 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции концевой муфты. | 4.12, Нарушение герметичности муфты с последующим увлажнением изоляции, что привело к пробою изоляции с замыканием на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 6кВ №21 ПС Кузьмичи ВЛ-10кВ ТП А464 - ТП 362 | 2025-08-20 22:15 | 2025-08-21 10:52
864 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС Степная ВЛ 10кВ №2 ПС Степная | 701 | 2025-08-13 12:22 | 2025-08-14 01:01 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской отпайке к ТП 532А (ИП Ахмедов Бахруз Кули оглы) |  | 2025-08-13 12:22 | 2025-08-14 01:01
865 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Песковатка | 704 | 2025-08-10 11:05 | 2025-08-10 11:10 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №1/26-№1/27 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №1/26-№1/27 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №12 ПС Песковатка, КРН 99 ВЛ 10кВ №12 ПС Песковатка, КРН 99 | 2025-08-10 11:05 | 2025-08-10 11:10
866 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС Опытная-110кВ | 703 | 2025-08-09 15:07 | 2025-08-09 18:18 | 3.4.7.3.5, Потеря несущей способности провода вследствие снижения механической прочности | 4.13, Обрыв провода в пролете опор №192-№193 произошел вследствие снижения механической прочности из-за длительной эксплуатации при воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ 10кВ №4 ПС Опытная-110кВ ВЛ 10кВ №4 ПС Опытная-110кВ | 2025-08-09 15:07 | 2025-08-09 18:18
867 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №27 ПС Городище | 702 | 2025-08-08 13:59 | 2025-08-08 19:12 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции концевой муфты. | 4.12, Нарушение герметичности муфты с последующим увлажнением изоляции, что привело к пробою изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №27 ПС Городище ВЛ 10кВ №27 ПС Городище | 2025-08-08 13:59 | 2025-08-08 19:12
868 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Опытная-35кВ | 691 | 2025-08-06 14:43 | 2025-08-06 14:48 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №5-№6 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №5-№6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №7 ПС Опытная-35кВ ВЛ 10кВ №7 ПС Опытная-35кВ | 2025-08-06 14:43 | 2025-08-06 14:48
869 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №402 | 690 | 2025-08-06 10:38 | 2025-08-06 10:42 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №1-5-№1-6 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №1-5-№1-6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №402 ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №402 | 2025-08-06 10:38 | 2025-08-06 10:42
870 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС К-1 | 689 | 2025-08-05 23:25 | 2025-08-05 23:32 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №55-№56 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №55-№56 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №3 ПС К-1 ВЛ 10кВ №3 ПС К-1 | 2025-08-05 23:25 | 2025-08-05 23:32
871 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ №21 ПС Кузьмичи | 684 | 2025-08-05 15:16 | 2025-08-05 16:33 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролетах опор №178-№180 | 4.11, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролётах опор №178-№180 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к электродуговому повреждению провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 6кВ №21 ПС Кузьмичи ВЛ 6кВ №21 ПС Кузьмичи | 2025-08-05 15:16 | 2025-08-05 16:33
872 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Опытная-110кВ | 685 | 2025-08-05 01:44 | 2025-08-05 13:06 | 3.4.7.3.5, Потеря несущей способности провода вследствие снижения механической прочности | 4.13, Обрыв провода в пролете опор №1-50-№1-52 произошел вследствие снижения механической прочности из-за длительной эксплуатации при воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ 10кВ №3 ПС Опытная-110кВ ВЛ 10кВ №3 ПС Опытная-110кВ | 2025-08-05 01:44 | 2025-08-05 13:06
873 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС Степная | 669 | 2025-08-05 00:30 | 2025-08-05 10:41 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентском участке к ТП 173А (ИП Зарбалиев) |  | 2025-08-05 00:30 | 2025-08-05 10:41
874 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС Степная | 667 | 2025-08-04 19:53 | 2025-08-04 23:48 | 3.4.9.3, Повреждение в абонентской ТП 548А (ИП Мургазалиев) |  | 2025-08-04 19:53 | 2025-08-04 23:48
875 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Котлубань | 665 | 2025-08-04 19:35 | 2025-08-04 22:52 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской отпайке ВЛ-10кВ №12 ПС Котлубань от Р-10кВ №15А (Газпром трансгаз) |  | 2025-08-04 19:35 | 2025-08-04 22:52
876 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №24 ПС Ерзовка | 664 | 2025-08-04 19:30 | 2025-08-04 22:55 | 3.4.7.3.5, Потеря несущей способности провода вследствие снижения механической прочности | 4.13, Обрыв провода в пролете опор №97-№98 произошел вследствие снижения механической прочности из-за длительной эксплуатации при воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ 10кВ №24 ПС Ерзовка ВЛ 10кВ №24 ПС Ерзовка | 2025-08-04 19:30 | 2025-08-04 22:55
877 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Котлубань | 647 | 2025-08-03 11:10 | 2025-08-03 11:18 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №45-№46 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №45-№46 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №3 ПС Котлубань ВЛ 10кВ №3 ПС Котлубань | 2025-08-03 11:10 | 2025-08-03 11:18
878 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Степная | 661 | 2025-08-02 20:16 | 2025-08-03 00:19 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции концевой муфты в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Нарушение герметичности муфты с последующим увлажнением изоляции, что привело к пробою изоляции с межфазным коротким замыканием Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №1 ПС Степная ВЛ 10кВ №1 ПС Степная | 2025-08-02 20:16 | 2025-08-03 00:19
879 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №11 ПС Степная | 646 | 2025-08-02 18:49 | 2025-08-02 22:03 | 3.4.7.3.5, Снижение механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате ослабления вязки провода и перетирания об изолятор на опоре №155 в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ 10кВ №11 ПС Степная ВЛ 10кВ №11 ПС Степная | 2025-08-02 18:49 | 2025-08-02 22:03
880 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Котлубань | 644 | 2025-08-01 10:34 | 2025-08-01 10:41 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №197-№198 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №197-№198 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №12 ПС Котлубань ВЛ 10кВ №12 ПС Котлубань | 2025-08-01 10:34 | 2025-08-01 10:41
881 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №13 ПС Опытная-35кВ | 627 | 2025-08-01 09:27 | 2025-08-01 09:29 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №23-№24 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №23-№24 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №13 ПС Опытная-35кВ ВЛ 10кВ №13 ПС Опытная-35кВ | 2025-08-01 09:27 | 2025-08-01 09:29
882 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Котлубань | 643 | 2025-08-01 07:50 | 2025-08-01 07:50 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №28-№29 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №28-№29 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №12 ПС Котлубань ВЛ 10кВ №12 ПС Котлубань
883 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №21 ПС Котлубань | 637 | 2025-07-30 17:49 | 2025-07-30 17:49 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №10-№11 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №10-№11 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №21 ПС Котлубань ВЛ 10кВ №21 ПС Котлубань
884 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС Опытная-110кВ | 623 | 2025-07-28 22:15 | 2025-07-28 22:27 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №29-№30 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №29-№30 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №4 ПС Опытная-110кВ ВЛ 10кВ №4 ПС Опытная-110кВ | 2025-07-28 22:15 | 2025-07-28 22:27
885 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №24 ПС Ерзовка | 622 | 2025-07-27 11:05 | 2025-07-27 13:48 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентском участке ВЛ за Р-10 кВ №53А, |  | 2025-07-27 11:05 | 2025-07-27 13:48
886 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №946 | 618 | 2025-07-24 10:57 | 2025-07-24 18:05 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки провода на опоре №30 по причине потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | 4.3.4, В результате длительного воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок на провод вызванных ветровыми колебаниями, а так же из-за потери механической прочности вязки в процессе длительной эксплуатации, произошел обрыв вязки провода на опоре №30, что привело к повреждению провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок на ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №946 ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №946 | 2025-07-24 10:57 | 2025-07-24 18:05
887 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Степная | 616 | 2025-07-24 08:12 | 2025-07-24 08:18 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №79-№80 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №79-№80 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №7 ПС Степная ВЛ 10кВ №7 ПС Степная | 2025-07-24 08:12 | 2025-07-24 08:18
888 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Котлубань | 615 | 2025-07-24 05:06 | 2025-07-24 05:15 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №29-№30 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №29-№30 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №10 ПС Котлубань ВЛ 10кВ №10 ПС Котлубань | 2025-07-24 05:06 | 2025-07-24 05:15
889 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Песковатка | 613 | 2025-07-24 02:48 | 2025-07-24 12:56 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентском участке ВЛ за Р-10 кВ №360А (турбазы Зубарев В.Ф) |  | 2025-07-24 02:48 | 2025-07-24 12:56
890 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №14 ПС Песковатка | 614 | 2025-07-24 02:48 | 2025-07-24 10:52 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки провода на опоре №13 по причине потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | 4.3.4, В результате длительного воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок на провод вызванных ветровыми колебаниями, а так же из-за потери механической прочности вязки в процессе длительной эксплуатации, произошел обрыв вязки провода на опоре №13 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок на ВЛ 10кВ №14 ПС Песковатка ВЛ 10кВ №14 ПС Песковатка | 2025-07-24 02:48 | 2025-07-24 10:52
891 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №24 ПС Ерзовка | 612 | 2025-07-24 02:11 | 2025-07-24 02:17 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №45-№46 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №45-№46 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №24 ПС Ерзовка ВЛ 10кВ №24 ПС Ерзовка | 2025-07-24 02:11 | 2025-07-24 02:17
892 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №6 ПС Песковатка | 611 | 2025-07-24 02:02 | 2025-07-24 07:15 | 3.4.12.2.1, Прохождение сильного грозового фронта с порывами ветра более 25 м/с, в месте расположения ПС 220 кВ Песковатка. | 4.12, При прохождении грозового фронта, порывами ветра выгнуто верхнее крепления замка дверцы ячейки 10 кВ №6. Попадание капель дождя вызвало перекрытие трёхфазное, работала дуговая защита. Повреждённого оборудования не выявлено. Произведена чистка изоляции 1с-10 кВ ПС 220 кВ Песковатка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №6 ПС Песковатка ВЛ 10кВ №6 ПС Песковатка | 2025-07-24 02:02 | 2025-07-24 07:15
893 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ №6ПС Томилино (Потр) | 610 | 2025-07-23 22:53 | 2025-07-23 23:32 | 3.4.9.3, Повреждение на потребительской ВЛ (СНТ Серебяные родники) |  | 2025-07-23 22:53 | 2025-07-23 23:32
894 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №14 ПС Песковатка | 609 | 2025-07-23 20:29 | 2025-07-24 15:46 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентском участке ВЛ-10 кВ №3 Паньшино за Р-10 кВ №50 |  | 2025-07-23 20:29 | 2025-07-24 15:46
895 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №24 ПС Ерзовка | 608 | 2025-07-23 19:57 | 2025-07-23 20:35 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №45-№46 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №45-№46 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №24 ПС Ерзовка ВЛ 10кВ №24 ПС Ерзовка | 2025-07-23 19:57 | 2025-07-23 20:35
896 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №27 ПС Городище | 607 | 2025-07-23 19:28 | 2025-07-24 01:26 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролетах опор №28-№29 | 4.11, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролётах опор №28-№29 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к электродуговому повреждению провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10кВ №27 ПС Городище ВЛ 10кВ №27 ПС Городище | 2025-07-23 19:28 | 2025-07-24 01:26
897 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №14 ПС Песковатка | 606 | 2025-07-23 16:19 | 2025-07-23 17:14 | 3.4.9.3, Повреждение в абонентской ТП 65А (Фомина Татьяна Александровна) |  | 2025-07-23 16:19 | 2025-07-23 17:14
898 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ №6 ПС НС-2 | 598 | 2025-07-22 09:31 | 2025-07-22 12:24 | 3.4.9.3, Повреждение шлейфа 6 кВ на опоре №1 вызвано перегревом контактов при коротком замыкание на абонентской КЛ-6кВ к ТП 52А |  | 2025-07-22 09:31 | 2025-07-22 12:24
899 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Степная | 597 | 2025-07-21 16:16 | 2025-07-21 16:50 | 3.4.12.3, При прохождении грозового фронта прямой удар молнии в ВЛ вызвал сверхтоковый пробой разрядника | 4.10, Прямой грозовой разряд воздействуя на ВЛ, вызвал протекание сверхнормативного импульсного тока через разрядник, что привело к термическому разрушению варисторного блока Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждение, перегрев, пережог на ВЛ 10кВ №1 ПС Степная ВЛ 10кВ №1 ПС Степная | 2025-07-21 16:16 | 2025-07-21 16:50
900 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС К-1 | 596 | 2025-07-21 09:42 | 2025-07-21 14:49 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки провода на опоре №51/33 по причине потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | 4.3.4, В результате длительного воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок на провод вызванных ветровыми колебаниями, а так же из-за потери механической прочности вязки в процессе длительной эксплуатации, произошел обрыв вязки провода на опоре №51/33, что привело к падению провода на металлическую траверсу опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок на ВЛ 10кВ №3 ПС К-1 ВЛ 10кВ №3 ПС К-1 | 2025-07-21 09:42 | 2025-07-21 14:49
901 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Степная | 588 | 2025-07-21 08:20 | 2025-07-21 16:10 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки провода на опоре №5 по причине потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | 4.3.4, В результате потери механической прочности вязки провода в процессе длительной эксплуатации, а так же длительного воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок на провод вызванных ветровыми колебаниями, произошел обрыв вязки провода к изолятору на опоре №5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок на ВЛ 10кВ №3 ПС Степная ВЛ 10кВ №3 ПС Степная | 2025-07-21 08:20 | 2025-07-21 16:10
902 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Котлубань | 595 | 2025-07-21 08:20 | 2025-07-21 08:20 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №10-№11 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №10-№11 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №3 ПС Котлубань ВЛ 10кВ №3 ПС Котлубань
903 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Опытная-110кВ | 587 | 2025-07-21 00:50 | 2025-07-21 05:56 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки провода на опоре №37 по причине потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | 4.3.4, В результате потери механической прочности вязки провода в процессе длительной эксплуатации, а так же длительного воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок на провод вызванных ветровыми колебаниями, произошел обрыв вязки провода к изолятору на опоре №37 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок на ВЛ 10кВ №3 ПС Опытная-110кВ ВЛ 10кВ №3 ПС Опытная-110кВ | 2025-07-21 00:50 | 2025-07-21 05:56
904 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ №12 ПС Разгуляевская | 586 | 2025-07-20 23:27 | 2025-07-20 23:34 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №28-№29 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №28-№29 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 6кВ №12 ПС Разгуляевская ВЛ 6кВ №12 ПС Разгуляевская | 2025-07-20 23:27 | 2025-07-20 23:34
905 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС Городище | 585 | 2025-07-20 15:36 | 2025-07-20 20:10 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролетах опор №48-№50 | 4.11, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролётах опор №48-№50 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к электродуговому повреждению провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10кВ №4 ПС Городище ВЛ 10кВ №4 ПС Городище | 2025-07-20 15:36 | 2025-07-20 20:10
906 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №11 ПС Степная | 584 | 2025-07-20 15:10 | 2025-07-20 15:22 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №41-№42 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №41-№42 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №11 ПС Степная ВЛ 10кВ №11 ПС Степная | 2025-07-20 15:10 | 2025-07-20 15:22
907 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №477 | 583 | 2025-07-20 12:34 | 2025-07-20 15:02 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №1-№3 | 4.11, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролётах опор №1-№3 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел схлест проводов при сближении на недопустимое расстояние, что привело к электродуговому повреждению провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №477 ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №477 | 2025-07-20 12:34 | 2025-07-20 15:02
908 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.4 ТП №285 | 581 | 2025-07-20 11:13 | 2025-07-20 11:18 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №1-№2 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №1-№2 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4кВ гр.4 ТП №285 ВЛ 0,4кВ гр.4 ТП №285 | 2025-07-20 11:13 | 2025-07-20 11:18
909 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №11 ПС Степная | 580 | 2025-07-18 16:44 | 2025-07-18 17:28 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №104-№105 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №104-№105 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №11 ПС Степная ВЛ 10кВ №11 ПС Степная | 2025-07-18 16:44 | 2025-07-18 17:28
910 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №40 ПС Ерзовка | 579 | 2025-07-18 08:06 | 2025-07-18 10:00 | 3.4.8.1, Обрыв кабеля в результате несанкционированных земляных работ. |  | 2025-07-18 08:06 | 2025-07-18 10:00
911 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №376 | 522 | 2025-07-16 21:53 | 2025-07-16 21:58 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №3-№4 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №3-№4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №376 ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №376 | 2025-07-16 21:53 | 2025-07-16 21:58
912 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС К-1 | 521 | 2025-07-16 17:12 | 2025-07-16 19:53 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №17-7 - №17-9 | 4.11, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролётах опор №17-7 - №17-9 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к электродуговому повреждению провода с последующим его обрывом Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10кВ №3 ПС К-1 ВЛ 10кВ №3 ПС К-1 | 2025-07-16 17:12 | 2025-07-16 19:53
913 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ №23 ПС Кузьмичи | 520 | 2025-07-13 19:30 | 2025-07-13 20:24 | 3.4.9.3, Повреждении в абонентской ТП 47А |  | 2025-07-13 19:30 | 2025-07-13 20:24
914 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №22 ПС Котлубань | 523 | 2025-07-13 14:26 | 2025-07-13 17:11 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции концевой муфты на опоре №1 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №27-№28 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №27-№28 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному короткому замыканию. Возникшее короткое замыкание вызвало переходные процессы в сети, которые привели к пробою изношенной изоляции концевой муфты на опоре №1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №22 ПС Котлубань ВЛ 10кВ №22 ПС Котлубань, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №22 ПС Котлубань ВЛ 10кВ №22 ПС Котлубань | 2025-07-13 14:26 | 2025-07-13 17:11
915 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №24 ПС Ерзовка | 506 | 2025-07-12 09:11 | 2025-07-12 09:35 | 3.4.9.3, Повреждение абонентского участка ВЛ к ТП 96А (на обслуживание ООО «Волгаэнергосеть-СНТ») |  | 2025-07-12 09:11 | 2025-07-12 09:35
916 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.4 ТП №267 | 485 | 2025-07-11 19:17 | 2025-07-11 19:27 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №16-№17 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №16-№17 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4кВ гр.4 ТП №267 ВЛ 0,4кВ гр.4 ТП №267 | 2025-07-11 19:17 | 2025-07-11 19:27
917 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №14 ПС Песковатка ВЛ 10кВ №14 ПС Песковатка | 510 | 2025-07-10 21:34 | 2025-07-10 23:34 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №279-№280 (ВЛ-10 кВ №3 Паньшино) | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №279-№280 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10 кВ №3 Паньшино ВЛ-10 кВ №3 Паньшино | 2025-07-10 21:34 | 2025-07-10 23:34
918 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.4 ТП №267 | 504 | 2025-07-10 16:50 | 2025-07-10 16:58 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №5-№6 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №5-№6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4кВ гр.4 ТП №267 ВЛ 0,4кВ гр.4 ТП №267 | 2025-07-10 16:50 | 2025-07-10 16:58
919 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Степная | 503 | 2025-07-10 13:36 | 2025-07-10 16:12 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки провода на опоре №101 по причине потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | 4.3.4, В результате длительного воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок на провод вызванных ветровыми колебаниями, а так же из-за потери механической прочности вязки в процессе длительной эксплуатации, произошел обрыв вязки провода на опоре №101 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок на ВЛ 10кВ №3 ПС Степная ВЛ 10кВ №3 ПС Степная | 2025-07-10 13:36 | 2025-07-10 16:12
920 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №24 ПС Городище | 509 | 2025-07-08 00:32 | 2025-07-08 00:35 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №9-№10 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №9-№10 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №24 ПС Городище ВЛ 10кВ №24 ПС Городище | 2025-07-08 00:32 | 2025-07-08 00:35
921 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №24 ПС Ерзовка | 502 | 2025-07-06 20:40 | 2025-07-06 21:55 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки провода на опоре №72, №77 по причине потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | 4.3.4, В результате длительного воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок на провод вызванных ветровыми колебаниями, а так же из-за потери механической прочности вязки в процессе длительной эксплуатации, произошел обрыв вязки провода на опоре №72, №77. Произошло разрушение изолятора в результате ударов провода по изолятору на опоре №72, на опоре №77 освободившийся провод вызвал перетирание и повреждение шлейфа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок на ВЛ 10кВ №24 ПС Ерзовка ВЛ 10кВ №24 ПС Ерзовка, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок на ВЛ 10кВ №24 ПС Ерзовка ВЛ 10кВ №24 ПС Ерзовка | 2025-07-06 20:40 | 2025-07-06 21:55
922 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №24 ПС Ерзовка ВЛ 10кВ №24 ПС Ерзовка | 508 | 2025-07-06 08:15 | 2025-07-06 16:50 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №60-№61 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №60-№61 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №24 ПС Ерзовка ВЛ 10кВ №24 ПС Ерзовка | 2025-07-06 08:15 | 2025-07-06 16:50
923 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Котлубань | 501 | 2025-07-04 14:49 | 2025-07-04 15:25 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки провода на опоре №197/63 по причине потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | 4.3.4, В результате длительного воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок на провод вызванных ветровыми колебаниями, а так же из-за потери механической прочности вязки в процессе длительной эксплуатации, произошел обрыв вязки провода на опоре №197/63, что привело к повреждению провода вследствие падения провода на металлическую траверсу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок на ВЛ 10кВ №10 ПС Котлубань ВЛ 10кВ №10 ПС Котлубань | 2025-07-04 14:49 | 2025-07-04 15:25
924 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №14 ПС Песковатка | 507 | 2025-07-02 14:17 | 2025-07-02 14:21 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №279-№280 (ВЛ-10 кВ №3 Паньшино) | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №279-№280 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10 кВ №3 Паньшино ВЛ-10 кВ №3 Паньшино | 2025-07-02 14:17 | 2025-07-02 14:21
925 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №885 | 424 | 2025-06-27 23:27 | 2025-06-27 23:42 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №7-№8 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №7-№8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №885 ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №885 | 2025-06-27 23:27 | 2025-06-27 23:42
926 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Степная | 428 | 2025-06-27 19:30 | 2025-06-28 01:44 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции концевой муфты. | 4.12, Нарушение герметичности муфты с последующим увлажнением изоляции, что привело к пробою изоляции с межфазным замыканием Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №12 ПС Степная ВЛ 10кВ №12 ПС Степная | 2025-06-27 19:30 | 2025-06-28 01:44
927 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Паньшино | 423 | 2025-06-27 17:54 | 2025-06-27 18:00 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №45-№46 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №45-№46 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №1 ПС Паньшино ВЛ 10кВ №1 ПС Паньшино | 2025-06-27 17:54 | 2025-06-27 18:00
928 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС Степная | 421 | 2025-06-27 16:32 | 2025-06-27 21:23 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №1-27 - №1-29 | 4.11, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролётах опор №1-27 - №1-29 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к электродуговому повреждению провода с последующим его обрывом Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10кВ №2 ПС Степная ВЛ 10кВ №2 ПС Степная | 2025-06-27 16:32 | 2025-06-27 21:23
929 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ №21 ПС Кузьмичи | 420 | 2025-06-27 15:52 | 2025-06-27 17:03 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентском участке за Р-10кВ к ТП 14А |  | 2025-06-27 15:52 | 2025-06-27 17:03
930 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ №12 ПС Разгуляевская | 418 | 2025-06-24 14:06 | 2025-06-24 17:33 | 3.4.8.2, Обрыв провода фазы «А» в пролете опор №28 - №28/1 в результате наезда автомобилем «камаз» на оп.№28/1. |  | 2025-06-24 14:06 | 2025-06-24 17:33
931 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №25 ПС Городище | 391 | 2025-06-23 13:59 | 2025-06-23 17:15 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №17-22 - №17-25 | 4.11, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролётах опор №17-22 - №17-25 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к электродуговому повреждению проводов с последующим их обрывом Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10кВ №25 ПС Городище ВЛ 10кВ №25 ПС Городище | 2025-06-23 13:59 | 2025-06-23 17:15
932 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Степная | 392 | 2025-06-23 13:55 | 2025-06-23 14:07 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №31-№32 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №31-№32 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №12 ПС Степная ВЛ 10кВ №12 ПС Степная | 2025-06-23 13:55 | 2025-06-23 14:07
933 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №14 ПС Степная | 416 | 2025-06-20 07:23 | 2025-06-20 08:46 | 3.4.9.3, Обрыв провода на абонентском участке за Р-10 кВ №109А к ТП 186А (ООО ПХ «Степное») |  | 2025-06-20 07:23 | 2025-06-20 08:46
934 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №984 | 390 | 2025-06-19 18:03 | 2025-06-19 18:08 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №3-№4 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №3-№4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №984 ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №984 | 2025-06-19 18:03 | 2025-06-19 18:08
935 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №13 ПС НС-2 | 388 | 2025-06-19 15:53 | 2025-06-19 16:30 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №11-№12 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №11-№12 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №13 ПС НС-2 ВЛ 10кВ №13 ПС НС-2 | 2025-06-19 15:53 | 2025-06-19 16:30
936 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №551 | 387 | 2025-06-19 13:39 | 2025-06-19 15:39 | 3.4.8.4, Наброс постороннего предмета(проволока) на провода в пролете опор №5-№6 |  | 2025-06-19 13:39 | 2025-06-19 15:39
937 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Котлубань | 384 | 2025-06-18 21:59 | 2025-06-18 21:59 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №51-№52 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №51-№52 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №3 ПС Котлубань ВЛ 10кВ №3 ПС Котлубань
938 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Котлубань | 385 | 2025-06-18 21:59 | 2025-06-18 21:59 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №20-21 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №20-№21 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №10 ПС Котлубань ВЛ 10кВ №10 ПС Котлубань
939 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Котлубань ВЛ 10кВ №12 ПС Котлубань | 386 | 2025-06-18 21:59 | 2025-06-19 06:56 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №44-№45 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №44-№45 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №12 ПС Котлубань ВЛ 10кВ №12 ПС Котлубань | 2025-06-18 21:59 | 2025-06-19 06:56
940 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №6 ПС Песковатка | 383 | 2025-06-18 16:47 | 2025-06-18 21:17 | 3.4.7.3.5, Ослабление вязки провода фазы "С"на опорах №2-2, №2-3, №2-4 по причине потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | 4.3.4, Снижение механической прочности вязки из-за продолжительной эксплуатации, а так же длительное воздействие знакопеременных и изгибающих нагрузок на провод, вызванных ветровыми колебаниями привели к нестабильному положению проводника, его ударам по изолятору, обрыву вязки и последующему повреждению изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок на ВЛ 10кВ №6 ПС Песковатка ВЛ 10кВ №6 ПС Песковатка | 2025-06-18 16:47 | 2025-06-18 21:17
941 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №14 ПС Песковатка | 382 | 2025-06-18 06:04 | 2025-06-18 14:02 | 3.4.9.3, Повреждение в абонентской ТП 227А |  | 2025-06-18 06:04 | 2025-06-18 14:02
942 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Летняя | 378 | 2025-06-17 18:05 | 2025-06-17 20:27 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №1/58-№1/59 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №1/58-№1/59 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №3 ПС Летняя ВЛ 10кВ №3 ПС Летняя | 2025-06-17 18:05 | 2025-06-17 20:27
943 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №14 ПС Степная | 375 | 2025-06-17 12:48 | 2025-06-17 12:48 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №33-№34 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №33-№34 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №14 ПС Степная ВЛ 10кВ №14 ПС Степная
944 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ №21 ПС Кузьмичи | 374 | 2025-06-17 12:40 | 2025-06-17 12:55 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №6-№7 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №6-№7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 6кВ №21 ПС Кузьмичи ВЛ 6кВ №21 ПС Кузьмичи | 2025-06-17 12:40 | 2025-06-17 12:55
945 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Опытная-110кВ | 373 | 2025-06-17 11:53 | 2025-06-17 11:58 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №20-№21 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №20-№21 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №3 ПС Котлубань ВЛ 10кВ №3 ПС Котлубань | 2025-06-17 11:53 | 2025-06-17 11:58
946 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Котлубань | 372 | 2025-06-17 11:24 | 2025-06-17 11:34 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №28-№29 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №28-№29 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №3 ПС Котлубань ВЛ 10кВ №3 ПС Котлубань | 2025-06-17 11:24 | 2025-06-17 11:34
947 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №40 ПС Ерзовка | 371 | 2025-06-17 07:50 | 2025-06-17 09:06 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской отпайке к ТП 324А (ИП Оганесян Липарит Самвелович) |  | 2025-06-17 07:50 | 2025-06-17 09:06
948 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №14 ПС Степная | 370 | 2025-06-14 08:03 | 2025-06-14 08:08 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №12-№13 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №12-№13 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №14 ПС Степная ВЛ 10кВ №14 ПС Степная | 2025-06-14 08:03 | 2025-06-14 08:08
949 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Паньшино | 368 | 2025-06-12 10:57 | 2025-06-12 10:57 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №45-№46 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №45-№46 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №1 ПС Паньшино ВЛ 10кВ №1 ПС Паньшино
950 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ, №1021 | 367 | 2025-06-07 11:30 | 2025-06-07 18:00 | 3.4.7.3.5, Повреждение контактов на Р-0,4 кВ. в результате нагрева | 4.13, Из-за окисления и плохого соединения на контактах Р-0,4кВ, произошло увеличение переходного сопротивления в месте контактного соединения, возник локальный нагрев, в результате чего произошло короткое замыкание на Р-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на КТП 10кВ, №1021 КТП 10кВ, №1021 | 2025-06-07 11:30 | 2025-06-07 18:00
951 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №13 ПС НС-2 | 351 | 2025-06-05 15:19 | 2025-06-06 10:37 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской ТП 51А.
952 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Паньшино | 356 | 2025-06-05 14:10 | 2025-06-05 14:15 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской отпайке за Р-10 кВ №262А (ТП 697А) |  | 2025-06-05 14:10 | 2025-06-05 14:15
953 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Котлубань | 335 | 2025-06-02 17:54 | 2025-06-03 07:19 | 3.4.7.3.5, Нарушение герметизации в конструкции ТП произошло из-за высыхания материала уплотнителей. | 4.12, В процессе длительного срока эксплуатации произошло усыхание уплотнителя проходных изоляторов РУ 10кВ ТП 44. Вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции ТП, во время выпадения осадков произошло попадание воды в ТП 44, что привело к межфазному замыканию и срабатыванию ПК-10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП 44 ТП 44 | 2025-06-02 17:54 | 2025-06-03 07:19
954 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС Степная | 334 | 2025-06-01 14:35 | 2025-06-01 15:47 | 3.4.9.3, Повреждение в абонентской ТП 532А. |  | 2025-06-01 14:35 | 2025-06-01 15:47
955 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №40 ПС Ерзовка ВЛ 10кВ №40 ПС Ерзовка | 276 | 2025-05-31 11:06 | 2025-05-31 23:33 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции концевой муфты. | 4.12, Нарушение герметичности муфты с последующим увлажнением изоляции, что привело к пробою изоляции с замыканием на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №40 ПС Ерзовка ВЛ 10кВ №40 ПС Ерзовка | 2025-05-31 11:06 | 2025-05-31 23:33
956 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №81 | 275 | 2025-05-29 13:20 | 2025-05-29 15:00 | 3.4.7.3.5, Потеря несущей способности провода вследствие снижения механической прочности | 4.13, Обрыв провода в пролете опор №1-№2 произошел вследствие снижения механической прочности из-за длительной эксплуатации при воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №81 ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №81 | 2025-05-29 13:20 | 2025-05-29 15:00
957 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС Городище | 274 | 2025-05-28 11:14 | 2025-05-28 13:19 | 3.4.9.3, Повреждение в абонентской ТП-113А |  | 2025-05-28 11:14 | 2025-05-28 13:19
958 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ №12 ПС Разгуляевская | 263 | 2025-05-22 19:49 | 2025-05-22 19:54 | 3.4.9.3, Повреждение в абонентском ТП-72А |  | 2025-05-22 19:49 | 2025-05-22 19:54
959 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №18 ПС Качалино | 272 | 2025-05-22 19:23 | 2025-05-22 20:28 | 3.4.9.3, Повреждение в абонентской ТП-449А |  | 2025-05-22 19:23 | 2025-05-22 20:28
960 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №402 | 271 | 2025-05-21 18:39 | 2025-05-21 18:44 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №10-№11 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №10-№11 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №402 ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №402 | 2025-05-21 18:39 | 2025-05-21 18:44
961 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС Опытная-110кВ | 262 | 2025-05-21 11:41 | 2025-05-21 11:44 | 3.4.9.3, Повреждение в абонентской ТП-283А |  | 2025-05-21 11:41 | 2025-05-21 11:44
962 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Котлубань | 226 | 2025-05-10 02:23 | 2025-05-10 02:31 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №119-№120 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №119-№120 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №3 ПС Котлубань ВЛ 10кВ №3 ПС Котлубань | 2025-05-10 02:23 | 2025-05-10 02:31
963 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ №8 "ПНС-7" (абонент) | 225 | 2025-05-09 15:30 | 2025-05-09 17:29 | 3.4.9.3, Повреждение в абонентской ТП-6А (ФГБУ «Управление Волгоградмелиоводхоз») |  | 2025-05-09 15:30 | 2025-05-09 17:29
964 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ №6 ПС НС-2 | 223 | 2025-05-03 07:45 | 2025-05-03 11:37 | 3.4.7.3.5, Нарушение электрического контакта болтового соединения в процессе длительной эксплуатации | 4.13, В результате плохого контакта в болтовом соединении провода с проходным изолятором произошло увеличение переходного сопротивления, что привело к локальному перегреву и повреждению провода фазы «В» с потерей несущей способности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ 6кВ №6 ПС НС-2 ВЛ 6кВ №6 ПС НС-2 | 2025-05-03 07:45 | 2025-05-03 11:37
965 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №22 ПС Котлубань | 213 | 2025-04-30 14:02 | 2025-04-30 14:07 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №136 - №137 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №136 - №137 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №22 ПС Котлубань ВЛ 10кВ №22 ПС Котлубань | 2025-04-30 14:02 | 2025-04-30 14:07
966 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №11 ПС Степная | 212 | 2025-04-26 15:00 | 2025-04-26 19:59 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №2/6 - №2/7 | 4.11, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №2/6 - №2/7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и электродуговому повреждению провода фазы "А" с потерей несущей способности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10кВ №11 ПС Степная ВЛ 10кВ №11 ПС Степная | 2025-04-26 15:00 | 2025-04-26 19:59
967 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС Опытная-110кВ | 210 | 2025-04-24 11:28 | 2025-04-24 13:14 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки провода на опоре №137 по причине потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | 4.3.4, В результате длительного воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок на провод вызванных ветровыми колебаниями, а так же из-за потери механической прочности вязки в процессе длительной эксплуатации, произошел обрыв вязки провода на опоре №137, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок на ВЛ 10кВ №4 ПС Опытная-110кВ ВЛ 10кВ №4 ПС Опытная-110кВ | 2025-04-24 11:28 | 2025-04-24 13:14
968 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №878 | 187 | 2025-04-18 23:48 | 2025-04-18 23:52 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №8-№9 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №8-№9 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №878 ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №878 | 2025-04-18 23:48 | 2025-04-18 23:52
969 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №24 ПС Городище | 164 | 2025-04-11 06:52 | 2025-04-11 06:54 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, а также вследствие разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор при порывах ветра произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 22 - № 23 на ВЛ-10 кВ №24 Городище, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТ3. | 4.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации, а также вследствие разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор при порывах ветра произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 22 - № 23 на ВЛ-10 кВ №24 Городище, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТ3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор. на ВЛ 10кВ №24 ПС Городище Пролет:3*А 70 | 2025-04-11 06:52 | 2025-04-11 06:54
970 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №885 | 155 | 2025-04-06 23:37 | 2025-04-06 23:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, а также вследствие снижения механической прочности при увеличении стрелы провеса и воздействии ветровой нагрузки, произошло кратковременный схлёст провода в пролете опор № 22 - № 23 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 885, что явилось причиной отключения АВ.ВЛ-0,4кВ №1 в ТП 885. | 4.2.1, Из-за ухудшения механической прочности, а также изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при увеличении стрелы провеса и воздействии ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 22 - № 23 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 885, что привело к межфазному замыканию и отключению АВ.ВЛ-0,4кВ №1 в ТП 885. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 885 Пролет опор: Опора № 22 - Опора № 23 | 2025-04-06 23:37 | 2025-04-06 23:40
971 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Котлубань | 154 | 2025-04-06 01:38 | 2025-04-06 07:37 | 3.4.9.3, На ВЛ-10 кВ №12 Котлубань повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №82А к ТП 151А. |  | 2025-04-06 01:38 | 2025-04-06 07:37
972 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №22 ПС Котлубань | 153 | 2025-04-06 01:06 | 2025-04-06 05:25 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв провода в пролете опор № 151 - № 152 ВЛ-10кВ №22 Котлубань, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв провода в пролете опор № 151 - № 152 ВЛ-10кВ №22 Котлубань, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 10кВ №22 ПС Котлубань Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-04-06 01:06 | 2025-04-06 05:25
973 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №14 ПС Степная | 152 | 2025-04-05 17:48 | 2025-04-05 20:20 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв провода в пролете опор № 228 - № 229 ВЛ-10кВ №14 Степная, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв провода в пролете опор № 228 - № 229 ВЛ-10кВ №14 Степная, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 10кВ №14 ПС Степная Пролет:3*АС 70/11 | 2025-04-05 17:48 | 2025-04-05 20:20
974 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС Городище | 151 | 2025-04-04 16:08 | 2025-04-04 16:12 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, а также вследствие разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор при порывах ветра произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 48 - № 49 на ВЛ-10 кВ №4 Городище, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации, а также вследствие разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор при порывах ветра произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 48 - № 49 на ВЛ-10 кВ №4 Городище, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор. на ВЛ 10кВ №4 ПС Городище Пролет:3*АС 70/11 | 2025-04-04 16:08 | 2025-04-04 16:12
975 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС Опытная-110кВ | 145 | 2025-03-31 17:35 | 2025-03-31 17:48 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, а также вследствие разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор при порывах ветра произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 87 - № 88 на ВЛ-10 кВ №4 Опытная-110, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации, а также вследствие разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор при порывах ветра произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 87 - № 88 на ВЛ-10 кВ №4 Опытная-110, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор. на ВЛ 10кВ №4 ПС Опытная-110кВ Пролет:3*АС 70/11 | 2025-03-31 17:35 | 2025-03-31 17:48
976 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Котлубань ВЛ 10кВ №12 ПС Котлубань | 144 | 2025-03-31 17:25 | 2025-03-31 17:58 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, а также вследствие разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор при порывах ветра произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 144 - № 145 на ВЛ-10 кВ №12 Котлубань, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации, а также вследствие разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор при порывах ветра произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 144 - № 145 на ВЛ-10 кВ №12 Котлубань, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор. на ВЛ 10кВ №12 ПС Котлубань Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-03-31 17:25 | 2025-03-31 17:58
977 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №29 ПС Городище | 143 | 2025-03-30 12:01 | 2025-03-30 12:03 | 3.4.9.3, На ВЛ-10 кВ №29 Городище повреждение на абонентском ТП 635А. |  | 2025-03-30 12:01 | 2025-03-30 12:03
978 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Котлубань | 135 | 2025-03-20 09:02 | 2025-03-20 09:02 | 3.4.7.3.5, При воздействии ветровых нагрузок, сопровождающихся порывами ветра, произошел пробой воздушного промежутка при сближении проводов в пролете опор № 20 - № 21 ВЛ-10 кВ №3 Котлубань, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.2.1, При воздействии ветровых нагрузок, сопровождающихся порывами ветра, произошел пробой воздушного промежутка при сближении проводов в пролете опор № 20 - № 21 ВЛ-10 кВ №3 Котлубань, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор. на ВЛ 10кВ №3 ПС Котлубань Пролет:3*АС 70/11
979 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Котлубань | 136 | 2025-03-20 09:02 | 2025-03-20 09:02 | 3.4.7.3.5, При воздействии ветровых нагрузок, сопровождающихся порывами ветра, произошел пробой воздушного промежутка при сближении проводов в пролете опор № 118 - №119 ВЛ-10 кВ №12 Котлубань, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.2.1, При воздействии ветровых нагрузок, сопровождающихся порывами ветра, произошел пробой воздушного промежутка при сближении проводов в пролете опор № 118 - №119 ВЛ-10 кВ №12 Котлубань, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор. на ВЛ 10кВ №12 ПС Котлубань Пролет:3*АС 70/11
980 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС Степная | 134 | 2025-03-18 15:20 | 2025-03-18 17:27 | 3.4.9.3, На ВЛ-10 кВ №9 Степная повреждение на абонентском ЛР-10кВ ТП 74А. |  | 2025-03-18 15:20 | 2025-03-18 17:27
981 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №23ПС Котлубань | 128 | 2025-03-15 05:59 | 2025-03-15 06:04 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, а также вследствие разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор при порывах ветра произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 20 - № 21 на ВЛ-10 кВ №23 Котлубань, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации, а также вследствие разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор при порывах ветра произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 20 - № 21 на ВЛ-10 кВ №23 Котлубань, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор. на ВЛ 10кВ №23ПС Котлубань Пролет:3*АС 95/16 | 2025-03-15 05:59 | 2025-03-15 06:04
982 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №22 ПС Котлубань ВЛ 10кВ №3 ПС Котлубань | 130 | 2025-03-15 05:59 | 2025-03-15 19:28 | 3.4.8.5.1.2, Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ > Военные действия. Разрушение опоры №63 ВЛ 110 кВ Иловля-2 – Котлубань №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №56) (7 км от ПС 110 кВ Котлубань), действием БПЛА, обрыв ГЗТ ВЛ 110 кВ Иловля-2 – Котлубань №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №56) с падением на провода следующие ВЛ: - ВЛ 110 кВ Иловля-2 – Котлубань №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №543); - ВЛ-10кВ №22 Котлубань; - ВЛ-10кВ №3 Котлубань (обрыв провода в пролете опор №2-20 - №2-21). | 4.4.1, Обрыв провода в пролете опор № 2-20 - № 2-21 на ВЛ-10кВ №3 Котлубань в результате падения ГЗТ ВЛ 110 кВ Иловля-2 – Котлубань №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №56). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 10кВ №3 ПС Котлубань Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-03-15 05:59 | 2025-03-15 19:28
983 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС Котлубань | 124 | 2025-03-13 16:43 | 2025-03-13 17:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, а также вследствие разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор при порывах ветра произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 53 - № 54 на ВЛ-10 кВ №2 Котлубань, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации, а также вследствие разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор при порывах ветра произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 53 - № 54 на ВЛ-10 кВ №2 Котлубань, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор. на ВЛ 10кВ №2 ПС Котлубань Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-03-13 16:43 | 2025-03-13 17:25
984 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Опытная-110кВ | 102 | 2025-03-07 11:57 | 2025-03-07 18:20 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, при воздействии ветровых нагрузок произошел поперечный наклон опоры № 107. | 4.14, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок, произошел поперечный наклон опоры № 107. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поперечный наклон опоры. на ВЛ 10кВ №3 ПС Опытная-110кВ Опора П10-1 | 2025-03-07 11:57 | 2025-03-07 18:20
985 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №21 ПС Городище | 99 | 2025-03-05 07:50 | 2025-03-05 13:56 | 3.4.9.3, На ВЛ-10 кВ №21 Городище повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №299А к ТП 820А. |  | 2025-03-05 07:50 | 2025-03-05 13:56
986 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ №12 ПС Разгуляевская | 96 | 2025-03-04 21:04 | 2025-03-04 22:01 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра, произошел обрыв провода фазы «В» на опоре № 28 ВЛ-6 кВ №12 Разгуляевская. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок, произошел обрыв провода фазы «В» на опоре № 28 ВЛ-6 кВ №12 Разгуляевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 6кВ №12 ПС Разгуляевская Пролет:3*АС 95/16 | 2025-03-04 21:04 | 2025-03-04 22:01
987 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №279 | 84 | 2025-02-25 21:25 | 2025-02-25 21:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, а также вследствие снижения механической прочности при увеличении стрелы провеса и воздействии ветровой нагрузки, произошло кратковременный схлёст провода в пролете опор № 9 - № 10 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 279, что явилось причиной перегорания ПН-2 на рубильнике 0,4 кВ в ТП. | 4.2.1, Из-за ухудшения механической прочности, а также изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при увеличении стрелы провеса и длительном воздействии ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 9 - № 10 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 279, что привело к межфазному замыканию и перегоранию ПН-2 на рубильнике 0,4 кВ в ТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор. на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №279 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-02-25 21:25 | 2025-02-25 21:35
988 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Летняя | 87 | 2025-02-24 19:20 | 2025-02-24 20:21 | 3.4.9.3, На ВЛ-10 кВ №3 Летняя повреждение на абонентском ТП 40А. |  | 2025-02-24 19:20 | 2025-02-24 20:21
989 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №14 ПС Степная | 86 | 2025-02-24 16:04 | 2025-02-24 18:23 | 3.4.9.3, На ВЛ-10 кВ №14 Степная повреждение на абонентском ТП 975А. |  | 2025-02-24 16:04 | 2025-02-24 18:23
990 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Степная | 85 | 2025-02-21 13:31 | 2025-02-21 13:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, а также вследствие снижения механической прочности при увеличении стрелы провеса произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 184 - № 185 ВЛ-10кВ №7 Степная, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.2.1, Из-за ухудшения механической прочности, а также изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при увеличении стрелы провеса произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 184 - № 185 ВЛ-10кВ №7 Степная, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор. на ВЛ 10кВ №7 ПС Степная Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-02-21 13:31 | 2025-02-21 13:40
991 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №1021 | 83 | 2025-02-18 09:10 | 2025-02-18 12:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, а также вследствие снижения механической прочности при увеличении стрелы провеса и воздействии ветровой нагрузки, произошло кратковременный схлёст провода в пролете опор № 4-7 - № 4-8 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1021, что явилось причиной отключения АВ.ВЛ-0,4кВ №2 в ТП 1021. | 4.2.1, Из-за ухудшения механической прочности, а также изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при увеличении стрелы провеса и воздействии ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 4-7 - № 4-8 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1021, что привело к межфазному замыканию и отключению АВ.ВЛ-0,4кВ №2 в ТП 1021. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор. на ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №1021 Пролет:4*А 35 | 2025-02-18 09:10 | 2025-02-18 12:40
992 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №22 ПС Котлубань ВЛ 10кВ №22 ПС Котлубань | 81 | 2025-02-16 04:28 | 2025-02-16 20:57 | 3.4.9.3, На ВЛ-10 кВ №22 Котлубань повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №44А к ТП 107А и за Р-10кВ №1 к ТП 297А. |  | 2025-02-16 04:28 | 2025-02-16 20:57
993 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №23ПС Котлубань | 80 | 2025-02-15 21:55 | 2025-02-16 02:33 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел пробой с последующим повреждением проходных изоляторов фаз "В" и "С" на ТП 504 по ВЛ-10 кВ №23 Котлубань, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.12, Пробой и повреждение проходных изоляторов фаз "В" и "С" на ТП 504 по ВЛ-10 кВ №23 Котлубань, произошло вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изолятора. на ТП 504 Изолятор проходной ИПУ-10-630-7,5 | 2025-02-15 21:55 | 2025-02-16 02:33
994 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №1021 | 70 | 2025-02-12 08:05 | 2025-02-12 08:07 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, а также вследствие снижения механической прочности при увеличении стрелы провеса и воздействии ветровой нагрузки, произошло кратковременный схлёст провода в пролете опор № 4-7 - № 4-8 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1021, что явилось причиной отключения АВ.ВЛ-0,4кВ №2 в ТП 1021. | 4.2.1, Из-за ухудшения механической прочности, а также изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при увеличении стрелы провеса и воздействии ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 4-7 - № 4-8 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1021, что привело к межфазному замыканию и отключению АВ.ВЛ-0,4кВ №2 в ТП 1021. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор. на ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №1021 Пролет:4*А 35 | 2025-02-12 08:05 | 2025-02-12 08:07
995 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №529 | 69 | 2025-02-11 15:20 | 2025-02-11 15:29 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, а также вследствие снижения механической прочности при увеличении стрелы провеса и длительном воздействии ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 3-1 - № 3-2 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 529, что явилось причиной перегорания ПН-2 на рубильнике 0,4 кВ в ТП. | 4.2.1, Из-за ухудшения механической прочности, а также изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при увеличении стрелы провеса и длительном воздействии ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 3-1 - № 3-2 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 529, что привело к межфазному замыканию и перегоранию ПН-2 на рубильнике 0,4 кВ в ТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 529 Пролет опор: Опора № 3-1 - Опора № 3-2 | 2025-02-11 15:20 | 2025-02-11 15:29
996 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №13 ПС НС-2 | 63 | 2025-02-05 13:49 | 2025-02-05 15:30 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра, а также вследствие разрегулировки стрелы провеса провода, произошел схлёст проводов в пролете опор № 29 - № 30 ВЛ-10 кВ №13 НС-2, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.2.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра, а также вследствие разрегулировки стрелы провеса провода, произошел схлёст проводов в пролете опор № 29 - № 30 ВЛ-10 кВ №13 НС-2, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор. на ВЛ 10кВ №13 ПС НС-2 Пролет:3*А 95 | 2025-02-05 13:49 | 2025-02-05 15:30
997 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №22 ПС Котлубань | 62 | 2025-02-05 09:53 | 2025-02-05 09:59 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим повреждением ограничителя перенапряжения фазы "С" на ТП 709 от ВЛ-10 кВ №22 Котлубань, что явилось причиной однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.12, Из-за пробоя и повреждения ограничителя перенапряжения фазы "С" на ТП 709 по ВЛ-10 кВ №22 Котлубань, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации, произошло однофазное замыкание ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ограничителя перенапряжения. на ЗТП 10кВ, №709 РВО-10 | 2025-02-05 09:53 | 2025-02-05 09:59
998 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №802 | 68 | 2025-02-04 13:14 | 2025-02-04 15:46 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв провода в пролетах опор № 1 - № 3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 802, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв провода в пролете опор № 1 - № 3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 802, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №802 Пролет:4*АС 35/6,2, Обрыв провода. на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №802 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-02-04 13:14 | 2025-02-04 15:46
999 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №14 ПС Песковатка | 61 | 2025-02-04 08:47 | 2025-02-04 10:39 | 3.4.9.3, На ВЛ-10 кВ №14 Песковатка повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №68А. |  | 2025-02-04 08:47 | 2025-02-04 10:39
1000 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №11 ПС Степная | 55 | 2025-01-30 14:53 | 2025-01-30 19:24 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции концевой муфты. | 4.12, Нарушение герметичности муфты с последующим увлажнением изоляции, что привело к пробою изоляции с междуфазным замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции концевой муфты. на ВЛ-10кВ №11 Степная КЛ-10кВ | 2025-01-30 14:53 | 2025-01-30 19:24
1001 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №22 ПС Котлубань | 41 | 2025-01-24 10:42 | 2025-01-24 10:49 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №22 Котлубань повреждение на абонентской отпайке к ТП 209А. |  | 2025-01-24 10:42 | 2025-01-24 10:49
1002 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Опытная-110кВ | 39 | 2025-01-18 21:40 | 2025-01-19 02:51 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел пробой с последующим повреждением проходных изоляторов фаз "В" и "С" на ТП 715 по ВЛ-10 кВ №1 Опытная-110, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.12, Пробой и повреждение проходных изоляторов фаз "В" и "С" на ТП 715 по ВЛ-10 кВ №1 Опытная-110, произошло вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изолятора. на ТП 715 Изолятор проходной ИПУ-10-630-7,5 | 2025-01-18 21:40 | 2025-01-19 02:51
1003 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Опытная-110кВ | 40 | 2025-01-18 21:40 | 2025-01-18 21:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, а также вследствие разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор при порывах ветра произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 114 - № 115 на ВЛ-10 кВ №3 Опытная-110, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации, а также вследствие разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор при порывах ветра произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 114 - № 115 на ВЛ-10 кВ №3 Опытная-110, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор. на ВЛ 10кВ №3 ПС Опытная-110кВ Пролет:3*АС 70/11 | 2025-01-18 21:40 | 2025-01-18 21:45
1004 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №22 ПС Котлубань ВЛ 10кВ №22 ПС Котлубань | 29 | 2025-01-18 03:30 | 2025-01-19 02:11 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №22 Котлубань повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №44А к ТП 107А и на абонентской отпайке за Р-10кВ № 326 в сторону ТП 917А, 918А, 983А, 1000А. |  | 2025-01-18 03:30 | 2025-01-19 02:11
1005 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №21 ПС Котлубань | 33 | 2025-01-18 03:30 | 2025-01-18 03:48 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №21 Котлубань повреждение на абонентском ТП 259А. |  | 2025-01-18 03:30 | 2025-01-18 03:48
1006 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Опытная-110кВ | 37 | 2025-01-17 14:41 | 2025-01-17 20:35 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв провода фазы «В» на опоре № 8-7 и пробой с последующим повреждением проходного и опорного изоляторов фазы "С" на ТП 818 по ВЛ-10 кВ №1 Опытная-110, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.12, Пробой и повреждение проходного и опорного изоляторов фазы "С" на ТП 818 по ВЛ-10 кВ №1 Опытная-110, произошло вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изолятора. на ТП 818 Изолятор проходной ИПУ-10-630-7,5, Пробой изолятора. на ТП 818 Изолятор опорный ИО-10-3.75 II У3 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок, произошел обрыв провода фазы «В» на опоре № 8-7 ВЛ-10 кВ №1 Опытная-110, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-10кВ №1 Опытная-110 Опора № 8-7 | 2025-01-17 14:41 | 2025-01-17 20:35
1007 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №22 ПС Котлубань ВЛ 10кВ №22 ПС Котлубань | 28 | 2025-01-13 22:53 | 2025-01-14 21:10 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №22 Котлубань повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №326 в сторону ТП 917А, 918А, 983А, 1000А. |  | 2025-01-13 22:53 | 2025-01-14 21:10
1008 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №22 ПС Котлубань | 27 | 2025-01-12 10:08 | 2025-01-12 12:40 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел дефект контактов разъединителя (обгорание ножей и губок разъединителя; искрение контактов) 10 кВ № 71 на ВЛ-10кВ №22 Котлубань. | 4.11, Дефект контактов разъединителя (обгорание ножей и губок разъединителя; искрение контактов) 10 кВ № 71 на ВЛ-10кВ №22 Котлубань в результате изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обгорание ножей и губок разъединителя; искрение контактов. на ВЛ 10кВ №22 ПС Котлубань РЛНД-10/250 | 2025-01-12 10:08 | 2025-01-12 12:40
1009 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №21 ПС Котлубань | 8 | 2025-01-10 23:56 | 2025-01-11 00:05 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №21 Котлубань повреждение на абонентском ТП 259А. |  | 2025-01-10 23:56 | 2025-01-11 00:05
1010 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №22 ПС Котлубань | 26 | 2025-01-10 21:20 | 2025-01-10 22:28 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №22 Котлубань повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №44А к ТП 107А. |  | 2025-01-10 21:20 | 2025-01-10 22:28
1011 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №24 ПС Ерзовка | 2 | 2025-01-08 08:46 | 2025-01-08 10:27 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №24 Ерзовка повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №53А. |  | 2025-01-08 08:46 | 2025-01-08 10:27
1012 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Котлубань | 1 | 2025-01-02 00:39 | 2025-01-02 00:44 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №12 Котлубань повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №15А. |  | 2025-01-02 00:39 | 2025-01-02 00:44
1013 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №17 ПС Давыдовка | 66 | 2025-12-27 10:08 | 2025-12-27 12:26 | 3.4.7.3.5, Потеря несущей способности провода вследствие снижения механической прочности | 4.13, Обрыв шлейфа на ЛР-10кВ ТП 92 произошел вследствие снижения механической прочности из-за длительной эксплуатации при воздействии ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-10кВ №17 ПС Давыдовка ВЛ-10кВ №17 ПС Давыдовка | 2025-12-27 10:08 | 2025-12-27 12:26
1014 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №2 ПС Полунино | 61 | 2025-12-19 15:10 | 2025-12-19 15:15 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №141-№142 | 4.12, о причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №141-№142 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ №2 ПС Полунино ВЛ-10кВ №2 ПС Полунино | 2025-12-19 15:10 | 2025-12-19 15:15
1015 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №2 ПС Полунино | 57 | 2025-12-17 06:14 | 2025-12-17 10:17 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете между ЛР-10кВ ТП 625 и ТП 625 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов между ЛР-10кВ ТП 625 и ТП 625 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ №2 ПС Полунино ВЛ-10кВ №2 ПС Полунино | 2025-12-17 06:14 | 2025-12-17 07:14
1016 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 41 ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 210 ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 351 (580) | 24 | 2025-12-13 09:51 | 2025-12-14 15:41 | 3.4.12.2.1, Воздействие неблагоприятного метеорологического явления (порывистый ветер до 25м/с) | 4.12, При воздействии неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер до 25м/с), произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролёте опор №1/1-№1/2 ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 41, что привело к короткому замыканию в результате схлеста проводов При воздействии неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер до 25м/с), произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролёте опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 210, что привело к короткому замыканию в результате схлеста проводов При воздействии неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер до 25м/с), произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролёте опор №6-№9 ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 351, что привело к короткому замыканию в результате схлеста проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 41 ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 41, Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 210 ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 210, Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 351 (580) ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 351 (580) | 2025-12-13 09:51 | 2025-12-14 15:41
1017 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС Полунино ВЛ-10кВ №19 ПС Пичуга ВЛ-10кВ №21 ПС Дубовка ВЛ-10кВ №27 ПС Дубовка ВЛ-10кВ №9 ПС Давыдовка ВЛ-10кВ №23 ПС Дубовка | 36 | 2025-12-13 09:05 | 2025-12-14 16:26 | 3.4.12.2.1, Воздействие неблагоприятного метеорологического явления (порывистого ветра до 25м/с) | 4.13, При воздействии неблагоприятного метеорологического явления (порывистого ветра до 25м/с) произошел обрыв шлейфа на опоре №1 ВЛ-10кВ №21 ПС Дубовка Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-10кВ №21 ПС Дубовка ВЛ-10кВ №21 ПС Дубовка 4.4.4, При воздействии неблагоприятного метеорологического явления (порывистого ветра до 25м/с) произошло повреждение изоляторов и вязок на опорах №32, №100, №137 ВЛ-10кВ №1 ПС Полунино При воздействии неблагоприятного метеорологического явления (порывистого ветра до 25м/с) произошел срыв верхнего изолятора на опоре №25 ВЛ-10кВ №19 Пичуга, что привело к схлесту проводов При воздействии неблагоприятного метеорологического явления (порывистого ветра до 25м/с) произошло повреждение опор №3/21, №3/23, 3/24, 3/25, что привело к перекрытию воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние в пролетах опор №3/23-3/24. При воздействии неблагоприятного метеорологического явления (порывистого ветра до 25м/с) произошел обрыв вязки провода к изолятору на опорах №12 и №147 ВЛ-10кВ №9 ПС Давыдовка Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-10кВ №1 ПС Полунино ВЛ-10кВ №1 ПС Полунино, Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-10кВ №19 ПС Пичуга ВЛ-10кВ №19 ПС Пичуга, Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-10кВ №23 ПС Дубовка ВЛ-10кВ №23 ПС Дубовка, Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-10кВ №9 ПС Давыдовка ВЛ-10кВ №9 ПС Давыдовка | 2025-12-13 09:05 | 2025-12-14 14:40
1018 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №12 ПС Полунино | 980 | 2025-11-25 14:45 | 2025-11-25 14:52 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №2/8-№2/9 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №2/8-№2/9 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ №12 ПС Полунино, ВЛ-10кВ №12 ПС Полунино, | 2025-11-25 14:45 | 2025-11-25 14:52
1019 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ ТП | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №8 ПС Оленье КТП 10/0,4 кВ №109 | 986 | 2025-11-18 15:27 | 2025-11-19 14:15 | 3.4.7.3.5, Старение материала (растрескивание фарфора) в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, По причине растрескивания фарфора в процессе длительной эксплуатации произошло разрушение опорного изолятора, что привело к межфазному короткому замыканию. При отключении произошло повреждение В.ВЛ-10 кВ №8 ПС 35 кВ Оленье Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на КТП 10/0,4 кВ №109 КТП 10/0,4 кВ №109 | 2025-11-18 15:27 | 2025-11-18 20:33
1020 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №23 ПС Дубовка | 898 | 2025-10-30 14:15 | 2025-10-30 14:19 | 3.4.9.3, Повреждение в абонентской ТП 285А (ИП «Котиева») |  | 2025-10-30 14:15 | 2025-10-30 14:19
1021 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС Полунино | 858 | 2025-10-20 11:38 | 2025-10-20 12:40 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №83-№82 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №83-№82 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ №1 ПС Полунино ВЛ-10кВ №1 ПС Полунино | 2025-10-20 11:38 | 2025-10-20 12:40
1022 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №12 ПС Полунино | 857 | 2025-10-20 08:55 | 2025-10-20 17:41 | 3.4.7.3.5, По причине потери механической прочности и воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе длительной эксплуатации, произошел обрыв шлейфа в КРУН-10кВ | 4.3.4, По причине потери механической прочности и воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе длительной эксплуатации, в месте крепления с аппаратным зажимом произошло повреждение проволок шлейфа фазы "В" с потерей несущей способности Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок на ВЛ-10кВ №12 ПС Полунино ВЛ-10кВ №12 ПС Полунино | 2025-10-20 08:55 | 2025-10-20 17:41
1023 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №2 ПС Полунино | 856 | 2025-10-20 00:19 | 2025-10-20 00:40 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №3/14-№3/15. | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №3/14-№3/15 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ №2 ПС Полунино ВЛ-10кВ №2 ПС Полунино | 2025-10-20 00:19 | 2025-10-20 00:40
1024 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 567 | 855 | 2025-10-12 15:17 | 2025-10-12 15:25 | 3.4.9.3, Схлёст проводов абонентского ввода от опоры №5. |  | 2025-10-12 15:17 | 2025-10-12 15:25
1025 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС Пичуга | 854 | 2025-10-02 09:07 | 2025-10-02 09:12 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №98-№99. | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №98-№99 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ №1 ПС Пичуга ВЛ-10кВ №1 ПС Пичуга | 2025-10-02 09:07 | 2025-10-02 09:12
1026 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №12 ПС Полунино | 823 | 2025-09-25 09:34 | 2025-09-25 09:49 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №2/4-№2/5 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №2/4-№2/5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ №12 ПС Полунино ВЛ-10кВ №12 ПС Полунино | 2025-09-25 09:34 | 2025-09-25 09:49
1027 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №11 ПС ГНС | 739 | 2025-08-22 18:45 | 2025-08-23 18:05 | 3.4.7.3.5, Усталость металла элемента станины в процессе длительной эксплуатации | 4.1.3, Образование трещины на станине выключателя произошло в результате усталостного разрушения металла вследствие длительных циклических нагрузок при оперативных переключениях Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-10кВ №11 ПС ГНС ВЛ-10кВ №11 ПС ГНС | 2025-08-22 18:45 | 2025-08-23 18:05
1028 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №2 ПС Полунино | 713 | 2025-08-21 17:24 | 2025-08-21 17:34 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №166-№167 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №166-№167 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ №2 ПС Полунино ВЛ-10кВ №2 ПС Полунино | 2025-08-21 17:24 | 2025-08-21 17:34
1029 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС Пичуга | 712 | 2025-08-17 11:29 | 2025-08-17 13:32 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №2/25-№2/26 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №2/25-№2/26 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ №1 ПС Пичуга ВЛ-10кВ №1 ПС Пичуга | 2025-08-17 11:29 | 2025-08-17 13:32
1030 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС Полунино | 656 | 2025-08-04 22:07 | 2025-08-04 22:12 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №11-№12 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №11-№12 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ №1 ПС Полунино ВЛ-10кВ №1 ПС Полунино | 2025-08-04 22:07 | 2025-08-04 22:12
1031 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 618 | 655 | 2025-08-04 21:11 | 2025-08-04 22:40 | 3.4.8.4, Наброс постороннего предмета на провода в пролете опор №13-№14 |  | 2025-08-04 21:11 | 2025-08-04 22:40
1032 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №25 ПС Дубовка | 654 | 2025-08-04 19:39 | 2025-08-04 19:39 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №124-№125 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №124-№125 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ №25 ПС Дубовка ВЛ-10кВ №25 ПС Дубовка
1033 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №25 ПС Дубовка | 648 | 2025-08-01 08:05 | 2025-08-01 11:00 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской ТП 100А (ООО «Дубовский фермер») |  | 2025-08-01 08:05 | 2025-08-01 10:58
1034 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №12 ПС Полунино | 624 | 2025-07-29 05:28 | 2025-07-29 05:33 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №4-№5 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №4-№5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ №12 ПС Полунино ВЛ-10кВ №12 ПС Полунино | 2025-07-29 05:28 | 2025-07-29 05:33
1035 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №23 ПС Дубовка | 526 | 2025-07-16 18:28 | 2025-07-16 20:30 | 3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние опор (загнивание опор у основания и загнивание древесины в месте крепления крюков) связанно с длительным сверхнормативным сроком эксплуатации. | 4.1.1, По причине загнивания древесины опор №10/42, №10/43 при порывах ветра произошло выпадение крюков, что привело к схлесту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ-10кВ №23 ПС Дубовка ВЛ-10кВ №23 ПС Дубовка | 2025-07-16 18:28 | 2025-07-16 20:25
1036 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №9 ПС Давыдовка | 525 | 2025-07-15 19:24 | 2025-07-15 19:27 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №12-№13 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №12-№13 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ №9 ПС Давыдовка ВЛ-10кВ №9 ПС Давыдовка | 2025-07-15 19:24 | 2025-07-15 19:27
1037 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №12 ПС Полунино | 524 | 2025-07-14 17:28 | 2025-07-14 17:29 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №10-№11 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №10-№11 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ №12 ПС Полунино ВЛ-10кВ №12 ПС Полунино | 2025-07-14 17:28 | 2025-07-14 17:29
1038 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС Полунино | 465 | 2025-07-05 16:08 | 2025-07-05 16:35 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №77-№78 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №77-№78 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ №1 ПС Полунино ВЛ-10кВ №1 ПС Полунино | 2025-07-05 16:08 | 2025-07-05 16:35
1039 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №12 ПС Полунино | 464 | 2025-07-04 05:49 | 2025-07-04 05:52 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №2/8-№2/9 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №2/8-№2/9 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-10кВ №12 ПС Полунино на ВЛ-10кВ №12 ПС Полунино ВЛ-10кВ №12 ПС Полунино | 2025-07-04 05:49 | 2025-07-04 05:52
1040 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №23 ПС Дубовка | 415 | 2025-06-27 18:31 | 2025-06-27 19:58 | 3.4.7.3.5, Загнивание древесины в месте крепления крюков на поре №10/115 | 4.1.1, По причине загнивания древесины опоры №10/115 при порывах ветра произошло выпадение трех крюков, что привело к схлесту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ-10кВ №23 ПС Дубовка ВЛ-10кВ №23 ПС Дубовка | 2025-06-27 18:31 | 2025-06-27 19:58
1041 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС Г-Пролейка | 360 | 2025-06-22 19:14 | 2025-06-22 19:19 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №8-№9. | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №8-№9 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МФТО. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ №1 ПС Г-Пролейка ВЛ-10кВ №1 ПС Г-Пролейка | 2025-06-22 19:14 | 2025-06-22 19:19
1042 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №12 ПС Полунино | 358 | 2025-06-14 16:00 | 2025-06-15 00:39 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №4-№5 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №4-№5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МФТО. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ №12 ПС Полунино ВЛ-10кВ №12 ПС Полунино | 2025-06-14 16:00 | 2025-06-14 19:34
1043 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 149 | 359 | 2025-06-13 18:24 | 2025-06-13 20:07 | 3.4.12.2.1, При воздействии сильных ветровых нагрузок произошел срыв вязки провода в пролете опор №11-№12 и падение его на траверсу. | 4.12, В результате длительного воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок на провод вызванных ветровыми колебаниями, а так же из-за потери механической прочности вязки в процессе длительной эксплуатации, произошел произошел срыв вязки провода и падение его на траверсу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 149 ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 149 | 2025-06-13 18:24 | 2025-06-13 20:07
1044 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №12 ПС Полунино | 357 | 2025-06-12 19:38 | 2025-06-12 19:43 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №10-№11. | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №10-№11 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ №12 ПС Полунино ВЛ-10кВ №12 ПС Полунино | 2025-06-12 19:38 | 2025-06-12 19:43
1045 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 41 | 330 | 2025-06-05 19:25 | 2025-06-05 19:53 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №2-№3. | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №2-№3 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 41 ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 41 | 2025-06-05 19:25 | 2025-06-05 19:53
1046 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 601 | 329 | 2025-06-05 18:00 | 2025-06-05 18:28 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №5/7-№5/8. | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №5/7-№5/8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 601 ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 601 | 2025-06-05 18:00 | 2025-06-05 18:28
1047 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №8 ПС Пичуга | 328 | 2025-06-05 15:18 | 2025-06-05 15:21 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №3/46-№3/47. | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №3/46-№3/47 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ №8 ПС Пичуга ВЛ-10кВ №8 ПС Пичуга | 2025-06-05 15:18 | 2025-06-05 15:21
1048 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №23 ПС Дубовка | 327 | 2025-06-05 08:27 | 2025-06-05 08:27 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №104-№105. | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №104-№105 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ №23 ПС Дубовка ВЛ-10кВ №23 ПС Дубовка
1049 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС Пичуга | 246 | 2025-05-22 09:25 | 2025-05-22 09:29 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №2/65-№2/66 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №2/65-№2/66 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ №1 ПС Пичуга ВЛ-10кВ №1 ПС Пичуга | 2025-05-22 09:25 | 2025-05-22 09:29
1050 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС Кочетковская | 170 | 2025-04-08 14:55 | 2025-04-08 15:00 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №75-№76 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №75-№76 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ №1 ПС Кочетковская ВЛ-10кВ №1 ПС Кочетковская | 2025-04-08 14:55 | 2025-04-08 15:00
1051 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр.1 ТП №382 | 160 | 2025-04-05 17:20 | 2025-04-05 18:11 | 3.4.9.3, Схлёст проводов абонентского ввода АПВ-6, имеющего разрушенную изоляцию от оп. №8/3. |  | 2025-04-05 17:20 | 2025-04-05 18:11
1052 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №17 ПС Балыклейская | 7 | 2025-01-03 14:10 | 2025-01-03 14:15 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №170-№171 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №170-№171 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ №17 ПС Балыклейская ВЛ-10кВ №17 ПС Балыклейская | 2025-01-03 14:10 | 2025-01-03 14:15
1053 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №25 ПС Дубовка | 6 | 2025-01-01 07:22 | 2025-01-01 08:25 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентской ТП 597А (Свято-Вознесенский женский монастырь) |  | 2025-01-01 07:22 | 2025-01-01 08:25
1054 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Овражная – Платовская (ВЛ 110 кВ №407) | 110 | 2025-12-26 10:25 | 2025-12-26 10:25 | 3.4.7.4.1, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры воздуха произошло увеличение поверхностной проводимости изоляторов и перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов и проводу фазы "С" на опоре №13 ВЛ 110 кВ Овражная – Платовская (ВЛ 110 кВ №407), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения при повышении относительной влажности воздуха при перепадах температуры произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов и проводу фазы "С" на опоре №13 ВЛ 110 кВ Овражная – Платовская (ВЛ 110 кВ №407), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поверхности гирлянды изоляторов и проводу фазы "С" на опоре №13 на ВЛ 110 кВ Овражная – Платовская (ВЛ 110 кВ №407) Опора пром.ж/б.ПБ110-3
1055 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ Гурово | 109 | 2025-12-13 19:24 | 2025-12-14 15:05 | 3.4.7.4.1, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие старения изоляции и изменения свойств материалов, при резких изменениях температуры окружающего воздуха и неблагоприятных погодных явлениях произошло образование и развитие микротрещин в теле фарфора опорных изоляторов фазы «В» на шинном мосту 35кВ и фазы "А" ШР-ЛЭП-5 ПС 35 кВ Гурово, что привело к их пробою, межфазному замыканию и отключению В-10-Т-1 и В-35-Т-1 действием дифференциальной защиты Т-1 ПС 35 кВ Гурово. | 4.12, Из-за старения изоляции и изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, при резких изменениях температуры окружающего воздуха и неблагоприятных погодных явлениях произошло образование и развитие микротрещин в теле фарфора опорных изоляторов фазы «В» на шинном мосту 35 кВ и фазы "А" ШР-ЛЭП-5 ПС 35 кВ Гурово, что привело к их пробою, межфазному замыканию и отключению В-10-Т-1 и В-35-Т-1 действием дифференциальной защиты Т-1 ПС 35 кВ Гурово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой опорного изолятора фазы "А" ШР-ЛЭП-5 на ПС 35 кВ Гурово ИОС-35-500УХЛ1 фА1, пробой опорного изолятора фазы «В» на шинном мосту 35 кВ на ПС 35 кВ Гурово ИОС-35-500УХЛ1 ф.В | 2025-12-13 19:24 | 2025-12-13 19:46
1056 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Ольховка | 108 | 2025-12-13 14:50 | 2025-12-13 17:16 | 3.4.7.4.1, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие изменения свойств материалов и старения оксидно-цинковой керамики произошло нарушение термической устойчивости ОПН-10 в ячейке СВ-10 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к тепловому пробою варистора ОПН-10, возникновению короткого замыкания и отключению СВ-10 и В-10-Т-1 действием дуговой защиты 1С-10 ПС 110 кВ Ольховка. | 4.11, Вследствие изменения свойств материалов и старения оксидно-цинковой керамики в процессе длительного срока эксплуатации произошло нарушение термической устойчивости ОПН-10 в ячейке СВ-10 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к тепловому пробою варистора ОПН-10, возникновению короткого замыкания и отключению СВ-10 и В-10-Т-1 действием дуговой защиты 1С-10 ПС 110 кВ Ольховка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ОПН-10 в ячейке СВ-10 на ПС 110 кВ Ольховка ОПН-РТ/TEL-10/11,5 IIУХЛ2 фС | 2025-12-13 14:50 | 2025-12-13 17:16
1057 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 35 35 35 35 | ВЛ 35 кВ Даниловская – Белые Пруды ВЛ 35 кВ № 6 КТЭЦ – НС-3 ВЛ 35 кВ № 5 Коробки – Гурово с отпайкой на ПС Попки ВЛ 35 кВ № 5 Коробки – Гурово с отпайкой на ПС Попки | 107 | 2025-12-13 10:30 | 2025-12-13 21:39 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 22 м/с) произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №204-205 ВЛ 35 кВ Даниловская – Белые Пруды, что явилось причиной касания провода металлических элементов опоры, однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. При воздействии сильного порывистого ветра (до 28 м/с) произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №86-87 ВЛ 35 кВ № 6 КТЭЦ – НС-3, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 28 м/с, в связи со снижением механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3, №15-16 ВЛ 35 кВ № 5 Коробки – Гурово с отпайкой на ПС Попки, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 22 м/с) произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №204-205 ВЛ 35 кВ Даниловская – Белые Пруды, что явилось причиной касания провода металлических элементов опоры, однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. Из=за воздействия сильного порывистого ветра с порывами до 28 м/с произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №86-87 ВЛ 35 кВ № 6 КТЭЦ – НС-3, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 28 м/с, в связи со снижением механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3, №15-16 ВЛ 35 кВ № 5 Коробки – Гурово с отпайкой на ПС Попки, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "А" в пролете опор №204-205 на ВЛ 35 кВ Даниловская – Белые Пруды Пролет:3*АС 70/11, схлест проводов в пролете опор №86-87 на ВЛ 35 кВ № 6 КТЭЦ – НС-3 Пролет:3*АС 120/19, схлест проводов в пролете опор №2-3 на ВЛ 35 кВ № 5 Коробки – Гурово с отпайкой на ПС Попки Пролет:3*АС 50/8,0+1*С-50, схлест проводов в пролете опор №15-16 на ВЛ 35 кВ № 5 Коробки – Гурово с отпайкой на ПС Попки Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-12-13 10:30 | 2025-12-13 21:39
1058 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Литейная – Микрорайон с отпайкой на ПС Городская №1 (ВЛ 110 кВ №425) ВЛ 110 кВ Литейная – Антиповская (ВЛ 110 кВ №424) | 106 | 2025-12-13 10:12 | 2025-12-14 10:30 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии повторяющейся ветровой нагрузки, близкой к предельно допустимым значениям, с порывами до 28 м/с произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №18-19 ВЛ 110 кВ Литейная – Микрорайон с отпайкой на ПС Городская №1 (ВЛ 110 кВ №425), что стало причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. При длительном воздействии повторяющейся ветровой нагрузки, близкой к предельно допустимым значениям, с порывами до 28 м/с произошел обрыв грозозащитного троса в пролете опор №18-19 ВЛ 110 кВ Литейная – Антиповская (ВЛ 110 кВ №424), что стало причиной причиной его падения на провода, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, близкой к предельно допустимой, с порывами до 28 м/с произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №18-19 ВЛ 110 кВ Литейная – Микрорайон с отпайкой на ПС Городская №1 (ВЛ 110 кВ №425), что стало причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, близкой к предельно допустимой, с порывами до 28 м/с произошел обрыв грозозащитного троса в пролете опор №18-19 ВЛ 110 кВ Литейная – Антиповская (ВЛ 110 кВ №424), что стало причиной причиной его падения на провода, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв грозозащитного троса в пролете опор №18-19 на ВЛ 110 кВ Литейная – Антиповская (ВЛ 110 кВ №424) Пролет:3*АС 185/24+1*С-50, схлест проводов в пролете опор №18-19 на ВЛ 110 кВ Литейная – Микрорайон с отпайкой на ПС Городская №1 (ВЛ 110 кВ №425) Пролет:3*АС 185/24+1*С-50
1059 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Красный Яр-110 (ВЛ 110 кВ №405) ВЛ 110 кВ Красный Яр – Красный Яр-110 (ВЛ 110 кВ №405) ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404) | 105 | 2025-12-05 06:03 | 2025-12-05 18:13 | 3.4.10.2, Из-за образования органических загрязнений, вызванных активной жизнедеятельностью птиц, произошло ухудшение изоляционных свойств, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №100 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404), однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Из-за образования органических загрязнений, вызванных активной жизнедеятельностью птиц, произошло ухудшение изоляционных свойств, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов и проводу фазы "А" на опоре №49 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404), однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств и образования органических загрязнений, вызванных активной жизнедеятельностью птиц, произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №100 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404), что стало причиной однофазного короткого замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за ухудшения изоляционных свойств и образования органических загрязнений, вызванных активной жизнедеятельностью птиц, произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов и проводу фазы «А» на опоре №49 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404), что стало причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №100 на ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404) Опора №100, перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов и проводу фазы «А» на опоре №49 на ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
1060 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Красный Яр-110 (ВЛ 110 кВ №405) | 104 | 2025-12-03 00:41 | 2025-12-03 00:41 | 3.4.10.2, Из-за образования органических загрязнений, вызванных активной жизнедеятельностью птиц, произошло ухудшение изоляционных свойств, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов и проводу фазы "В" на опоре №33 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404) и отключению ВЛ действием защит. Из-за образования дуги по причине поверхностного перекрытия произошло разрушение нижнего изолятора гирлянды фазы "В" на опоре №33 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404). | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств и образования органических загрязнений, вызванных активной жизнедеятельностью птиц, произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов и проводу фазы «В» на опоре №33 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404). Из-за образования дуги по причине поверхностного перекрытия произошло разрушение нижнего изолятора гирлянды фазы "В" на опоре №33 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов и проводу фазы «В» на опоре №33 на ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м), разрушение нижнего изолятора гирлянды фазы "В" на опоре №33 на ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
1061 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Красный Яр-110 (ВЛ 110 кВ №405) | 103 | 2025-12-02 19:33 | 2025-12-02 19:33 | 3.4.10.2, Из-за образования органических загрязнений, вызванных активной жизнедеятельностью птиц, произошло ухудшение изоляционных свойств, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов и проводу фазы "А" на опоре №31 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404) и отключению ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств и образования органических загрязнений, вызванных активной жизнедеятельностью птиц, произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов и проводу фазы «А» на опоре №31 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404), что стало причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов и проводу фазы «А» на опоре №31 на ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
1062 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Слюсарево | 102 | 2025-11-19 22:24 | 2025-11-20 06:20 | 3.4.10.1, Из-за проникновения животного (куницы) на ПС 110 кВ Слюсарево произошло перекрытие вводов фаз "А" и "В" В-35-Т-2 ПС 110 кВ Слюсарево, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения В-110-Т-2, В-35-Т2 действием ДЗТ Т-2 ПС 110 кВ Слюсарево. | 4.11, Из-за пробоя через тело животного (куницы) изоляционного промежутка произошло электродуговое перекрытие вводов фаз "А" и "В" В-35-Т-2 ПС 110 кВ Слюсарево, что привело к межфазному замыканию и отключению В-110-Т-2, В-35-Т2 действием ДЗТ Т-2 ПС 110 кВ Слюсарево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое перекрытие вводов фаз "А" и "В" В-35-Т-2 на ПС 110 кВ Слюсарево ВВ-ЧЭАЗ-2-35-Е-31,5/2000 | 2025-11-19 22:24 | 2025-11-20 01:35
1063 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Лемешкино – Жирновская (ВЛ 110 кВ №446) | 101 | 2025-11-16 11:14 | 2025-11-17 20:56 | 3.4.7.4.1, Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания произошло ухудшение механической прочности, частичная потеря несущей способности и излом деревянной траверсы опоры №70 ВЛ 110 кВ Лемешкино – Жирновская (ВЛ 110 кВ №446), что явилось причиной падения провода на опоре №70, однофазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.14, Из-за сверхнормативного загнивания деревянных элементов опоры №166 ВЛ 110 кВ Лемешкино – Жирновская (ВЛ 110 кВ №446) по причине длительного срока эксплуатации произошло разрушение деревянной траверсы и стойки опоры №70 ВЛ 110 кВ Лемешкино – Жирновская (ВЛ 110 кВ №446), что привело к падению провода на опоре №70, однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение деревянной траверсы и стойки опоры №70 на ВЛ 110 кВ Лемешкино – Жирновская (ВЛ 110 кВ №446) Опора пром.дер. ПБ-2 | 2025-11-16 11:14 | 2025-11-16 12:28
1064 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ № 5 Коробки – Гурово с отпайкой на ПС Попки | 100 | 2025-11-13 13:16 | 2025-11-13 15:56 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания произошло ухудшение механической прочности, частичная потеря несущей способности и излом траверсы и стойки деревянной промежуточной опоры №27 ВЛ 35 кВ №5 Коробки-Гурово с отпайкой на ПС Попки. | 4.14, Из-за сверхнормативного загнивания деревянных элементов опоры, произошел излом траверсы и стойки деревянной промежуточной опоры №27 ВЛ 35 кВ №5 Коробки-Гурово с отпайкой на ПС Попки, что привело падению провода, однофазному замыканию и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение траверсы и стойки деревянной промежуточной опоры №27 на ВЛ 35 кВ № 5 Коробки – Гурово с отпайкой на ПС Попки Опора анк. дер. УША-1 | 2025-11-13 13:16 | 2025-11-13 15:56
1065 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Красный Яр-110 (ВЛ 110 кВ №405) | 99 | 2025-11-09 03:42 | 2025-11-09 03:42 | 3.4.7.4.1, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры воздуха произошло увеличение поверхностной проводимости изоляторов и перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №80 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения при повышении относительной влажности воздуха при перепадах температуры произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №80 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №80 на ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
1066 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401) | 98 | 2025-10-27 06:15 | 2025-10-27 06:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры произошло увеличение поверхностной проводимости изоляторов и перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №138 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения при повышении относительной влажности воздуха при перепадах температуры произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №138 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №138 на ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401) Опора пром.ж/б.ПБ150-1
1067 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Лопуховка | 97 | 2025-10-17 14:03 | 2025-10-17 17:26 | 3.4.7.3.5, Вследствие изменения свойств материалов и старения изоляции в процессе длительного срока эксплуатации, при перепадах температур и воздействии неблагоприятных погодных явлений произошло повреждение изоляции на кабеле 0,4 кВ между ТСН-1 и АВ 0,4 кВ ТСН-1 ПС 110 кВ Лопуховка, что стало причиной потери сигнала от телемеханического комплекса от ТСН-1 ПС 110 кВ Лопуховка. | 4.12, В результате изменения свойств материалов и старения изоляции из-за длительной эксплуатации при перепадах температур и воздействии неблагоприятных погодных явлений произошло повреждение изоляции на кабеле 0,4 кВ между ТСН-1 и АВ 0,4 кВ ТСН-1 ПС 110 кВ Лопуховка, что стало причиной потери сигнала от телемеханического комплекса от ТСН-1 ПС 110 кВ Лопуховка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изоляции на кабеле 0,4 кВ между ТСН-1 и АВ 0,4 кВ ТСН-1 на ПС 110 кВ Лопуховка ТСН-1 ПС 110 кВ Лопуховка
1068 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Зензеватка – Ягодная (ВЛ 110 кВ №471) | 96 | 2025-10-10 23:46 | 2025-10-10 23:46 | 3.4.7.4.1, В процессе длительной эксплуатации, из-за поверхностного загрязнения произошло ухудшение изоляционных свойств и перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №98 ВЛ 110 кВ Ягодная – Сельская (ВЛ 110 кВ №467), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло увеличение поверхностной проводимости изоляторов и перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №98 ВЛ 110 кВ Ягодная – Сельская (ВЛ 110 кВ №467), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №98 на ВЛ 110 кВ Ягодная – Сельская (ВЛ 110 кВ №467) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
1069 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ольховка – Солодча (ВЛ 110 кВ №466) | 95 | 2025-10-09 15:47 | 2025-10-10 19:10 | 3.4.7.4.1, Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности и излом деревянной траверсы опоры №97 ВЛ 110 кВ Ольховка – Солодча (ВЛ 110 кВ №466), что явилось причиной обрыва провода, падения провода на землю, однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | 4.14, Из-за сверхнормативного загнивания деревянных элементов опоры №97 ВЛ 110 кВ Солодча – Ольховка (ВЛ 110 кВ №466) по причине длительного срока эксплуатации, произошло разрушение деревянной траверсы опоры №97 ВЛ 110 кВ Солодча – Ольховка (ВЛ 110 кВ №466), что привело к падению провода на землю, однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение деревянной траверсы опоры №97 на ВЛ 110 кВ Ольховка – Солодча (ВЛ 110 кВ №466) Опора пром. дер. ПБ-2Т, обрыв провода на опоре №97 на ВЛ 110 кВ Ольховка – Солодча (ВЛ 110 кВ №466) Опора пром. дер. ПБ-2Т
1070 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Петров Вал – Коробки №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №441) | 94 | 2025-10-09 00:09 | 2025-10-09 00:09 | 3.4.9.3, Из-за повреждения на ВЛ 110 кВ №413 (потр.) (принадлежит СЦ "Жирновскэнергонефть" ООО "Лукойл-энергосети") произошло межфазное замыкание, в результате чего ВЛ 110 кВ Петров Вал – Коробки №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №441) отключена действием защит.
1071 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Зензеватка – Ягодная (ВЛ 110 кВ №471) | 93 | 2025-10-06 20:32 | 2025-10-06 20:32 | 3.4.7.4.1, В процессе длительной эксплуатации, из-за поверхностного загрязнения произошло ухудшение изоляционных свойств и перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №90 ВЛ 110 кВ Ягодная – Сельская (ВЛ 110 кВ №467), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло увеличение поверхностной проводимости изоляторов и перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №90 ВЛ 110 кВ Ягодная – Сельская (ВЛ 110 кВ №467), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №90 на ВЛ 110 кВ Ягодная – Сельская (ВЛ 110 кВ №467) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
1072 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404) | 91 | 2025-09-29 04:53 | 2025-09-29 04:53 | 3.4.7.4.1, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры воздуха произошло увеличение поверхностной проводимости изоляторов и перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №85 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения при повышении относительной влажности воздуха при перепадах температуры произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №85 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №85 на ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
1073 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Петров Вал – Коробки №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №442) | 90 | 2025-09-24 11:57 | 2025-09-24 11:57 | 3.4.7.4.1, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры воздуха произошло увеличение поверхностной проводимости изоляторов и перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №118 ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №442), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения при повышении относительной влажности воздуха при перепадах температуры произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №118 ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №442), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №118 на ВЛ 110 кВ Петров Вал – Коробки №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №442) Опора пром.мет. Рюмка-1 цепная
1074 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Литейная – Антиповская (ВЛ 110 кВ №424) | 89 | 2025-09-19 05:46 | 2025-09-19 05:46 | 3.4.7.4.1, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №19 ВЛ 110 кВ Литейная – Антиповская (ВЛ 110 кВ №424), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №19 ВЛ 110 кВ Литейная – Антиповская (ВЛ 110 кВ №424), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №19 на ВЛ 110 кВ Литейная – Антиповская (ВЛ 110 кВ №424) Портал ж/б УП-110-1 (ВЛ)
1075 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Литейная – Микрорайон с отпайкой на ПС Городская №1 (ВЛ 110 кВ №425) | 88 | 2025-09-15 05:31 | 2025-09-15 05:31 | 3.4.7.4.1, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры воздуха произошло увеличение поверхностной проводимости и перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №39 ВЛ 110 кВ Литейная – Микрорайон с отпайкой на ПС Городская №1 (ВЛ 110 кВ №425), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры воздуха произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №39 ВЛ 110 кВ Литейная – Микрорайон с отпайкой на ПС Городская №1 (ВЛ 110 кВ №425), что явилось причиной отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №39 на ВЛ 110 кВ Литейная – Микрорайон с отпайкой на ПС Городская №1 (ВЛ 110 кВ №425) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
1076 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ТП | 10 (10.5) | ЗТП 10кВ ТП-10 ХБК | 87 | 2025-09-08 19:10 | 2025-09-08 19:21 | 3.4.7.3.5, Из-за межвиткового замыкания в катушке силового электромагнитного реле ЭП41В-33, по причине старения изоляции в результате длительного срока эксплуатации, произошел обрыв цепей оперативного тока, что привело к отказу срабатывания МТЗ В-Л-4 ЗТП 10кВ ТП-10 ХБК при междуфазном замыкании на КЛ 10 кВ №4 ЗТП 10кВ ТП-10 ХБК (принадлежит ООО "Звезда"), в результате чего 2С-10 ЗТП 10кВ ТП-10 ХБК отключена действием защит КЛ 10 кВ №480 на ПС 110 кВ Камышинская ТЭЦ. | 4.13, В результате старения изоляции в процессе длительного срока эксплуатации, из-за межвиткового замыкания в катушке силового электромагнитного реле ЭП41В-33 произошел обрыв цепей оперативного тока, что привело к отказу срабатывания МТЗ В-Л-4 ЗТП 10кВ ТП-10 ХБК при междуфазном замыкании на КЛ 10 кВ №4 ЗТП 10кВ ТП-10 ХБК (принадлежит ООО "Звезда"), в результате чего 2С-10 ЗТП 10кВ ТП-10 ХБК отключена действием защит КЛ 10 кВ №480 на ПС 110 кВ Камышинская ТЭЦ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отказ в срабатывании защит В-Л-4 на ЗТП 10кВ ТП-10 ХБК в результате обрыва цепей оперативного тока на ЗТП 10кВ ТП-10 ХБК ЗТП 10кВ ТП-10 ХБК | 2025-09-08 19:10 | 2025-09-08 19:21
1077 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Новомлиново | 86 | 2025-09-08 18:53 | 2025-09-09 15:58 | 3.4.7.4.1, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие высыхания, произошло изменение свойств и потеря эластичности уплотнения ввода фазы "С" СВ-110 ПС 110 кВ Новомлиново, что привело к образованию капельной течи масла. | 4.1.3, Из-за изменения свойств и потери эластичности уплотнения, вследствие длительного срока эксплуатации, произошло образование капельной течи масла ввода фазы "С" СВ-110 ПС 110 кВ Новомлиново, что привело к снижению уровня масла и отключению СВ-110 ПС 110 кВ Новомлиново по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение уплотнения ввода фазы "С" СВ-110 на ПС 110 кВ Новомлиново МКП-110М-1000/630-20 У1
1078 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Ильмень - Рудня (ВЛ 110 кВ №403) | 85 | 2025-09-03 04:46 | 2025-09-03 04:46 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №193/42 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Ильмень - Рудня (ВЛ 110 кВ №403), что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №193/42 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Ильмень - Рудня (ВЛ 110 кВ №403), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №193/42 на ВЛ 110 кВ Красный Яр – Ильмень - Рудня (ВЛ 110 кВ №403) Опора пром.ж/б.ПБ110-1
1079 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Елань-1 – Елань-2 (ВЛ 110 кВ №470) | 84 | 2025-09-01 15:52 | 2025-09-01 15:52 | 3.4.8.4, Из-за заноса при порывах ветра постороннего предмета (полиэтиленовой пленки) произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами фаз "А" и "С" на опоре №35 ВЛ 110 кВ Вязовка - Елань-2 (ВЛ 110 кВ №451), что стало причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.11, При перекрытии изоляционного промежутка между проводами фаз "А" и "С" по причине заноса постороннего предмета (полиэтиленовой пленки) на опоре №35 ВЛ 110 кВ Вязовка - Елань-2 (ВЛ 110 кВ №451) произошло межфазное замыкание, в результате чего ВЛ отключена действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами фаз "А" и "С" на опоре №35 на ВЛ 110 кВ Елань-2 – Вязовка (ВЛ 110 кВ №451) Опора анк.ж/б.УБ110-1
1080 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Мирошники (ВЛ 110 кВ №444) | 83 | 2025-08-30 00:22 | 2025-08-30 00:22 | 3.4.7.4.1, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры воздуха произошло увеличение поверхностной проводимости изоляторов и перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №34 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Мирошники (ВЛ 110 кВ №444), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло увеличение поверхностной проводимости изоляторов и перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов и повреждение верхнего повива провода фазы "В" на опоре №34 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Мирошники (ВЛ 110 кВ №444), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов и повреждение верхнего повива провода фазы "В" на опоре №34 на ВЛ 110 кВ Красный Яр – Мирошники (ВЛ 110 кВ №444) Опора пром.ж/б.ПБ150-1
1081 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Ильмень - Рудня (ВЛ 110 кВ №403) | 82 | 2025-08-28 04:46 | 2025-08-28 04:46 | 3.4.7.4.1, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств, при повышении относительной влажности и понижении температуры в утренние часы произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №49 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Ильмень - Рудня (ВЛ 110 кВ №403), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения, при повышении относительной влажности и понижении температуры в утренние часы произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №49 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Ильмень - Рудня (ВЛ 110 кВ №403), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №49 на ВЛ 110 кВ Красный Яр – Ильмень - Рудня (ВЛ 110 кВ №403) Опора пром.ж/б.ПБ110-6
1082 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Петров Вал – Коробки №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №441) ВЛ 110 кВ Петров Вал – Коробки №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №442) | 81 | 2025-08-24 02:19 | 2025-08-24 02:19 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения произошло перекрытие гирлянд изоляторов фаз "А" и "С" на опоре №173/13 ВЛ 110 кВ Петров Вал – Коробки №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №441) и изоляторов фазы "А" на опоре №75/14 ВЛ 110 кВ Петров Вал – Коробки №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №442) на двухцепном участке, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения, во время прохождения грозового фронта произошло перекрытие гирлянд изоляторов фаз "А" и "С" на опоре №173/13 ВЛ 110 кВ Петров Вал – Коробки №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №441) и перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №75/14 ВЛ 110 кВ Петров Вал – Коробки №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №442) на двухцепном участке, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие гирлянд изоляторов фаз "А" и "С" на опоре №173/13 на ВЛ 110 кВ Петров Вал – Коробки №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №441) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (III-IV гол), перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №75/14 на ВЛ 110 кВ Петров Вал – Коробки №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №442) ВЛ 110 кВ Петров Вал – Коробки №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №442)
1083 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Даниловская – Островская | 80 | 2025-08-24 01:50 | 2025-08-24 02:06 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения изоляции произошло перекрытие по гирляндам изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №110 ВЛ 35 кВ Даниловская – Островская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие по гирляндам изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №110 ВЛ 35 кВ Даниловская – Островская, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по гирляндам изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №110 на ВЛ 35 кВ Даниловская – Островская Опора пром.ж/б. ПБ35-15 | 2025-08-24 01:50 | 2025-08-24 02:06
1084 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Петров Вал – Коробки №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №441) ПC 110 кВ Моисеево | 79 | 2025-08-22 10:08 | 2025-08-22 15:01 | 3.4.7.4.1, Из-за длительного срока эксплуатации и ухудшения механических характеристик, вследствие износа произошло разрегулирование привода ЛР-ЛЭП-441 ПС 110 кВ Моисеево, что привело при производстве оперативных переключений к его заклиниванию и отказу в его включении, в связи с чем ВЛ 110 кВ Петров Вал – Коробки №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №441) была отключена по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за износа элементов привода в процессе длительного срока эксплуатации при производстве переключений произошло заклинивание привода ЛР-ЛЭП-441 ПС 110 кВ Моисеево, что привело к отказу в его включении при производстве оперативных переключений, в связи с чем ВЛ 110 кВ Петров Вал – Коробки №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №441) была отключена по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка привода ЛР-ЛЭП-441 на ПC 110 кВ Моисеево РНДЗ-1-110/1000 | 2025-08-22 11:14 | 2025-08-22 15:00
1085 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Красный Яр-110 (ВЛ 110 кВ №405) | 78 | 2025-08-20 23:39 | 2025-08-20 23:39 | 3.4.7.4.1, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры воздуха произошло увеличение поверхностной проводимости изоляторов и перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №105 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения при повышении относительной влажности воздуха при перепадах температуры произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №105 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №105 на ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
1086 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Литейная – Антиповская (ВЛ 110 кВ №424) | 77 | 2025-08-18 04:40 | 2025-08-18 04:40 | 3.4.7.4.1, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №70 ВЛ 110 кВ Литейная – Антиповская (ВЛ 110 кВ №424), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №70 ВЛ 110 кВ Литейная – Антиповская (ВЛ 110 кВ №424), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №70 на ВЛ 110 кВ Литейная – Антиповская (ВЛ 110 кВ №424) Опора пром.ж/б.ПБ150-1
1087 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ № 5 Коробки – Гурово с отпайкой на ПС Попки | 76 | 2025-08-13 13:56 | 2025-08-13 21:42 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прямого попадания разряда молнии, произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №112-113 ВЛ 35 кВ № 5 Коробки – Гурово с отпайкой на ПС Попки, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения произошло перекрытие с последующим разрушением изоляторов на опоре №121 ВЛ 35 кВ № 5 Коробки – Гурово с отпайкой на ПС Попки, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений Во время прохождения грозового фронта и поверхностного загрязнения произошло перекрытие с последующим разрушением изоляторов на опоре №121 ВЛ 35 кВ № 5 Коробки – Гурово с отпайкой на ПС Попки, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изоляторов на опоре №121 на ВЛ 35 кВ № 5 Коробки – Гурово с отпайкой на ПС Попки Опора пром.ж/б. ПБ35-1В 4.13, Из-за воздействия грозовых разрядов, при прохождении грозового фронта произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №112-113 ВЛ 35 кВ № 5 Коробки – Гурово с отпайкой на ПС Попки, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "А" в пролете опор №112-113 на ВЛ 35 кВ № 5 Коробки – Гурово с отпайкой на ПС Попки Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-08-13 13:56 | 2025-08-13 21:42
1088 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Лемешкино – Жирновская (ВЛ 110 кВ №446) | 75 | 2025-08-10 17:09 | 2025-08-10 17:09 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения изоляции произошло перекрытие по гирляндам изоляторов фаз "В" и "С" и проводу на опоре №160 ВЛ 110 кВ Лемешкино - Жирновская (ВЛ 110 кВ №446), что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие по гирляндам изоляторов фаз "В" и "С" и проводу на опоре №160 ВЛ 110 кВ Лемешкино - Жирновская (ВЛ 110 кВ №446), что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по гирляндам изоляторов фаз "В" и "С" и проводу на опоре №160 на ВЛ 110 кВ Лемешкино – Жирновская (ВЛ 110 кВ №446) ВЛ 110 кВ Лемешкино – Жирновская (ВЛ 110 кВ №446)
1089 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Мирошники – ГПЗ (ВЛ 110 кВ №443) ВЛ 110 кВ №413 (Потр.) | 74 | 2025-08-03 18:18 | 2025-08-03 18:18 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прямого попадания разряда молнии, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор №59-60 ВЛ 110 кВ Мирошники – ГПЗ (ВЛ 110 кВ №443), что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ 110 кВ Мирошники – ГПЗ (ВЛ 110 кВ №443) действием защит. 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-ЛЭП-413 ПС 110 кВ Коробки явилось излишнее срабатывание 3 зоны ДЗ ВЛ 110 кВ Коробки-ГПЗ (ВЛ 110 кВ №413) при возникновении двухфазного замыкания на ВЛ 110 кВ ГПЗ – Мирошники (ВЛ 110 кВ №443) из-за неисправности нуль-индикатора реле сопротивления фаз "СА" в блоке КРС-1 защит В-ЛЭП-413 ПС 110 кВ Коробки (панель ЭПЗ-1636). При проведении 16.04.2024 года технического обслуживания устройств РЗА панели ЭПЗ-1636 В-ЛЭП-413 ПС 110 кВ Коробки дефект нуль-индикатора не выявлен (не проявлялся). Развитие ухудшения свойств (характеристик) полупроводниковых элементов произошло в межпроверочный интервал. | 4.11, Из-за прямого попадания разряда молнии, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор №59-60 ВЛ 110 кВ Мирошники – ГПЗ (ВЛ 110 кВ №443), что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор №59-60 на ВЛ 110 кВ Мирошники – ГПЗ (ВЛ 110 кВ №443) Пролет:3*АС 95/16 4.1.3, Из-за изменения свойств материалов в процессе эксплуатации возникла неисправность нуль-индикатора реле сопротивления фаз "СА" в блоке КРС-1 защит В-ЛЭП-413 ПС 110 кВ Коробки (панель ЭПЗ-1636), в результате чего произошло излишнее срабатывание 3 зоны ДЗ ВЛ 110 кВ Коробки-ГПЗ (ВЛ 110 кВ №413) при возникновении двухфазного замыкания на ВЛ 110 кВ ГПЗ – Мирошники (ВЛ 110 кВ №443). При проведении 16.04.2024 года технического обслуживания устройств РЗА панели ЭПЗ-1636 В-ЛЭП-413 ПС 110 кВ Коробки дефект нуль-индикатора не проявлялся. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность нуль-индикатора реле сопротивления фаз "СА" в блоке КРС-1 защит В-ЛЭП-413 на ПС 110 кВ Коробки ВМТ-110Б-25/1250 УХЛ1
1090 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ ПС | 35 35 | ВЛ 35 кВ № 12 КТЭЦ – НС-1 с ответвлением на ПС НС-2, ПС Ретранслятор ПС 35 кВ НС-1 | 73 | 2025-08-03 13:01 | 2025-08-04 18:03 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, по причине снижения механических свойств в результате естественного старения произошел излом тяги между приводом короткозамыкателя и пружинным толкателем КЗ-35-Т-1 ПС 35 кВ НС-1, что стало причиной включения КЗ-35-Т-1 ПС 35 кВ НС-1 и аварийного отключения ВЛ 35 кВ № 12 КТЭЦ – НС-1 с ответвлением на ПС НС-2, ПС Ретранслятор действием защит. | 4.2.1, Из-за снижения механических свойств в результате естественного старения в результате длительного срока эксплуатации произошел излом тяги между приводом короткозамыкателя и пружинным толкателем КЗ-35-Т-1 ПС 35 кВ НС-1, что стало причиной включения КЗ-35-Т-1 ПС 35 кВ НС-1 и аварийного отключения ВЛ 35 кВ № 12 КТЭЦ – НС-1 с ответвлением на ПС НС-2, ПС Ретранслятор действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом тяги между приводом короткозамыкателя и пружинным толкателем КЗ-35-Т-1 на ПС 35 кВ НС-1 КРН-35 фАВ
1091 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Лемешкино – Жирновская (ВЛ 110 кВ №446) ВЛ 110 кВ Лемешкино – Жирновская (ВЛ 110 кВ №446) | 72 | 2025-08-01 15:31 | 2025-08-01 19:40 | 3.4.7.4.1, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств, произошло увеличение поверхностной проводимости изоляторов и перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №110 и перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов и разрушение одного изолятора в гирлянде фазы "В" на опоре №174 ВЛ 110 кВ Лемешкино – Жирновская (ВЛ 110 кВ №446), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения при повышении относительной влажности воздуха при перепадах температуры произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №110 и перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов и разрушение одного изолятора в гирлянде фазы "В" на опоре №174 ВЛ 110 кВ Лемешкино – Жирновская (ВЛ 110 кВ №446), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов и разрушение одного изолятора в гирлянде фазы "В" на опоре №174 на ВЛ 110 кВ Лемешкино – Жирновская (ВЛ 110 кВ №446) Опора анк. дер.УАБ-2, перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №174 на ВЛ 110 кВ Лемешкино – Жирновская (ВЛ 110 кВ №446) Опора пром.дер. ПБ-2
1092 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Литейная – ГНС-2 (ВЛ 110 кВ №423) | 71 | 2025-07-30 04:23 | 2025-07-30 04:23 | 3.4.7.4.1, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры воздуха произошло увеличение поверхностной проводимости изоляторов и перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №108 ВЛ 110 кВ Литейная – ГНС-2 (ВЛ 110 кВ №423), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения при повышении относительной влажности воздуха при перепадах температуры произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №108 ВЛ 110 кВ Литейная – ГНС-2 (ВЛ 110 кВ №423), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №108 на ВЛ 110 кВ Литейная – ГНС-2 (ВЛ 110 кВ №423) Опора анк. мет.УС110-8 (сталь)
1093 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Петров Вал – Купцово (ВЛ 110 кВ №400) ВЛ 110 кВ Петров Вал – Купцово (ВЛ 110 кВ №400) | 70 | 2025-07-29 07:44 | 2025-08-01 15:15 | 3.4.7.4.1, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств, произошло увеличение поверхностной проводимости и перекрытие по поверхности опорного изоляторе фазы "С" между ЛР-ЛЭП-400 и опорой №1 на ПС 110 кВ Купцово, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ 110 кВ Петров Вал – Купцово (ВЛ 110 кВ №400) действием защит. | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло перекрытие по поверхности опорного изоляторе фазы "С" между ЛР-ЛЭП-400 и опорой №1 на ПС 110 кВ Купцово, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ 110 кВ Петров Вал – Купцово (ВЛ 110 кВ №400) действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности опорного изоляторе фазы "С" между ЛР-ЛЭП-400 и опорой №1 на ПС 110 кВ Купцово ИОС-110-600УХЛ1 фС1
1094 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Литейная – ГНС-2 (ВЛ 110 кВ №423) | 69 | 2025-07-29 04:28 | 2025-07-29 04:28 | 3.4.7.4.1, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств, произошло увеличение поверхностной проводимости изоляторов и перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №70 ВЛ 110 кВ Литейная – ГНС-2 (ВЛ 110 кВ №423), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №70 ВЛ 110 кВ Литейная – ГНС-2 (ВЛ 110 кВ №423), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №70 на ВЛ 110 кВ Литейная – ГНС-2 (ВЛ 110 кВ №423) Опора пром.ж/б.ПБ150-1
1095 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Рудня – Лемешкино (ВЛ 110 кВ №450) | 68 | 2025-07-28 09:24 | 2025-07-28 23:10 | 3.4.7.4.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошло перетирание и обрыв шлейфа фазы "С" на опоре №5 ВЛ 110 кВ Рудня – Лемешкино (ВЛ 110 кВ №450), что привело к неполнофазному режиму работы ВЛ и отключению ВЛ по неотложной заявке. | 4.11, Из-за ухудшения механической прочности, вследствие изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошло перетирание и обрыв шлейфа фазы "С" на опоре №5 ВЛ 110 кВ Рудня – Лемешкино (ВЛ 110 кВ №450), что привело к неполнофазному режиму работы ВЛ и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа фазы "С" на опоре №5 на ВЛ 110 кВ Рудня – Лемешкино (ВЛ 110 кВ №450) Опора анк.ж/б.УБ110-1
1096 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Литейная – Микрорайон с отпайкой на ПС Городская №2 (ВЛ 110 кВ №426) | 67 | 2025-07-27 04:11 | 2025-07-27 04:11 | 3.4.7.3.7, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры воздуха произошло увеличение поверхностной проводимости изоляторов и перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №26 ВЛ 110 кВ Литейная – Микрорайон с отпайкой на ПС Городская №2 (ВЛ 110 кВ №426), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения при повышении относительной влажности воздуха при перепадах температуры произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №26 ВЛ 110 кВ Литейная – Микрорайон с отпайкой на ПС Городская №2 (ВЛ 110 кВ №426), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №26 на ВЛ 110 кВ Литейная – Микрорайон с отпайкой на ПС Городская №2 (ВЛ 110 кВ №426) Опора №26, ПБ-110-5
1097 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Литейная – Антиповская (ВЛ 110 кВ №424) | 66 | 2025-07-26 09:16 | 2025-07-26 09:16 | 3.4.7.4.1, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №35 ВЛ 110 кВ Литейная – Антиповка (ВЛ 110 кВ №424), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием ТЗНП. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №35 ВЛ 110 кВ Литейная – Антиповка (ВЛ 110 кВ №424), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №35 на ВЛ 110 кВ Литейная – Антиповская (ВЛ 110 кВ №424) Опора пром.ж/б.ПБ150-1
1098 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Литейная – Петров Вал с отпайкой на ПС Лебяжье (ВЛ 110 кВ №422) | 65 | 2025-07-25 03:46 | 2025-07-25 03:46 | 3.4.7.3.7, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры воздуха произошло увеличение поверхностной проводимости изоляторов и перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №8 ВЛ 110 кВ Литейная – Петров Вал с отпайкой на ПС Лебяжье (ВЛ 110 кВ №422), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения при повышении относительной влажности воздуха при перепадах температуры произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №8 ВЛ 110 кВ Литейная – Петров Вал с отпайкой на ПС Лебяжье (ВЛ 110 кВ №422), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №8 на ВЛ 110 кВ Литейная – Петров Вал с отпайкой на ПС Лебяжье (ВЛ 110 кВ №422) Опора пром.мет. Рюмка-1 цепная
1099 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ № 8 Верхняя Добринка – Иловлинская | 64 | 2025-07-22 23:23 | 2025-07-22 23:28 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов и проводу с частичным разрушением изоляции фаз "В" и "С" на опоре №202 ВЛ 35 кВ № 8 Верхняя Добринка – Иловлинская, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов и проводу с частичным разрушением изоляции фаз "В" и "С" на опоре №202 ВЛ 35 кВ № 8 Верхняя Добринка – Иловлинская, что явилось причиной возникновения межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов и проводу с частичным разрушением изоляции фаз "В" и "С" на опоре №202 на ВЛ 35 кВ № 8 Верхняя Добринка – Иловлинская У5М
1100 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Мирошники – ГПЗ (ВЛ 110 кВ №443) | 63 | 2025-07-20 06:46 | 2025-07-20 06:46 | 3.4.7.4.1, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры воздуха произошло увеличение поверхностной проводимости изоляторов и перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №164 ВЛ 110 кВ Мирошники – ГПЗ (ВЛ 110 кВ №443), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения при повышении относительной влажности воздуха при перепадах температуры произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №164 ВЛ 110 кВ Мирошники – ГПЗ (ВЛ 110 кВ №443), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №164 на ВЛ 110 кВ Мирошники – ГПЗ (ВЛ 110 кВ №443) Опора пром.ж/б.ПБ150-1
1101 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Котово – Ефимовская | 62 | 2025-07-19 23:35 | 2025-07-19 23:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры воздуха произошло увеличение поверхностной проводимости изоляторов и перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №47 ВЛ 35 кВ Котово – Ефимовская, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения при повышении относительной влажности воздуха при перепадах температуры произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №47 ВЛ 35 кВ Котово – Ефимовская, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №47 на ВЛ 35 кВ Котово – Ефимовская Опора анк. мет.У35-2 (сталь)
1102 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Литейная – Умет (ВЛ 110 кВ №432) | 61 | 2025-07-19 00:44 | 2025-07-19 00:44 | 3.4.7.4.1, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры воздуха произошло увеличение поверхностной проводимости изоляторов и перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №52 ВЛ 110 кВ Литейная – Умет (ВЛ 110 кВ №432), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения при повышении относительной влажности воздуха при перепадах температуры произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №52 ВЛ 110 кВ Литейная – Умет (ВЛ 110 кВ №432), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №52 на ВЛ 110 кВ Литейная – Умет (ВЛ 110 кВ №432) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
1103 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Медведицкая (ВЛ 110 кВ №402) ВЛ 110 кВ Лемешкино – Жирновская (ВЛ 110 кВ №446) | 60 | 2025-07-18 07:08 | 2025-07-18 07:08 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения произошло перекрытие гирлянды изоляторов фаз "В", "С" на опоре №3 ВЛ 110 кВ Лемешкино – Жирновская (ВЛ 110 кВ №446) и фаз "А", "В", "С" на опоре №156 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Медведицкая (ВЛ 110 кВ №402), что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения во время прохождения грозового фронта произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фаз "В", "С" на опоре №3 ВЛ 110 кВ Лемешкино – Жирновская (ВЛ 110 кВ №446) и фаз "А", "В", "С" на опоре №156 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Медведицкая (ВЛ 110 кВ №402), что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фаз "А", "В", "С" на опоре №156 на ВЛ 110 кВ Красный Яр – Медведицкая (ВЛ 110 кВ №402) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (III-IV гол), перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фаз "В", "С" на опоре №3 на ВЛ 110 кВ Лемешкино – Жирновская (ВЛ 110 кВ №446) Опора пром. ж/б.ПБ110-1
1104 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Ильмень - Рудня (ВЛ 110 кВ №403) | 59 | 2025-07-18 06:22 | 2025-07-18 06:22 | 3.4.7.4.1, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №78 ВЛ 110 кВ Матышево - Ильмень (ВЛ 110 кВ №453), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №78 ВЛ 110 кВ Матышево - Ильмень (ВЛ 110 кВ №453), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №78 на ВЛ 110 кВ Матышево – Ильмень (ВЛ 110кВ №453) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
1105 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Красный Яр-110 (ВЛ 110 кВ №405) | 58 | 2025-07-17 23:38 | 2025-07-17 23:38 | 3.4.7.4.1, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры воздуха произошло увеличение поверхностной проводимости изоляторов и перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №122 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения при повышении относительной влажности воздуха при перепадах температуры произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №122 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №122 на ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (III-IV гол)
1106 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ № 5 Коробки – Гурово с отпайкой на ПС Попки | 57 | 2025-07-16 19:39 | 2025-07-17 00:55 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прямого попадания разряда молнии, произошло повреждение деревянной траверсы опоры №27 ВЛ 35 кВ № 5 Коробки – Гурово с отпайкой на ПС Попки, что явилось причиной падения провода, однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.4.4, Из-за прямого попадания разряда молнии, вследствие прохождения грозового фронта, произошло повреждение деревянной траверсы опоры №27 ВЛ 35 кВ № 5 Коробки – Гурово с отпайкой на ПС Попки, что явилось причиной падения провода, однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом деревянной траверсы опоры №27 на ВЛ 35 кВ № 5 Коробки – Гурово с отпайкой на ПС Попки Опора анк. дер. УША-1 | 2025-07-16 19:39 | 2025-07-17 00:55
1107 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Мирошники – ГПЗ (ВЛ 110 кВ №443) | 56 | 2025-07-16 12:51 | 2025-07-16 12:51 | 3.4.7.4.1, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов и проводу фазы "С" на опоре №140 ВЛ 110 кВ ГПЗ – Мирошники (ВЛ 110 кВ №443), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов и проводу фазы "С" на опоре №140 ВЛ 110 кВ ГПЗ – Мирошники (ВЛ 110 кВ №443), что явилось причиной возникновения однофазного замыкания и отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов и проводу фазы "С" на опоре №140 на ВЛ 110 кВ Мирошники – ГПЗ (ВЛ 110 кВ №443) Опора анк. мет.УС110-3 (сталь)
1108 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Литейная – Умет (ВЛ 110 кВ №432) | 55 | 2025-07-14 23:27 | 2025-07-14 23:27 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №99 ВЛ 110 кВ Литейная – Умет (ВЛ 110 кВ №432), что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие по гирлянде изоляторов фазы А" на опоре №99 ВЛ 110 кВ Литейная – Умет (ВЛ 110 кВ №432), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по гирлянде изоляторов фазы А" на опоре №99 на ВЛ 110 кВ Литейная – Умет (ВЛ 110 кВ №432) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
1109 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Литейная – ГНС-2 (ВЛ 110 кВ №423) | 54 | 2025-07-14 20:23 | 2025-07-14 20:23 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения произошло перекрытие гирлянды изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №55 ВЛ 110 кВ Литейная – ГНС-2 (ВЛ 110 кВ №423), что стало причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие по гирлянде изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №55 ВЛ 110 кВ Литейная – ГНС-2 (ВЛ 110 кВ №423), что стало причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по гирлянде изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №55 на ВЛ 110 кВ Литейная – ГНС-2 (ВЛ 110 кВ №423) Опора пром.ж/б.ПБ150-1
1110 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Литейная – Петров Вал с отпайкой на ПС Лебяжье (ВЛ 110 кВ №422) | 53 | 2025-07-14 15:54 | 2025-07-14 15:54 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №10 ВЛ 110 кВ Литейная – Петров Вал с отпайкой на ПС Лебяжье (ВЛ 110 кВ №422), что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №10 ВЛ 110 кВ Литейная – Петров Вал с отпайкой на ПС Лебяжье (ВЛ 110 кВ №422), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №10 на ВЛ 110 кВ Литейная – Петров Вал с отпайкой на ПС Лебяжье (ВЛ 110 кВ №422) Опора пром.мет. Рюмка-1 цепная
1111 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ ПС ПС ПС ПС ПС ПС ПС | 110 110 110 110 110 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Петров Вал – Коробки №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №442) ПС 110 кВ Коробки ПС 110 кВ Коробки ПС 110 кВ Коробки ПС 110 кВ Коробки ПС 110 кВ Коробки ПС 110 кВ Коробки ПС 110 кВ Коробки | 52 | 2025-07-12 23:48 | 2025-07-23 02:37 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прямого попадания разряда молнии, произошло повреждение ТТ-ЛЭП-413 ПС 110 кВ Коробки фазы "С", что стало причиной отключения В-ЛЭП-413, В-ЛЭП-441, ОСВ-110, ОД-110-Т-1, В-35-Т-1, В-6-Т-1 от дифференциальной защиты трансформатора Т-1 и отключения В-ЛЭП-413 на ПС 110кВ ГПЗ от защит ВЛ 110 кВ Коробки - ГПЗ (ВЛ 110 кВ №413). Из-за разрушения изоляции ТТ-ЛЭП-413 ПС 110 кВ Коробки произошло механическое повреждение подвесной изоляции 1С-110, изоляции ТТ-ЛЭП-442, В-ЛЭП-413 и В-ЛЭП-442, что стало причиной отключения В-ЛЭП-410, В-ЛЭП-442, ОД-110-Т-2, В-35-Т-2, В-6-Т-2 от дифференциальной защиты трансформатора Т-2 на ПС 110 кВ Коробки и отключения В-ЛЭП-442 на ПС 220кВ Петров Вал от межфазной ПДЗ ВЛ 110 кВ Петров Вал – Коробки №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №442). | 4.4.4, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прямого попадания разряда молнии, произошло повреждение ТТ-ЛЭП-413 ПС 110 кВ Коробки фазы "С", что стало причиной отключения В-ЛЭП-413, В-ЛЭП-441, ОСВ-110, ОД-110-Т-1, В-35-Т-1, В-6-Т-1 от дифференциальной защиты трансформатора Т-1 и отключения В-ЛЭП-413 на ПС 110кВ ГПЗ от защит ВЛ 110 кВ Коробки - ГПЗ (ВЛ 110 кВ №413). Из-за разрушения изоляции ТТ-ЛЭП-413 ПС 110 кВ Коробки произошло механическое повреждение подвесной изоляции 1С-110, изоляции ТТ-ЛЭП-442, В-ЛЭП-413 и В-ЛЭП-442, что стало причиной отключения В-ЛЭП-410, В-ЛЭП-442, ОД-110-Т-2, В-35-Т-2, В-6-Т-2 от дифференциальной защиты трансформатора Т-2 на ПС 110 кВ Коробки и отключения В-ЛЭП-442 на ПС 220кВ Петров Вал от межфазной ПДЗ ВЛ 110 кВ Петров Вал – Коробки №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №442). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изоляции В-ЛЭП-413 на ПС 110 кВ Коробки ВМТ-110Б-25/1250 УХЛ1, повреждение подвесной изоляции 1С-110 на ПС 110 кВ Коробки 1СШ-110 кВ АС 185/24, повреждение изоляции ТТ-ЛЭП-442 на ПС 110 кВ Коробки ТФМ-110-II У1 300/5 фА, повреждение изоляции В-ЛЭП-442 на ПС 110 кВ Коробки ВМТ-110Б-25/1250 УХЛ1, разрушение ТТ-ЛЭП-413 фазы "А" на ПС 110 кВ Коробки ТФНД-110М 300/5 ф.А, разрушение ТТ-ЛЭП-413 фазы "В" на ПС 110 кВ Коробки ТФНД-110М 300/5 ф.В, разрушение ТТ-ЛЭП-413 фазы "С" на ПС 110 кВ Коробки ТФНД-110М 300/5 ф.С | 2025-07-13 01:16 | 2025-07-13 04:34
1112 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Рудня – Лемешкино (ВЛ 110 кВ №450) | 51 | 2025-07-12 15:33 | 2025-07-13 05:09 | 3.4.7.4.1, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изоляторов гирлянды фазы "А" на опоре №11 ВЛ 110 кВ Рудня – Лемешкино (ВЛ 110 кВ №450), что стало причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств, вследствие поверхностного загрязнения в процессе длительного срока эксплуатации произошел пробой с последующим разрушением изоляторов гирлянды фазы "А" на опоре №11 ВЛ 110 кВ Рудня – Лемешкино (ВЛ 110 кВ №450), что стало причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изоляторов гирлянды фазы "А" на опоре №11 на ВЛ 110 кВ Рудня – Лемешкино (ВЛ 110 кВ №450) Опора анк.ж/б.УБ110-1 | 2025-07-12 15:33 | 2025-07-12 16:25
1113 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Лемешкино | 50 | 2025-07-12 02:26 | 2025-07-12 03:47 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие развития деградационных вышел из строя блок управления вакуумным выключателем В-10-Т-1 ПС 110 кВ Лемешкино, в результате чего В-10-Т-1 выведен в ремонт по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за развития деградационных процессов по причине длительного срока эксплуатации вышел из строя блок управления вакуумным выключателем В-10-Т-1 ПС 110 кВ Лемешкино, в результате чего В-10-Т-1 выведен в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение блока управления вакуумным выключателем В-10-Т-1 на ПС 110 кВ Лемешкино BB/TEL-10-20/1000-У2 | 2025-07-12 02:26 | 2025-07-12 03:47
1114 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404) | 49 | 2025-07-12 01:50 | 2025-07-12 01:50 | 3.4.7.4.1, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры воздуха произошло увеличение поверхностной проводимости изоляторов и перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №93 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения при повышении относительной влажности воздуха при перепадах температуры произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №93 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №93 на ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
1115 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Лемешкино – Жирновская (ВЛ 110 кВ №446) | 48 | 2025-07-11 16:02 | 2025-07-11 20:50 | 3.4.7.4.1, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изоляторов в гирлянде фазы "А" на опоре "№26А ВЛ 110 кВ Лемешкино – Жирновская (ВЛ 110 кВ №446). | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств, в связи с поверхностным загрязнением изоляции в процессе длительного срока эксплуатации произошел пробой с последующим разрушением изоляторов в гирлянде фазы "А" на опоре "№26А ВЛ 110 кВ Лемешкино – Жирновская (ВЛ 110 кВ №446). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изоляции фазы "А" на опоре №26А на ВЛ 110 кВ Лемешкино – Жирновская (ВЛ 110 кВ №446) Опора анк. мет.У110-1+5 (сталь)
1116 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Рудня – Лемешкино (ВЛ 110 кВ №450) | 47 | 2025-06-30 02:01 | 2025-06-30 02:01 | 3.4.7.4.1, В процессе длительной эксплуатации, из-за поверхностного загрязнения произошло ухудшение изоляционных свойств и перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов и проводу фазы "С" на опоре №68 ВЛ 110 кВ Рудня – Лемешкино (ВЛ 110 кВ №450), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло увеличение поверхностной проводимости изоляторов и перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов и проводу фазы С" на опоре №68 ВЛ 110 кВ Рудня – Лемешкино (ВЛ 110 кВ №450), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов и проводу азы С" на опоре №68 на ВЛ 110 кВ Рудня – Лемешкино (ВЛ 110 кВ №450) Опора анк.ж/б.УБ110-1
1117 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ольховка – Солодча (ВЛ 110 кВ №466) | 46 | 2025-06-26 20:12 | 2025-06-26 20:12 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А"на опоре №114 ВЛ 110 кВ Ольховка – Солодча (ВЛ 110 кВ №466), что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие по гирлянде изоляторов и проводу фазы "А" на опоре №114 ВЛ 110 кВ Ольховка – Солодча (ВЛ 110 кВ №466), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по гирлянде изоляторов и проводу фазы "А" на опоре №114 на ВЛ 110 кВ Ольховка – Солодча (ВЛ 110 кВ №466) Опора пром. дер. ПБ-2Т
1118 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Ильмень - Рудня (ВЛ 110 кВ №403) | 45 | 2025-06-25 20:36 | 2025-06-25 20:36 | 3.4.7.4.1, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №27 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Ильмень - Рудня (ВЛ 110 кВ №403), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №27 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Ильмень - Рудня (ВЛ 110 кВ №403), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №27 на ВЛ 110 кВ Красный Яр – Ильмень - Рудня (ВЛ 110 кВ №403) Опора пром.ж/б.ПБ110-6
1119 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Петров Вал – Коробки №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №442) | 44 | 2025-06-25 19:07 | 2025-06-25 19:07 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие гирлянды изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №16 ВЛ 110 кВ Петров Вал – Коробки №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №442), что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений во время прохождения грозового фронта произошло перекрытие гирлянды изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №16 ВЛ 110 кВ Петров Вал – Коробки №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №442), что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие гирлянды изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №16 на ВЛ 110 кВ Петров Вал – Коробки №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №442) Опора пром.мет. Рюмка-1 цепная
1120 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 35 35 35 | ВЛ 35 кВ № 5 Коробки – Гурово с отпайкой на ПС Попки ВЛ 35 кВ № 5 Коробки – Гурово с отпайкой на ПС Попки ВЛ 35 кВ № 5 Коробки – Гурово с отпайкой на ПС Попки | 43 | 2025-06-25 18:45 | 2025-06-26 16:44 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" на опорах №96 и №121 и фаз "А" и "С" на опоре №248, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ 35 кВ №5 Коробки-Гурово с отпайкой на ПС Попки (№5 Гурово) от защит. | 4.12, Из-за прохождения грозового фронта и атмосферных перенапряжений произошло перекрытие гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" на опорах №96 и №121 и фаз "А" и "С" на опоре №248, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ 35 кВ №5 Коробки-Гурово с отпайкой на ПС Попки (№5 Гурово) от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие гирлянды изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №96 на ВЛ 35 кВ № 5 Коробки – Гурово с отпайкой на ПС Попки Опора пром.дер. ПА-5, перекрытие гирлянды изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №121 на ВЛ 35 кВ № 5 Коробки – Гурово с отпайкой на ПС Попки Опора пром.ж/б. ПБ35-1В, перекрытие гирлянды изоляторов фаз "А" и "С" на опоре №248 на ВЛ 35 кВ № 5 Коробки – Гурово с отпайкой на ПС Попки Опора пром.ж/б. ПБ35-1В
1121 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Литейная – Антиповская (ВЛ 110 кВ №424) ВЛ 110 кВ Камышинская ТЭЦ – Петров Вал с отпайками (ВЛ 110 кВ №439) | 22 | 2025-06-24 03:58 | 2025-06-25 13:12 | 3.4.7.3.1, Причина излишней работы ВЧБ ВЛ 110 кВ Камышинская ТЭЦ - Петров Вал с отпайками (ВЛ 110 кВ №439) снижение изоляции (пробой искрового промежутка в результате воздействия повышенного напряжения) разрядника фильтра присоединения фазы «С» канала ВЧБ ВЛ-110кВ №439. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств, при повышении относительной влажности воздуха при перепадах температуры произошло увеличение поверхностной проводимости изоляторов и перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №51 ВЛ 110 кВ Литейная - Антиповка (ВЛ 110 кВ №424), что привело к к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №51 на ВЛ 110 кВ Литейная – Антиповская (ВЛ 110 кВ №424) Опора пром.ж/б.ПБ150-1 | 2025-06-24 03:58 | 2025-06-24 04:44
1122 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ПС ПС | 110 110 | ПС 110 кВ Мокрая Ольховка ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | 40 | 2025-06-20 20:25 | 2025-06-21 05:56 | 3.4.7.4.1, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления алюминиевой жилы кабеля от привода до ящика зажимов СВ-110 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка произошло нарушение контакта в цепи питания пускателя КМ1 цепи завода пружин СВ-110 , что стало причиной разряжения пружины привода и отказа во включении СВ-110 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка. | 4.13, Из-за окисления алюминиевой жилы кабеля от привода до ящика зажимов СВ-110 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка по причине длительного срока эксплуатации произошло нарушение контакта в цепи питания пускателя КМ1 цепи завода пружин СВ-110 , что стало причиной разряжения пружины привода и отказа во включении СВ-110 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контакта в цепи питания пускателя КМ1 цепи завода пружин СВ-110 на ПС 110 кВ Мокрая Ольховка ММО-110- 1600-31,5-У1
1123 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Мирошники – ГПЗ (ВЛ 110 кВ №443) | 39 | 2025-06-17 16:17 | 2025-06-17 16:17 | 3.4.7.4.1, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фаз "А" и "С" на опоре №148 ВЛ 110 кВ ГПЗ – Мирошники (ВЛ 110 кВ №443), что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фаз "А" и "С" на опоре №148 ВЛ 110 кВ ГПЗ – Мирошники (ВЛ 110 кВ №443), что явилось причиной возникновения межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие гирлянды изоляторов фаз "А" и "С" на опоре №148 на ВЛ 110 кВ Мирошники – ГПЗ (ВЛ 110 кВ №443) Опора анк. мет.УС110-3 (сталь)
1124 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Литейная – ГНС-2 (ВЛ 110 кВ №423) | 38 | 2025-06-17 14:34 | 2025-06-17 14:34 | 3.4.7.4.1, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №33 ВЛ 110 кВ Литейная – ГНС-2 (ВЛ 110 кВ №423), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №33 ВЛ 110 кВ Литейная – ГНС-2 (ВЛ 110 кВ №423), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре №33 на ВЛ 110 кВ Литейная – ГНС-2 (ВЛ 110 кВ №423) Опора пром.ж/б.ПБ150-1
1125 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Литейная – Умет (ВЛ 110 кВ №432) | 37 | 2025-06-15 19:10 | 2025-06-15 19:10 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №130 ВЛ 110 кВ Литейная – Умет (ВЛ 110 кВ №432), что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие по гирлянде изоляторов фазы А" на опоре №130 ВЛ 110 кВ Литейная – Умет (ВЛ 110 кВ №432), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по гирлянде изоляторов фазы А" на опоре №130 на ВЛ 110 кВ Литейная – Умет (ВЛ 110 кВ №432) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
1126 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ольховка – Солодча (ВЛ 110 кВ №466) | 36 | 2025-06-15 17:05 | 2025-06-16 17:30 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прямого попадания разряда молнии, произошло повреждение деревянной траверсы опоры №120 ВЛ 110 кВ Солодча – Ольховка (ВЛ 110 кВ №466), что стало причиной кратковременного схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за прямого попадания разряда молнии, вследствие прохождения грозового фронта, произошло повреждение деревянной траверсы опоры №120 ВЛ 110 кВ Солодча – Ольховка (ВЛ 110 кВ №466), что привело к кратковременному схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение деревянной траверсы опоры №120 на ВЛ 110 кВ Ольховка – Солодча (ВЛ 110 кВ №466) Опора пром. дер. ПБ-2Т
1127 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Лемешкино – Жирновская (ВЛ 110 кВ №446) | 35 | 2025-06-15 13:38 | 2025-06-15 13:38 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения изоляции произошло перекрытие по гирляндам изоляторов и проводу фазы "С" на опоре №26 и изоляторов и проводу фазы "В" на опоре №26А ВЛ 110 кВ Лемешкино - Жирновская (ВЛ 110 кВ №446), что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие по гирлянде изоляторов и проводу фазы "С" на опоре №26 и изоляторов и проводу фазы "В" на опоре №26А ВЛ 110 кВ Лемешкино - Жирновская (ВЛ 110 кВ №446), что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по гирлянде изоляторов и проводу фазы "С" на опоре №26А на ВЛ 110 кВ Лемешкино – Жирновская (ВЛ 110 кВ №446) Опора анк. мет.У110-1+5 (сталь), перекрытие по гирлянде изоляторов и проводу фазы "В" на опоре №26 на ВЛ 110 кВ Лемешкино – Жирновская (ВЛ 110 кВ №446) Опора анк. мет.У110-1+5 (сталь)
1128 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558) | 34 | 2025-06-15 04:05 | 2025-06-15 04:05 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №235 ВЛ 110 кВ Кудиновская - Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558), что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие по гирлянде изоляторов фазы"С" на опоре №235 ВЛ 110 кВ Кудиновская - Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по гирлянде изоляторов фазы"С" на опоре №235 на ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
1129 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Коробки | 33 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 13:20 | 3.4.7.4.1, Из-за длительного срока эксплуатации и ухудшения свойств материалов, вследствие усыхания произошло растрескивание резинового уплотнения термосифонного фильтра Т-2 ПС 110 кВ Коробки, что привело к нарушению герметичности и капельной течи масла. | 4.1.3, Из-за усыхания и растрескивания резинового уплотнения, вследствие длительного срока эксплуатации, произошло нарушение герметичности и образование капельной течи через резиновое уплотнение термосифонного фильтра Т-2 ПС 110 кВ Коробки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: образование капельной течи через резиновое уплотнение термосифонного фильтра Т-2 на ПС 110 кВ Коробки Трансформатор ТДТН-16000/110/35/6
1130 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Лемешкино – Жирновская (ВЛ 110 кВ №446) | 32 | 2025-06-10 18:24 | 2025-06-10 18:24 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения изоляции произошло перекрытие по гирляндам изоляторов фаз "А" и "С" на опоре №175 ВЛ 110 кВ Лемешкино - Жирновская (ВЛ 110 кВ №446), что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие по гирляндам изоляторов фаз "А" и "С" на опоре №175 ВЛ 110 кВ Лемешкино - Жирновская (ВЛ 110 кВ №446), что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по гирлянде изоляторов фаз "А" и "С" на опоре №175 на ВЛ 110 кВ Лемешкино – Жирновская (ВЛ 110 кВ №446) Опора анк. мет.У2М
1131 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Мирошники – ГПЗ (ВЛ 110 кВ №443) | 31 | 2025-06-05 07:53 | 2025-06-06 01:55 | 3.4.7.4.1, Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания, при воздействии ветровой нагрузки с порывами до 21 м/с произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности и излом деревянной траверсы опоры №35 ВЛ 110 кВ Мирошники – ГПЗ (ВЛ 110 кВ №443), что явилось причиной вывода ВЛ в аварийный ремонт по неотложной заявке. | 4.14, Из-за сверхнормативного загнивания деревянных элементов опоры №35 ВЛ 110 кВ Мирошники – ГПЗ (ВЛ 110 кВ №443) по причине длительного срока эксплуатации, при длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 21 м/с произошло разрушение деревянной траверсы опоры №35 ВЛ 110 кВ Мирошники – ГПЗ (ВЛ 110 кВ №443), что привело к выводу ВЛ в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение деревянной траверсы опоры №35 на ВЛ 110 кВ Мирошники – ГПЗ (ВЛ 110 кВ №443) Опора пром. дер. ПБ-2Т
1132 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404) | 30 | 2025-06-02 19:24 | 2025-06-02 19:24 | 3.4.7.4.1, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры воздуха произошло увеличение поверхностной проводимости изоляторов и перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №97 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения при повышении относительной влажности воздуха при перепадах температуры произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №97 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №97 на ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
1133 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Ильмень - Рудня (ВЛ 110 кВ №403) ПС 110 кВ Матышево | 29 | 2025-05-29 03:15 | 2025-05-30 13:40 | 3.4.7.4.1, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №57 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Ильмень - Рудня (ВЛ 110 кВ №403), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. 3.4.7.4.1, Из-за ослабления кернения и самопроизвольного скручивания внешней отключающей пружины на изоляционной приводной колонке фазы "А" СВ-110 ПС 110 кВ Матышево в процессе длительной эксплуатации при коммутациях выключателем произошло смещение внешней отключающей пружины с места торцевой заделки, что стало причиной недостаточного развития усилия отключающий пружины и неотключения СВ-110 ПС 110 кВ Матышево действием защит при однофазном коротком замыкании на ВЛ 110 кВ Красный Яр – Ильмень - Рудня (ВЛ 110 кВ №403). | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №57 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Ильмень - Рудня (ВЛ 110 кВ №403), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №57 на ВЛ 110 кВ Красный Яр – Ильмень - Рудня (ВЛ 110 кВ №403) Опора анк.ж/б.УБ110-1 4.1.3, Из-за самопроизвольного скручивания внешней отключающей пружины на изоляционной приводной колонке фазы "А" СВ-110 ПС 110 кВ Матышево в результате ослабления кернения в процессе длительной эксплуатации при коммутациях выключателем произошло смещение внешней отключающей пружины с места торцевой заделки, что стало причиной недостаточного развития усилия отключающий пружины и неотключения СВ-110 ПС 110 кВ Матышево действием защит при однофазном коротком замыкании на ВЛ 110 кВ Красный Яр – Ильмень - Рудня (ВЛ 110 кВ №403). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение внешней отключающей пружины на изоляционной приводной колонке фазы "А" СВ-110 на ПС 110 кВ Матышево Привод ЗПМ-70000
1134 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558) | 28 | 2025-05-23 04:28 | 2025-05-23 04:28 | 3.4.7.4.1, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы произошло увеличение поверхностной проводимости изоляторов и перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №238 ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Из-за образования дуги произошло поверхностное перекрытие провода фазы "С" на опоре №238 ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558). | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения при повышении относительной влажности воздуха при перепадах температуры произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №238 ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Из-за образования дуги произошло поверхностное перекрытие провода фазы "С" на опоре №238 ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №238 на ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558) Опора пром.ж/б.ПБ110-5, поверхностное перекрытие провода фазы "С" на опоре №238 на ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
1135 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Мирошники (ВЛ 110 кВ №444) | 27 | 2025-05-20 14:49 | 2025-05-20 15:57 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта, из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие всех фаз на опоре №183 ВЛ 110 кВ ГПЗ – Мирошники (ВЛ 110 кВ №443) двухцепного участка ВЛ 110 кВ Красный Яр - Мирошники (ВЛ-110 кВ №444), что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ 110 кВ ГПЗ – Мирошники (ВЛ 110 кВ №443) и ВЛ 110 кВ Красный Яр - Мирошники (ВЛ-110 кВ №444) действием защит. | 4.11, Из-за атмосферных перенапряжений, во время прохождения грозового фронта произошло перекрытие всех фаз на опоре №183 ВЛ 110 кВ ГПЗ – Мирошники (ВЛ 110 кВ №443) двухцепного участка ВЛ 110 кВ Красный Яр - Мирошники (ВЛ-110 кВ №444), что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ 110 кВ ГПЗ – Мирошники (ВЛ 110 кВ №443) и ВЛ 110 кВ Красный Яр - Мирошники (ВЛ-110 кВ №444) действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами фаз "А", "В", "С" на опоре №183 на ВЛ 110 кВ Мирошники – ГПЗ (ВЛ 110 кВ №443) Опора анк. мет.У110-2 (сталь)
1136 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ПС | 35 | ПС 110 кВ Коробки | 25 | 2025-05-14 16:02 | 2025-05-30 15:52 | 3.4.7.3.5, В связи с изменением свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации возникла внутренняя неисправность полюса фазы "В" В-ВЛ-5-35 ПС 110 кВ Коробки, что стало причиной выхода из строя дугогасительной камеры и разгерметизации полюса фазы "В" вакуумного выключателя В-ВЛ-5-35 ПС 110 кВ Коробки. | 4.1.3, Из-за внутренней неисправностью полюса фазы "В" В-ВЛ-5-35 ПС 110 кВ Коробки в связи с изменениями свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел выход из строя дугогасительной камеры В-ВЛ-5-35 ПС 110 кВ Коробки, что стало причиной разгерметизации полюса вакуумного выключателя В-ВЛ-5-35 ПС 110 кВ Коробки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: внутренняя неисправность полюса фазы "В" вакуумного выключателя В-ВЛ-5-35 на ПС 110 кВ Коробки ВБЭС-35III-25/630 УХЛ1
1137 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Линево – Жирновская с отпайкой на КС Жирновская (ВЛ 110 кВ №445) | 24 | 2025-05-14 03:56 | 2025-05-14 03:56 | 3.4.7.4.1, В процессе длительной эксплуатации, из-за поверхностного загрязнения произошло ухудшение изоляционных свойств и перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №74 ВЛ 110 кВ Линево – Жирновская с отпайкой на КС Жирновская (ВЛ 110 кВ №445), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Из-за образования дуги по причине поверхностного перекрытия произошло повреждение верхнего повива провода фазы "А" на опоре №74 ВЛ 110 кВ Линево – Жирновская с отпайкой на КС Жирновская (ВЛ 110 кВ №445). | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло увеличение поверхностной проводимости изоляторов и перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №74 ВЛ 110 кВ Линево – Жирновская с отпайкой на КС Жирновская (ВЛ 110 кВ №445), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Из-за образования дуги по причине поверхностного перекрытия произошло повреждение верхнего повива провода фазы "А" на опоре №74 ВЛ 110 кВ Линево – Жирновская с отпайкой на КС Жирновская (ВЛ 110 кВ №445). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №74 на ВЛ 110 кВ Линево – Жирновская с отпайкой на КС Жирновская (ВЛ 110 кВ №445) Опора пром.ж/б.ПБ150-1, повреждение верхнего повива провода фазы "А" на опоре №74 на ВЛ 110 кВ Линево – Жирновская с отпайкой на КС Жирновская (ВЛ 110 кВ №445) Опора пром.ж/б.ПБ150-1
1138 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Петров Вал – Коробки №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №441) | 23 | 2025-05-12 15:54 | 2025-05-12 15:54 | 3.4.7.4.1, В процессе длительной эксплуатации, из-за поверхностного загрязнения произошло ухудшение изоляционных свойств и перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №51 ВЛ 110 кВ Петров Вал – Коробки №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №441), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Из-за образования дуги по причине поверхностного перекрытия произошло повреждение верхнего повива провода фазы "С" на опоре №51 ВЛ 110 кВ Петров Вал – Коробки №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №441). | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло увеличение поверхностной проводимости изоляторов и перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №51 ВЛ 110 кВ Петров Вал – Коробки №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №441), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Из-за образования дуги по причине поверхностного перекрытия произошло повреждение верхнего повива провода фазы "С" на опоре №51 ВЛ 110 кВ Петров Вал – Коробки №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №441). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №51 на ВЛ 110 кВ Петров Вал – Коробки №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №441) Опора пром.мет. Рюмка-1 цепная, электродуговое повреждение верхнего повива провода фазы "С" на опоре №51 на ВЛ 110 кВ Петров Вал – Коробки №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №441) Опора пром.мет. Рюмка-1 цепная
1139 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Зензеватка – Ягодная (ВЛ 110 кВ №471) | 22 | 2025-05-10 22:30 | 2025-05-10 22:30 | 3.4.7.4.1, В процессе длительной эксплуатации, из-за поверхностного загрязнения произошло ухудшение изоляционных свойств и перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №92 ВЛ 110 кВ Ягодная – Сельская (ВЛ 110 кВ №467), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло увеличение поверхностной проводимости изоляторов и перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №92 ВЛ 110 кВ Ягодная – Сельская (ВЛ 110 кВ №467), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №92 на ВЛ 110 кВ Ягодная – Сельская (ВЛ 110 кВ №467) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
1140 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Вязовка – Матышево (ВЛ 110 кВ №452) | 21 | 2025-05-09 05:12 | 2025-05-09 05:12 | 3.4.7.4.1, В процессе длительной эксплуатации, из-за поверхностного загрязнения, при повышении относительной влажности воздуха при перепадах температуры в утренние часы произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №99 ВЛ 110 кВ Вязовка – Матышево (ВЛ 110 кВ №452), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Из-за образования дуги по причине поверхностного перекрытия произошло повреждение верхнего повива провода фазы "С" на опоре №99 ВЛ 110 кВ Вязовка – Матышево (ВЛ 110 кВ №452). | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения при повышении относительной влажности воздуха при перепадах температуры в утренние часы произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов и повреждение верхнего повива провода фазы "С" на опоре №99 ВЛ 110 кВ Вязовка – Матышево (ВЛ 110 кВ №452), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов и повреждение верхнего повива провода фазы "С" на опоре №99 на ВЛ 110 кВ Вязовка – Матышево (ВЛ 110 кВ №452) Опора пром.ж/б.ПБ110-1
1141 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ ВЛ | 35 35 | ВЛ 35 кВ Вязовка – Елань-2 ВЛ 35 кВ Вязовка – Елань-2 | 20 | 2025-05-08 05:10 | 2025-05-13 20:50 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прямого попадания разряда молнии, произошло повреждение деревянной траверсы и стойки опоры №73 ВЛ 35 кВ Вязовка – Елань-2, что явилось причиной кратковременного схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за атмосферных перенапряжений во время прохождения грозового фронта, вследствие прямого попадания разряда молнии, произошло повреждение деревянной траверсы и стойки опоры №73 ВЛ 35 кВ Вязовка – Елань-2, что явилось причиной кратковременного схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение деревянной траверсы и стойки опоры №73 на ВЛ 35 кВ Вязовка – Елань-2 Опора пром.дер.ПА-2
1142 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Литейная – Умет (ВЛ 110 кВ №432) | 19 | 2025-05-07 17:20 | 2025-05-07 17:20 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №141/1 ВЛ 110 кВ Литейная – Умет (ВЛ 110 кВ №432), что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре №141/1 ВЛ 110 кВ Литейная – Умет (ВЛ 110 кВ №432), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре №141/1 на ВЛ 110 кВ Литейная – Умет (ВЛ 110 кВ №432) ВЛ 110 кВ Литейная – Умет (ВЛ 110 кВ №432)
1143 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Филино – Даниловская (ВЛ 110 кВ №411) | 18 | 2025-05-05 14:22 | 2025-05-05 14:26 | 3.4.8.4, При перекрытии изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры по причине заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) возникло однофазное замыкание, приведшее к электродуговому повреждению верхнего повива провода фазы «С» на опоре №11 ВЛ 110 кВ Филино – Даниловская (ВЛ 110 кВ №411), что стало причиной отключения ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводом фазы "С" и траверсой опоры №11 ВЛ 110 кВ Филино – Даниловская (ВЛ 110 кВ №411), что привело к электродуговому повреждению верхнего повива провода фазы «С» на опоре №11 ВЛ 110 кВ Филино – Даниловская (ВЛ 110 кВ №411), однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение верхнего повива провода фазы «С» на опоре №11 на ВЛ 110 кВ Филино – Даниловская (ВЛ 110 кВ №411) Опора пром.ж/б.ПБ150-1
1144 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Петров Вал – Купцово (ВЛ 110 кВ №400) | 17 | 2025-05-05 04:02 | 2025-05-05 04:02 | 3.4.7.4.1, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры произошло увеличение поверхностной проводимости изоляторов и перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №191 ВЛ 110 кВ Петров Вал – Купцово (ВЛ 110 кВ №400), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения при повышении относительной влажности воздуха при перепадах температуры произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №191 ВЛ 110 кВ Петров Вал – Купцово (ВЛ 110 кВ №400), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №191 на ВЛ 110 кВ Петров Вал – Купцово (ВЛ 110 кВ №400) Опора пром.ж/б.ПБ150-1
1145 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Вязовка – Матышево (ВЛ 110 кВ №452) ВЛ 110 кВ Вязовка – Матышево (ВЛ 110 кВ №452) ВЛ 110 кВ Вязовка – Матышево (ВЛ 110 кВ №452) | 16 | 2025-05-02 12:33 | 2025-05-07 12:55 | 3.4.7.4.1, В процессе длительной эксплуатации, из-за поверхностного загрязнения, в том числе из-за активной жизнедеятельности птиц, произошло ухудшение изоляционных свойств и перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №73 ВЛ 110 кВ Вязовка – Матышево (ВЛ 110 кВ №452), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Из-за образования дуги по причине поверхностного перекрытия произошло повреждение верхнего повива провода фазы "С" на опоре №73 ВЛ 110 кВ Вязовка – Матышево (ВЛ 110 кВ №452). | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло увеличение поверхностной проводимости изоляторов и перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов и повреждение верхнего повива провода фазы "С" на опоре №73 ВЛ 110 кВ Вязовка – Матышево (ВЛ 110 кВ №452), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов и повреждение верхнего повива провода фазы "С" на опоре №73 на ВЛ 110 кВ Вязовка – Матышево (ВЛ 110 кВ №452) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
1146 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Вязовка – Матышево (ВЛ 110 кВ №452) ПС 110 кВ Вязовка | 15 | 2025-05-01 05:58 | 2025-05-01 10:32 | 3.4.7.4.1, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №74 ВЛ 110 кВ Вязовка – Матышево (ВЛ 110 кВ №452), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием ТЗНП. 3.4.7.3.5, В связи с длительным сроком эксплуатации произошло разрегулирование контакта завода пружин SQ1 в цепи включения СВ-110 ПС 110 кВ Вязовка, в результате чего из-за отсутствия контакта произошел отказ включения выключателя по цепям АПВ и РПВ. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №74 ВЛ 110 кВ Вязовка – Матышево (ВЛ 110 кВ №452), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №74 на ВЛ 110 кВ Вязовка – Матышево (ВЛ 110 кВ №452) Опора пром.ж/б.ПБ110-5 4.13, Из-за разрегулирования контакта завода пружин SQ1 в цепи включения СВ-110 ПС 110 кВ Вязовка в процессе длительного срока эксплуатации произошло нарушение контактного соединения, что стало причиной отказа в включении выключателя по цепям АПВ и РПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствие контакта завода пружин SQ1 в цепи включения СВ-110 на ПС 110 кВ Вязовка ПС 110 кВ Вязовка
1147 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Ильмень - Рудня (ВЛ 110 кВ №403) | 14 | 2025-04-20 05:19 | 2025-04-20 05:19 | 3.4.7.4.1, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №56 ВЛ 110 кВ Матышево - Ильмень (ВЛ 110 кВ №453), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №56 ВЛ 110 кВ Матышево - Ильмень (ВЛ 110 кВ №453), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №56 на ВЛ 110 кВ Матышево – Ильмень (ВЛ 110кВ №453) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
1148 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Петров Вал – Коробки №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №441) | 13 | 2025-04-17 04:49 | 2025-04-17 04:49 | 3.4.7.4.1, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №33 ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №1 с отпайками (ВЛ-110 кВ №441), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №33 ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №1 с отпайками (ВЛ-110 кВ №441), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №33 на ВЛ 110 кВ Петров Вал – Коробки №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №441) Опора пром.мет. Рюмка-1 цепная
1149 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ПС ВЛ | 110 110 | ПС 110 кВ Коробки ВЛ 110 кВ №413 (Потр.) | 12 | 2025-04-09 20:00 | 2025-04-10 16:27 | 3.4.7.4.1, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие износа и изменения характеристик материалов, при производстве оперативных переключений произошло заклинивание контактной части фазы "С" ЛР-ЛЭП-413 ПС 110 кВ Коробки, что привело к выводу в ремонт по неотложной заявке В-ЛЭП-413 ПС 110 кВ Коробки и ВЛ 110 кВ №413 (Потр.). | 4.1.3, Из-за износа главных ножей ЛР-ЛЭП-413 ПС 110 кВ Коробки по причине изменения характеристик материалов в процессе длительного срока эксплуатации, при производстве оперативных переключений произошло заклинивание контактной части фазы "С" ЛР-ЛЭП-413 ПС 110 кВ Коробки, что привело к выводу в ремонт по неотложной заявке В-ЛЭП-413 ПС 110 кВ Коробки и ВЛ 110 кВ №413 (Потр.). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: заклинивание контактной части фазы "С" ЛР-ЛЭП-413 на ПС 110 кВ Коробки РЛНДЗ-2-110/600
1150 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Лемешкино – Жирновская (ВЛ 110 кВ №446) | 11 | 2025-03-31 15:25 | 2025-04-01 16:10 | 3.4.7.4.1, Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания произошло ухудшение механической прочности, частичная потеря несущей способности и излом деревянной траверсы опоры №166 ВЛ 110 кВ Лемешкино – Жирновская (ВЛ 110 кВ №446), что явилось причиной падения провода провода фазы "А" на опоре №166, однофазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.14, Из-за сверхнормативного загнивания деревянных элементов опоры №166 ВЛ 110 кВ Лемешкино – Жирновская (ВЛ 110 кВ №446) по причине длительного срока эксплуатации, при усилении ветра до 21 м/с произошло разрушение деревянной траверсы опоры №166 ВЛ 110 кВ Лемешкино – Жирновская (ВЛ 110 кВ №446), что привело к падению провода провода фазы "А" на опоре №166, однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение деревянной траверсы опоры №166 на ВЛ 110 кВ Лемешкино – Жирновская (ВЛ 110 кВ №446) Опора пром.дер. ПБ-2 | 2025-03-31 15:25 | 2025-03-31 16:23
1151 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404) | 8 | 2025-03-15 02:05 | 2025-03-15 02:05 | 3.4.7.4.1, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры воздуха произошло увеличение поверхностной проводимости изоляторов и перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №91 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения при повышении относительной влажности воздуха при перепадах температуры произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №91 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №91 на ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
1152 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Петров Вал – Коробки №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №442) | 6 | 2025-03-10 16:46 | 2025-03-10 16:46 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры воздуха произошло увеличение поверхностной проводимости изоляторов и перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №115 ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №442), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения при повышении относительной влажности воздуха при перепадах температуры произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №115 ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №442), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №115 на ВЛ 110 кВ Петров Вал – Коробки №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №442) Опора пром.мет. Рюмка-1 цепная
1153 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Елань-1 | 5 | 2025-02-19 13:26 | 2025-02-22 13:48 | 3.4.7.3.5, В результате ухудшения механических свойств при резких перепадах температуры окружающего воздуха произошло растрескивание резинового уплотнения манометра разрыва полюса фазы "С" В-ЛЭП-648 ПС 110 кВ Елань-1, что привело к частичной разгерметизации и снижению давления газа. | 4.7, Из-за растрескивания резинового уплотнения манометра разрыва полюса фазы "С" В-ЛЭП-648 ПС 110 кВ Елань-1 по причине нарушения структуры материала при резких изменениях температуры, произошла частичная разгерметизация и снижение давления газа, что привело к аварийному режиму работы выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: растрескивания резинового уплотнения манометра разрыва полюса фазы "С" на ПС 110 кВ Елань-1 ММО-110-20/1250 У1
1154 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Зензеватка – Ягодная (ВЛ 110 кВ №471) ВЛ 110 кВ Зензеватка – Ягодная (ВЛ 110 кВ №471) | 4 | 2025-02-16 01:26 | 2025-02-16 22:22 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при воздействии ветровой нагрузки произошло повреждение жил провода фазы "А" и "С" в пролете опор №128-129 ВЛ 110 кВ Зензеватка – Ягодная (ВЛ 110 кВ №471), что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.13, Из-за повреждения жил провода фазы "А" и "С" в пролете опор №128-129 ВЛ 110 кВ Зензеватка – Ягодная (ВЛ 110 кВ №471) вследствие изменения свойств материалов и снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, при воздействии ветровой нагрузки произошло межфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение жил провода фазы "А" и "С" в пролете опор №128-129 на ВЛ 110 кВ Зензеватка – Ягодная (ВЛ 110 кВ №471) Пролет:3*АЖ 120+1*С-50 | 2025-02-16 01:26 | 2025-02-16 03:30
1155 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Даниловская – Березовская (ВЛ 110 кВ №414) | 3 | 2025-02-05 17:06 | 2025-02-05 17:06 | 3.4.7.4.1, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №78 ВЛ 110 кВ Даниловская – Березовская (ВЛ 110 кВ №414), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №78 ВЛ 110 кВ Даниловская – Березовская (ВЛ 110 кВ №414), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №78 на ВЛ 110 кВ Даниловская – Березовская (ВЛ 110 кВ №414) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
1156 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Ильмень - Рудня (ВЛ 110 кВ №403) | 2 | 2025-02-04 06:41 | 2025-02-04 06:41 | 3.4.7.4.1, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №128 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Ильмень - Рудня (ВЛ 110 кВ №403), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №128 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Ильмень - Рудня (ВЛ 110 кВ №403), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №128 на ВЛ 110 кВ Красный Яр – Ильмень - Рудня (ВЛ 110 кВ №403) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
1157 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Линево – Жирновская с отпайкой на КС Жирновская (ВЛ 110 кВ №445) | 1 | 2025-01-27 00:42 | 2025-01-27 00:42 | 3.4.7.4.1, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №103 ВЛ 110 кВ Жирновская – Песковка (ВЛ 110 кВ №448), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре 103 ВЛ 110 кВ Жирновская – Песковка (ВЛ 110 кВ №448), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре 103 на ВЛ 110 кВ Жирновская – Песковка (ВЛ 110 кВ №448) Опора пром.ж/б.ПБ150-1
1158 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская | 251 | 2025-12-29 09:36 | 2025-12-29 15:54 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв проволоки верхнего повива вязки провода фазы "А" на опоре №358 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной падения части проволоки вязки провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв проволоки верхнего повива вязки провода фазы "А" на опоре №358 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская, что привело к падению части проволоки вязки провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проволоки вязки провода фазы "А" на опоре №358 на ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская Опора П10-1
1159 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №196 | 250 | 2025-12-27 10:42 | 2025-12-27 10:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при воздействии ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №196/250 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №196/250 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №196 Пролет:4*А 25 | 2025-12-27 10:42 | 2025-12-27 10:50
1160 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №132 | 249 | 2025-12-24 12:25 | 2025-12-24 15:41 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при воздействии ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №5-9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №132/160 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №132/160 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская, что стало причиной отключения ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-9 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №132 Пролет:4*А 35 | 2025-12-24 12:25 | 2025-12-24 15:41
1161 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №554 | 248 | 2025-12-23 12:12 | 2025-12-23 13:47 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода ответвления ко вводу в жилой дом, запитанный от опоры №12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №554/100 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось вывода ВЛ в ремонт по неотложной заявке. | 4.13, Из-за снижения механической прочности вследствие изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, при порывах ветра произошел обрыв провода ответвления ко вводу в жилой дом, запитанный от опоры №12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №554/100 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной вывода в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ответвления ко вводу в жилой дом, запитанный от опоры №12 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №554 Опора П1-5 | 2025-12-23 12:12 | 2025-12-23 13:47
1162 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Умет | 247 | 2025-12-22 11:45 | 2025-12-22 15:29 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев с последующим нарушением контактного соединения ножа фазы "А" ЛОР-3-4У ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Умет. Для устранения дефекта по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Умет. | 4.13, Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации и увеличения переходного сопротивления, произошло нагрев с последующим нарушением контактного соединения ножа фазы "А" ЛОР-3-4У ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Умет. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения контактного соединения ножа фазы "А" ЛОР-3-4У на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Умет Опора П10-1 | 2025-12-22 11:45 | 2025-12-22 15:29
1163 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №546 | 246 | 2025-12-21 16:45 | 2025-12-21 16:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при воздействии ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №5/1-5/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №546/160 ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5/1-5/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №546/160 ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5/1-5/2 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №546 Пролет:5*А 50 | 2025-12-21 16:45 | 2025-12-21 16:55
1164 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал | 245 | 2025-12-18 10:28 | 2025-12-18 14:26 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев с последующим нарушением контактного соединения ножа фазы "В" ВР-2 РВА-Петрунино ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал. Для устранения дефекта по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал. | 4.13, Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации и увеличения переходного сопротивления, произошло нагрев с последующим нарушением контактного соединения ножа фазы "В" ВР-2 РВА-Петрунино ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения контактного соединения ножа фазы "В" ВР-2 РВА-Петрунино на ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал Опора П10-2 | 2025-12-18 10:28 | 2025-12-18 14:26
1165 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №197 | 244 | 2025-12-15 23:40 | 2025-12-15 23:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности, ри длительном воздействии ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №20-20/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №197/160 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, ри длительном воздействии ветровой нагрузки произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-20/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №197/160 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-20/1 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №197 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-12-15 23:40 | 2025-12-15 23:45
1166 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №166 | 243 | 2025-12-15 18:19 | 2025-12-15 18:22 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности, при длительном воздействии ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №166/100 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, при длительном воздействии ветровой нагрузки произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №166/100 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №166 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-12-15 18:19 | 2025-12-15 18:22
1167 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №34 | 242 | 2025-12-15 13:18 | 2025-12-15 13:21 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при длительном воздействии ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №9/5-9/6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №34/63 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, при длительном воздействии ветровой нагрузки произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9/5-9/6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №34/63 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9/5-9/6 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №34 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-12-15 13:18 | 2025-12-15 13:21
1168 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №198 | 241 | 2025-12-15 13:14 | 2025-12-15 13:22 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при длительном воздействии ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №198/160 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, при длительном воздействии ветровой нагрузки произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №198/160 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №198 Пролет:4*А 25 | 2025-12-15 13:14 | 2025-12-15 13:22
1169 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №220 | 240 | 2025-12-15 03:40 | 2025-12-15 03:50 | 3.4.7.3.7, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности, при воздействии ветра, в межпроверочный период произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №220/160 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Умет, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, в межпроверочный период произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №220/160 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Умет, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №220 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-12-15 03:40 | 2025-12-15 03:50
1170 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье | 239 | 2025-12-15 03:30 | 2025-12-15 16:57 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие сверхнормативного загнивания деревянной опоры, при порывах ветра произошел срыв крюка фазы "А" с тела опоры №140 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за сверхнормативного загнивания деревянной опоры, вследствие длительного срока эксплуатации, произошел срыв крюка фазы "А" с тела опоры №140 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв крюка фазы "А" с тела опоры №140 на ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье Опора П10-7ДБ | 2025-12-15 03:30 | 2025-12-15 16:57
1171 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка | 238 | 2025-12-15 00:33 | 2025-12-15 03:10 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровой нагрузки, близкой к предельно допустимым значениям, с порывами до 25 м/с произошел излом стоек у основания опор №215, 225, 226 ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что явилось причиной их отклонения от вертикальной оси на недопустимое расстояние. | 4.4.4, Из-за воздействии ветровой нагрузки, близкой к предельно допустимым значениям, с порывами до 25 м/с произошел излом стоек у основания опор №215, 225, 226 ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что явилось причиной ее отклонения от вертикальной оси на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки у основания опоры №215 на ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка Опора П10-2Д, Излом стойки у основания опоры №225 на ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка Опора П10-2Д, Излом стойки у основания опоры №226 на ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка Опора П10-2Д | 2025-12-15 00:33 | 2025-12-15 03:10
1172 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона | 237 | 2025-12-14 12:15 | 2025-12-14 14:00 | 3.4.9.3, Из-за повреждения на потребительском участке ВЛ 6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона (ИП Кленин А.Н) ВЛ 6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона выведена в ремонт по неотложной заявке. |  | 2025-12-14 12:15 | 2025-12-14 14:00
1173 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №14 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №548 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №41 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №373 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №374 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №42 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №388 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №250 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №260 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №310 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №41 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №38 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №40 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №81 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №308 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №14 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №374 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №215 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №106 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №166 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №47А ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №173 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №584 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №103 | 235 | 2025-12-13 10:16 | 2025-12-15 03:20 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра до 28 м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №14/400 ВЛ 10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра до 28 м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №548/250 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Бутковка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра до 28 м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6/8-6/9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №41/250 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра до 28 м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №373/250 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. При воздействии ветровой нагрузки до 28 м/с произошел излом стойки у основания опор №1, 2, 3, 4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №374/250 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер, что явилось причиной их отклонения от вертикальной оси на недопустимое расстояние. Из-за отклонения опор №1,2,3,4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №374/250 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер от вертикальной оси произошел схлест проводов, приведший к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра до 28 м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №42/180 ВЛ 6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра до 28 м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №388/250 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Терновка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра до 28 м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №14/400 ВЛ 10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра до 28 м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №250/60 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Бутковка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра до 28 м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №260/160 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра до 28 м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №310/160 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра до 28 м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8/9-8/10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №41/250 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра до 28 м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/5-4/6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №38/160 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра до 28 м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №81/160 ВЛ 10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра до 28 м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №308/250 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра до 28 м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №14/400 ВЛ 10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра до 22 м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7/16-7/17 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №215/160 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Терновка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра до 22 м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №106/160 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра до 22 м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №166/100 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра до 22 м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №47А/250 ВЛ 10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра до 22 м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №173/100 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра до 22 м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 584/630 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Бутковка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра до 22 м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №103/160 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра до 22 м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №21-22 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №40/160 ВЛ 10 кВ №15 ПС 220 кВ Лебяжье, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 28 м/с из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №14/400 ВЛ 10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 28 м/с из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №548/250 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Бутковка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 28 м/с из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6/8-6/9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №41/250 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 28 м/с из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №373/250 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за воздействия ветровой нагрузки до 28 м/с произошел излом стойки у основания опор №1, 2, 3, 4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №374/250 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер, что явилось причиной их отклонения от вертикальной оси на недопустимое расстояние. Из-за отклонения опор №1,2,3,4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №374/250 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер от вертикальной оси произошел схлест проводов, приведший к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 28 м/с из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №42/180 ВЛ 6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 28 м/с из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №388/250 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Терновка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 28 м/с из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №14/400 ВЛ 10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 28 м/с из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №250/60 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Бутковка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 28 м/с из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №260/160 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 28 м/с из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №310/160 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 28 м/с из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8/9-8/10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №41/250 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 28 м/с из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/5-4/6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №38/160 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 28 м/с из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №81/160 ВЛ 10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 28 м/с из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №308/250 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 28 м/с из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №14/400 ВЛ 10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 28 м/с из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7/16-7/17 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №215/160 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Терновка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 28 м/с из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №106/160 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 28 м/с из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №166/100 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 28 м/с из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №47А/250 ВЛ 10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 28 м/с из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №173/100 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 28 м/с из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 584/630 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Бутковка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 28 м/с из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №103/160 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 28 м/с из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №21-22 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №40/160 ВЛ 10 кВ №15 ПС 220 кВ Лебяжье, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18, 5-6 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №14 Пролет:4*АС 35/6,2, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №548 Пролет:5*АС 35/6,2, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6/8-6/9 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №41 Пролет:4*АС 25/4,2, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №373 Пролет:5*АС 50/8,0, Излом стойки у основания опор №1-4 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №374 Опора АКН-1ДД (концевая), разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №42 Пролет:5*АС 50/8,0, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №388 Пролет:5*АС 35/6,2, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №250 Пролет:5*А 25, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №260 Пролет:4*АС 35/6,2, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №310 Пролет:4*АС 35/6,2, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8/9-8/10 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №41 Пролет:3*АС 25/4,2, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/5-4/6 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №38 Пролет:3*АС 35/6,2, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №81 Пролет:4*А 35, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №308 Пролет:4*АС 50/8,0, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №14 Пролет:4*АС 35/6,2, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7/16-7/17 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №215 Пролет:5*АС 50/8,0, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №106 Пролет:5*А 25, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №166 Пролет:4*АС 25/4,2, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №47А Пролет:4*АС 50/8,0, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №173 Пролет:4*А 16, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №584 Пролет:4*А 25, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №103 Пролет:4*А 50, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №21-22 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №40 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2025-12-13 10:16 | 2025-12-15 03:20
1174 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 6 (6.3) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Терновка ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка ВЛ 6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Терновка | 234 | 2025-12-13 10:15 | 2025-12-14 08:49 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 28 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №263-264, 310/16-310/17 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 28 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №61-62 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 28 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №10-11 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 28 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №24-25 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Терновка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. При воздействии ветровой нагрузки до 28 м/с произошло повреждение опоры у основания №216 ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключению ВЛ действием защит. При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 28 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №22-23 ВЛ 6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. При воздействии повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 28 м/с произошел обрыв шлейфа ЛР-1-4Т ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Терновка, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 28 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №263-264, 310/16-310/17 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 28 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №61-62 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 28 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №10-11 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 28 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №24-25 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Терновка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за длительного срока эксплуатации при длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 28 м/с произошло повреждение опоры №216 ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 28 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №22-23 ВЛ 6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за обрыва шлейфа ЛР-1-4Т на опоре №6 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Терновка по причине воздействия повторяющейся ветровой нагрузки до 28 м/с, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №263-264 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка Пролет:3*АС 70/11, схлест проводов в пролете опор №310/16-310/17 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка Пролет:3*АС 50/8,0, схлест проводов в пролете опор №61-62 на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская Пролет:3*АС 70/11, схлест проводов в пролете опор №10-11 на ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2 Пролет:3*АС 70/11, схлест проводов в пролете опор №24-25 на ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Терновка Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 / Пролет:3*АС 70/11, повреждение у основания опоры №216 на ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка Опора АК10-2Д, схлест проводов в пролете опор №22-23 на ВЛ 6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона Пролет:3*АС 70/11, обрыв шлейфа ЛР-1-4Т на опоре №6 на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Терновка Опора УА10-1 | 2025-12-13 10:15 | 2025-12-14 08:49
1175 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №47 ПС 110 кВ Промзона | 233 | 2025-12-10 19:14 | 2025-12-10 22:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №26-27 ВЛ 6 кВ №47 ПС 110 кВ Промзона, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №26-27 ВЛ 6 кВ №47 ПС 110 кВ Промзона, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №26-27 на ВЛ 6 кВ №47 ПС 110 кВ Промзона Пролет:3*АС 70/11 | 2025-12-10 19:14 | 2025-12-10 22:40
1176 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Саломатино | 232 | 2025-11-26 18:45 | 2025-11-26 21:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением штыревого изолятора фазы "А" на опоре №19/9/3 ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Саломатино, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, однофазного замыкания ВЛ и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за пробоя и разрушения штыревого изолятора фазы "А" на опоре №19/9/3 ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Саломатино, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение штыревого изолятора фазы "А" на опоре №19/9/3 на ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Саломатино А10-1 | 2025-11-26 18:45 | 2025-11-26 21:30
1177 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Саломатино | 230 | 2025-11-19 10:47 | 2025-11-19 16:07 | 3.4.7.4.1, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролетах опор №13-19 ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Саломатино. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-19 ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Саломатино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-19 на ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Саломатино Пролет Опора №13 - Опора №19 | 2025-11-19 10:47 | 2025-11-19 16:07
1178 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №117 ВЛ №9 ПС 110 кВ Саломатино | 229 | 2025-11-18 23:07 | 2025-11-19 03:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механических свойств произошло усыхание уплотнителя двери шкафа РУ-10 кВ ТП №117/250 ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Саломатино. Во время выпадения осадков произошло попадание воды в РУ-10 кВ ТП №117/250 ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Саломатино, что привело к межфазному замыканию и повреждению ПК-10. Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев с последующим оплавление верхних клемм АВ 0,4 кВ №3 ТП №117/250ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Саломатино. | 4.12, Из-за усыхания уплотнителя двери шкафа РУ-10 кВ ТП №117/250 ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Саломатино в процессе длительного срока эксплуатации во время выпадения осадков произошло попадание воды в РУ-10 кВ, что привело к межфазному замыканию и повреждению ПК-10 и отключению ТП №117/250 ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Саломатино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПК-10 всех фаз на ТП 10 кВ №117 ВЛ №9 ПС 110 кВ Саломатино Предохранитель ПКТ101-10-16-12,5 У3 ф.А 4.1.3, Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации и увеличения переходного сопротивления, произошел нагрев с последующим оплавление верхних клемм АВ №3 АВ 0,4 кВ №3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №117/250 ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Саломатино Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: оплавление верхних клемм АВ №3. на ТП 10 кВ №117 ВЛ №9 ПС 110 кВ Саломатино А-3716 250 А | 2025-11-18 23:07 | 2025-11-19 03:10
1179 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №117 | 228 | 2025-11-18 16:50 | 2025-11-18 18:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №21-22 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №117/250 ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Саломатино, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №21-22 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №117/250 ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Саломатино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №21-22 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №117 Пролет:5*АС 50/8,0 | 2025-11-18 16:50 | 2025-11-18 18:30
1180 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер | 227 | 2025-11-18 10:51 | 2025-11-18 10:54 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №213-214 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер, что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №213-214 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №213-214 на ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер Пролет:3*АС 70/11 | 2025-11-18 10:51 | 2025-11-18 10:54
1181 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Терновка | 226 | 2025-11-17 10:41 | 2025-11-17 14:43 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошло повреждение провода фазы "С" на ВР-1 РВА Липовка опора №121 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Терновка, что явилось причиной неполнофазного режима работы и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошло повреждение провода фазы "С" на ВР-1 РВА Липовка опора №121 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Терновка, что привело к неполнофазному режиму работы и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение провода фазы "С" на ВР-1 РВА Липовка опора №121 на ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Терновка Опора А10-1 | 2025-11-17 10:41 | 2025-11-17 14:43
1182 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Саломатино ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Саломатино ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Саломатино | 225 | 2025-11-16 09:35 | 2025-11-17 21:34 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв проволоки верхнего повива вязки провода фазы "А" на опоре №37 ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Саломатино, что явилось причиной падения части проволоки вязки провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №64-65 ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Саломатино, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв проволоки верхнего повива вязки провода фазы "А" на опоре №37 ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Саломатино, что привело к падению части проволоки вязки провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволоки вязки провода фазы "А" на опоре №37 на ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Саломатино Опора ПП10-2 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №64-65 ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Саломатино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №64-65 на ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Саломатино ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Саломатино | 2025-11-16 09:35 | 2025-11-17 21:34
1183 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Саломатино | 224 | 2025-11-16 01:07 | 2025-11-16 01:12 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №184-185 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Саломатино, что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №184-185 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Саломатино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №184-185 на ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Саломатино Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-11-16 01:07 | 2025-11-16 01:12
1184 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №59 | 223 | 2025-11-14 11:53 | 2025-11-14 16:22 | 3.4.7.3.7, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности в межпроверочный период произошел обрыв провода опоры №12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №59/250 ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что явилось вывода ВЛ в ремонт по неотложной заявке. | 4.13, Из-за снижения механической прочности вследствие изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, при порывах ветра произошел обрыв провода на опоре №12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №59/250 ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что явилось причиной вывода в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение провода на опоре №12 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №59 Опора УАН-1ДБ | 2025-11-14 11:53 | 2025-11-14 16:22
1185 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №182 | 222 | 2025-11-14 02:12 | 2025-11-14 02:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при воздействии ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №182/100 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №182/100 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №182 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2025-11-14 02:12 | 2025-11-14 02:20
1186 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №203 | 221 | 2025-11-07 11:21 | 2025-11-07 14:51 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода опоры №10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №203/160 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер, что явилось вывода ВЛ в ремонт по неотложной заявке. | 4.13, Из-за снижения механической прочности вследствие изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, при порывах ветра произошел обрыв провода на опоре №10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №203/160 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер, что явилось причиной вывода в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение провода на опоре №10. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №203 Опора ПН-1Д | 2025-11-07 11:21 | 2025-11-07 14:51
1187 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №6 ТП №41 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №41 | 220 | 2025-11-05 10:36 | 2025-11-05 17:17 | 3.4.7.4.1, Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания и ухудшения механической прочности опор №2-7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №41/250 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье и для проведения работ по монтажу провода с дефектных деревянных опор на железобетонные в пролете опор №2-7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №41/250 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье по неотложной заявке отключена ВЛ 0,4 кВ №6 ТП №41/250 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье. | 4.1.3, По причине сверхнормативного загнивания и ухудшения механической прочности опор №2-7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №41/250 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье в процессе длительного срока эксплуатации и с целью проведения работ по монтажу провода с дефектных деревянных опор на железобетонные в пролете опор №2-7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №41/250 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье по неотложной заявке отключена ВЛ 0,4 кВ №6 ТП №41/250 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: монтаж провода в пролете опор №2-7 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №41/250 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье Пролет опора №2 - опора №7 | 2025-11-05 10:36 | 2025-11-05 17:17
1188 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №124 | 219 | 2025-11-04 20:38 | 2025-11-04 21:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев контактного соединения провода ответвления с проводом ВЛ на опоре №12 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №124/100 ВЛ 6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона, что явилось причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №124/100 ВЛ 6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона по неотложной заявке. | 4.13, Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации, и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев контактного соединения провода ответвления с проводом ВЛ на опоре №12 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №124/100 ВЛ 6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона, что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №124/100 ВЛ 6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контактного соединения провода ответвления с проводом ВЛ на опоре №12. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №124 Опора ПН-1ДБ | 2025-11-04 20:38 | 2025-11-04 21:50
1189 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №41 | 218 | 2025-11-01 11:23 | 2025-11-01 15:30 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода в пролете опор №8/5-8/5/3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №41/250 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной неполнофазного режима работы ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №41/250 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за снижения механической прочности вследствие изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, при порывах ветра произошел обрыв провода в пролете опор №8/5-8/5/3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №41/250 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной неполнофазного режима работы и отключения ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор №8/5-8/5/3 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №41 Пролет:3*АС 25/4,2 | 2025-11-01 11:23 | 2025-11-01 15:30
1190 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | 217 | 2025-11-01 07:45 | 2025-11-01 07:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №239-240 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №239-240 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №239-240 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка Пролет:3*АС 70/11
1191 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №41 ВЛ №15 ПС 110 кВ Лебяжье | 216 | 2025-10-31 13:30 | 2025-10-31 15:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев контактного соединения на присоединении АВ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ ТП №41/250 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье. Из-за длительного термического воздействия произошло повреждение АВ-0,4 кВ №1 ТП №41/250 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной перекрытия на контактах присоединения автоматического выключателя и отключения ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №41/250 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье действием защит. | 4.13, Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации, и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев контактного соединения на присоединении АВ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ ТП №41/250 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что привело при длительном термическом воздействии к повреждению АВ-0,4 кВ №1 ТП №41/250 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, перекрытию на контактах присоединений и отключению ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №41/250 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контактного соединения АВ-0,4 кВ №1 на ТП 10 кВ №41 ВЛ №15 ПС 110 кВ Лебяжье ВА 51-35М-34 Iнр=200А | 2025-10-31 13:30 | 2025-10-31 15:30
1192 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №175 | 215 | 2025-10-30 13:10 | 2025-10-30 15:52 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода в пролете опор №20-23 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №175/250 ВЛ 6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона, что явилось причиной неполнофазного режима работы ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №175/250 ВЛ 6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона и отключения по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за снижения механической прочности вследствие изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, при порывах ветра произошел обрыв провода в пролете опор №20-23 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №175/250 ВЛ 6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона, что явилось причиной неполнофазного режима работы ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №175/250 ВЛ 6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона и отключения по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор №20-23 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №175 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-10-30 13:10 | 2025-10-30 15:52
1193 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Умет | 214 | 2025-10-28 15:00 | 2025-10-28 18:05 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв шлейфа ЛР-ТП-227 фазы "С" на опоре №28/10 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Умет, что явилось причиной неполнофазного режима работы ВЛ и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв шлейфа ЛР-ТП-227 фазы "С" на опоре №28/10 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Умет, что привело к неполнофазному режиму работы В и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа ЛР-ТП-227 фазы "С"на опоре №28/10 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Умет Опора ПАК10-2ДД | 2025-10-28 15:00 | 2025-10-28 18:05
1194 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №305 | 213 | 2025-10-28 14:16 | 2025-10-28 16:11 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода в пролете опор №6-6/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №305/100 ВЛ 10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания ВЛ и отключению действием защит. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №6-6/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №305/100 ВЛ 10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор №6-6/1 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №305 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-10-28 14:16 | 2025-10-28 16:11
1195 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №374 | 212 | 2025-10-28 14:02 | 2025-10-28 14:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при воздействии ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №6/1-6/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №374/250 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6/1-6/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №374/250 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6/1-6/2 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №374 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-10-28 14:02 | 2025-10-28 14:15
1196 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №901 (ПОТР) | 211 | 2025-10-28 11:50 | 2025-10-28 12:06 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительской ВЛ 0,4 кВ ТП №901 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер (потр) произошло отключение АВ 0,4 кВ №1 ТП №901 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер действием защит. |  | 2025-10-28 11:50 | 2025-10-28 12:06
1197 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №7 | 210 | 2025-10-28 11:06 | 2025-10-28 11:14 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при воздействии ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №7/63 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ ГСС, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №7/63 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ ГСС, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №7 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2025-10-28 11:06 | 2025-10-28 11:14
1198 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Иловлинская | 209 | 2025-10-28 07:10 | 2025-10-28 14:22 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №289 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за пробоя и разрушения изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №289 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Иловлинская, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, произошел схлест проводов, межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №289 на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Иловлинская Опора П10-1Д | 2025-10-28 07:10 | 2025-10-28 14:22
1199 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер | 208 | 2025-10-28 06:16 | 2025-10-28 06:16 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №67-68 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер, что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №67-68 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №№67-68 на ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер Пролет:3*АС 95/16
1200 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Иловлинская | 207 | 2025-10-28 05:51 | 2025-10-28 05:51 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №185-186 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №185-186 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Иловлинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №185-186 на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Иловлинская Пролет:3*АС 35/6,2
1201 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер | 206 | 2025-10-23 08:55 | 2025-10-23 08:56 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №67-68 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер, что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №67-68 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №67-68 на ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер Пролет:3*АС 95/16 | 2025-10-23 08:55 | 2025-10-23 08:56
1202 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №90 ВЛ №9 ПС 110 кВ Саломатино | 205 | 2025-10-22 11:50 | 2025-10-22 15:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением опорных изоляторов в ТП 10 кВ №90/160 ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Саломатино, что явилось причиной вывода в ремонт ТП 10 кВ №90/160 ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Саломатино по неотложной заявке. | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств, вследствие поверхностного загрязнения произошел пробой с последующим разрушением опорных изоляторов всех фаз в РУ 10 кВ ТП №90/160 ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Саломатино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение опорных изоляторов всех фаз на ТП 10 кВ №90 ВЛ №9 ПС 110 кВ Саломатино ИОС-10-500 УХЛ ф.А | 2025-10-22 11:50 | 2025-10-22 15:00
1203 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №90 | 204 | 2025-10-22 06:40 | 2025-10-22 06:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при воздействии ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №90 ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Саломатино, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №90 ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Саломатино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №90 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2025-10-22 06:40 | 2025-10-22 06:50
1204 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Саломатино | 203 | 2025-10-22 00:20 | 2025-10-22 02:40 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв проволоки верхнего повива вязки провода фазы "С" на опоре №46 ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Саломатино, что явилось причиной падения части проволоки вязки провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.12, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв проволоки верхнего повива вязки провода фазы "С" на опоре №46 ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Саломатино, что привело к падению части проволоки вязки провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволоки вязки провода фазы "С" на опоре №46 на ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Саломатино Опора П10-2 | 2025-10-22 00:20 | 2025-10-22 02:40
1205 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал | 202 | 2025-10-21 14:08 | 2025-10-21 16:33 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения изоляционных свойств произошло межфазное замыкание в обмотке ВН силового трансформатора ТП №393/100 ВЛ 10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал. | 4.12, Межфазное замыкание в обмотке ВН ввиду длительного срока эксплуатации и снижения изоляционных свойств явилось причиной неисправной работы силового трансформатора ТП №393/100 ВЛ 10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное замыкание в обмотке ВН силового трансформатора ТМ-100 на ТП 10 кВ №393 ВЛ №31 ПС 220 кВ Петров Вал Трансформатор ТМ-100/10 | 2025-10-21 14:08 | 2025-10-21 16:33
1206 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №14 ПС 35 кВ Иловлинская | 201 | 2025-10-21 10:38 | 2025-10-21 15:50 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошло нарушение контакта провода шлейфа фазы "А" ЛР-ТП №155 на опоре №5 ВЛ 10 кВ №14 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошло нарушение контакта провода шлейфа фазы "А" ЛР-ТП №155 на опоре №5 ВЛ 10 кВ №14 ПС 35 кВ Иловлинская, что привело к отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контакта провода шлейфа фазы "А" ЛР-ТП №155 на опоре №5 на ВЛ 10 кВ №14 ПС 35 кВ Иловлинская Опора АК10-4ДБ | 2025-10-21 10:38 | 2025-10-21 15:50
1207 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №613 | 200 | 2025-10-19 21:04 | 2025-10-19 21:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19/2-19/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №613/250 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19/2-19/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №613/250 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19/2-19/3 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №613 Пролет:3*АС 16/2,7 | 2025-10-19 21:04 | 2025-10-19 21:10
1208 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №81 ВЛ №31 ПС 220 кВ Петров Вал | 199 | 2025-10-15 13:29 | 2025-10-15 15:43 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев контактного соединения на присоединении АВ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ ТП №81/160 ВЛ 10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал. Из-за длительного термического воздействия произошло повреждение АВ-0,4 кВ №1 ТП №81/160 ВЛ 10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной перекрытия на контактах присоединения автоматического выключателя и отключения ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №364/100 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская действием защит. | 4.13, Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации, и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев контактного соединения на присоединении АВ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ ТП №81/160 ВЛ 10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело при длительном термическом воздействии к повреждению АВ-0,4 кВ №1 ТП №81/160 ВЛ 10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал, перекрытию на контактах присоединений и отключению ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №81/160 ВЛ 10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контактного соединения АВ-0,4 кВ №1 на ТП 10 кВ №81 ВЛ №31 ПС 220 кВ Петров Вал ВА 57-35 250А | 2025-10-15 13:29 | 2025-10-15 15:43
1209 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №2 | 198 | 2025-10-15 10:58 | 2025-10-15 16:22 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности опоры №14/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №2/160 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ ГСС. При порывах ветра произошел излом деревянной стойки у основания опоры, что привело к выводу ВЛ в ремонт по неотложной заявке. | 4.1.1, Из-за сверхнормативного загнивания произошел излом деревянной стойки у основания опоры №14/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №2/160 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ ГСС, что привело к ее отклонению от вертикальной оси на недопустимое расстояние, выводу ВЛ в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом деревянной стойки у основания опоры №14/2 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №2 Опора АКН-1ДБ (концевая) | 2025-10-15 10:58 | 2025-10-15 16:22
1210 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №41 | 197 | 2025-10-14 14:50 | 2025-10-14 15:47 | 3.4.8.4, Из-за заноса при порывах ветра постороннего предмета (проволоки) произошло перекрытие между проводами на опоре №7а/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №41/250 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за заноса постороннего предмета (проволоки) на провода на опоре №7а/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №41/250 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Занос постороннего предмета (проволоки) на провода опоры №7а/5 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №41 Опора ПН-1Д | 2025-10-14 14:50 | 2025-10-14 15:47
1211 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №364 ВЛ №1 ПС 35 кВ Иловлинская | 196 | 2025-10-13 13:48 | 2025-10-13 16:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев контактного соединения на присоединении АВ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ ТП №364/100 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская. Из-за длительного термического воздействия произошло повреждение АВ-0,4 кВ №1 ТП №364/100 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной перекрытия на контактах присоединения автоматического выключателя и отключения ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №364/100 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская действием защит. | 4.13, Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации, и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев контактного соединения на присоединении АВ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ ТП №364/100 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская, что привело при длительном термическом воздействии к повреждению АВ-0,4 кВ №1 ТП №364/100 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская, перекрытию на контактах присоединений и отключению ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №364/100 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контактного соединения АВ-0,4 кВ №1 на ТП 10 кВ №364 ВЛ №1 ПС 35 кВ Иловлинская ВА 57-35 63А | 2025-10-13 13:48 | 2025-10-13 16:35
1212 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №364 | 195 | 2025-10-12 11:30 | 2025-10-12 12:21 | 3.4.7.3.7, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-6/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №364/100 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-6/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №364/100 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-6/1 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №364 Пролет:3*А 50 | 2025-10-12 11:30 | 2025-10-12 12:21
1213 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №14 | 194 | 2025-10-11 10:22 | 2025-10-11 10:26 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на проводах ответвления ко вводу жилого дома от опоры №11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №14/400 ВЛ 10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса на проводах ответвления ко вводу жилого дома от опоры №11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №14/400 ВЛ 10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса на проводах ответвления ко вводу жилого дома от опоры №11 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №14 Опора ПН-1ДБ | 2025-10-11 10:22 | 2025-10-11 10:26
1214 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Умет | 193 | 2025-10-11 01:59 | 2025-10-11 07:46 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №222-223 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Умет, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №222-223 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Умет, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №222-223 на ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Умет Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-10-11 01:59 | 2025-10-11 07:46
1215 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Северная | 192 | 2025-09-30 03:45 | 2025-09-30 05:07 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительском ТП №780 ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Северная (СНТ «Нефтянник-1") произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Северная действием защит. |  | 2025-09-30 03:45 | 2025-09-30 05:07
1216 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №59 | 191 | 2025-09-28 22:23 | 2025-09-28 22:28 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при воздействии ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №14/1-14/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №59/250 ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14/1-14/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №59/250 ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14/1-14/2 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №59 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-09-28 22:23 | 2025-09-28 22:28
1217 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская | 190 | 2025-09-28 08:52 | 2025-09-28 10:25 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв проволоки верхнего повива вязки провода фазы "А" на опоре №226 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной падения части проволоки вязки провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв проволоки верхнего повива вязки провода фазы "А" на опоре №226 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская, что привело к падению части проволоки вязки провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволоки вязки провода фазы "А" на опоре №226 на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская Опора П10-1 | 2025-09-28 08:52 | 2025-09-28 10:25
1218 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка | 189 | 2025-09-27 17:47 | 2025-09-27 20:14 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев с последующим нарушением контактного соединения ножа фазы "В" ЛР-ТП №293 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка. Для устранения дефекта по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка. | 4.13, Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации и увеличения переходного сопротивления, произошло нагрев с последующим нарушением контактного соединения ножа фазы "В" ЛР-ТП №293 ВВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения контактного соединения ножа фазы "В" ЛР-ТП №293 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка Опора УП10-1 | 2025-09-27 17:47 | 2025-09-27 20:14
1219 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №293 | 188 | 2025-09-27 13:12 | 2025-09-27 13:17 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при воздействии ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №3/1-3/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №293/400 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3/1-3/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №293/400 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №3/1-3/2 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №293 Пролет:5*АС 50/8,0 | 2025-09-27 13:12 | 2025-09-27 13:17
1220 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №16 ПС 220 кВ Петров Вал ВЛ 10 кВ №16 ПС 220 кВ Петров Вал | 187 | 2025-09-25 09:23 | 2025-09-25 15:09 | 3.4.7.3.7, Из-за снижения механической прочности, под воздействием ветровой нагрузки, в межпроверочный период произошло нарушение контактного соединения и обрыв шлейфа ВР-1 РВА-2-16П фазы "С" на опоре №39 ВЛ 10 кВ №16 ПС 220 кВ Петров Вал, что я стало причиной неполнофазного режима работы ВЛ и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности при воздействии ветровых нагрузок, в межпроверочный период произошло нарушение контактного соединения и обрыв шлейфа ВР-1 РВА-2-16П фазы "С" на опоре №39 ВЛ 10 кВ №16 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к неполнофазному режиму работы В и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа ВР-1 РВА-2-16П фазы "С" на опоре №39 на ВЛ 10 кВ №16 ПС 220 кВ Петров Вал Опора П10-8ДБ | 2025-09-25 12:57 | 2025-09-25 15:09
1221 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье | 186 | 2025-09-22 16:00 | 2025-09-22 18:27 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением штыревого изолятора фазы "В" на опоре №94 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, однофазного замыкания ВЛ и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за пробоя и разрушения штыревого изолятора фазы "В" на опоре №94 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение штыревого изолятора фазы "В" на опоре №94 на ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье Опора П10-1 | 2025-09-22 16:00 | 2025-09-22 18:27
1222 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер | 185 | 2025-09-22 06:18 | 2025-09-22 06:18 | 3.4.7.3.7, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности, в межпроверочный период произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №20-21 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер, что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, в межпроверочный период произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 на ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер Пролет:3*АС 95/16
1223 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская | 184 | 2025-09-21 14:03 | 2025-09-21 14:03 | 3.4.10.2, Из-за массового скопления птиц при одновременном взлете произошел скачок и подхлест нижнего провода в пролете опор №212/26/3-212/26/4 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за скачка и подхлеста нижнего провода, в следствие одновременного взлета птиц, произошел схлест проводов в пролете опор №212/26/3-212/26/4 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №212/26/3-212/26/4 на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская Пролет:3*А 70
1224 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №51 | 183 | 2025-09-17 13:35 | 2025-09-17 16:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности опоры №17 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №51/100 ВЛ 10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка. При порывах ветра произошел излом деревянной стойки у основания опоры, что привело к выводу ВЛ в ремонт по неотложной заявке. | 4.1.1, Из-за сверхнормативного загнивания произошел излом деревянной стойки у основания опоры №17 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №51/100 ВЛ 10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка, что привело к ее отклонению от вертикальной оси на недопустимое расстояние, выводу ВЛ в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом деревянной стойки у основания опоры №17 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №51/100 Опора №17 | 2025-09-17 13:35 | 2025-09-17 16:10
1225 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №10 | 182 | 2025-09-16 10:28 | 2025-09-16 15:53 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв вязки на опоре №3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП№10/160 ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной неполнофазного режима работы ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №10/160 ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал и отключения по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за снижения механической прочности вследствие изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, при порывах ветра произошел обрыв вязки на опоре №3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №10/160 ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной неполнофазного режима работы и отключения по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на опоре №3 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №10 Опора АКН-1ДБ (концевая) | 2025-09-16 10:28 | 2025-09-16 15:53
1226 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №275 | 181 | 2025-09-09 15:36 | 2025-09-09 18:10 | 3.4.8.2, Из-за проезда крупногабаритного транспортного средства произошел обрыв провода в пролёте опор №4-4/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №275/100 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье. | 4.4.1, Из-за проезда крупногабаритного транспортного средства произошел обрыв провода в пролёте опор №4-4/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №275/100 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролёте опор №4-4/1 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №275 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2025-09-09 15:36 | 2025-09-09 18:10
1227 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская | 180 | 2025-09-07 06:14 | 2025-09-07 06:14 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №300-301 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №300-301 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №300-301 на ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская Пролет:3*АС 35/6,2
1228 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №312 ВЛ №15 ПС 110 кВ Лебяжье | 179 | 2025-09-03 17:15 | 2025-09-03 20:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения изоляционных свойств произошло межфазное замыкание в обмотке ВН силового трансформатора ТП №312/160 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье. | 4.2.1, Межфазное замыкание в обмотке ВН ввиду длительного срока эксплуатации и снижения изоляционных свойств явилось причиной неисправной работы силового трансформатора ТП №312/160 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное замыкание в обмотке ВН силового трансформатора ТМ-250 на ТП 10 кВ №312 ВЛ №15 ПС 110 кВ Лебяжье Трансформатор ТМ-160/10 | 2025-09-03 17:15 | 2025-09-03 20:30
1229 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Иловлинская | 178 | 2025-09-03 04:24 | 2025-09-03 04:24 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при воздействии ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №142-143 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №142-143 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Иловлинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №142-143 на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Иловлинская Пролет:3*АС 35/6,2
1230 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №341 | 177 | 2025-09-01 16:48 | 2025-09-01 16:56 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при воздействии ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №341/250 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №341/250 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №341 Пролет:4*А 35 | 2025-09-01 16:48 | 2025-09-01 16:56
1231 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №364 ВЛ №1 ПС 35 кВ Иловлинская | 176 | 2025-08-28 11:51 | 2025-08-28 15:39 | 3.4.7.3.7, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механических свойств произошло усыхание уплотнителя двери шкафа РУ-10 кВ ТП 10 кВ №364 ВЛ №1 ПС 35 кВ Иловлинская. Во время выпадения осадков произошло попадание воды в РУ-10 кВ, что привело к однофазному замыканию и повреждению ПК-10 фазы "А". | 4.1.3, Из-за усыхания уплотнителя двери шкафа ТП 10 кВ №364 ВЛ №1 ПС 35 кВ Иловлинская в процессе длительного срока эксплуатации во время выпадения осадков произошло попадание воды в РУ-10 кВ, что привело к однофазному замыканию и повреждению ПК-10 фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ПК-10 фазы "А" в РУ 10 кВ на ТП 10 кВ №364 ВЛ №1 ПС 35 кВ Иловлинская Предохранитель ПКТ101-10-5-12,5 У3 ф.А | 2025-08-28 11:51 | 2025-08-28 15:39
1232 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №363 | 175 | 2025-08-25 16:08 | 2025-08-25 16:11 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при воздействии ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-363/100 ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-363/100 ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №14-15 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №363 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2025-08-25 16:08 | 2025-08-25 16:11
1233 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер | 174 | 2025-08-24 04:06 | 2025-08-24 04:06 | 3.4.8.5.2, Из-за перекрытия в пролете опор №203/1-203/2 на потребительском участке ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер во время прохождения грозового фронта произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ действием защит.
1234 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Саломатино | 173 | 2025-08-22 11:48 | 2025-08-22 14:59 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания произошло ухудшение механической прочности и повреждение верхней части опоры №97 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Саломатино, что явилось причиной вывода ВЛ в ремонт по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за сверхнормативного загнивания деревянной опоры, вследствие длительного срока эксплуатации, произошло повреждение верхней части опоры №97 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Саломатино, что явилось причиной вывода ВЛ в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение верхней части опоры №97 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Саломатино Опора П10-9ДБ | 2025-08-22 11:48 | 2025-08-22 14:59
1235 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №133 ВЛ №13 ПС 35 кВ Иловлинская | 172 | 2025-08-22 11:21 | 2025-08-22 14:22 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механических свойств произошло усыхание уплотнителя двери шкафа РУ-10 кВ ТП 133/250 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская. Во время выпадения осадков произошло попадание воды в РУ-10 кВ, что привело к однофазному замыканию и срабатыванию ПК-10 в РУ-10 кВ ТП 133/250 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская. | 4.1.3, Из-за усыхания уплотнителя двери шкафа РУ-10 кВ ТП 275/100 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье в процессе длительного срока эксплуатации, во время выпадения осадков произошло попадание воды в РУ-10 кВ, что привело к однофазному замыканию и повреждению ПК-10 в РУ 10 кВ ТП 133/250 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ПК-10 в РУ 10 на ТП 10 кВ №133 ВЛ №13 ПС 35 кВ Иловлинская КТПН-250-10/0,4УХЛ1 | 2025-08-22 11:21 | 2025-08-22 14:22
1236 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье | 171 | 2025-08-21 17:38 | 2025-08-22 12:02 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности траверсы на опоре №185 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье. При порывах ветра произошел излом деревянной траверсы на опоре №185 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.1.1, Из-за сверхнормативного загнивания, вследствие длительного срока эксплуатации, произошел излом деревянной траверсы на опоре №185 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом деревянной траверсы на опоре №185 на ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье Опора П10-2 | 2025-08-21 17:38 | 2025-08-22 12:02
1237 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Умет | 170 | 2025-08-17 07:37 | 2025-08-17 15:48 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением штыревого изолятора фазы "В" на опоре №56 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Умет, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, однофазного замыкания ВЛ и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.12, Из-за пробоя и разрушения штыревого изолятора фазы "В" на опоре №56 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Умет, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение штыревого изолятора фазы "В" на опоре №56 на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Умет Опора П10-1 | 2025-08-17 07:37 | 2025-08-17 15:48
1238 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская | 169 | 2025-08-13 15:30 | 2025-08-13 18:44 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода фазы "А" на опоре №1/3 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной хлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "А" на опоре №1/3 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "А" на опоре №1/3 на ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская Опора П10-2Д | 2025-08-13 15:30 | 2025-08-13 18:44
1239 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №258 | 168 | 2025-08-13 11:30 | 2025-08-13 11:33 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при воздействии ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №19-20 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №258/160 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Терновка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №258/160 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Терновка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №258 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2025-08-13 11:30 | 2025-08-13 11:33
1240 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2 | 167 | 2025-08-12 07:12 | 2025-08-12 16:20 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв шлейфа ЛР-1-13Г фазы "А" на опоре №108 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, что явилось причиной кратковременного схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв шлейфа ЛР-1-13Г фазы "А" на опоре №108 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, что привело к кратковременному схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа ЛР-1-13Г фазы "А" на опоре №108 на ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2 Опора АК10-3ДБ | 2025-08-12 07:12 | 2025-08-12 16:20
1241 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №275 | 166 | 2025-08-05 11:30 | 2025-08-05 11:37 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/1-4/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП ТП №275/100 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/1-4/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП ТП №275/100 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №4/1-4/2 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №275 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2025-08-05 11:30 | 2025-08-05 11:37
1242 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №338 | 165 | 2025-08-05 10:56 | 2025-08-05 11:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №22-22/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №338/160 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Умет, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №22-22/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №338/160 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Умет, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №22-22/1 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №338 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-08-05 10:56 | 2025-08-05 11:00
1243 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №376 | 164 | 2025-08-05 03:38 | 2025-08-05 03:44 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №376/250 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ ГСС, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №376/250 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ ГСС, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №376 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-08-05 03:38 | 2025-08-05 03:44
1244 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП №137 | 163 | 2025-08-05 00:23 | 2025-08-05 00:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП №137/250 ВЛ 10 кВ №16 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП №137/250 ВЛ 10 кВ №16 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 на ВЛ 0,4 кВ №4 ТП №137 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-08-05 00:23 | 2025-08-05 00:30
1245 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Умет | 162 | 2025-08-04 22:50 | 2025-08-05 06:26 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением штыревого изолятора фазы "С" опора №49 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Умёт, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, однофазного замыкания ВЛ и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.12, Из-за пробоя и разрушения штыревого изолятора фазы "С" на опоре №49 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Умёт, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушения штыревого изолятора фазы "С" на опоре №49 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Умет Опора УП10-4ДБ | 2025-08-04 22:50 | 2025-08-05 06:26
1246 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Умет | 161 | 2025-08-04 22:09 | 2025-08-04 22:09 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №60-61 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Умёт, что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №60-61 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Умёт, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №60-61 на ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Умет Пролет:3*АС 50/8,0
1247 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | 160 | 2025-08-04 21:38 | 2025-08-04 21:38 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №296-297 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №296-297 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №296-297 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка Пролет:3*АС 50/8,0
1248 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка | 159 | 2025-08-04 21:01 | 2025-08-04 21:01 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете от ВР-1 до опоры №1 ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете от ВР-1 до опоры №1 ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете от ВР-1 до опоры №1 на ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка Пролет:3*АС 70/11
1249 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская | 158 | 2025-08-04 18:03 | 2025-08-04 18:03 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №1/7-1/8 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/7-1/8 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/7-1/8 на ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская Пролет:3*АС 25/4,2
1250 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №42 | 157 | 2025-08-04 12:05 | 2025-08-04 16:36 | 3.4.7.4.1, ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №42/160 ВЛ 6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона отключена по неотложной заявке для перераспределения нагрузки и перевода питания потребителя, запитанного от опоры №15, на другую фазу в связи с увеличением с увеличением расчетных нагрузок. | 4.2.1, В связи с увеличением с увеличением расчетных нагрузок и необходимостью перераспределения нагрузки и перевода питания потребителя, запитанного от опоры №15, на другую фазу по неотложной заявке отключена ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №42/160 ВЛ 6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перераспределение нагрузки и перевод питания потребителя, запитанного от опоры №15, на другую фазу на ВЛ 0,4 кВ КТП-42/160 ВЛ 6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона ВЛ 0,4 кВ КТП-42/160 ВЛ 6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона | 2025-08-04 12:05 | 2025-08-04 16:36
1251 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №16 ПС 220 кВ Петров Вал | 156 | 2025-08-03 19:17 | 2025-08-03 19:38 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждение на потребительском ЗТП №291 ВЛ 10 кВ №16 ПС 220 кВ Петров Вал (ОАО Ремонтно-техническое предприятие «Камышинское») ВЛ 10 кВ №16 ПС 220 кВ Петров Вал отключена по неотложной заявке. |  | 2025-08-03 19:17 | 2025-08-03 19:38
1252 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Умет | 155 | 2025-08-01 10:45 | 2025-08-01 15:05 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением штыревого изолятора фазы "А" на опоре №94 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Умет, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, однофазного замыкания ВЛ и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.12, Из-за пробоя и разрушения штыревого изолятора фазы "А" на опоре №94 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Умет, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение штыревого изолятора фазы "А" на опоре №94 на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Умет Опора П10-1 | 2025-08-01 10:45 | 2025-08-01 15:05
1253 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Умет | 154 | 2025-08-01 05:48 | 2025-08-01 08:11 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие сверхнормативного загнивания деревянной опоры, при порывах ветра произошел срыв крюка фазы с тела опоры №21/5 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Умет,что явилось причиной вывода в ремонт по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за сверхнормативного загнивания деревянной опоры, вследствие длительного срока эксплуатации, произошел срыв крюка с тела опоры №21/5 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Умет, что привело к выводу в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв крюка с тела опоры №21/5 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Умет Опора ПП10-2ДБ | 2025-08-01 05:48 | 2025-08-01 08:11
1254 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №341 | 153 | 2025-07-31 | 2025-07-31 17:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2, 5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №341/250 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2, 5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №341/250 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №1-2 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №341 Пролет:4*А 35, разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №5-6 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №341 Пролет:4*А 35 | 2025-07-31 17:13 | 2025-07-31 17:25
1255 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал | 152 | 2025-07-30 20:55 | 2025-07-30 20:56 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительском ТП №567 ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал (принадлежит СТ «Проектировщик») произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал действием защит. |  | 2025-07-30 20:55 | 2025-07-30 20:56
1256 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №259 | 151 | 2025-07-28 16:00 | 2025-07-28 16:03 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8/1-8/2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №259/100 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Терновка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8/1-8/2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №259/100 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Терновка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8/1-8/2 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №259 Пролет:5*А 35 | 2025-07-28 16:00 | 2025-07-28 16:03
1257 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Умет | 148 | 2025-07-25 19:35 | 2025-07-26 00:02 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением штыревого изолятора фазы "С" на опоре №207 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Умёт, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, однофазного замыкания ВЛ и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.12, Из-за пробоя и разрушения штыревого изолятора фазы "С" на опоре №207 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Умёт, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение штыревого изолятора фазы "С" на опоре №207 на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Умет Опора П10-2 | 2025-07-25 19:35 | 2025-07-26 00:02
1258 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье | 147 | 2025-07-25 12:50 | 2025-07-25 15:35 | 3.4.8.4, Из-за заноса при порывах ветра постороннего предмета (проволоки) на опору №312/3 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье произошло перекрытие между фазным проводом и траверсой опоры, что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.12, При перекрытии изоляционного промежутка между фазным проводом и металлической траверсы опоры №312/3 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье по причине заноса постороннего предмета произошло однофазное замыкание ВЛ, ввиду чего ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье отключена по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: заноса постороннего предмета и перекрытие изоляционного промежутка между фазным проводом и металлической траверсы опоры №312/3 на ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье | 2025-07-25 12:50 | 2025-07-25 15:35
1259 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ТП | 0.38 | ТП 10 кВ №205 ВЛ №6 ПС 35 кВ Пионер | 146 | 2025-07-23 23:00 | 2025-07-24 00:05 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №205/250 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №205/250 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №205 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2025-07-23 23:00 | 2025-07-24 00:05
1260 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер | 144 | 2025-07-23 18:50 | 2025-07-23 18:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №187-188 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер, что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №187-188 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №187-188 на ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер Пролет:3*АС 70/11
1261 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер | 143 | 2025-07-22 22:15 | 2025-07-23 00:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №102-103 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер, что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №102-103 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №102-103 на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-07-22 22:15 | 2025-07-23 00:10
1262 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская | 142 | 2025-07-22 21:55 | 2025-07-22 22:32 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв проволоки верхнего повива вязки провода фазы "С" на опоре №46 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной падения части проволоки вязки провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв проволоки верхнего повива вязки провода фазы "С" на опоре №46 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская, что привело к падению части проволоки вязки провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволоки вязки провода фазы "С" на опоре №46 на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская Опора П10-1 | 2025-07-22 21:55 | 2025-07-22 22:32
1263 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №113 ВЛ №9 ПС 110 кВ Саломатино | 141 | 2025-07-20 16:30 | 2025-07-20 21:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механических свойств произошло усыхание уплотнителя двери шкафа РУ-10 кВ ТП №113/160 ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Саломатино. Во время выпадения осадков произошло попадание воды в РУ-10 кВ, что привело к межфазному замыканию и повреждению ПК-10 Из-за длительного срока эксплуатации вследствие изменения свойств материалов и ухудшения механической прочности, при при включении АВ-0,4 кВ №3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №113/160 ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Саломатино произошло повреждение привода автоматического выключателя. | 4.12, Из-за усыхания уплотнителя двери шкафа РУ-10 кВ ТП №113/100 ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Саломатино в процессе длительного срока эксплуатации во время выпадения осадков произошло попадание воды в РУ-10 кВ, что привело к межфазному замыканию и повреждению ПК-10 и отключению ТП №113/100 ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Саломатино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПК-10 на ТП 10 кВ №113 ВЛ №9 ПС 110 кВ Саломатино Предохранитель ПКТ101-10-8-12,5 У3 ф.А 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности и ухудшения свойств материалов, вследствие длительного срока эксплуатации произошло повреждение привода АВ 0,4 кВ №3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №113/100 ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Саломатино при включении автоматического выключателя после аварийного отключения действием защит отходящей ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение привода АВ 0,4 кВ №3 на ТП 10 кВ №113 ВЛ №9 ПС 110 кВ Саломатино Автоматы А-3124 100А | 2025-07-20 16:30 | 2025-07-20 21:25
1264 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Саломатино | 140 | 2025-07-20 13:51 | 2025-07-20 13:51 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №19/25А-19/26А ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Саломатино, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19/25А-19/26А ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Саломатино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19/25А-19/26А на ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Саломатино Пролет:3*АС 50/8,0
1265 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье | 139 | 2025-07-19 23:35 | 2025-07-19 23:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №26-27 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №26-27 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №26-27 на ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье Пролет:3*АС 35/6,2
1266 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Бутковка | 138 | 2025-07-18 19:00 | 2025-07-18 19:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №210-211 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Бутковка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №210-211 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Бутковка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №210-211 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Бутковка на ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Бутковка Пролет:3*АС 70/11 | 2025-07-18 19:00 | 2025-07-18 19:30
1267 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №233 | 137 | 2025-07-18 12:25 | 2025-07-18 15:14 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности опор №2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №233/160 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Верхняя Добринка. При порывах ветра произошел наклон деревянной стойки , что привело к выводу ВЛ в ремонт по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за сверхнормативного загнивания произошел излом деревянной стойки у основания опор №2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №233/160 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, что привело к ее отклонению от вертикальной оси на недопустимое расстояние, выводу ВЛ в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон деревянной стойки опоры №2 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №233 Опора ПН-1ДБ | 2025-07-18 12:25 | 2025-07-18 15:14
1268 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка | 136 | 2025-07-16 12:43 | 2025-07-16 14:37 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв шлейфа фазы "В" на ЛР-ТП №59 на опоре №216 ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что явилось причиной неполнофазного режима работы ВЛ и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв шлейфа фазы "В" на ЛР-ТП №59 на опоре №216 ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что привело к неполнофазному режиму работы В и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа фазы "В" на ЛР-ТП №59 на опоре №216 на ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка Опора АК10-2Д | 2025-07-16 12:43 | 2025-07-16 14:37
1269 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2 | 135 | 2025-07-16 08:42 | 2025-07-16 08:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при воздействии ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №140-141, 98/34/9-98/34/10 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №140-141, 98/34/9-98/34/10 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №140-141 на ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2 Пролет:3*АС 35/6,2, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №98/34/9-98/34/10 на ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2 Пролет:3*АС 50/8,0
1270 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ ГСС | 134 | 2025-07-16 06:21 | 2025-07-16 12:40 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №151-152 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ ГСС, что явилось причиной неполнофазного режима работы ВЛ и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №151-152 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ ГСС, что привело к неполнофазному режиму работы В и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "С" в пролете опор №151-152 на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ ГСС Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-07-16 06:21 | 2025-07-16 12:40
1271 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская | 133 | 2025-07-16 05:10 | 2025-07-16 07:03 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №32-33 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №32-33 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №32-33 на ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская Пролет:3*АС 70/11 | 2025-07-16 05:10 | 2025-07-16 07:03
1272 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская | 132 | 2025-07-16 04:55 | 2025-07-16 15:19 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности опоры №165 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская. При порывах ветра произошел излом деревянной стойки у основания опоры №165 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за сверхнормативного загнивания произошел излом деревянной стойки у основания опоры №165 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская, что привело к ее отклонению от вертикальной оси на недопустимое расстояние, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом деревянной стойки у основания опоры №165 на ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская Опора УП10-3ДБ | 2025-07-16 04:55 | 2025-07-16 15:19
1273 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Саломатино | 131 | 2025-07-16 03:08 | 2025-07-16 03:08 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №152/2-152/3 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Саломатино, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №152/2-152/3 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Саломатино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №152/2-152/3 на ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Саломатино Пролет:3*АС 35/6,2
1274 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка | 130 | 2025-07-16 02:52 | 2025-07-16 02:52 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №52-53 ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №52-53 ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №52-53 на ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка Пролет:3*АС 70/11
1275 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Саломатино | 129 | 2025-07-16 02:10 | 2025-07-16 02:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №69-70 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Саломатино, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №69-70 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Саломатино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №69-70 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Саломатино Пролет:3*АС 35/6,2
1276 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал | 128 | 2025-07-14 17:33 | 2025-07-14 19:30 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв шлейфа фазы "С" ЛР-4-18П на опоре №140 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной неполнофазного режима работы и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв шлейфа фазы "С" ЛР-4-18П на опоре №140 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к неполнофазному режиму работы и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа фазы "С" ЛР-4-18П на опоре №140 на ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал Опора АК10-3ДБ | 2025-07-14 17:33 | 2025-07-14 19:30
1277 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал | 127 | 2025-07-14 16:07 | 2025-07-14 16:07 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №151/24-151/25 ВЛ 10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №151/24-151/25 ВЛ 10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: : разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №151/24-151/25 на ВЛ 10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал Пролет:3*А 70
1278 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка | 126 | 2025-07-14 14:34 | 2025-07-14 16:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации вследствие высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра, произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №202/146 ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ. | 4.12, Из-за срыва изолятора фазы "В" на опоре №202/146 ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, вследствие разрушения полиэтиленового колпачка, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на опоре №202/146 на ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка Опора П10-8ДБ | 2025-07-14 14:34 | 2025-07-14 16:00
1279 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №147 | 125 | 2025-07-14 06:50 | 2025-07-14 07:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №147/400 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Терновка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №147/400 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Терновка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №147 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2025-07-14 06:50 | 2025-07-14 07:10
1280 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №124 | 124 | 2025-07-12 17:20 | 2025-07-12 17:29 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №124/100 ВЛ 6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №124/100 ВЛ 6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №124 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-07-12 17:20 | 2025-07-12 17:29
1281 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №22 | 123 | 2025-07-11 13:53 | 2025-07-11 17:05 | 3.4.8.2, Из-за проезда крупногабаритного транспортного средства произошел обрыв провода в пролёте опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №22/250 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал. | 4.4.1, Из-за проезда крупногабаритного транспортного средства произошел обрыв провода в пролёте опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №22/250 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролёте опор №1-2 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №22 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-07-11 13:53 | 2025-07-11 17:05
1282 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Умет | 122 | 2025-07-11 07:10 | 2025-07-11 17:19 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изоляторов на опорах №83,84,85 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Умет, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за пробоя и разрушения изоляторов на опоре №83, 84, 85 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Умет, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, произошел схлест проводов, межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на опоре №83 на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Умет Опора П10-1, разрушение изолятора на опоре №84 на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Умет Опора П10-1, разрушение изолятора на опоре №85 на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Умет Опора П10-1 | 2025-07-11 07:10 | 2025-07-11 17:19
1283 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №388 | 121 | 2025-07-09 21:15 | 2025-07-09 22:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/10-1/11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №388/250 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Умет, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/10-1/11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №388/250 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Умет, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/10-1/11 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №388 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2025-07-09 21:15 | 2025-07-09 22:15
1284 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Верхняя Добринка | 120 | 2025-07-09 11:15 | 2025-07-09 12:20 | 3.4.9.3, ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Верхняя Добринка отключена по неотложной потребительской заявке из-за повреждения потребительского ЛОР-1-3ВД (ООО СП «Волгодеминойл»). |  | 2025-07-09 11:15 | 2025-07-09 12:20
1285 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал | 119 | 2025-07-05 17:51 | 2025-07-05 17:51 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №4-5 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №4-5 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной возникновения межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №4-5 на ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал Пролет:3*АС 50/8,0
1286 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер | 118 | 2025-07-05 16:14 | 2025-07-05 18:45 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №47-48 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №47-48 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер, что явилось причиной возникновения межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №47-48 на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-07-05 16:14 | 2025-07-05 18:45
1287 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Верхняя Добринка | 117 | 2025-07-05 14:59 | 2025-07-05 17:21 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждение шлейфа 10 кВ на потребительском ЛОР-1-3ВД ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Верхняя Добринка (ООО СП «Волгодеминойл») произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Верхняя Добринка действием защит. Для устранения повреждения ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Верхняя Добринка отключена по неотложной заявке. |  | 2025-07-05 14:59 | 2025-07-05 17:21
1288 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №39 | 116 | 2025-07-01 18:11 | 2025-07-02 01:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности опоры №6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №39/160 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье. При порывах ветра произошел излом деревянной стойки у основания опоры, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.1.1, Из-за сверхнормативного загнивания, вследствие длительного срока эксплуатации произошел излом деревянной стойки у основания опоры №6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №39/160 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом деревянной стойки у основания опоры №6 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №39 Опора УАН-1ДД | 2025-07-01 18:11 | 2025-07-02 01:30
1289 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №126 | 115 | 2025-06-27 23:50 | 2025-06-27 23:55 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №126/250 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №126/250 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №11-12 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №126 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-06-27 23:50 | 2025-06-27 23:55
1290 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №195 | 114 | 2025-06-27 21:05 | 2025-06-27 21:11 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №7/1-7/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №195/100 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №7/1-7/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №195/100 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №7/1-7/2 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №195 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-06-27 21:05 | 2025-06-27 21:11
1291 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №24 | 113 | 2025-06-27 20:50 | 2025-06-27 20:58 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №24/63 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №24/63 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №4-5 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №24 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-06-27 20:50 | 2025-06-27 20:58
1292 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона | 112 | 2025-06-27 03:10 | 2025-06-27 11:00 | 3.4.8.5.2, Из-за обрыва шлейфов в пролёте опор №30/23-30/23/1 на потребительском участке ВЛ 6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона (принадлежит ИП Сафаров В.М.) произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ действием защит. |  | 2025-06-27 03:10 | 2025-06-27 11:00
1293 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Иловлинская | 111 | 2025-06-26 17:42 | 2025-06-26 17:42 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №162-163 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Иловлинская, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №162-163 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной возникновения межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №162-163 на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Иловлинская Пролет:3*АС 35/6,2
1294 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская | 110 | 2025-06-26 16:19 | 2025-06-26 19:06 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №86-87 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №86-87 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной возникновения межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №86-87 на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская Пролет:3*АС 70/11 | 2025-06-26 16:19 | 2025-06-26 19:06
1295 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №47А | 109 | 2025-06-26 13:55 | 2025-06-26 14:17 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №47А/250 ВЛ 10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №47А/250 ВЛ 10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №4-5 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №47А Пролет:4*АС 50/8,0 | 2025-06-26 13:55 | 2025-06-26 14:17
1296 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка | 108 | 2025-06-25 21:05 | 2025-06-26 00:56 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств при повышении влажности произошел пробой с последующим разрушением штыревого изолятора на опоре №79/13 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, однофазного замыкания ВЛ и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за пробоя и разрушения штыревого изолятора на опоре №79/13 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации и при повышении влажности во время выпадения осадков, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение штыревого изолятора на опоре №79/13 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка Опора П10-2 | 2025-06-25 21:05 | 2025-06-26 00:56
1297 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №310 | 107 | 2025-06-21 09:53 | 2025-06-21 10:53 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода(ответвления в дом) на опоре №10/6 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №310/160 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной неполнофазного режима работы ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №310/160 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье и отключения по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за снижения механической прочности вследствие изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, при порывах ветра произошел обрыв провода(ответвления в дом) на опоре №10/6 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №310/160 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной неполнофазного режима работы и отключения по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на опоре №10/6 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №310 Опора П1ДБ-4 | 2025-06-21 09:53 | 2025-06-21 10:53
1298 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №24 | 106 | 2025-06-20 23:27 | 2025-06-20 23:31 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №24/63 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №24/63 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №24 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-06-20 23:27 | 2025-06-20 23:31
1299 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье | 105 | 2025-06-20 17:08 | 2025-06-20 22:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением штыревого изолятора фазы "А" на ЛР-ТП №72 опора №104/6 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, однофазного замыкания ВЛ и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за пробоя и разрушения штыревого изолятора фазы "А" на ЛР-ТП №72 опора №104/6 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение штыревого изолятора фазы "А" на ЛР-ТП №72 опора №104/6 на ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье А10-1 | 2025-06-20 17:08 | 2025-06-20 22:15
1300 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №40 | 104 | 2025-06-19 17:53 | 2025-06-19 19:14 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №40/160 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, кратковременного схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, з-за пробоя и разрушения изолятора фазы "В" на опоре №2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №40/160 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к кратковременному схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора фазы "В" на опоре №2 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №40 Опора АКН-1ДД (концевая) | 2025-06-19 17:53 | 2025-06-19 19:14
1301 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №299 | 103 | 2025-06-19 16:39 | 2025-06-19 17:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/5-4/6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №299/250 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/5-4/6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №299/250 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/5-4/6 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №299 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-06-19 16:39 | 2025-06-19 17:45
1302 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка | 102 | 2025-06-19 13:34 | 2025-06-19 18:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств при повышении влажности произошел пробой с последующим разрушением штыревого изолятора на опоре №79/14 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, однофазного замыкания ВЛ и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за пробоя и разрушения штыревого изолятора на опоре №79/14 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации и при повышении влажности во время выпадения осадков, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение штыревого изолятора на опоре №79/14 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка Опора П10-2 | 2025-06-19 13:34 | 2025-06-19 18:30
1303 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская | 101 | 2025-06-18 14:58 | 2025-06-18 16:24 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие сверхнормативного загнивания деревянной опоры, при порывах ветра произошел срыв крюка фазы с тела опоры №112 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская,что явилось причиной вывода в ремонт по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за сверхнормативного загнивания деревянной опоры, вследствие длительного срока эксплуатации, произошел срыв крюка с тела опоры №112 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская, что привело к выводу в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв крюка с тела опоры №112 на ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская Опора П10-7ДБ | 2025-06-18 14:58 | 2025-06-18 16:24
1304 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №160 | 100 | 2025-06-18 00:40 | 2025-06-18 00:47 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/4-1/5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №160/160 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/4-1/5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №160/160 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/4-1/5 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №160 Пролет:3*А 25 | 2025-06-18 00:40 | 2025-06-18 00:47
1305 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Верхняя Добринка | 99 | 2025-06-17 15:06 | 2025-06-17 15:07 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №122-123 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №122-123 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №122-123 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Верхняя Добринка Пролет:3*АС 70/11 | 2025-06-17 15:06 | 2025-06-17 15:07
1306 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 220 кВ Петров Вал | 98 | 2025-06-17 14:39 | 2025-06-17 14:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №45-46 ВЛ 10 кВ №7 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №45-46 ВЛ 10 кВ №7 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №45-46 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 220 кВ Петров Вал Пролет:3*АС 120/19 | 2025-06-17 14:39 | 2025-06-17 14:40
1307 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал | 96 | 2025-06-16 18:07 | 2025-06-16 18:07 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №180-181 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №180-181 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №180-181 на ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал Пролет:3*АС 50/8,0
1308 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка | 95 | 2025-06-15 19:49 | 2025-06-15 21:13 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта, при порывах ветра произошел обрыв шлейфа фазы "С" ЛР-1-7-ВД №123 на опоре №2 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, что явилось причиной неполнофазного режима работы ВЛ и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.13, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, при порывах ветра произошел обрыв шлейфа фазы "С" ЛР-1-7-ВД ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, что привело к неполнофазному режиму работы и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа ЛР-1-7-ВД на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка Опора ПУП10-1 | 2025-06-15 19:49 | 2025-06-15 21:13
1309 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская | 94 | 2025-06-15 18:30 | 2025-06-15 23:33 | 3.4.8.4, Из-за заноса при порывах ветра постороннего предмета (проволоки) на опору №212/8 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская произошло перекрытие между фазным проводом и траверсой опоры, что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.12, При перекрытии изоляционного промежутка между фазным проводом и металлической траверсы опоры №212/8 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская по причине заноса постороннего предмета произошло однофазное замыкание ВЛ, ввиду чего ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская отключена по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: заноса постороннего предмета и перекрытие изоляционного промежутка между фазным проводом и металлической траверсы опоры №212/8 на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская Опора П10-2 | 2025-06-15 18:30 | 2025-06-15 23:33
1310 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Умет | 93 | 2025-06-15 17:23 | 2025-06-15 17:23 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №21/56-21/57 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Умет, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №21/56-21/57 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Умет, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №21/56-21/57 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Умет Пролет:3*АС 50/8,0
1311 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье | 92 | 2025-06-15 17:06 | 2025-06-15 17:06 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №58-59 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №58-59 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №58-59 на ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье Пролет:3*АС 35/6,2
1312 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка | 91 | 2025-06-15 16:32 | 2025-06-15 16:32 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №202/11-202/12 ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №202/11-202/12 ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №202/11-202/12 на ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка Пролет:3*АС 35/6,2
1313 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №259 | 90 | 2025-06-14 15:05 | 2025-06-14 15:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при воздействии ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №20-21 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №259/100 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Терновка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №259/100 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Терновка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №259 Пролет:5*А 35 | 2025-06-14 15:05 | 2025-06-14 15:15
1314 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Северная | 89 | 2025-06-13 23:00 | 2025-06-13 23:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при воздействии ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Северная, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Северная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 на ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Северная Пролет:3*АС 35/6,2
1315 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №169 | 88 | 2025-06-13 13:55 | 2025-06-13 14:37 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода ответвления ко вводу в жилой дом, запитанный от опоры №10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №169/160 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось вывода ВЛ в ремонт по неотложной заявке. | 4.13, Из-за снижения механической прочности вследствие изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, при порывах ветра произошел обрыв провода ответвления ко вводу в жилой дом, запитанный от опоры №10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №169/160 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной вывода в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ответвления ко вводу в жилой дом, запитанный от опоры №10 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №169 Опора П1-4 | 2025-06-13 13:55 | 2025-06-13 14:37
1316 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №253 | 87 | 2025-06-11 22:10 | 2025-06-11 22:13 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при воздействии ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №253/160 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Бутковка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №253/160 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Бутковка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №253 Пролет:5*А 25 | 2025-06-11 22:10 | 2025-06-11 22:13
1317 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №203 | 86 | 2025-06-10 12:42 | 2025-06-10 15:41 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при воздействии ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролетах опор №12-16 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №203/160 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-16 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №203/160 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-16 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №203/160 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер Пролет: Опора № 12 - Опора № 16 / Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-06-10 12:42 | 2025-06-10 15:41
1318 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №388 | 85 | 2025-06-09 15:11 | 2025-06-09 16:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при воздействии ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №388/250 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Терновка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №1ТП №388/250 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Терновка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №388 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2025-06-09 15:11 | 2025-06-09 16:00
1319 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №169 | 84 | 2025-06-05 21:17 | 2025-06-05 21:30 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра до 21м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №22-23 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №169/160 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 21м/с из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №22-23 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №169/160 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №22-23 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №169 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2025-06-05 21:17 | 2025-06-05 21:30
1320 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №129 | 83 | 2025-06-05 18:36 | 2025-06-05 18:40 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра до 21м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №129/63 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 21м/с из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №129/63 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №129 Пролет:4*А 35 | 2025-06-05 18:36 | 2025-06-05 18:40
1321 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №24 | 82 | 2025-06-05 18:04 | 2025-06-05 18:15 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра до 21м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете от гребенки ТП №24/63 до опоры №1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №24/63 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 21м/с из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете от гребенки ТП №24/63 до опоры №1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №24/63 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса от гребенки ТП до опоры №1 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №24 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-06-05 18:04 | 2025-06-05 18:15
1322 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №258 | 81 | 2025-06-05 15:30 | 2025-06-05 15:39 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра до 21м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №258/160 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Терновка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 21м/с из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №258/160 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Терновка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №258 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-06-05 15:30 | 2025-06-05 15:39
1323 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №195 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №195 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №195 | 80 | 2025-06-05 12:50 | 2025-06-06 18:00 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра до 21 м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7/1-7/2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №195/100 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 21 м/с из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7/1-7/2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №195/100 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7/1-7/2 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №195 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2025-06-05 12:50 | 2025-06-06 18:00
1324 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №311 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №311 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №311 | 79 | 2025-06-05 12:05 | 2025-06-05 22:41 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра до 21м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6, 9-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №311/250 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 21м/с из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6, 9-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №311/250 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №311 Пролет:4*АС 25/4,2, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №311 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-06-05 12:05 | 2025-06-05 22:41
1325 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №169 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №169 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №169 | 78 | 2025-06-05 11:54 | 2025-06-06 14:30 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра до 21м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №169 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 21м/с из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №169 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Ва, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №169 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-06-05 11:54 | 2025-06-06 14:30
1326 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №295 | 77 | 2025-06-05 10:38 | 2025-06-05 10:45 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра до 21м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №295/100 ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 21м/с из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №295/100 ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №295 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-06-05 10:38 | 2025-06-05 10:45
1327 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №40 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №40 | 76 | 2025-06-05 10:15 | 2025-06-05 23:00 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра до 21м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8, 21-22 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №40/160 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 21м/с из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8, 21-22 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №40/160 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №21-22 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №40 Пролет:5*АС 35/6,2, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №40 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2025-06-05 10:15 | 2025-06-05 23:00
1328 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье | 75 | 2025-06-05 08:46 | 2025-06-05 18:10 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 21м/с произошел срыв изолятора фазы "А" на опоре №156 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной схлеста проводов в пролете опор №155-156, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 21 м/с произошел срыв изолятора фазы "А" на опоре №156 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье, что привело к схлесту проводов в пролете опор №155-156, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы "А" на опоре №156 на ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье Опора П10-7ДБ | 2025-06-05 10:22 | 2025-06-05 17:35
1329 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №203 | 74 | 2025-06-05 01:45 | 2025-06-05 01:55 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра до 18 м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6/8-6/9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №203/160 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 21 м/с из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6/8-6/9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №203/160 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6/8-6/9 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №203 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-06-05 01:45 | 2025-06-05 01:55
1330 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Умет | 73 | 2025-06-04 10:40 | 2025-06-04 18:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации вследствие высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра, произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №370 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Умёт, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за срыва изолятора фазы "В" на опоре №370 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Умёт, вследствие разрушения полиэтиленового колпачка, произошло падение провода, приведшее к схлесту, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы "В" на опоре №370 на ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Умет Опора П10-1Д | 2025-06-04 10:40 | 2025-06-04 18:20
1331 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №558 | 72 | 2025-06-02 10:35 | 2025-06-02 15:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при воздействии ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №10-13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №558/100 ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной вывода в ремонт по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №558/100 ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к выводу в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №558 Пролет:5*А 35, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №558 Пролет:4*А 35, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №558 Пролет:4*А 35 | 2025-06-02 10:35 | 2025-06-02 15:20
1332 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Терновка | 71 | 2025-06-01 15:52 | 2025-06-01 15:52 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №20-21 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Терновка, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №20-21 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Терновка, что явилось причиной возникновения межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №20-21 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Терновка Пролет:3*АС 70/11
1333 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №27 ПС 110 кВ Промзона (БЕСХОЗ) | 70 | 2025-06-01 14:03 | 2025-06-01 16:00 | 3.4.9.1.2, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв шлейфа ЛР-2-27П фазы "А" на опоре №16 ВЛ 6 кВ №27 ПС 110 кВ Промзона (бесхоз), что явилось причиной неполнофазного режима работы ВЛ и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв шлейфа ЛР-2-27П фазы "А" на опоре №16 ВЛ 6 кВ №27 ПС 110 кВ Промзона (бесхоз), что привело к неполнофазному режиму работы В и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа ЛР-2-27-Л фазы "А" на опоре №16 на ВЛ 6 кВ №27 ПС 110 кВ Промзона (БЕСХОЗ) П10-1
1334 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №558 | 69 | 2025-06-01 12:55 | 2025-06-01 13:06 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при воздействии ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №19-21 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №558/100 ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-21 ВЛ 0,4 кВ №1ТП №558/100 ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №558 Пролет:3*А 35, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №558 Пролет:3*А 35 | 2025-06-01 12:55 | 2025-06-01 13:06
1335 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №129 | 68 | 2025-05-31 18:10 | 2025-05-31 18:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9/6-9/7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП№129/63 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9/6-9/7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП№129/63 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №9/6-9/7 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №129 Пролет:3*А 35 | 2025-05-31 18:10 | 2025-05-31 18:15
1336 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер | 67 | 2025-05-31 15:00 | 2025-05-31 20:30 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительском ТП №73 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер (принадлежит ИП Шавершян Д.И.) произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер действием защит. |  | 2025-05-31 15:00 | 2025-05-31 20:30
1337 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №27 ПС 110 кВ Промзона (БЕСХОЗ) | 66 | 2025-05-31 12:55 | 2025-05-31 13:09 | 3.4.9.1.2, ВЛ 6 кВ №27 ПС 110 кВ Промзона (бесхоз) отключалась ввиду разрегулирования стрелы провеса в пролете опор №15-16 по причине снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации и вытягивания провода. Под воздействием ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор №15-16 ВЛ 6 кВ №27 ПС 110 кВ Промзона (бесхоз), что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит.
1338 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №536 | 65 | 2025-05-29 10:35 | 2025-05-29 17:19 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при воздействии ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №1-13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №59 ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №536 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-13 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №536 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №536 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская | 2025-05-29 10:35 | 2025-05-29 17:19
1339 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №558 | 64 | 2025-05-28 11:33 | 2025-05-28 11:41 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при воздействии ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №558/100 ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №558/100 ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №558 Пролет:5*А 35 | 2025-05-28 11:33 | 2025-05-28 11:41
1340 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №59 | 63 | 2025-05-27 18:12 | 2025-05-27 18:18 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при воздействии ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №20-21 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №59 ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №59 ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №59 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-05-27 18:12 | 2025-05-27 18:18
1341 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал | 61 | 2025-05-27 16:26 | 2025-05-27 20:53 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "С" на опоре №12 ВЛ 10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, кратковременного схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "С" на опоре №12 ВЛ 10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к кратковременному схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора фазы "С" на опоре №12 на ВЛ 10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал Опора П10-2 | 2025-05-27 16:26 | 2025-05-27 17:50
1342 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал | 62 | 2025-05-27 16:26 | 2025-05-28 00:16 | 3.4.8.5.2, Из-за обрыва провода фазы "В" с перекрытием на фазу "А" в пролете опор №126-126/1 на потребительском участке ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал (СП «Южный Умет») произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал действием защит. |  | 2025-05-27 16:26 | 2025-05-28 00:16
1343 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №118 | 60 | 2025-05-21 17:36 | 2025-05-21 17:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8/3-8/4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №118/250 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8/3-8/4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №118/250 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №8/3-8/4 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №118 Пролет:4*А 35 | 2025-05-21 17:36 | 2025-05-21 17:45
1344 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №197 | 59 | 2025-05-19 20:15 | 2025-05-19 22:15 | 3.4.8.5.2, Из-за наезда постороннего транспортного средства на опору №8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №197/160 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2 произошел излом приставки, что привело к ее отклонению от оси более чем на 1,5 метра и отключению ВЛ по неотложной заявке. | 4.4.5, Из-за наезда постороннего транспортного средства на опору №8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №197/160 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2 произошел излом приставки, что привело к ее отклонению от оси более чем на 1,5 метра и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом приставки опоры №8 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №197 Опора ПН-1ДБ | 2025-05-19 20:15 | 2025-05-19 22:15
1345 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №37 ПС 110 кВ Антиповская | 58 | 2025-05-19 14:41 | 2025-05-19 18:18 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода фазы "В" на опоре №12 ВЛ 10 кВ №37 ПС 110 кВ Антиповская, что явилось причиной неполнофазного режима работы и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "В" на опоре №12 ВЛ 10 кВ №37 ПС 110 кВ Антиповская, что привело к неполнофазному режиму работы и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "В" в пролете опор №12 на ВЛ 10 кВ №37 ПС 110 кВ Антиповская Опора П10-1 | 2025-05-19 14:41 | 2025-05-19 17:24
1346 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 220 кВ Петров Вал | 56 | 2025-05-10 05:56 | 2025-05-10 05:56 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №18-19 ВЛ 10 кВ №7 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №18-19 ВЛ 10 кВ №7 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №18-19 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 220 кВ Петров Вал Пролет:3*АС 120/19
1347 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №253 | 55 | 2025-05-08 01:31 | 2025-05-08 01:37 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №3/4/1-3/4/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №253 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Бутковка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №3/4/1-3/4/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №253 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Бутковка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №3/4/1-3/4/2 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №253 Пролет:4*А 25 | 2025-05-08 01:31 | 2025-05-08 01:37
1348 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка | 54 | 2025-05-07 17:04 | 2025-05-07 17:08 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №4-5 ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №4-5 ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №4-5 на ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка Пролет:3*АС 70/11
1349 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №59 | 53 | 2025-05-04 18:49 | 2025-05-04 19:50 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода на опоре №12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №59 ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что явилось причиной неполнофазного режима работы ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №59 ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка и отключения по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за снижения механической прочности вследствие изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, при порывах ветра произошел обрыв провода на опоре №12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №59 ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что явилось причиной неполнофазного режима работы и отключения по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на опоре №12 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №59 Опора УАН-1ДБ | 2025-05-04 18:49 | 2025-05-04 19:50
1350 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №1 | 52 | 2025-05-03 15:14 | 2025-05-03 16:02 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №1/160 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №1/160 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №1 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-05-03 15:14 | 2025-05-03 16:02
1351 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №118 | 51 | 2025-04-30 17:35 | 2025-04-30 17:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №21-22 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №118/250 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №21-22 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №118/250 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №21-22 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №118 Пролет:4*А 35 | 2025-04-30 17:35 | 2025-04-30 17:50
1352 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №204 | 50 | 2025-04-28 21:46 | 2025-04-28 21:55 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра до 18 м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15/1-15/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №204/63 ВЛ 6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15/1-15/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №204/63 ВЛ 6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15/1-15/2 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №204 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-04-28 21:46 | 2025-04-28 21:55
1353 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №40 | 49 | 2025-04-28 16:20 | 2025-04-28 16:26 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра до 18м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №40/160 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 18м/с из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №40/160 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №40 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2025-04-28 16:20 | 2025-04-28 16:26
1354 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №546 | 48 | 2025-04-28 15:36 | 2025-04-28 15:41 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра до 18 м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №546/160 ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №546/160 ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №546 Пролет:5*А 50 | 2025-04-28 15:36 | 2025-04-28 15:41
1355 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №215 | 47 | 2025-04-28 15:04 | 2025-04-28 16:48 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра до 18м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса ответвления в дом от опоры №14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №215/160 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Терновка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 18м/с из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации произошло разрегулирование стрелы провеса ответвления в дом от опоры №14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №215/160 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Терновка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса ответвления в дом от опоры №14 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №215 Опора П1-5 | 2025-04-28 15:04 | 2025-04-28 16:48
1356 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №40 | 46 | 2025-04-28 12:56 | 2025-04-28 13:02 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №40/160 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №40/160 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №10-11 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №40 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2025-04-28 12:56 | 2025-04-28 13:02
1357 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №103 | 45 | 2025-04-23 23:50 | 2025-04-23 23:56 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №17-18 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №103/160 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №17-18 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №103/160 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №17-18 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №103 Пролет:5*А 35 | 2025-04-23 23:50 | 2025-04-23 23:56
1358 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №160 | 44 | 2025-04-23 22:30 | 2025-04-23 22:34 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №160/160ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №160/160ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №3-4 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №160 Пролет:4*А 25 | 2025-04-23 22:30 | 2025-04-23 22:34
1359 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №16 ПС 220 кВ Петров Вал ВЛ 10 кВ №16 ПС 220 кВ Петров Вал | 43 | 2025-04-23 21:12 | 2025-04-24 02:49 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта с порывами ветра произошел обрыв шлейфа фазы "А" ЛР-ТП №123 на опоре №16/16 ВЛ 10 кВ №16 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной неполнофазного режима работы ВЛ и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.13, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, с порывами ветра произошел обрыв шлейфа фазы "А" ЛР-ТП №123 ВЛ 10 кВ №16 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к неполнофазному режиму работы и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа ЛР-ТП №123 на ВЛ 10 кВ №16 ПС 220 кВ Петров Вал Опора УА10-4ДБ | 2025-04-24 00:07 | 2025-04-24 02:49
1360 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье | 41 | 2025-04-23 19:30 | 2025-04-23 19:30 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №104/13-104/14 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №104/13-104/14 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №104/13-104/14 на ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье Пролет:3*АС 50/8,0
1361 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона | 40 | 2025-04-18 15:23 | 2025-04-18 16:09 | 3.4.9.3, Из-за повреждения на опоре №30/23 на потребительском участке ВЛ 6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона (ООО «ЛукойлНижневолжск-нефтепродукт») произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ действием защит. |  | 2025-04-18 15:23 | 2025-04-18 16:09
1362 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Терновка | 39 | 2025-04-18 11:48 | 2025-04-18 11:48 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при воздействии ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №130-131 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Терновка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №130-131 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Терновка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №130-131 на ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Терновка Пролет:3*АС 50/8,0
1363 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №11 | 38 | 2025-04-17 09:34 | 2025-04-17 15:32 | 3.4.8.2, Из-за проезда крупногабаритного транспортного средства произошел обрыв провода в пролете опор №6/2-6/3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №11 ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал, что стало причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.4.1, Из-за обрыва провода в пролете опор №6/2-6/3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №11 ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал в результате проезда крупногабаритного транспортного средства произошло однофазное замыкание, что стало причиной отключения ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор №6/2-6/3 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №11 СИП2 3х35+1х54,6 | 2025-04-17 09:34 | 2025-04-17 15:32
1364 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал | 37 | 2025-04-14 17:09 | 2025-04-14 17:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №137-138 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №137-138 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №137-138 на ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-04-14 17:09 | 2025-04-14 17:10
1365 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал | 36 | 2025-04-09 16:04 | 2025-04-09 20:05 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждение шлейфа 10 кВ фаз "А", "В" на потребительском ЛР-ТР №567 ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал (СТ «Проектировщик») произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал действием защит. Для устранения повреждения ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал отключена по неотложной заявке. |  | 2025-04-09 18:18 | 2025-04-09 20:05
1366 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская | 35 | 2025-04-04 00:50 | 2025-04-04 03:46 | 3.4.8.4, Из-за заноса при порывах ветра постороннего предмета (проволоки) на опору №298 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская произошло перекрытие между фазным проводом и траверсой опоры, что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.12, При перекрытии изоляционного промежутка между фазным проводом и металлической траверсы опоры №298 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская по причине заноса постороннего предмета произошло однофазное замыкание ВЛ, ввиду чего ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская отключена по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: заноса постороннего предмета и перекрытие изоляционного промежутка между фазным проводом и металлической траверсы опоры №298 на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская Опора П10-2 | 2025-04-04 00:50 | 2025-04-04 03:46
1367 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №57 | 34 | 2025-03-31 13:09 | 2025-03-31 13:16 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №57/250 ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №57/250 ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №5-6 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №57 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2025-03-31 13:09 | 2025-03-31 13:16
1368 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №40 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №40 | 33 | 2025-03-31 10:00 | 2025-03-31 14:10 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода на опоре №1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №40/160 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной неполнофазного режима работы ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №40/160 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье и отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №40/160 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за снижения механической прочности вследствие изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, при порывах ветра произошел обрыв провода на опоре №1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №40/160 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной неполнофазного режима работы ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №40/160 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье и отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №40/160 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на опоре №1 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №40 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2025-03-31 10:00 | 2025-03-31 14:10
1369 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №23 ПС 220 кВ Петров Вал | 32 | 2025-03-30 17:03 | 2025-03-30 17:59 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 10 кВ №23 ПС 220 кВ Петров Вал произошло из-за повреждения на потребительском участке за ВР-1 КРН ХДСУ (принадлежит ООО "АВ-Техно"). |  | 2025-03-30 17:03 | 2025-03-30 17:59
1370 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона | 31 | 2025-03-25 18:16 | 2025-03-25 18:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №56/2-56/3 ВЛ 6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №56/2-56/3 ВЛ 6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №№56/2-56/3 на ВЛ 6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-03-25 18:16 | 2025-03-25 18:25
1371 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Северная | 30 | 2025-03-21 06:01 | 2025-03-21 14:42 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительском участке в пролете опор №2/2-2/3 ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Северная (гаражный кооператив №22) произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ действием защит. |  | 2025-03-21 06:01 | 2025-03-21 14:42
1372 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №16 ПС 220 кВ Петров Вал | 29 | 2025-03-09 07:28 | 2025-03-09 09:56 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ 10 кВ №16 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ 10 кВ №16 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 на ВЛ 10 кВ №16 ПС 220 кВ Петров Вал Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-03-09 07:28 | 2025-03-09 09:56
1373 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №23 ПС 220 кВ Петров Вал ВЛ 10 кВ №23 ПС 220 кВ Петров Вал | 28 | 2025-03-09 07:24 | 2025-03-09 15:48 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №13-14 ВЛ 10 кВ №23 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной кратковременного схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №13-14 ВЛ 10 кВ №23 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к кратковременному схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "В" в пролете опор №13-14 на ВЛ 10 кВ №23 ПС 220 кВ Петров Вал Пролет:3*АС 120/19 | 2025-03-09 07:24 | 2025-03-09 15:48
1374 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №197 | 27 | 2025-03-08 20:02 | 2025-03-08 21:51 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации вследствие высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра, произошел срыв изолятора на опоре №15/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №197/160 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, что явилось причиной причиной вывода в ремонт по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за срыва изолятора на опоре №15/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №197/160 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, вследствие разрушения полиэтиленового колпачка, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к выводу в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на опор №15/1 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №197 Опора П1-4 | 2025-03-08 20:02 | 2025-03-08 21:51
1375 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №548 | 26 | 2025-03-05 17:19 | 2025-03-05 17:23 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра до 20 м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №548/250 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Бутковка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №548/250 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Бутковка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №548 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2025-03-05 17:19 | 2025-03-05 17:23
1376 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №195 | 25 | 2025-03-05 16:47 | 2025-03-05 16:50 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра до 20 м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №195/100 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №195/100 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №195 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2025-03-05 16:47 | 2025-03-05 16:50
1377 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Бутковка | 24 | 2025-03-05 15:08 | 2025-03-05 15:08 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра до 20 м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №241/19-241/20 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Бутковка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №241/19-241/20 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Бутковка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №241/19-241/20 на ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Бутковка Пролет:3*АС 70/11
1378 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал | 23 | 2025-03-05 10:30 | 2025-03-05 12:59 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев с последующим нарушением болтового соединения фазы "В" ЛР-ТП №22 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал. Для устранения дефекта по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал. | 4.13, Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации и увеличения переходного сопротивления, произошел нагрев с последующим нарушением болтового соединения фазы "В" ЛР-ТП №22 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контактного соединения болтового соединения фазы "В" ЛР-ТП №22 на ТП 10 кВ №22 ВЛ №18 ПС 220 кВ Петров Вал РЛНД-10/400 | 2025-03-05 10:30 | 2025-03-05 12:59
1379 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка | 22 | 2025-03-04 13:18 | 2025-03-04 13:18 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №69/6-69/6/1 ВЛ 10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №69/6-69/6/1 ВЛ 10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №69/6-69/6/1 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка Пролет:3*АС 50/8,0
1380 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка | 21 | 2025-03-04 10:21 | 2025-03-04 14:33 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств при повышении влажности произошел пробой с последующим разрушением штыревого изолятора на опоре №220 ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, однофазного замыкания ВЛ и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за пробоя и разрушения штыревого изолятора на опоре №220 ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации и при повышении влажности во время выпадения осадков, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение штыревого изолятора на опоре №220 на ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка Опора П10-2Д | 2025-03-04 10:21 | 2025-03-04 14:33
1381 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка | 20 | 2025-03-02 15:44 | 2025-03-02 16:26 | 3.4.9.3, Из-за повреждения на потребительском участке ВЛ 10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка (принадлежит смежной сетевой организации ПАО "Волгоградоблэлектро") ВЛ 10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка выведена в ремонт по неотложной заявке. |  | 2025-03-02 15:44 | 2025-03-02 16:26
1382 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №118 | 19 | 2025-02-28 21:50 | 2025-02-28 21:59 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №27-28 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №118/250 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №27-28 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №118/250 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №27-28 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №118 Пролет:4*А 35 | 2025-02-28 21:50 | 2025-02-28 21:59
1383 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №213 | 18 | 2025-02-24 20:05 | 2025-02-24 20:13 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №213/160 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Терновка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №213/160 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Терновка что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №213 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2025-02-24 20:05 | 2025-02-24 20:13
1384 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка | 17 | 2025-02-22 12:55 | 2025-02-22 14:26 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв шлейфа ЛР-ТП-57 фазы "С" на опоре №229/10 ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что явилось причиной неполнофазного режима работы ВЛ и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв шлейфа ЛР-ТП-57 фазы "С" на опоре №229/10 ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что привело к неполнофазному режиму работы В и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа ЛР-ТП-57 фазы "С"на опоре №229/10 на ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка Опора АК10-1Д | 2025-02-22 12:55 | 2025-02-22 14:26
1385 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №38 | 16 | 2025-02-21 16:10 | 2025-02-21 16:16 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №38/160 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №38/160 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №38 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2025-02-21 16:10 | 2025-02-21 16:16
1386 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Северная ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Северная | 15 | 2025-02-18 12:45 | 2025-02-18 17:34 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода фазы "В" на опоре №12 ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Северная, что явилось причиной кратковременного схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "В" на опоре №12 ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Северная, что привело к кратковременному схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "В" на опоре №12 на ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Северная Опора П10-2 | 2025-02-18 13:09 | 2025-02-18 17:34
1387 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал | 14 | 2025-02-15 20:25 | 2025-02-15 20:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №101-102 ВЛ 10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №101-102 ВЛ 10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №101-102 на ВЛ 10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал Пролет:3*АС 70/11
1388 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье | 13 | 2025-02-14 10:21 | 2025-02-14 14:16 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации вследствие высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра, произошел срыв изолятора фазы "В" на ЛР-ТП №310 на опоре №118/14 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.12, Из-за срыва изолятора фазы "В" на ЛР-ТП №310 на опоре №118/14 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, вследствие разрушения полиэтиленового колпачка, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на опоре №118/14 на ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье Опора УА10-2Д | 2025-02-14 10:21 | 2025-02-14 14:16
1389 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №22 | 12 | 2025-02-13 18:00 | 2025-02-13 18:03 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №22/250 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №22/250 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №22 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-02-13 18:00 | 2025-02-13 18:03
1390 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Бутковка | 11 | 2025-02-04 23:50 | 2025-02-05 07:02 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №259-260 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Бутковка , что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №259-260 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Бутковка , что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №259-260 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Бутковка Пролет:3*АС 95/16 | 2025-02-04 23:50 | 2025-02-05 06:00
1391 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Терновка | 10 | 2025-02-04 21:35 | 2025-02-04 21:40 | 3.4.8.4, Из-за заноса при порывах ветра постороннего предмета (проволоки) на опору №155 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Терновка произошло перекрытие между фазным проводом и траверсой опоры, что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.12, При перекрытии изоляционного промежутка между фазным проводом и металлической траверсы опоры №155 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Терновка по причине заноса постороннего предмета произошло однофазное замыкание ВЛ, ввиду чего ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Терновка отключена по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: заноса постороннего предмета и перекрытие изоляционного промежутка между фазным проводом и металлической траверсы опоры №155 на ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Терновка Опора А10-1 | 2025-02-04 21:35 | 2025-02-04 21:40
1392 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №218 ВЛ №6 ПС 110 кВ Терновка | 9 | 2025-02-04 20:40 | 2025-02-04 23:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением разрядника 10 кВ фазы "В" ТП №218/100 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Терновка, что явилось причиной касания шлейфа корпуса ТП, однофазного замыкания и отключения ТП по неотложной заявке. | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошел пробой с последующим нарушением разрядника 10 кВ фазы "В" ТП №218/100 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Терновка, что привело к касанию шлейфа корпуса ТП, однофазному замыканию и отключению ТП по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой и разрушение разрядника 10 кВ фазы "В" на ТП 10 кВ №218 ВЛ №6 ПС 110 кВ Терновка РВО-10 ф.В | 2025-02-04 20:40 | 2025-02-04 23:30
1393 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье | 8 | 2025-02-04 07:14 | 2025-02-04 14:57 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением штыревого изолятора фазы "В" на ЛР-ТП №72 опора №104/6 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, однофазного замыкания ВЛ и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.12, Из-за пробоя и разрушения штыревого изолятора фазы "В" на ЛР-ТП №72 опора №104/6 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение штыревого изолятора фазы "В" на ЛР-ТП №72 опора №104/6 на ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье А10-1 | 2025-02-04 07:14 | 2025-02-04 14:57
1394 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №612 | 6 | 2025-01-20 17:41 | 2025-01-20 17:43 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса ответвления к вводу в дом от опоры №7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №612/400 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса ответвления к вводу в дом от опоры №7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №612/400 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса ответвления к вводу в дом от опоры №7 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №612/400 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №612/400 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка | 2025-01-20 17:41 | 2025-01-20 17:43
1395 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №28 ПС 110 кВ Антиповская | 5 | 2025-01-09 08:07 | 2025-01-09 12:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации вследствие высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра до 17 м/с, произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №74 ВЛ 10 кВ №28 ПС 110 кВ Антиповская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за срыва изолятора фазы "В" на опоре №74 ВЛ 10 кВ №28 ПС 110 кВ Антиповская, вследствие разрушения полиэтиленового колпачка, произошло падение провода, приведшее к схлесту, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы "В" на опоре №74 на ВЛ 10 кВ №28 ПС 110 кВ Антиповская Опора УА10-1 | 2025-01-09 08:07 | 2025-01-09 12:40
1396 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2 | 4 | 2025-01-06 09:30 | 2025-01-06 14:05 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №127/17-127/18 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2 , что явилось причиной неполнофазного режима работы и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №127/17-127/18 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, что привело к неполнофазному режиму работы и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "С" в пролете опор №127/17-127/18 на ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2 Пролет:3*ПС 25 | 2025-01-06 09:30 | 2025-01-06 14:05
1397 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №217 | 3 | 2025-01-02 15:59 | 2025-01-02 16:03 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 19 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №217/100 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Терновка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №217/100 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Терновка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №5-6 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №217 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-01-02 15:59 | 2025-01-02 16:03
1398 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | 2 | 2025-01-02 12:15 | 2025-01-02 13:57 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровой нагрузки с порывами до 19 м/с произошел обрыв провода в пролете опор №192-193 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка по неотложной заявке. | 4.4.4, Из-за обрыва провода в пролете опор №192-193 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка по причине длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 19 м/с произошло однофазное замыкание и отключение ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор №192-193 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка Пролет:3*АС 70/11 | 2025-01-02 12:15 | 2025-01-02 13:57
1399 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ ТП | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2 ТП 10 кВ №445 ВЛ №13 ПС 110 кВ ГНС-2 | 1 | 2025-01-01 01:00 | 2025-01-01 10:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие старения, произошло ухудшение изоляции обмоток силового трансформатора ТП-445 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2 действием защит. | 4.12, Из-за межвиткового замыкания, вследствие старения изоляции, произошел нагрев и замыкание между обмотками силового трансформатора ТП-445 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение силового трансформатора на ТП 10 кВ №445 ВЛ №13 ПС 110 кВ ГНС-2 Трансформатор ТМ-1000/10/10 | 2025-01-01 01:00 | 2025-01-01 10:30
1400 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская | 143 | 2025-12-29 09:12 | 2025-12-29 09:12 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел пробой с последующим разрушением опорных изоляторов КТП-3/25 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская действием защит. Из-за возникновения дуги произошло отключение КТП-3/25 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская действием ПК-10. | 4.12, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел пробой с последующим разрушением опорных изоляторов на КТП-3/25 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская действием защит. Из-за возникновения дуги произошло отключение КТП-3/25 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская действием ПК-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение опорных изоляторов, повреждение ПК-10 на ТП 10 кВ №3 ВЛ №13 ПС 35 кВ Кленовка КТП СЭЩ-К-ВВ-25-10/0,4УХЛ1
1401 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Линево | 142 | 2025-12-19 01:40 | 2025-12-19 01:42 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и загрязнения изоляции, в связи со снижением изоляционных свойств произошло развитие микротрещин и последующее разрушение опорных изоляторов КТП-177/100 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Линево, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Линево действием защит. | 4.12, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел пробой с последующим разрушением опорных изоляторов КТП-177/100 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Линево, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Линево действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение опорных изоляторов КТП-177/100 на КТП-177/100 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Линево КТП-177/100 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Линево | 2025-12-19 01:40 | 2025-12-19 01:42
1402 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Алешники | 141 | 2025-12-19 00:14 | 2025-12-19 07:00 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №285 и обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №286 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Алешники, что явилось причиной падения провода на опору и однофазного замыкания ВЛ. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №285 и обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №286 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Алешники, что привело к падению провода на опору и однофазному замыканию ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №285 на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Алешники Опора П10-1, обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №286 на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Алешники Опора П10-1 | 2025-12-19 00:14 | 2025-12-19 07:00
1403 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №191 | 140 | 2025-12-18 13:24 | 2025-12-18 16:36 | 3.4.7.4.1, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №1-4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №191 ВЛ 10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №191 ВЛ 10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №1-2 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №191 Пролет:4*АС 35/6,2, вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №2-3 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №191 Пролет:4*АС 35/6,2, вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №191 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-12-18 13:24 | 2025-12-18 16:36
1404 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Линево | 139 | 2025-12-18 00:50 | 2025-12-18 00:53 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №101-102 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Линёво, что привело к кратковременному схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор № 101-102 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Линёво , что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Линёво действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор № 101-102 на ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Линево Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-12-18 00:50 | 2025-12-18 00:53
1405 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ТП ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ТП 10 кВ №208 ВЛ №15 ПС 110 кВ Песковка ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Песковка | 138 | 2025-12-17 15:30 | 2025-12-17 20:18 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие старения и снижения изоляционных свойств произошло межфазное замыкание в обмотке 0,4 кВ силового трансформатора КТП-208/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Песковка, что стало причиной отключения ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Песковка по неотложной заявке. | 4.2.1, Вследствие старения и снижения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации произошло межфазное замыкание в обмотке 0,4 кВ силового трансформатора КТП-208/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Песковка, что стало причиной отключения ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Песковка по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение силового трансформатора на ТП 10 кВ №208 ВЛ №15 ПС 110 кВ Песковка Трансформатор ТМ-100/10 | 2025-12-17 15:30 | 2025-12-17 20:18
1406 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №6 ПС 110 кВ Жирновская | 137 | 2025-12-17 11:40 | 2025-12-17 11:42 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №133-134 ВЛ 6 кВ №6 ПС 110 кВ Жирновская, что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №133-134 ВЛ 6 кВ №6 ПС 110 кВ Жирновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №133-134 на ВЛ 6 кВ №6 ПС 110 кВ Жирновская Пролет:3*АС 95/16 | 2025-12-17 11:40 | 2025-12-17 11:42
1407 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр | 136 | 2025-12-15 11:50 | 2025-12-15 14:33 | 3.4.7.3.7, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств, в межпроверочный период произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №104/59 ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.12, Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "В" на опоре №104/59 ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора фазы "В" на опоре №104/59 на ВЛ 10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр Опора П10-1 | 2025-12-15 11:50 | 2025-12-15 14:33
1408 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №325 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №624 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №159 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №162 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №325 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №101 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №357 | 135 | 2025-12-14 03:41 | 2025-12-14 18:50 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 26 м/с произошел обрыв проводов фаз "А", "В", "С" на опоре №2/5 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 325/160 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Матышево, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 26 м/с) произошел излом у основания деревянной опоры №13/1 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 624/60 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра до 26 м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-159/400 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра до 26 м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 162/100 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра до 26 м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 325/160 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Матышево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра до 26 м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-9 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 101/100 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Алешники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра до 26 м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 357/100 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Алешники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 26 м/с произошел обрыв провода фаз "А", "В", "С" на опоре №2/5 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 325/160 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Матышево, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 26 м/с произошел излом у основания деревянной опоры №13/1 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 624/60 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 26 м/с из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-159/400 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 26 м/с из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 162/100 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 26 м/с из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 325/160 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Матышево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 26 м/с из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-9 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 101/100 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Алешники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 26 м/с из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 357/100 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Алешники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на опоре №2/5 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №325 Опора П1-2, схлест проводов в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №325 Пролет:3*АС 25/4,2, излом у основания деревянной опоры №13/1 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №624 Опора ПН-1Д, схлест проводов в пролете опор №3-4 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №159 Пролет:5*А 35, схлест проводов в пролете опор №4-5 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №159 Пролет:5*А 35, схлест проводов в пролете опор №8-9 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №162 Пролет:5*АС 35/6,2, схлест проводова в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №101 Пролет:5*А 35, схлест проводов в пролете опор №8-9 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №101 Пролет:4*А 35, схлест проводов в пролете опор №5-6 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №357 Пролет:4*А 25 | 2025-12-14 03:41 | 2025-12-14 18:50
1409 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Линево ВЛ 10 кВ №44 ПС 220 кВ Красный Яр | 134 | 2025-12-13 12:25 | 2025-12-13 22:41 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра до 26 м/с, близким к предельно допустимым значениям, произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №53-54 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Линево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. При воздействии повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 26 м/с, близким к предельно допустимым значениям, произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №211/8-211/11 ВЛ 10 кВ №44 ПС 220 кВ Красный Яр, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 26 м/с, близким к предельно допустимым значениям, из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №53-54 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Линево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 26 м/с произошел обрыв провода фазы "В" в пролетах опор №211/8-211/11 ВЛ 10 кВ №44 ПС 220 кВ Красный Яр, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №53-54 на ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Линево Пролет:3*АПС-35, обрыв провода фазы "В" в пролете опор №211/8-211/9 на ВЛ 10 кВ №44 ПС 220 кВ Красный Яр Пролет:3*А 35, обрыв провода фазы "В" в пролете опор №211/9-211/10 на ВЛ 10 кВ №44 ПС 220 кВ Красный Яр Пролет:3*А 35, обрыв провода фазы "В" в пролете опор №211/10-211/11 на ВЛ 10 кВ №44 ПС 220 кВ Красный Яр Пролет:3*А 35 | 2025-12-13 12:25 | 2025-12-13 22:41
1410 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №315 | 133 | 2025-12-10 13:48 | 2025-12-10 17:18 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности опор №2/15, №2/16 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 315/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Песковка. При порывах ветра произошел излом деревянной стойки у основания опоры №2/16 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 315/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Песковка, что привело к повреждению опоры №2/15 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 315/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Песковка, обрыву проводов в пролете опор №2/15-2/16 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 315/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Песковка, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.14, Из-за сверхнормативного загнивания в процессе длительного срока эксплуатации произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности опор №2/15, №2/16 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 315/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Песковка. При порывах ветра произошел излом деревянной стойки у основания опоры №2/16 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 315/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Песковка, что привело к повреждению опоры №2/15, обрыву проводов в пролете опор №2/15-2/16 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 315/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Песковка, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом деревянной стойки у основания опоры №2/15 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №315 Опора УПН-1Д, излом деревянной стойки у основания опоры №2/16 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №315 Опора УПН-1Д, обрыв провода в пролете опор №2/15-2/16 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №315 Пролет:3*А 16 | 2025-12-10 13:48 | 2025-12-10 17:18
1411 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №25 ПС 110 кВ Жирновская | 132 | 2025-12-07 21:20 | 2025-12-07 21:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №126/3-126/4 ВЛ 6 кВ №25 ПС 110 кВ Жирновская, что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №126/3-126/4 ВЛ 6 кВ №25 ПС 110 кВ Жирновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №126/3-126/4 на ВЛ 6 кВ №25 ПС 110 кВ Жирновская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-12-07 21:20 | 2025-12-07 21:25
1412 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская | 131 | 2025-11-14 02:02 | 2025-11-14 11:24 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошло разрегулирование стрелы провеса проводов фаз"А" и "В" в пролете опор №346-347 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская, что привело к кратковременному схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 346-347 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская , что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фаз"А" и "В" в пролете опор № 346-347 на ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская Пролет:3*АС 70/11 | 2025-11-14 02:02 | 2025-11-14 11:24
1413 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №9 ПС 35 кВ Бахметьевская | 130 | 2025-11-10 16:56 | 2025-11-10 18:05 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв шлейфа фазы "В" на ЛР-КТП 152/100 ВЛ 6 кВ №9 ПС 35 кВ Бахметьевская, что явилось причиной неполнофазного режима работы ВЛ и отключения участка ВЛ по неотложной заявке. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв шлейфа фазы "В" на ЛР-КТП 152/100 ВЛ 6 кВ №9 ПС 35 кВ Бахметьевская, что привело к неполнофазному режиму работы КТП 152/100 ВЛ 6 кВ №9 ПС 35 кВ Бахметьевская и отключению участка ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "В" на ЛР-КТП 152/100 ВЛ 6 кВ №9 ПС 35 кВ Бахметьевская на ТП 6 кВ №152 ВЛ №9 ПС 35 кВ Бахметьевская РЛНД-10/400 | 2025-11-10 16:56 | 2025-11-10 18:05
1414 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №62 р.п. Линево | 129 | 2025-11-04 13:12 | 2025-11-04 13:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 62/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Линёво, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 62/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Линёво, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №62 р.п. Линево Пролет:3*А 16 | 2025-11-04 13:12 | 2025-11-04 13:15
1415 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Ильмень | 128 | 2025-11-03 13:00 | 2025-11-03 19:48 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие между арматурой опоры и вязкой изолятора с последующим пробоем и разрушением штыревого изолятора фазы "В" на опоре №8/4 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Ильмень, что явилось причиной однофазного замыкания ВЛ и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.12, Из-за поверхностного загрязнения и ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации произошло перекрытие между арматурой опоры и вязкой изолятора с последующим пробоем и разрушением штыревого изолятора фазы "В" на опоре №8/4 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Ильмень, что явилось причиной однофазного замыкания ВЛ и отключения ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора фазы "В" на опоре №8/4 на ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Ильмень Опора УП10-1 | 2025-11-03 13:00 | 2025-11-03 19:48
1416 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево | 127 | 2025-10-28 21:35 | 2025-10-29 01:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие старения изоляции обмоток и ухудшения изоляционных свойств трансформаторного масла произошел пробой изоляции между обмотками высокого напряжения силового трансформатора КТП 116/25 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения КТП срабатыванием ПК 10 фазы "С" в РУ 10 кВ. Из-за повреждения на КТП 116/25 по неотложной заявке отключена ЛОР-3-6М ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево. | 4.12, Из-за пробоя изоляции между обмотками высокого напряжения силового трансформатора КТП 116/25 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево по причине ухудшения изоляционных свойств трансформаторного масла и старения изоляции обмоток, произошло межфазное замыкание и отключение КТП срабатыванием ПК 10 фазы "С" в РУ 10 кВ. Из-за повреждения на КТП 116/25 по неотложной заявке отключена ЛОР-3-6М ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции между обмотками высокого напряжения силового трансформатора КТП 116/25 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево. на ТП 10 кВ №116 ВЛ №6 ПС 110 кВ Матышево Трансформатор ТМ-25/10, Срабатывание ПК 10 фазы "С" в РУ 10 кВ КТП 116/25 ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Матышево. на ТП 10 кВ №116 ВЛ №6 ПС 110 кВ Матышево Предохранитель ПКТ101-10-20-12,5 У3 фС | 2025-10-28 21:35 | 2025-10-29 01:20
1417 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево | 126 | 2025-10-24 10:34 | 2025-10-24 15:02 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошла разрегулировка ножей ЛР-КТП-352/160 ВЛ-10 кВ № 8 ПС 110 Линёво с последующим повреждением ножа фазы "В" ЛР-КТП-352/160 ВЛ-10 кВ № 8 ПС 110 Линёво, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Линёво по неотложной заявке. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошла разрегулировка ножа фазы "В" ЛР-КТП-352/160 ВЛ-10 кВ № 8 ПС 110 Линёво с последующим повреждением ножа фазы "В" ЛР-КТП-352/160 ВЛ-10 кВ № 8 ПС 110 Линёво, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ № 8 ПС 110 Линёво по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка ножа фазы "В" ЛР-КТП-352/160 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Линёво с последующим повреждением ножа фазы "В" ЛР-КТП-352/160 на ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Линёво ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Линёво | 2025-10-24 10:34 | 2025-10-24 15:02
1418 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №161 | 125 | 2025-10-22 02:08 | 2025-10-22 02:14 | 3.4.7.3.7, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12/5-12/6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 161/63 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12/5-12/6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 161/63 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12/5-12/6 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №161 Пролет:5*А 35 | 2025-10-22 02:08 | 2025-10-22 02:14
1419 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Ильмень | 124 | 2025-10-21 14:47 | 2025-10-21 17:28 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв провода фазы "В" в пролёте опор №27-27/1А ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Ильмень, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв провода фазы "В" в пролёте опор №27-27/1А ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Ильмень, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" в пролёте опор №27-27/1А ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Ильмень. на ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Ильмень Пролет:3*А 70 | 2025-10-21 14:47 | 2025-10-21 17:28
1420 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовсакя | 123 | 2025-10-15 11:29 | 2025-10-15 15:32 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "С" на опоре №59 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская, что стало причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств, вследствие длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "С" на опоре №59 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Красный Яр, что стало причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора фазы "С" на опоре №59 на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовсакя Опора ОА10-1Д | 2025-10-15 11:29 | 2025-10-15 15:32
1421 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево | 122 | 2025-10-15 10:41 | 2025-10-15 15:50 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв шлейфа фазы "В" на ЛР-КТП 8/100 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево, что явилось причиной неполнофазного режима работы ВЛ и отключения участка ВЛ по неотложной заявке. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв шлейфа фазы "В" на ЛР-КТП 8/100 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево, что привело к неполнофазному режиму работы КТП 8/100 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево и отключению участка ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "В" на ЛР-КТП 8/100 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево. на ТП 10 кВ №8 ВЛ №13 ПС 110 кВ Матышево РЛНД-10/200 | 2025-10-15 10:41 | 2025-10-15 15:50
1422 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №6 | 121 | 2025-10-07 10:04 | 2025-10-07 11:47 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода в пролете опор №13-13/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП- 6/100 ВЛ-10 кВ №23 ПС 110 кВ Красный Яр, что явилось причиной неполнофазного режима работы ВЛ и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №13-13/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП- 6/100 ВЛ-10 кВ №23 ПС 110 кВ Красный Яр, что привело к неполнофазному режиму работы ВЛ и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №13-13/1 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №6 Пролет:4*А 16 | 2025-10-07 10:04 | 2025-10-07 11:47
1423 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лопуховка | 119 | 2025-09-28 12:15 | 2025-09-28 16:50 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №169-170 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лопуховка, что явилось причиной хлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №169-170 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лопуховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "С" в пролете опор №169-170 на ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лопуховка Пролет:3*А 70 | 2025-09-28 12:15 | 2025-09-28 16:50
1424 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино | 118 | 2025-09-24 01:42 | 2025-09-24 05:40 | 3.4.8.5.1.2, В результате атаки БПЛА, при падении обломков произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №246/5-246/6 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино. | 4.4.1, При падении обломков сбитых БПЛА произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №246/5-246/6 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "С" в пролете опор №246/5-246/6 на ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-09-24 01:42 | 2025-09-24 05:40
1425 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовсакя | 117 | 2025-09-14 10:58 | 2025-09-14 11:02 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошло разрегулирование стрелы провеса проводов фаз"А" и "В" в пролете опор №48/3-48/4 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская, что привело к кратковременному схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 48/3-48/4 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская , что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фаз"А" и "В" в пролете опор № 48/3-48/4 на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовсакя Пролет:3*А 50 | 2025-09-14 10:58 | 2025-09-14 11:02
1426 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Белые Пруды | 115 | 2025-09-04 18:08 | 2025-09-05 05:00 | 3.4.8.5.2, Из-за проезда крупногабаритной техники произошло разрушение опоры №149 ВЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ Белые Пруды и излом штыря изолятора фазы «В» на опоре №149 ВЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ Белые Пруды, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ по неотложной заявке. | 4.4.1, В результате наезда сторонней крупногабаритной техники произошло разрушение опоры №149 ВЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ Белые Пруды и излом штыря изолятора фазы «В» на опоре №149 ВЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ Белые Пруды, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры у основания опоры №149 на ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Белые Пруды Опора П10-1, повреждение штыревого изолятора фазы "В" на опоре №149 на ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Белые Пруды Опора П10-1 | 2025-09-04 18:08 | 2025-09-05 05:00
1427 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №287 | 116 | 2025-09-04 17:57 | 2025-09-04 19:15 | 3.4.8.2, Из-за проезда крупногабаритной техники произошел обрыв нулевого провода в пролете опор №23-24 ВЛ 0.4 кВ №2 КТП 287/63 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Овражная, что привело к междуфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.4.1, Из-за обрыва нулевого провода в пролете опор №23-24 ВЛ 0.4 кВ №2 КТП 287/63 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Овражная в результате проезда крупногабаритной техники произошло междуфазное замыкание и отключение ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв нулевого провода в пролете опор №23-24 ВЛ 0.4 кВ №2 КТП 287/63 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Овражная на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №287 Пролет:3*А 35 | 2025-09-04 17:57 | 2025-09-04 19:15
1428 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №49 с. В. Добринка | 114 | 2025-09-01 18:44 | 2025-09-01 18:47 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/16-2/17 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 49/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Платовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/16-2/17 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 49/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Платовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/16-2/17 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №49 с. В. Добринка Пролет:5*АС 35/6,2 | 2025-09-01 18:44 | 2025-09-01 18:47
1429 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Ильмень | 113 | 2025-08-31 13:33 | 2025-08-31 17:06 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №10/5 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Ильмень, что явилось причиной падения провода на опору и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №10/5 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Ильмень, что привело к падению провода на опору и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №10/5 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Ильмень. на ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Ильмень Опора П10-2 | 2025-08-31 13:33 | 2025-08-31 17:06
1430 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская | 112 | 2025-08-29 09:45 | 2025-08-29 09:47 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел схлест шлейфов 10 кВ на КТП-162 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская, что явилось что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская действием защит. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел схлест шлейфов 10 кВ на КТП-162 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест шлейфов 10 кВ на КТП-162 на КТП-162 ВЛ 10кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская КТП-162 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская | 2025-08-29 09:45 | 2025-08-29 09:47
1431 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №21 ПС 110 кВ Песковка | 111 | 2025-08-27 18:24 | 2025-08-27 19:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "С" на опоре №47 ВЛ 10 кВ №21 ПС 110 кВ Песковка, что стало причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств, вследствие длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "С" на опоре №47 ВЛ 10 кВ №21 ПС 110 кВ Песковка, что стало причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора фазы "С" на опоре №47 на ВЛ 10 кВ №21 ПС 110 кВ Песковка Опора П10-1 | 2025-08-27 18:24 | 2025-08-27 19:15
1432 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №44 ПС 220 кВ Красный Яр | 110 | 2025-08-23 15:57 | 2025-08-23 18:39 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №129 ВЛ 10 кВ №44 ПС 220 кВ Красный Яр, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №129 ВЛ 10 кВ №44 ПС 220 кВ Красный Яр, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №129 на ВЛ 10 кВ №44 ПС 220 кВ Красный Яр Опора П10-1 | 2025-08-23 15:57 | 2025-08-23 18:39
1433 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №298 | 109 | 2025-08-17 22:35 | 2025-08-17 22:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 298/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линёво, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 298/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линёво, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №298 Пролет:5*А 50 | 2025-08-17 22:35 | 2025-08-17 22:40
1434 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №160 | 108 | 2025-08-17 20:23 | 2025-08-17 20:28 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 160/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 160/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №160 Пролет:3*А 25 | 2025-08-17 20:23 | 2025-08-17 20:28
1435 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №93 | 107 | 2025-08-17 14:40 | 2025-08-17 14:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 93/100 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 298/100 ВЛ 10 кВ 13 ПС 110 кВ Матышево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 298/100 ВЛ 10 кВ 13 ПС 110 кВ Матышево. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №93 Пролет:4*А 35 | 2025-08-17 14:40 | 2025-08-17 14:45
1436 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №153 с. Кленовка | 106 | 2025-08-03 16:00 | 2025-08-03 16:07 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 8-9 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-153/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 8-9 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-153/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 8-9 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-153/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №153 с. Кленовка Пролет:3*А 16 | 2025-08-03 16:00 | 2025-08-03 16:07
1437 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №127 с. Песковка | 105 | 2025-08-03 14:00 | 2025-08-03 14:03 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 2-3 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 127/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Песковка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 127/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Песковка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 127/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Песковка на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №127 с. Песковка Пролет:5*А 25 | 2025-08-03 14:00 | 2025-08-03 14:03
1438 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №127 с. Песковка | 104 | 2025-08-01 22:28 | 2025-08-01 22:34 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 127/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Песковка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 127/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Песковка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 127/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Песковка на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №127 с. Песковка Пролет:5*А 25 | 2025-08-01 22:28 | 2025-08-01 22:34
1439 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Линево | 103 | 2025-08-01 16:19 | 2025-08-01 19:13 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв провода фазы "В" от опоры №49 до ЛР-КТП-276/63 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Линёво, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опоры №49 и ЛР-КТП-276/63 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Линёво, что привело к кратковременному схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "В" в от опоры №49 до ЛР-КТП-276/63 на ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Линево Опора П10-1 | 2025-08-01 16:19 | 2025-08-01 19:13
1440 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Лемешкино | 102 | 2025-08-01 16:16 | 2025-08-02 02:22 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением опорного изолятора фазы "С" на ЛР-1-13Л ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Лемешкино, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Лемешкино по неотложной заявке. Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "А" на опоре №140 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Лемешкино, что стало причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Лемешкино по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за поверхностного загрязнения в процессе длительного срока эксплуатации , вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением опорного изолятора фазы "С" на ЛР-1-13Л ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Лемешкино, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Лемешкино по неотложной заявке. Из-за ухудшения изоляционных свойств, вследствие длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "А" на опоре №140 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Лемешкино, что стало причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Лемешкино по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой с последующим разрушением опорного изолятора фазы "С" на ЛР-1-13Л на ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Лемешкино РЛНД-10/200, Пробой с последующим разрушением изолятора фазы "А" на опоре №140 на ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Лемешкино Опора П10-1 | 2025-08-01 16:16 | 2025-08-02 02:22
1441 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №284 ВЛ №17 ПС 110 кВ Ильмень | 101 | 2025-07-31 15:47 | 2025-07-31 20:33 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением опорного изолятора фазы "В" на КТП 284/250 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Ильмень, что привело к возникновению дуги и срабатыванию ПК-10 фаз "А", "В", "С" в РУ 10 кВ КТП 284/250 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Ильмень. | 4.1.3, Из-за поверхностного загрязнения в процессе длительного срока эксплуатации , вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением опорного изолятора фазы "В" на КТП 284/250 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Ильмень, что привело к возникновению дуги и срабатыванию ПК-10 фаз "А", "В", "С" в РУ 10 кВ КТП 284/250 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Ильмень. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срабатывание ПК-10 фазы "А" на ТП 10 кВ №284 ВЛ №17 ПС 110 кВ Ильмень Предохранитель ПКТ101-10-20-20 У1 фА, срабатывание ПК-10 фазы "В" на ТП 10 кВ №284 ВЛ №17 ПС 110 кВ Ильмень Предохранитель ПКТ101-10-20-20 У1 фВ, срабатывание ПК-10 фазы "С" на ТП 10 кВ №284 ВЛ №17 ПС 110 кВ Ильмень Предохранитель ПКТ101-10-20-20 У1 фС, пробой с последующим разрушением опорного изолятора фазы "В" в РУ-10 кВ на ТП 10 кВ №284 ВЛ №17 ПС 110 кВ Ильмень КТП-250-10/0,4-89-У1 | 2025-07-31 15:47 | 2025-07-31 20:33
1442 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №363 | 99 | 2025-07-27 15:13 | 2025-07-27 15:18 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/15-1/16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-363/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Алешники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/15-1/16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-363/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Алешники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/15-1/16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-363/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Алешники на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №363 Пролет:4*А 16 | 2025-07-27 15:13 | 2025-07-27 15:18
1443 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №206 | 98 | 2025-07-22 18:15 | 2025-07-22 18:22 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 206/63 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Овражная, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 206/63 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Овражная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №206 Пролет:5*А 35 | 2025-07-22 18:15 | 2025-07-22 18:22
1444 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №365 | 97 | 2025-07-20 12:24 | 2025-07-20 12:29 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-365/40 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино, что явилось причиной схлеста проводов фазы "В" и "С", межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-365/40 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-365/40 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №365 Пролет:5*А 16 | 2025-07-20 12:24 | 2025-07-20 12:29
1445 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №130 с. Лопуховка | 96 | 2025-07-20 11:30 | 2025-07-20 11:37 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 130/160 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лопуховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 130/160 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лопуховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 130/160 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лопуховка. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №130 с. Лопуховка Пролет:4*А 16 | 2025-07-20 11:30 | 2025-07-20 11:37
1446 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево | 95 | 2025-07-18 09:35 | 2025-07-18 16:43 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при прохождении грозового фронта произошел обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №48-50 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево и обрыв провода фазы "В" в пролёте опор №137-139 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при прохождении грозового фронта произошел обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №48-50 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево и обрыв провода фазы "В" в пролёте опор №137-139 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №48-49 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево. на ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево Пролет:3*АС 50/8,0, Обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №49-50 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево. на ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево Пролет:3*АС 50/8,0, Обрыв провода фазы "В" в пролёте опор №137-138 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево. на ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево Пролет:3*А 70, Обрыв провода фазы "В" в пролёте опор №138-139 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево. на ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево Пролет:3*А 70 | 2025-07-18 09:35 | 2025-07-18 16:43
1447 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево | 94 | 2025-07-16 23:57 | 2025-07-17 01:52 | 3.4.8.5.2, Из-за разрушение проходного изолятора на потребительском КТП 70/250 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево произошло однофазное замыкание, в результате чего ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево была отключена по неотложной заявке. |  | 2025-07-16 23:57 | 2025-07-17 01:52
1448 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №21 ПС 110 кВ Песковка | 93 | 2025-07-16 13:47 | 2025-07-16 16:48 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошла разрегулировка ножей ЛР-КТП-125/100 ВЛ 10 кВ №21 ПС 110 кВ Песковка с последующим повреждением ножа фазы "В" ЛР-КТП-125/100 ВЛ 10 кВ №21 ПС 110 кВ Песковка, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ 10 кВ №21 ПС 110 кВ Песковка по неотложной заявке. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошла разрегулировка ножа фазы "В" ЛР-КТП-125/100 ВЛ 10 кВ №21 ПС 110 кВ Песковка с последующим повреждением ножа фазы "В" ЛР-КТП-125/100 ВЛ 10 кВ №21 ПС 110 кВ Песковка, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ 10 кВ №21 ПС 110 кВ Песковка по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка ножа фазы "В" ЛР-КТП-125/100 ВЛ 10 кВ №21 ПС 110 кВ Песковка с последующим повреждением ножа фазы "В" ЛР-КТП-125/100 на ВЛ 10 кВ №21 ПС 110 кВ Песковка КР-1 | 2025-07-16 13:47 | 2025-07-16 16:48
1449 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №46 ПС 220 кВ Красный Яр | 92 | 2025-07-16 13:25 | 2025-07-16 13:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №71-72 ВЛ 10 кВ №46 ПС 220 кВ Красный Яр, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №71-72 ВЛ 10 кВ №46 ПС 220 кВ Красный Яр, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №71-72 на ВЛ 10 кВ №46 ПС 220 кВ Красный Яр Пролет:3*АС 70/11
1450 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Матышево | 91 | 2025-07-16 01:52 | 2025-07-16 13:42 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево на КРУН 10 кВ ПС 110 кВ Матышево, что явилось причиной неполнофазного режима работы ВЛ и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв провода ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево на КРУН 10 кВ ПС 110 кВ Матышево, что привело к неполнофазному режиму работы ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево и отключению участка ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на КРУН 10 кВ ПС 110 кВ Матышево на ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-07-16 01:52 | 2025-07-16 13:42
1451 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №313 | 90 | 2025-07-15 23:56 | 2025-07-15 23:58 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 313/100 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Песковка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 313/100 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Песковка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №313 Пролет:5*А 35 | 2025-07-15 23:56 | 2025-07-15 23:58
1452 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №178 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №178 | 89 | 2025-07-14 19:52 | 2025-07-14 23:49 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности под воздействием неблагоприятных погодных явлений произошло нарушение контактного соединения провода ответвления к частному дому, запитанному от опоры № 2/3/1 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 178/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Медведицкая, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 178/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Медведицкая действием защит. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности под воздействием неблагоприятных погодных явлений произошло нарушение контактного соединения провода ответвления к частному дому, запитанному от опоры № 2/3/1 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 178/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Медведицкая, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 178/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Медведицкая действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контактного соединения провода ответвления к частному дому, запитанному от опоры № 2/3/1 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №178 Опора ПН-3ДБ | 2025-07-14 19:52 | 2025-07-14 23:49
1453 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №21 ПС 110 кВ Песковка | 88 | 2025-07-14 02:39 | 2025-07-14 08:46 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "А" на опоре №131 ВЛ 10 кВ №21 ПС 110 кВ Песковка, что стало причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств, вследствие длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "А" на опоре №131 ВЛ 10 кВ №21 ПС 110 кВ Песковка, что стало причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора фазы "А" на опоре №131 на ВЛ 10 кВ №21 ПС 110 кВ Песковка Опора П10-1 | 2025-07-14 02:39 | 2025-07-14 08:46
1454 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Алешники | 87 | 2025-07-14 00:03 | 2025-07-14 05:10 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №108-109 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Алешники, что явилось причиной неполнофазного режима работы и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №108-109 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Алешники, что привело к неполнофазному режиму работы и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "В" в пролете опор №108-109 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Алешники Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-07-14 00:03 | 2025-07-14 05:10
1455 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №19 ВЛ №40 ПС 220 кВ Красный Яр | 86 | 2025-07-13 22:03 | 2025-07-13 23:55 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел пробой с последующим разрушением проходного изолятора фазы "А" на КТП 19/100 ВЛ 10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр, что привело к повреждению силового трансформатора, межфазному замыканию и аварийному отключению ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Овражная действием защит МТЗ-10 кВ. | 4.12, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел пробой с последующим разрушением проходного изолятора фазы "А" на КТП 19/100 ВЛ 10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр, что привело к повреждению силового трансформатора, межфазному замыканию и аварийному отключению ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Овражная действием защит МТЗ-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушением проходного изолятора фазы "А" КТП 19/100 ВЛ 10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр на ТП 10 кВ №19 ВЛ №40 ПС 220 кВ Красный Яр Трансформатор ТМ-100/10 | 2025-07-13 22:03 | 2025-07-13 23:55
1456 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Овражная | 85 | 2025-07-13 19:08 | 2025-07-13 22:03 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел обрыв шлейфа 10 кВ фазы "В" ЛР-КТП-19/100 ВЛ-10 кВ № 40 ПС 220 кВ Красный Яр , что явилось причиной падения шлейфа на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.12, Из-за обрыва шлейфа фазы "В" ЛР-КТП-19/100 ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр, вследствие ухудшения механических свойств в процессе длительного срока эксплуатации, произошло падение шлейфа на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыва шлейфа фазы "В" ЛР-КТП-19/100 ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр на ТП 10 кВ №19 ВЛ №40 ПС 220 кВ Красный Яр РЛНД-10/200 | 2025-07-13 19:08 | 2025-07-13 22:03
1457 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №624 | 84 | 2025-07-13 12:39 | 2025-07-13 14:00 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 624/60 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино, что явилось причиной падения провода на крюк опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 624/60 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 624/60 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №624 Опора ПН-1Д | 2025-07-13 12:39 | 2025-07-13 14:00
1458 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №93 ВЛ №13 ПС 110 кВ Матышево | 83 | 2025-07-12 14:40 | 2025-07-12 19:57 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошла разрегулировка ножа ф."В" ЛР-КТП 93/100 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево с последующим повреждением ножа фазы "В" ЛР-КТП 93/100 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево по неотложной заявке. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошла разрегулировка ножа ф."В" ЛР-КТП 93/100 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево с последующим повреждением ножа фазы "В" ЛР-КТП 93/100 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка ножа ф."В" ЛР-КТП 93/100 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево с последующим повреждением ножа фазы "В" ЛР-КТП 93/100 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево на ТП 10 кВ №93 ВЛ №13 ПС 110 кВ Матышево РЛНД-10/200 | 2025-07-12 14:40 | 2025-07-12 19:57
1459 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №313 | 82 | 2025-07-09 21:24 | 2025-07-09 21:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 313/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Песковка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 313/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Песковка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №313 Пролет:5*А 35 | 2025-07-09 21:24 | 2025-07-09 21:30
1460 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Линево | 81 | 2025-07-01 19:00 | 2025-07-02 07:55 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №71-72 ВЛ 10 кВ № 10 ПС 110 кВ Линёво, что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №71-72 ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 Линёво, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "А" в пролёте опоре №71-72 на ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Линево Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-07-01 19:00 | 2025-07-02 07:55
1461 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Линево | 80 | 2025-07-01 18:48 | 2025-07-01 19:04 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошло разрегулирование стрелы провеса проводов фаз"А" и "В" в пролете опор №110-111 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Линёво, что привело к кратковременному схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 110-111 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Линёво , что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Линёво действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фаз"А" и "В" в пролете опор № 110-111 на ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Линево Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-07-01 18:48 | 2025-07-01 19:04
1462 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево | 79 | 2025-07-01 18:14 | 2025-07-01 21:24 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошло разрегулирование стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №251-252 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Линёво, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 251-252 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линёво , что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Линёво действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фаз"А" и "В" в пролете опор № 251-252 на ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево Пролет:3*АС 70/11 | 2025-07-01 18:14 | 2025-07-01 21:24
1463 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №6 с. Терсинка | 78 | 2025-06-29 11:20 | 2025-06-29 11:26 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 6/63 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Рудня, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 6/63 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Рудня, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 6/63 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Рудня. на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №6 с. Терсинка Пролет:4*А 25 | 2025-06-29 11:20 | 2025-06-29 11:26
1464 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Овражная | 77 | 2025-06-29 09:58 | 2025-06-29 11:56 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "С" на опоре №320/4 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Овражная, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.12, Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "С" на опоре №320/4 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Овражная, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора фазы "С" на опоре №320/4 на ВЛ 10кВ №15 ПС 110 кВ Овражная ВЛ 10кВ №15 ПС 110 кВ Овражная | 2025-06-29 09:58 | 2025-06-29 11:56
1465 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовсакя | 76 | 2025-06-27 15:15 | 2025-06-27 15:21 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошло разрегулирование стрелы провеса проводов фаз"А" и "В" в пролете опор №64-65 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская, что привело к кратковременному схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 64-65 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская , что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фаз"А" и "В" в пролете опор № 64-65 на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовсакя Пролет:3*А 50 | 2025-06-27 15:15 | 2025-06-27 15:21
1466 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №130 с. Лопуховка | 75 | 2025-06-27 12:55 | 2025-06-27 13:04 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 130/160 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лопуховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 130/160 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лопуховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 130/160 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лопуховка. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №130 с. Лопуховка Пролет:3*А 16 | 2025-06-27 12:55 | 2025-06-27 13:04
1467 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево | 74 | 2025-06-27 08:52 | 2025-06-27 08:58 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошло разрегулирование стрелы провеса проводов фаз"А" и "В" в пролете опор №244-245 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Линёво, что привело к кратковременному схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 244-245 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линёво , что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Линёво действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фаз"А" и "В" в пролете опор № 244-245 на ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево Пролет:3*А 70 | 2025-06-27 08:52 | 2025-06-27 08:58
1468 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №262 | 73 | 2025-06-27 00:03 | 2025-06-27 00:12 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 262/63 ВЛ 10кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 262/63 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №262 Пролет:5*А 16 | 2025-06-27 00:03 | 2025-06-27 00:12
1469 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №95 с. Алешники | 71 | 2025-06-22 11:30 | 2025-06-22 11:42 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 95/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Алешники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 95/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Алешники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №95 с. Алешники Пролет:5*А 35 | 2025-06-22 11:30 | 2025-06-22 11:42
1470 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №130 с. Лопуховка | 70 | 2025-06-20 23:25 | 2025-06-20 23:31 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 130/160 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лопуховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 130/160 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лопуховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 130/160 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лопуховка. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №130 с. Лопуховка Пролет:3*А 16 | 2025-06-20 23:25 | 2025-06-20 23:31
1471 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр | 69 | 2025-06-20 14:36 | 2025-06-20 17:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №131 ВЛ 10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр, что стало причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств, вследствие длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №131 ВЛ 10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр, что стало причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора фазы "В" на опоре №131 на ВЛ 10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр Опора П10-1 | 2025-06-20 14:36 | 2025-06-20 17:50
1472 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр | 68 | 2025-06-19 13:05 | 2025-06-19 19:34 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №104/9 ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.12, Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "В" на опоре №104/9 ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора фазы "В" на опоре №104/9 на ВЛ 10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр Опора УА10-1 | 2025-06-19 13:05 | 2025-06-19 19:34
1473 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №38 ПС 220 кВ Красный Яр | 67 | 2025-06-17 13:07 | 2025-06-17 13:07 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №75 -76 ВЛ 10 кВ №38 ПС 220 кВ Красный Яр, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 75-76 ВЛ-10 кВ №38 ПС 220 кВ Красный Яр , что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ 10 кВ №38 ПС 220 кВ Красный Яр действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фаз"А" и "В" в пролете опор № 75-76. на ВЛ 10 кВ №38 ПС 220 кВ Красный Яр Пролет:3*АС 35/6,2
1474 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №218 | 66 | 2025-06-16 18:43 | 2025-06-16 23:56 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев контактного соединения на присоединении АВ 0,4 кВ №3 в РУ 0,4 кВ ТП №218 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино. Из-за длительного термического воздействия произошло повреждение АВ 0,4 кВ АВ 0,4 кВ №3 в РУ 0,4 кВ ТП №218 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино, что явилось причиной перекрытия на контактах присоединения автоматического выключателя и отключения ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №218 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино действием защит. | 4.13, Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации, и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев контактного соединения на присоединении АВ 0,4 кВ №3 в РУ 0,4 кВ ТП №218 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино, что привело при длительном термическом воздействии к повреждению АВ 0,4 кВ №3 в РУ 0,4 кВ ТП №218 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино, перекрытию на контактах присоединений и отключению ВЛ 0,4 кВ №3 в РУ 0,4 кВ ТП №218 ВЛ 10 кВ №17 ПС110 кВ Лемешкино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение автоматического выключателя АВ 0,4 кВ №3 КТП 218 ВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Лемешкино. на ТП 10 кВ №218 ВЛ №17 ПС 110 кВ Лемешкино ВА 57-Ф35 100А | 2025-06-16 18:43 | 2025-06-16 23:56
1475 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево | 65 | 2025-06-16 01:08 | 2025-06-16 01:12 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошло разрегулирование стрелы провеса проводов фаз"А" и "В" в пролете опор №240-241 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Линёво, что привело к кратковременному схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 240-241 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линёво , что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Линёво действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фаз"А" и "В" в пролете опор № 240-241 на ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево Пролет:3*А 70 | 2025-06-16 01:08 | 2025-06-16 01:12
1476 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №127 с. Лопуховка | 64 | 2025-06-15 23:55 | 2025-06-16 00:02 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №28-29 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 127/160 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Лопуховка, что стало причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №28-29 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 127/160 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Лопуховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №28-29 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 127/160 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Лопуховка. на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №127 с. Лопуховка Пролет:3*А 25 | 2025-06-15 23:55 | 2025-06-16 00:02
1477 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Медведицкая | 63 | 2025-06-15 22:23 | 2025-06-15 22:28 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел схлест шлейфов 10 кВ на КТП-178 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Медведицкая, что явилось что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Медведицкая действием защит. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел схлест шлейфов 10 кВ на КТП-178 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Медведицкая, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Медведицкая действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошел схлест шлейфов 10 кВ на КТП-178 на КТП-178 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Медведицкая КТП-178 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Медведицкая | 2025-06-15 22:23 | 2025-06-15 22:28
1478 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №26 ПС 110 кВ Жирновская | 62 | 2025-06-15 14:20 | 2025-06-15 14:55 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №38-39 ВЛ 6 кВ №26 ПС 110 кВ Жирновская, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений во время прохождения грозового фронта произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №38-39 ВЛ 6 кВ №26 ПС 110 кВ Жирновская, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №38-39 на ВЛ 6 кВ №26 ПС 110 кВ Жирновская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-06-15 14:20 | 2025-06-15 14:55
1479 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №49 с. В. Добринка | 61 | 2025-06-14 19:09 | 2025-06-14 19:13 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/16-2/17 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 49/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Платовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/16-2/17 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 49/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Платовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/16-2/17 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №49 с. В. Добринка Пролет:5*АС 35/6,2 | 2025-06-14 19:09 | 2025-06-14 19:13
1480 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская | 60 | 2025-06-14 14:43 | 2025-06-14 16:58 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "С" на опоре №110 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Кленовская, что стало причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств, вследствие длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "С" на опоре №110 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Кленовская, что стало причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора фазы "С" на опоре №110 на ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская Опора П10-1 | 2025-06-14 14:43 | 2025-06-14 16:58
1481 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №157 с. Матышево | 59 | 2025-06-14 14:28 | 2025-06-14 14:33 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор№2/9-2/10 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 157/250 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/9-2/10 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 157/250 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/9-2/10 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 157/250 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №157 с. Матышево Пролет:4*А 35 | 2025-06-14 14:28 | 2025-06-14 14:33
1482 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС кВ 110 Медведицкая | 58 | 2025-06-14 11:06 | 2025-06-14 13:29 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на на потребительском участке ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110 кВ Медведицкая за ЛОР-3-3М произошло межфазное замыкание, в результате чего ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110 кВ Медведицкая была отключена действием защит. |  | 2025-06-14 11:06 | 2025-06-14 13:29
1483 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС кВ 110 Медведицкая | 57 | 2025-06-10 20:54 | 2025-06-10 21:54 | 3.4.8.5.2, ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110 кВ Медведицкая отключена по неотложной заявке из-за повреждения на КТП-301/400 на потребительском участке |  | 2025-06-10 20:54 | 2025-06-10 21:54
1484 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Песковка | 56 | 2025-06-09 13:11 | 2025-06-09 15:11 | 3.4.7.3.5, Из-за разрегулировки передаточного механизма привода разъединителя ЛР-КТП-312 ВЛ 10 кВ № 15 ПС 110 кВ Песковка по причине снижения механических свойств в результате естественного старения ВЛ 10 кВ № 15 ПС 110 кВ Песковка отключена по неотложной заявке. | 4.2.1, Из-за снижения механических свойств в результате естественного старения произошла разрегулировка передаточного механизма привода разъединителя ЛР-КТП-312 ВЛ 10 кВ № 15 ПС 110 кВ Песковка, в результате чего ВЛ 10 кВ № 15 ПС 110 кВ Песковка была отключена по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка привода разъединителя ЛР-КТП-312 на ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Песковка ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Песковка | 2025-06-09 13:11 | 2025-06-09 15:11
1485 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС кВ 110 Медведицкая | 55 | 2025-06-06 09:50 | 2025-06-06 14:17 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "С" на опоре №125 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Медведицкая, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры,однофазного короткого замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.12, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "С" на опоре №125 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Медведицкая, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры,однофазного короткого замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора фазы "С" на опоре №125 на ВЛ 10 кВ №3 ПС кВ 110 Медведицкая Опора П10-1Д | 2025-06-06 09:50 | 2025-06-06 11:40
1486 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №127 с. Песковка ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №127 с. Песковка | 54 | 2025-06-05 23:05 | 2025-06-06 19:40 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра до 21 м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6, №12-13 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 127/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Песковка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 21 м/с из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6, №12-13 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 127/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Песковка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №127 с. Песковка Пролет:5*А 25, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №127 с. Песковка Пролет:5*А 25 | 2025-06-05 23:05 | 2025-06-06 19:40
1487 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №137 с. Громки | 53 | 2025-06-05 22:30 | 2025-06-05 22:42 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра до 24 м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11/10-11/11 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 137/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Лопуховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 24 м/с из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11/10-11/11 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 137/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Лопуховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11/10-11/11 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 137/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Лопуховка ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 137/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Лопуховка | 2025-06-05 22:30 | 2025-06-05 22:42
1488 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Овражная | 52 | 2025-06-05 19:15 | 2025-06-05 19:50 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 21 м/с в процессе длительной эксплуатации произошло перетирание и обрыв провода фазы "В" в пролете опор №330/30-330/31 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Овражная, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 21 м/с произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №330/30-330/31 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Овражная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор №330/30-330/31 на ВЛ-10кВ №15 ПС 110кВ Овражная ВЛ-10кВ №15 ПС 110кВ Овражная | 2025-06-05 19:15 | 2025-06-05 19:50
1489 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Линево | 51 | 2025-06-05 10:05 | 2025-06-05 15:06 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №35/11 ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Линево, что привело к кратковременному схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №35/11 ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Линево, что привело к кратковременному схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора фазы "В" на опоре №35/11 на ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Линево КР-1 | 2025-06-05 10:05 | 2025-06-05 15:06
1490 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево | 50 | 2025-06-05 09:25 | 2025-06-05 09:35 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 21 м/с, из-за снижения механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №14-15 ВЛ-10 кВ № 8 ПС 110 кВ Линево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 21 м/с, из-за снижения механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-10 кВ № 8 ПС 110 кВ Линево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 на ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево Пролет:3*АС 70/11 | 2025-06-05 09:25 | 2025-06-05 09:35
1491 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №43 | 49 | 2025-06-05 07:05 | 2025-06-05 07:10 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра до 24 м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №5-7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 43/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Лемешкино, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 24 м/с из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №5-7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 43/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Лемешкино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №43 Пролет:5*А 25, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №43 Пролет:5*А 25 | 2025-06-05 07:05 | 2025-06-05 07:10
1492 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Песковка | 48 | 2025-06-04 14:56 | 2025-06-04 14:58 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №33 -34 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Песковка, что привело к кратковременному схлесту проводов фаз"А" и "В" в пролете опор № 33-34 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Песковка, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 33-34 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Песковка , что привело к схлесту проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 33-34 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Песковка, межфазному замыканию и отключению ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Песковка действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фаз"А" и "В" в пролете опор № 33-34 на ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Песковка Пролет:3*АС 70/11 | 2025-06-04 14:56 | 2025-06-04 14:58
1493 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Матышево | 47 | 2025-06-04 14:40 | 2025-06-04 21:01 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра до 23 м/с произошло разрушение опоры №191/7 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Матышево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровых нагрузок с порывами до 23 м/с, вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, произошло разрушения опоры №191/7 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Матышево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение опоры №191/7 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Матышево, на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Матышево П10-2 | 2025-06-04 14:40 | 2025-06-04 18:47
1494 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №130 с. Лопуховка | 46 | 2025-06-02 18:40 | 2025-06-02 18:46 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 130/160 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лопуховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 130/160 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лопуховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №130 с. Лопуховка Пролет:4*А 16 | 2025-06-02 18:40 | 2025-06-02 18:46
1495 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Лемешкино | 45 | 2025-06-01 15:29 | 2025-06-01 18:51 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при воздействии ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №137-138 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Лемешкино, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №137-138 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Лемешкино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №137-138 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Лемешкино Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-06-01 15:29 | 2025-06-01 18:51
1496 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево | 44 | 2025-06-01 14:04 | 2025-06-01 19:08 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №236-237 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений во время прохождения грозового фронта произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №236-237 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №236-237 на ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево Пролет:3*А 70 | 2025-06-01 14:04 | 2025-06-01 19:08
1497 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №247 | 43 | 2025-05-31 23:02 | 2025-05-31 23:09 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 247/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 247/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №247 Пролет:5*А 35 | 2025-05-31 23:02 | 2025-05-31 23:09
1498 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Алешники | 42 | 2025-05-31 21:50 | 2025-06-01 00:17 | 3.4.9.3, ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Алешники отключена по заявке потребителя ООО "Газнефтесервис" для устранения повреждения ЛР-КТП-421/630. |  | 2025-05-31 21:50 | 2025-06-01 00:17
1499 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №315 | 41 | 2025-05-31 20:52 | 2025-05-31 20:58 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 315/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Песковка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 315/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Песковка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №315 Пролет:5*А 35 | 2025-05-31 20:52 | 2025-05-31 20:58
1500 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №135 с. Лопуховка | 40 | 2025-05-31 20:47 | 2025-05-31 20:51 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 135/100 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Лопуховка, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 135/100 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Лопуховка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №4-5 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №135 с. Лопуховка Пролет:4*А 35 | 2025-05-31 20:47 | 2025-05-31 20:51
1501 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №287 | 39 | 2025-05-29 15:42 | 2025-05-29 16:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 287/63 ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 287/63 ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №287 Пролет:5*А 35 | 2025-05-29 15:42 | 2025-05-29 16:35
1502 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №178 | 38 | 2025-05-04 12:08 | 2025-05-04 12:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №71а/5-71а/6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 178/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линёво, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №71а/5-71а/6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 57/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линёво, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №71а/5-71а/6 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №178 Пролет:4*А 35 | 2025-05-04 12:08 | 2025-05-04 12:15
1503 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №157 | 37 | 2025-05-01 13:07 | 2025-05-01 13:12 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 157/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 157/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №157 Пролет:4*А 16 | 2025-05-01 13:07 | 2025-05-01 13:12
1504 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Платовская | 36 | 2025-05-01 09:01 | 2025-05-01 10:26 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на КТП "Оленья ферма" на потребительском участке ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110 кВ Платовская произошло межфазное замыкание, в результате чего ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110 кВ Платовская была отключена действием защит. |  | 2025-05-01 09:01 | 2025-05-01 10:26
1505 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №218 | 35 | 2025-04-27 22:35 | 2025-04-27 22:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 218/160 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино , что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 218/160 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 218/160 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №218 Пролет:4*А 25 | 2025-04-27 22:35 | 2025-04-27 22:40
1506 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №43 | 34 | 2025-04-26 17:10 | 2025-04-26 17:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 43/100 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Лемешкино, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 43/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Лемешкино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 43/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Лемешкино на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №43 Пролет:5*А 25 | 2025-04-26 17:10 | 2025-04-26 17:20
1507 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Платовская | 33 | 2025-04-17 13:35 | 2025-04-17 15:48 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на КТП "Оленья ферма" на потребительском участке ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110 кВ Платовская произошло межфазное замыкание, в результате чего ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110 кВ Платовская была отключена действием защит. |  | 2025-04-17 13:35 | 2025-04-17 15:48
1508 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ильмень | 32 | 2025-04-11 10:57 | 2025-04-11 16:49 | 3.4.8.5.2, Из-за наезда транспортного средства в результате ДТП произошло повреждение тела опоры №203 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ильмень и обрыв провода фазы "А" в пролете опор №202-203 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ильмень, что стало причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.14, В результате дорожно-транспортного происшествия и наезда транспортного средства произошло повреждение тела опоры №203 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ильмень и обрыв провода фазы "А" в пролете опор "202-203 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ильмень, что стало причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры №203 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ильмень Опора П10-1, обрыв провода фазы "А" в пролете опор №202-203 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ильмень Пролет:3*А 70 | 2025-04-11 10:57 | 2025-04-11 16:49
1509 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №57 с. Н.Добринка | 31 | 2025-03-31 16:35 | 2025-03-31 16:38 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 57/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линёво, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 57/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линёво, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №57 с. Н.Добринка Пролет:4*А 25 | 2025-03-31 16:35 | 2025-03-31 16:38
1510 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №181 ВЛ №13 ПС 35 кВ Кленовка | 30 | 2025-03-23 12:58 | 2025-03-23 14:30 | 3.4.10.1, Из-за проникновения животного (мыши) в высоковольтный щит ТП №181/400 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская произошло межфазное замыкание, что привело к повреждению ПК-10 фаз "А" и "В". | 4.13, Из-за проникновении животного (мыши) в высоковольтный щит ТП №181/400 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская произошло срабатывание ПК-10 фаз "А" и "В", что привело к межфазному замыканию и выводу КТП в аварийный ремонт. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срабатывание ПК-10 фазы "А" на ТП 10 кВ №181 ВЛ №13 ПС 35 кВ Кленовка Предохранитель ПКТ101-10-20-31,5 У3 ф.А, срабатывание ПК-10 фазы "В" на ТП 10 кВ №181 ВЛ №13 ПС 35 кВ Кленовка Предохранитель ПКТ101-10-20-31,5 У3 ф.В | 2025-03-23 12:58 | 2025-03-23 14:30
1511 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ ТП | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Матышево ТП 10 кВ №82 ВЛ №4 ПС 110 кВ Матышево | 29 | 2025-03-17 17:21 | 2025-03-17 23:42 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел пробой с последующим разрушением проходного изолятора фазы "А" на КТП 82/100 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Матышево, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Матышево по неотложной заявке. | 4.12, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел пробой с последующим разрушением проходного изолятора фазы "А" на КТП 82/100 ВЛ 10кВ №4 ПС 110 кВ Матышево, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Матышево по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой с последующим разрушением проходного изолятора фазы "А" на КТП 82/100 ВЛ 10кВ №4 ПС 110 кВ Матышево на КТП 82/100 ВЛ 10кВ №4 ПС 110 кВ Матышево КТП 82/100 ВЛ 10кВ №4 ПС 110 кВ Матышево | 2025-03-17 17:21 | 2025-03-17 23:42
1512 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №121 ВЛ №5 ПС 110 кВ Жирновская | 28 | 2025-03-05 16:59 | 2025-03-05 18:37 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев контактного соединения на присоединении АВ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ ТП №121 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Жирновская. Из-за длительного термического воздействия произошло повреждение АВ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ ТП №121 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Жирновская, что явилось причиной перекрытия на контактах присоединения автоматического выключателя и отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №121 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Жирновская действием защит. | 4.13, Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации, и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев контактного соединения на присоединении АВ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ ТП №121 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Жирновская, что привело при длительном термическом воздействии к повреждению АВ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ ТП №121 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Жирновская, перекрытию на контактах присоединений и отключению ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №121 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Жирновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение АВ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ на ТП 10 кВ №121 ВЛ №5 ПС 110 кВ Жирновская ВА 88-35 200А | 2025-03-05 16:59 | 2025-03-05 18:37
1513 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №363 | 27 | 2025-03-05 16:37 | 2025-03-05 16:50 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра до 20 м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 363/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Алешники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 363/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Алешники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №363 Пролет:4*А 16 | 2025-03-05 16:37 | 2025-03-05 16:50
1514 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Белые Пруды | 26 | 2025-03-05 14:50 | 2025-03-05 18:00 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №130 ВЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ Белые Пруды, что привело к кратковременному схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №130 ВЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ Белые Пруды, что привело к кратковременному схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора фазы "В" на оп №130 на ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Белые Пруды Опора П10-1 | 2025-03-05 14:50 | 2025-03-05 16:30
1515 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Платовская ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Платовская | 25 | 2025-03-04 12:45 | 2025-03-05 13:40 | 3.4.7.3.5, Из-за поверхностного загрязнения в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия поверхностных разрядов в условиях увлажнения изоляторов при выпадении осадков произошло повреждение натяжных изоляторов фазы "А" на опорах №197 и №221 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Платовская, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ по неотложной заявке. | 4.12, Из-за воздействия поверхностных разрядов в условиях увлажнения изоляторов в результате поверхностного загрязнения в процессе длительной эксплуатации, при выпадении осадков произошло повреждение натяжных изоляторов фазы "А" на опорах "197 и №221 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Платовская, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение натяжного изолятора на опоре №197 на ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Платовская Опора УА10-1, разрушение натяжного изолятора на опоре №221 на ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Платовская КР-1 | 2025-03-04 12:45 | 2025-03-05 13:40
1516 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №21 ПС 110 кВ Линево | 24 | 2025-02-21 10:03 | 2025-02-21 12:35 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №22 ВЛ 10 кВ №21 ПС 110 кВ Линево, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №22 ВЛ 10 кВ №21 ПС 110 кВ Линево, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №22 на ВЛ 10 кВ №21 ПС 110 кВ Линево Опора П10-1 | 2025-02-21 10:03 | 2025-02-21 12:35
1517 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ ТП | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево ТП 10 кВ №298 ВЛ №8 ПС 110 кВ Линево | 23 | 2025-02-20 21:48 | 2025-02-21 00:43 | 3.4.7.3.5, Из-за разрегулировки передаточного механизма привода разъединителя ЛР-ТП-298 ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Линево по причине снижения механических свойств в результате естественного старения ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Линево отключена по неотложной заявке. 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев с последующим нарушением контактного соединения фазы "В" на автоматическом выключателе 0,4 кВ ТП №298 ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Линево, что явилось причиной неполнофазного режима работы КТП. Из-за нагрева произошло повреждение изоляции провода фазы "В" вывода 0,4 кВ силового трансформатора ТП №298 ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Линево. | 4.2.1, Из-за снижения механических свойств в результате естественного старения произошла разрегулировка передаточного механизма привода разъединителя ЛР-КТП-298 ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Линево, в результате чего ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Линево была отключена по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка привода разъединителя ЛР-КТП-298 на ТП 10 кВ №298 ВЛ №8 ПС 110 кВ Линево РЛНД-10/200 4.13, Из-за увеличения переходного сопротивления по причине окисления контактных поверхностей произошел нагрев с последующим нарушением контактного соединения фазы "В" на автоматическом выключателе 0,4 кВ П №298 ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Линево, что привело к неполнофазному режиму работы КТП. Из-за нагрева произошло повреждение изоляции провода фазы "В" вывода 0,4 кВ силового трансформатора П №298 ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Линево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение провода фазы "В" вывода 0,4 кВ силового трансформатора на ТП 10 кВ №298 ВЛ №8 ПС 110 кВ Линево КТП-100-10/0,4У 1 | 2025-02-20 21:48 | 2025-02-21 00:43
1518 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №193 с. Новый Кондаль | 22 | 2025-02-17 16:55 | 2025-02-17 17:01 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/4-4/5 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 193/100 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лопуховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/4-4/5 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 193/100 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лопуховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/4-4/5 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 193/100 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лопуховка на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №193 с. Новый Кондаль Пролет:4*А 25 | 2025-02-17 16:55 | 2025-02-17 17:01
1519 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ ВЛ ТП | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Платовская ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Платовская ТП 10 кВ №356 ВЛ №6 ПС 110 кВ Платовская | 21 | 2025-02-15 21:37 | 2025-02-16 01:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механических свойств произошло усыхание уплотнителя двери шкафа РУ-10 кВ КТП-356/100 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Платовская. Во время выпадения осадков произошло попадание воды в РУ-10 кВ КТП-356/100 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Платовская, что привело к межфазному замыканию, повреждению ПК-10 и отключению ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Платовская действием защит. | 4.12, Из-за усыхания уплотнителя двери шкафа РУ-10 кВ КТП-356/100 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Платовская в процессе длительного срока эксплуатации во время выпадения осадков произошло попадание воды в РУ-10 кВ КТП-356/100 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Платовская, что привело к межфазному замыканию и повреждению ПК-10 и отключению ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Платовская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПК-10 кВ фазы "А" на ТП 10 кВ №356 ВЛ №6 ПС 110 кВ Платовская Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 фА, перегорание ПК-10 кВ фазы "В" на ТП 10 кВ №356 ВЛ №6 ПС 110 кВ Платовская Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 фB, перегорание ПК-10 кВ фазы "С" на ТП 10 кВ №356 ВЛ №6 ПС 110 кВ Платовская Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 фС | 2025-02-15 21:37 | 2025-02-16 01:10
1520 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Платовская | 20 | 2025-02-15 21:37 | 2025-02-15 21:39 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №350 -351 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Платовская, что привело к кратковременному схлесту проводов фаз"А" и "В" в пролете опор № 350-351 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Платовская, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 350-351 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Платовская , что привело к схлесту проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 350-351 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Платовская, межфазному замыканию и отключению ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Платовская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлесту проводов фаз"А" и "В" в пролете опор № 350-351 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Платовская на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Платовская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-02-15 21:37 | 2025-02-15 21:39
1521 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр | 19 | 2025-02-13 04:28 | 2025-02-13 12:14 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв вязки фазы "С" на опоре №104/4 ВЛ 10 кВ № 40 ПС 220 кВ Красный Яр, что привело к падению провода на траверсу опоры, однофазному замыканию и отключению ВЛ по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв вязки фазы "С" на опоре №104/4 ВЛ 10 кВ № 40 ПС 220 кВ Красный Яр, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы "С" на опоре №104/4 ВЛ 10 кВ № 40 ПС 220 кВ Красный Яр на ВЛ 10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр Опора П10-1 | 2025-02-13 04:28 | 2025-02-13 12:14
1522 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №266 | 18 | 2025-02-09 10:05 | 2025-02-09 15:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания произошло ухудшение механической прочности, частичная потеря несущей способности и излом деревянной стойки опоры №2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-266/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за сверхнормативного загнивания, вследствие длительного срока эксплуатации произошел излом деревянной стойки у основания опоры №2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-266/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом деревянной стойки у основания опоры №2 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №266 Опора УАН-5ДД | 2025-02-09 10:05 | 2025-02-09 15:00
1523 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №127 с. Лопуховка | 17 | 2025-02-05 16:50 | 2025-02-05 20:58 | 3.4.8.2, Из-за проезда крупногабаритной техники произошло разрушение опоры №1 ВЛ 0.4 кВ №3 КТП 127/160 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Лопуховка и обрыв проводов всех фаз в пролете опор №1-2 №1 ВЛ 0.4 кВ №3 КТП 127/160 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Лопуховка, что привело к междуфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.4.1, Из-за обрыва проводов всех фаз в пролете опор №1-2 ВЛ 0.4 кВ №3 КТП 127/160 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Лопуховка и разрушения опоры №1 ВЛ 0.4 кВ №3 КТП 127/160 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Лопуховка в результате проезда крупногабаритной техники произошло междуфазное замыкание и отключение ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов всех фаз в пролете опор №1-2 ВЛ 0.4 кВ №3 КТП 127/160 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Лопуховка на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №127 с. Лопуховка Пролет:5*А 25 | 2025-02-05 16:50 | 2025-02-05 20:58
1524 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино | 16 | 2025-02-05 11:25 | 2025-02-05 16:02 | 3.4.12.1.1, При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений (ГИО) на проводах ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино, что привело к вытягиванию провода и разрегулированию стрелы провеса в пролете опор №246/7-246/8. При неравномерном опадании ГИО произошел схлест проводов в пролете опор №246/7-246/8 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений (ГИО) на проводах ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино. При неравномерном опадании ГИО произошел схлест проводов в пролете опор №246/7-246/8 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №246/7-246/8 на ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-02-05 11:25 | 2025-02-05 16:02
1525 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Платовская | 15 | 2025-02-05 11:10 | 2025-02-05 15:35 | 3.4.12.1.2, При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений (ГИО) на проводах ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Платовская. При неравномерном опадании ГИО произошел обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №201 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Платовская, что явилось причиной схлеста проводов в пролете опор №201-202, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за увеличения нагрузки по причине интенсивного образования гололедно-изморозевых отложений и при их неравномерном опадании произошел обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №201 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Платовская, что привело к схлесту проводов в пролете опор №201-202, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №201 на ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Платовская Опора П10-1 | 2025-02-05 11:10 | 2025-02-05 15:35
1526 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Платовская | 14 | 2025-02-05 10:06 | 2025-02-05 12:40 | 3.4.12.1.2, При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений (ГИО) на проводах ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Платовская. При неравномерном опадании ГИО произошел обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №16 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Платовская, что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.4.4, Из-за увеличения нагрузки по причине интенсивного образования гололедно-изморозевых отложений, при неравномерном опадании ГИО произошел обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №16 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Платовская, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №16 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Платовская Опора П10-2 | 2025-02-05 10:06 | 2025-02-05 12:40
1527 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №93 | 13 | 2025-02-05 07:12 | 2025-02-05 07:15 | 3.4.12.1.1, При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений (ГИО) на проводах ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 93/100 ВЛ-0 кВ №13 ПС 110 кв Матышево. При неравномерном опадании ГИО произошел скачок и подхлест нижнего провода в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 93/100 ВЛ-0 кВ №13 ПС 110 кв Матышево, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за скачка и подхлеста нижнего провода, вследствие неравномерного опадания гололедно-изморозевых отложений, произошел схлест проводов в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 93/100 ВЛ-0 кВ №13 ПС 110 кв Матышево, что привело к межфазному замыканию и отключения ВЛ действием защит. и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №11-12 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №93 Пролет:4*А 35 | 2025-02-05 07:12 | 2025-02-05 07:15
1528 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №129 с. Песковка | 12 | 2025-02-05 02:00 | 2025-02-05 02:12 | 3.4.12.1.1, При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений (ГИО) на проводах ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-129/20 ВЛ-0 кВ №7 ПС 110 кв Песковка. При неравномерном опадании ГИО произошел скачок и подхлест нижнего провода в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-129/20 ВЛ-0 кВ №7 ПС 110 кв Песковка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за скачка и подхлеста нижнего провода, вследствие неравномерного опадания гололедно-изморозевых отложений, произошел схлест проводов в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-129/20 ВЛ-0 кВ №7 ПС 110 кв Песковка, что привело к межфазному замыканию и отключения ВЛ действием защит. и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №3-4 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №129 с. Песковка Пролет:4*А 50 | 2025-02-05 02:00 | 2025-02-05 02:12
1529 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Рудня | 11 | 2025-02-04 18:50 | 2025-02-05 05:07 | 3.4.12.1.2, При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений (ГИО) на проводах ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Рудня. Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности и увеличения нагрузки при неравномерном опадании ГИО произошел обрыв шлейфа фазы "В" на ЛОР-4-8Р ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Рудня и пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №65/133 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Рудня, что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.4.4, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности и увеличения нагрузки при неравномерном опадании гололедно-изморозевых отложений (ГИО) произошел обрыв шлейфа фазы "В" на ЛОР-4-8Р ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Рудня и пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №65/133 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Рудня, что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа фазы "В" на ЛОР-4-8Р на ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Рудня Опора УП10-1, пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №65/133 на ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Рудня Опора П10-1 | 2025-02-04 18:50 | 2025-02-05 05:07
1530 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская | 10 | 2025-01-30 04:52 | 2025-01-30 07:15 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел пробой с последующим разрушением опорного изолятора фазы на ЗТП-195/400 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская, что привело к кратковременному схлесту шлейфов 10 кВ, межфазному замыканию и отключению ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская действием защит. | 4.12, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел пробой с последующим разрушением опорного изолятора на ЗТП-195/400 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская, что привело к кратковременному схлесту шлейфов 10 кВ, межфазному замыканию и отключению ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение опорного изолятора и схлест шлейфов 10 кВ на ТП 10 кВ №195 ВЛ №13 ПС 35 кВ Кленовка ЗТПС-10-2Т2В-1х400 | 2025-01-30 04:52 | 2025-01-30 07:15
1531 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №101 | 9 | 2025-01-26 18:05 | 2025-01-26 18:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 101/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Алешники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 101/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Алешники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №101 Пролет:5*А 50 | 2025-01-26 18:05 | 2025-01-26 18:10
1532 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево | 8 | 2025-01-23 20:54 | 2025-01-23 23:08 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв шлейфа фазы "В" на опоре №152 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв шлейфа фазы "В" на опоре № 152 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево, падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа фазы "В" на опоре № 152 на ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево АР1 | 2025-01-23 20:54 | 2025-01-23 23:08
1533 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр | 7 | 2025-01-20 16:30 | 2025-01-20 18:24 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №104/9-104/10 ВЛ 10 кВ № 40 ПС 220 кВ Красный Яр, что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №104/9-104/10 ВЛ 10 кВ №40 ПС 220 Красный Яр, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "А" в пролёте опоре №104/9-104/10 на ВЛ 10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр Пролет:3*ПС 25 | 2025-01-20 16:30 | 2025-01-20 18:24
1534 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Лемешкино | 6 | 2025-01-17 15:09 | 2025-01-17 16:08 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода шлейфа фазы "А" на опоре №98 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Лемешкино, что явилось причиной касания шлейфа металлической траверсы опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.12, Из-за снижения механической прочности и изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при порывах ветра произошло вытягивание провода шлейфа фазы "А" на опоре №98 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Лемешкино, что явилось причиной касания шлейфа металлической траверсы опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: касание шлейфа фазы "А" траверсы на опоре №98 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Лемешкино Опора УП10-1 | 2025-01-17 15:09 | 2025-01-17 16:08
1535 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №276 | 5 | 2025-01-07 15:38 | 2025-01-07 15:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6, №14-15 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 276/63 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Линево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6, №14-15 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 276/63 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Линево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №276 Пролет:5*А 35, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №276 Пролет:4*А 35 | 2025-01-07 15:38 | 2025-01-07 15:45
1536 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №363 | 4 | 2025-01-04 16:01 | 2025-01-04 16:04 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/18-1/19 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 363/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Алешники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/18-1/19 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 363/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Алешники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/18-1/19 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 363/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Алешники на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №363 Пролет:4*А 16 | 2025-01-04 16:01 | 2025-01-04 16:04
1537 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №102 | 3 | 2025-01-02 13:12 | 2025-01-02 13:16 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 102/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Алешники , что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 102/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Алешники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 102/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Алешники на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №102 Пролет:5*А 50 | 2025-01-02 13:12 | 2025-01-02 13:16
1538 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Матышево | 2 | 2025-01-01 23:52 | 2025-01-02 05:19 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №223 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Матышево, что явилось причиной схлеста проводов в пролете опор №223-224, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №223 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Матышево , что привело к схлесту проводов в пролете опор №223-224, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №223 на ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Матышево Опора П10-1 | 2025-01-01 23:52 | 2025-01-02 05:19
1539 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №37 ПС 220 кВ Красный Яр | 1 | 2025-01-01 02:18 | 2025-01-01 02:36 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода в пролете опор №147-148 ВЛ-10 кВ №37 ПС 220 кВ Красный Яр, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 147-148 ВЛ-10 кВ №37 ПС 220 кВ Красный Яр , что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 147-148 ВЛ-10 кВ №37 ПС 220 кВ Красный Яр на ВЛ 10 кВ №37 ПС 220 кВ Красный Яр Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-01-01 02:18 | 2025-01-01 02:36
1540 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №66 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №946 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №931 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №872 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №231 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №346 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №932 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №383 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №68 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №283 | 79 | 2025-12-13 20:55 | 2025-12-14 16:00 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 28 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-66 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 28 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-946 ВЛ-10 кВ №17 ПС 35 кВ Большевик, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 28 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-931 ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 28 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-872 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Морец, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 28 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-231 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 28 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-346 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110 кВ Елань-2, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 28 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-932 ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 28 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-383 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Морец, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 28 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-68 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 28 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-283 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 28 м/с)) произошел схлест проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-66 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 28 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-946 ВЛ-10 кВ №17 ПС 35 кВ Большевик, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 28 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-931 ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 28 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-872 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Морец, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 28 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-231 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 28 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-346 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110 кВ Елань-2, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 28 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-932 ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 28 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-383 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Морец, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 28 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-68 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 28 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-283 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-66 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-66 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка, схлест проводов в пролете опор №17-18 на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-946 ВЛ-10 кВ №17 ПС 35 кВ Большевик ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-946 ВЛ-10 кВ №17 ПС 35 кВ Большевик, схлест проводов в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-931 ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-931 ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1, схлест проводов в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-872 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Морец ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-872 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Морец, схлест проводов в пролете опор №15-16 на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-231 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Вязовка ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-231 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Вязовка, схлест проводов в пролете опор №19-20 на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-346 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110 кВ Елань-2 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-346 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110 кВ Елань-2, схлест проводов в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-283 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Вязовка ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-283 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Вязовка, схлест проводов в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-68 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-68 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка, схлест проводов в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-383 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Морец ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-383 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Морец, схлест проводов в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-932 ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-932 ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1 | 2025-12-13 20:55 | 2025-12-14 16:00
1541 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Вязовка ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2 | 78 | 2025-12-13 08:05 | 2025-12-13 19:45 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки, близкой к предельно допустимой (до 28 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №139-140 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Под воздействием ветровой нагрузки, близкой к предельно допустимой, с порывами до 28 м/с, в ухудшением механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, произошел излом у основания опоры №259 и обрыв проводов в пролётах опор №258-260 ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 28 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №139-140 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за воздействии ветровой нагрузки,близкой к предельно допустимой, с порывами до 28 м/с, в связи с ухудшением механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, произошел излом у основания опоры №259 и обрыв проводов в пролётах опор №258-260 ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №139-140 на ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Вязовка Пролет:3*АС 35/6,2, излом у основания опоры №259 на ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2 ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2, обрыв проводов в пролётах опор №258-250 на ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2 ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2 | 2025-12-13 08:05 | 2025-12-13 19:45
1542 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2 | 77 | 2025-11-24 16:15 | 2025-11-24 20:21 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, при выпадении осадков, произошел пробой с последующим разрушением изоляторов фаз "А" , "В"на опоре №272 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2. | 4.12, Из-за пробоя и разрушения изоляторов фаз "А", "В" на опоре №272 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2 произошло перекрытие фазных проводов на траверсу опоры, что привело к межфазному замыканию и отключению В-10 КРН "Ленина". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изоляторов гирлянд фаз "А", "В" на опоре №272 на ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2 Опора УП10-1 | 2025-11-24 16:15 | 2025-11-24 20:21
1543 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП №317 ВЛ 10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1 | 75 | 2025-11-24 12:00 | 2025-11-24 14:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев контактного соединения на присоединении АВ 0,4 кВ №3 в РУ 0,4 кВ ТП №317 ВЛ 10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1. Из-за длительного термического воздействия произошло повреждение АВ 0,4 кВ №3 в РУ 0,4 кВ ТП №317 ВЛ 10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1, что явилось причиной перекрытия на контактах присоединения автоматического выключателя и отключения ВЛ 0,4 кВ №3 в РУ 0,4 кВ ТП №317 ВЛ 10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1 действием защит. | 4.13, Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации, и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев контактного соединения на присоединении АВ 0,4 кВ №3 в РУ 0,4 кВ ТП №317 ВЛ 10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1, что привело при длительном термическом воздействии к повреждению АВ 0,4 кВ №3 в РУ 0,4 кВ ТП №317 ВЛ 10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1, перекрытию на контактах присоединений и отключению ВЛ 0,4 кВ №3 в РУ 0,4 кВ ТП №317 ВЛ 10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение АВ 0,4 кВ №3 в РУ 0,4 кВ на ТП №317 ВЛ 10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1 А-3716 160 А | 2025-11-24 12:00 | 2025-11-24 14:20
1544 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2 | 76 | 2025-11-24 11:25 | 2025-11-24 14:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №256-257 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №256-257 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №256-257 на ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-11-24 11:25 | 2025-11-24 14:45
1545 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №317 | 74 | 2025-11-22 15:39 | 2025-11-22 15:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-317/250 ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-317/250 ВЛ-10кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №317 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2025-11-22 15:39 | 2025-11-22 15:55
1546 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №287 | 73 | 2025-11-22 11:25 | 2025-11-22 11:56 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-287/100 ВЛ-10кВ №16 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-287/100 ВЛ-10кВ №16 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №287 Пролет:4*А 25 | 2025-11-22 11:25 | 2025-11-22 11:56
1547 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Вязовка | 72 | 2025-11-22 03:48 | 2025-11-22 09:05 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №158-159 ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №158-159 ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №158-159 на ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Вязовка Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-11-22 03:48 | 2025-11-22 09:05
1548 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка | 71 | 2025-11-22 02:16 | 2025-11-22 15:43 | 3.4.8.5.1.2, В результате атаки БПЛА, при падении обломков произошел обрыв проводов в пролетах опор №223/6-223/10 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка, что стало причиной возникновения межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.1, При падении обломков сбитых БПЛА произошел обрыв проводов в пролетах опор №223/6-223/10 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка, что стало причиной возникновения межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение провода в пролете опор №223/6-223/7 на ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка Пролет:3*АС 35/6,2, повреждение провода в пролете опор №223/7-223/8 на ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка Пролет:3*АС 35/6,2, повреждение провода в пролете опор №223/8-223/9 на ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка Пролет:3*АС 35/6,2, повреждение провода в пролете опор №223/9-223/10 на ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-11-22 02:16 | 2025-11-22 15:43
1549 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Вязовка | 70 | 2025-11-16 12:12 | 2025-11-16 14:01 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв шлейфа фазы "А" ЛОР-10-6-В ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Вязовка, в результате чего ВЛ выведена в ремонт по неотложной заявке. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв шлейфа фазы "А" ЛОР-10-6-В ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной неполнофазного режима работы ВЛ и отключения ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа фазы "А" ЛОР-10-6-В на ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Вязовка РЛНД-10/630 | 2025-11-16 12:12 | 2025-11-16 14:01
1550 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №870 | 69 | 2025-11-13 12:32 | 2025-11-13 13:45 | 3.4.8.5.2, ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-870 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Морец отключена по неотложной заявке из-за повреждения ввода в здание потребителя, запитанного от опоры №22/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-870 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Морец. |  | 2025-11-13 12:32 | 2025-11-13 13:45
1551 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №946 | 68 | 2025-11-08 09:30 | 2025-11-08 11:00 | 3.4.7.3.7, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности, в межпроверочный период произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-946/400 ВЛ-10кВ №17 ПС 35 кВ Большевик, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, в межпроверочный период произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-946/400 ВЛ-10кВ №17 ПС 35 кВ Большевик, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №946 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2025-11-08 09:30 | 2025-11-08 11:00
1552 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ТП ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ТП №267 ВЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ Вязовка ВЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ Вязовка | 67 | 2025-11-01 05:30 | 2025-11-01 14:27 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механических свойств произошло усыхание уплотнителя двери шкафа РУ-10 кВ ТП-267/160 ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Вязовка. Во время выпадения осадков произошло попадание воды в РУ-10 кВ, что привело к однофазному замыканию и повреждению ПК-10. В результате длительного срока эксплуатации и потери механической прочности произошёл излом в армировке поворотного изолятора фазы "А" ЛР-ТП-267/160 ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной отключения ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Вязовка по неотложной заявке. | 4.14, Вследствие длительного срока эксплуатации, потери механической прочности, при производстве оперативных переключений, произошёл излом в армировке поворотного изолятора фазы "А" ТП-267/160 ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной отключения ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Вязовка по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом в армировке поворотного изолятора ф"А" на ВЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ Вязовка Опора П10-2 4.1.3, Из-за усыхания уплотнителя двери шкафа ТП-267/160 ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Вязовка в процессе длительного срока эксплуатации во время выпадения осадков произошло попадание воды в РУ-10 кВ, что привело к однофазному замыканию и повреждению ПК-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ПК-10 в РУ 10 кВ на ТП №267 ВЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ Вязовка Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 ф. А | 2025-11-01 05:30 | 2025-11-01 14:27
1553 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ ТП ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2 ТП №720 ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2 ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2 | 66 | 2025-10-28 06:35 | 2025-10-29 16:28 | 3.4.7.3.5, В результате длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, при воздействии атмосферных осадков произошёл пробой опорных изоляторов ЛР-ТП-119/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2 действием защит. 3.4.7.4.1, В результате длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, при воздействии атмосферных осадков произошёл пробой опорных изоляторов фаз "А" и "С" в РУ-10 кВ ТП -720/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2 действием защит. | 4.12, Из-за пробоя опорных изоляторов ЛР-ТП 119/100 ВЛ-10 кВ №-10 ПС 110 кВ Елань-2 по причине поверхностного загрязнения в процессе длительного срока эксплуатации, при выпадении осадков, произошло межфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой опорных изоляторов фаз "А", "В", "С". на ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2 КР-1 4.12, Из-за пробоя опорных изолятора фаз "А" и "С" в РУ-10 кВ ТП-720/100 ВЛ-10 кВ №-10 ПС 110 кВ Елань-2 по причине поверхностного загрязнения в процессе длительного срока эксплуатации, при выпадении осадков, произошло межфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой опорных изолятора фаз "А" и "С" в РУ-10 на ТП №720 ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2 КТП-100-10/0,4-90-У1 | 2025-10-28 06:35 | 2025-10-29 16:28
1554 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №33 | 65 | 2025-10-27 13:30 | 2025-10-27 14:23 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-33/250 ВЛ-10кВ №16 ПС 35 кВ Большевик, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-33/250 ВЛ-10кВ №16 ПС 35 кВ Большевик, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №33 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2025-10-27 13:30 | 2025-10-27 14:23
1555 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №774 | 64 | 2025-10-26 10:35 | 2025-10-26 11:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-774/63 ВЛ-10кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-774/63 ВЛ-10кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №774 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2025-10-26 10:35 | 2025-10-26 11:30
1556 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №725 | 63 | 2025-10-25 21:00 | 2025-10-25 22:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-725/63 ВЛ-10кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-725/63 ВЛ-10кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №725 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-10-25 21:00 | 2025-10-25 22:15
1557 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Вязовка ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка | 62 | 2025-10-22 09:52 | 2025-10-22 19:38 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности, под воздействием неблагоприятных погодных явлений, произошло осыпание бетона железобетонного укоса, ржавление арматуры и разрушение опоры №1 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной отключения ВЛ по неотложной заявке. Для безопасного производства работ на ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Вязовка по неотложной заявке отключены ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка и ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка. | 4.1.3, Из-за снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, под воздействием неблагоприятных погодных явлений, произошло осыпание бетона железобетонного укоса, ржавление арматуры и разрушение опоры №1 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной отключения ВЛ по неотложной заявке. Для безопасного производства работ на ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Вязовка по неотложной заявке отключены ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка и ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение опоры №1 на ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Вязовка Опора УА10-1, повреждение изоляторов фаз "А" и "В" на ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Вязовка Опора УА10-1 | 2025-10-22 09:52 | 2025-10-22 19:38
1558 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2 | 61 | 2025-10-20 18:36 | 2025-10-20 21:40 | 3.4.7.4.1, Из-за нарушения контактного соединения, при воздействии длительной ветровой нагрузки произошел обрыв шлейфа фазы "С" на ЛР-ТП-100/630 ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2, что явилось причиной неполнофазного режима работы и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.13, Вследствие нарушения контактного соединения, при воздействии длительной ветровой нагрузки произошел обрыв шлейфа фазы "С" на ЛР-ТП-100/630 ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2, что явилось причиной неполнофазного режима работы и отключения ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения шлейфа фазы "С" на ЛР-ТП 100/630 на ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2 Опора А10-1 | 2025-10-20 18:36 | 2025-10-20 21:40
1559 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №83 | 60 | 2025-10-04 09:51 | 2025-10-04 16:05 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности, под воздействием неблагоприятных погодных явлений, произошло осыпание бетона железобетонных приставок, ржавление арматуры и разрушение опор №2, 5 ,11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-83 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-83 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, под воздействием неблагоприятных погодных явлений, произошло осыпание бетона железобетонных приставок, ржавление арматуры и разрушение опор №2, 5,11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-83 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-83 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение опоры №2 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №83 Опора П1ДБ-2, разрушение опоры №5 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №83 Опора П1ДБ-2, разрушение опоры №11 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №83 Опора П1ДБ-2 | 2025-10-04 09:51 | 2025-10-04 16:05
1560 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №20 ПС 110 кВ Елань-1 | 59 | 2025-09-04 17:55 | 2025-09-04 19:36 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв шлейфа ВР-2 КРН-Набат на опоре №66/1 ВЛ 10 кВ №20 ПС 110 кВ Елань-1, что явилось причиной вывода ВЛ в ремонт по неотложной заявке. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв шлейфа ВР-2 КРН-Набат на опоре №66/1 ВЛ 10 кВ №20 ПС 110 кВ Елань-1, что привело выводу в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа ВР-2 КРН-Набат на опоре №66/1 на ВЛ 10 кВ №20 ПС 110 кВ Елань-1 Опора УОА10-1 | 2025-09-04 17:55 | 2025-09-04 19:36
1561 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №240 | 58 | 2025-08-19 11:20 | 2025-08-19 12:46 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания при порывах ветра произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности деревянного пасынка опоры №5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-240/63 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка, в результате чего ВЛ отключена по неотложной заявке. | 4.1.1, Из-за сверхнормативного загнивания произошел излом деревянного пасынка опоры №5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-240/63 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к отклонению от вертикальной оси на недопустимое расстояние, в результате чего ВЛ отключена по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом деревянного пасынка опоры №5 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №240 Опора П1ДБ-2 | 2025-08-19 11:20 | 2025-08-19 12:46
1562 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №244 | 57 | 2025-08-13 21:30 | 2025-08-13 23:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-244/250 ВЛ-10кВ №19 ПС 35 кВ Тростянка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-244/250 ВЛ-10кВ №19 ПС 35 кВ Тростянка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №244 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-08-13 21:30 | 2025-08-13 23:30
1563 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №898 | 56 | 2025-08-04 20:30 | 2025-08-04 22:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-898/63 ВЛ-10кВ №6 ПС 35 кВ Большевик, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-898/63 ВЛ-10кВ №6 ПС 35 кВ Большевик, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №898 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2025-08-04 20:30 | 2025-08-04 22:30
1564 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №237 | 55 | 2025-07-30 18:00 | 2025-07-30 21:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-237/63 ВЛ-10кВ №14 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-237/63 ВЛ-10кВ №14 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №237 Пролет:4*А 35 | 2025-07-30 18:00 | 2025-07-30 21:15
1565 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №828 | 54 | 2025-07-23 17:50 | 2025-07-23 21:08 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-828/160 ВЛ-10кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-828/160 ВЛ-10кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №828 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-07-23 17:50 | 2025-07-23 21:08
1566 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Тростянка | 53 | 2025-07-23 16:24 | 2025-07-23 18:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №35-36 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35 кВ Тростянка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №35-36 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35 кВ Тростянка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №35-36 на ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Тростянка Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-07-23 16:24 | 2025-07-23 18:10
1567 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №247 | 52 | 2025-07-22 21:05 | 2025-07-22 23:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-247/160 ВЛ-10кВ №19 ПС 35 кВ Тростянка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-247/160 ВЛ-10кВ №19 ПС 35 кВ Тростянка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №247 Пролет:4*А 25 | 2025-07-22 21:05 | 2025-07-22 23:55
1568 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №237 | 51 | 2025-07-20 04:30 | 2025-07-20 05:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-237/63 ВЛ-10кВ №14 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-237/63 ВЛ-10кВ №14 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №237 Пролет:4*А 35 | 2025-07-20 04:30 | 2025-07-20 05:25
1569 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №287 | 50 | 2025-07-20 03:00 | 2025-07-20 04:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете №2-3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-287/100 ВЛ-10кВ №16 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете №2-3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-287/100 ВЛ-10кВ №16 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете №2-3 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №287 Пролет:4*А 25 | 2025-07-20 03:00 | 2025-07-20 04:15
1570 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ Большевик | 49 | 2025-07-14 12:17 | 2025-07-14 14:13 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прямого попадания разряда молнии произошел пробой с последующим разрушением проходных изоляторов фаз "А" и "С" в РУ-10 кВ ТП 218 ВЛ-10 кВ №16 ПС 35 кВ Большевик, что явилось причиной образования и развития дуги, межфазного замыкания и отключения ТП действием ПК-10. | 4.4.4, Из-за атмосферных перенапряжений во время прохождения грозового фронта, вследствие прямого попадания разряда молнии произошел пробой с последующим разрушением проходных изоляторов фаз "А" и "С" в РУ-10 кВ ТП 218 ВЛ-10 кВ №16 ПС 35 кВ Большевик, что явилось причиной образования и развития дуги, межфазного замыкания и отключения ТП действием ПК-10.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ПК-10 фазы "А" на ТП №218 ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ Большевик ПКТ101-10-3,2-12,5У3, повреждение ПК-10 фазы "С" на ТП №218 ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ Большевик ПКТ101-10-3,2-12,5У3, разрушение проходного изолятора фазы "А" на ТП №218 ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ Большевик ТП №218 ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ Большевик, разрушение проходного изолятора фазы "С" на ТП №218 ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ Большевик ТП №218 ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ Большевик | 2025-07-14 12:17 | 2025-07-14 14:13
1571 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №62 | 48 | 2025-07-10 17:01 | 2025-07-10 21:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-62/250 ВЛ-10кВ №20 ПС 110 кВ Елань-1, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-62/250 ВЛ-10кВ №20 ПС 110 кВ Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №62 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-07-10 17:01 | 2025-07-10 21:10
1572 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №720 | 47 | 2025-06-27 16:20 | 2025-06-27 19:00 | 3.4.12.2.1, При прохождении грозового фронта и длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 22 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-720/100 ВЛ-10кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При прохождении грозового фронта и длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 22 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-720/100 ВЛ-10кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №9-10 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №720 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-06-27 16:20 | 2025-06-27 19:00
1573 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №123 | 46 | 2025-06-27 14:40 | 2025-06-27 16:15 | 3.4.12.2.1, При прохождении грозового фронта и длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 22 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-123/100 ВЛ-10кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При прохождении грозового фронта и длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 22 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-124/100 ВЛ-10кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №12-13 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №123 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-06-27 14:40 | 2025-06-27 16:15
1574 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №881 | 45 | 2025-06-27 14:25 | 2025-06-27 16:20 | 3.4.12.2.1, При прохождении грозового фронта и длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 22 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-881/250 ВЛ-10кВ №2 ПС 35 кВ Морец, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 22 м/с при прохождении грозового фронта произошел схлест проводов в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-881/250 ВЛ-10кВ №2 ПС 35 кВ Морец, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №3-4 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №881 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-06-27 14:25 | 2025-06-27 16:20
1575 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №1054 | 44 | 2025-06-27 11:55 | 2025-06-27 13:55 | 3.4.12.2.1, При прохождении грозового фронта и длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 22 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-1054/60 ВЛ-10кВ №11 ПС 110 кВ Елань-2, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 22 м/с при прохождении грозового фронта произошел схлест проводов в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-1054/60 ВЛ-10кВ №11 ПС 110 кВ Елань-2, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №8-9 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №1054 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-06-27 11:55 | 2025-06-27 13:55
1576 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №774 | 43 | 2025-06-26 01:20 | 2025-06-26 03:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-14 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-774/73 ВЛ-10кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-14 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-774/73 ВЛ-10кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №774 Пролет:5*АС 35/6,2, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №774 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2025-06-26 01:20 | 2025-06-26 03:10
1577 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №20 ПС 110 кВ Елань-1 | 42 | 2025-06-25 22:05 | 2025-06-25 23:51 | 3.4.8.4, Из-за заноса при порывах ветра постороннего предмета (проволоки) произошло перекрытие между проводами в пролете опор №66/40-66/41 ВЛ 10 кВ №20 ПС 110 кВ Елань-1, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. |  | 2025-06-25 22:05 | 2025-06-25 23:51
1578 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №124 | 41 | 2025-06-20 15:05 | 2025-06-20 17:45 | 3.4.12.2.1, При прохождении грозового фронта и длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 22 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-124/100 ВЛ-10кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 22 м/с при прохождении грозового фронта произошел схлест проводов в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-124/100 ВЛ-10кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №6-7 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №124 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-06-20 15:05 | 2025-06-20 17:45
1579 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №954 | 40 | 2025-06-15 14:30 | 2025-06-15 15:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-954/160 ВЛ-10кВ №14 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-954/160 ВЛ-10кВ №14 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №954 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-06-15 14:30 | 2025-06-15 15:30
1580 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №1021 | 38 | 2025-06-05 17:25 | 2025-06-05 19:03 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра до 24 м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-1021/100 ВЛ-10кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 24 м/с из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-1021/100 ВЛ-10кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №1021 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2025-06-05 17:25 | 2025-06-05 19:03
1581 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №67 | 37 | 2025-06-05 17:00 | 2025-06-05 22:20 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра до 24 м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-67/100 ВЛ-10кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 24 м/с из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-67/100 ВЛ-10кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №67 Пролет:4*А 35 | 2025-06-05 17:00 | 2025-06-05 22:20
1582 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №946 | 36 | 2025-06-05 12:00 | 2025-06-05 13:30 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра до 24 м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-946/400 ВЛ-10кВ №17 ПС 35 кВ Большевик, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 24 м/с из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-946/400 ВЛ-10кВ №17 ПС 35 кВ Большевик, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №946 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2025-06-05 12:00 | 2025-06-05 13:30
1583 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка | 35 | 2025-06-05 10:12 | 2025-06-05 10:12 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра до 24 м/с произошло нарушение контактного соединения шлейфа фазы "С" на ЛР-ТП-39 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 24 м/с из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, произошло нарушение контактного соединения шлейфа фазы "С" на ЛР-ТП-39 ВЛ №3- 10 кВ ПС Вязовка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контактного соединения шлейфа фазы "С" на ЛР-ТП-39 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка КР-1
1584 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №946 | 34 | 2025-06-05 07:00 | 2025-06-05 08:20 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра до 24 м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5/7-5/8 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-946/400 ВЛ-10кВ №17 ПС 35 кВ Большевик, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 24 м/с из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5/7-5/8 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-946/400 ВЛ-10кВ №17 ПС 35 кВ Большевик, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5/7-5/8 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №946 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2025-06-05 07:00 | 2025-06-05 08:20
1585 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Большевик | 33 | 2025-06-05 03:35 | 2025-06-05 06:46 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра до 24 м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №51/5-51/6 ВЛ-10кВ №5 ПС 35 кВ Большевик, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 24 м/с из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №51/5-51/6 ВЛ-10кВ №5 ПС 35 кВ Большевик, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №51/5-51/6 на ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Большевик Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-06-05 03:35 | 2025-06-05 06:46
1586 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №926 | 32 | 2025-06-04 17:20 | 2025-06-04 21:43 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра до 23 м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-926/100 ВЛ-10кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 23 м/с из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-926/100 ВЛ-10кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №926 Пролет:4*А 35 | 2025-06-04 17:30 | 2025-06-04 21:43
1587 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №333 | 31 | 2025-06-04 17:15 | 2025-06-04 21:48 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра до 23 м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-333/160 ВЛ-10кВ №2 ПС 35 кВ Морец, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 23 м/с из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-333/160 ВЛ-10кВ №2 ПС 35 кВ Морец, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №333 Пролет:4*А 35 | 2025-06-04 17:15 | 2025-06-04 21:48
1588 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №223 | 30 | 2025-06-04 17:10 | 2025-06-04 20:08 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра до 23 м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-223/160 ВЛ-10кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 23 м/с из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-223/160 ВЛ-10кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №223 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-06-04 17:10 | 2025-06-04 20:08
1589 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №722 | 29 | 2025-06-04 13:18 | 2025-06-04 16:47 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра до 23 м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-722/100 ВЛ-10кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 23 м/с из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-722/100 ВЛ-10кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №722 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-06-04 13:18 | 2025-06-04 16:47
1590 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №234 | 28 | 2025-06-01 21:35 | 2025-06-01 23:55 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений, вследствие ухудшения механических свойств и вытягивания провода в процессе длительного срока эксплуатации, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-234/160 ВЛ-10кВ №14 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений во время прохождения грозового фронта, вследствие ухудшения механических свойств и вытягивания провода в процессе длительного срока эксплуатации, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-234/160 ВЛ-10кВ №14 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №4-5 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №234 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2025-06-01 21:35 | 2025-06-01 23:55
1591 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №235 | 27 | 2025-06-01 21:28 | 2025-06-01 23:25 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений, вследствие ухудшения механических свойств и вытягивания провода в процессе длительного срока эксплуатации, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-235/100 ВЛ-10кВ №14 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений во время прохождения грозового фронта, вследствие ухудшения механических свойств и вытягивания провода в процессе длительного срока эксплуатации, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-235/100 ВЛ-10кВ №14 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №10-11 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №235 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-06-01 21:28 | 2025-06-01 23:22
1592 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Вязовка ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка | 26 | 2025-06-01 16:35 | 2025-06-01 21:34 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта, длительном воздействии ветровой нагрузки произошел обрыв провода в пролёте опор №72-73 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Вязовка по неотложной заявке. Для безопасного производства работ ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка выведена в ремонт по неотложной заявке. | 4.13, Из-за прохождения грозового фронта, длительного воздействии ветровой нагрузки произошел обрыв провода в пролёте опор №72-73 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Вязовка по неотложной заявке. Для безопасного производства работ ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка выведена в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролёте опор №72-73 на ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Вязовка Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-06-01 16:35 | 2025-06-01 21:34
1593 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ Вязовка | 25 | 2025-06-01 11:08 | 2025-06-01 14:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №58/3-58/5 ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Вязовка, в результате чего ВЛ отключена по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №58/3-58/5 ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Вязовка, в результате чего ВЛ отключена по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №58/3-58/4 на ВЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ Вязовка Пролет:3*АС 35/6,2, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №58/4-58/5 на ВЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ Вязовка Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-06-01 11:08 | 2025-06-01 14:25
1594 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №709 | 24 | 2025-05-26 10:50 | 2025-05-26 11:45 | 3.4.8.5.2, ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-709 ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1 отключена по неотложной заявке из-за повреждения ввода в здание потребителя, запитанного от опоры №5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-709 ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1. |  | 2025-05-26 10:50 | 2025-05-26 11:45
1595 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №723 | 23 | 2025-05-18 16:00 | 2025-05-18 16:27 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при воздействии ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-723/63 ВЛ-10кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, при длительном воздействии ветровой нагрузки произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-723/63 ВЛ-10кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №723 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-05-18 16:00 | 2025-05-18 16:27
1596 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Елань-2 | 22 | 2025-05-14 00:07 | 2025-05-14 01:15 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв шлейфа фазы "В" ЛР-177-11-Е-2 на опоре №339 ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Елань-2, в результате чего ВЛ выведена в ремонт по неотложной заявке. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв шлейфа фазы "В" ЛР-177-11-Е-2 ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Елань-2 на опоре №339, что явилось причиной неполнофазного режима работы ВЛ и отключения ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контактного соединения шлейфа фазы "В" ЛР-177-11-Е-2 на ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Елань-2 Опора УП10-1 | 2025-05-14 00:07 | 2025-05-14 01:15
1597 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №124 | 21 | 2025-05-12 10:00 | 2025-05-12 11:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-124/100 ВЛ-10кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-124/100 ВЛ-10кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №124 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-05-12 10:00 | 2025-05-12 11:15
1598 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №347 | 20 | 2025-05-10 12:05 | 2025-05-10 15:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете №6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-347/63 ВЛ-10кВ №11 ПС 110 кВ Елань-2, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете №6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-347/63 ВЛ-10кВ №11 ПС 110 кВ Елань-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете №6-7 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №347 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-05-10 12:05 | 2025-05-10 15:15
1599 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №294 | 19 | 2025-05-10 10:20 | 2025-05-10 12:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете №13-14 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-294/63 ВЛ-10кВ №14 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете №13-14 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-294/63 ВЛ-10кВ №14 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете №13-14 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №294 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-05-10 10:20 | 2025-05-10 12:10
1600 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №119 | 18 | 2025-05-10 08:45 | 2025-05-10 10:59 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете №10-11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-119/100 ВЛ-10кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете№10-11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-119/100 ВЛ-10кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете№10-11 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №119 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-05-10 08:45 | 2025-05-10 10:59
1601 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №222 | 17 | 2025-05-10 08:00 | 2025-05-10 09:47 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений, вследствие ухудшения механических свойств и вытягивания провода в процессе длительного срока эксплуатации, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №18-19 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-222/100 ВЛ-10кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений во время прохождения грозового фронта, вследствие ухудшения механических свойств и вытягивания провода в процессе длительного срока эксплуатации, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №18-19 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-222/100 ВЛ-10кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №18-19 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №222 Пролет:5*А 35 | 2025-05-10 08:00 | 2025-05-10 09:47
1602 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №19 ПС 35 кВ Тростянка | 16 | 2025-05-04 22:15 | 2025-05-04 23:28 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра до 20 м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №214-215 ВЛ-10кВ №19 ПС 35 кВ Тростянка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №214-215 ВЛ-10кВ №19 ПС 35 кВ Тростянка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №214-215 на ВЛ 10 кВ №19 ПС 35 кВ Тростянка Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-05-04 22:15 | 2025-05-04 23:28
1603 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №390 | 15 | 2025-05-04 12:30 | 2025-05-04 13:40 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра до 20 м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-390/63 ВЛ-10кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-390/63 ВЛ-10кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №390 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2025-05-04 12:30 | 2025-05-04 13:40
1604 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №266 | 14 | 2025-05-04 11:24 | 2025-05-04 12:15 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра до 20 м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-266/250 ВЛ-10кВ №14 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-266/250 ВЛ-10кВ №14 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №266 Пролет:4*А 50 | 2025-05-04 11:24 | 2025-05-04 12:15
1605 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №150 | 13 | 2025-04-29 20:30 | 2025-04-29 21:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-150/63 ВЛ-10кВ №5 ПС 35 кВ Тростянка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-150/63 ВЛ-10кВ №5 ПС 35 кВ Тростянка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №150 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-04-29 20:30 | 2025-04-29 21:45
1606 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ТП ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ТП №408 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Вязовка ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Вязовка | 12 | 2025-04-24 16:30 | 2025-04-24 21:08 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие старения, произошло ухудшение изоляции обмоток силового трансформатора ТП 408/250 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к межвитковому замыканию, нагреву обмоток и межфазному замыканию внутри бака трансформатора. | 4.12, Из-за межвиткового замыкания, вследствие старения изоляции, произошел нагрев и замыкание между обмотками силового трансформатора КТП 408/250 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к отключению КТП действием ПК-10 в РУ-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора на ТП №408 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Вязовка ТрансформаторTTU-A1 250/10 | 2025-04-24 16:30 | 2025-04-24 21:08
1607 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №210 | 11 | 2025-04-24 06:00 | 2025-04-24 07:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-210/250 ВЛ-10кВ №14 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-210/250 ВЛ-10кВ №14 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №210 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-04-24 06:00 | 2025-04-24 07:15
1608 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Тростянка | 10 | 2025-04-17 12:00 | 2025-04-17 13:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации вследствие высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при воздействии неблагоприятных погодных явлений, произошел срыв изолятора фазы "А" на обходной траверсе опоры №166 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Тростянка (ЛР-1-5-Т), что явилось причиной вывода в ремонт ВЛ по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за длительного срока эксплуатации вследствие высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при воздействии неблагоприятных погодных явлений, произошел срыв изолятора фазы "А" ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Тростянка на обходной траверсе опоры №166 (ЛР-1-5-Т), что явилось причиной вывода в ремонт ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы "А" на опоре №166 на ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Тростянка Опора УП10-1 | 2025-04-17 12:00 | 2025-04-17 13:40
1609 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №90 | 9 | 2025-04-02 11:10 | 2025-04-02 13:28 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности, под воздействием неблагоприятных природных явлений, произошло осыпание бетона железобетонной стойки, ржавление арматуры и разрушение опоры №12 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-90 ВЛ-10 кВ №12 ПС 110 кВ Елань-1, что явилось причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-90 ВЛ-10 кВ №12 ПС 110 кВ Елань-1 по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации и под воздействием неблагоприятных природных явлений, произошло осыпание бетона железобетонной стойки, ржавление арматуры и разрушение опоры №12 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-90 ВЛ-10 кВ №12 ПС 110 кВ Елань-1, что явилось причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-90 ВЛ-10 кВ №12 ПС 110 кВ Елань-1 по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение опоры №12 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №90 Опора П1-4 | 2025-04-02 11:10 | 2025-04-02 13:28
1610 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Елань-1 | 8 | 2025-03-05 16:46 | 2025-03-05 22:58 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с произошел обрыв провода в пролёте опор №284-285 ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Елань-1, что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Елань-1 за ЛР-110-16-Е-1 по неотложной заявке. | 4.13, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с произошел обрыв провода в пролёте опор №284-285 ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Елань-1, что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Елань-1 за ЛР-110-16-Е-1 по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролёте опор №284-285 на ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Елань-1 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-03-05 16:46 | 2025-03-05 22:58
1611 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №68 | 7 | 2025-02-15 14:40 | 2025-02-15 15:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-68/60 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-68/60 ВЛ-10кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №68 Пролет:4*А 35 | 2025-02-15 14:40 | 2025-02-15 15:03
1612 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №881 | 6 | 2025-02-04 22:30 | 2025-02-04 23:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при неблагоприятных погодных явлениях и порывах ветра до 16 м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №33-34 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 881 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Морец, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, при неблагоприятных погодных явлениях и порывах ветра до 16 м/с, произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №33-34 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 881 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Морец, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №33-34 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №881 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-02-04 22:30 | 2025-02-04 23:50
1613 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №150 | 5 | 2025-02-04 14:05 | 2025-02-04 14:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при неблагоприятных погодных явлениях и порывах ветра до 16 м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 150 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Тростянка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, при неблагоприятных погодных явлениях и порывах ветра до 16 м/с, произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 150 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Тростянка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №4-5 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №150 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-02-04 14:05 | 2025-02-04 14:45
1614 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №191 | 4 | 2025-02-04 12:15 | 2025-02-04 12:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при неблагоприятных погодных явлениях и порывах ветра до 16 м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 191 ВЛ-10 кВ №20 ПС 110 кВ Елань-1, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, при неблагоприятных погодных явлениях и порывах ветра до 16 м/с, произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 191 ВЛ-10 кВ №20 ПС 110 кВ Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №8-9 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №191 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-02-04 12:15 | 2025-02-04 12:40
1615 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №778 | 3 | 2025-02-04 11:05 | 2025-02-04 11:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при неблагоприятных погодных явлениях и порывах ветра до 16 м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 778 ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, при неблагоприятных погодных явлениях и порывах ветра до 16 м/с, произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 778 ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №6-7 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №778 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2025-02-04 11:05 | 2025-02-04 11:35
1616 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №70 | 2 | 2025-01-23 15:12 | 2025-01-23 16:13 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/5-1/6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-70 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к отключению ВЛ пот неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/5-1/6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-70 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к отключению ВЛ пот неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/5-1/6 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №70 Пролет:5*А 35 | 2025-01-23 15:12 | 2025-01-23 16:13
1617 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП №738 ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Елань-2 | 1 | 2025-01-19 15:30 | 2025-01-19 19:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие старения, произошло ухудшение изоляции обмоток силового трансформатора КТП 738/160 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110 кВ Елань-2, что привело к межвитковому замыканию, нагреву обмоток и межфазному замыканию внутри бака трансформатора. | 4.12, Из-за межвиткового замыкания, вследствие старения изоляции, произошел нагрев и замыкание между обмотками силового трансформатора КТП 738/160 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110 кВ Елань-2, что привело к отключению КТП действием ПК-10 в РУ-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ПК-10 фазы "А" в РУ-10 кВ на ТП №738 ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Елань-2 Предохранитель ПКТ101-10-10-31,5 У3 ф. А, повреждение ПК-10 фазы "В" в РУ-10 кВ на ТП №738 ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Елань-2 Предохранитель ПКТ101-10-10-31,5 У3 ф. B, повреждение ПК-10 фазы "С" в РУ-10 кВ на ТП №738 ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Елань-2 Предохранитель ПКТ101-10-10-31,5 У3 ф. С, Повреждение силового трансформатора на ТП №738 ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Елань-2 Трансформатор ТМ-160/10 | 2025-01-19 15:30 | 2025-01-19 19:45
1618 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №106 | 157 | 2025-12-31 14:17 | 2025-12-31 15:03 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при воздействии ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-106/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ М.Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-106/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ М.Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №106 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2025-12-31 14:17 | 2025-12-31 15:03
1619 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово | 156 | 2025-12-30 16:00 | 2025-12-30 17:05 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв шлейфа фазы "С" на ЛР-КТП-386/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной неполнофазного режима работы ВЛ и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв шлейфа фазы "С" на ЛР-КТП-386/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово, ввиду чего ВЛ была отключена по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа фазы "С" на ЛР-КТП-386/100 на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово ЛР-КТП-386/100 | 2025-12-30 16:00 | 2025-12-30 17:05
1620 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №405 | 155 | 2025-12-26 08:37 | 2025-12-26 12:08 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №3/11-3/12 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-405/63 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3/11-3/12 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-405/63 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3/11-3/12 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №405 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2025-12-26 08:37 | 2025-12-26 12:08
1621 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ М.Ольховка | 154 | 2025-12-23 11:50 | 2025-12-23 16:26 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №50-51 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ М.Ольховка, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №50-51 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ М.Ольховка, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "А" в пролете опор №50-51 на ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ М.Ольховка Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-12-23 11:50 | 2025-12-23 16:26
1622 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ М.Ольховка ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ М.Ольховка | 153 | 2025-12-23 00:03 | 2025-12-23 16:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при воздействии ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №201/228-201/229, №321-322 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ М.Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №201/228-201/229, №321-322 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ М.Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №321-322 на ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ М.Ольховка Пролет:3*АС 70/11, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №201/228-201/229 на ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ М.Ольховка Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-12-23 00:03 | 2025-12-23 11:32
1623 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Купцово | 152 | 2025-12-21 14:20 | 2025-12-21 16:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие окисления контактных поверхностей, произошло увеличение переходного сопротивления контактного соединения шлейфа фазы "В" на ЛР-КТП-3/63 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Купцово, что привело к видимому нагреву. Для устранения дефекта и предотвращения развития технологического нарушения по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Купцово. | 4.1.3, Из-за увеличения переходного сопротивления, вызванного окислением контактных поверхностей, произошел видимый нагрев контактного соединения шлейфа фазы "В" ЛР-КТП-3/63 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Купцово. Для устранения дефекта и предотвращения развития технологического нарушения по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Купцово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев контактного соединения шлейфа фазы "В" ЛР-КТП-3/63 на ТП 10 кВ №3 ВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Купцово РЛНД-10/250 | 2025-12-21 14:20 | 2025-12-21 16:10
1624 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №385 | 151 | 2025-12-21 13:28 | 2025-12-21 13:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при воздействии ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №7/8-7/9 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-385/250 ВЛ-10кВ №15 ПС 110кВ Купцово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7/8-7/9 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-385/250 ВЛ-10кВ №15 ПС 110кВ Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7/8-7/9 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №385 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-12-21 13:28 | 2025-12-21 13:40
1625 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №21 ПС 110 кВ Котово | 150 | 2025-12-21 08:46 | 2025-12-21 19:21 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв вязки провода на опоре №35 ВЛ 10 кВ №21 ПС 110 кВ Котово, что явилось причиной падения провода на опору и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода на опоре №35 ВЛ 10 кВ №21 ПС 110 кВ Котово, что привело к падению провода на опору и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на опоре №35 на ВЛ 10 кВ №21 ПС 110 кВ Котово Опора П10-2 | 2025-12-21 08:46 | 2025-12-21 19:21
1626 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово | 149 | 2025-12-21 07:08 | 2025-12-23 18:39 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода в пролете опор №200-202 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной хлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №202-204 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной хлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №200-202 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор №200-201 на ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово Пролет:3*АС 35/6,2, обрыв провода в пролете опор №201-202 на ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово Пролет:3*АС 35/6,2 4.1.3, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №202-204 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №202-203 на ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово Пролет:3*АС 35/6,2, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №203-204 на ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-12-21 07:08 | 2025-12-23 18:39
1627 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №407 | 148 | 2025-12-18 15:50 | 2025-12-18 16:56 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода в пролете опор №7/5-7/6 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-407/100 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки, что явилось причиной неполнофазного режима работы ВЛ и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №7/5-7/6 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-407/100 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки, что привело к неполнофазному режиму работы В и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор №7/5-7/6 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №407 Пролет:3*АС 16/2,7 | 2025-12-18 15:50 | 2025-12-18 16:56
1628 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №502 | 147 | 2025-12-18 10:34 | 2025-12-18 11:44 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности под воздействием неблагоприятных погодных явлений произошло нарушение контактного соединения провода на опоре №6/10 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-502/250 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники. | 4.1.3, Вследствие изменения свойств материалов и снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, под воздействием неблагоприятных погодных явлений произошло нарушение контактного соединения провода на опоре №6/10 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-502/250 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, в результате чего ВЛ отключена по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контактного соединения провода на опоре №6/10 на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-502/250 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники Опора №6/10 | 2025-12-18 10:34 | 2025-12-18 11:44
1629 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево | 146 | 2025-12-16 21:01 | 2025-12-16 22:10 | 3.4.7.4.1, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие окисления контактных поверхностей, произошло увеличение переходного сопротивления контактного соединения фазы "В" на ЛР-КТП-441/250 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево, что привело к видимому нагреву и аварийному режиму работы ВЛ. | 4.1.3, Из-за увеличения переходного сопротивления, вызванного окислением контактных поверхностей, произошел видимый нагрев контактного соединения фазы "В" ЛР-КТП-441/250 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево. Для устранения дефекта и предотвращения развития технологического нарушения по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контактного соединения фазы "В" ЛР-КТП-441/250 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево ЛР-КТП-441/250 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево | 2025-12-16 21:01 | 2025-12-16 22:10
1630 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №374 | 145 | 2025-12-15 17:52 | 2025-12-15 18:36 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при длительном воздействии ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-374/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ М.Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, при длительном воздействии ветровой нагрузки произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-374/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ М.Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №374 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2025-12-15 17:52 | 2025-12-15 18:36
1631 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №547 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №533 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №145 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №306 | 144 | 2025-12-14 13:30 | 2025-12-14 18:55 | 3.4.12.2.1, При воздействии повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 25 м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-547/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. При воздействии повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 25 м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-553/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. При воздействии повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 25 м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-145/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. При воздействии повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 25 м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5/7-5/8 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-306/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 25 м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-547/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 25 м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-553/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 25 м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-145/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 25 м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5/7-5/8 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-306/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №6-7 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №547 Пролет:5*АС 16/2,7, схлест проводов в пролете опор №12-13 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №533 Пролет:5*АС 25/4,2, схлест проводов в пролете опор №8-9 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №145 Пролет:5*АС 25/4,2, схлест проводов в пролете опор №5/7-5/8 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №306 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2025-12-14 13:30 | 2025-12-14 18:55
1632 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ М.Ольховка ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ М. Ольховка ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ М.Ольховка ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево | 143 | 2025-12-13 14:23 | 2025-12-14 14:10 | 3.4.12.2.1, При воздействии повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 28 м/с произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №3-4 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. При воздействии повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 28 м/с произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №288/56 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов в пролете опор №288/56-288/57 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. При воздействии повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 28 м/с в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №218-218/1 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. При воздействии повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 28 м/с в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. При воздействии повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 28 м/с в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №44-45 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 28 м/с произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №3-4 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 28 м/с произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №288/56 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов в пролете опор №288/56-288/57 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 28 м/ произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №218-218/1 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 28 м/ произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 28 м/ произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №44-45 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "В" в пролете опор №3-4 на ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ М.Ольховка Пролет:3*АС 50/8,0, срыв изолятора фазы "В" на опоре №288/56 на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ М. Ольховка Опора УА10-1, схлест проводов в пролете опор №288/56-288/57 на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ М. Ольховка Пролет:3*АС 35/6,2, схлест проводов в пролете опор №218-218/1 на ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ М.Ольховка Пролет:3*АС 70/11, схлест проводов в пролете опор №14-15 на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники Пролет:3*АС 50/8,0, схлест проводов в пролете опор №44-45 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-12-13 14:23 | 2025-12-14 12:05
1633 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №301 | 142 | 2025-12-05 00:34 | 2025-12-05 03:04 | 3.4.8.5.2, В связи с возникновением ЧС в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-301/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово произошло повреждение провода в пролете опор №8/2-8/3, в результате чего ВЛ выведена в аварийный ремонт по неотложной заявке. | 4.1.5, По причине возникновения ЧС в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-301/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово произошло повреждение провода в пролете опор №8/2-8/3, в результате чего ВЛ выведена в аварийный ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение провода в пролете опор №8/2-8/3 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №301 Пролет:1*СИП 2 4х25 | 2025-12-05 00:34 | 2025-12-05 03:04
1634 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ТП | 0.38 | ТП 10 кВ №407 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Попки | 140 | 2025-12-02 11:13 | 2025-12-02 12:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев соединения на нулевой шине в РУ-0,4 кВ КТП №407 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35кВ Попки, что явилось причиной вывода ТП в ремонт по неотложной заявке. | 4.12, Из-за окисления контактных поверхностей, в следствии длительного срока эксплуатации, и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев соединения на нулевой шине в РУ-0,4 кВ КТП №407 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35кВ Попки, что явилось причиной вывода ТП в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного нулевого соединения на шине в РУ-0,4 кВ на КТП №407 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35кВ Попки КТП №407 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35кВ Попки | 2025-12-02 11:13 | 2025-12-02 12:45
1635 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево | 139 | 2025-11-28 23:20 | 2025-11-29 03:10 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, из-за сверхнормативного загнивания деревянной опоры, произошел срыв крюка с тела опоры №43/45 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево, что явилось причиной однофазного короткого замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за сверхнормативного загнивания деревянной опоры, вследствие длительного срока эксплуатации, произошел срыв крюка с тела опоры №43/45 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево,что явилось причиной однофазного короткого замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв крюка с тела опоры №43/45 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево Опора П10-7ДБ | 2025-11-28 23:20 | 2025-11-29 03:10
1636 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево | 138 | 2025-11-28 09:55 | 2025-11-28 09:57 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительской КТП-192/160 (ООО "Фермерское хозяйство") произошло межфазное замыкание, что стало причиной отключения ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево действием защит. |  | 2025-11-28 09:55 | 2025-11-28 09:57
1637 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №317 | 137 | 2025-11-25 22:00 | 2025-11-25 22:11 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при воздействии ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №5/7-5/8 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-317/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5/7-5/8 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-317/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5/7-5/8 | 2025-11-25 22:00 | 2025-11-25 22:11
1638 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №388 | 136 | 2025-11-25 15:36 | 2025-11-25 16:33 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при воздействии ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-388/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-388/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №388 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2025-11-25 15:36 | 2025-11-25 16:33
1639 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево | 135 | 2025-11-18 13:35 | 2025-11-18 20:05 | 3.4.8.2, Из-за наезда крупногабаритного транспортного средства на опоры №108-111 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево произошел излом стоек у основания опор, что привело к их падению. | 4.14, В результате наезда крупногабаритного транспортного средства на опоры №108-111 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево произошел излом стоек у основания опор, что привело к их падению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки у основания опоры №108 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево Опора П10-7ДБ, излом стойки у основания опоры №109 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево Опора П10-7ДБ, излом стойки у основания опоры №110 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево Опора П10-7ДБ, излом стойки у основания опоры №111 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево Опора П10-7ДБ | 2025-11-18 13:35 | 2025-11-18 20:05
1640 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №550 | 134 | 2025-11-13 20:30 | 2025-11-13 20:38 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-550/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-550/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №550 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2025-11-13 20:30 | 2025-11-13 20:38
1641 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ М. Ольховка | 133 | 2025-10-29 12:27 | 2025-10-29 17:12 | 3.4.7.3.5, В связи с изменением свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации возникла внутренняя неисправность ТТ-10 кВ ячейки №5 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что стало причиной вывода ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка в ремонт по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за внутренней неисправности ТТ-10 кВ ячейки №5 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка в связи с изменениями свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка выведена в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность ТТ-10 кВ ячейки №5 на ПС 110 кВ Мокрая Ольховка ТТ-10-Л-5 | 2025-10-29 12:27 | 2025-10-29 17:12
1642 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №438 | 132 | 2025-10-27 10:58 | 2025-10-27 11:19 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/3-2/4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-438/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/3-2/4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-438/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/3-2/4 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №438 Пролет:3*АС 16/2,7 | 2025-10-27 10:58 | 2025-10-27 11:19
1643 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево | 131 | 2025-10-20 11:08 | 2025-10-20 14:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения изоляционных свойств произошло межфазное замыкание в обмотке ВН силового трансформатора КТП 113/60 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево, в результате чего ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево отключена по неотложной заявке. | 4.12, Межфазное замыкание в обмотке ВН ввиду длительного срока эксплуатации и снижения изоляционных свойств явилось причиной неисправной работы силового трансформатора КТП 113/60 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево, в результате чего ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево отключена по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание в обмотке ВН силового трансформатора на ТП 10 кВ №113 ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Моисеево Трансформатор ТМ-60/10 | 2025-10-20 11:08 | 2025-10-20 14:30
1644 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №448 ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Моисеево | 130 | 2025-10-19 19:05 | 2025-10-19 19:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-448/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-448/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №448 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2025-10-19 19:05 | 2025-10-19 19:15
1645 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево | 129 | 2025-10-19 12:45 | 2025-10-19 18:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №279 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств, вследствие длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №279 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой с последующим разрушением изолятора фазы В" на опоре №279 на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево пора УП10-1 | 2025-10-19 12:45 | 2025-10-19 18:10
1646 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №153 | 128 | 2025-10-09 11:04 | 2025-10-09 13:16 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения произошел пробой изолятора фазы "А" на опоре №14 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-153/100 ВЛ-10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская, что явилось причиной возникновения однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.14, Из-за пробоя изолятора фазы "А" на опоре №14 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-153/100 ВЛ-10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская, вследствие длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошло однофазное замыкание, в результате чего ВЛ отключена по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изолятора фазы "А" на опоре №14 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №153 Опора ПН-1ДБ | 2025-10-09 11:04 | 2025-10-09 13:16
1647 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №359 | 127 | 2025-10-06 18:08 | 2025-10-06 19:14 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-359/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ М.Ольховка, что явилось причиной неполнофазного режима работы и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-359/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ М.Ольховка, что привело к неполнофазному режиму работы и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор №2-3 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №359 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-10-06 18:28 | 2025-10-06 19:14
1648 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №458 | 126 | 2025-10-05 17:35 | 2025-10-05 18:43 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-458/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево, что привело к отключению ВЛ по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-458/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево, что привело к отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №458 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2025-10-05 17:35 | 2025-10-05 18:43
1649 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №544 | 125 | 2025-10-05 16:10 | 2025-10-05 16:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-544/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-544/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №544 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-10-05 16:10 | 2025-10-05 16:20
1650 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ М.Ольховка | 124 | 2025-10-03 06:37 | 2025-10-03 09:24 | 3.4.9.3, ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка отключена по неотложной заявке из-за повреждения на потребительском ЛР-КТП-168/100 (АО "Агрофирма "Раздолье"). |  | 2025-10-03 06:37 | 2025-10-03 09:24
1651 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово | 123 | 2025-09-26 11:58 | 2025-09-26 15:57 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролетах опор №28/1-28/3 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №28/1-28/3 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №28/1-28/3 на ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово Пролет: Опора №28/1 - Опора №28/3, провод 3*АС-50 | 2025-09-26 11:58 | 2025-09-26 15:57
1652 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №410 | 121 | 2025-09-23 21:44 | 2025-09-23 23:18 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15/1-15/2 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-410/100 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Попки, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15/1-15/2 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-410/100 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Попки, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15/1-15/2 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №410 Пролет:2*АС 16/2,7 | 2025-09-23 21:44 | 2025-09-23 23:18
1653 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №153 | 122 | 2025-09-23 11:20 | 2025-09-23 11:32 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-153/100 ВЛ-10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-153/100 ВЛ-10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №153 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2025-09-23 11:20 | 2025-09-23 11:32
1654 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №461 | 120 | 2025-09-18 16:24 | 2025-09-18 18:21 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-461/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-461/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №461 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2025-09-18 16:24 | 2025-09-18 18:21
1655 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ ТП ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ М.Ольховка ТП 10 кВ №350 ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ М.Ольховка ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ М.Ольховка | 119 | 2025-09-14 12:30 | 2025-09-14 23:36 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения изоляционных свойств произошло межфазное замыкание в обмотке ВН силового трансформатора КТП 350/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ М.Ольховка, в результате чего ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ М.Ольховка отключена по неотложной заявке. | 4.2.1, Межфазное замыкание в обмотке ВН ввиду длительного срока эксплуатации и снижения изоляционных свойств явилось причиной неисправной работы силового трансформатора КТП 350/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ М.Ольховка, в результате чего ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ М.Ольховка отключена по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение силового трансформатора на ТП 10 кВ №350 ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ М.Ольховка Трансформатор ТМ-100/10 | 2025-09-14 12:30 | 2025-09-14 23:36
1656 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №338 | 118 | 2025-09-13 15:18 | 2025-09-13 15:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-338/63 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ М.Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-338/63 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ М.Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №338 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2025-09-13 15:18 | 2025-09-13 15:50
1657 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №69 ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ Моисеево | 117 | 2025-09-03 15:10 | 2025-09-03 15:40 | 3.4.7.4.1, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механических свойств произошло усыхание уплотнителя двери шкафа РУ-10 кВ ТП 10 кВ №69 ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ Моисеево. Во время выпадения осадков произошло попадание воды в РУ-10 кВ, что привело к срабатыванию ПК-10 в РУ-10 кВ. | 4.13, Из-за попадания воды по причине усыхания уплотнителя двери РУ-10 кВ ТП 10 кВ №69 ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ Моисеево произошло межфазное замыкание, приведшее к срабатыванию ПК-10 в РУ-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срабатывание ПК-10 в РУ-10 на ТП 10 кВ №69 ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ Моисеево Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 ф А | 2025-09-03 15:10 | 2025-09-03 15:40
1658 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Моисеево | 116 | 2025-09-03 12:50 | 2025-09-03 14:25 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №62-63 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Моисеево, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №62-63 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Моисеево, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "А" в пролете опор №62-63 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Моисеево Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-09-03 12:50 | 2025-09-03 14:25
1659 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №25 | 115 | 2025-08-29 18:51 | 2025-08-29 18:56 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-4/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-25/63 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, под воздействием длительной ветровой нагрузки произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-4/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-25/63 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-4/1 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №25 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2025-08-29 18:51 | 2025-08-29 18:56
1660 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №406 | 114 | 2025-08-26 10:41 | 2025-08-26 10:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-406/160 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, под воздействием длительной ветровой нагрузки произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-406/160 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №406 Пролет:5*АС 16/2,7 | 2025-08-26 10:41 | 2025-08-26 10:55
1661 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Моисеево | 113 | 2025-08-24 17:10 | 2025-08-24 19:24 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №82 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Моисеево, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №82 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Моисеево, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №82 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Моисеево Опора П10-1 | 2025-08-24 17:10 | 2025-08-24 19:24
1662 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №317 | 112 | 2025-08-23 16:56 | 2025-08-23 18:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса ответвления к вводу в дом от опоры №8/15 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-317/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса ответвления к вводу в дом от опоры №8/15 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-317/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса ответвления к вводу в дом от опоры №8/15 на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-317/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №317, Опора ПА1 | 2025-08-23 16:56 | 2025-08-23 18:20
1663 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №441 | 111 | 2025-08-23 15:36 | 2025-08-23 16:32 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-10/1 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-441/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-10/1 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-441/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-10/1 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №441 Пролет:3*АС 16/2,7 | 2025-08-23 15:36 | 2025-08-23 16:32
1664 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №461 | 110 | 2025-08-19 18:02 | 2025-08-19 18:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-461/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-461/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №461 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-08-19 18:02 | 2025-08-19 18:45
1665 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №8 | 109 | 2025-08-12 21:55 | 2025-08-12 22:34 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-8/160 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ М.Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-8/160 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ М.Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №8 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-08-12 21:55 | 2025-08-12 22:34
1666 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №549 | 108 | 2025-08-11 17:15 | 2025-08-11 18:53 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса ответвления к вводу в дом от опоры №13 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-549/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса ответвления к вводу в дом от опоры №13 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-549/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса ответвления к вводу в дом от опоры №13 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №549 Опора ПН-1ДБ | 2025-08-11 17:15 | 2025-08-11 18:53
1667 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №405 | 107 | 2025-08-09 21:50 | 2025-08-09 22:22 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при воздействии ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролетах опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-405/63 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-405/63 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №405 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2025-08-09 21:50 | 2025-08-09 22:22
1668 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №502 | 106 | 2025-08-05 22:30 | 2025-08-06 00:06 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6/а/1-6/а/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-502/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6/а/1-6/а/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-502/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6/а/1-6/а/2 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №502 Пролет:3*АС 25/4,2 | 2025-08-05 22:30 | 2025-08-06 00:06
1669 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №338 ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ М.Ольховка | 105 | 2025-08-05 01:28 | 2025-08-05 05:11 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности, при прохождении грозового фронта произошел пробой с последующим разрушением опорных изоляторов на ТП 10 кВ №338 ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ М.Ольховка. | 4.12, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, при прохождении грозового фронта произошел пробой с последующим разрушением опорных изоляторов на ТП 10 кВ №338 ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ М.Ольховка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой с последующим разрушением опорных изоляторов на ТП 10 кВ №338 ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ М.Ольховка КТП-63-10/0,4-90-У1 | 2025-08-05 01:28 | 2025-08-05 05:11
1670 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №25 | 104 | 2025-08-04 16:35 | 2025-08-04 18:05 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса ответвления к вводу в дом от опоры №3/12 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-25/63 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса ответвления к вводу в дом от опоры №3/12 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-25/63 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса ответвления к вводу в дом от опоры №3/12 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №25 Опора ПН-1ДБ | 2025-08-04 16:35 | 2025-08-04 18:05
1671 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №145 ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Мирошники | 103 | 2025-08-03 19:58 | 2025-08-03 21:02 | 3.4.7.4.1, Из-за снижения механических свойств под воздействием неблагоприятных погодных явлений произошло нарушение уплотнения проходных изоляторов на КТП-145/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники. При выпадении осадков произошло попадание воды в РУ 10 кВ КТП-145/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к перекрытию проходных изоляторов на КТП-145/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники, межфазному замыканию и отключению КТП действием ПК-10. | 4.1.3, Под воздействием неблагоприятных погодных явлений произошло снижение механических свойств и нарушение уплотнения проходных изоляторов на КТП-145/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники. При выпадении осадков произошло попадание воды в КТП-145/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к перекрытию проходных изоляторов на КТП-145/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники, межфазному замыканию и отключению КТП действием ПК-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срабатывание предохранителя 10 кВ фазы "А" в РУ 10 кВ на ТП 10 кВ №145 ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Мирошники Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 ф А, срабатывание предохранителя 10 кВ фазы "В" в РУ 10 кВ на ТП 10 кВ №145 ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Мирошники Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 ф В, срабатывание предохранителя 10 кВ фазы "С" в РУ 10 кВ на ТП 10 кВ №145 ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Мирошники Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 ф С, нарушение уплотнения проходных изоляторов на ТП 10 кВ №145 ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Мирошники КТП-100-10/0,4-90-У1 | 2025-08-03 19:58 | 2025-08-03 21:02
1672 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ М. Ольховка | 102 | 2025-07-31 21:04 | 2025-07-31 21:06 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности, при прохождении грозового фронта произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №288/20-288/21 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ М. Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, при прохождении грозового фронта произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №288/20-288/21 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ М. Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №288/20-288/21 на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ М. Ольховка Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-07-31 21:04 | 2025-07-31 21:06
1673 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №151 | 101 | 2025-07-31 15:51 | 2025-07-31 16:35 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода ответвления ко вводу в жилой дом, запитанный от опоры №1/7 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-151/250 ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская, что явилось вывода ВЛ в ремонт по неотложной заявке. | 4.13, Из-за снижения механической прочности вследствие изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, при порывах ветра произошел обрыв провода ответвления ко вводу в жилой дом, запитанный от опоры №1/7 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-151/250 ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская, что явилось причиной вывода в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ответвления ко вводу в жилой дом, запитанный от опоры №1/7 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №151 Опора УПН-1ДБ | 2025-07-31 15:51 | 2025-07-31 16:35
1674 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово | 100 | 2025-07-29 17:15 | 2025-07-29 18:04 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло образование сколов и трещин на штыревом изоляторе на опоре №1 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств, вследствие длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло образование сколов и трещин на штыревом изоляторе на опоре №1 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной отключения ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение штыревого изолятора фазы "А" на опоре №1 на ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово Опора А10-1 | 2025-07-29 17:15 | 2025-07-29 18:04
1675 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ ТП | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская ТП 10 кВ №151 ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Островская | 99 | 2025-07-23 18:06 | 2025-07-24 00:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств при прохождении грозового фронта произошло перекрытие опорных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ-10 кВ ТП 10 кВ №151 ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Островская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская действием защит. | 4.12, Из-за перекрытия при прохождении грозового фронта опорных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ-10 кВ ТП 10 кВ №151 ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская вследствие поверхностного загрязнения и ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации произошло межфазное короткое замыкание, в результате чего ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская отключена действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опорного изолятора фазы "А" на ТП 10 кВ №151 ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Островская ИОС-10-500 УХЛ ф А, повреждение опорного изолятора фазы "В" на ТП 10 кВ №151 ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Островская ИОС-10-500 УХЛ ф В | 2025-07-23 18:06 | 2025-07-24 00:10
1676 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №102 | 98 | 2025-07-23 14:13 | 2025-07-23 14:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-102/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ М.Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, под воздействием длительной ветровой нагрузки произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-102/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ М.Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №102 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-07-23 14:13 | 2025-07-23 14:15
1677 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники | 97 | 2025-07-23 01:00 | 2025-07-23 01:59 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №91 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания, в результате чего ВЛ отключена по неотложной заявке. | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств, вследствие длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №91 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию, в результате чего ВЛ отключена по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора фазы "В" на опоре №91 на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники Опора П10-1 | 2025-07-23 01:00 | 2025-07-23 01:59
1678 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники | 96 | 2025-07-22 17:35 | 2025-07-22 21:33 | 3.4.9.3, ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники отключена по неотложной заявке из-за повреждения на потребительском участке за ЛОР-2-8Мир к КТП-163/10 (ООО «Газпром трансгаз Волгоград»). |  | 2025-07-22 17:35 | 2025-07-22 21:33
1679 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Котово (ПОТР) | 95 | 2025-07-21 01:20 | 2025-07-21 12:45 | 3.4.9.3, Ввиду возникновения повреждения на ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Котово (ПОТР) действием защит отключен В-Л-15 ПС 110 кВ Котово. |  | 2025-07-21 01:20 | 2025-07-21 12:45
1680 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №545 | 94 | 2025-07-20 11:05 | 2025-07-20 11:07 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-545/250 ВЛ-10кВ №5 ПС 110кВ Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-545/250 ВЛ-10кВ №5 ПС 110кВ Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №545 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2025-07-20 11:05 | 2025-07-20 11:07
1681 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники | 93 | 2025-07-20 04:24 | 2025-07-20 05:04 | 3.4.9.3, ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники отключена по неотложной заявке из-за повреждения на потребительском участке за ЛР №2 к КТП-191/63 (АО "Транснефть-Приволга"). |  | 2025-07-20 04:24 | 2025-07-20 05:04
1682 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники | 92 | 2025-07-20 01:57 | 2025-07-20 05:54 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел схлест проводов в пролете опор №284-285 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел схлест проводов в пролете опор №284-285 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №284-285 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-07-20 01:57 | 2025-07-20 05:54
1683 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №25 | 91 | 2025-07-19 15:56 | 2025-07-19 15:58 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/5-4/6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-25/63 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, под воздействием длительной ветровой нагрузки произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/5-4/6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-25/63 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/5-4/6 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №25 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2025-07-19 15:56 | 2025-07-19 15:57
1684 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №359 | 90 | 2025-07-19 13:15 | 2025-07-19 13:33 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при воздействии ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-359/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ М.Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-359/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ М.Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №359 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-07-19 13:15 | 2025-07-19 13:33
1685 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №453 | 89 | 2025-07-18 19:10 | 2025-07-18 19:49 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при воздействии ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №14/6-№14/7 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-453/250 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14/6-№14/7 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-453/250 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14/6 - №14/7 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №453 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-07-18 19:10 | 2025-07-18 19:49
1686 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ М. Ольховка | 88 | 2025-07-16 14:12 | 2025-07-17 03:05 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации вследствие высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №288/82 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ М.Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов в пролете опор №288/82-№288/83 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ М.Ольховка, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.2.1, Из-за срыва изолятора фазы "В" на опоре №288/82 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ М.Ольховка, вследствие разрушения полиэтиленового колпачка по причине высыхания и растрескивания в процессе длительного срока эксплуатации, произошел схлест проводов в пролете опор №288/82-№288/83 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ М.Ольховка, межфазное замыкание и отключение ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы "В" на опоре №288/82 на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ М. Ольховка Опора П10-2 | 2025-07-16 14:12 | 2025-07-17 03:04
1687 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №21 ПС 110 кВ Котово | 87 | 2025-07-16 08:31 | 2025-07-16 15:12 | 3.4.9.3, ВЛ 10 кВ №21 ПС 110 кВ Котово отключена по неотложной заявке из-за повреждения на потребительском ЛР-КТП-135/630 (ООО "Мостдорсервис"). |  | 2025-07-16 08:31 | 2025-07-16 15:12
1688 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ 110 Котово | 85 | 2025-07-16 02:52 | 2025-07-16 03:01 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №30-31 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110 кВ Котово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №30-31 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110 кВ Котово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №30-31 на ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ 110 Котово Пролет:3*АС 70/11 | 2025-07-16 02:52 | 2025-07-16 03:01
1689 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №21 ПС 110 кВ Котово | 86 | 2025-07-16 02:52 | 2025-07-16 03:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №47-48 ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Котово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №47-48 ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Котово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №47-48 на ВЛ 10 кВ №21 ПС 110 кВ Котово Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-07-16 02:52 | 2025-07-16 03:00
1690 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово | 84 | 2025-07-15 09:50 | 2025-07-15 15:48 | 3.4.9.3, Из-за повреждения на потребительском участке ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово (принадлежит ООО "Газпром трансгаз Волгоград") произошло однофазное замыкание, в результате чего ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово отключена по неотложной заявке. |  | 2025-07-15 09:50 | 2025-07-15 15:48
1691 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №440 | 83 | 2025-07-14 17:30 | 2025-07-14 19:07 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности опоры №8/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-440/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево. При порывах ветра произошел излом деревянных стойки у основания опоры, что привело к отклонению на недопустимое расстояние. | 4.1.1, Из-за сверхнормативного загнивания произошел излом деревянной стойки у основания опоры №8/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-440/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево, что привело к отклонению от вертикальной оси на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом деревянной стойки у основания опоры №8/ на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №440 Опора ПН-1ДБ | 2025-07-14 17:30 | 2025-07-14 19:07
1692 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №405 | 82 | 2025-07-13 23:10 | 2025-07-13 23:13 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-405/63 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35кВ Попки, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, под воздействием длительной ветровой нагрузки произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-405/63 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35кВ Попки, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №405 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2025-07-13 23:10 | 2025-07-13 23:13
1693 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Купцово | 81 | 2025-07-03 13:46 | 2025-07-03 14:44 | 3.4.9.3, ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Купцово отключена по неотложной заявке из-за повреждения на потребительском ЛР-КТП-184/25 (ПАО "Мегафон"). |  | 2025-07-03 13:46 | 2025-07-03 14:44
1694 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №444 | 80 | 2025-07-01 21:55 | 2025-07-01 22:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при воздействии ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №15/5-15/6 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-444/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15/5-15/6 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-444/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15/5-15/6 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №444 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2025-07-01 21:55 | 2025-07-01 22:55
1695 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №5 ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ М.Ольховка | 79 | 2025-07-01 16:58 | 2025-07-01 18:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев с последующим нарушением контактного соединения фазы "С" на рубильнике 0,4 кВ КТП 5/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной неполнофазного режима работы КТП. | 4.13, Из-за увеличения переходного сопротивления по причине окисления контактных поверхностей произошел нагрев с последующим нарушением контактного соединения фазы "С" на рубильнике 0,4 кВ КТП 5/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к неполнофазному режиму работы КТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контактного соединения фазы "С" на рубильнике 0,4 кВ на ТП 10 кВ №5 ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ М.Ольховка Рубильник РБ-4/2,400А | 2025-07-01 16:58 | 2025-07-01 18:15
1696 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ М. Ольховка | 78 | 2025-06-29 19:35 | 2025-06-29 21:05 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие окисления контактных поверхностей, произошло увеличение переходного сопротивления контактного соединения фазы "В" на ЛР-КТП-107/100 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ М.Ольховка, что привело к видимому нагреву и аварийному режиму работы ВЛ. | 4.1.3, Из-за увеличения переходного сопротивления, вызванного окислением контактных поверхностей, произошел видимый нагрев контактного соединения фазы "В" ЛР-КТП-107/100 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ М.Ольховка. Для устранения дефекта и предотвращения развития технологического нарушения по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ М.Ольховка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев контактного соединения фазы "В" ЛР-КТП-107/100 на ТП 10 кВ №107 на КТП-107/100 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ М.Ольховка КТП-107/100 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ М.Ольховка | 2025-06-29 19:35 | 2025-06-29 21:05
1697 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №338 | 77 | 2025-06-27 16:10 | 2025-06-27 16:20 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-338/63 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ М.Ольховка, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-338/63 ВЛ-10кВ №10 ПС 110кВ М.Ольховка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №8-9 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №338 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2025-06-27 16:10 | 2025-06-27 16:20
1698 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №32 | 76 | 2025-06-27 15:48 | 2025-06-27 16:22 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-32/60 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-32/60 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №15-16 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №32 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-06-27 15:48 | 2025-06-27 16:22
1699 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №301 | 75 | 2025-06-27 10:08 | 2025-06-27 12:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-301/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-301/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №301 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2025-06-27 10:08 | 2025-06-27 12:00
1700 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №550 | 74 | 2025-06-27 10:02 | 2025-06-27 11:13 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13/12-13/13 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-550/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13/12-13/13 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-550/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13/12-13/13 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-550/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-550/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники | 2025-06-27 11:12 | 2025-06-27 11:13
1701 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №327 | 73 | 2025-06-26 18:50 | 2025-06-26 18:52 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №17-18 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-327/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №17-18 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-327/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №17-18 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №327 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-06-26 18:50 | 2025-06-26 18:51
1702 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ М.Ольховка | 72 | 2025-06-26 16:20 | 2025-06-26 20:20 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прямого попадания разряда молнии, произошел обрыв провода в пролете опор №48-49 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ М.Ольховка, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ по неотложной заявке. | 4.4.4, Из-за атмосферных перенапряжений во время прохождения грозового фронта, вследствие прямого попадания разряда молнии, произошел обрыв провода в пролете опор №48-49 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ М.Ольховка, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор №48-49 на ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ М.Ольховка Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-06-26 16:20 | 2025-06-26 20:20
1703 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ М. Ольховка | 71 | 2025-06-26 14:44 | 2025-06-26 15:50 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №25-26 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №25-26 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №25-26 на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ М. Ольховка Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-06-26 14:44 | 2025-06-26 15:50
1704 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №201 ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Мирошники | 70 | 2025-06-25 18:10 | 2025-06-25 20:10 | 3.4.8.5.2, В связи с повреждением неустановленными лицами бака силового трансформатора КТП-201/10 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники и образованием капельной течи масла, произошло снижение уровня масла в баке силового трансформатора КТП-201/10 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к нарушению герметичности, нагреву обмоток и отключению трансформатора действием ПК-10. | 4.4.1, Из-за образования капельной течи масла в связи с повреждением неустановленными лицами бака силового трансформатора КТП-201/10 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники произошло снижение уровня масла в баке силового трансформатора КТП-201/10 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к нарушению герметичности, нагреву обмоток и отключению трансформатора действием ПК-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение бака силового трансформатора и течь масла на ТП 10 кВ №201 ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Мирошники Трансформатор ОМП-10/10 | 2025-06-25 18:10 | 2025-06-25 20:10
1705 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №35 | 69 | 2025-06-21 16:41 | 2025-06-21 19:15 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода в пролете опор №2- №3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-35/160 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной неполнофазного режима работы и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-35/160 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к неполнофазному режиму работы и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор №2-3 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №35 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2025-06-21 16:41 | 2025-06-21 19:15
1706 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №100 | 68 | 2025-06-20 13:50 | 2025-06-20 15:32 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения произошел пробой изолятора фазы "А" на опоре №4/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 100/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной возникновения однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.12, Из-за пробоя изолятора фазы "А" на опоре №4/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 100/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, вследствие длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошло однофазное замыкание, в результате чего ВЛ отключена по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: робой изолятора фазы "А" на опоре №4/1 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №100 Опора ПН-1ДД | 2025-06-20 13:50 | 2025-06-20 15:32
1707 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 РП 10 кВ Перещепное | 67 | 2025-06-19 19:04 | 2025-06-19 19:07 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №23-24 ВЛ-10 кВ №3 РП 10 кВ Перещепное, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №23-24 ВЛ-10 кВ №3 РП 10 кВ Перещепное, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №23-24 на ВЛ 10 кВ №3 РП 10 кВ Перещепное Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-06-19 19:04 | 2025-06-19 19:07
1708 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №555 | 66 | 2025-06-19 17:01 | 2025-06-19 18:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при воздействии ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №12-14 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-555/160 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-14 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-555/160 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №555 Пролет:5*АС 25/4,2, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №555 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2025-06-19 17:01 | 2025-06-19 18:45
1709 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №306 | 65 | 2025-06-19 15:30 | 2025-06-19 15:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при воздействии ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №5/11-5/12 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-306/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5/11-5/12 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-306/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5/11-5/12 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №306 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2025-06-19 15:30 | 2025-06-19 15:50
1710 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Купцово ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ М. Ольховка ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Купцово ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ М. Ольховка ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ М. Ольховка | 64 | 2025-06-19 00:01 | 2025-06-19 14:15 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №288/18-288/19 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ М. Ольховка , что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за схемных особенностей действием защит отключалась ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Купцово, запитанная по кольцевой схеме с ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ М. Ольховка. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, вследствие воздействия неблагоприятных погодных явлений и изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при порывах ветра произошел излом с последующим обрывом провода фазы "В" в пролете опор №288/18-288/19 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ М. Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за схемных особенностей действием защит отключалась ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Купцово, запитанная по кольцевой схеме с ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ М. Ольховка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "В" в пролете опор №288/18-288/19 на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ М. Ольховка Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-06-19 00:01 | 2025-06-19 14:15
1711 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №388 | 63 | 2025-06-17 18:12 | 2025-06-17 19:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие сверхнормативного загнивания деревянной опоры, при порывах ветра произошел срыв крюка с тела опоры №11/1 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-388/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за сверхнормативного загнивания деревянной опоры, вследствие длительного срока эксплуатации, произошел срыв крюка с тела опоры №11/1 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-388/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв крюка с тела опоры №11/1 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №388 Опора ПН-1ДБ | 2025-06-17 18:12 | 2025-06-17 19:00
1712 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ М. Ольховка | 62 | 2025-06-17 08:12 | 2025-06-17 08:13 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №51-52 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ М.Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №51-52 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ М.Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №51-52 на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ М. Ольховка Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-06-17 08:12 | 2025-06-17 08:13
1713 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №39 | 61 | 2025-06-14 15:09 | 2025-06-14 15:33 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода в пролете опор №24/1- №24/2 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-39/250 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной неполнофазного режима работы и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода №24/1- №24/2 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-39/250 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, что привело к неполнофазному режиму работы и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор №24/1-24/2 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-39/250 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово Пролет №24/1 - №24/2 | 2025-06-14 15:09 | 2025-06-14 15:33
1714 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники | 60 | 2025-06-14 11:54 | 2025-06-14 14:03 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов и окисления контактных поверхностей в процессе длительного срока эксплуатации произошло заклинивание подвижного ножа фазы "С" на ЛР-КТП-641/160 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники, ввиду чего ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники была отключена по неотложной заявке. | 4.2.1, Из-за окисления контактных поверхностей и изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошло заклинивание подвижного ножа фазы "С" на ЛР-КТП-641/160 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники, ввиду чего ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники была отключена по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: заклинивание подвижного ножа фазы "С" на ЛР-КТП-641/160 на ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники | 2025-06-14 11:54 | 2025-06-14 14:03
1715 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №550 | 59 | 2025-06-11 15:33 | 2025-06-11 16:34 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода в пролете опор №1/1-1/2 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-550/100 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной неполнофазного режима работы и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода №1/1-1/2 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-550/100 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к неполнофазному режиму работы и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор №1/1-1/2 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №550 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2025-06-11 15:33 | 2025-06-11 16:34
1716 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №453 | 58 | 2025-06-09 11:12 | 2025-06-09 11:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при воздействии ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-453/250 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-453/250 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №453 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2025-06-09 11:12 | 2025-06-09 11:55
1717 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово | 57 | 2025-06-06 00:29 | 2025-06-06 01:05 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв шлейфов фаз "А" и "С" на опоре №43 ВЛ 10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово, что явилось причиной неполнофазного режима работы ВЛ и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв шлейфов фаз "А" и "С" на опоре №43 ВЛ 10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово, ввиду чего ВЛ была отключена по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфов фаз "А" и "С" на опоре №43 на ВЛ 10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово Опора П10-2 | 2025-06-06 00:29 | 2025-06-06 01:05
1718 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №438 | 56 | 2025-06-05 22:15 | 2025-06-05 22:48 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра до 21м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/3-2/4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-438/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 21м/с из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/3-2/4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-438/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/3-2/4 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №438 Пролет:3*АС 16/2,7 | 2025-06-05 22:15 | 2025-06-05 22:48
1719 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово | 55 | 2025-06-04 23:50 | 2025-06-05 21:44 | 3.4.7.3.5, В результате сверхнормативного загнивания в процессе длительного срока эксплуатации произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности деревянных приставок опор №55, 56 ВЛ-10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово. При порывах ветра до 21 м/с произошел излом деревянных стоек у основания опоры №55, 56 ВЛ-10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово, что привело к аварийному режиму работы ВЛ. 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 21 м/с во время прохождения грозового фронта произошел обрыв провода в пролете опор №11-12, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 21 м/с во время прохождения грозового фронта произошел обрыв провода в пролете опор №11-12, , что привело к кратковременному схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. В результате сверхнормативного загнивания в процессе длительного срока эксплуатации при порывах ветра до 21 м/с произошел излом деревянных стоик у основания опор №55, №56 ВЛ-10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово, что явилось причиной аварийного режима работы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом деревянной стойки у основания опоры №55 на ВЛ 10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово Опора П10-2, излом деревянной стойки у основания опоры №56 на ВЛ 10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово Опора П10-2, обрыв провода в пролете опор №11-12 на ВЛ 10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-06-04 23:50 | 2025-06-05 21:44
1720 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №544 | 54 | 2025-06-04 18:20 | 2025-06-04 18:56 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-544/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, под воздействием длительной ветровой нагрузки произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-544/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №544 Пролет:4*АС 25 | 2025-06-04 18:20 | 2025-06-04 18:56
1721 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №553 | 53 | 2025-06-01 18:02 | 2025-06-01 18:10 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №20-21 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-553/100 ВЛ-10кВ №7 ПС 110кВ Мирошники, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №20-21 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-553/100 ВЛ-10кВ №7 ПС 110кВ Мирошники, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №20-21 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №553 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2025-06-01 18:02 | 2025-06-01 18:10
1722 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники | 52 | 2025-06-01 13:45 | 2025-06-01 17:40 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел схлест проводов в пролете опор №122-123 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел схлест проводов в пролете опор №122-123 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №122-123 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-06-01 13:45 | 2025-06-01 17:40
1723 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники | 51 | 2025-06-01 13:08 | 2025-06-01 13:08 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №52-53 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №52-53 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №52-53 на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники Пролет:3*АС 50/8,0
1724 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №301 | 50 | 2025-06-01 00:22 | 2025-06-01 00:52 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-301/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-301/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №8-9 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №301 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2025-06-01 00:22 | 2025-06-01 00:52
1725 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники | 49 | 2025-05-31 13:41 | 2025-05-31 13:41 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №83-84 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №83-84 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №83-84 на ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники Пролет:3*АС 35/6,2
1726 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №502 | 48 | 2025-05-29 19:05 | 2025-05-29 19:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при воздействии ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №2/1/3-2/1/4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-502/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/1/3-2/1/4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-502/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/1/3-2/1/4 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-502/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №502, Пролет:4*АС 35/6,4 | 2025-05-29 19:05 | 2025-05-29 19:10
1727 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №405 | 47 | 2025-05-29 15:45 | 2025-05-29 15:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при воздействии ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №7/16-7/17 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-405/63 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7/16-7/17 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-405/63 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7/16-7/17 на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-405/63 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №405, Пролет:4*АС 16/2,7 | 2025-05-29 15:45 | 2025-05-29 15:50
1728 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №107 | 46 | 2025-05-28 18:03 | 2025-05-28 18:06 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при воздействии ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-107/60 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ М.Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-107/60 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ М.Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №107 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2025-05-28 18:03 | 2025-05-28 18:06
1729 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №442 | 45 | 2025-05-27 16:01 | 2025-05-27 17:56 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-442/60 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево, что явилось причиной неполнофазного режима работы и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода №11-12 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-442/60 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево, что привело к неполнофазному режиму работы и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор №11-12 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №442 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-05-27 16:01 | 2025-05-27 17:56
1730 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №453 | 44 | 2025-05-24 13:20 | 2025-05-24 13:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при воздействии ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-453/250 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-453/250 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №453 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2025-05-24 13:20 | 2025-05-24 13:25
1731 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №461 | 43 | 2025-05-21 11:28 | 2025-05-21 16:16 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при воздействии ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-461/160 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-461/160 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №1-2 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №461 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-05-21 11:28 | 2025-05-21 16:16
1732 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №107 | 42 | 2025-05-20 17:41 | 2025-05-20 18:34 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровой нагрузки с порывами до 19 м/с произошел обрыв ответвления к потребительскому вводу от опоры №8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-107/60 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ М.Ольховка, что явилось причиной однофазного замыкания, в результате чего ВЛ отключена по неотложной заявке. | 4.4.4, Из-за обрыва провода к потребительскому вводу от опоры №8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-107/60 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ М.Ольховка по причине длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 19 м/с произошло однофазное замыкание, в результате чего ВЛ отключена по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода к потребительскому вводу от опоры №8 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №107 Опора П1-2 | 2025-05-20 17:41 | 2025-05-20 18:34
1733 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №553 | 41 | 2025-05-15 12:40 | 2025-05-15 15:10 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода в пролете опор №5-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-553/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной неполнофазного режима работы и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.13, Из-за снижения механической прочности вследствие изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, при порывах ветра произошел обрыв провода в пролете опор №5-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-553/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной неполнофазного режима работы и отключения ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-553/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники на обрыв провода в пролете опор №5-7 обрыв провода в пролете опор №5-7 | 2025-05-15 12:40 | 2025-05-15 15:10
1734 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №543 | 40 | 2025-05-14 18:15 | 2025-05-14 18:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при воздействии ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-543/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-543/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №543 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-05-14 18:15 | 2025-05-14 18:20
1735 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники | 39 | 2025-05-09 21:42 | 2025-05-09 23:12 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие окисления контактных поверхностей, произошло увеличение переходного сопротивления контактного соединения фазы "В" на ЛР-КТП-48/160 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к видимому нагреву и аварийному режиму работы ВЛ. | 4.1.3, Из-за увеличения переходного сопротивления, вызванного окислением контактных поверхностей, произошел видимый нагрев контактного соединения фазы "В" ЛР-КТП-48/160 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники. Для устранения дефекта и предотвращения развития технологического нарушения по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев контактного соединения фазы "В" ЛР-КТП-48/160 на ТП 10 кВ №48 ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Мирошники РЛНД-10/250 | 2025-05-09 21:42 | 2025-05-09 23:12
1736 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники | 38 | 2025-05-09 17:45 | 2025-05-09 17:46 | 3.4.7.4.1, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №162-163 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №162-163 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №162-163 на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-05-09 17:45 | 2025-05-09 17:46
1737 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №459 | 36 | 2025-04-30 15:57 | 2025-04-30 17:17 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-459/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево, что привело к отключению ВЛ по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-459/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево, что привело к отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №459 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2025-04-30 15:57 | 2025-04-30 17:17
1738 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №544 | 35 | 2025-04-30 12:25 | 2025-04-30 12:32 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/11-2/12 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-544/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, под воздействием длительной ветровой нагрузки произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/11-2/12 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-544/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/11-2/12 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №544 Пролет:4*АС 25 | 2025-04-30 12:25 | 2025-04-30 12:32
1739 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ ТП | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово ТП 10 кВ №385 ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Купцово | 34 | 2025-04-27 21:26 | 2025-04-28 00:57 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев контактного соединения шпилек 0,4 кВ силового трансформатора на КТП-385/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово, в результате чего ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово отключена по неотложной заявке. | 4.13, Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации, и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев шпилек 0,4 кВ силового трансформатора на КТП-385/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово, в результате чего ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово отключена по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения шпилек 0,4 кВ на ТП 10 кВ №385 ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Купцово Трансформатор ТМ-250/10 | 2025-04-27 21:26 | 2025-04-28 00:57
1740 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №461 | 33 | 2025-04-27 17:57 | 2025-04-27 18:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-461/160 ВЛ-10кВ №5 ПС 110кВ Моисеево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-461/160 ВЛ-10кВ №5 ПС 110кВ Моисеево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №461 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-04-27 17:57 | 2025-04-27 18:55
1741 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №461 | 32 | 2025-04-27 15:03 | 2025-04-27 15:07 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-461/160 ВЛ-10кВ №5 ПС 110кВ Моисеево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-461/160 ВЛ-10кВ №5 ПС 110кВ Моисеево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №461 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-04-27 15:03 | 2025-04-27 15:07
1742 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №302 | 30 | 2025-04-27 13:08 | 2025-04-27 13:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5/2-5/3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-302/100 ВЛ-10кВ №5 ПС 110кВ Купцово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5/2-5/3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-302/100 ВЛ-10кВ №5 ПС 110кВ Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5/2-5/3 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №302 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2025-04-27 13:08 | 2025-04-27 13:15
1743 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово | 31 | 2025-04-26 22:41 | 2025-04-27 06:02 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №74 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №74 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №74 на ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово Опора П10-2 | 2025-04-26 22:41 | 2025-04-27 06:02
1744 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ ТП ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово ТП 10 кВ №388 ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ Купцово ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово | 29 | 2025-04-26 16:10 | 2025-04-27 08:37 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошел пробой с последующим разрушением ПК 10 кВ фазы "А" на КТП-388/250 ВЛ-10кВ №5 ПС 110 кВ Купцово, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово по неотложной заявке. Из-за возникновения перенапряжений произошел выход из строя АВ-0,4 кВ №1,2 в РУ 0,4 кВ КТП-388/250 ВЛ-10кВ №5 ПС 110 кВ Купцово. Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошел пробой с последующим разрушением изолятора на опоре №204/1 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ. | 4.12, В следствие прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошел пробой с последующим разрушением ПК 10 кВ фазы "А" на КТП-388/250 ВЛ-10кВ №5 ПС 110 кВ Купцово, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово по неотложной заявке. Из-за возникновения перенапряжений произошел выход из строя АВ-0,4 кВ №1,2 в РУ 0,4 кВ КТП-388/250 ВЛ-10кВ №5 ПС 110 кВ Купцово. В следствие прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошел пробой с последующим разрушением изолятора на опоре №204/1 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПК 10 кВ фазы "А" на ТП 10 кВ №388 ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ Купцово Предохранитель ПКТ101-10-10-20 У1 ф А, Повреждение АВ-0,4 кВ №1 на ТП 10 кВ №388 ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ Купцово ВА 57-35-34 100А, Повреждение АВ-0,4 кВ №2 на ТП 10 кВ №388 ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ Купцово ВА 57-35-34 100А, разрушение изолятора на опоре №204/1 на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово Опора П10-2 | 2025-04-26 16:10 | 2025-04-27 08:37
1745 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ ТП | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово ТП 10 кВ №200 ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Купцово | 28 | 2025-04-22 12:36 | 2025-04-22 21:25 | 3.4.8.4, При перекрытии изоляционного промежутка между ОПН 10 кВ фазы "В" и корпусом КТП-200/250 ВЛ-10кВ №17 ПС 110 кВ Купцово по причине заноса постороннего предмета (проволоки) возникло однофазное замыкание, что привело к разрушению ОПН 10 кВ фазы "В" КТП-200/250 ВЛ-10кВ №17 ПС 110 кВ Купцово и отключению ВЛ-10кВ №17 ПС 110 кВ Купцово по неотложной заявке. | 4.12, Из-за заноса постороннего предмета (проволоки) при порывах ветра произошло перекрытие изоляционного промежутка между ОПН 10 кВ фазы "В" и корпусом КТП-200/250 ВЛ-10кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, что стало причиной однофазного замыкания и привело к разрушению ОПН 10 кВ фазы "В" КТП-200/250 ВЛ-10кВ №17 ПС 110 кВ Купцово и отключению ВЛ-10кВ №17 ПС 110 кВ Купцово по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение ОПН 10 кВ фазы "В" на ТП 10 кВ №200 ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Купцово ОПН-П-10/11,5/10/550 УХЛ1 ф В | 2025-04-22 12:36 | 2025-04-22 21:25
1746 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово | 27 | 2025-04-17 16:00 | 2025-04-17 18:47 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №334-335 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №334-335 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №334-335 на ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-04-17 16:00 | 2025-04-17 18:47
1747 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №5 ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ М.Ольховка | 26 | 2025-04-10 16:50 | 2025-04-10 18:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев с последующим нарушением контактного соединения фазы "В" на рубильнике 0,4 кВ КТП 5/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной неполнофазного режима работы КТП. | 4.13, Из-за увеличения переходного сопротивления по причине окисления контактных поверхностей произошел нагрев с последующим нарушением контактного соединения фазы "А" на рубильнике 0,4 кВ КТП 5/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к неполнофазному режиму работы КТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контактного соединения фазы "А" на рубильнике 0,4 кВ на ТП 10 кВ №5 ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ М.Ольховка Рубильник РБ-4/2,400А | 2025-04-10 16:50 | 2025-04-10 18:15
1748 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово | 24 | 2025-04-02 13:44 | 2025-04-02 16:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и загрязнения изоляции, в связи со снижением изоляционных свойств произошло развитие микротрещин и последующее разрушение опорного изолятора фазы "А" на КТП-312/63 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово по неотложной заявке. | 4.12, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел пробой с последующим разрушением опорного изолятора фазы "А" на КТП-312/63 ВЛ-10кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой с последующим разрушением опорного изолятора фазы "А" на ТП 10 кВ №312 ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Купцово КТП-63-10/0,4-90-У1 | 2025-04-02 13:44 | 2025-04-02 16:55
1749 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово | 22 | 2025-04-02 13:39 | 2025-04-02 18:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и загрязнения изоляции, в связи со снижением изоляционных свойств произошло развитие микротрещин и последующее разрушение опорного изолятора фазы "С" КТП-311/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово, что привело к образованию дуги, перекрытию по поверхности опорного изолятора фазы "В" КТП-311/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово, межфазному замыканию и отключению ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово действием защит. | 4.12, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел пробой с последующим разрушением опорного изолятора фазы "С" на КТП-311/250 ВЛ-10кВ №15 ПС 110 кВ Купцово, что привело к образованию дуги, перекрытию по поверхности опорного изолятора фазы "В" КТП-311/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово, межфазному замыканию и отключению ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение опорного изолятора фазы "С" на ТП 10 кВ №311 ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Купцово КТП-250-10/0,4-90-У1 | 2025-04-02 13:39 | 2025-04-02 18:25
1750 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Купцово | 23 | 2025-04-02 13:39 | 2025-04-02 14:59 | 3.4.9.3, Из-за повреждения на потребительском участке ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Купцово (принадлежит ПАО "Волгоградоблэлектро") произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ действием защит. |  | 2025-04-02 13:39 | 2025-04-02 14:59
1751 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №540 | 21 | 2025-03-31 18:16 | 2025-03-31 18:37 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев с последующим нарушением контактного соединения ответвления ввода в дом от опоры №1/4/4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-540/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, в результате чего ВЛ была отключена по неотложной заявке. | 4.13, Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации, и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев с последующим нарушением контактного соединения ответвления ввода в дом от опоры №1/4/4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-540/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения ответвления ввода в дом от опоры №1/4/4 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-540/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-540/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники | 2025-03-31 18:16 | 2025-03-31 18:37
1752 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №32 | 20 | 2025-03-31 13:22 | 2025-03-31 15:42 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-32/60 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, под воздействием длительной ветровой нагрузки произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-32/60 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №32 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-03-31 13:22 | 2025-03-31 15:42
1753 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Купцово | 19 | 2025-03-30 18:40 | 2025-03-30 18:42 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №13-14 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №13-14 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Купцово Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-03-30 18:40 | 2025-03-30 18:42
1754 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово | 18 | 2025-03-29 16:56 | 2025-03-29 19:54 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв шлейфа ЛР-ТП-307 на опоре №21/14 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной кратковременного схлеста проводов, межфазного замыкания ВЛ и отключения ВЛ действием защит. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв шлейфа ЛР-ТП-307 на опоре №21/14 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа ЛР-ТП-307 на опоре №21/14 на ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово Опора А10-1 | 2025-03-29 16:56 | 2025-03-29 19:54
1755 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово | 17 | 2025-03-07 18:15 | 2025-03-07 19:08 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв шлейфа фазы "С" на ЛОР-2-19-К ВЛ-10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово, что явилось причиной неполнофазного режима работы ВЛ и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв шлейфа фазы "С" на ЛОР-2-19-К ВЛ-10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово, ввиду чего ВЛ была отключена по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа фазы "С" на ЛОР-2-19-К на ВЛ 10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово Опора П10-2 | 2025-03-07 18:15 | 2025-03-07 19:08
1756 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №136 ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Котово | 16 | 2025-03-07 12:00 | 2025-03-07 19:08 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие старения, произошло ухудшение изоляции обмоток силового трансформатора на КТП-136/160 ВЛ 10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово, в результате чего КТП-136/160 ВЛ 10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово выведена в ремонт по неотложной заявке. | 4.12, Вследствие старения в процессе длительного срока эксплуатации произошло ухудшение изоляции обмоток силового трансформатора на КТП-136/160 ВЛ 10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово, в результате чего КТП-136/160 ВЛ 10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово выведена в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора на ТП 10 кВ №136 ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Котово Трансформатор ТМ-160/10 | 2025-03-07 12:00 | 2025-03-07 19:08
1757 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №100 | 15 | 2025-03-06 10:40 | 2025-03-06 10:48 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра до 20 м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-100/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ М.Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-100/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ М.Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4- на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №100 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2025-03-06 10:40 | 2025-03-06 10:48
1758 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №453 | 14 | 2025-03-05 17:37 | 2025-03-05 18:40 | 3.4.7.4.1, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло образование сколов и трещин на штыревом изоляторе на опоре №14 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-453/250 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Попки, что явилось причиной отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств, вследствие длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло образование сколов и трещин на штыревом изоляторе на опоре №14 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-453/250 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Попки, что явилось причиной отключения ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение штыревого изолятора на опоре №14 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №453 Опора ОАН-1ДД | 2025-03-05 17:37 | 2025-03-05 18:40
1759 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №440 | 13 | 2025-03-05 14:30 | 2025-03-05 15:56 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв провода в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-440/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево, что явилось причиной неполнофазного режима работы и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.4.4, Из-за перетирания, вследствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с произошел обрыв провода №14-15 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-440/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево, что привело к неполнофазному режиму работы и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода №14-15 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №440 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-03-05 14:30 | 2025-03-05 15:56
1760 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №440 | 12 | 2025-02-28 09:51 | 2025-02-28 11:21 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-440/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево, что явилось причиной неполнофазного режима работы и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода №13-14 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-440/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево, что привело к неполнофазному режиму работы и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор №13-14 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №440 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-02-28 09:51 | 2025-02-28 11:21
1761 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Купцово | 11 | 2025-02-10 21:45 | 2025-02-10 23:19 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел схлест проводов в пролете опор №26-27 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел схлест проводов в пролете опор №26-27 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №26-27 на ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Купцово Пролет:3*АС 70/11 | 2025-02-10 21:45 | 2025-02-10 23:19
1762 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ 110 Котово | 9 | 2025-02-04 20:33 | 2025-02-04 20:34 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №33-34 ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Котово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №33-34 ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Котово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №33-34 на ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ 110 Котово Пролет:3*АС 70/11 | 2025-02-04 20:33 | 2025-02-04 20:34
1763 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №355 | 8 | 2025-02-04 20:05 | 2025-02-04 22:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-355/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ М.Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, под воздействием длительной ветровой нагрузки произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-355/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ М.Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №355 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2025-02-04 20:05 | 2025-02-04 22:25
1764 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №318 ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Купцово | 7 | 2025-01-22 13:48 | 2025-01-22 15:36 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев с последующим нарушением контактного соединения фазы "А" на рубильнике 0,4 кВ КТП 318/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной неполнофазного режима работы КТП. Из-за нагрева произошло повреждение изоляции провода ввода 0,4 кВ силового трансформатора 318/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово. | 4.13, Из-за увеличения переходного сопротивления по причине окисления контактных поверхностей произошел нагрев с последующим нарушением контактного соединения фазы "А" на рубильнике 0,4 кВ КТП 318/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, что привело к неполнофазному режиму работы КТП. Из-за нагрева произошло повреждение изоляции провода ввода 0,4 кВ силового трансформатора КТП 318/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контактного соединения фазы "А" на рубильнике 0,4 кВ и повреждение изоляции провода ввода 0,4 кВ силового трансформатора на ТП 10 кВ №318 ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Купцово КТП-250-10/0,4-90-У1 | 2025-01-22 13:48 | 2025-01-22 15:36
1765 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №21 ПС 110 кВ Котово | 6 | 2025-01-02 13:35 | 2025-01-02 17:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №18 ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Котово, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания, в результате чего ВЛ отключена по неотложной заявке. | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств, вследствие длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №18 ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Котово, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию, в результате чего ВЛ отключена по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора фазы "В" на опоре №18 на ВЛ 10 кВ №21 ПС 110 кВ Котово Опора П10-2 | 2025-01-02 13:35 | 2025-01-02 17:00
1766 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №393 | 5 | 2025-01-02 13:13 | 2025-01-02 14:12 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания при порывах ветра произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности деревянного пасынка опоры №4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 393/160 ВЛ-10 кВ №3 РП 10 кВ Перещепное, в результате чего ВЛ отключена по неотложной заявке. | 4.1.1, Из-за сверхнормативного загнивания произошел излом деревянного пасынка опоры №4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 393/160 ВЛ-10 кВ №3 РП 10 кВ Перещепное, что привело к отклонению от вертикальной оси на недопустимое расстояние, в результате чего ВЛ отключена по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом деревянного пасынка опоры №4 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №393 Опора П1-2 | 2025-01-02 13:13 | 2025-01-02 14:12
1767 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №444 | 4 | 2025-01-02 02:45 | 2025-01-02 02:50 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 19 м/с в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 444/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 19 м/с, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 444/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №4-5 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №444 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2025-01-02 02:45 | 2025-01-02 02:50
1768 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ М. Ольховка | 3 | 2025-01-02 00:55 | 2025-01-02 00:56 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 19 м/с в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №57-58 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 19 м/с, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №57-58 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №57-58 на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ М. Ольховка Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-01-02 00:55 | 2025-01-02 00:56
1769 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №350 | 2 | 2025-01-02 00:45 | 2025-01-02 00:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-350/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, под воздействием длительной ветровой нагрузки произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-350/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №350 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-01-02 00:45 | 2025-01-02 00:50
1770 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №21 ПС 110 кВ Котово | 1 | 2025-01-01 03:57 | 2025-01-01 04:49 | 3.4.8.5.2, ВЛ 10 кВ №21 ПС 110 кВ Котово отключена по неотложной заявке из-за повреждения на потребительском КТП-135/63 (принадлежит ООО "Мостдорсервис"). |  | 2025-01-01 03:57 | 2025-01-01 04:49
1771 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №186 | 70 | 2025-12-31 14:58 | 2025-12-31 14:59 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 186 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Берёзовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 186 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Берёзовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №186 Пролет:3*А 25 | 2025-12-31 14:58 | 2025-12-31 14:59
1772 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №186 | 69 | 2025-12-30 14:29 | 2025-12-30 15:12 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 186 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Берёзовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 186 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Берёзовская, что привело к подхлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №186 Пролет:4*А 25 | 2025-12-30 14:29 | 2025-12-30 15:12
1773 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №501 | 68 | 2025-12-15 16:20 | 2025-12-15 16:22 | 3.4.7.4.1, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности, при длительном воздействии ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №3/1-3/2 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 501 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110кВ Даниловская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, при длительном воздействии ветровой нагрузки произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3/1-3/2 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 501 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3/1-3/2 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №501 Пролет:4*А 35 | 2025-12-15 16:20 | 2025-12-15 16:22
1774 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №259 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №208 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №126 | 67 | 2025-12-13 15:20 | 2025-12-14 15:00 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия длительной ветровой нагрузки, близкой к предельно допустимым значениям, с порывами до 22 м/с произошло: - излом у основания опоры №14 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 259 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Даниловская,что привело к схлёсту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит; - вытягивание провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 208 ВЛ-10 кВ №12 ПС 35 кВ Островская, что привело к схлёсту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит; - вытягивание провода в пролете опор №6/1-6/1А ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 126 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская, что привело к схлёсту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.4.4, При воздействии длительной ветровой нагрузки, близкой к предельно допустимым значениям, с порывами до 22 м/с произошло: - излом у основания опоры №14 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 259 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Даниловская,что привело к схлёсту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит; - вытягивание провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 208 ВЛ-10 кВ №12 ПС 35 кВ Островская, что привело к схлёсту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит; - вытягивание провода в пролете опор №6/1-6/1А ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 126 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская, что привело к схлёсту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом у основания опоры №14 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №259 Опора П1-4, схлест проводов в пролете опор №3-4 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №208 Пролет:5*А 25, схлест проводов в пролете опор №6/1-6/1А на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №126 Пролет:4*А 25 | 2025-12-13 15:20 | 2025-12-14 15:00
1775 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ТП | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Даниловская ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Островская ВЛ 10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская ТП 10 кВ №254 ВЛ №14 ПС 35 кВ Островская | 66 | 2025-12-13 07:12 | 2025-12-14 10:30 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия длительной ветровой нагрузки, близкой к предельно допустимым значениям, с порывами до 22 м/с произошло: - вытягивание провода в пролете опор №14-15 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская, что привело к схлёсту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит; - обрыву провода фазы "В" в пролете опор №122-123 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Даниловская, что стало причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит; - излом у основания и падение опор №84/21, 84/32, 84/57 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Островская, что привело к обрыву провода фазы "А", однофазному замыканию и отключению ВЛ по неотложной заявке; - повреждение воздушного потребительского ввода на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 254 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская, что привело к перекрытию АВ-0,4кВ №3 и повреждению щита 0,4 кВ в РУ 0,4 кВ ТП 254 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская, в результате чего ТП 254 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская отключена действием ПК-10. | 4.4.4, При воздействии длительной ветровой нагрузки, близкой к предельно допустимым значениям, с порывами до 22 м/с произошло: - вытягивание провода в пролете опор №14-15 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская, что привело к схлёсту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит; - обрыву провода фазы "В" в пролете опор №122-123 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Даниловская, что стало причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит; - излом у основания и падение опор №84/21, 84/32, 84/57 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Островская, что привело к обрыву провода фазы "А", однофазному замыканию и отключению ВЛ по неотложной заявке; - повреждение воздушного потребительского ввода на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 254 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская, что привело к перекрытию АВ-0,4кВ №3 и повреждению щита 0,4 кВ в РУ 0,4 кВ ТП 254 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская, в результате чего ТП 254 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская отключена действием ПК-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №14-15 на ВЛ 10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская Пролет:3*АС 35/6,2, обрыв провода в пролете опор №122-123 на ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Даниловская Пролет:3*АС 50/8,0, Излом опоры №84/21 на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Островская Опора П10-1Д, Излом опоры №84/32 на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Островская Опора П10-1Д, Излом опоры №84/57 на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Островская Опора П10-1, повреждение АВ 0,4кВ №3 на ТП 10 кВ №254 ВЛ №10 ПС 110 кВ Сергиевская АЕ 2063 250А | 2025-12-13 07:12 | 2025-12-14 10:30
1776 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №37 | 65 | 2025-12-04 10:04 | 2025-12-04 10:07 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при воздействии ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-37 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Островская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-37 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №37 Пролет:5*А 25 | 2025-12-04 10:04 | 2025-12-04 10:07
1777 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Даниловская | 64 | 2025-11-13 15:00 | 2025-11-13 16:00 | 3.4.7.4.1, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств, при воздействии неблагоприятных погодных явлениях произошел пробой с последующим разрушением опорного изолятора ЛР-КТП-554/25 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к неполнофазному режиму и отключению ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Даниловская по неотложной заявке. | 4.12, Из-за поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии неблагоприятных погодных явлениях произошел пробой с последующим разрушением опорного изолятора ЛР-КТП-554/25 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к неполнофазному режиму и отключению ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Даниловская по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение опорного изолятора неодвижного ножа ЛР-КТП-554/25 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Даниловская Опора П10-2 | 2025-11-13 15:00 | 2025-11-13 16:00
1778 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская | 63 | 2025-11-13 10:29 | 2025-11-13 10:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 на ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-11-13 10:29 | 2025-11-13 10:35
1779 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская | 62 | 2025-11-04 01:43 | 2025-11-04 01:46 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-11-04 01:43 | 2025-11-04 01:46
1780 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская | 61 | 2025-10-26 10:30 | 2025-10-26 12:49 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов и старения изоляции в процессе длительного срока эксплуатации, под воздействием неблагоприятных погодных явлений произошло повреждение концевой кабельной муфты на опоре №1 ВЛ-10кВ №24 ПС 220 кВ Астаховская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, В результате изменения свойств материалов и старения изоляции в процессе длительного срока эксплуатации, произошло повреждение концевой кабельной муфты на опоре №1 ВЛ-10 кВ №24 ПС 220 кВ Астаховская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабельной муфты на ВЛ 10 кВ №24 ПС 220 кВ Астаховская Опора К10-1Б | 2025-10-26 10:30 | 2025-10-26 12:49
1781 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №66 | 60 | 2025-10-22 10:55 | 2025-10-22 12:05 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №30-30/1 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 66 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №30-30/1 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 66 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к подхлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №30-30/1 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №66 Пролет:3*А 35 | 2025-10-22 10:55 | 2025-10-22 12:05
1782 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Даниловская ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Даниловская | 58 | 2025-10-22 05:45 | 2025-10-22 15:58 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Даниловская произошло из-за повреждения изолятора фазы "В" на опоре №14/11 на потребительском участке (ОАО "ДСУ-2" ОГУП "Волгоградавтодор"). |  | 2025-10-22 05:45 | 2025-10-22 15:58
1783 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская | 59 | 2025-10-22 05:45 | 2025-10-22 05:52 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №30/19/2-30/19/3 ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.12, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №30/19/2-30/19/3 ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №30/19/2-30/19/3 на ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-10-22 05:45 | 2025-10-22 05:52
1784 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская | 57 | 2025-10-12 12:19 | 2025-10-12 12:21 | 3.4.10.2, Из-за массового скопления птиц при одновременном взлете произошел скачок и подхлест нижнего провода в пролете опор №30/11-30/12 ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за скачка и подхлеста нижнего провода, в следствие одновременного взлета птиц, произошел схлест проводов в пролете опор №30/11-30/12 ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №30/11-30/12 на ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-10-12 12:19 | 2025-10-12 12:21
1785 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская | 56 | 2025-10-09 18:33 | 2025-10-09 18:44 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности, при прохождении грозового фронта произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №255-256 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, при прохождении грозового фронта произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №255-256 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №255-256 на ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-10-09 18:33 | 2025-10-09 18:44
1786 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №468 | 55 | 2025-10-09 18:02 | 2025-10-09 18:04 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при воздействии ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №6/1-6/1а ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 468 ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Сергиевская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6/1-6/1а ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 468 ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Сергиевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6/1-6/1а на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №468 Пролет:4*А 25 | 2025-10-09 18:02 | 2025-10-09 18:04
1787 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская | 54 | 2025-09-30 18:08 | 2025-09-30 19:16 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения изоляционных свойств произошло повреждение изоляции шлейфа 10 кВ от опорного изолятора до трансформатора на ТП-149 ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская, что стало причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская по неотложной заявке. | 4.12, Из-за снижения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации произошло повреждение изоляции шлейфа 10 кВ от опорного изолятора до трансформатора на ТП-149 ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская, что стало причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изоляции шлейфа 10 кВ от опорного изолятора до трансформатора на ТП 10 кВ №149 ВЛ №16 ПС 35 кВ Островская КТП-63-10/0,4У1 | 2025-09-30 18:08 | 2025-09-30 19:16
1788 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №29 | 53 | 2025-09-28 11:05 | 2025-09-28 11:07 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №7/3-7/4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 29 ВЛ-10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская, что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7/3-7/4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 29 ВЛ-10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7/3-7/4 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №29 Пролет:4*А 25 | 2025-09-28 11:05 | 2025-09-28 11:07
1789 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №113 | 52 | 2025-08-25 16:50 | 2025-08-25 16:53 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при воздействии ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 113 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 113 ВЛ-10 №3 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №6-7 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №113 Пролет:4*ПС 25 | 2025-08-25 16:50 | 2025-08-25 16:53
1790 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Сергиевская | 51 | 2025-08-21 18:20 | 2025-08-21 21:50 | 3.4.10.1, Из-за проникновения животного в РУ-10 кВ КТП-361 ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Сергиевская произошло перекрытие опорной изоляции, что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Сергиевская по неотложной заявке. | 4.12, Из-за проникновения животного в РУ-10 кВ КТП-361 ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Сергиевская произошло перекрытие опорной изоляции, что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Сергиевская по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие опорной изоляции из-за проникновения животного в РУ 10 кВ ТП-361 на ТП 10 кВ №361 ВЛ №10 ПС 110 кВ Сергиевская КТП-250-10/0,4-90-У1 | 2025-08-21 18:24 | 2025-08-21 21:50
1791 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Березовская | 50 | 2025-08-18 14:47 | 2025-08-18 17:33 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №4/78/4 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Березовская, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №4/78/4 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Березовская, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №4/78/4 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Березовская Опора П10-1 | 2025-08-18 14:47 | 2025-08-18 17:33
1792 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №12 ПС 35 кВ Островская | 49 | 2025-08-13 15:20 | 2025-08-13 20:27 | 3.4.7.3.7, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ 10 кВ №12 ПС 35 кВ Островская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ 10 кВ №12 ПС 35 кВ Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 на ВЛ 10 кВ №12 ПС 35 кВ Островская Пролет:3*А 120 | 2025-08-13 15:20 | 2025-08-13 20:27
1793 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Белые Пруды | 48 | 2025-08-05 06:32 | 2025-08-05 14:45 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №72-73 ВЛ-10 кВ ПС 110 кВ Даниловская, что стало причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №72-73 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Белые Пруды, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "А" в пролете опор №72-73 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Белые Пруды Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-08-05 06:32 | 2025-08-05 14:45
1794 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская | 47 | 2025-08-04 18:16 | 2025-08-04 22:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств, при прохождении грозового фронта произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "С" на опоре №247 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.12, Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "С" на опоре №247 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, при прохождении грозового фронта произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора фазы "С" на опоре №247 на ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская Опора П10-1 | 2025-08-04 18:16 | 2025-08-04 22:00
1795 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская | 46 | 2025-07-31 23:51 | 2025-07-31 23:52 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности, при прохождении грозового фронта произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №56-57 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, при прохождении грозового фронта произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №56-57 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №56-57 на ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-07-31 23:51 | 2025-07-31 23:52
1796 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская | 45 | 2025-07-27 14:55 | 2025-07-27 14:57 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №43/3/2-43/3/2/1 ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной схлеста проводов при массовом взлете птиц, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №43/3/2-43/3/2/1 ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская, что привело при массовом взлете птиц к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №43/3/2-43/3/2/1 на ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-07-27 14:55 | 2025-07-27 14:57
1797 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №12 ПС 35 кВ Островская | 44 | 2025-07-24 09:49 | 2025-07-24 19:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и ухудшения механической прочности произошла частичная потеря несущей способности и излом завешенной траверсы опоры №141 ВЛ 10 кВ №12 ПС 35 кВ Островская, что привело к ее падению. Возникшее тяжение провода привело к падению опоры №140 ВЛ 10 кВ №12 ПС 35 кВ Островская на землю и излому опоры №142 ВЛ 10 кВ №12 ПС 35 кВ Островская у основания, что стало причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации произошла частичная потеря несущей способности и излом завышенной траверсы опоры №141 ВЛ 10 кВ №12 ПС 35 кВ Островская, что привело к ее падению. Возникшее тяжение провода привело к падению опоры №140 ВЛ 10 кВ №12 ПС 35 кВ Островская на землю и излому опоры №142 ВЛ 10 кВ №12 ПС 35 кВ Островская у основания, что стало причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение опоры №140 на землю на ВЛ 10 кВ №12 ПС 35 кВ Островская Опора П10-3Б, излом завышенной траверсы на опоре №141 на ВЛ 10 кВ №12 ПС 35 кВ Островская Опора УА10-2Б, излом у основания опоры №142 на ВЛ 10 кВ №12 ПС 35 кВ Островская Опора ПП10-2 | 2025-07-24 09:49 | 2025-07-24 19:20
1798 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская | 43 | 2025-07-24 07:15 | 2025-07-24 11:34 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №51 ВЛ-10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, кратковременного схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №51 ВЛ-10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская, что привело к падению провода на траверсу опоры , кратковременному схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №51 на ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская Опора П10-3Б | 2025-07-24 07:15 | 2025-07-24 11:34
1799 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №12 ПС 35 кВ Островская | 42 | 2025-07-23 18:40 | 2025-07-23 22:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности, при прохождении грозового фронта, произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №141-142 ВЛ-10 кВ №12 ПС 35 кВ Островская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности и разрегулирование стрелы провеса в результате длительного срока эксплуатации, при прохождении грозового фронта произошел схлест проводов в пролете опор №141-142 ВЛ-10 кВ №12 ПС 35 кВ Островская, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №141-142 на ВЛ 10 кВ №12 ПС 35 кВ Островская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-07-23 18:40 | 2025-07-23 22:35
1800 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Березовская | 40 | 2025-07-23 11:56 | 2025-07-23 13:44 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №95 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Березовская, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.12, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №95 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Березовская, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №95 на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Березовская Опора П10-1 | 2025-07-23 11:56 | 2025-07-23 13:44
1801 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская | 39 | 2025-07-19 23:13 | 2025-07-20 07:32 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фаз "А" и "С" на опоре №302/16 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за пробоя и разрушения изоляторов фаз "А" и "С" на опоре №302/16 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции фаз "А" и "С" на опоре №302/16 на ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская Опора УОА10-1 | 2025-07-19 23:13 | 2025-07-20 07:32
1802 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №480 | 37 | 2025-07-16 04:48 | 2025-07-16 04:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете от ТП до опоры №1 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 480 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Сергиевская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете от ТП до опоры №1 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 480 ВЛ-10 №10 ПС 110кВ Сергиевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете от ТП до опоры №1 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №480 АПВ-16 | 2025-07-16 04:48 | 2025-07-16 04:50
1803 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №149 | 36 | 2025-07-12 23:27 | 2025-07-12 23:33 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 149 ВЛ-10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 149 ВЛ-10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская, что привело к подхлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №149 Пролет:5*А 25 | 2025-07-12 23:27 | 2025-07-12 23:33
1804 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ ТП | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская ТП 10 кВ №160 ВЛ №6 ПС 110 кВ Даниловская | 35 | 2025-07-05 14:18 | 2025-07-05 18:07 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошел пробой с последующим разрушением проходного изолятора фазы "А" на ТП-160/250 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к однофазному замыканию ВЛ и отключению ВЛ по неотложной заявке. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошел пробой с последующим разрушением проходного изолятора фазы "А" на ТП-160/250 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к однофазному замыканию ВЛ и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение проходного изолятора фазы "А" на ТП-160/250 на ТП 10 кВ №160 ВЛ №6 ПС 110 кВ Даниловская ИП-10/630-7,5-IУХЛ1 фА | 2025-07-05 14:20 | 2025-07-05 18:07
1805 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №128 | 34 | 2025-06-27 19:12 | 2025-06-27 19:15 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №23-24 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-128 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 Островская, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №23-24 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-128 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 Островская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №23-24 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №128 Пролет:3*АС 25/4,2 | 2025-06-27 19:12 | 2025-06-27 19:15
1806 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №259 | 33 | 2025-06-27 17:57 | 2025-06-27 18:00 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №2/1а-2/2а ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-248 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №2/1а-2/2а ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-259 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №2/1а-2/2а на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №259 Пролет:3*А 25 | 2025-06-27 17:57 | 2025-06-27 18:00
1807 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №171 | 32 | 2025-06-27 16:55 | 2025-06-27 16:57 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-171 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 Берёзовская, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-171 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 Берёзовская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №171 Пролет:4*А 25 | 2025-06-27 16:55 | 2025-06-27 16:57
1808 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская | 31 | 2025-06-16 20:45 | 2025-06-16 21:58 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "А" на опоре № 87 ВЛ-10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская, что явилось причиной обрыва провода фазы "А" на опоре № 87 ВЛ-10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит | 4.4.4, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "А" на опоре № 87 ВЛ-10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская, что привело к обрыву провода фазы "А" на опоре № 87 ВЛ-10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора фазы "А" на опоре № 87 на ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская Опора П10-3Б, обрыв провода фазы "А" на опоре № 87 на ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская Опора П10-3Б | 2025-06-16 20:45 | 2025-06-16 21:58
1809 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ТП ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ТП 10 кВ №177 ВЛ №5 ПС 110 кВ Березовская ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Березовская | 30 | 2025-06-10 22:00 | 2025-06-11 08:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие старения, произошло ухудшение изоляции обмоток силового трансформатора ТП 10 кВ №177 ВЛ №5 ПС 110 кВ Березовская, что привело к межвитковому замыканию, нагреву обмоток и межфазному замыканию внутри бака трансформатора. | 4.12, Из-за межвиткового замыкания, вследствие старения изоляции, произошел нагрев и замыкание между обмотками силового трансформатора ТП 10 кВ №177 ВЛ №5 ПС 110 кВ Березовская, что привело к отключению КТП действием ПК-10 в РУ-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение силового трансформатора на ТП 10 кВ №177 ВЛ №5 ПС 110 кВ Березовская Трансформатор ТМ-63/10, повреждение ПК-10 фазы "А" в РУ-10 кВ на ТП 10 кВ №177 ВЛ №5 ПС 110 кВ Березовская Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 фА, повреждение ПК-10 фазы "В" в РУ-10 кВ на ТП 10 кВ №177 ВЛ №5 ПС 110 кВ Березовская Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 фВ, повреждение ПК-10 фазы "С" в РУ-10 кВ на ТП 10 кВ №177 ВЛ №5 ПС 110 кВ Березовская Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 фС | 2025-06-10 22:00 | 2025-06-11 08:35
1810 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №163 | 29 | 2025-06-05 23:13 | 2025-06-05 23:56 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 21 м/с, из-за снижения механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 163 ВЛ-10кВ №3 ПС 35 кВ Белые Пруды, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 21 м/с, из-за снижения механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 163 ВЛ-10кВ №3 ПС 35 кВ Белые Пруды, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №163 Пролет:4*А 25 | 2025-06-05 23:13 | 2025-06-05 23:56
1811 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №33 | 28 | 2025-06-05 22:12 | 2025-06-05 23:00 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра до 21 м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 33 ВЛ-10кВ №3 ПС 35 кВ Белые Пруды, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 21 м/с из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 33 ВЛ-10кВ №3 ПС 35 кВ Белые Пруды, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №33 Пролет:4*А 25 | 2025-06-05 22:12 | 2025-06-05 23:00
1812 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №62 | 27 | 2025-06-05 22:03 | 2025-06-05 22:32 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра до 21 м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 62 ВЛ-10кВ №25 ПС 220кВ Астаховская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 21 м/с из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор№4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 62 ВЛ-10кВ №25 ПС 220кВ Астаховская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор№4-5 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №62 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-06-05 22:03 | 2025-06-05 22:32
1813 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №385 | 26 | 2025-06-05 20:35 | 2025-06-05 21:15 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра до 21 м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 385 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 385 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №385 Пролет:4*А 25 | 2025-06-05 20:35 | 2025-06-05 21:15
1814 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Даниловская | 25 | 2025-06-05 09:51 | 2025-06-05 12:48 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №148 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, кратковременного схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №148 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к падению провода на траверсу опоры, кратковременному схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №148 на ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Даниловская Опора П10-1 | 2025-06-05 09:51 | 2025-06-05 12:48
1815 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская | 24 | 2025-06-05 06:15 | 2025-06-05 06:20 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения произошло перекрытие изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №299/1 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения во время прохождения грозового фронта произошло перекрытие изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №299/1 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляторов на опоре №299/1 на ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская Опора А10-1 | 2025-06-05 06:15 | 2025-06-05 06:20
1816 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская | 23 | 2025-06-05 05:02 | 2025-06-05 09:40 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв шлейфа на ЛОР-1-16Д ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания ВЛ и отключению действием защит. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв шлейфа на ЛОР-1-16Д ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на ЛОР-1-16Д на ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская РЛНД-10/400 | 2025-06-05 05:02 | 2025-06-05 09:40
1817 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №483 | 22 | 2025-06-02 06:05 | 2025-06-02 06:07 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-483 ВЛ 10 кВ №12 ПС 35 кВ островская, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-483 ВЛ 10 кВ №12 ПС 35 кВ Островская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №3-4 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №483 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-06-02 06:05 | 2025-06-02 06:07
1818 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №481 | 21 | 2025-06-01 21:26 | 2025-06-01 21:28 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-481 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-481 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №6-7 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №481 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-06-01 21:26 | 2025-06-01 21:28
1819 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская | 20 | 2025-06-01 15:56 | 2025-06-01 17:05 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №302/34-302/35 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений во время прохождения грозового фронта произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №302/34-302/35 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №302/34-302/35 на ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-06-01 15:56 | 2025-06-01 17:05
1820 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №24 | 19 | 2025-06-01 15:15 | 2025-06-01 15:40 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-24 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-24 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №6-7 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №24 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-06-01 15:28 | 2025-06-01 15:40
1821 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Даниловская | 18 | 2025-06-01 13:01 | 2025-06-01 13:03 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №17-18 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений во время прохождения грозового фронта произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №17-18 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №17-18 на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Даниловская Пролет:3*АС 70/11 | 2025-06-01 13:01 | 2025-06-01 13:03
1822 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Даниловская | 17 | 2025-06-01 12:54 | 2025-06-01 12:59 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения произошло перекрытие гирлянды изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №21 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения, во время прохождения грозового фронта произошло перекрытие гирлянды изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №21 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между изоляторами фазы "А" и "В" на опоре №21 на ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Даниловская Опора А10-6 (1-е крепл) | 2025-06-01 12:54 | 2025-06-01 12:59
1823 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Даниловская | 16 | 2025-06-01 12:06 | 2025-06-01 12:11 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения произошло перекрытие изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №14 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения во время прохождения грозового фронта произошло перекрытие изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №14 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между изоляторами фазы "А" и "В" на опоре №14 на ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Даниловская Опора П10-1 | 2025-06-01 12:06 | 2025-06-01 12:11
1824 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №248 | 15 | 2025-06-01 00:14 | 2025-06-01 00:46 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-248 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-248 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №10-11 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №248 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-06-01 00:14 | 2025-06-01 00:46
1825 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская | 14 | 2025-04-28 12:55 | 2025-04-28 14:46 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации вследствие высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра, произошел срыв изолятора фазы "А" на опоре №43/6 ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной причиной вывода ВЛ в ремонт по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка в следствие длительного срока эксплуатации, при порывах ветра, произошел срыв изолятора фазы "А" на опоре №43/6 ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной причиной вывода ВЛ в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы "А" на опоре №43/6 на ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская Опора А10-1Б | 2025-04-28 12:55 | 2025-04-28 14:46
1826 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №480 | 13 | 2025-04-01 17:36 | 2025-04-01 17:37 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №6/1-6/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 480 ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Сергиевская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №6/1-6/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 480 ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Сергиевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6/1-6/2 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №480 Пролет:4*АС 25/4,2, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6/2-6/3 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №480 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-04-01 17:36 | 2025-04-01 17:37
1827 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Даниловская | 12 | 2025-03-31 11:35 | 2025-03-31 12:45 | 3.4.7.3.5, Из-за ухудшения механической прочности, под воздействием ветровой нагрузки произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №10/3А ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной падения провода на траверсу, однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации и при воздействии ветровой нагрузки произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №10/3А ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №10/3А на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Даниловская Опора П10-4 | 2025-03-31 11:36 | 2025-03-31 12:45
1828 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №43 | 11 | 2025-03-31 10:44 | 2025-03-31 10:48 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №25-26 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 43 ВЛ-10 кВ №12 ПС 35 кВ Островская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №25-26 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 43 ВЛ-10 кВ №12 ПС 35 кВ Островская, что привело к подхлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №25-26 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №43 Пролет:4*А 25 | 2025-03-31 10:44 | 2025-03-31 10:48
1829 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Белые Пруды | 10 | 2025-03-26 19:15 | 2025-03-27 00:25 | 3.4.9.3, Из-за повреждения на потребительской ТП (принадлежит ПАО "Волгоградоблэлектро") произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Белые Пруды действием защит. |  | 2025-03-26 19:15 | 2025-03-27 00:25
1830 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №163 | 9 | 2025-03-16 09:36 | 2025-03-16 09:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-163/250 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Белые Пруды, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-163/250 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Белые Пруды, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №163 Пролет:4*А 25 | 2025-03-16 09:36 | 2025-03-16 09:45
1831 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №481 | 8 | 2025-02-26 22:08 | 2025-02-26 22:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/11-1/12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 481 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/11-1/12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 481 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/11-1/12 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №481 Пролет:3*АС 25/4,2 | 2025-02-26 22:08 | 2025-02-26 22:10
1832 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Даниловская | 6 | 2025-02-12 22:39 | 2025-02-12 22:42 | 3.4.7.3.5, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 на ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Даниловская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-02-12 22:39 | 2025-02-12 22:42
1833 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Даниловская | 7 | 2025-02-12 22:39 | 2025-02-12 22:42 | 3.4.9.3, Из-за перекрытия изоляторов фаз "А" и "В" на потребительском ТП 93 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Даниловская (принадлежит ПАО "Волгоградоблэлектро") произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ действием защит. |  | 2025-02-12 22:39 | 2025-02-12 22:42
1834 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №134 | 5 | 2025-01-07 22:02 | 2025-01-07 22:03 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/4-1/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 134 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Островская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/4-1/5 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 134 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/4-1/5 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №134 Пролет:4*А 16 | 2025-01-07 22:02 | 2025-01-07 22:03
1835 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская | 4 | 2025-01-03 10:07 | 2025-01-03 13:34 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №108 ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры,однофазного короткого замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.12, Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "В" на опоре №108 ВВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ Островскаяя, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора фазы "В" на опоре №108 на ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская Опора П10-3Б | 2025-01-03 10:07 | 2025-01-03 13:34
1836 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская | 2 | 2025-01-03 10:06 | 2025-01-03 11:31 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств, при выпадении осадков произошло перекрытие проходных изоляторов на ТП-147 ВЛ 10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за поверхностного загрязнения и ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, при выпадении осадков и перепадах температуры произошло перекрытие по поверхности проходных изоляторов на ТП-147 ВЛ 10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности проходных изоляторов на ТП 147 на ТП 10 кВ №147 ВЛ №14 ПС 35 кВ Островская КТП-100-10/0,4-90-У1 | 2025-01-03 10:06 | 2025-01-03 11:31
1837 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Островская ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Островская | 3 | 2025-01-03 10:06 | 2025-01-03 12:37 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств при резких изменениях температуры окружающего воздуха произошло образование и развитие микротрещин в теле фарфора изолятора ЛР-ТП-133 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Островская. Из-за образования дуги по причине поверхностного перекрытия изолятора ЛР-ТП-133 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Островская произошло его частичное разрушение, что явилось причиной кратковременного схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Островская действием защит. | 4.12, Из-за поверхностного загрязнения ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, при резких изменениях температуры окружающего воздуха произошло образование и развитие микротрещин в теле фарфора изолятора ЛР-ТП-133 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Островская. Из-за образования дуги по причине поверхностного перекрытия изолятора ЛР-ТП-133 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Островская произошло его частичное разрушение, что явилось причиной кратковременного схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Островская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: частичное разрушение изолятора фазы "С" ЛР-ТП-133 на ТП 10 кВ №133 ВЛ №4 ПС 35 кВ Островская РЛНД-10/400 | 2025-01-03 10:06 | 2025-01-03 12:37
1838 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №37 | 1 | 2025-01-01 16:35 | 2025-01-01 16:36 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при гололедно изморозевом отложении произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №6/1-6/2 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 37 ВЛ-10 №4 ПС 35 кВ Островская. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6/1-6/2 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 37 ВЛ-10 №4 ПС 35 кВ Островская, что привело к подхлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6/1-6/2 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №37 Пролет:4*А 25 | 2025-01-01 16:35 | 2025-01-01 16:36
1839 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка | 113 | 2025-12-28 13:20 | 2025-12-28 15:46 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и проседания грунта произошло ухудшение механической прочности опор №374,387,400 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к отклонению опоры от вертикальной оси на недопустимое расстояние и выводу ВЛ в ремонт по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за проседания грунта и ухудшения механической прочности опоры в процессе длительного срока эксплуатации произошло отклонение опор №374,387,400 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка от вертикальной оси на недопустимое расстояние, в результате чего ВЛ была выведена в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отклонение от вертикальной оси на недопустимое расстояние опор №374 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка Опора П10-1Д, отклонение от вертикальной оси на недопустимое расстояние опор №387 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка Опора П10-1Д, отклонение от вертикальной оси на недопустимое расстояние опор №400 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка Опора П10-1Д | 2025-12-28 13:20 | 2025-12-28 15:46
1840 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово | 112 | 2025-12-22 16:18 | 2025-12-22 18:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации вследствие высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра, произошел срыв и разрушение изолятора фазы "С" на опоре №35 ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Гурово, что явилось причиной падения провода на траверсу, однофазного замыкания и отключения ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Гурово по неотложной заявке. | 4.12, Из-за срыва и разрушения изолятора фазы "С" на опоре № 35 ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Гурово, вследствие разрушения полиэтиленового колпачка, произошло падение провода на траверсу опоры, приведший к однофазному замыканию и отключению ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Гурово по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора фазы "С" на опоре №35 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово Опора П10-1Д | 2025-12-22 16:18 | 2025-12-22 18:15
1841 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово | 111 | 2025-12-22 07:48 | 2025-12-22 14:45 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошло перетирание и обрыв шлейфа провода фазы "А" на опоре №281/4 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что стало причиной кратковременного схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит с успешным АПВ. Из-за касания провода шлейфа провода фазы "А" металлической конструкции опоры №281/4 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово возникло однофазное замыкание, в результате чего ВЛ отключена по неотложной заявке. | 4.13, Из-за снижения механической прочности и изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, при порывах ветра произошло перетирание и обрыв шлейфа провода фазы "А" на опоре №281/4 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что стало причиной кратковременного схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит с успешным АПВ. Из-за касания провода шлейфа провода фазы "А" металлической конструкции опоры №281/4 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово возникло однофазное замыкание, в результате чего ВЛ отключена по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа провода фазы "А" на опоре №281/4 на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово КР-1 | 2025-12-22 12:38 | 2025-12-22 14:45
1842 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Ягодная | 110 | 2025-12-21 09:48 | 2025-12-21 11:58 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и проседания грунта произошло ухудшение механической прочности опор №20/3 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Ягодная, что привело к отклонению опоры от вертикальной оси на недопустимое расстояние и выводу ВЛ в ремонт по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за проседания грунта и ухудшения механической прочности опоры в процессе длительного срока эксплуатации произошло отклонение опор №20/3 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Ягодная от вертикальной оси на недопустимое расстояние, что привело к выводу ВЛ в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отклонение от вертикальной оси на недопустимое расстояние опор №20/3 на ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Ягодная Опора П10-1Д | 2025-12-21 09:48 | 2025-12-21 11:58
1843 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка | 109 | 2025-12-17 10:00 | 2025-12-17 18:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №72/43-72/44 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка, что стало причиной касания провода траверсы опоры и однофазного замыкания ВЛ. Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошло перетирание и обрыв шлейфа провода фазы "А" на опоре №72 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной касания провода металлической конструкции опоры и однофазного замыкания, в результате чего ВЛ отключена по неотложной заявке. | 4.13, Из-за перетирания и обрыва шлейфа провода фазы "А" на опоре №72 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка вследствие изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при порывах ветра произошло касание провода металлической конструкции опоры, что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыва шлейфа провода фазы "А" на опоре №72 на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №72/44-72/64 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной касания провода траверсы опоры, однофазного замыкания ВЛ и отключения ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №72/43-72/44 на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка | 2025-12-17 10:00 | 2025-12-17 18:00
1844 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №419 с.Киреево | 108 | 2025-12-15 13:07 | 2025-12-16 01:47 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 22 м/с произошел обрыв провода в пролете опор №4-9 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-419/100 ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Гурово, что явилось причиной аварийной работы и отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТП-419/100 ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Гурово по неотложной заявке. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности при длительном воздействии ветровых нагрузок с порывами до 22 м/с произошел обрыв провода в пролете опор №4-9 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-419/100 ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Гурово, что привело к аварийному режиму работу и отключению ВЛ-0,4кВ №1 КТП-419/100 ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Гурово по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор №4-9 на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-419/100 ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Гурово ВЛ-0,4кВ №1 КТП-419/100 ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Гурово | 2025-12-15 13:07 | 2025-12-16 01:47
1845 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №965 c.Дмитриевка | 107 | 2025-12-14 22:33 | 2025-12-15 04:24 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии длительной ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 22 м/с) произошел излом приставки опор №9/1А, 9/2А ВЛ-0,4кВ №2 КТП 965/60 ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Солодча, что явилось причиной аварийной работы и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.4.4, При длительном воздействии длительной ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 22 м/с) произошел излом приставки опор №9/1А, 9/2А ВЛ-0,4кВ №2 КТП 965/60 ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Солодча, что явилось причиной аварийной работы и отключения ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом деревянной приставки у основания опоры №9/1А на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №965 c.Дмитриевка Опора ОАН-1Д, излом деревянной приставки у основания опоры №9/2А на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №965 c.Дмитриевка Опора ПН-1Д | 2025-12-14 22:33 | 2025-12-15 04:24
1846 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Сельская ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Романовка | 106 | 2025-12-13 10:05 | 2025-12-14 19:24 | 3.4.12.2.1, При воздействии повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 22м/с, из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №401-402 ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. При воздействии повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 22м/с, из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошло обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №347 ВЛ-10кВ №8 ПС 110кВ Ягодная, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ-10кВ №8 ПС 110кВ Ягодная действием защит. При воздействии повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 22м/с, из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошло обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №126 ВЛ-10кВ №13 ПС 110кВ Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ-10кВ №13 ПС 110кВ Ольховка действием защит. При воздействии повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 22м/с, из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошло перетирание и обрыв провода фазы "А" в пролете опор №1-2 ВЛ-10кВ №7 ПС 110кВ Сельская, что явилось причиной падения провода на землю, однофазного короткого замыкания на землю и отключения ВЛ по неотложной заявке. При воздействии повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 22м/с, из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-10кВ №9 ПС 35кВ Романовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При воздействии повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 22м/с, из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №401-402 ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. При воздействии повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 22м/с, из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошло обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №347 ВЛ-10кВ №8 ПС 110кВ Ягодная, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ-10кВ №8 ПС 110кВ Ягодная действием защит. При воздействии повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 22м/с, из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошло обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №126 ВЛ-10кВ №13 ПС 110кВ Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ-10кВ №13 ПС 110кВ Ольховка действием защит. При воздействии повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 22м/с, из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошло перетирание и обрыв провода в пролетах опор №1-2 ВЛ-10кВ №7 ПС 110кВ Сельская, что явилось причиной падения провода на землю, однофазного короткого замыкания на землю и отключения ВЛ по неотложной заявке. При воздействии повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 22м/с, из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-10кВ №9 ПС 35кВ Романовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 347 на ВЛ-10кВ №8 ПС 110кВ Ягодная ВЛ-10кВ №8 ПС 110кВ Ягодная, обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 126 на ВЛ-10кВ №13 ПС 110кВ Ольховка ВЛ-10кВ №13 ПС 110кВ Ольховка, обрыв провода в пролетах опор №1-2 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Сельская Пролет:3*АС 50/8,0, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 на ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Романовка Пролет:3*АС 35/6,2, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №401-402 на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово АС 50/8,0 | 2025-12-13 10:05 | 2025-12-14 19:24
1847 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Гурово | 105 | 2025-12-11 21:13 | 2025-12-11 23:49 | 3.4.9.3, Из-за повреждения на потребительском участке ВЛ 10 кВ №7 ПС 35кВ Гурово (ООО "Лукойл-энергосети" ) произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ 10 кВ №7 ПС 35кВ Гурово действием защит. |  | 2025-12-11 21:13 | 2025-12-11 23:49
1848 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово | 104 | 2025-12-09 11:01 | 2025-12-09 13:31 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации вследствие высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра, произошел срыв и разрушение изолятора фазы "С" на опоре №3/2 ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Гурово, что явилось причиной падения провода на траверсу, однофазного замыкания и отключения ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Гурово по неотложной заявке. | 4.12, Из-за срыва и разрушения изолятора фазы "С" на опоре № 3/2 ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Гурово, вследствие разрушения полиэтиленового колпачка, произошло падение провода на траверсу опоры, приведший к однофазному замыканию и отключению ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Гурово по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора фазы "С" на опоре №3/2 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово Опора П10-1Д | 2025-12-09 11:01 | 2025-12-09 13:31
1849 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка | 103 | 2025-11-25 10:44 | 2025-11-25 16:37 | 3.4.10.2, Из-за перекрытия птицей изоляционного промежутка между изолятором фазы "В" и траверсой опоры №112/1 ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка произошло однофазное замыкание, что привело к разрушению изолятора фазы "В" на опоре №112/1. | 4.12, Вследствие перекрытия птицей изоляционного промежутка между изолятором фазы "В" и траверсой опоры №112/1 ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка произошло однофазное замыкание, что привело к разрушению изолятора фазы "В" на опоре №112/1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора фазы "В" на опоре №112/1 на ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка Опора П10-2 | 2025-11-25 10:44 | 2025-11-25 16:37
1850 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово | 102 | 2025-11-24 13:56 | 2025-11-24 19:54 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации вследствие высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра, произошел срыв изолятора фазы "С" на опоре №315 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной кратковременного схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Гурово действием защит. | 4.1.3, Из-за срыва изолятора фазы "С" на опоре № 315 ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Гурово, вследствие разрушения полиэтиленового колпачка, произошел кратковременный схлест проводов, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Гурово действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "С" на опоре №315 на ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Гурово ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Гурово | 2025-11-24 14:12 | 2025-11-24 19:54
1851 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово | 100 | 2025-11-15 20:48 | 2025-11-15 20:48 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №248/1-248/2 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №248/1-248/2 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 248/1-248/2 на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово Пролет:3*АС 50/8,0
1852 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово | 101 | 2025-11-15 20:48 | 2025-11-15 20:48 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №99-100 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №99-100 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №99-100 на ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово Пролет:3*АС 35/6,2
1853 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП №275 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Ольховка | 99 | 2025-11-07 10:15 | 2025-11-07 14:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением проходного изолятора 10 кВ на КТП 275/250 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной касания шлейфа конструкции КТП и однофазного короткого замыкания. | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств, вследствие длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошел пробой с последующим разрушением проходного изолятора 10 кВ на КТП 275/250 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к касанию шлейфа корпуса КТП и однофазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой с последующим разрушением проходного изолятора 10 кВ на КТП 275/250 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Ольховка КТП 275/250 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Ольховка | 2025-11-07 10:15 | 2025-11-07 14:55
1854 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП №137 ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка | 98 | 2025-10-31 10:46 | 2025-10-31 17:12 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением проходного изолятора 10 кВ на КТП 137/160 ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной касания шлейфа конструкции КТП и однофазного короткого замыкания. | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств, вследствие длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошел пробой с последующим разрушением проходного изолятора 10 кВ на КТП 137/160 ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к касанию шлейфа корпуса КТП и однофазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой с последующим разрушением проходного изолятора 10 кВ на КТП 137/160 ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка КТП 137/160 ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка | 2025-10-31 10:46 | 2025-10-31 17:12
1855 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Ольховка | 96 | 2025-10-26 06:49 | 2025-10-26 06:49 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №142/16-142/17 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №142/16-142/17 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №142/16-142/17 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Ольховка Пролет:3*АС 35/6,2
1856 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка | 97 | 2025-10-26 06:49 | 2025-10-26 06:49 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №81/1-81/2 ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №81/1-81/2 ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №81/1-81/2 на ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка Пролет:3*АС 35/6,2
1857 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Ольховка | 95 | 2025-10-20 13:05 | 2025-10-20 13:05 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №62-63 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №62-63 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №62-63 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Ольховка Пролет:3*АС 50/8,0
1858 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №113 с.Михайловка | 94 | 2025-10-14 18:12 | 2025-10-14 22:00 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошло перетирание и обрыв ответвления ко вводу в здание от опоры №4/8 ВЛ-0,4кВ №2 КТП 113/160 ВЛ-10кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка, в результате чего ВЛ отключена по неотложной заявке. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв ответвления ко вводу в здание от опоры №4/8 ВЛ-0,4кВ №2 КТП 113/160 ВЛ-10кВ №13 ПС 110кВ Ольховка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв ответвления ко вводу в здание от опоры № 4/8. на ВЛ-0,4кВ №2 КТП 113/160 ВЛ-10кВ №13 ПС 110кВ Ольховка ВЛ-0,4кВ №2 КТП 113/160 ВЛ-10кВ №13 ПС 110кВ Ольховка | 2025-10-14 18:12 | 2025-10-14 22:00
1859 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча | 93 | 2025-10-10 07:52 | 2025-10-10 16:14 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации произошло ухудшение механической прочности и потеря несущей способности железобетонной стойки и излом опоры №81/36 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча у ее основания, что привело к обрыву провода на опоре №81/36 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча, однофазному замыканию и отключению ВЛ по неотложной заявке. | 4.14, Из-за ухудшение механической прочности и потери несущей способности произошел излом железобетонной стойки опоры №81/36 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча, что привело к обрыву провода на опоре №81/36 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча, однофазному замыканию и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом железобетонной стойки опоры №81/36 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча Опора П10-2, обрыв провода на опоре №81/36 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча Опора П10-2 | 2025-10-10 07:52 | 2025-10-10 16:14
1860 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №275 с.Зензеватка | 92 | 2025-10-07 10:32 | 2025-10-07 12:00 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошло перетирание и обрыв ответвления ко вводу в здание от опоры №13/6 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 275/250 ВЛ-10кВ №7 ПС 110кВ Ольховка, в результате чего ВЛ отключена по неотложной заявке. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв ответвления ко вводу в здание от опоры №13/6 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 275/250 ВЛ-10кВ №7 ПС 110кВ Ольховка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв ответвления ко вводу в здание от опоры № 13/6 на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 275/250 ВЛ-10кВ №7 ПС 110кВ Ольховка ВЛ-0,4кВ №1 КТП 275/250 ВЛ-10кВ №7 ПС 110кВ Ольховка | 2025-10-07 10:32 | 2025-10-07 12:00
1861 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово | 91 | 2025-09-25 07:44 | 2025-09-25 08:27 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово произошло из-за повреждения на потребительском участке ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово (ООО "Лукойл-энергосети"). |  | 2025-09-25 07:44 | 2025-09-25 08:27
1862 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово | 90 | 2025-09-24 15:17 | 2025-09-24 20:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и загрязнения изоляции, в связи со снижением изоляционных свойств произошло развитие микротрещин и последующее разрушение опорного изолятора фазы "В" на КТП-470/160 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово, в результате чего возникло однофазное замыкание и ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово отключена по неотложной заявке. | 4.12, Из-за длительного срока эксплуатации произошло разрушение опорного изолятора фазы "В" на КТП-470/160 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение опорного изолятора фазы "В" на КТП-470/160 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово КТП-470/160 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово | 2025-09-24 15:27 | 2025-09-24 20:25
1863 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово | 89 | 2025-09-20 08:10 | 2025-09-20 08:11 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №45/7-45/8 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №45/7-45/8 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №45/7-45/8 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-09-20 08:10 | 2025-09-20 08:11
1864 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка | 88 | 2025-09-09 12:32 | 2025-09-09 14:08 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации вследствие высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра, произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №165 ВЛ-10кВ №5 ПС 110кВ Ольховка, что явилось причиной падения провода на траверсу, однофазного замыкания и отключения ВЛ-10кВ №5 ПС 110кВ Ольховка по неотложной заявке. | 4.12, Из-за срыва изолятора фазы "В" на опоре № 165 ВЛ-10кВ №5 ПС 110кВ Ольховка, вследствие разрушения полиэтиленового колпачка, произошло падение провода на траверсу опоры, приведший к однофазному замыканию и отключению ВЛ-10кВ №5 ПС 110кВ Ольховка по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыва изолятора фазы "В" на опоре № 165 на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка Опора П10-7ДБ | 2025-09-09 12:32 | 2025-09-09 14:08
1865 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №71 с.Каменный Брод | 87 | 2025-09-06 14:48 | 2025-09-06 14:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №29-30 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 71/160 ВЛ-10кВ №13 ПС 110кВ Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №29-30 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 71/160 ВЛ-10кВ №13 ПС 110кВ Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №29-30 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №71 с.Каменный Брод Пролет:5*А 35 | 2025-09-06 14:48 | 2025-09-06 14:55
1866 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная | 86 | 2025-09-03 06:54 | 2025-09-03 06:54 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 178-179 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №178-179 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №178-179 на ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная Пролет:3*АС 95/16
1867 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка | 85 | 2025-09-03 03:54 | 2025-09-03 14:57 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №261/2 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №261/2 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №261/2 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка | 2025-09-03 03:54 | 2025-09-03 14:57
1868 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка | 84 | 2025-08-27 10:35 | 2025-08-27 13:01 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации вследствие высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра, произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №261/5 что явилось причиной падения провода на траверсу, однофазного замыкания и отключения ВЛ-10 кВ №13 ПС 110кВ Ольховка по неотложной заявке. | 4.12, Из-за срыва изолятора фазы "В" на опоре №261/5 вследствие разрушения полиэтиленового колпачка, произошло падение провода на траверсу опоры, приведший к однофазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №13 ПС 110кВ Ольховка по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "В" на опоре №261/5 на ВЛ-10 кВ №13 ПС 110кВ Ольховка ВЛ-10 кВ №13 ПС 110кВ Ольховка | 2025-08-27 10:35 | 2025-08-27 13:01
1869 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка | 83 | 2025-08-24 12:53 | 2025-08-24 17:25 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №226 ВЛ-10кВ №13 ПС 110кВ Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ-10кВ №13 ПС 110кВ Ольховка действием защит. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 226 ВЛ-10кВ №13 ПС 110кВ Ольховка, что стало причиной схлёста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ-10кВ №13 ПС 110кВ Ольховка от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №226 на ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка Опора П10-1 | 2025-08-24 12:53 | 2025-08-24 17:25
1870 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово | 82 | 2025-08-19 13:12 | 2025-08-19 16:10 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошло перетирание и обрыв шлейфа провода фазы "В" на опоре №160 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной касания провода металлической конструкции опоры и однофазного замыкания, в результате чего ВЛ отключена по неотложной заявке. | 4.13, Из-за перетирания и обрыва шлейфа провода фазы "В" на опоре №160 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово вследствие изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при порывах ветра произошло касание провода металлической конструкции опоры, что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа провода фазы "В" оп.№160 на ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово | 2025-08-19 13:12 | 2025-08-19 16:10
1871 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная | 79 | 2025-08-12 07:16 | 2025-08-12 07:26 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №35-36 ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Ягодная, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №35-36 ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Ягодная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №35-36 на ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная Пролет:3*АС 95/16 | 2025-08-12 07:16 | 2025-08-12 07:26
1872 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №104 с.Гусевка | 78 | 2025-08-08 18:27 | 2025-08-09 00:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №1-3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 104/400 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №1-3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 104/400 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №1-2 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №104 с.Гусевка Пролет:4*А 25, разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №2-3 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №104 с.Гусевка Пролет:4*А 25 | 2025-08-08 18:27 | 2025-08-09 00:30
1873 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Сельская | 77 | 2025-08-07 06:18 | 2025-08-07 12:40 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв проводов фазы "А" в пролете опор №239-240 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв проводов фаз "А" в пролете опор №239-240 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фаз "А" на опорах №239-240 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Ольховка Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-08-07 06:18 | 2025-08-07 12:40
1874 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка | 76 | 2025-08-04 22:03 | 2025-08-05 02:02 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №16/9 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №16/9 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №16/9 на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка Опора П10-7ДБ | 2025-08-04 22:03 | 2025-08-05 02:02
1875 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная | 74 | 2025-07-24 12:00 | 2025-07-24 15:48 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и проседания грунта произошло ухудшение механической прочности опор №256/44, 256/45 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная, что привело к отклонению опоры от вертикальной оси на недопустимое расстояние и выводу ВЛ в ремонт по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за проседания грунта и ухудшения механической прочности опоры в процессе длительного срока эксплуатации произошло отклонение опор №256/44, 256/45 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная от вертикальной оси на недопустимое расстояние, что привело к выводу ВЛ в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отклонение от вертикальной оси на недопустимое расстояние опор №256/44, 256/45 на ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная | 2025-07-24 12:00 | 2025-07-24 15:48
1876 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово | 73 | 2025-07-24 06:37 | 2025-07-25 11:59 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №205/1-205/2 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №205/1-205/2 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №205/1-205/2 на ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово опора №205/1 - опора №205/2 | 2025-07-25 10:09 | 2025-07-25 11:56
1877 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная | 72 | 2025-07-23 18:22 | 2025-07-23 23:06 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 256/11 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110кВ Ягодная, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ-10 кВ №8 ПС 110кВ Ягодная действием защит. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 256/11 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110кВ Ягодная, что стало причиной схлёста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ-10 кВ №8 ПС 110кВ Ягодная от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №256/11 на ВЛ-10 кВ №8 ПС 110кВ Ягодная ВЛ-10 кВ №8 ПС 110кВ Ягодная | 2025-07-23 18:22 | 2025-07-23 23:06
1878 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Ягодная | 71 | 2025-07-23 18:01 | 2025-07-23 22:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и проседания грунта произошло ухудшение механической прочности опоры №68/143 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Ягодная, что привело к отклонению опоры от вертикальной оси на недопустимое расстояние, схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за проседания грунта и ухудшения механической прочности опоры в процессе длительного срока эксплуатации произошло отклонение опоры №68/143 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Ягодная от вертикальной оси на недопустимое расстояние, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отклонение от вертикальной оси на недопустимое расстояние опоры №68/143 на ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Ягодная Опора П10-1 | 2025-07-23 18:01 | 2025-07-23 22:40
1879 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово | 70 | 2025-07-22 20:36 | 2025-07-22 20:36 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №248/21-248/22 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №248/21-248/22 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 248/21-248/22 на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово Пролет:3*АС 50/8,0
1880 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка | 69 | 2025-07-20 23:00 | 2025-07-21 03:12 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительском участке на опоре №88 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка произошло однофазное замыкание на "землю" и отключение ВЛ по неотложной заявке. |  | 2025-07-20 23:00 | 2025-07-21 03:12
1881 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №126 с.Рыбинка | 68 | 2025-07-20 17:27 | 2025-07-20 20:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №12-14 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-126/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Гусевка, что явилось причиной отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №12-14 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-126/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Гусевка что привело к отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 12-13 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №126 с.Рыбинка 4А-35, разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 13-14 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №126 с.Рыбинка 4А-35 | 2025-07-20 17:27 | 2025-07-20 20:25
1882 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка | 67 | 2025-07-20 16:44 | 2025-07-20 16:44 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №72/77-72/78 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №72/77-72/78 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №72/77-72/78 на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка Пролет:3*АС 35/6,2
1883 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ ТП | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Гусевка ТП №126 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Гусевка | 66 | 2025-07-20 04:54 | 2025-07-21 15:47 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и изменения свойств материалов, вследствие старения произошло ухудшение изоляции обмоток, что привело к межвитковому замыканию с последующим обрывом в обмотке 10 кВ фазы "В" и аварийному режиму работы силового трансформатора КТП-126/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Гусевка, возникновению однофазного короткого замыкания и отключению ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Гусевка по неотложной заявке. | 4.12, Из-за старения изоляции вследствие длительного срока эксплуатации произошло межвитковое замыкание с последующим обрывом в обмотке 10 кВ фазы "В", что привело к аварийному режиму работы силового трансформатора КТП-126/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Гусевка, возникновению однофазного короткого замыкания и отключению ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Гусевка по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв обмотки 10 кВ фазы "В" силового трансформатора на ТП №126 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Гусевка Трансформатор ТМ-160/10 | 2025-07-20 04:54 | 2025-07-21 15:47
1884 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово | 65 | 2025-07-20 00:25 | 2025-07-20 00:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №441/3-441/4 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №441/3-441/4 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 441/3-441/4 на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово Пролет:3*АС 35/6,2
1885 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Солодча | 64 | 2025-07-19 22:51 | 2025-07-20 06:32 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, из-за сверхнормативного загнивания деревянной опоры, произошел срыв крюка фазы "А" с тела опоры №61/5 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Солодча, что явилось причиной однофазного короткого замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.2.1, Из-за сверхнормативного загнивания деревянной опоры, вследствие длительного срока эксплуатации, произошел срыв крюка фазы "А" с тела опоры №61/5 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Солодча,что явилось причиной однофазного короткого замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв крюка фазы "А" с тела опоры №61/5 на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Солодча ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Солодча | 2025-07-19 22:51 | 2025-07-20 06:32
1886 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча | 63 | 2025-07-19 22:29 | 2025-07-20 10:30 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошло перетирание и обрыв провода фазы "С" в пролетах опор № 81/26-81/27, обрыв вязки провода фазы "А,С" на опоре №81/27 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча, что явилось причиной падения провода на землю, однофазного короткого замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "С" в пролетах опор № 81/26-81/27, обрыв вязки провода фазы "А,С" на опоре №81/27 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча, что явилось причиной падения провода на землю, однофазного короткого замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "С" в пролетах опор № 81/26-81/27 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча Опора П10-2, обрыв вязки провода фазы "А,С" на опоре №81/27 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-07-19 22:29 | 2025-07-20 10:30
1887 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка | 62 | 2025-07-19 22:02 | 2025-07-19 22:02 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №72/21-72/22 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №72/21-72/22 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №72/21-72/22 на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка Пролет:3*АС 35/6,2
1888 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово | 61 | 2025-07-16 13:57 | 2025-07-17 20:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие сверхнормативного загнивания деревянной опоры произошел срыв крюка фазы "В" с тела опоры №218 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35кВ Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за сверхнормативного загнивания деревянной опоры, вследствие длительного срока эксплуатации произошел срыв крюка фазы "В" с тела опоры №218 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35кВ Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв крюка фазы "В" с тела опоры №218 на ВЛ-10 кВ №13 ПС 35кВ Гурово ВЛ-10 кВ №13 ПС 35кВ Гурово | 2025-07-16 13:57 | 2025-07-16 21:48
1889 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Сельская | 60 | 2025-07-16 13:30 | 2025-07-16 13:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности, во время прохождения грозового фронта произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №24/1-24/2 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Сельская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, во время прохождения грозового фронта произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №24/1-24/2 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Сельская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №24/1-24/2 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Сельская Пролет:3*АС 35/6,2
1890 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча | 59 | 2025-07-15 01:48 | 2025-07-17 02:53 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств во время прохождения грозового фронта произошел пробой с последующим разрушением проходного изолятора 10 кВ на КТП 970/100 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча, что явилось причиной касания шлейфа конструкции КТП, однофазного короткого замыкания и отключения ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча по неотложной заявке. Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности во время прохождения грозового фронта произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №81/57-81/58 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча, что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств, вследствие длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, во время прохождения грозового фронта произошел пробой с последующим разрушением проходного изолятора 10 кВ на КТП 970/100 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча, что привело к касанию шлейфа корпуса КТП, однофазному короткому замыканию и отключению ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой с последующим разрушением проходного изолятора 10 кВ на КТП 970/100 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча КТП 970/100 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при прохождении грозового фронта произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №81/57-81/58 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение провода фазы "В" в пролете опор №81/57-81/58 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-07-15 01:48 | 2025-07-17 02:53
1891 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово | 58 | 2025-07-13 23:00 | 2025-07-14 03:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением проходного изолятора 10 кВ на КТП 422/100 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной касания шлейфа конструкции КТП, однофазного короткого замыкания и отключения ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово по неотложной заявке. | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств, вследствие длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошел пробой с последующим разрушением проходного изолятора 10 кВ на КТП 422/100 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово, что привело к касанию шлейфа корпуса КТП, однофазному короткому замыканию и отключению ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой с последующим разрушением проходного изолятора 10 кВ на КТП 422/100 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово КТП 422/100 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово | 2025-07-13 23:00 | 2025-07-14 03:00
1892 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №94 с.Клиновка | 57 | 2025-07-13 15:05 | 2025-07-13 15:08 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8/5-8/6 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 94/160 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8/5-8/6 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 94/160 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8/5-8/6 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №94 с.Клиновка АС 25/4,2 | 2025-07-13 15:05 | 2025-07-13 15:08
1893 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Сельская | 56 | 2025-07-09 11:41 | 2025-07-09 13:05 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв вязки провода фаз "А" на опоре №504 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №504 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Ольховка , что привело к падению провода на траверсу опоры, однофазному замыканию и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №504 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Ольховка Опора П10-1 | 2025-07-09 11:41 | 2025-07-09 13:05
1894 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка | 55 | 2025-07-07 11:33 | 2025-07-07 15:41 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и проседания грунта произошло ухудшение механической прочности опоры №279 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к отклонению опоры от вертикальной оси на недопустимое расстояние и выводу ВЛ в ремонт по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за проседания грунта и ухудшения механической прочности опоры в процессе длительного срока эксплуатации произошло отклонение опоры №279 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка от вертикальной оси на недопустимое расстояние, что привело к выводу ВЛ в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отклонение от вертикальной оси на недопустимое расстояние опоры №279 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка Опора П10-1Д | 2025-07-07 11:33 | 2025-07-07 15:41
1895 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка | 54 | 2025-07-05 16:50 | 2025-07-05 18:10 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошел пробой с последующим разрушением разрядника 10 кВ фазы "В" КТП 224/400 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка по неотложной заявке. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений вследствие прохождения грозового фронта произошел пробой с последующим разрушением разрядника 10 кВ фазы "В" КТП 224/400 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение разрядника 10 кВ фазы "В" КТП 224/400 на ТП №224 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка РВО-10 ф.В | 2025-07-05 16:50 | 2025-07-05 18:10
1896 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Сельская | 53 | 2025-07-02 12:27 | 2025-07-02 20:28 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв вязки провода фаз "С" на опоре №441 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №441 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Ольховка , что привело к падению провода на траверсу опоры, однофазному замыканию и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №441 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Ольховка ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Ольховка | 2025-07-02 12:27 | 2025-07-02 20:28
1897 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Гурово | 52 | 2025-07-01 22:13 | 2025-07-01 22:28 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №149-150 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №149-150 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №149-150 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Гурово Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-07-01 22:13 | 2025-07-01 22:28
1898 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Сельская ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Сельская | 51 | 2025-07-01 10:27 | 2025-07-01 16:54 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №24-24/1 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Сельская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 24-24/1 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Сельская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №24-24/1 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Сельская Пролет:3*АС 35/6,2
1899 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Ягодная | 50 | 2025-06-30 11:37 | 2025-06-30 18:49 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и нарушения структуры материала произошло ослабление узла крепления укоса с опорой № 6/10/1 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Ягодная, что явилось причиной отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за нарушения структуры материала в результате длительного срока эксплуатации произошло ослабление узла крепления укоса с опорой № 6/10/1 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Ягодная, что явилось причиной отключения ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление узла крепления укоса с опорой №6/10/1 на ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Ягодная Опора УП10-1Д | 2025-06-30 11:37 | 2025-06-30 18:49
1900 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка | 49 | 2025-06-29 08:57 | 2025-06-29 15:26 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №262 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №262 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №262 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка | 2025-06-29 08:57 | 2025-06-29 15:26
1901 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка | 48 | 2025-06-29 08:25 | 2025-06-29 08:25 | 3.4.9.3, Из-за повреждения на потребительском участке ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка (ПАО "Волгоградоблэлектро") произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка действием защит.
1902 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ТП ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ТП №425 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Гурово ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Гурово | 47 | 2025-06-28 10:27 | 2025-06-28 14:19 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев с последующим нарушением контактного соединения обмотки 0,4 кВ фазы "А" силового трансформатора КТП-425/100 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Гурово, в результате чего ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Гурово выведена в ремонт по неотложной заявке. | 4.13, Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации, и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев с последующим нарушением контактного соединения обмотки 0,4 кВ фазы "А" силового трансформатора КТП- 425/100 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Гурово, в результате чего ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Гурово выведена в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв обмотки 0,4 кВ фазы "А" силового трансформатор на ТП №425 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Гурово Трансформатор ТМ-100/10 | 2025-06-28 10:27 | 2025-06-28 14:19
1903 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово | 46 | 2025-06-27 22:57 | 2025-06-27 22:57 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №111-112 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №111-112 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №111-112 на ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово Пролет:3*АС 35/6,2
1904 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Ягодная | 45 | 2025-06-26 17:34 | 2025-06-26 17:34 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №65/31/2-65/31/3 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Ягодная, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №65/31/2-65/31/3 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Ягодная, что явилось причиной возникновения межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №65/31/2-65/31/3 на ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Ягодная пролет опор №65/31/2-65/31/3 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Ягодная
1905 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Ольховка | 44 | 2025-06-26 17:09 | 2025-06-26 17:09 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №32/18/2А-32/18/3А ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №32/18/2А-32/18/3А ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной возникновения межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №32/18/2А-32/18/3А на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Ольховка АС 50/8,0
1906 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка | 42 | 2025-06-26 17:01 | 2025-06-27 18:00 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прямого попадания разряда молнии, произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №226-227 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка и обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №226 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за атмосферных перенапряжений во время прохождения грозового фронта, вследствие прямого попадания разряда молнии, произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №226-227 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка и обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №226 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №226 на ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка Опора П10-1, обрыв провода фазы "С" в пролете опор №226-227 на ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-06-27 13:50 | 2025-06-27 18:00
1907 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Ольховка | 43 | 2025-06-26 17:01 | 2025-06-26 17:01 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №58-59 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №58-59 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной возникновения межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №58-59 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Ольховка Пролет:3*АС 50/8,0
1908 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово | 41 | 2025-06-26 13:39 | 2025-06-26 14:59 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово произошло из-за повреждения на потребительском участке ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово (ООО "Лукойл-энергосети"). |  | 2025-06-26 14:11 | 2025-06-26 14:59
1909 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Гусевка | 40 | 2025-06-26 13:38 | 2025-06-27 01:55 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв вязки провода на опоре №140 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Гусевка, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода на опоре №140 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Гусевка, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на опоре №140 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Гусевка Опора П10-1 | 2025-06-26 13:38 | 2025-06-27 01:55
1910 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка | 39 | 2025-06-26 09:22 | 2025-06-26 18:08 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №243 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №243 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №243 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка Опора П10-2 | 2025-06-26 09:22 | 2025-06-26 18:08
1911 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Сельская | 38 | 2025-06-20 16:12 | 2025-06-20 20:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №289 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Ольховка , что явилось причиной обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №289 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Ольховка , схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Виду схемных особенностей действием защит отключалась ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Сельская. | 4.1.3, Из-за ухудшения изоляционных свойств вследствие поверхностного загрязнения в процессе длительного срока эксплуатации произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №289 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №289 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Ольховка , схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Виду схемных особенностей действием защит отключалась ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Сельская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора фазы "В" на опоре №289 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Ольховка Опора №289 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Ольховка, обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №289 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Ольховка Опора №289 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Ольховка | 2025-06-20 16:12 | 2025-06-20 20:20
1912 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №172 с.Зензеватка | 37 | 2025-06-16 15:57 | 2025-06-16 17:08 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности под воздействием ветровой нагрузки произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 5/4/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 172/400 ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 5/4/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 172/400 ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 5/4/2 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №172 с.Зензеватка Опора П1-4 | 2025-06-16 15:57 | 2025-06-16 17:08
1913 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Сельская ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Ольховка | 36 | 2025-06-11 02:07 | 2025-06-11 12:11 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, из-за сверхнормативного загнивания деревянной опоры, произошел срыв крюка фазы "В" с тела опоры №215 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной кратковременного схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения кольцующейся ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Сельская действием защит. | 4.2.1, Из-за сверхнормативного загнивания деревянной опоры, вследствие длительного срока эксплуатации, произошел срыв крюка фазы "В" с тела опоры №215 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Ольховка,что явилось причиной кратковременного схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения кольцующейся ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Сельская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв крюка фазы "В" с тела опоры №215 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Ольховка Опора П10-1Д | 2025-06-11 02:07 | 2025-06-11 12:11
1914 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Сельская | 35 | 2025-06-10 09:01 | 2025-06-10 10:46 | 3.4.8.2, Из-за наезда крупногабаритного транспортного средства при производстве дорожных работ рядом с ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Ольховка произошел обрыв провода в пролете опор №440-441 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Ольховка и отключение кольцующейся ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Сельская действием защит. | 4.4.1, Из-за наезда крупногабаритного транспортного средства при производстве дорожных работ рядом с ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Ольховка произошел обрыв провода в пролете опор №440-441 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Ольховка и отключение кольцующейся ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Сельская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор №440-441 на ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Ольховка ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Ольховка | 2025-06-10 09:01 | 2025-06-10 10:46
1915 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №25 х.Разуваево | 34 | 2025-06-05 09:30 | 2025-06-05 11:00 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 21 м/с, из-за снижения механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 25/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с, из-за снижения механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 25/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №25 х.Разуваево Пролет:5*А 35 | 2025-06-05 09:30 | 2025-06-05 11:00
1916 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная | 33 | 2025-06-05 09:28 | 2025-06-05 09:35 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра до 21 м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 251/60-251/61 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 21 м/с из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №251/60-251/61 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №251/60-251/61 на ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-06-05 09:28 | 2025-06-05 09:35
1917 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово | 32 | 2025-06-05 04:29 | 2025-06-05 07:10 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово из-за повреждения на потребительском участке за КРН №5 Чернушка (ООО "Лукойл-энергосети"). |  | 2025-06-05 04:29 | 2025-06-05 07:10
1918 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная | 30 | 2025-05-10 08:19 | 2025-05-10 15:06 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №179-180 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №179-180 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №179-180 на ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная Пролет:3*АС 95/16 | 2025-05-10 11:27 | 2025-05-10 15:06
1919 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная | 29 | 2025-05-07 17:34 | 2025-05-07 17:34 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №171-172 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №171-172 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №171-172 на ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная Пролет:3*АС 95/16
1920 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово | 28 | 2025-05-07 16:06 | 2025-05-07 16:06 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №248/19-248/20 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №248/19-248/20 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №248/19-248/20 на ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово
1921 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка | 27 | 2025-05-06 10:17 | 2025-05-06 16:47 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №220 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №220 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию и отключению ВЛ по неотложной заявке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №220 на ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка Опора П10-1 | 2025-05-06 10:17 | 2025-05-06 16:47
1922 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка | 26 | 2025-05-05 11:34 | 2025-05-05 18:43 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, из-за сверхнормативного загнивания деревянной опоры, произошел срыв крюка фазы "А" с тела опоры №180 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной однофазного короткого замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.2.1, Из-за сверхнормативного загнивания деревянной опоры, вследствие длительного срока эксплуатации, произошел срыв крюка фазы "А" с тела опоры №180 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка,что явилось причиной однофазного короткого замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв крюка фазы "А" с тела опоры № 180 на ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка | 2025-05-05 11:34 | 2025-05-05 18:43
1923 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №362 с.Рыбинка | 25 | 2025-05-04 10:54 | 2025-05-04 12:17 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности под воздействием ветровой нагрузки произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 6 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 362/250 ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Гусевка, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 8 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 362/250 ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Гусевка, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №6. на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №362 с.Рыбинка Опора П1-4 | 2025-05-04 10:54 | 2025-05-04 12:17
1924 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №113 с.Михайловка | 24 | 2025-04-30 14:46 | 2025-04-30 17:42 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №4-8 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-113/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №4-8 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-113/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка что привело к отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 4-8. на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-113/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-113/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка | 2025-04-30 14:46 | 2025-04-30 17:42
1925 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная | 23 | 2025-04-30 09:10 | 2025-04-30 09:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 179-180 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №179-180 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №179-180 на ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная Пролет:3*АС 95/16
1926 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Гусевка ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Гусевка | 22 | 2025-04-26 16:37 | 2025-04-27 22:37 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №192-193 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Гусевка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Во время прохождения грозового фронта при воздействии грозовых разрядов и ветровой нагрузки произошел обрыв шлейфа фазы "В" на ЛР-КТП 129/63 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Гусевка, что явилось причиной неполнофазного режима работы ЛР-КТП 129/63 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Гусевка. и отключения ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Гусевка по неотложной заявке. | 4.13, В следствие прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №192-193 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Гусевка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. При воздействии грозовых разрядов и ветровой нагрузки во время прохождения грозового фронта произошел обрыв шлейфа фазы "В" на ЛР-КТП 129/63 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Гусевка, что явилось причиной неполнофазного режима работы ЛР-КТП 129/63 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Гусевка. и отключения ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Гусевка по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №192-193 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Гусевка Пролет:3*АС 35/6,2, обрыв шлейфа фазы "В" на ЛР-КТП 129/63 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Гусевка Опора П10-7ДБ | 2025-04-27 18:40 | 2025-04-27 22:37
1927 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка | 21 | 2025-04-26 16:11 | 2025-04-26 16:11 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №47-48 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №47-48 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 47-48. на ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка Пролет:3*АС 50/8,0
1928 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка | 20 | 2025-04-26 15:36 | 2025-04-26 15:36 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №91-92 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №91-92 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 91-92. на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка Пролет:3*АС 50/8,0
1929 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Сельская | 19 | 2025-04-23 19:06 | 2025-04-23 19:06 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №50-51 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Сельская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 50-51 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Сельская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 50-51. на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Сельская Пролет:3*АС 50/8,0
1930 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ ТП | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная ТП №37 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная | 18 | 2025-04-23 18:54 | 2025-04-24 15:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и изменения свойств материалов, вследствие старения произошло ухудшение изоляции обмоток, что привело к межвитковому замыканию с последующим обрывом в обмотке 10 кВ фазы "А" и аварийному режиму работы силового трансформатора КТП 37/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная и отключению действием защит. | 4.12, Из-за длительного срока эксплуатации и изменения свойств материалов, вследствие старения произошло ухудшение изоляции обмоток, что привело к межвитковому замыканию с последующим обрывом в обмотке 10 кВ фазы "А" и аварийному режиму работы силового трансформатора КТП 37/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная и отключению действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв обмотки 10 кВ фазы "А" силового трансформатора на КТП 37/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная КТП 37/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная | 2025-04-24 10:10 | 2025-04-24 15:45
1931 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Сельская | 17 | 2025-04-20 12:42 | 2025-04-20 17:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие сверхнормативного загнивания деревянной опоры произошел срыв крюка фазы "В" с тела опоры №23 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Сельская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за сверхнормативного загнивания деревянной опоры, вследствие длительного срока эксплуатации произошел срыв крюка фазы "В" с тела опоры №23 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Сельская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв крюка фазы "В" с тела опоры № 23. на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Сельская опора №23 | 2025-04-20 12:42 | 2025-04-20 17:40
1932 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №61 с.Рыбинка | 15 | 2025-04-11 11:51 | 2025-04-11 14:54 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-61/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Гусевка, что явилось причиной отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-61/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Гусевка что привело к отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 11-12. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №61 с.Рыбинка Пролет:4*А 35 | 2025-04-11 11:51 | 2025-04-11 14:54
1933 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Гусевка | 14 | 2025-04-07 17:38 | 2025-04-07 20:13 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №82/4 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Гусевка, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №82/4 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Гусевка, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию и отключению ВЛ по неотложной заявке.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №82/4 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Гусевка Опора П10-1 | 2025-04-07 17:38 | 2025-04-07 20:13
1934 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная | 13 | 2025-04-03 09:34 | 2025-04-03 09:34 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №256/47-256/48 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №256/47-256/48 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №256/47-256/48 на ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная
1935 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка | 12 | 2025-04-02 08:42 | 2025-04-02 08:42 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №72/66-72/67 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №72/66-72/67 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №72/66-72/6 на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка Пролет:3*АС 35/6,2
1936 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП №135 ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка | 11 | 2025-03-27 10:43 | 2025-03-27 19:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и изменения свойств материалов при воздействии осадков возник крен фундамента КТП-135/100 ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка, в связи с чем потребовалась его выправка. Для устранения наклона КТП-135/100 ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка по неотложной заявке отключен ЛР-КТП-135/100 ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии осадков возник крен фундамента КТП-135/100 ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка, в связи с чем потребовалась его выправка. Для устранения наклона КТП-135/100 ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка по неотложной заявке отключен ЛР-КТП-135/100 ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон КТП-135/100 на КТП-135/100 ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка КТП-135/100 ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка | 2025-03-27 10:43 | 2025-03-27 19:00
1937 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово | 10 | 2025-03-18 09:30 | 2025-03-18 10:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации вследствие высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра, произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №258/5 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной падения провода на траверсу, однофазного замыкания и отключения ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово по неотложной заявке. | 4.12, Из-за срыва изолятора фазы "В" на опоре № 258/5 ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Гурово, вследствие разрушения полиэтиленового колпачка, произошло падение провода на траверсу опоры, приведший к однофазному замыканию и отключению ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Гурово по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "В" на опоре №258/5 на ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Гурово ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Гурово | 2025-03-18 09:30 | 2025-03-18 10:35
1938 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №419 с.Киреево | 9 | 2025-03-07 13:03 | 2025-03-07 13:57 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности под воздействием ветровой нагрузки произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 419/100 ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Гурово, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 419/100 ВЛ-10кВ №13 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №8 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №419 с.Киреево Пролет:4*А 25 | 2025-03-07 13:03 | 2025-03-07 13:57
1939 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Ягодная | 8 | 2025-03-04 09:35 | 2025-03-04 18:53 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации вследствие высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра, произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №68/268 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Ягодная, что явилось причиной падения провода на траверсу, однофазного замыкания и отключения ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Ягодная по неотложной заявке. | 4.12, Из-за срыва изолятора фазы "В" на опоре №68/268 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Ягодная, вследствие разрушения полиэтиленового колпачка, произошло падение провода на траверсу опоры, приведший к однофазному замыканию и отключению ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Ягодная по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "В" на опоре №68/268 на ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Ягодная ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Ягодная | 2025-03-04 09:35 | 2025-03-04 18:53
1940 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №48 с.Липовка | 7 | 2025-02-23 17:55 | 2025-02-23 19:06 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошло перетирание и обрыв ответвления ко вводу в здание от опоры №20/2 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 48/100 ВЛ-10кВ №8 ПС 110кВ Ягодная, в результате чего ВЛ отключена по неотложной заявке. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв ответвления ко вводу в здание от опоры №20/2 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 48/100 ВЛ-10кВ №8 ПС 110кВ Ягодная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв ответвления ко вводу в здание от опоры №20/2 на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 48/100 ВЛ-10кВ №8 ПС 110кВ Ягодная ВЛ-0,4кВ №1 КТП 48/100 ВЛ-10кВ №8 ПС 110кВ Ягодная | 2025-02-23 17:55 | 2025-02-23 19:06
1941 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №56 п.Октябрьский | 6 | 2025-02-16 00:15 | 2025-02-16 00:21 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 56/160 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Сельская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 56/160 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Сельская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №56 п.Октябрьский Пролет:5*А 35 | 2025-02-16 00:15 | 2025-02-16 00:21
1942 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №362 с.Рыбинка | 5 | 2025-02-07 15:40 | 2025-02-07 18:20 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв провода в пролете опор №1-1/1 ВЛ-0,4кВ №3 КТП 362/250 ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Гусевка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №1-1/1 ВЛ-0,4кВ №3 КТП 362/250 ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Гусевка , что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор №1-1/1. на ВЛ-0,4кВ №3 КТП 362/250 ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Гусевка ВЛ-0,4кВ №3 КТП 362/250 ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Гусевка | 2025-02-07 15:40 | 2025-02-07 18:20
1943 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово | 4 | 2025-02-04 12:30 | 2025-02-04 16:31 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации вследствие высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра, произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №396 ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Гурово, что явилось причиной кратковременного схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Гурово действием защит. | 4.12, Из-за срыва изолятора фазы "В" на опоре № 396 ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Гурово, вследствие разрушения полиэтиленового колпачка, произошел кратковременный схлёст проводов, приведший к межфазному замыканию и отключению ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Гурово от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы "В" на опоре №396 на ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Гурово ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Гурово | 2025-02-04 12:30 | 2025-02-04 16:31
1944 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №61 с.Рыбинка | 3 | 2025-01-10 17:13 | 2025-01-10 21:23 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв провода в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 61/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Гусевка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 61/160 ВЛ-10кВ №3 ПС 110 кВ Гусевка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор № 2-3 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №61 с.Рыбинка Пролет:4*А 35 | 2025-01-10 17:13 | 2025-01-10 21:23
1945 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка | 2 | 2025-01-01 21:13 | 2025-01-02 13:07 | 3.4.8.5.2, Повреждение опоры №106 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка произошло из-за наезда стороннего транспортного средства. | 4.4.1, Из-за наезда стороннего транспортного средства произошло повреждение опоры №106 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка, что стало причиной кратковременного схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры №106 на ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка Опора П10-1 | 2025-01-01 21:40 | 2025-01-02 13:07
1946 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово | 1 | 2025-01-01 05:27 | 2025-01-01 12:50 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв вязки провода фаз "С" на опоре №245 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35кВ Гурово, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №245 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35кВ Гурово , что привело к падению провода на траверсу опоры, однофазному замыканию и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №245 на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35кВ Гурово ВЛ 10 кВ №1 ПС 35кВ Гурово | 2025-01-01 05:27 | 2025-01-01 12:50
1947 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ НС-2 | 350 | 2025-12-18 22:37 | 2025-12-20 15:43 | 3.4.7.3.7, Ложная работа автоматики ОД-Т2-35 произошла из-за снижения сопротивления изоляции в кабеле 2Т на ОРУ-35 между РЩ №1 Т2-35 и проводом КЗ-Т2-35 шунтирования контактов КЗ-Т2-35 через провода «а103» - «а104» и формирования сигнала на отключение ОД-Т2-35. Нарушение изоляции жил кабеля произошла межпроверочный период. (ПС введена в работу в 1978 году). | 4.12, Ложная работа автоматики ОД-Т2-35 произошла из-за снижения сопротивления изоляции в кабеле 2Т на ОРУ-35 между РЩ №1 Т2-35 и проводом КЗ-Т2-35 шунтирования контактов КЗ-Т2-35 через провода «а103» - «а104» и формирования сигнала на отключение ОД-Т2-35. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции на ПС 35 кВ НС-2 кабель 2Т на ОРУ-35 между РЩ №1 Т2-35 и проводом КЗ-Т2-35 | 2025-12-18 22:37 | 2025-12-18 22:58
1948 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Колышкино | 327 | 2025-12-15 11:54 | 2025-12-15 18:50 | 3.4.12.2.1, Обрыв шлейфа шлейфа 10 кВ ЛР- 2Л-Колышкино-10 произошел в результате сильных порывов ветра (до 20 м/с) 14.12.2025. | 4.4.4, Обрыв шлейфа шлейфа 10 кВ ЛР- 2Л-Колышкино-10 произошел в результате сильных порывов ветра (до 20 м/с) 14.12.2025. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выведен в ремонт для БВР на ПС 110 кВ Колышкино Трансформатор ТМ-4000/10/6 | 2025-12-15 11:54 | 2025-12-15 18:50
1949 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Рахинка | 328 | 2025-12-13 17:55 | 2025-12-13 18:30 | 3.4.7.3.5, Отключение В-Т1-10 и погашение IСШ-10 кВ произошло в результате отказа выключателя В-10Л-10 при отключении из-за виткового замыкания в катушке электромагнита отключения по причине старения витковой изоляции в процессе длительной эксплуатации (с 1977 года). Отключение произошло при возникновении многочисленных схлестов проводов при сильных порывах ветра. | 4.10, Отключение В-Т1-10 и погашение IСШ-10 кВ произошло в результате отказа выключателя В-10Л-10 при отключении из-за виткового замыкания в катушке электромагнита отключения по причине старения витковой изоляции в процессе длительной эксплуатации (с 1977 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение катушки электромагнита отключения на ПС 110 кВ Рахинка ВМП-10-600-20 с ПЭ-11 | 2025-12-13 17:55 | 2025-12-13 18:30
1950 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Ленинская – Покровка (Покровка) | 310 | 2025-12-13 17:00 | 2025-12-14 10:17 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ произошло в результате падения дерева из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра до 25 м/с. | 4.4.3, Отключение ВЛ произошло в результате падения дерева под воздействием сильных порывов ветра (до 25 м/с) и схлеста проводов в результате механического воздействия дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов из-за падения дерева на ВЛ 35 кВ Ленинская – Покровка (Покровка) Пролет:3*АС 95/16 | 2025-12-13 17:00 | 2025-12-14 10:17
1951 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Демидово – Приморская (№215) ВЛ 110 кВ Шульцы – Палласовка (№286) ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ – Зелёная с отпайкой на ПС Волжская-Тяговая (№265) ВЛ 110 кВ Танина – Головная с отпайкой на ПС Быково (№282) ВЛ 110 кВ Шульцы – Палласовка (№286) ВЛ 110 кВ Шульцы – Палласовка (№286) ВЛ 110 кВ Танина – Головная с отпайкой на ПС Быково (№282) ВЛ 110 кВ Трубная – Маяк с отпайками (№216 с отпайками) ВЛ 110 кВ Трубная – Маяк с отпайками (№216 с отпайками) ВЛ 110 кВ Луч – Радужная (№217) | 306 | 2025-12-13 11:40 | 2025-12-14 10:48 | 3.4.12.2.1, Отключения ВЛ 110 кВ №215-216 произошли в результате возникновения электродугового перекрытия между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №72-73 ВЛ 110 кВ №216 в результате сближения проводов под воздействием сильных порывов ветра (до 28 м/с). Причина аварийного отключения ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ – Зелёная с отпайкой на ПС Волжская-Тяговая (№265) — произошло в результате возникновение электродугового перекрытия между шлейфом фазы «В» и траверсой опоры № 35, вследствие сильного ветра с порывами до 25 м/с, вызвавшего приближение шлейфа к траверсе. Аварийные отключения ВЛ 110 кВ Шульцы – Палласовка (ВЛ 110 кВ №286 — произошли в результате возникновение электродугового перекрытия между шлейфом фазы «А» и траверсой опоры № 70, вследствие сильного ветра с порывами до 20 м/с, вызвавшего приближение шлейфа к траверсе. Аварийное отключение ВЛ 110 кВ Танина - Головная с отпайкой на ПС Быково (ВЛ 110 кВ №282) — произошло в результате возникновения электродугового перекрытия между шлейфом фазы «С» и траверсой опоры № 73, вследствие сильного ветра с порывами до 28 м/с, вызвавшего приближение шлейфа к траверсе. | 4.4.4, Отключения ВЛ 110 кВ №215-216 произошли в результате сближения проводов под воздействием сильных порывов ветра (до 28 м/с) и возникновения электродугового перекрытия между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №72-73 ВЛ 110 кВ №216. Отключение ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ – Зелёная с отпайкой на ПС Волжская-Тяговая (№265) — произошло в результате приближения шлейфа фазы «В» к траверсе опоры № 35 из-за сильного ветра с порывами до 25 м/с и возникновение электродугового перекрытия между шлейфом фазы «В» и траверсой опоры № 35. Аварийные отключения ВЛ 110 кВ Шульцы – Палласовка (ВЛ 110 кВ №286 — произошли в результате возникновение электродугового перекрытия между шлейфом фазы «А» и траверсой опоры № 70, вследствие сильного ветра с порывами до 20 м/с, вызвавшего приближение шлейфа к траверсе. Аварийное отключение ВЛ 110 кВ Танина - Головная с отпайкой на ПС Быково (ВЛ 110 кВ №282) — произошло в результате возникновения электродугового перекрытия между шлейфом фазы «С» и траверсой опоры № 73, вследствие сильного ветра с порывами до 28 м/с, вызвавшего приближение шлейфа к траверсе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы электродугового перекрытия между проводами фаз «В» и «С» на ВЛ 110 кВ Трубная – Маяк с отпайками (№216 с отпайками) Пролет:3*АС 150/34+1*С-50, следы электродугового перекрытия на шлейфе фазы «В» на ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ – Зелёная с отпайкой на ПС Волжская-Тяговая (№265) Опора анк. мет. У-30, следы электродугового перекрытия на шлейфе фазы «А» на ВЛ 110 кВ Шульцы – Палласовка (№286) Опора пром.ж/б.ПБ110-1, следы электродугового перекрытия на шлейфе фазы «С» на ВЛ 110 кВ Танина – Головная с отпайкой на ПС Быково (№282) опора №73 | 2025-12-13 11:40 | 2025-12-14 03:03
1952 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Рахинка | 282 | 2025-12-06 23:03 | 2025-12-08 15:31 | 3.4.7.3.5, Неисправность вторичных цепей в яч.СВ-10 произошла в результате нарушения пайки в кабельной части разъема связывающих выкатной элемент («втычной» контакт) с РШ СВ-10 из-за нарушения структуры материала в процессе длительной эксплуатации и соприкосновение провода с нарушенной пайкой к стенке разъема, с последующим термическим повреждением контактных соединений. | 4.1.3, Неисправность вторичных цепей в яч.СВ-10 произошла в результате нарушения пайки в кабельной части разъема связывающих выкатной элемент («втычной» контакт) с РШ СВ-10 из-за нарушения структуры материала в процессе длительной эксплуатации и соприкосновение провода с нарушенной пайкой к стенке разъема, с последующим термическим повреждением контактных соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение контактных соединений цепей вторичной коммутации на ПС 110 кВ Рахинска СВ-10
1953 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Волжская – Красная Слобода с отпайками (№206) ПС 110 кВ Рассвет | 240 | 2025-11-27 13:54 | 2025-11-27 16:35 | 3.4.7.4.1, Отключение Т-1 на ПС 110 кВ Рассвет произошло из-за излишнего срабатывания защиты МТЗ-110 трансформатора в результате несоответствие реле времени РСВ-13-18 действующим нормативным документам. | 4.1.5, Отключение Т-1 на ПС 110 кВ Рассвет произошло из-за излишнего срабатывания защиты МТЗ-110 трансформатора в результате дефекта реле времени РСВ-13-18 в межпроверочный период по причине нарушения структуры материала в результате воздействия внешних факторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефекта реле времени на ПС 110 кВ Рассвет Т-1 | 2025-11-27 15:02 | 2025-11-27 16:35
1954 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ – Зелёная с отпайкой на ПС Волжская-Тяговая (№265) ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ – Зелёная с отпайкой на ПС Волжская-Тяговая (№265) ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ – Волжская №4 (№264) | 212 | 2025-11-10 03:30 | 2025-11-10 18:31 | 3.4.7.3.5, Обрыв узла крепления провода на опоре №48 ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ – Зеленая с отпайкой на ПС Волжская-Тяговая (ВЛ 110 кВ №265) произошел в результате отслоения сварного узла крепления натяжной гирлянды изоляторов фазы «А» от тела опоры из-за длительного срока эксплуатации (с 1952 года). При отрыве гирлянды произошло электродуговое перекрытие между проводом и хозпостройкой и отключение ВЛ работой защит. | 4.3.5, Обрыв узла крепления провода на опоре №48 ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ – Зеленая с отпайкой на ПС Волжская-Тяговая (ВЛ 110 кВ №265) произошел в результате отслоения сварного узла крепления натяжной гирлянды изоляторов фазы «А» от тела опоры из-за длительного срока эксплуатации (с 1952 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение сварного узла крепления натяжной гирлянды изоляторов фазы «А» на ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ – Зелёная с отпайкой на ПС Волжская-Тяговая (№265) Опора анк. мет. У-90
1955 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ – Волжская №4 (№264) | 140 | 2025-10-09 10:51 | 2025-10-09 11:39 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 110 кВ №264 произошло в результате поднятия порывами ветра на провода ВЛ в пролете опор №№ 9-10 полиэтиленовой пленки и возникновения по полиэтиленовой пленке электродугового перекрытия между проводами трех фаз. В результате воздействия короткого замыкания и (или) порывов ветра произошло падение пленки на землю. | 4.11, Отключение ВЛ 110 кВ №264 произошло в результате поднятия порывами ветра на провода ВЛ в пролете опор №№ 9-10 полиэтиленовой пленки и возникновения по полиэтиленовой пленке электродугового перекрытия между проводами трех фаз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия на ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ – Волжская №4 (№264) Пролет:3*АС 300/39+1*С-50
1956 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волжская – Красная Слобода с отпайками (№206) | 119 | 2025-10-09 10:50 | 2025-10-09 11:17 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ произошло в результате поднятия на провода ВЛ в пролете опор №56-57 отпайки «Островная» порывами ветра шланга капельного орошения и возникновения по этому шлангу электродугового перекрытия между проводами фаз "А" и "В". В результате воздействий коротких замыканий произошло падение шланга на землю. | 4.17.1, Отключение ВЛ произошло в результате поднятия на провода ВЛ в пролете опор №56-57 отпайки «Островная» порывами ветра шланга капельного орошения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс постороннего предмета на ВЛ 110 кВ Волжская – Красная Слобода с отпайками (№206) Пролет:3*АЖ 120+1*С-50 | 2025-10-09 10:50 | 2025-10-09 11:17
1957 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Никольская – Приморская (№279) | 78 | 2025-09-22 05:36 | 2025-09-22 05:36 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 110 кВ №279-281 произошло в результате поднятия порывами ветра на опору ВЛ №19 ВЛ 110 кВ №279 шланга капельного полива и возникновения по нему электродугового перекрытия между проводом фазы "В" и траверсой опоры №19. В результате воздействия короткого замыкания произошло падение шланга на землю. | 4.17.1, Отключение ВЛ 110 кВ №279-281 произошло в результате поднятия порывами ветра на опору ВЛ №19 ВЛ 110 кВ №279 шланга капельного полива и возникновения по нему электродугового перекрытия между проводом фазы "В" и траверсой опоры №19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия на проводе фазы "В" на ВЛ 110 кВ Никольская – Приморская (№279) опора №19
1958 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Палласовка – Максимовка (№237) | 18 | 2025-09-03 04:52 | 2025-09-03 05:04 | 3.4.12.5.2, Отключения ВЛ 110 кВ № 237 и разрушение одного изолятора в гирлянде фазы "А" опоры №177 произошли из-за возникновения электродугового перекрытия на опоре №177 между проводом фазы "А" и траверсой опоры в результате образования на изоляторах росы при перепадах температур в утренние часы в условиях дождя и высокой влажности воздуха. | 4.11, Отключения ВЛ 110 кВ № 237 и разрушение одного изолятора в гирлянде фазы "А" опоры №177 произошли из-за возникновения электродугового перекрытия на опоре №177 между проводом фазы "А" и траверсой опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение одного изолятора в гирлянде фазы "А" на ВЛ 110 кВ Палласовка – Максимовка (№237) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
1959 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Кайсацкая – Золотари с отпайкой на ПС Есинская (Золотари) | 3 | 2025-09-02 19:31 | 2025-09-02 19:36 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 35 кВ Кайсацкая – Золотари с отпайкой на ПС Есинская (Золотари) произошло при прохождении грозового фронта в результате попадания молнии в пролете опор №84-85 в провода фаз «В» и «С» и возникновения электродугового перекрытия между этими проводами и траверсами опор №№ 84, 85. | 4.11, Отключение ВЛ 35 кВ Кайсацкая – Золотари с отпайкой на ПС Есинская (Золотари) произошло в результате возникновения электродугового перекрытия между проводами фаз «В» и «С» и траверсами опор №№ 84, 85. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия на проводах фаз "В" и "С" на ВЛ 35 кВ Кайсацкая – Золотари с отпайкой на ПС Есинская (Золотари) Пролет:3*АС 70/11 | 2025-09-02 19:31 | 2025-09-02 19:36
1960 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Шульцы – Палласовка (№286) ПС 110 кВ Рулевая | 2 | 2025-09-01 13:45 | 2025-09-05 13:15 | 3.4.7.3.5, Отключение Т-1 на ПС 110 кВ Рулевая произошло в результате попадание влаги на контакты клапана дуговой защиты яч. В-Т1-10 из-за старения уплотнения проходного изолятора яч. В-Т1-10 в процессе длительной эксплуатации (с 1983 года). | 4.1.3, Отключение Т-1 на ПС 110 кВ Рулевая произошло в результате старения уплотнения проходного изолятора яч. В-Т1-10 в процессе длительной эксплуатации (с 1983 года) и попадания влаги на контакты клапана дуговой защиты яч. В-Т1-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение уплотнения проходного изолятора на ПС 110 кВ Рулевая Ячейка КРУН К-47
1961 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Головная – Кислово (№283) | 252 | 2025-08-30 04:54 | 2025-08-30 04:54 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 110 кВ №283-285 произошло в результате поднятия порывами ветра на опору ВЛ №63 ВЛ 110 кВ №285 шланга капельного полива и возникновения по нему электродугового перекрытия между проводом фазы "С" и траверсой опоры №63 при дожде. В результате воздействия короткого замыкания произошло падение шланга на землю. | 4.11, Отключение ВЛ 110 кВ №283-285 произошло в результате возникновения по шлангу капельного орошения электродугового перекрытия между проводом фазы "С" и траверсой опоры №63. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия на проводе фазы "С" на ВЛ 110 кВ Комсомольская – Рулевая (№285) Опора пром.ж/б.ПБ 21
1962 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Шульцы – Палласовка (№286) | 989 | 2025-08-24 05:21 | 2025-08-24 05:21 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 110 кВ №286-291 произошло в результате поднятия на провода ВЛ 110 кВ №290 в пролете опор №№ 87-88 полиэтиленовой пленки (укрывного материала) и возникновения по полиэтиленовой пленке электродугового перекрытия между проводами трех фаз. В результате воздействия короткого замыкания произошло падение пленки на землю. | 4.11, Отключение ВЛ 110 кВ №286-291 произошло в результате поднятия на провода ВЛ 110 кВ №290 в пролете опор №№ 87-88 полиэтиленовой пленки (укрывного материала) и возникновения по полиэтиленовой пленке электродугового перекрытия между проводами трех фаз. В результате воздействия короткого замыкания произошло падение пленки на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия на ВЛ 110 кВ Вербенская – Шульцы (№290) Пролет:3*АС 120/19
1963 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волжская – Красная Слобода с отпайками (№206) | 978 | 2025-08-22 11:40 | 2025-08-22 11:56 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 110 кВ №206 произошло в результате поднятия порывами ветра на провода полиэтиленовой пленки (укрывного материала) и возникновения по полиэтиленовой пленке электродугового перекрытия между проводами фазы "В" и "С" в пролете оп. №48-49. В результате воздействий коротких замыканий произошло падение пленки на землю. | 4.11, Отключение ВЛ 110 кВ №206 произошло в результате возникновения по полиэтиленовой пленке электродугового перекрытия между проводами фазы "В" и "С" в пролете оп. №48-49. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия в пролете на проводах фаз "В" и "С" на ВЛ 110 кВ Волжская – Красная Слобода с отпайками (№206) Пролет:3*АС 185/29+1*С-50 | 2025-08-22 11:40 | 2025-08-22 11:56
1964 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Головная – Заволжская с отпайкой на ПС Николаевка (№222 с отпайкой на ПС Николаевка) | 952 | 2025-08-20 04:39 | 2025-08-20 04:39 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 110 кВ №222 произошло в результате поднятия порывами ветра на опору ВЛ №122 полиэтиленовой пленки (укрывного материала) и возникновения по полиэтиленовой пленке электродугового перекрытия между проводом фазы "С" и траверсой опоры №122. В результате воздействий короткого замыкания произошло падение пленки на землю. | 4.11, Отключение ВЛ 110 кВ №222 и разрушение 1 изолятора в гирлянде на опоре №122 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия между проводом фазы "С" и траверсой опоры №122 по полиэтиленовой пленке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "С" на ВЛ 110 кВ Головная – Заволжская с отпайкой на ПС Николаевка (№222 с отпайкой на ПС Николаевка) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
1965 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Колобовка – Капустин Яр (№297) | 951 | 2025-08-12 10:23 | 2025-08-12 18:18 | 3.4.7.3.5, Повреждение траверсы деревянной промежуточной П-образной опоры №52 произошло в результате иссыхания древесины и утери ей прочности в процессе длительной эксплуатации (с 1952 года). | 4.1.2, Повреждение траверсы деревянной промежуточной П-образной опоры №52 произошло в результате иссыхания древесины траверсы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: трещина на траверсе на ВЛ 110 кВ Колобовка – Капустин Яр (№297) Опора пром. дер. ПБ-2Т
1966 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Гмелинка – Лепехинка (№288) | 931 | 2025-08-01 08:08 | 2025-08-01 08:08 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110 кВ №288 произошло в результате попадания молнии в провода фаз «А» и «В» в пролете опор №121-122 и возникновения электродугового перекрытия между проводами и землей. | 4.11, Отключение ВЛ 110 кВ №288 произошло в результате попадания молнии в провода фаз «А» и «В» в пролете опор №121-122 и возникновения электродугового перекрытия между проводами и землей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие следов перекрытия на проводах фаз «А» и «В» на ВЛ 110 кВ Гмелинка – Лепехинка (№288) Пролет:3*АС 120/19
1967 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Ленинская – Химик (Химик) | 936 | 2025-08-01 07:12 | 2025-08-01 07:12 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 35 кВ Ленинская – Химик (Химик) произошло в результате наброса порывами ветра в предшествующий период полиэтиленовой пленки на провода около опоры №58 ВЛ 35 кВ Ленинская – Химик (Химик) и возникновения электродугового перекрытия между проводами фаз "В" и "С" по полиэтиленовой пленке при сильном дожде. При возникновении перекрытия произошло падение пленки на землю. | 4.17.1, Отключение ВЛ 35 кВ Ленинская – Химик (Химик) произошло в результате наброса порывами ветра в предшествующий период полиэтиленовой пленки на провода около опоры №58 ВЛ 35 кВ Ленинская – Химик (Химик) и возникновения электродугового перекрытия между проводами фаз "В" и "С" по полиэтиленовой пленке при сильном дожде. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие следов перекрытия на проводах фаз "В" и "С" на ВЛ 35 кВ Ленинская – Химик (Химик) Опора пром. ж/б.ПБ35-5в
1968 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Рулевая – Вербенская (№291) | 891 | 2025-07-25 18:54 | 2025-07-25 18:54 | 3.4.7.4.1, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств, произошло увеличение поверхностной проводимости изоляторов и перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №27 ВЛ 110 кВ Рулевая – Вербенская (№291), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. При осмотре обнаружено: на оп. №27 ф. "А" следы перекрытия на проводе и траверсе, в гирлянде фазы «А» имеется один разрушенный изолятор из 8-ми. ГЗТ имеется. | 4.12, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств, произошло увеличение поверхностной проводимости изоляторов и перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №27 ВЛ 110 кВ Рулевая – Вербенская (№291), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. При осмотре обнаружено: на оп. №27 ф. "А" следы перекрытия на проводе и траверсе, в гирлянде фазы «А» имеется один разрушенный изолятор из 8-ми. ГЗТ имеется. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: на оп. №27 ф. "А" следы перекрытия на проводе и траверсе, в гирлянде фазы «А» имеется один разрушенный изолятор из 8-ми. на ВЛ 110 кВ Рулевая – Вербенская (№291) Опора пром.ж/б.ПБ 21
1969 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ-2 – Городская-1 с отпайками (№210) | 915 | 2025-07-24 01:17 | 2025-07-24 01:17 | 3.4.7.4.1, Отключение ВЛ 110 кВ №210 произошло из-за поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №23 из-за загрязнения изоляции несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Отключение ВЛ 110 кВ №210 произошло из-за поверхностного перекрытия изоляторов фазы "А" на опоре №23 в результате загрязнения изоляции несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "А" на ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ-2 – Городская-1 с отпайками (№210) Опора анк. мет.У110-2 (сталь)
1970 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Красная Слобода – Кашира (Краснослободская) | 908 | 2025-07-23 21:48 | 2025-07-25 09:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 35 кВ Красная Слобода – Кашира (Краснослободская) явился излом провода в поддерживающим зажиме, в результате старения и износа провода, при ветровых нагрузках, отключение произошло из-за падения оборванного провода верхней фазы на нижнюю. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 35 кВ Красная Слобода – Кашира (Краснослободская) явился излом провода в поддерживающим зажиме, в результате старения и износа провода, при ветровых нагрузках, отключение произошло из-за падения оборванного провода верхней фазы на нижнюю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода верхней фазы на ВЛ 35 кВ Красная Слобода – Кашира (Краснослободская) Опора пром. ж/б.ПБ35-1в (без тр, 1970г)
1971 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Колобовка – Капустин Яр (№297) | 910 | 2025-07-23 20:59 | 2025-07-23 20:59 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ и разрушение одного изолятора в гирлянде оп.№5 произошло в результате попадания молнии в тело опоры №5 и возникновения обратного электродугового перекрытия между траверсой опоры и проводом фазы "В". | 4.11, Отключение ВЛ и разрушение одного изолятора в гирлянде оп.№5 произошло в результате попадания молнии в тело опоры №5 и возникновения обратного электродугового перекрытия между траверсой опоры и проводом фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 изолятора в гирлянде на ВЛ 110 кВ Колобовка – Капустин Яр (№297) опора №5
1972 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Трубная – Маяк с отпайками (№216 с отпайками) | 888 | 2025-07-23 19:04 | 2025-07-23 19:20 | 3.4.12.3, Обнаружено на опоре №70 ВЛ 110 кВ Трубная – Маяк с отпайками (ВЛ 110 кВ №216) (11,7 км до места повреждения) следы перекрытия на траверсе и проводе, а также разрушения изоляторов в натяжных гирляндах фазы «В» из 17 штук 1 разбит, первая и вторая гирлянда. | 4.11, В результате попадания молнии в опору №70 ВЛ 110 кВ Трубная – Маяк с отпайками (ВЛ 110 кВ №216) и электродугового перекрытия провода фазы «В» и траверсы произошло разрушения изоляторов в натяжных гирляндах фазы «В» (из 17 штук 1 разбит, первая и вторая гирлянда) и отключение ВЛ 110 кВ Трубная – Маяк с отпайками (ВЛ 110 кВ №216). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушения изоляторов в натяжных гирляндах фазы «В» (из 17 штук 1 разбит, первая и вторая гирлянда) на ВЛ 110 кВ Трубная – Маяк с отпайками (№216 с отпайками) Опора анк. мет.У220-1+14 (сталь) | 2025-07-23 19:04 | 2025-07-23 19:20
1973 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Головная – Александровка (№221) | 892 | 2025-07-23 19:00 | 2025-07-24 06:37 | 3.4.8.4, Причиной отключения явилось ветка бокового дерева которое порывом ветра ( до 32 м/с) отломило и набросило между фазой «А» в пролете опор 77-78 и землей. | 4.11, Отключение ВЛ произошло в результате возникновения электродугового перекрытия между фазой «А» в пролете опор 77-78 и землей по ветке дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие следов перекрытия на проводе фазы «А» на ВЛ 110 кВ Головная – Александровка (№221) Пролет:3*АС 70/11+1*С-50 | 2025-07-23 19:00 | 2025-07-24 06:37
1974 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волжская – Латекс с отпайками (№267) | 885 | 2025-07-23 18:57 | 2025-07-23 18:57 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 110 кВ Волжская – Латекс с отпайками (ВЛ 110 кВ №267) произошло в результате поднятия (наброса) на опору ВЛ порывом ветра полиэтиленовой пленки и возникновения по полиэтиленовой пленке электродугового перекрытия между проводом фазы "В" и траверсой опоры №15. | 4.11, Отключение ВЛ 110 кВ Волжская – Латекс с отпайками (ВЛ 110 кВ №267) произошло в результате возникновения по полиэтиленовой пленке электродугового перекрытия между проводом фазы "В" и траверсой опоры №15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов электродугового перекрытия на ВЛ 110 кВ Волжская – Латекс с отпайками (№267) Опора пром. мет.П4М
1975 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Волжская – ЛПК №1 (№201) ВЛ 110 кВ Волжская – ЛПК №2 (№202) ВЛ 110 кВ Рулевая – Вербенская (№291) | 862 | 2025-07-23 18:56 | 2025-08-03 18:35 | 3.4.12.2.1, Падение опор №№23-33, 35-44 ВЛ 110 кВ №201, 202; падение опор №19-29 ВЛ-110 кВ №286; опор №164-174 ВЛ 110 кВ №290 произошло в результате воздействия порывов ветра, превышающих максимально возможные расчетные значения, на которые рассчитаны данные ВЛ (3 район по ветровой нагрузке – до 29 м/с). | 4.4.4, Падение опор ВЛ 110 кВ №201, 202; падение опор ВЛ 110 кВ №286, 290 произошло в результате механического воздействия порывов ветра, превышающих нормативные для данных ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение 21 опоры на ВЛ 110 кВ Волжская – ЛПК №1 (№201) Опора пром. мет. ПТ, падение 10 опор на ВЛ 110 кВ Шульцы – Палласовка (№286) Опора пром.ж/б.ПБ110-6 | 2025-07-23 19:56 | 2025-07-24 05:07
1976 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ ЛПК – Рахинка (№280) | 887 | 2025-07-23 18:56 | 2025-07-24 07:00 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в результате обрыва провода в фазы "С" в пролете опор №59-60 в результате воздействия порывов ветра, близких к максимально возможным расчетным значениям, на которые рассчитаны данные ВЛ (3 район по ветровой нагрузке – до 32 м/с) и последующего схлеста проводов. | 4.4.4, Отключение ВЛ произошло в результате обрыва провода в фазы "С" в пролете опор №59-60 в результате воздействия порывов ветра, близких к максимально возможным расчетным значениям, на которые рассчитаны данные ВЛ (3 район по ветровой нагрузке – до 32 м/с) и последующего схлеста проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "С" на ВЛ 110 кВ ЛПК – Рахинка (№280) Пролет:3*АС 120/19+1*С-50
1977 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ МГЭС – Зелёная (№205) | 909 | 2025-07-23 18:50 | 2025-07-24 10:50 | 3.4.12.2.1, Под действием сильных порывов ветра, произошло касание проводом шлейфа фазы «В» траверсы опоры №2 с "прилипанием" провода к траверсе. Под действием порывов ветра шлейф вернулся в нормальное положение. | 4.4.4, Под действием сильных порывов ветра, произошло касание проводом шлейфа фазы «В» траверсы опоры №2 с "прилипанием" провода к траверсе. Под действием порывов ветра шлейф вернулся в нормальное положение. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия на шлейфе фазы "В" на ВЛ 110 кВ МГЭС – Зелёная (№205) Опора анк. мет.У1
1978 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Шульцы – Палласовка (№286) | 906 | 2025-07-22 23:06 | 2025-07-22 23:06 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 110 кВ №291 произошло в результате поднятия на опору ВЛ в результате порывом ветра полиэтиленовой пленки и возникновения по полиэтиленовой пленке электродугового перекрытия между проводами возле опоры №23. В результате воздействия короткого замыкания произошло падение пленки на землю. | 4.11, Отключение ВЛ 110 кВ №291 произошло в результате поднятия на опору ВЛ в результате порывом ветра полиэтиленовой пленки и возникновения по полиэтиленовой пленке электродугового перекрытия между проводами возле опоры №23. В результате воздействия короткого замыкания произошло падение пленки на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия на ВЛ 110 кВ Рулевая – Вербенская (№291) Опора пром.ж/б.ПБ 21
1979 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Кайсацкая – Золотари с отпайкой на ПС Есинская (Золотари) | 907 | 2025-07-22 18:33 | 2025-07-22 18:36 | 3.4.7.3.5, Отключение на ВЛ 35 кВ Кайсацкая – Золотари с отпайкой на ПС Есинская (Золотари) произошло, в результате сближения проводов от сильного бокового ветра при сильном проливном дожде из-за возникновения электродугового перекрытия фаз «В» и «С» в пролете опор №148-149. | 4.4.4, Отключение на ВЛ 35 кВ Кайсацкая – Золотари с отпайкой на ПС Есинская (Золотари) произошло, в результате сближения проводов от сильного бокового ветра при сильном проливном дожде из-за возникновения электродугового перекрытия фаз «В» и «С» в пролете опор №148-149. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие следов перекрытия на проводах фаз «В» и "С" на ВЛ 35 кВ Кайсацкая – Золотари с отпайкой на ПС Есинская (Золотари) Пролет:3*АС 70/11 | 2025-07-22 18:33 | 2025-07-22 18:36
1980 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Гмелинка – Лепехинка (№288) ВЛ 110 кВ Гмелинка – Лепехинка (№288) | 884 | 2025-07-18 10:25 | 2025-07-18 10:35 | 3.4.12.3, При прохождении грозового фронта из-за попаданий молний в провод верхней фазы "В" на расстояниях 21,2 км и 44,89 км от ПС Лепехинка и электродуговых перекрытий в пролете опор №№ 119-120 между проводом и землей и на тело опоры №91 дважды отключалась ВЛ 110 кВ №288 на ПС Лепехинка от защит с успешным АПВ. | 4.11, Аварийные отключения ВЛ 110 кВ №288 от I ступени ТЗНП с успешным АПВ произошли по причине электродуговых перекрытий с верхнего провода фазы "В" в пролете опор №№ 119-120 между проводом и землей и на тело опоры №91 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на проводе фазы "В" на ВЛ 110 кВ Гмелинка – Лепехинка (№288) Опора пром.ж/б.ПБ110-1
1981 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ-2 – Волжская ТЭЦ (№200) | 882 | 2025-07-17 18:18 | 2025-07-17 18:18 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ-2 – Волжская ТЭЦ (№200) произошло в результате электродугового перекрытия проводов трёх фаз в пролёте опор №№ 40-41 посторонним предметом (полиэтиленовой пленкой). При осмотре была обнаружена пленка со следами термического воздействия в охранной зоне ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ-2 – Волжская ТЭЦ (№200) в пролетах опор №40-41, на проводах видны следы перекрытия. | 4.11, Электродуговое перекрытие проводов трёх фаз в пролёте опор №№ 40-41 ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ-2 – Волжская ТЭЦ (№200) посторонним предметом (полиэтиленовой пленкой) явилось причиной отключения ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ-2 – Волжская ТЭЦ (№200). При осмотре была обнаружена пленка со следами термического воздействия в охранной зоне ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ-2 – Волжская ТЭЦ (№200) в пролетах опор №40-41, на проводах видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие проводов трёх фаз в пролёте опор №№ 40-41 посторонним предметом на ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ-2 – Волжская ТЭЦ (№200) Пролет:3*АС 240/39+1*С-50
1982 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Гмелинка – Лепехинка (№288) | 883 | 2025-07-17 10:37 | 2025-07-17 10:37 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 110 кВ Гмелинка - Лепехинка (ВЛ 110кВ №288) и разрушение одного изолятора в гирлянде опоры №105 фазы "В" ВЛ 110 кВ Гмелинка - Лепехинка (ВЛ 110кВ №288) произошло в результате загрязнения изоляции продуктами сельхоздеятельности и возникновения электродугового перекрытия между проводом фазы "В" и траверсой опоры №105 ВЛ 110 кВ Гмелинка - Лепехинка (ВЛ 110кВ №288) . | 4.11, Электродуговое перекрытие между проводом фазы "В" и траверсой опоры №105 ВЛ 110 кВ Гмелинка - Лепехинка (ВЛ 110кВ №288) произошло в результате загрязнения изоляции продуктами сельхоздеятельности, что привело к отключению ВЛ 110 кВ Гмелинка - Лепехинка (ВЛ 110кВ №288) и разрушению одного изолятора в гирлянде опоры №105 фазы "В" ВЛ 110 кВ №288. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушению одного изолятора в гирлянде опоры №105 фазы "В" ВЛ 110 кВ №288 на ВЛ 110 кВ Гмелинка – Лепехинка (№288) Опора пром.ж/б.ПБ110-1
1983 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ПС ВЛ | 110 110 | ПС 110 кВ Радужная ВЛ 110 кВ Демидово – Приморская (№215) | 834 | 2025-07-17 09:52 | 2025-07-18 11:24 | 3.4.7.3.5, Отключение Т-1 от работы диф. защиты трансформатора произошло в результате пробоя изоляции проходного изолятора 10 кВ на фазе "С" шинного моста 10 кВ и развития однофазного замыкания на землю в межфазное КЗ между фазами "С" и "В". | 4.11, Отключение Т-1 от работы диф. защиты трансформатора произошло в результате пробоя изоляции проходного изолятора 10 кВ на фазе "С" шинного моста 10 кВ и развития однофазного замыкания на землю в межфазное КЗ между фазами "С" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение проходного изолятора фазы "С" на ПС 110 кВ Радужная ШМ 10 кВ между Т-1 и КРУН-10 | 2025-07-17 09:52 | 2025-07-17 13:00
1984 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Танина – Головная с отпайкой на ПС Быково (№282) | 867 | 2025-07-17 01:19 | 2025-07-17 01:26 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 110 кВ №282 произошло в результате поднятия на опору ВЛ в результате порыва ветра в предшествующий период времени шланга капельного орошения и возникновения по этому шлангу электродугового перекрытия между проводом фазы "В" и траверсой опоры №46. В результате воздействий коротких замыканий произошло падение шланга на землю. | 4.11, Отключение ВЛ 110 кВ №282 произошло в результате поднятия на опору ВЛ в результате порыва ветра в предшествующий период времени шланга капельного орошения и возникновения по этому шлангу электродугового перекрытия между проводом фазы "В" и траверсой опоры №46. В результате воздействий коротких замыканий произошло падение шланга на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс постороннего предмета на ВЛ 110 кВ Танина – Головная с отпайкой на ПС Быково (№282) на ВЛ 110 кВ Танина – Головная с отпайкой на ПС Быково (№282) опора №46 | 2025-07-17 01:19 | 2025-07-17 01:26
1985 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Шульцы | 798 | 2025-07-16 19:22 | 2025-07-16 23:26 | 3.4.7.3.5, Излом опорного изолятора ошиновки 110 кВ произошел вследствие образования микротрещины в фарфоре ОСИ в стыке фарфора и опорного фланца изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.14, Излом опорного изолятора ошиновки 110 кВ произошел вследствие образования микротрещины в фарфоре ОСИ в стыке фарфора и опорного фланца изолятора в процессе длительной эксплуатации и дальнейшего его механического разрушения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение (излом) изолятора на ПС 110 кВ Шульцы подставной изолятор ИОС-110/400 между РН-Т1-110 и нейтрали Т1
1986 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Борьба – СП-35 (Капустин Яр) | 776 | 2025-07-16 13:40 | 2025-07-16 15:32 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ ВЛ 35 кВ Борьба – СП-35 (Капустин Яр) произошло в результате наброса порывами ветра полиэтиленовой пленки на провода в пролете опор №10-11 и возникновения электродугового перекрытия между проводами фаз "В" и "С" по полиэтиленовой пленке при сильном дожде. | 4.17.1, Отключение ВЛ ВЛ 35 кВ Борьба – СП-35 (Капустин Яр) произошло в результате наброса порывами ветра полиэтиленовой пленки на провода в пролете опор №10-11 и возникновения электродугового перекрытия между проводами фаз "В" и "С" по полиэтиленовой пленке при сильном дожде. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие следов перекрытия на проводах фаз "В" и "С" на ВЛ 35 кВ Борьба – СП-35 (Капустин Яр) Пролет:3*АС 70/11
1987 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Головная – Заволжская с отпайкой на ПС Николаевка (№222 с отпайкой на ПС Николаевка) | 777 | 2025-07-16 11:22 | 2025-07-16 11:22 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110 кВ №222 произошло в результате попадания молнии в опору №146 возникновения электродугового перекрытия между проводом фазы "В" и траверсой опоры. | 4.11, Отключение ВЛ 110 кВ №222 произошло в результате попадания молнии в опору №146 возникновения электродугового перекрытия между проводом фазы "В" и траверсой опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие следов перекрытия на проводе фазы «В» на ВЛ 110 кВ Головная – Заволжская с отпайкой на ПС Николаевка (№222 с отпайкой на ПС Николаевка) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
1988 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Головная – Кислово (№283) | 772 | 2025-07-16 05:23 | 2025-07-16 05:23 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ и разрушение одного изолятора в гирлянде оп.№112 фаза "В" произошло в результате попадания молнии в тело опоры №112 и возникновения обратного электродугового перекрытия между траверсой опоры и проводом фазы "В". | 4.11, Отключение ВЛ и разрушение одного изолятора в гирлянде оп.№112 фаза "В" произошло в результате попадания молнии в тело опоры №112 и возникновения электродугового перекрытия между траверсой опоры и проводом фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "В" на ВЛ 110 кВ Головная – Кислово (№283) Опора пром.ж/б.ПБ110-15
1989 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Палласовка – НС-1 с отпайкой на НС-2 (Насосные станции) | 747 | 2025-07-13 21:02 | 2025-07-15 02:03 | 3.4.7.3.5, Разрушение опоры №44 произошло из-за старения бетона и усталости металла опоры и арматуры в процессе длительной эксплуатации (55 лет) под воздействием сильных порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (потеря механической прочности железобетонной стойки опоры, изменение свойств материалов растрескивание бетона, коррозия арматуры). | 4.14, Разрушение опоры №44 произошло из-за старения бетона и усталости металла опоры и арматуры в процессе длительной эксплуатации (55 лет) под воздействием сильных порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (потеря механической прочности железобетонной стойки опоры, изменение свойств материалов растрескивание бетона, коррозия арматуры). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение опоры №44 у основания. на ВЛ 35 кВ Палласовка – НС-1 с отпайкой на НС-2 (Насосные станции) ПБ 33 | 2025-07-13 21:02 | 2025-07-14 21:00
1990 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Палласовка – Савинка (Савинка) | 774 | 2025-07-13 21:02 | 2025-07-13 21:07 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 35 кВ Савинка произошло при прохождении грозового фронта в результате попадания молнии в траверсу опоры №94 и возникновения электродугового перекрытия на провода фаз «А» и «C». | 4.11, Отключение ВЛ 35 кВ Савинка и разрушение одного изолятора в гирлянде вазы "А" на опоре №94 произошло при прохождении грозового фронта в результате попадания молнии в траверсу опоры №94 и возникновения электродугового перекрытия на провода фаз «А» и «C». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "А" на ВЛ 35 кВ Палласовка – Савинка (Савинка) Опора пром.ж/б.ПБ35-3в (без тр, 1970г) | 2025-07-13 21:02 | 2025-07-13 21:07
1991 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 110 110 110 110 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Шульцы – Палласовка (№286) ВЛ 110 кВ Шульцы – Палласовка (№286) ВЛ 110 кВ Шульцы – Палласовка (№286) ВЛ 110 кВ Шульцы – Палласовка (№286) ВЛ 110 кВ Шульцы – Палласовка (№286) ВЛ 110 кВ Рулевая – Вербенская (№291) ВЛ 110 кВ Рулевая – Вербенская (№291) | 771 | 2025-07-13 18:50 | 2025-07-16 19:43 | 3.4.12.3, Отключения 13.07.2025 и 14.07.2025 ВЛ 110 кВ Шульцы - Палласовка (ВЛ 110 кВ №286), ВЛ 110 кВ Рулевая - Вербенская (ВЛ 110 кВ №291), ВЛ 110 кВ Вербенская - Шульцы (ВЛ 110 кВ №290) произошло в результате повреждения траверсы на опоре №149 ВЛ 110 кВ Вербенская - Шульцы (ВЛ 110 кВ №290) от попадания молнии в опору при прохождении грозового фронта и последующего развития повреждения опоры. Отключение ВЛ ВЛ 110 кВ Рулевая - Вербенская (ВЛ 110 кВ №291) по неотложной заявке произошло из-за повреждения траверс опор №66,67,74. от грозовых перенапряжений при прохождении грозового фронта 13.07.2025, Грозоупорность ВЛ на деревянных опорах без троса достаточно высока. В процессе эксплуатации грозоупорность ВЛ резко снижаются из-за расщепления и загнивания стоек и траверс. | 4.14, Отключения 13.07.2025 и 14.07.2025 ВЛ 110 кВ Шульцы - Палласовка (ВЛ 110 кВ №286), ВЛ 110 кВ Рулевая - Вербенская (ВЛ 110 кВ №291), ВЛ 110 кВ Вербенская - Шульцы (ВЛ 110 кВ №290) произошло в результате повреждения траверсы на опоре №149 ВЛ 110 кВ Вербенская - Шульцы (ВЛ 110 кВ №290). Отключение ВЛ ВЛ 110 кВ Рулевая - Вербенская (ВЛ 110 кВ №291) по неотложной заявке произошло из-за повреждения траверс опор №66,67,74. Грозоупорность ВЛ на деревянных опорах без троса достаточно высока. В процессе эксплуатации грозоупорность ВЛ резко снижаются из-за расщепления и загнивания стоек и траверс. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение (потеря несущей способности) траверсы на ВЛ 110 кВ Вербенская – Шульцы (№290) Опора пром. дер. ПД110-3, расщепление траверсы на ВЛ 110 кВ Рулевая – Вербенская (№291) Опора пром. дер. ПД110-3, расщепление траверсы на ВЛ 110 кВ Рулевая – Вербенская (№291) Опора пром. дер. ПД110-3, расщепление траверсы на ВЛ 110 кВ Рулевая – Вербенская (№291) Опора пром. дер. ПД110-3 | 2025-07-13 18:54 | 2025-07-14 22:05
1992 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Палласовка – Селянка (№253) | 773 | 2025-07-13 18:39 | 2025-07-13 20:58 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 110 кВ №253 произошло в результате поднятия на опору ВЛ в результате порывов ветра в предшествующий период времени полиэтиленовой пленки и возникновения по полиэтиленовой пленке электродугового перекрытия между проводом фазы "С" и траверсой опоры №34, при прохождении дождя. В результате воздействий коротких замыканий произошло падение пленки на землю. | 4.11, Отключение ВЛ 110 кВ №253 произошло в результате поднятия на опору ВЛ в результате порывом ветра в предшествующий период времени полиэтиленовой пленки и возникновения по полиэтиленовой пленке электродугового перекрытия между проводом фазы "С" и траверсой опоры №34. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "С" на ВЛ 110 кВ Палласовка – Селянка (№253) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м) | 2025-07-13 18:39 | 2025-07-13 20:58
1993 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Палласовка – НС-1 с отпайкой на НС-2 (Насосные станции) | 775 | 2025-07-12 04:33 | 2025-07-12 04:46 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ произошло при прохождении грозового фронта в результате попадания молнии в пролете опор №81-82 в провода фаз «В» и «С» и возникновения электродугового перекрытия между этими проводами и траверсами опор №№ 81, 82. | 4.11, Отключение ВЛ произошло из-за возникновения электродугового перекрытия между проводами фаз «В» и «С» и траверсами опор №№ 81, 82. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия на проводах фаз "В" и "С" на ВЛ 35 кВ Палласовка – НС-1 с отпайкой на НС-2 (Насосные станции) Пролет:3*АС 120/19 | 2025-07-12 04:33 | 2025-07-12 04:46
1994 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Красная Слобода | 695 | 2025-07-06 07:53 | 2025-07-06 07:53 | 3.4.7.3.5, Отключение В-Т2-6 произошло в результате неотключения В-15Л-10 из-за изменения характеристик конденсаторов блока управления в процессе длительной эксплуатации. Релейная защита работала правильно. | 4.16, Отключение В-Т2-6 произошло в результате неотключения В-15Л-10 из-за изменения характеристик конденсаторов блока управления в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность конденсаторов блока управления на ПС 110 кВ Красная Слобода ВВТЭ-10-20/1600
1995 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Гмелинка – Лепехинка (№288) | 689 | 2025-07-06 01:28 | 2025-07-06 01:28 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 110 кВ №288, 287, 231 и разрушение одного изолятора в гирлянде оп.№178 фаза "С" ВЛ 110 кВ №231 произошло в результате загрязнения изоляции несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации при увлажнении линевым дождем и возникновения электродугового перекрытия между траверсой опоры №178 ВЛ 110 кВ №231 и проводом фазы "С". | 4.11, Отключение ВЛ 110 кВ №288, 287, 231 и разрушение одного изолятора в гирлянде оп.№178 фаза "С" ВЛ 110 кВ №231 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия между траверсой опоры №178 ВЛ 110 кВ №231 и проводом фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "С" на ВЛ 110 кВ Гмелинка – Старая Полтавка с отпайкой на ПС Кано (№231) Опора пром.ж/б.ПБ 21
1996 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Гмелинка – Лепехинка (№288) | 688 | 2025-07-05 17:37 | 2025-07-05 17:37 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 110 кВ №288, 287, 231 и разрушение одного изолятора в гирлянде оп.№43 фаза "С" ВЛ 110 кВ №287 произошло в результате загрязнения изоляции несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации при увлажнении линевым дождем и возникновения электродугового перекрытия между траверсой опоры №43 ВЛ 110 кВ №287 и проводом фазы "С". | 4.11, Отключение ВЛ 110 кВ №288, 287, 231 и разрушение одного изолятора в гирлянде оп.№43 фаза "С" ВЛ 110 кВ №287 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия между траверсой опоры №43 ВЛ 110 кВ №287 и проводом фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "С" на ВЛ 110 кВ №287 опора №43
1997 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Головная – Заволжская с отпайкой на ПС Николаевка (№222 с отпайкой на ПС Николаевка) | 676 | 2025-07-05 13:41 | 2025-07-06 22:42 | 3.4.8.5.1.1, Опоры типа УСБ110-1 установлены в шаровый упор и конструктивно сохраняют устойчивость только благодаря оттяжкам. Причиной аварии явилось повреждение неустановленными лицами на опоре №137 оттяжек № 2,3,5 и U образного болта на оттяжке № 3, с целью хищения металла, что привело к потере устойчивости опоры № 137 и ее падению. Возникшим в результате падения опоры № 137 односторонним тяжением провода и грозозащитного троса опора № 136 была выведена из состояния равновесия и наклонена с последующим падением. |  | 2025-07-05 13:41 | 2025-07-06 03:20
1998 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 110 кВ Ахтуба | 694 | 2025-07-05 05:16 | 2025-07-05 05:16 | 3.4.12.3, Причина ТН является следствием очередного пуска МТЗ В1-Т2-6 и его отключение с временем 2,7с. согласно заданной уставке (трёхфазное КЗ). На трёхфазное короткое замыкание от перемежающихся токов по фазам при прохождении грозового фронта с ливнем от действия токов КЗ отключается В1-Т2-6. | 4.11, Причина ТН является следствием очередного пуска МТЗ В1-Т2-6 и его отключение с временем 2,7с. согласно заданной уставке (трёхфазное КЗ). На трёхфазное короткое замыкание от перемежающихся токов по фазам при прохождении грозового фронта с ливнем от действия токов КЗ отключается В1-Т2-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение без повреждения на ПС 110 кВ Ахтуба В1-Т2-6
1999 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Танина | 687 | 2025-07-02 22:50 | 2025-07-03 05:30 | 3.4.7.3.5, Отключение Т-1 на ПС 110кВ Танина произошло из-за ложной работы газовой защиты РПН Т-1 вследствие замыкания на «землю» жилы 011 кабеля 122 в цепи газовой защиты РПН оперативных цепей защиты Т1. Кабель марки КВВГ 10*2,5 находится в эксплуатации с 1978г. Снижения изоляции до аварийных значений произошло в результате старения изоляции и попадания влаги. | 4.12, Отключение Т-1 на ПС 110кВ Танина произошло из-за ложной работы газовой защиты РПН Т-1 вследствие замыкания на «землю» жилы 011 кабеля 122 в цепи газовой защиты РПН оперативных цепей защиты Т1 в результате нарушения изоляции кабеля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушении изоляции в кабеле 122 на ПС 110 кВ Танина Газовая защита РПН | 2025-07-02 22:50 | 2025-07-03 05:30
2000 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 110 110 110 | ВЛ 110 кВ ЛПК – Рахинка (№280) ВЛ 110 кВ Волжская – ЛПК №2 (№202) ВЛ 110 кВ ЛПК – Рахинка (№280) | 686 | 2025-07-01 15:10 | 2025-07-02 16:55 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ ЛПК – Рахинка (ВЛ 110 кВ №280) и разрушение 4 изоляторов в гирлянде фазы «А» на опоре №2, отключение ВЛ 110 кВ Волжская – ЛПК №2 (ВЛ 110 кВ №202) произошло в результате возникновения электродугового перекрытия между проводом фазы «А» и траверсой опоры №2 ВЛ 110 кВ ЛПК – Рахинка (ВЛ 110 кВ №280) по металлической проволоке, принесенной птицами для строительства гнезда на оп.№2. 3.4.13.4.1, Обрыв провода фазы «А» в пролете опор №10-№11 ВЛ 110 кВ Волжская – ЛПК №2 (ВЛ 110 кВ №202) произошел в результате прохождения токов короткого замыкания через соединение провода в соединителе, его термического повреждения и нарушения соединения. | 4.10, Отключение ВЛ-110 кВ Волжская – ЛПК №2 (ВЛ-110 кВ №202) произошло в результате обрыва провода фазы «А» в пр. №10-№11. Обрыв провода фазы «А» в пролете опор №10-№11 ВЛ 110 кВ Волжская – ЛПК №2 (ВЛ 110 кВ №202) произошел в результате прохождения токов короткого замыкания через соединение провода в соединителе, его термического повреждения и нарушения соединения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа фазы "А" на ВЛ 110 кВ Волжская – ЛПК №2 (№202) Пролет:3*АС 95/16+1*ПС 50, обрыв провода фазы "А" на ВЛ 110 кВ Волжская – ЛПК №2 (№202) Пролет:3*АС 95/16+1*ПС 50 4.11, Отключение ВЛ 110 кВ ЛПК – Рахинка (ВЛ 110 кВ №280) и разрушение 4 изоляторов в гирлянде фазы «А» на опоре №2, произошло в результате возникновения электродугового перекрытия между проводом фазы «А» и траверсой опоры №2 ВЛ 110 кВ ЛПК – Рахинка (ВЛ 110 кВ №280) по металлической проволоке, принесенной птицами для строительства гнезда на оп.№2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 4 изоляторов в гирлянде фазы "А" на ВЛ 110 кВ ЛПК – Рахинка (№280) Опора анк. ж/б. УСБ110-5
2001 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Волжская – ПВЗ (ПВЗ-1) | 661 | 2025-06-30 15:14 | 2025-06-30 15:14 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 35 кВ "ПВЗ-1" произошло из-за несвоевременное выявления рисков воздействия провода с недействующей ВЛ. | 4.12, Отключение ВЛ 35 кВ "ПВЗ-1" произошло из-за возникновения межфазного электродугового перекрытия в результате приближения провода после его обрыва с недействующей ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 35 кВ Волжская – ПВЗ (ПВЗ-1) Опора анк. ж/б.КБ35-110-1
2002 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 35 кВ Кашира | 660 | 2025-06-28 22:58 | 2025-06-28 23:42 | 3.4.10.1, Отключение 2СШ-6 произошло в результате проникновения лисы в яч.8, возникновения электродугового замыкания в ячеке и отключения В-Т2-6 работой дуговой защиты. Проникновение лисы в ячейку стало возможным из-за разрушения плиты кабельного канала. | 4.12, Отключение 2СШ-6 произошло в результате проникновения лисы в яч.8, возникновения электродугового замыкания в ячеке и отключения В-Т2-6 работой дуговой защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие животным на ПС 35 кВ Кашира Ячейка КРУН К-VI у | 2025-06-28 22:58 | 2025-06-28 23:42
2003 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 35 кВ ВЗС | 659 | 2025-06-28 11:00 | 2025-06-29 15:28 | 3.4.7.3.5, Технологическое нарушение произошло в следствии старения межвитковой изоляции в процессе длительной эксплуатации ТН1-6 (с 1970 года) и возникновению виткового замыкания на стороне ВН фаза «С». | 4.12, Технологическое нарушение произошло в следствии старения межвитковой изоляции ТН1-6 (с 1970 года) и возникновению виткового замыкания на стороне ВН фаза «С». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: витковое замыкание обмотки ВН на ПС 35 кВ ВЗС НТМИ-6-66У3
2004 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Демидово – Приморская (№215) | 664 | 2025-06-27 14:51 | 2025-06-27 14:51 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ №215-216 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия между проводом фазы «В» и траверсой опоры №77 ВЛ 110 кВ №216 по постороннему предмету принесенного птицами для строительства гнезда. | 4.11, Отключение ВЛ 110 кВ №215-216 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия между проводом фазы «В» и траверсой опоры №77 ВЛ 110 кВ №216 по постороннему предмету принесенному птицами для строительства гнезда. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие следов перекрытия на проводе фазы «В» на ВЛ 110 кВ Демидово – Приморская (№215) Опора анк. мет.У110-1 (сталь)
2005 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Колобовка – Капустин Яр (№297) ПС 110 кВ Колобовка | 654 | 2025-06-27 14:10 | 2025-06-28 00:53 | 3.4.7.3.5, Аварийное отключение произошло в связи с разрушением подставных изоляторов ИОС-110/400 ф «А», ф «В», приведшее к короткому замыканию, вследствие чего произошло отключение Т2 на ПС 110кВ Колобовка. Повреждение изоляторов произошло в результате образования микротрещин на поверхности фарфоровой покрышки и утерей ей механической прочности в процессе длительной эксплуатации при сильных порывах ветра. | 4.4.4, Аварийное отключение произошло в связи с разрушением подставных изоляторов ИОС-110/400 ф «А», ф «В», приведшее к короткому замыканию, вследствие чего произошло отключение Т2 на ПС 110кВ Колобовка. Повреждение изоляторов произошло в результате образования микротрещин на поверхности фарфоровой покрышки и утерей ей механической прочности в процессе длительной эксплуатации при неблагоприятных погодных условиях (сильных порывах ветра с порывами до 23 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение 2 подставных изоляторов на ПС 110 кВ Колобовка ШМ-110
2006 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ – Метионин-1 с отпайкой на ПС Метионин-2 (№271) | 622 | 2025-06-25 03:21 | 2025-06-25 03:21 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ произошло в результате возникновения электродугового перекрытия между проводом фазы "С" и траверсой опоры №36 по материалам используемым птицами для строительства гнезда. | 4.17.4, Отключение ВЛ произошло в результате возникновения электродугового перекрытия между проводом фазы "С" и траверсой опоры №36 по материалам строительства птичьего гнезда. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия на проводе фазы "С" на ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ – Метионин-1 с отпайкой на ПС Метионин-2 (№271) Опора анк. мет.ЦУ6-3+6,2 (сталь)
2007 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 35 кВ ВЗС | 640 | 2025-06-23 20:16 | 2025-06-24 00:44 | 3.4.12.3, Срабатывание предохранителей в яч. ТН1-6 произошло от воздействия грозовых перенапряжений. | 4.13, Срабатывание предохранителей в яч. ТН1-6 произошло от воздействия грозовых перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегoрание плавкой вставки на ПС 35 кВ ВЗС Предохранитель ПКН 001-10У1(ф.А), Перегoрание плавкой вставки на ПС 35 кВ ВЗС Предохранитель ПКН 001-10У1(ф.В), Перегoрание плавкой вставки на ПС 35 кВ ВЗС Предохранитель ПКН 001-10У1(ф.С)
2008 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 кВ Луговая | 637 | 2025-06-17 19:46 | 2025-06-17 21:01 | 3.4.7.3.5, Повреждение предохранителя в ячейке ТН1-10 на ПС 35 кВ Луговая произошло в результате ухудшения контакта и превышения допустимой температуры контактных зажимов и контактной поверхности плавкой вставки предохранителя. Ухудшение контакта произошло по причине старения металла в процессе длительной эксплуатации. | 4.10, Повреждение предохранителя в ячейке ТН1-10 на ПС 35 кВ «Луговая» произошло в результате ухудшения контакта и превышения допустимой температуры контактных зажимов и контактной поверхности плавкой вставки предохранителя. Ухудшение контакта произошло по причине старения металла в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срабатывание предохранителя фазы "С" на ПС 35 кВ Луговая Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 фС | 2025-06-17 19:46 | 2025-06-17 21:01
2009 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Палласовка – Савинка (Савинка) | 587 | 2025-06-17 13:58 | 2025-06-17 14:12 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-35 кВ Савинка и разрушение одного изолятора в гирлянде фазы «А» опоры №121 произошло при прохождении грозового фронта в результате попадания молнии в траверсу опоры №121 и возникновения электродугового перекрытия на проводах фаз «А» и «C». | 4.12, Отключение ВЛ-35 кВ Савинка и разрушение одного изолятора в гирлянде фазы «А» опоры №121 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия на проводах фаз «А» и «C». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие следов перекрытия на проводх фаз «А» и "С" на ВЛ 35 кВ Палласовка – Савинка (Савинка) Опора пром.ж/б.ПБ35-3в (без тр, 1970г)
2010 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Палласовка – Селянка (№253) | 574 | 2025-06-17 11:40 | 2025-06-17 11:40 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110 кВ №253 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия между проводом ф. «В» и траверсой опоры №321 ВЛ 110 кВ №254 в результате попадания молнии при прохождении грозового фронта. При попадании молнии в опору так же произошел обрыв заземляющего шлейфа ГЗТ. | 4.11, Отключение ВЛ 110 кВ №253 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия между проводом ф. «В» и траверсой опоры №321 ВЛ 110 кВ №254. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, обрыв шлейфа заземляющего спуска на ВЛ 110 кВ Селянка – Валуевка (№254) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (III-IV гол)
2011 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Гмелинка – Лепехинка (№288) | 573 | 2025-06-17 10:49 | 2025-06-17 11:10 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110 кВ №288 произошло при прохождении грозового фронта в результате удара молнии и возникновения межфазное перекрытие проводов фаз «С» и «В» в пролете опор №106-107. | 4.11, Отключение ВЛ 110 кВ №288 произошло в результате межфазного перекрытия проводов фаз «С» и «В» в пролете опор №106-107. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах фаз "В" и "С" на ВЛ 110 кВ Гмелинка – Лепехинка (№288) Пролет:3*АС 120/19 | 2025-06-17 10:49 | 2025-06-17 11:10
2012 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Танина – Головная с отпайкой на ПС Быково (№282) | 525 | 2025-06-11 19:07 | 2025-06-11 19:14 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 110 кВ №282 произошло в результате поднятия на опору ВЛ в результате порывом ветра в предшествующий период времени полиэтиленовой пленки и возникновения по полиэтиленовой пленке электродугового перекрытия между проводом фазы "А" и траверсой опоры №186. В результате воздействий коротких замыканий произошло падение пленки на землю. | 4.17.1, Отключение ВЛ 110 кВ №282 произошло в результате поднятия на опору ВЛ в результате порывом ветра в предшествующий период времени полиэтиленовой пленки и возникновения по полиэтиленовой пленке электродугового перекрытия между проводом фазы "А" и траверсой опоры №186. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс постороннего предмета на ВЛ 110 кВ Танина – Головная с отпайкой на ПС Быково (№282) Опора пром.ж/б.ПБ110-15 | 2025-06-11 19:07 | 2025-06-11 19:14
2013 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Шульцы – Палласовка (№286) | 513 | 2025-06-10 12:40 | 2025-06-10 12:44 | 3.4.7.3.5, В результате старения провода в процессе длительной эксплуатации под воздействием постоянных ветровых нагрузок произошел излом проволок и расплетение двух жил на проводе фазы "В". При приближении проволок к траверсе опоры произошло замыкание между проводом фазы "В" и траверсой опоры № 181. | 4.4.4, В результате старения провода в процессе длительной эксплуатации под воздействием постоянных ветровых нагрузок произошел излом проволок и расплетение двух жил на проводе фазы "В". При приближении проволок к траверсе опоры произошло замыкание между проводом фазы "В" и траверсой опоры № 181. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие сследов оплавления на проводе фазы "В" на ВЛ 110 кВ Вербенская – Шульцы (ВЛ 110 кВ №290) опора №181 | 2025-06-10 12:40 | 2025-06-10 12:44
2014 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 110 кВ Городская-1 | 511 | 2025-06-09 21:09 | 2025-06-09 22:49 | 3.4.9.1.1, Отключение IСШ-6 на ПС 110 кВ Городская-1 произошло из-за повреждения потребительского кабеля. |  | 2025-06-09 21:09 | 2025-06-09 22:49
2015 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Колобовка | 512 | 2025-06-05 09:05 | 2025-06-11 12:39 | 3.4.7.3.5, Увлажнение масла в баках СВ-110 произошло из за износа резиновых уплотнителей в соединениях защитных кожухов тяг управления выключателем в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Увлажнение масла в баках СВ-110 произошло из за износа резиновых уплотнителей в соединениях защитных кожухов тяг управления выключателем в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: влагосодержание и пробивное напряжение не в норме на ПС 110 кВ Колобовка МКП-110М-630-20 с ШПЭ-33
2016 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Рахинка | 503 | 2025-06-03 17:00 | 2025-06-09 11:49 | 3.4.7.3.5, Увлажнение масла в баке фазы "А" СВ-110 произошло из за износа резиновых уплотнителей в соединениях защитных кожухов тяг управления выключателем в процессе длительной эксплуатации. | 4.7, Увлажнение масла в баке фазы "А" СВ-110 произошло из-за износа резиновых уплотнителей в соединениях защитных кожухов тяг управления выключателем в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: влагосодержание и пробивное напряжение не в норме на ПС 110 кВ Рахинка МКП-110М-630-20
2017 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Волжская – Красная Слобода с отпайками (№206) ПС 110 кВ Рассвет | 502 | 2025-06-01 17:10 | 2025-06-02 16:18 | 3.4.7.3.5, Отключение Т-1 произошло из-за не отключения выключателей В-7Л-10 и В-Т1-10 по причине изменения характеристик конденсаторов в процессе длительной эксплуатации и включению КЗ-Т1-110 от МТЗ-110. | 4.16, Отключение Т-1 произошло из-за не отключения выключателей В-7Л-10 и В-Т1-10 по причине изменения характеристик конденсаторов в процессе длительной эксплуатации и включению КЗ-Т1-110 от МТЗ-110. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность конденсатора в блоке управления BU/TEL-220-05А на ПС 110 кВ Рассвет BB/TEL-10-20/1000, неисправность конденсатора в блоке управления BU/TEL-220-05А на ПС 110 кВ Рассвет BB/TEL-10-20/1000 | 2025-06-01 18:23 | 2025-06-01 19:34
2018 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ ЦРМЗ | 501 | 2025-06-01 16:15 | 2025-06-01 17:58 | 3.4.13.3.2, Причиной течи масла из под резинового уплотнения явилось разложение масло-бензостойкой резины МБС из-за низкого качества ее изготовления. | 4.7, Причиной течи масла из под резинового уплотнения явилось разложение масло-бензостойкой резины МБС из-за низкого качества ее изготовления. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: капельная течь масла ввода 6 кВ фаза "В" на ПС 35 кВ ЦРМЗ Трансформатор ТМ-5600/35/6
2019 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Рассвет | 477 | 2025-05-29 12:54 | 2025-05-29 12:54 | 3.4.7.3.3, Отключение В-Т1-10 произошло в результате возникновения однофазных замыканий на землю разных фаз на разных ВЛ 10 кВ в результате касания проводов деревьями при сильном ветре. | 4.12, Отключение В-Т1-10 произошло в результате возникновения однофазных замыканий на землю разных фаз на разных ВЛ 10 кВ в результате касания проводов деревьями при сильном ветре. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение от МТЗ на ПС 110 кВ Рассвет BB/TEL-10-20/1000
2020 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Никольская – Приморская (№279) | 443 | 2025-05-25 06:09 | 2025-05-25 06:09 | 3.4.8.4, Отключения произошли в результате возникновения электродуговых перекрытий между фазой «А» и траверсой опоры №167 ВЛ 110 кВ №281 по шлангу капельного орошения, заброшенного на провод порывами ветра в предыдущий период. | 4.17.1, Отключения произошли в результате возникновения электродуговых перекрытий между фазой «А» и траверсой опоры №167 ВЛ 110 кВ №281 по шлангу капельного орошения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие следов перекрытия на проводе фазы «А» на ВЛ 110 кВ Рахинка – Никольская (№281) ПБ110-15
2021 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ – Латекс (№272) | 442 | 2025-05-25 05:50 | 2025-05-25 05:50 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ №272 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре №58 между проводом фазы "А" и траверсой опоры по продуктам жизнедеятельности птиц (птичьему помету). | 4.11, Отключение ВЛ 110 кВ №272 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре №58 между проводом фазы "А" и траверсой опоры по продуктам жизнедеятельности птиц (птичьему помету). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие следов перекрытия на проводе фазы «А» на ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ – Латекс (№272) Опора анк. мет.У2М-2
2022 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 110 кВ Ахтуба | 410 | 2025-05-21 03:50 | 2025-05-21 03:50 | 3.4.12.3, Отключение 2СШ-6 произошло в результате возникновения коротких замыканий от перемежающихся токов по разным фазам разных линий при прохождении грозового фронта. | 4.11, Отключение 2СШ-6 произошло в результате возникновения коротких замыканий от перемежающихся токов по разным фазам разных линий при прохождении грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение от МТЗ на ПС 110 кВ Ахтуба BB/TEL-10-20/1600
2023 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Рассвет | 409 | 2025-05-21 03:21 | 2025-05-21 03:21 | 3.4.12.3, Отключение 1СШ-10 произошло в результате возникновения коротких замыканий от перемежающихся токов по разным фазам разных линий при прохождении грозового фронта. | 4.11, Отключение 1СШ-10 произошло в результате возникновения коротких замыканий от перемежающихся токов по разным фазам разных линий при прохождении грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение от МТЗ на ПС 110 кВ Рассвет BB/TEL-10-20/1000
2024 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Палласовка – Селянка (№253) | 408 | 2025-05-16 03:43 | 2025-05-16 03:43 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на ВЛ 110 кВ №256 между проводом фазы "А" и траверсой опоры №66 по птичьему помету. | 4.11, Отключение ВЛ произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на ВЛ 110 кВ №256 между проводом фазы "А" и траверсой опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "А" на ВЛ 110 кВ Колышкино – Старая Полтавка с отпайкой наПС Иловатка (№256) Опора анк.ж/б.УБ110-1
2025 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Головная – Заволжская с отпайкой на ПС Николаевка (№222 с отпайкой на ПС Николаевка) | 393 | 2025-05-14 06:23 | 2025-05-14 06:23 | 3.4.12.5.2, Отключение ВЛ 110 кВ № 222 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия по поверхности изоляторов на опоре № 12 между проводом фазы "В" и траверсой опоры в результате образования на изоляторах росы при перепадах температур окружающего воздуха в утренние часы. | 4.11, Отключение ВЛ 110 кВ № 222 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия по поверхности изоляторов на опоре № 12 между проводом фазы "В" и траверсой опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение одного изолятора в гирлянде фазы "В" на ВЛ 110 кВ Головная – Заволжская с отпайкой на ПС Николаевка (№222 с отпайкой на ПС Николаевка) Опора анк.ж/б.УБ110-1
2026 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Палласовка – НС-1 с отпайкой на НС-2 (Насосные станции) | 361 | 2025-05-12 21:33 | 2025-05-12 21:35 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ произошло в результате возникновения межфазного замыкания, возникшего из-за подхлеста провода от массового одновременного взлета птиц. | 4.4.5, Причиной отключения явилось межфазное замыкание воздействие птиц на провода при массовом одновременном взлете и схлестывание проводов с межфазным замыканием при длине пролета 290 метров. Под весом стаи птиц провода сильно провисают. Провод марки АС 70/11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия на проводах на ВЛ 35 кВ Палласовка – НС-1 с отпайкой на НС-2 (Насосные станции) Пролет:3*АС 70/11 | 2025-05-12 21:33 | 2025-05-12 21:35
2027 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Гмелинка – Лепехинка (№288) | 356 | 2025-05-10 07:57 | 2025-05-10 07:57 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 110 кВ №288, 287, 231 и разрушение одного изолятора в гирлянде оп.№216 фаза "А" ВЛ 110 кВ №287 произошло в результате загрязнения изоляции несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации и возникновения электродугового перекрытия между траверсой опоры №216 ВЛ 110 кВ №287 и проводом фазы "А", при влиянии погодных условий в виде дождя. | 4.11, Отключение ВЛ 110 кВ №288, 287, 231 и разрушение одного изолятора в гирлянде оп.№216 фаза "А" ВЛ 110 кВ №287 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия между траверсой опоры №216 ВЛ 110 кВ №287 и проводом фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "А" на ВЛ 110 кВ Гмелинка – Палласовка (№287) Опора пром.ж/б.ПБ110-1
2028 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ-2 – Волжская №1 с отпайками (№203) | 318 | 2025-04-29 09:15 | 2025-04-29 09:15 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре №91 ВЛ 110 кВ №203 в результате возникновения электродугового перекрытия между проводом фазы "В" и траверсой опоры по изоляции загрязненной промышленными уносами в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Отключение ВЛ произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре №91 ВЛ 110 кВ №203 в результате возникновения электродугового перекрытия между проводом фазы "В" и траверсой опоры по изоляции загрязненной промышленными уносами в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "В" на ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ-2 – Волжская №1 с отпайками (№203) опора №91
2029 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Комсомольская – Рулевая (№285) | 317 | 2025-04-25 05:36 | 2025-04-25 05:36 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 110 кВ №283-285 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре №61 ВЛ 110 кВ №284 в результате возникновения электродугового перекрытия между проводом фазы "С" и траверсой опоры по изоляции загрязненной промышленными уносами в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Отключение ВЛ 110 кВ №283-285 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре №61 ВЛ 110 кВ №284 в результате возникновения электродугового перекрытия между проводом фазы "С" и траверсой опоры по изоляции загрязненной промышленными уносами в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "С" на ВЛ 110 кВ Кислово – Комсомольская (№284) Опора пром.ж/б.ПБ110-1
2030 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Зелёная – Юбилейная с отпайками (№19) ВЛ 110 кВ Волжская – Красная Слобода с отпайками (№206) | 290 | 2025-04-23 07:02 | 2025-04-23 07:02 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 110 кВ №206 и ВЛ 110 кВ №19 произошло в результате перекрытия воздушного изоляционного промежутка между токоведущими частями фаз А, С и траверсами опоры №41 по продуктам горения сухой растительности. | 4.9.23, Отключение ВЛ 110 кВ №206 и ВЛ 110 кВ №19 произошло в результате перекрытия воздушного изоляционного промежутка между токоведущими частями фаз А, С и траверсами опоры №41. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия на ВЛ 110 кВ Волжская – Красная Слобода с отпайками (№206) Опора пром. мет. ПТ
2031 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волжская – Красная Слобода с отпайками (№206) | 316 | 2025-04-22 04:18 | 2025-04-22 04:18 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 110 кВ №206 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре №65 ВЛ между проводом фазы "А" и траверсой опоры по полиэтиленовой пленке, наброшенной ранее на ВЛ порывом ветра. ВЛ проходит вблизи садоводческих обществ. | 4.17.1, Отключение ВЛ 110 кВ №206 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре №65 ВЛ между проводом фазы "А" и траверсой опоры по полиэтиленовой пленке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие следов перекрытия на проводе фазы «А» на ВЛ 110 кВ Волжская – Красная Слобода с отпайками (№206) Опора пром. мет. ПТ
2032 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ-2 – Ахтуба (№295) | 315 | 2025-04-20 04:17 | 2025-04-20 04:17 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ №295-298 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре №134 ВЛ 110 кВ №298 между проводом фазы "С" и траверсой опоры по продуктам жизнедеятельности птиц (птичьему помету). | 4.11, Отключение ВЛ 110 кВ №295-298 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре №134 ВЛ 110 кВ №298 между проводом фазы "С" и траверсой опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "С" на ВЛ 110 кВ Ахтуба – Ленинская с отпайками (№298) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (III-IV гол)
2033 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Палласовка – НС-1 с отпайкой на НС-2 (Насосные станции) | 266 | 2025-04-17 13:13 | 2025-04-23 21:42 | 3.4.8.5.2, Загорание растительности началось в результате поджога камыша не установленными лицами вне охранной зоны ВЛ 35 кВ Палласовка – НС-1 с отпайкой на НС-2 (Насосные станции). Под воздействием ветра произошло распространение низового пожара в охранную зону ВЛ. | 4.9.12, Обрыв проводов ВЛ произошел из-за уменьшения прочности проводов под воздействием высоких температур в зоне пожара. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрывы проводов в пролетах опор ВЛ 35 кВ Палласовка – НС-1 с отпайкой на НС-2 (Насосные станции). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода нижней фазы на ВЛ 35 кВ Палласовка – НС-1 с отпайкой на НС-2 (Насосные станции) Пролет:3*АС 70/11, обрыв проводов трех фаз на ВЛ 35 кВ Палласовка – НС-1 с отпайкой на НС-2 (Насосные станции) Пролет:3*АС 70/11+1*С-50 | 2025-04-17 13:13 | 2025-04-18 02:48
2034 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волжская – Латекс с отпайками (№267) | 302 | 2025-04-17 09:35 | 2025-04-17 09:35 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ № 267 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре № 35 ВЛ 110кВ №267 между проводом левой фазы и правой фаз и опорой по материалу используемому птицами для строительства гнезда (проволока). | 4.11, Отключение ВЛ 110 кВ № 267 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре № 35 ВЛ 110 кВ №267 между проводом левой фазы и правой фаз и опорой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия на проводах на ВЛ 110 кВ № 267 опора №35
2035 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Зелёная – Юбилейная с отпайками (№19) | 296 | 2025-04-15 04:50 | 2025-04-15 04:50 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ № 19 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре № 38 ВЛ между проводом фазы "А" и опорой по материалам птичьего гнезда (металлическая проволока). | 4.11, Отключение ВЛ 110 кВ № 19 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре № 38 ВЛ между проводом фазы "А" и опорой по материалам птичьего гнезда (металлическая проволока). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы электродугового перекрытия на проводе фазы "А" на ВЛ 110 кВ Зелёная – Юбилейная с отпайками (№19) опора №38
2036 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волжская – Латекс с отпайками (№267) | 295 | 2025-04-15 04:35 | 2025-04-15 04:35 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ № 267 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре № 35 ВЛ 110кВ №267 между проводом левой фазы и правой фаз и опорой по посторонним предметам от жизнедеятельности птиц (металлическая проволока). | 4.11, Отключение ВЛ 110 кВ № 267 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре № 35 ВЛ 110кВ №267 между проводом левой фазы и правой фаз и опорой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия на проводах на ВЛ 110 кВ Волжская – Латекс с отпайками (№267) Опора пром.ж/б.ПБ 21
2037 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Приморская – Степана Разина (№278) | 294 | 2025-04-14 09:01 | 2025-04-14 11:10 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ №270, 278 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия между проводом фазы «А» и траверсой опоры №248 на ВЛ 110 кВ №278 по продуктам жизнедеятельности птиц (птичьему помету). 3.4.7.3.5, Отказ при включении АПВ СВ-110 на ПС 110 кВ Танина произошел в результате разрегулировка блок-контакта КСА в цепи включения СВ-110 из-за механического износа в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Отключение ВЛ 110 кВ №270, 278 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия между проводом фазы «А» и траверсой опоры №248 на ВЛ 110 кВ №278 по продуктам жизнедеятельности птиц (птичьему помету). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия на проводе фазы "А" на ВЛ 110 кВ Приморская – Степана Разина (№278) Опора анк. мет.У110-3 (сталь) 4.2.2, Отказ при включении АПВ СВ-110 на ПС 110 кВ Танина произошел в результате разрегулировка блок-контакта КСА в цепи включения СВ-110 из-за механического износа в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка блок-контакта КСА на ПС 110 кВ Танина LTB-145D1/B-40/3150 | 2025-04-14 09:01 | 2025-04-14 09:09
2038 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волжская – Городская-1 с отпайкой на ПС ГПЗ (№204) | 261 | 2025-04-11 13:18 | 2025-04-11 13:18 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ произошло в результате возникновения электродугового перекрытия между проводом фазы "А" и траверсой опоры №28 по материалам используемым птицами для строительства гнезда. | 4.11, Отключение ВЛ произошло в результате возникновения электродугового перекрытия между проводом фазы "А" и траверсой опоры №28 по материалам строительства птичьего гнезда. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия на проводе фазы А на ВЛ 110 кВ Волжская – Городская-1 с отпайкой на ПС ГПЗ (№204) опора №28
2039 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волжская – ЛПК №1 (№201) | 262 | 2025-04-10 11:00 | 2025-04-10 14:36 | 3.4.8.4, Наброс проволоки на ВЛ произошел в результате действий неустановленных посторонних лиц.
2040 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Рассвет | 265 | 2025-04-06 12:27 | 2025-04-06 14:44 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода на оп.1 1Л-Рассвет-10 произошел в результате излома взяки под воздействием знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе длительной эксплуатации. В связи с близким расположением, 1 СШ-10 выведена в ремонт для безопасного выполнения работ. | 4.3.4, Обрыв провода на оп.1 1Л-Рассвет-10 произошел в результате излома взяки под воздействием знакопеременных и изгибающих нагрузок. В связи с близким расположением, 1 СШ-10 выведена в ремонт для безопасного выполнения работ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждний на 1СШ-10 нет на ПС 110 кВ Рассвет 1СШ-10 | 2025-04-06 12:27 | 2025-04-06 14:44
2041 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ ВЛ ПС ПС ВЛ ПС | 110 110 110 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Волжская – Красная Слобода с отпайками (№206) ВЛ 110 кВ Зелёная – Юбилейная с отпайками (№19) ПС 110 кВ Красная Слобода ПС 110 кВ Рассвет ВЛ 110 кВ Волжская – Красная Слобода с отпайками (№206) ПС 110 кВ Рассвет | 256 | 2025-04-06 06:04 | 2025-04-08 21:23 | 3.4.7.3.5, Повреждение шлейфа ф. «С».на опоре №80 ВЛ 110кВ №206 отп. Рассвет на опоре №80, произошло в результате ухудшения контакта в болтовом соединении в процессе длительной эксплуатации при прохождении токов короткого замыкания при работе КЗ-Т1-110 на ПС 110 кВ Рассвет (короткозамыкатель установлен на фазе "С"). 3.4.7.3.5, Повреждение катушки контактора включения СВ-110 на ПС 110 кВ Красная Слобода произошло в результате снижения сопротивления изоляции между витками катушки в процессе длительной эксплуатации (с 1979 г.). 3.4.7.3.5, Ложная работа автоматики КЗ-Т1-110, ОД-Т1-110 на ПС 110 кВ Рассвет произошла из-за снижения сопротивления изоляции в цепях включения КЗ-Т1-110 (между жилами 42 и 44 в кабеле ОБ-08 на ОРУ между клеммной коробкой КЗ-Т1-110 и КРУН-10) в результате ухудшения изоляционных характеристик провода в процессе длительной эксплуатации (Кабель марки АКВВГ 19*2,5 находится в эксплуатации с 1981 г.) при прохождении ливневого фронта. | 4.13, Повреждение шлейфа ф. «С».на опоре №80 ВЛ 110кВ №206 отп. Рассвет на опоре №80, произошло в результате ухудшения контакта в болтовом соединении. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "С" на ВЛ 110 кВ Волжская – Красная Слобода с отпайками (№206) Пролет:3*АС 120/19+1*С-50 4.12, Повреждение катушки контактора включения СВ-110 на ПС 110 кВ Красная Слобода произошло в результате снижения сопротивления изоляции между витками катушки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение катушки контактора включения. на ПС 110 кВ Красная Слобода МКП-110М-1000-20 с ШПЭ-33 4.12, Ложная работа автоматики КЗ-Т1-110, ОД-Т1-110 на ПС 110 кВ Рассвет произошла из-за снижения сопротивления изоляции в цепях включения КЗ-Т1-110 (между жилами 42 и 44 в кабеле ОБ-08 на ОРУ между клеммной коробкой КЗ-Т1-110 и КРУН-10) в результате ухудшения изоляционных характеристик провода при прохождении ливневого фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изоляции на ПС 110 кВ Рассвет кабель ОБ-08 | 2025-04-06 08:13 | 2025-04-06 15:30
2042 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 110 кВ Городская-1 | 219 | 2025-03-29 15:18 | 2025-03-29 15:29 | 3.4.7.3.5, Работа защит В-56Л-6 на ПС 110 кВ Городская-1 и отключение 6СШ-6 кВ произошла в результате повреждения концевой кабельной муфты на КТП №1 потребителя Дьякова С.Г. Изломом проводника в цепи отключения выключателя В-56Л-6, привел к неспособности аварийного отключения выключателя 56Л-Городская1-6, что привело к отключению вводного выключателя с погашением секции шин. Изломом проводника произошел в результате старения материала провода в и снижения его механической прочности в процессе длятельной эксплуатации. | 4.13, Изломом проводника в цепи отключения выключателя произошел в результате старения материала провода в и снижения его механической прочности в процессе длятельной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом проводника в цепи отключения выключателя на выходе из промежуточного клеммника (ХТ20) на ПС 110 кВ Городская-1 BB/TEL-10-20/1000 | 2025-03-29 15:18 | 2025-03-29 15:29
2043 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Зелёная – Юбилейная с отпайками (№19) | 192 | 2025-03-15 06:47 | 2025-03-15 06:47 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ №19 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия между проводом фазы "В" и траверсой опоры №74 по телам птиц. | 4.11, Отключение ВЛ 110 кВ №19 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия между проводом фазы "В" и траверсой опоры №74. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия на проводе фазы "В" на ВЛ 110 кВ Зелёная – Юбилейная с отпайками (№19) Пролет:3*АС 185/29+1*ПС 50
2044 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ ПС | 35 35 | ВЛ 35 кВ Палласовка – НС-1 с отпайкой на НС-2 (Насосные станции) ПС 35 кВ НС-1 | 168 | 2025-03-08 13:12 | 2025-03-15 17:18 | 3.4.7.3.5, Снижение изоляции кабеля цепей вторичной коммутации от газового реле Т-2 к яч. В-Т2-6 произошло в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации, растрескиванию изоляции и попадания влаги. Замыкание жил контрольного кабеля произошло в месте выхода контрольного кабеля из земли к клеммной коробке Т-2. | 4.12, Ложная работа газовой защиты Т-2 из-за снижения сопротивления изоляции жил А107 и А108 в кабеле 2Т на ОРУ между клеммной коробкой Т-2 и КРУН 6 кВ 2СШ, это привело к шунтированию контактов газовой защиты и сформирован сигнал на включение КЗ 35 Т-2 и отключение ОД 35. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изоляции на ПС 35 кВ НС-1 кабель цепей вторичной коммутации от газового реле Т-2 к яч. В-Т2-6 КРУН 6 кВ 2СШ | 2025-03-08 13:12 | 2025-03-09 06:46
2045 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Демидово – Приморская (№215) ВЛ 110 кВ Трубная – Маяк с отпайками (№216 с отпайками) | 135 | 2025-02-24 18:41 | 2025-02-25 17:21 | 3.4.7.3.5, Аварийное отключение ВЛ 110 кВ №215-216 произошло в результате повреждения и обрыва провода фазы «А» на ВЛ 110 кВ №216 в пролете опор №121-122 с падением на землю и возникновения однофазного короткого замыкания между фазой «А» и «землей» на ВЛ 110 кВ №216 в сторону ПС 500 кВ Трубная. Обрыв провода произошел в результате старения провода и повреждения повива от многократных воздействий изгибающих нагрузок в месте выхода провода из соединителя типа СОАС в процессе длительной эксплуатации (с 1994 года., 31 год). | 4.13, Аварийное отключение ВЛ 110 кВ №215-216 произошло в результате повреждения и обрыва провода фазы «А» на ВЛ 110 кВ №216 в пролете опор №121-122 с падением на землю и возникновения однофазного короткого замыкания между фазой «А» и «землей» на ВЛ 110 кВ №216 в сторону ПС 500 кВ Трубная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "А" на ВЛ 110 кВ Трубная – Маяк с отпайками (№216 с отпайками) Пролет:3*АС 300/48+1*С-70 | 2025-02-25 11:57 | 2025-02-25 17:21
2046 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ КВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ-2 – Волжская ТЭЦ (№200) ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ – Волжская ТЭЦ-2 с отпайками (№274) | 129 | 2025-02-20 06:42 | 2025-02-20 06:42 | 3.4.10.2, Отключение КВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ-2 - Волжская ТЭЦ с отпайками произошло в результате возникновения электродугового перекрытия между проводом фазы "А" и траверсой опоры №39 по постороннему предмету принесенного птицами для строительства гнезда. | 4.17.4, Отключение КВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ-2 - Волжская ТЭЦ с отпайками произошло в результате перекрытия на опоре №39 по постороннему предмету принесенного птицами для строительства гнезда. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия на проводе фазы "А" на ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ – Волжская ТЭЦ-2 с отпайками (№274) Опора анк. мет.У110-1 (сталь)
2047 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ПС ПС ВЛ | 35 35 35 | ПС 110 кВ Городская-1 ПС 35 кВ ЦРМЗ ВЛ 35 кВ Волжская – Зеленая с отпайками (Соединительная) | 114 | 2025-02-18 06:07 | 2025-02-18 18:11 | 3.4.7.3.5, Нагрев болтовых контактных соединений возник по причине ослабления болтовых контактов под воздействием знакопеременных ветровых нагрузок и вибраций. | 4.13, Нагрев болтовых контактных соединений возник по причине ослабления болтовых контактов под воздействием знакопеременных ветровых нагрузок и вибраций. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактных соединений ошиновки фаз А,В,С на ЛР-Соединительная-35 в сторону ВЛ-35 кВ Соединительная на ВЛ 35 кВ Волжская – Зеленая с отпайками (Соединительная) Пролет:3*А 95+1*С-35
2048 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Рассвет – Суходол (№208) ПС 110 кВ Суходол | 105 | 2025-02-14 09:47 | 2025-02-14 14:52 | 3.4.7.3.5, Излом опорного изолятора ошиновки 110 кВ произошел вследствие образования микротрещины в фарфоре ОСИ в стыке фарфора и опорного фланца изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Излом опорного изолятора ошиновки 110 кВ произошел вследствие образования микротрещины в фарфоре ОСИ в стыке фарфора и опорного фланца изолятора в процессе длительной эксплуатации и дальнейшего его механического разрушения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опорного изолятора на фазе "А" на ПС 110 кВ Суходол А жесткая ошиновка трубчатого сечения диаметра 50
2049 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волжская – Красная Слобода с отпайками (№206) | 52 | 2025-01-16 12:37 | 2025-01-16 12:37 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 110 кВ №206, 208 и разрушение одного изолятора в гирлянде опоры №3 фаза "В" на ВЛ 110 кВ №208 произошло в произошло в результате загрязнения изоляции несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации и возникновения электродугового перекрытия между проводом фазы "В" и траверсой опоры №3 ВЛ 110 кВ №208. | 4.11, Отключение ВЛ 110 кВ №206, 208 и разрушение одного изолятора в гирлянде опоры №3 фаза "В" на ВЛ 110 кВ №208 произошло в произошло в результате возникновения электродугового перекрытия между проводом фазы "В" и траверсой опоры №3 ВЛ 110 кВ №208. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "В" на ВЛ 110 кВ №208 опора №3
2050 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ ВЛ | 6 (6.3) 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №6 ПС РП1 ВЛ 6 кВ №6 ПС РП1 | 387 | 2025-12-28 04:24 | 2025-12-28 14:00 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ТР-Т1-6 ТП-20 ТР-Т1-6 ТП-20 | 2025-12-28 04:24 | 2025-12-28 14:00
2051 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП №493 15Л-Красная Слобода-10 | 398 | 2025-12-27 16:05 | 2025-12-27 16:17 | 3.4.7.3.5, Следы электродугового перекрытия проводов в пролёте оп.1/3 - 1/4 в связи с ухудшением свойств материала. | 4.11, Следы электродугового перекрытия проводов в пролёте оп.1/3 - 1/4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы электродугового перекрытия проводов в пролёте оп.1/3 - 1/4. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП-493 15Л-Красная Слобода-10 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-493 15Л-Красная Слобода-10 | 2025-12-27 16:05 | 2025-12-27 16:17
2052 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода | 367 | 2025-12-27 15:28 | 2025-12-27 15:28 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода
2053 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №19 6Л-РП1-6 | 399 | 2025-12-25 14:06 | 2025-12-25 15:47 | 3.4.7.4.1, Для восстановления удаленного опроса прибора учета на опоре 2/5-13 2Л-0,4 кВ от ТП-19 выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета. | 4.20, Сбой передачи данных удаленного опроса прибора учета на опоре №2/5-13 2Л-0,4 кВ от ТП-19 произошел из-за неисправности прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учета Миртек-32У на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-19 6Л-РП1-6 | 2025-12-25 14:06 | 2025-12-25 15:47
2054 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ТП ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ТП 10кВ №335 15Л-Красная Слобода-10 ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода | 322 | 2025-12-19 05:35 | 2025-12-19 11:59 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие старения, произошло ухудшение изоляции, что привело к несимметрии напряжения на холостом ходу на вторичной обмотке трансформатора. | 4.12, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие старения, произошло ухудшение изоляции, что привело к несимметрии напряжения на холостом ходу на вторичной обмотке трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора на ТП 10кВ №335 15Л-Красная Слобода-10 Трансформатор ТМ-160/10 | 2025-12-19 05:35 | 2025-12-19 11:59
2055 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№25 (1Л-0,4кВ) | 397 | 2025-12-17 16:43 | 2025-12-17 18:25 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в РУ-0.4 кВ потребителя от оп.1/8. |  | 2025-12-17 16:43 | 2025-12-17 18:25
2056 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №608 1Л-Рассвет-10 | 396 | 2025-12-15 18:07 | 2025-12-15 19:45 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки провода на опоре №2/1-8 и отключение ВЛ по неотложной заявке произошло из-за излома вязки провода по причине потеря механической прочности провода. | 4.13, Обрыв вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №608 1Л-Рассвет-10 Опора ПН-1ДБ | 2025-12-15 18:07 | 2025-12-15 19:45
2057 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №19 7Л-Ахтуба-6 | 395 | 2025-12-15 14:17 | 2025-12-15 17:00 | 3.4.7.4.1, Для восстановления удаленного опроса прибора учета на опоре 1/13 1Л-0,4 кВ от ТП-19 выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета. | 4.20, Сбой передачи данных удаленного опроса прибора учета на опоре №1/13 1Л-0,4 кВ от ТП-19 произошел из-за неисправности прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учета Миртек-32У на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №19 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №19 7Л-Ахтуба-6 Опора ОА1-4 | 2025-12-15 14:17 | 2025-12-15 17:00
2058 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №331 15Л-Красная Слобода-10 | 385 | 2025-12-15 12:41 | 2025-12-15 14:18 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода произошел из-за потери механической прочности провода, от сильных порывов ветра и частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации | 4.13, Обрыв провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №331 15Л-Красная Слобода-10 Пролет:4*А 35 | 2025-12-15 12:41 | 2025-12-15 14:18
2059 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №604 2Л-Ахтуба-6 | 372 | 2025-12-14 15:32 | 2025-12-14 16:24 | 3.4.9.3, Повреждение в РУ-0,4 кВ потребителя от оп.1/19 |  | 2025-12-14 15:32 | 2025-12-14 16:24
2060 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 6 (6.3) 10 (10.5) 6 (6.3) 10 (10.5) 10 (10.5) 6 (6.3) 6 (6.3) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №23 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №22 ПС Красная Слобода ВЛ 6 кВ №29 ПС Ахтуба (ПОТР) ВЛ 10 кВ №2 ПС Чайка ВЛ 6 кВ №8 ПС Лебяжья ВЛ 10 кВ №6 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода ВЛ 6 кВ №2 ПС Ахтуба ВЛ 6 кВ №14 ПС Ахтуба ВЛ 10 кВ №14 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №23 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №1 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №2 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №21 ПС Западная ВЛ 10 кВ №23 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №22 ПС Красная Слобода | 304 | 2025-12-13 07:05 | 2025-12-15 19:00 | 3.4.12.2.1, 1. ВЛ 10 кВ №23 ПС Красная Слобода схлёст проводов произошел в условиях воздействий 13.12.2025 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер до 25 м/с. 2. ВЛ 10 кВ №22 ПС Красная Слобода схлёст проводов произошел в условиях воздействий 13.12.2025 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер до 25 м/с. 3. ВЛ 6 кВ №29 ПС Ахтуба (ПОТР) схлёст проводов произошел в условиях воздействий 13.12.2025 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер до 25 м/с. 4. ВЛ 10 кВ №2 ПС Чайка схлёст проводов произошел в условиях воздействий 13.12.2025 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер до 25 м/с. 5. ВЛ 6 кВ №8 ПС Лебяжья схлёст проводов произошел в условиях воздействий 13.12.2025 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер до 25 м/с. 6. ВЛ 10 кВ №6 ПС Чайка обрыв вязки провода произошел в условиях воздействий 13.12.2025 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер до 25 м/с. 7. ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода разрушение изолятора обусловлено воздействием неблагоприятных метеорологических явлений - сильного ветра до 25 м/с. 8. ВЛ 6 кВ №2 ПС Ахтуба обрыв вязки провода произошел в условиях воздействий 13.12.2025 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер до 25 м/с. 9. ВЛ 6 кВ №14 ПС Ахтуба обрыв вязки провода произошел в условиях воздействий 13.12.2025 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер до 25 м/с. 10. ВЛ 10 кВ №14 ПС Чайка схлёст проводов произошел в условиях воздействий 13.12.2025 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер до 25 м/с. 11. ВЛ 10 кВ №23 ПС Красная Слобода обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях воздействия 13.12.2025 неблагоприятных метеорологических явлений - сильный ветер до 25 м/с 12. ВЛ 10 кВ №1 ПС Красная Слобода обрыв провода и разрушение изолятора произошли в условиях воздействий 13.12.2025 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер до 25 м/с. 13. ВЛ 10 кВ №2 ПС Чайка схлёст проводов произошел в условиях воздействий 13.12.2025 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер до 25 м/с. 14. ВЛ 10 кВ №21 ПС Западная обрыв вязки провода произошел в условиях воздействий 14.12.2025 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер до 23 м/с. 15. ВЛ 10 кВ №23 ПС Красная Слобода разрушение изоляторов обусловлено воздействием неблагоприятных метеорологических явлений - сильного ветра до 23 м/с. 16. ВЛ 10 кВ №22 ПС Красная Слобода отключение ВЛ для безопасного производства работ на ВЛ 10 кВ №23 ПС Красная Слобода. | 4.4.4, 1. ВЛ 10 кВ №23 ПС Красная Слобода схлёст проводов произошел в условиях воздействий 13.12.2025 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер до 25 м/с. 2. ВЛ 10 кВ №22 ПС Красная Слобода схлёст проводов произошел в условиях воздействий 13.12.2025 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер до 25 м/с. 3. ВЛ 6 кВ №29 ПС Ахтуба (ПОТР) схлёст проводов произошел в условиях воздействий 13.12.2025 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер до 25 м/с. 4. ВЛ 10 кВ №2 ПС Чайка 5. ВЛ 6 кВ №8 ПС Лебяжья 6. ВЛ 10 кВ №6 ПС Чайка обрыв вязки провода произошел в условиях воздействий 13.12.2025 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер до 25 м/с. 7. ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода разрушение изолятора обусловлено воздействием неблагоприятных метеорологических явлений - сильного ветра до 25 м/с. 8. ВЛ 6 кВ №2 ПС Ахтуба обрыв вязки провода произошел в условиях воздействий 13.12.2025 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер до 25 м/с. 9. ВЛ 6 кВ №14 ПС Ахтуба обрыв вязки провода произошел в условиях воздействий 13.12.2025 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер до 25 м/с. 10. ВЛ 10 кВ №14 ПС Чайка схлёст проводов произошел в условиях воздействий 13.12.2025 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер до 25 м/с. 11. ВЛ 10 кВ №23 ПС Красная Слобода обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях воздействия 13.12.2025 неблагоприятных метеорологических явлений - сильный ветер до 25 м/с 12. ВЛ 10 кВ №1 ПС Красная Слобода обрыв провода и разрушение изолятора произошли в условиях воздействий 13.12.2025 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер до 25 м/с. 13. ВЛ 10 кВ №2 ПС Чайка схлёст проводов произошел в условиях воздействий 13.12.2025 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер до 25 м/с. 14. ВЛ 10 кВ №21 ПС Западная обрыв вязки провода произошел в условиях воздействий 14.12.2025 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер до 23 м/с. 15. ВЛ 10 кВ №23 ПС Красная Слобода разрушение изоляторов обусловлено воздействием неблагоприятных метеорологических явлений - сильного ветра до 23 м/с. 16. ВЛ 10 кВ №22 ПС Красная Слобода отключение ВЛ для безопасного производства работ на ВЛ 10 кВ №23 ПС Красная Слобода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ №23 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №23 ПС Красная Слобода, схлест проводов на ВЛ 10 кВ №22 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №22 ПС Красная Слобода, схлест проводов на ВЛ 10 кВ №2 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №2 ПС Чайка, схлест проводов на ВЛ 6 кВ №8 ПС Лебяжья ВЛ 6 кВ №8 ПС Лебяжья, обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №6 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №6 ПС Чайка, разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода, обрыв вязки на ВЛ 6 кВ №2 ПС Ахтуба ВЛ 6 кВ №2 ПС Ахтуба, обрыв вязки на ВЛ 6 кВ №14 ПС Ахтуба ВЛ 6 кВ №14 ПС Ахтуба, схлест проводов на ВЛ 10 кВ №14 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №14 ПС Чайка, обрыв провода на ВЛ 10 кВ №23 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №23 ПС Красная Слобода, обрыв провода на ВЛ 10 кВ №1 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №1 ПС Красная Слобода, схлест проводов на ВЛ 10 кВ №2 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №2 ПС Чайка, обрыв вязок на ВЛ 10 кВ №21 ПС Западная ВЛ 10 кВ №21 ПС Западная, разрушен изолятор на ВЛ 10 кВ №23 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №23 ПС Красная Слобода, нет на ВЛ 10 кВ №22 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №22 ПС Красная Слобода | 2025-12-13 11:09 | 2025-12-15 19:00
2061 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №4 ПС Ахтуба (ПОТР) | 334 | 2025-12-12 02:16 | 2025-12-12 11:20 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ Произошло в результате повреждения на оборудовании потребителя.
2062 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Красная Слобода | 331 | 2025-12-11 23:24 | 2025-12-11 23:26 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ Произошло в результате повреждения на оборудовании потребителя. |  | 2025-12-11 23:24 | 2025-12-11 23:26
2063 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС Чайка | 250 | 2025-12-05 10:43 | 2025-12-05 10:43 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №10 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №10 ПС Чайка
2064 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Рассвет | 239 | 2025-11-27 16:35 | 2025-11-27 20:41 | 3.4.7.3.5, Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа. на ВЛ 10 кВ №1 ПС Рассвет ВЛ 10 кВ №1 ПС Рассвет | 2025-11-27 16:35 | 2025-11-27 20:41
2065 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №191 12Л-Чайка-10 | 245 | 2025-11-17 11:30 | 2025-11-17 15:27 | 3.4.7.3.5, Из-за увеличения переходного сопротивления по причине окисления контактных поверхностей в следствии длительной эксплуатации произошел нaгрев с последующим нарушением контактного соединения на рубильнике 0,4 кВ ТП №191 | 4.13, Из-за увеличения переходного сопротивления по причине окисления контактных поверхностей в следствии длительной эксплуатации произошел нaгрев с последующим нарушением контактного соединения на рубильнике 0,4 кВ ТП №191 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение рубильника на ТП 10кВ №191 12Л-Чайка-10 Рубильник РБ-32,250А | 2025-11-17 11:30 | 2025-11-17 15:27
2066 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Чайка | 214 | 2025-11-13 10:50 | 2025-11-13 10:50 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №6 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №6 ПС Чайка
2067 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №12 ПС Чайка | 215 | 2025-11-13 07:15 | 2025-11-13 07:15 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №12 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №12 ПС Чайка
2068 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС Красная Слобода | 210 | 2025-11-13 07:09 | 2025-11-13 13:36 | 3.4.7.3.5, Отключение воздушной линии произошло в результате наброса постороннего предмета. | 4.12, Отключение воздушной линии произошло в результате наброса постороннего предмета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №9 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №9 ПС Красная Слобода | 2025-11-13 07:09 | 2025-11-13 09:36
2069 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Красная Слобода | 207 | 2025-11-10 15:32 | 2025-11-10 15:33 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №6 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №6 ПС Красная Слобода | 2025-11-10 15:32 | 2025-11-10 15:33
2070 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№426 (2Л-0,4кВ) | 275 | 2025-11-10 14:29 | 2025-11-10 15:31 | 3.4.7.4.1, Для восстановления удаленного опроса прибора учета на опоре 2/11 2Л-0,4 кВ ТП 426 выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета. | 4.20, Сбой передачи данных удаленного опроса прибора учета на опоре №2/11 2Л-0,4 кВ ТП 426 произошел из-за неисправности прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учета Миртек-32У на ВЛ-0,4кВ от КТП№426 (2Л-0,4кВ) Опора УПН-1ДБ | 2025-11-10 14:29 | 2025-11-10 15:31
2071 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№311(2Л) | 217 | 2025-11-08 21:36 | 2025-11-08 22:05 | 3.4.9.3, повреждение в РУ-0.4 кВ потребителя запитанного от опоры №2/13. |  | 2025-11-08 21:36 | 2025-11-08 22:05
2072 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №14 ПС Чайка | 201 | 2025-11-06 13:52 | 2025-11-06 16:34 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-10 кВ №14 ПС Чайка ВЛ-10 кВ №14 ПС Чайка | 2025-11-06 13:52 | 2025-11-06 16:34
2073 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №14 ПС Чайка | 202 | 2025-11-06 12:45 | 2025-11-06 12:46 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №14 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №14 ПС Чайка | 2025-11-06 12:45 | 2025-11-06 12:46
2074 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС Чайка | 194 | 2025-11-01 05:31 | 2025-11-01 06:06 | 3.4.7.3.5, Отключение воздушной линии произошло в результате наброса постороннего предмета. | 4.12, Отключение воздушной линии произошло в результате наброса постороннего предмета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №10 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №10 ПС Чайка | 2025-11-01 05:31 | 2025-11-01 06:06
2075 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС Чайка | 196 | 2025-11-01 01:25 | 2025-11-01 01:25 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №10 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №10 ПС Чайка
2076 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №12 ПС Чайка | 193 | 2025-10-28 15:33 | 2025-10-28 17:02 | 3.4.7.3.5, ВЛ выведена в резерв для безопасного производства работ на ТР-Т1-10 ТП-94. | 4.12, ВЛ выведена в резерв для безопасного производства работ на ТР-Т1-10 ТП-94. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №12 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №12 ПС Чайка | 2025-10-28 15:33 | 2025-10-28 17:02
2077 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №14 ПС Чайка | 164 | 2025-10-28 05:35 | 2025-10-28 05:35 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №14 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №14 ПС Чайка
2078 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №943 2Л-Чайка-10 | 203 | 2025-10-27 12:50 | 2025-10-27 13:43 | 3.4.7.4.1, Для восстановления удаленного опроса прибора учета на опоре 1/6 1Л-0,4 кВ от ТП-943 выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета. | 4.20, Сбой передачи данных удаленного опроса прибора учета на опоре №1/6 1Л-0,4 кВ от ТП-943 произошел из-за неисправности прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность прибора учета на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №943 2Л-Чайка-10 П10-1 | 2025-10-27 12:50 | 2025-10-27 13:43
2079 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС Чайка | 159 | 2025-10-27 06:14 | 2025-10-27 07:37 | 3.4.7.3.5, Отключение воздушной линии произошло в результате наброса постороннего предмета. | 4.12, Отключение воздушной линии произошло в результате наброса постороннего предмета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №8 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №8 ПС Чайка | 2025-10-27 06:14 | 2025-10-27 07:37
2080 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Красная Слобода | 153 | 2025-10-26 03:18 | 2025-10-26 03:18 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №6 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №6 ПС Красная Слобода
2081 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №371 22Л-Красная Слобода-10 | 177 | 2025-10-25 08:56 | 2025-10-25 09:01 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2025-10-25 08:56 | 2025-10-25 09:01
2082 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №22 ПС Красная Слобода | 150 | 2025-10-25 07:45 | 2025-10-25 07:51 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №22 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №22 ПС Красная Слобода | 2025-10-25 07:45 | 2025-10-25 07:51
2083 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Рассвет | 160 | 2025-10-24 09:24 | 2025-10-24 09:24 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №7 ПС Рассвет ВЛ 10 кВ №7 ПС Рассвет
2084 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС Чайка | 192 | 2025-10-23 10:40 | 2025-10-23 11:21 | 3.4.7.3.5, ВЛ выведена в резерв для безопасного производства работ на ТР-Т1-10 ТП-409. | 4.12, ВЛ выведена в резерв для безопасного производства работ на ТР-Т1-10 ТП-409. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №2 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №2 ПС Чайка | 2025-10-23 10:40 | 2025-10-23 11:21
2085 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №409 2Л-Чайка-10 | 163 | 2025-10-23 09:50 | 2025-10-23 10:28 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2025-10-23 09:50 | 2025-10-23 10:28
2086 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС Чайка | 171 | 2025-10-23 07:44 | 2025-10-23 07:44 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №2 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №2 ПС Чайка
2087 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС Чайка | 172 | 2025-10-23 07:44 | 2025-10-23 07:44 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №4 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №4 ПС Чайка
2088 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Красная Слобода | 155 | 2025-10-21 22:01 | 2025-10-21 22:38 | 3.4.7.3.5, Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа. на ВЛ 10 кВ №1 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №1 ПС Красная Слобода | 2025-10-21 22:01 | 2025-10-21 22:38
2089 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Красная Слобода | 152 | 2025-10-21 17:26 | 2025-10-21 20:14 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 10 кВ №1 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №1 ПС Красная Слобода | 2025-10-21 17:26 | 2025-10-21 20:14
2090 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №22 ПС Красная Слобода | 149 | 2025-10-21 13:10 | 2025-10-21 15:40 | 3.4.7.3.5, Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №22 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №22 ПС Красная Слобода | 2025-10-21 13:10 | 2025-10-21 15:40
2091 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Красная Слобода | 175 | 2025-10-20 20:55 | 2025-10-20 22:15 | 3.4.7.3.5, ВЛ выведена в резерв для безопасного производства работ на ВЛ 6 кВ №30 ПС Ахтуба. | 4.12, ВЛ выведена в резерв для безопасного производства работ на ВЛ 10 кВ №1 ПС Красная Слобода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №6 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №6 ПС Красная Слобода | 2025-10-20 20:55 | 2025-10-20 22:15
2092 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Красная Слобода | 176 | 2025-10-20 08:59 | 2025-10-20 22:15 | 3.4.7.3.5, Отключение воздушной линии произошло в результате наброса постороннего предмета. | 4.12, Отключение воздушной линии произошло в результате наброса постороннего предмета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №1 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №1 ПС Красная Слобода | 2025-10-20 08:59 | 2025-10-20 22:15
2093 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС Чайка | 131 | 2025-10-20 07:51 | 2025-10-20 07:51 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №10 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №10 ПС Чайка
2094 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода | 147 | 2025-10-20 04:33 | 2025-10-20 15:04 | 3.4.7.3.5, Отключение воздушной линии произошло в результате наброса постороннего предмета. | 4.12, Отключение воздушной линии произошло в результате наброса постороннего предмета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода | 2025-10-20 04:33 | 2025-10-20 15:04
2095 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС Чайка | 144 | 2025-10-20 02:51 | 2025-10-20 14:04 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода произошел в результате падения дерева. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате падения дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 10 кВ №2 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №2 ПС Чайка | 2025-10-20 02:51 | 2025-10-20 14:04
2096 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС Чайка | 151 | 2025-10-20 01:08 | 2025-10-20 01:08 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №2 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №2 ПС Чайка
2097 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Чайка | 133 | 2025-10-19 22:51 | 2025-10-20 00:29 | 3.4.7.3.5, Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ 10 кВ №6 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №6 ПС Чайка | 2025-10-19 22:51 | 2025-10-20 00:29
2098 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №8 ПС Ахтуба | 112 | 2025-10-10 16:44 | 2025-10-10 20:27 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора. на ВЛ 6 кВ №8 ПС Ахтуба ВЛ 6 кВ №8 ПС Ахтуба | 2025-10-10 16:44 | 2025-10-10 20:27
2099 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Рассвет | 135 | 2025-10-09 18:37 | 2025-10-09 20:08 | 3.4.9.3, ВЛ выведены в резерв по заявке МЧС |  | 2025-10-09 18:37 | 2025-10-09 20:08
2100 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС Красная Слобода | 126 | 2025-10-09 09:19 | 2025-10-09 12:00 | 3.4.9.3, ВЛ выведена в резерв по заявке ООО "Хлебнаш" |  | 2025-10-09 09:19 | 2025-10-09 12:00
2101 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС Чайка | 108 | 2025-10-07 14:30 | 2025-10-07 16:10 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждени изолятора. на ВЛ 10 кВ №2 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №2 ПС Чайка | 2025-10-07 14:30 | 2025-10-07 16:10
2102 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №99 12Л-Чайка-10 | 142 | 2025-10-06 02:59 | 2025-10-06 05:02 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2025-10-06 02:59 | 2025-10-06 05:02
2103 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Суходол | 137 | 2025-10-05 23:57 | 2025-10-06 02:48 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на потребительской отпайке. |  | 2025-10-05 23:57 | 2025-10-06 02:48
2104 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №12 ПС Чайка | 102 | 2025-10-05 17:23 | 2025-10-05 22:11 | 3.4.7.3.5, Повреждение опоры вызвано воздействием ветровой нагрузки и длительным сроком эксплуатации. | 4.13, Повреждение опоры вызвано воздействием ветровой нагрузки и длительным сроком эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры. на ВЛ 10 кВ №12 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №12 ПС Чайка | 2025-10-05 17:23 | 2025-10-05 22:11
2105 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №6 ПС РП1 | 101 | 2025-10-05 16:31 | 2025-10-05 17:20 | 3.4.8.4, Отключение воздушной линии произошло в результате наброса постороннего предмета. | 4.12, Отключение воздушной линии произошло в результате наброса постороннего предмета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 6 кВ №6 ПС РП1 ВЛ 6 кВ №6 ПС РП1 | 2025-10-05 16:31 | 2025-10-05 17:20
2106 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №140 1Л-Лебяжья-6 | 139 | 2025-10-05 13:37 | 2025-10-05 16:55 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода в пролете опор 2/2-2 - 2/2-3 произошел из-за сильных порывов ветра и частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Отключение ВЛ произошло из-за схлеста проводов при обрыве провода. | 4.3.4, Обрыв провода в пролете опор 2/2-2 - 2/2-3 произошел из-за сильных порывов ветра и частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №140 1Л-Лебяжья-6 Пролет:4*А 25 | 2025-10-05 13:37 | 2025-10-05 16:55
2107 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Рассвет | 89 | 2025-09-29 14:35 | 2025-09-29 14:44 | 3.4.8.5.3, Отключение по заявке ЕДДС. |  | 2025-09-29 14:35 | 2025-09-29 14:44
2108 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№690П (1Л-0,4кВ) | 97 | 2025-09-29 11:33 | 2025-09-29 15:05 | 3.4.7.3.5, Излом опоры №1/10-6 произошел в результате старения и растрескивания бетона в процессе длительной эксплуатации. | 4.14, Отключение ВЛ произошло в результате излома опоры №1/10-6 из-за старения и растрескивания бетона в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры №1/10-6 на ВЛ-0,4кВ от ТП№690П (1Л-0,4кВ) Опора №1/10-6 | 2025-09-29 11:33 | 2025-09-29 15:05
2109 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП №751 2Л-Чайка-10 | 95 | 2025-09-26 13:42 | 2025-09-26 15:40 | 3.4.7.4.1, Для восстановления удаленного опроса прибора учета на опоре 1/11 1Л-0,4 кВ от ТП-751 выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета. | 4.20, Сбой передачи данных удаленного опроса прибора учета на опоре №1/11 1Л-0,4 кВ от ТП-751произошел из-за неисправности прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность прибора учета на ВЛ-0,4кВ от ТП №751 2Л-Чайка-10 А23 | 2025-09-26 13:42 | 2025-09-26 15:40
2110 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №217 1Л-Лебяжья-6 | 93 | 2025-09-26 10:39 | 2025-09-26 13:09 | 3.4.7.4.1, Для восстановления удаленного опроса прибора учета на опоре 2/13 2Л-0,4 кВ от ТП-217 выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета. | 4.20, Сбой передачи данных удаленного опроса прибора учета на опоре 2/13 2Л-0,4 кВ от ТП-217 произошел из-за неисправности прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учета на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №217 1Л-Лебяжья-6 Опора ПН-1ДБ | 2025-09-26 10:39 | 2025-09-26 13:09
2111 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №14 ПС Чайка | 74 | 2025-09-26 05:29 | 2025-09-26 13:23 | 3.4.8.4, Отключение воздушной линии произошло в результате наброса постороннего предмета. | 4.12, Отключение воздушной линии произошло в результате наброса постороннего предмета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс постороннего предмета на ВЛ 10 кВ №14 ПС Чайка Пролет:3*А 35 | 2025-09-26 05:29 | 2025-09-26 13:23
2112 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС Чайка | 63 | 2025-09-22 23:19 | 2025-09-23 00:57 | 3.4.8.5.3.1, Вл выведена в резерв по заявке МЧС |  | 2025-09-22 23:19 | 2025-09-23 00:57
2113 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода | 88 | 2025-09-18 15:59 | 2025-09-18 17:11 | 3.4.7.3.5, ВЛ выведена в резерв для безопасного производства работ на ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода. | 4.13, ВЛ выведена в резерв для безопасного производства работ на ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода | 2025-09-18 15:59 | 2025-09-18 17:11
2114 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №604 2Л-Ахтуба-6 | 81 | 2025-09-17 15:23 | 2025-09-17 16:18 | 3.4.7.4.1, Для восстановления удаленного опроса прибора учета на опоре №2 1Л-0,4 кВ от ТП-604 выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета. | 4.20, Сбой передачи данных удаленного опроса прибора учета на опоре №2 1Л-0,4 кВ от ТП-604 произошел из-за неисправности прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учета на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №604 2Л-Ахтуба-6 Опора ПН-1ДБ | 2025-09-17 15:23 | 2025-09-17 16:18
2115 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №25 31Л-Ахтуба-6 | 80 | 2025-09-17 13:52 | 2025-09-17 15:13 | 3.4.7.4.1, Для восстановления удаленного опроса прибора учета на опоре №12 2Л-0,4 кВ от ТП-25 выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета. | 4.20, Сбой передачи данных удаленного опроса прибора учета на опоре №12 2Л-0,4 кВ от ТП-25 произошел из-за неисправности прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учета на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №25 31Л-Ахтуба-6 Опора УП1-4 | 2025-09-17 13:52 | 2025-09-17 15:13
2116 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №12 ПС Чайка | 55 | 2025-09-16 02:12 | 2025-09-16 04:44 | 3.4.8.4, Отключение воздушной линии произошло в результате наброса постороннего предмета. |  | 2025-09-16 02:12 | 2025-09-16 04:44
2117 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Суходол | 51 | 2025-09-13 14:02 | 2025-09-13 16:06 | 3.4.7.3.5, Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение шлейфа. на ВЛ 10 кВ №6 ПС Суходол ВЛ 10 кВ №6 ПС Суходол | 2025-09-13 14:02 | 2025-09-13 16:06
2118 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №141 8Л-Лебяжья-6 | 46 | 2025-09-11 16:45 | 2025-09-11 18:25 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ произошло в результате схлеста проводов из-за падения ветки на провода. | 4.4.3, Отключение ВЛ произошло в результате схлеста проводов из-за падения ветки на провода в пролете опор 1/10 - 1/11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №141 8Л-Лебяжья-6 Пролет:4*А 35 | 2025-09-11 16:45 | 2025-09-11 18:25
2119 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №6 ПС РП1 | 36 | 2025-09-04 02:30 | 2025-09-04 03:11 | 3.4.8.4, Отключение воздушной линии произошло в результате наброса постороннего предмета. |  | 2025-09-04 02:30 | 2025-09-04 03:11
2120 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Красная Слобода | 33 | 2025-09-03 14:20 | 2025-09-03 15:08 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора. на ВЛ 10 кВ №1 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №1 ПС Красная Слобода | 2025-09-03 14:20 | 2025-09-03 15:08
2121 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №586 8Л-Чайка-10 | 15 | 2025-09-02 17:20 | 2025-09-02 19:14 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода и отключение ВЛ произошло в результате вытяжки провода и уменьшения его сечения, снижения механической прочности провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Отключение ВЛ произошло из-за схлеста проводов при обрыве провода | 4.4.4, Обрыв провода в пролете опор 10-11 произошел из-за частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №586 8Л-Чайка-10 Пролет опор №10-№11 | 2025-09-02 17:20 | 2025-09-02 19:14
2122 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №22 ПС Ахтуба | 31 | 2025-09-02 13:25 | 2025-09-02 18:38 | 3.4.8.4, Отключение воздушной линии произошло в результате наброса постороннего предмета. |  | 2025-09-02 13:25 | 2025-09-02 18:38
2123 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №84 12Л-Чайка-10 | 20 | 2025-09-01 17:41 | 2025-09-01 20:58 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ТП 10кВ №84 12Л-Чайка-10 ТП 10кВ №84 12Л-Чайка-10 | 2025-09-01 17:41 | 2025-09-01 20:58
2124 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №12 ПС Чайка | 9 | 2025-09-01 14:25 | 2025-09-01 15:42 | 3.4.8.4, Отключение воздушной линии произошло в результате наброса постороннего предмета. |  | 2025-09-01 14:25 | 2025-09-01 15:42
2125 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода | 994 | 2025-08-28 23:56 | 2025-08-29 00:28 | 3.4.7.3.5, Падение ветки произошло в результате частых ветровых нагрузок. | 4.12, Падение ветки произошло в результате частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода | 2025-08-28 23:56 | 2025-08-29 00:28
2126 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №21 ПС Западная | 253 | 2025-08-27 15:49 | 2025-08-27 20:24 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №21 ПС Западная ВЛ 10 кВ №21 ПС Западная | 2025-08-27 15:49 | 2025-08-27 20:24
2127 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №6 ПС РП1 | 956 | 2025-08-26 16:04 | 2025-08-26 18:49 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на ВЛ 6 кВ №6 ПС РП1 ВЛ 6 кВ №6 ПС РП1 | 2025-08-26 16:04 | 2025-08-26 18:49
2128 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №404 15Л-Красная Слобода-10 | 251 | 2025-08-24 00:04 | 2025-08-24 00:34 | 3.4.8.4, Отключение воздушной линии произошло в результате наброса постороннего предмета. |  | 2025-08-24 00:04 | 2025-08-24 00:34
2129 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №2 ПС Ахтуба | 990 | 2025-08-18 17:17 | 2025-08-18 19:59 | 3.4.8.5.2, Повреждение опоры произошло в результате наезда техники сторонних лиц. |  | 2025-08-18 17:17 | 2025-08-18 19:59
2130 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Суходол | 933 | 2025-08-14 17:16 | 2025-08-14 21:03 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №6 ПС Суходол ВЛ 10 кВ №6 ПС Суходол | 2025-08-14 17:16 | 2025-08-14 21:03
2131 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС Красная Слобода | 981 | 2025-08-08 06:01 | 2025-08-08 06:01 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не на ВЛ 10 кВ №9 ПС Красная Слобода Пролет:3*АС 35/6,2
2132 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №121 14Л-Чайка-10 | 937 | 2025-08-06 18:57 | 2025-08-06 23:47 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода и отключение ВЛ произошло в результате вытяжки провода и уменьшения его сечения, снижения механической прочности провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Отключение ВЛ произошло из-за схлеста проводов при обрыве провода. | 4.13, Отключение ВЛ произошло из-за схлеста проводов при обрыве провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "С" на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №121 14Л-Чайка-10 опора №18 | 2025-08-06 18:57 | 2025-08-06 23:47
2133 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №611 14Л-Чайка-10 | 987 | 2025-08-06 13:55 | 2025-08-06 15:48 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ТП 10кВ №611 14Л-Чайка-10 ТП 10кВ №611 14Л-Чайка-10 | 2025-08-06 13:55 | 2025-08-06 15:48
2134 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП 6кВ №16 6Л-РП1-6 | 957 | 2025-08-05 15:35 | 2025-08-05 16:59 | 3.4.7.3.5, Повреждение ПК-10 кВ | 4.12, Повреждение ПК-10 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПК-10 кВ на ТП 6кВ №16 6Л-РП1-6 Трансформатор ТМ-250/6 | 2025-08-05 15:35 | 2025-08-05 16:59
2135 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ТП | 0.38 | ТП 6кВ №604 2Л-Ахтуба-6 | 964 | 2025-08-04 21:16 | 2025-08-04 22:34 | 3.4.7.3.5, Повреждение автоматического выключателя произошло в результате ослабления контакта из-за длительного срока эксплуатации. | 4.13, Повреждение автоматического выключателя произошло в результате ослабления контакта из-за длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение автоматического выключателя на ТП 6кВ №604 2Л-Ахтуба-6 ВА 57-35-34 100А | 2025-08-04 21:16 | 2025-08-04 22:34
2136 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №604 2Л-Ахтуба-6 | 918 | 2025-08-04 18:15 | 2025-08-04 22:34 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №604 2Л-Ахтуба-6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №604 2Л-Ахтуба-6 | 2025-08-04 18:15 | 2025-08-04 22:34
2137 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №6 ПС РП1 | 922 | 2025-08-04 16:21 | 2025-08-04 16:48 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 6 кВ №6 ПС РП1 ВЛ 6 кВ №6 ПС РП1 | 2025-08-04 16:21 | 2025-08-04 16:48
2138 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №12 ПС Чайка | 961 | 2025-08-04 14:20 | 2025-08-04 15:40 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на оборудовании потребителя. |  | 2025-08-04 14:20 | 2025-08-04 15:40
2139 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Суходол | 902 | 2025-08-01 13:10 | 2025-08-01 13:34 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №6 ПС Суходол ВЛ 10 кВ №6 ПС Суходол | 2025-08-01 13:10 | 2025-08-01 13:34
2140 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ТП ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ТП 10кВ №321 6Л-Чайка-10 ВЛ 10 кВ №6 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №6 ПС Чайка | 960 | 2025-08-01 11:15 | 2025-08-01 23:02 | 3.4.7.3.5, Повреждение силового трансформатора произошло в результате старения изоляции из-за длительной эксплуатации. | 4.12, Повреждение силового трансформатора произошло в результате старения изоляции из-за длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора на ТП 10кВ №321 6Л-Чайка-10 Трансформатор ТМГ-100/10 | 2025-08-01 11:15 | 2025-08-01 23:02
2141 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №6 ПС РП1 | 786 | 2025-07-27 07:04 | 2025-07-27 07:04 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 6 кВ №6 ПС РП1 ВЛ 6 кВ №6 ПС РП1
2142 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Рассвет | 802 | 2025-07-25 16:58 | 2025-07-25 18:38 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на оборудовании потребителя. |  | 2025-07-25 16:58 | 2025-07-25 18:38
2143 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Красная Слобода | 813 | 2025-07-24 14:35 | 2025-07-24 14:35 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №1 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №1 ПС Красная Слобода
2144 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №430 12Л-Чайка-10 | 881 | 2025-07-24 14:05 | 2025-07-24 14:16 | 3.4.7.3.5, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор 1/1-7 - 1/2-1, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №430 12Л-Чайка-10 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-07-24 14:05 | 2025-07-24 14:16
2145 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №540 12Л-Чайка-10 | 890 | 2025-07-24 12:35 | 2025-07-24 15:22 | 3.4.7.3.5, Повреждение силового трансформатора произошло в результате разрушения ввода 0,4 кВ из-за длительного срока эксплуатации. | 4.12, Повреждение силового трансформатора произошло в результате разрушения ввода 0,4 кВ из-за длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора на ТП 10кВ №540 12Л-Чайка-10 Трансформатор ТМГ-100/10 | 2025-07-24 12:35 | 2025-07-24 15:22
2146 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№288 (2Л-0,4кВ) | 880 | 2025-07-24 09:55 | 2025-07-24 10:05 | 3.4.7.3.5, Отключение А-2Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете от опоры 2/7 к домовладению, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Отключение А-2Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете от опоры 2/7 к домовладению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4кВ от ТП№288 (2Л-0,4кВ) Опора П1-4 | 2025-07-24 09:55 | 2025-07-24 10:05
2147 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №615 1Л-Красная Слобода-10 | 840 | 2025-07-24 09:11 | 2025-07-24 09:20 | 3.4.7.3.5, Отключение А-2Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор 2/11 - 2¦12, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №615 1Л-Красная Слобода-10 Пролет:4*А 35 | 2025-07-24 09:11 | 2025-07-24 09:20
2148 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№25 (1Л-0,4кВ) | 893 | 2025-07-24 08:50 | 2025-07-24 09:00 | 3.4.7.3.5, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролёте опор 1/8 к домовладению, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4кВ от ТП№25 (1Л-0,4кВ) Опора концевая К-04Б | 2025-07-24 08:50 | 2025-07-24 09:00
2149 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Суходол | 817 | 2025-07-24 01:53 | 2025-07-24 05:25 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №6 ПС Суходол ВЛ 10 кВ №6 ПС Суходол | 2025-07-24 01:53 | 2025-07-24 05:25
2150 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС Чайка | 794 | 2025-07-24 01:14 | 2025-07-24 01:14 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №10 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №10 ПС Чайка
2151 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №404 15Л-Красная Слобода-10 | 856 | 2025-07-22 13:58 | 2025-07-22 15:00 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №404 15Л-Красная Слобода-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №404 15Л-Красная Слобода-10 | 2025-07-22 13:58 | 2025-07-22 15:00
2152 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС Красная Слобода | 854 | 2025-07-21 10:10 | 2025-07-21 12:12 | 3.4.9.3, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | 2025-07-21 10:10 | 2025-07-21 12:12
2153 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Рассвет | 757 | 2025-07-20 17:40 | 2025-07-20 17:53 | 3.4.7.3.5, Падение ветки произошло в результате частых ветровых нагрузок. | 4.12, Падение ветки произошло в результате частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №7 ПС Рассвет ВЛ 10 кВ №7 ПС Рассвет | 2025-07-20 17:40 | 2025-07-20 17:53
2154 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №1 ПС Лебяжья | 783 | 2025-07-20 16:35 | 2025-07-20 21:45 | 3.4.7.3.5, Падение ветки произошло в результате частых ветровых нагрузок. | 4.12, Падение ветки произошло в результате частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 6 кВ №1 ПС Лебяжья ВЛ 6 кВ №1 ПС Лебяжья | 2025-07-20 16:35 | 2025-07-20 21:45
2155 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС Красная Слобода | 853 | 2025-07-20 16:09 | 2025-07-20 18:33 | 3.4.7.3.5, Падение ветки произошло в результате частых ветровых нагрузок. | 4.12, Падение ветки произошло в результате частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №9 ПС Красная Слобода Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-07-20 16:09 | 2025-07-20 18:33
2156 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №8 ПС Ахтуба | 799 | 2025-07-20 15:11 | 2025-07-21 02:36 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 6 кВ №8 ПС Ахтуба ВЛ 6 кВ №8 ПС Ахтуба | 2025-07-20 15:11 | 2025-07-21 02:36
2157 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №24 31Л-Ахтуба-6 | 756 | 2025-07-19 21:31 | 2025-07-19 21:37 | 3.4.7.3.5, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №24 31Л-Ахтуба-6 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №24 31Л-Ахтуба-6 | 2025-07-19 21:31 | 2025-07-19 21:37
2158 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС Чайка | 835 | 2025-07-18 11:02 | 2025-07-18 11:02 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №4 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №4 ПС Чайка
2159 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Красная Слобода | 748 | 2025-07-17 00:49 | 2025-07-17 00:50 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №6 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №6 ПС Красная Слобода | 2025-07-17 00:49 | 2025-07-17 00:50
2160 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №540 12Л-Чайка-10 | 894 | 2025-07-16 12:02 | 2025-07-16 15:25 | 3.4.7.3.5, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано схлестом проводов в пролете опор 1/12-1/13, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №540 12Л-Чайка-10 Пролет:4*А 25 | 2025-07-16 12:02 | 2025-07-16 15:25
2161 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-755 (1Л-0,4кВ) | 878 | 2025-07-16 11:50 | 2025-07-16 15:14 | 3.4.7.3.5, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано схлестом проводов в пролете опор 1/11-1/12, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ-0,4кВ от ТП-755 (1Л-0,4кВ) пролет опор №11-12 | 2025-07-16 11:50 | 2025-07-16 15:14
2162 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №1 ПС Заплавное | 766 | 2025-07-16 07:14 | 2025-07-16 11:50 | 3.4.7.3.5, Падение ветки произошло в результате частых ветровых нагрузок. | 4.12, Падение ветки произошло в результате частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 6 кВ №1 ПС Заплавное ВЛ 6 кВ №1 ПС Заплавное | 2025-07-16 07:14 | 2025-07-16 11:50
2163 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №604 2Л-Ахтуба-6 | 874 | 2025-07-14 18:40 | 2025-07-14 18:45 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2025-07-14 18:40 | 2025-07-14 18:45
2164 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода | 797 | 2025-07-14 15:26 | 2025-07-14 15:27 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на оборудовании потребителя. |  | 2025-07-14 15:26 | 2025-07-14 15:27
2165 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №14 ПС Ахтуба | 730 | 2025-07-13 17:14 | 2025-07-13 23:12 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на ВЛ 6 кВ №14 ПС Ахтуба ВЛ 6 кВ №14 ПС Ахтуба | 2025-07-13 17:14 | 2025-07-13 23:12
2166 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №8 ПС Ахтуба | 729 | 2025-07-13 16:57 | 2025-07-13 21:27 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 6 кВ №8 ПС Ахтуба ВЛ 6 кВ №8 ПС Ахтуба | 2025-07-13 16:57 | 2025-07-13 21:27
2167 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №25 31Л-Ахтуба-6 | 873 | 2025-07-13 16:45 | 2025-07-13 23:52 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2025-07-13 16:45 | 2025-07-13 23:52
2168 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №22 ПС Красная Слобода | 728 | 2025-07-13 15:47 | 2025-07-13 15:53 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №22 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №22 ПС Красная Слобода | 2025-07-13 15:47 | 2025-07-13 15:53
2169 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №25 31Л-Ахтуба-6 | 839 | 2025-07-13 13:48 | 2025-07-13 14:17 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2025-07-13 13:48 | 2025-07-13 14:17
2170 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №25 31Л-Ахтуба-6 | 734 | 2025-07-12 15:25 | 2025-07-12 15:34 | 3.4.7.3.5, Отключение воздушной линии произошло в результате наброса постороннего предмета. | 4.12, Отключение воздушной линии произошло в результате наброса постороннего предмета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №25 31Л-Ахтуба-6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №25 31Л-Ахтуба-6 | 2025-07-12 15:25 | 2025-07-12 15:34
2171 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №3 ПС Лебяжья | 696 | 2025-07-10 17:33 | 2025-07-10 20:07 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на ВЛ 6 кВ №3 ПС Лебяжья ВЛ 6 кВ №3 ПС Лебяжья | 2025-07-10 17:33 | 2025-07-10 20:07
2172 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №444 4Л-Чайка-10 | 838 | 2025-07-10 17:19 | 2025-07-10 18:55 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода и отключение ВЛ по неотложной заявке произошло в результате вытяжки провода и уменьшения его сечения, снижения механической прочности провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации при сильном ветре. | 4.3.4, Обрыв провода в пролете опор 1/1-2 1/1-3 произошел из-за сильных порывов ветра и частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Отключение ВЛ произошло из-за схлеста проводов при обрыве провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №444 4Л-Чайка-10 Пролет:4*А 25 | 2025-07-10 17:19 | 2025-07-10 18:55
2173 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №609 1Л-Рассвет-10 | 837 | 2025-07-10 16:49 | 2025-07-10 17:15 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки провода на опоре №3/2 и отключение ВЛ по неотложной заявке произошло из-за излома вязки провода по причине потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.3.4, Обрыв вязки провода на опоре №3/2 произошел в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок при порывах ветра в процессе длительной эксплуатации. Отключение ВЛ произошло из-за схлеста проводов при обрыве провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №609 1Л-Рассвет-10 Опора ПН-1ДБ | 2025-07-10 16:49 | 2025-07-10 17:15
2174 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №237 6Л-РП1-6 | 733 | 2025-07-10 13:02 | 2025-07-10 14:33 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №237 6Л-РП1-6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №237 6Л-РП1-6 | 2025-07-10 13:02 | 2025-07-10 14:33
2175 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №2 ПС Ахтуба | 710 | 2025-07-10 10:02 | 2025-07-10 12:12 | 3.4.7.3.5, Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа. на ВЛ 6 кВ №2 ПС Ахтуба ВЛ 6 кВ №2 ПС Ахтуба | 2025-07-10 10:02 | 2025-07-10 12:12
2176 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС Чайка | 863 | 2025-07-09 16:54 | 2025-07-09 18:41 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 10 кВ №2 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №2 ПС Чайка | 2025-07-09 16:54 | 2025-07-09 18:41
2177 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №8 ПС Лебяжья | 704 | 2025-07-06 17:25 | 2025-07-06 18:09 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на оборудовании потребителя. |  | 2025-07-06 17:25 | 2025-07-06 18:09
2178 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода | 672 | 2025-07-05 12:05 | 2025-07-05 12:05 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода
2179 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ ТП | 6 (6.3) 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №8 ПС Лебяжья ТП 6кВ №167 8Л-Лебяжья-6 | 677 | 2025-07-05 11:50 | 2025-07-06 05:47 | 3.4.7.3.5, Пожар на ТП №167 по ВЛ 6 кВ №8 ПС Лебяжья начался в результате пробоя опорного изолятора в ВВ шкафу в следствие старения материала изолятора в процессе длительной эксплуатации, возникновения электродугового перекрытия с последующим возгоранием силового трансформатора с выбросом трансформаторного масла. | 4.9.17, Пожар на ТП №167 по ВЛ 6 кВ №8 ПС Лебяжья начался в результате возникновения электродугового перекрытия в высоковольтном отсеке ТП с последующим возгоранием силового трансформатора с выбросом трансформаторного масла. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение оборудования КТП в результате пожара на ТП 6кВ №167 8Л-Лебяжья-6 КТП СЭЩ-К-ВВ-400-6/0,4УХЛ1 | 2025-07-05 11:50 | 2025-07-06 05:47
2180 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС Чайка | 671 | 2025-07-03 22:01 | 2025-07-03 22:02 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №10 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №10 ПС Чайка | 2025-07-03 22:01 | 2025-07-03 22:02
2181 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС Чайка | 682 | 2025-07-02 10:20 | 2025-07-02 16:48 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на ВЛ 10 кВ №8 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №8 ПС Чайка | 2025-07-02 10:20 | 2025-07-02 16:48
2182 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Красная Слобода | 662 | 2025-07-01 05:52 | 2025-07-01 05:52 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №1 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №1 ПС Красная Слобода
2183 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода | 641 | 2025-06-30 21:37 | 2025-06-30 22:03 | 3.4.7.3.5, Падение ветки произошло в результате частых ветровых нагрузок. | 4.12, Падение ветки произошло в результате частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода | 2025-06-30 21:37 | 2025-06-30 22:03
2184 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №6 ПС Лебяжья | 642 | 2025-06-30 16:03 | 2025-06-30 17:38 | 3.4.7.3.5, Падение ветки произошло в результате частых ветровых нагрузок. | 4.12, Падение ветки произошло в результате частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 6 кВ №6 ПС Лебяжья ВЛ 6 кВ №6 ПС Лебяжья | 2025-06-30 16:03 | 2025-06-30 17:38
2185 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №6 ПС РП1 | 648 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 09:06 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 6 кВ №6 ПС РП1 ВЛ 6 кВ №6 ПС РП1 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 09:06
2186 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №6 ПС Лебяжья | 649 | 2025-06-30 00:10 | 2025-06-30 00:19 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 6 кВ №6 ПС Лебяжья ВЛ 6 кВ №6 ПС Лебяжья | 2025-06-30 00:10 | 2025-06-30 00:19
2187 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №6 ПС Лебяжья | 619 | 2025-06-29 17:59 | 2025-06-29 18:00 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 6 кВ №6 ПС Лебяжья ВЛ 6 кВ №6 ПС Лебяжья | 2025-06-29 17:59 | 2025-06-29 18:00
2188 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Красная Слобода | 651 | 2025-06-28 11:01 | 2025-06-28 11:11 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на оборудовании потребителя. |  | 2025-06-28 11:01 | 2025-06-28 11:11
2189 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №8 ПС Лебяжья | 631 | 2025-06-27 21:48 | 2025-06-28 02:42 | 3.4.7.3.5, Падение ветки произошло в результате частых ветровых нагрузок. | 4.12, Падение ветки произошло в результате частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 6 кВ №8 ПС Лебяжья ВЛ 6 кВ №8 ПС Лебяжья | 2025-06-27 21:48 | 2025-06-28 02:42
2190 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС Чайка | 612 | 2025-06-27 17:25 | 2025-06-27 17:25 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №8 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №8 ПС Чайка
2191 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Красная Слобода | 628 | 2025-06-27 14:50 | 2025-06-28 05:11 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на оборудовании потребителя. |  | 2025-06-27 14:50 | 2025-06-28 05:11
2192 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ ВЛ | 6 (6.3) 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №29 ПС Ахтуба (ПОТР) ВЛ 6 кВ №29 ПС Ахтуба (ПОТР) | 616 | 2025-06-27 14:12 | 2025-06-27 16:05 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на оборудовании потребителя. |  | 2025-06-27 15:25 | 2025-06-27 16:05
2193 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №12 ПС Чайка | 618 | 2025-06-27 13:53 | 2025-06-27 15:40 | 3.4.7.3.5, Падение ветки произошло в результате частых ветровых нагрузок. | 4.12, Падение ветки произошло в результате частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №12 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №12 ПС Чайка | 2025-06-27 13:53 | 2025-06-27 15:40
2194 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС Чайка | 605 | 2025-06-27 02:24 | 2025-06-27 02:25 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температу | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температу Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №8 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №8 ПС Чайка | 2025-06-27 02:24 | 2025-06-27 02:25
2195 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №25 31Л-Ахтуба-6 | 635 | 2025-06-26 18:13 | 2025-06-27 01:07 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода и отключение ВЛ по неотложной заявке произошло в результате вытяжки провода и уменьшения его сечения, снижения механической прочности провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации при сильном ветре. | 4.3.4, Обрыв провода в пролете опор №№15-16 произошел из-за сильных порывов ветра и частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №25 31Л-Ахтуба-6 пролет опор №15-16 | 2025-06-26 18:13 | 2025-06-27 01:07
2196 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №8 ПС Ахтуба | 623 | 2025-06-26 15:19 | 2025-06-26 19:36 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 6 кВ №8 ПС Ахтуба ВЛ 6 кВ №8 ПС Ахтуба | 2025-06-26 15:19 | 2025-06-26 19:36
2197 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №23 ПС Красная Слобода | 620 | 2025-06-26 14:05 | 2025-06-26 16:15 | 3.4.7.3.5, Падение ветки произошло в результате частых ветровых нагрузок. | 4.12, Падение ветки произошло в результате частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №23 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №23 ПС Красная Слобода | 2025-06-26 14:05 | 2025-06-26 16:15
2198 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода | 578 | 2025-06-25 19:04 | 2025-06-25 19:04 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода
2199 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Рассвет | 577 | 2025-06-25 15:56 | 2025-06-25 15:56 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №5 ПС Рассвет ВЛ 10 кВ №5 ПС Рассвет
2200 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода | 533 | 2025-06-23 06:31 | 2025-06-23 06:31 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода
2201 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС Чайка | 536 | 2025-06-22 06:07 | 2025-06-22 06:41 | 3.4.7.3.1, Падение ветки произошло в результате частых ветровых нагрузок. | 4.12, Падение ветки произошло в результате частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №10 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №10 ПС Чайка | 2025-06-22 06:07 | 2025-06-22 06:41
2202 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №12 ПС Чайка | 563 | 2025-06-19 13:51 | 2025-06-19 17:24 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на оборудовании потребителя. | 4.12, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на оборудовании потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №12 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №12 ПС Чайка | 2025-06-19 13:51 | 2025-06-19 17:24
2203 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС Чайка | 519 | 2025-06-19 09:45 | 2025-06-19 09:45 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №2 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №2 ПС Чайка
2204 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №22 ПС Красная Слобода | 523 | 2025-06-18 17:45 | 2025-06-18 22:31 | 3.4.7.3.1, Падение ветки произошло в результате частых ветровых нагрузок. | 4.12, Падение ветки произошло в результате частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №22 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №22 ПС Красная Слобода | 2025-06-18 17:45 | 2025-06-18 22:31
2205 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №14 ПС Красная Слобода | 522 | 2025-06-18 16:51 | 2025-06-18 21:35 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №14 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №14 ПС Красная Слобода | 2025-06-18 16:51 | 2025-06-18 21:35
2206 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода | 521 | 2025-06-18 13:36 | 2025-06-18 13:36 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода
2207 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №12 ПС Чайка | 554 | 2025-06-17 21:46 | 2025-06-17 22:50 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ произошло в результате попадания постороннего предмета на провода(полиэтиленовая пленка). | 4.12, Отключение ВЛ произошло в результате попадания постороннего предмета на провода(полиэтиленовая пленка). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №12 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №12 ПС Чайка | 2025-06-17 21:46 | 2025-06-17 22:50
2208 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС Чайка | 565 | 2025-06-17 15:59 | 2025-06-17 21:44 | 3.4.7.3.5, Падение ветки произошло в результате частых ветровых нагрузок. | 4.12, Падение ветки произошло в результате частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №10 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №10 ПС Чайка | 2025-06-17 15:59 | 2025-06-17 21:44
2209 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода | 545 | 2025-06-17 15:47 | 2025-06-17 15:47 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода
2210 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС Красная Слобода | 543 | 2025-06-17 15:27 | 2025-06-17 15:27 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №9 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №9 ПС Красная Слобода
2211 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП №907 2Л-Чайка-10 | 634 | 2025-06-15 02:13 | 2025-06-15 04:41 | 3.4.8.2, Отключение ВЛ по неотложной заявке произведено из-за разрушение опоры №3 наездом автомобиля стороннего лица. |  | 2025-06-15 02:13 | 2025-06-15 04:41
2212 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Суходол | 566 | 2025-06-11 13:04 | 2025-06-11 16:07 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на оборудовании потребителя. | 4.12, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на оборудовании потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №6 ПС Суходол ВЛ 10 кВ №6 ПС Суходол | 2025-06-11 13:04 | 2025-06-11 16:07
2213 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС Чайка | 491 | 2025-06-06 10:37 | 2025-06-06 10:37 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №8 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №8 ПС Чайка
2214 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №25 31Л-Ахтуба-6 | 629 | 2025-06-06 09:45 | 2025-06-06 10:44 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ по неотложной заявке выполнено для исключения повреждения проводов в пролете опор 2/15 - 2/16 от воздействия ветки. | 4.4.3, Отключение ВЛ по неотложной заявке выполнено для исключения повреждения проводов в пролете опор 2/15 - 2/16 от воздействия ветки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в проводах на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №25 31Л-Ахтуба-6 Пролет:4*А 50 | 2025-06-06 09:45 | 2025-06-06 10:44
2215 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС Западная | 451 | 2025-06-06 00:38 | 2025-06-06 02:50 | 3.4.7.3.1, Падение ветки произошло в результате частых ветровых нагрузок. | 4.12, Падение ветки произошло в результате частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №17 ПС Западная ВЛ 10 кВ №17 ПС Западная | 2025-06-06 00:38 | 2025-06-06 02:50
2216 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №12 ПС Чайка | 462 | 2025-06-05 22:40 | 2025-06-06 01:56 | 3.4.7.3.1, Отключение воздушной линии произошло в результате наброса постороннего предмета. | 4.12, Отключение воздушной линии произошло в результате наброса постороннего предмета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №12 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №12 ПС Чайка | 2025-06-05 22:40 | 2025-06-06 01:56
2217 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №1 ПС Заплавное | 464 | 2025-06-05 21:30 | 2025-06-05 23:49 | 3.4.7.3.1, Падение ветки произошло в результате частых ветровых нагрузок. | 4.12, Падение ветки произошло в результате частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 6 кВ №1 ПС Заплавное ВЛ 6 кВ №1 ПС Заплавное | 2025-06-05 21:30 | 2025-06-05 23:49
2218 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС Чайка | 476 | 2025-06-05 19:07 | 2025-06-05 19:25 | 3.4.7.3.1, Падение ветки произошло в результате частых ветровых нагрузок. | 4.12, Падение ветки произошло в результате частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №2 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №2 ПС Чайка | 2025-06-05 19:07 | 2025-06-05 19:25
2219 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС Чайка | 486 | 2025-06-05 13:24 | 2025-06-05 15:58 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 10 кВ №10 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №10 ПС Чайка | 2025-06-05 13:24 | 2025-06-05 15:58
2220 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №23 ПС Красная Слобода | 483 | 2025-06-05 11:17 | 2025-06-05 11:17 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №23 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №23 ПС Красная Слобода
2221 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС Красная Слобода | 474 | 2025-06-05 08:29 | 2025-06-05 08:29 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №9 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №9 ПС Красная Слобода
2222 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Рассвет | 530 | 2025-06-01 19:34 | 2025-06-02 00:04 | 3.4.7.3.5, Отключение воздушной линии произошло в результате короткого замыкания. | 4.12, Отключение воздушной линии произошло в результате короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №7 ПС Рассвет ВЛ 10 кВ №7 ПС Рассвет | 2025-06-01 19:34 | 2025-06-02 00:04
2223 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №51 21Л-Западная-10 | 471 | 2025-05-31 16:11 | 2025-05-31 16:26 | 3.4.7.3.5, Отключение А-2Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор №5- №6,, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №51 21Л-Западная-10 Пролет:4*А 50 | 2025-05-31 16:11 | 2025-05-31 16:26
2224 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №22 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №22 ПС Красная Слобода | 420 | 2025-05-31 09:28 | 2025-05-31 11:06 | 3.4.7.3.1, Отключение воздушной линии произошло в результате наброса постороннего предмета. | 4.12, Отключение воздушной линии произошло в результате наброса постороннего предмета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №22 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №22 ПС Красная Слобода | 2025-05-31 10:30 | 2025-05-31 11:06
2225 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №21 ПС Западная | 428 | 2025-05-30 14:47 | 2025-05-30 16:25 | 3.4.7.3.1, Отключение воздушной линии произошло в результате наброса постороннего предмета. | 4.12, Отключение воздушной линии произошло в результате наброса постороннего предмета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №21 ПС Западная ВЛ 10 кВ №21 ПС Западная | 2025-05-30 14:47 | 2025-05-30 16:25
2226 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №16 7Л-Ахтуба-6 | 470 | 2025-05-29 17:59 | 2025-05-29 18:28 | 3.4.7.3.5, Отключение А-2Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор №9- №10, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №16 7Л-Ахтуба-6 пролет опор №9-10 | 2025-05-29 17:59 | 2025-05-29 18:28
2227 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Рассвет | 421 | 2025-05-29 13:18 | 2025-05-29 14:05 | 3.4.9.3, Линия отключилась из-за повреждении на оборудовании потребителя. |  | 2025-05-29 13:18 | 2025-05-29 14:05
2228 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №121 14Л-Чайка-10 | 469 | 2025-05-29 12:31 | 2025-05-29 14:33 | 3.4.7.3.5, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор №1/18- №1/19, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №121 14Л-Чайка-10 пролет опор №18-19 | 2025-05-29 12:31 | 2025-05-29 14:33
2229 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №8 ПС Чайка | 412 | 2025-05-29 11:00 | 2025-05-29 13:04 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №8 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №8 ПС Чайка
2230 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №353 22Л-Красная Слобода-10 | 468 | 2025-05-27 15:00 | 2025-05-27 16:22 | 3.4.8.5.3.1, По сообщению МЧС отключена 2Л-0,4 кВ от ТП 353 для тушения возгoрания. |  | 2025-05-27 15:00 | 2025-05-27 16:22
2231 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №369 22Л-Красная Слобода-10 | 467 | 2025-05-27 14:59 | 2025-05-27 16:23 | 3.4.8.5.3.1, По сообщению МЧС отключена 2Л-0,4 кВ от ТП 369 для тушения возгoрания. |  | 2025-05-27 14:59 | 2025-05-27 16:23
2232 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №1 ПС Лебяжья | 398 | 2025-05-27 13:45 | 2025-05-27 13:49 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 6 кВ №1 ПС Лебяжья ВЛ 6 кВ №1 ПС Лебяжья | 2025-05-27 13:45 | 2025-05-27 13:49
2233 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС Чайка | 399 | 2025-05-27 11:44 | 2025-05-27 11:44 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №8 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №8 ПС Чайка
2234 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №21 ПС Западная | 400 | 2025-05-27 10:08 | 2025-05-27 11:07 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на ВЛ 10 кВ №21 ПС Западная ВЛ 10 кВ №21 ПС Западная | 2025-05-27 10:08 | 2025-05-27 11:07
2235 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №6 ПС РП1 | 392 | 2025-05-26 14:42 | 2025-05-26 15:20 | 3.4.7.3.1, Падение ветки произошло в результате частых ветровых нагрузок. | 4.12, Падение ветки произошло в результате частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ-6 кВ №6 ПС РП1 ВЛ-6 кВ №6 ПС РП1 | 2025-05-26 14:42 | 2025-05-26 15:20
2236 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Чайка | 380 | 2025-05-24 13:50 | 2025-05-24 15:06 | 3.4.9.3, Линия отключилась из-за повреждения на оборудовании потребителя. |  | 2025-05-24 13:50 | 2025-05-24 15:06
2237 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №111 14Л-Чайка-10 | 449 | 2025-05-24 12:51 | 2025-05-24 17:59 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2025-05-24 12:51 | 2025-05-24 17:59
2238 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №14 ПС Чайка | 381 | 2025-05-24 12:07 | 2025-05-24 13:39 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора. на ВЛ 10 кВ №14 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №14 ПС Чайка | 2025-05-24 12:07 | 2025-05-24 13:39
2239 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №12 ПС Чайка | 384 | 2025-05-23 18:05 | 2025-05-23 21:02 | 3.4.7.3.1, Падение ветки произошло в результате частых ветровых нагрузок. | 4.12, Падение ветки произошло в результате частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №12 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №12 ПС Чайка | 2025-05-23 18:05 | 2025-05-23 21:02
2240 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №14 ПС Чайка | 383 | 2025-05-23 17:04 | 2025-05-23 22:21 | 3.4.9.3, Линия отключилась из-за повреждения на потребительском оборудовании. |  | 2025-05-23 17:04 | 2025-05-23 22:21
2241 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС Чайка | 364 | 2025-05-23 00:41 | 2025-05-23 06:58 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 10 кВ №2 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №2 ПС Чайка | 2025-05-23 00:44 | 2025-05-23 06:58
2242 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №25 31Л-Ахтуба-6 | 448 | 2025-05-21 18:56 | 2025-05-21 19:01 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2025-05-21 18:56 | 2025-05-21 19:01
2243 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №13 6Л-РП1-6 | 447 | 2025-05-21 17:52 | 2025-05-21 23:30 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода и отключение ВЛ по неотложной заявке произошло в результате вытяжки провода и уменьшения его сечения, снижения механической прочности провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации при сильном ветре. | 4.4.4, Обрыв провода в пролете опор 3/3-3/4 произошел из-за сильных порывов ветра и частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №13 6Л-РП1-6 Пролет:4*А 25 | 2025-05-21 17:52 | 2025-05-21 23:30
2244 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №14 ПС Чайка | 367 | 2025-05-21 16:27 | 2025-05-21 19:53 | 3.4.7.3.2, Падение ветки произошло в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.12, Падение ветки произошло в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №14 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №14 ПС Чайка | 2025-05-21 16:27 | 2025-05-21 19:53
2245 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №71 6Л-Чайка-10 | 370 | 2025-05-21 11:14 | 2025-05-21 15:17 | 3.4.7.3.5, Отключение ТП произошло из-за повреждения опорных изоляторов в результате старения изоляции. | 4.12, Отключение ТП произошло из-за повреждения опорных изоляторов в результате старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опорного изолятора. на ТП 10кВ №71 6Л-Чайка-10 ТП 10кВ №71 6Л-Чайка-10 | 2025-05-21 11:14 | 2025-05-21 15:17
2246 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №6 ПС Лебяжья | 371 | 2025-05-21 04:59 | 2025-05-21 20:09 | 3.4.7.3.5, Повреждение провода произошло в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Повреждение провода произошло в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение провода. на ВЛ 6 кВ №6 ПС Лебяжья ВЛ 6 кВ №6 ПС Лебяжья | 2025-05-21 04:59 | 2025-05-21 20:09
2247 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №12 ПС Чайка | 373 | 2025-05-21 02:35 | 2025-05-21 05:34 | 3.4.7.3.1, Падение ветки произошло в результате частых ветровых нагрузок. | 4.12, Падение ветки произошло в результате частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №12 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №12 ПС Чайка | 2025-05-21 02:35 | 2025-05-21 05:34
2248 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Суходол | 365 | 2025-05-21 01:40 | 2025-05-21 14:02 | 3.4.7.3.1, Падение ветки произошло в результате частых ветровых нагрузок. | 4.12, Падение ветки произошло в результате частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №7 ПС Суходол ВЛ 10 кВ №7 ПС Суходол | 2025-05-21 01:40 | 2025-05-21 14:02
2249 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Рассвет | 375 | 2025-05-21 01:12 | 2025-05-21 01:13 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №7 ПС Рассвет ВЛ 10 кВ №7 ПС Рассвет | 2025-05-21 01:12 | 2025-05-21 01:13
2250 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №14 ПС Чайка | 382 | 2025-05-21 00:53 | 2025-05-21 02:50 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №14 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №14 ПС Чайка | 2025-05-21 00:53 | 2025-05-21 02:50
2251 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Чайка | 363 | 2025-05-21 00:38 | 2025-05-21 09:31 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на ВЛ 10 кВ №6 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №6 ПС Чайка | 2025-05-21 00:38 | 2025-05-21 09:31
2252 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Суходол | 360 | 2025-05-19 15:27 | 2025-05-19 18:36 | 3.4.7.3.2, Падение ветки произошло в результате частых ветровых нагрузок. | 4.12, Падение ветки произошло в результате частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №7 ПС Суходол ВЛ 10 кВ №7 ПС Суходол | 2025-05-19 15:27 | 2025-05-19 18:36
2253 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №22 ПС Красная Слобода | 362 | 2025-05-19 12:58 | 2025-05-19 13:29 | 3.4.7.3.2, Падение ветки произошло в результате частых ветровых нагрузок. | 4.12, Падение ветки произошло в результате частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №22 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №22 ПС Красная Слобода | 2025-05-19 12:58 | 2025-05-19 13:29
2254 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС Чайка | 386 | 2025-05-19 10:26 | 2025-05-19 10:29 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №10 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №10 ПС Чайка | 2025-05-19 10:26 | 2025-05-19 10:29
2255 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №5 ТП №604 2Л-Ахтуба-6 | 446 | 2025-05-15 23:03 | 2025-05-16 02:59 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2025-05-15 23:03 | 2025-05-16 02:59
2256 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №23 ПС Красная Слобода | 336 | 2025-05-10 21:53 | 2025-05-10 23:59 | 3.4.9.3, Линия отключилась из-за повреждения на оборудовании потребителя. |  | 2025-05-10 21:53 | 2025-05-10 23:59
2257 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Суходол | 332 | 2025-05-10 12:40 | 2025-05-10 12:41 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №6 ПС Суходол ВЛ 10 кВ №6 ПС Суходол | 2025-05-10 12:40 | 2025-05-10 12:41
2258 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №141 8Л-Лебяжья-6 | 445 | 2025-05-09 17:15 | 2025-05-09 17:19 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2025-05-09 17:15 | 2025-05-09 17:19
2259 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Рассвет | 347 | 2025-05-07 14:31 | 2025-05-07 17:25 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора. на ВЛ 10 кВ №7 ПС Рассвет ВЛ 10 кВ №7 ПС Рассвет | 2025-05-07 14:31 | 2025-05-07 17:25
2260 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №16 6Л-РП1-6 | 444 | 2025-05-06 17:58 | 2025-05-06 18:51 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ произошло в результате схлеста проводов из-за падения ветки на провода. | 4.4.3, Отключение ВЛ произошло в результате схлеста проводов из-за падения ветки на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №16 6Л-РП1-6 Пролет:3*А 25 | 2025-05-06 17:58 | 2025-05-06 18:51
2261 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №365 5Л-Рассвет-10 | 310 | 2025-04-28 11:55 | 2025-04-28 15:41 | 3.4.7.3.5, Повреждение силового трансформатора произошло в результате нарушения контакта из-за длительного срока эксплуатации. | 4.12, Повреждение силового трансформатора произошло в результате нарушения контакта из-за длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора. на ТП 10кВ №365 5Л-Рассвет-10 ТП 10кВ №365 5Л-Рассвет-10 | 2025-04-28 11:55 | 2025-04-28 15:41
2262 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №14 ПС Чайка | 276 | 2025-04-27 10:05 | 2025-04-27 12:16 | 3.4.7.3.1, Падение ветки произошло в результате частых ветровых нагрузок. | 4.12, Падение ветки произошло в результате частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №14 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №14 ПС Чайка | 2025-04-27 10:05 | 2025-04-27 12:16
2263 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода | 280 | 2025-04-26 17:12 | 2025-04-26 17:12 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода
2264 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Красная Слобода | 284 | 2025-04-25 17:28 | 2025-04-25 17:28 | 3.4.9.1.1, Линия отключилась из-за повреждения на оборудовании смежной сетевой организации.
2265 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №159 6Л-Лебяжья-6 | 304 | 2025-04-20 17:37 | 2025-04-20 18:16 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ произошло в результате схлеста проводов из-за падения ветки на провода в пролете опор 2/7-2/8. | 4.4.5, Отключение ВЛ произошло в результате схлеста проводов из-за падения ветки на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №159 6Л-Лебяжья-6 Пролет:4*А 35 | 2025-04-20 17:37 | 2025-04-20 18:16
2266 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №16 ПС Ахтуба | 255 | 2025-04-17 11:55 | 2025-04-17 16:07 | 3.4.8.2, Обрыв провода произошел в результате наезда посторонним автомобилем. |  | 2025-04-17 11:55 | 2025-04-17 16:07
2267 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Чайка | 257 | 2025-04-15 08:26 | 2025-04-15 09:39 | 3.4.9.3, Отключение линии произошло в результате повреждения на оборудовании потребителя. |  | 2025-04-15 08:26 | 2025-04-15 09:39
2268 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №428 15Л-Красная Слобода-10 | 288 | 2025-04-07 12:20 | 2025-04-07 16:28 | 3.4.7.4.1, Для восстановления удаленного опроса прибора учета 2Л-0,4 кВ от ТП-428 выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета на опоре 2/1-2. | 4.20, Сбой передачи данных удаленного опроса прибора учета на опоре №2/1-2 2Л-0,4 кВ от ТП-428 произошел из-за неисправности прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учета на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №428 15Л-Красная Слобода-10 Опора П1-4 | 2025-04-07 12:20 | 2025-04-07 16:28
2269 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №428 15Л-Красная Слобода-10 | 287 | 2025-04-07 11:28 | 2025-04-07 16:22 | 3.4.7.4.1, Для восстановления удаленного опроса прибора учета 1Л-0,4 кВ от ТП-428 выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета на опоре 1/8. | 4.20, Сбой передачи данных удаленного опроса прибора учета на опоре №1/8 1Л-0,4 кВ от ТП-428 произошел из-за неисправности прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учета на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №428 15Л-Красная Слобода-10 Опора ОУ1-4 | 2025-04-07 11:28 | 2025-04-07 16:22
2270 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №14 ПС Чайка | 239 | 2025-04-06 19:53 | 2025-04-06 21:18 | 3.4.9.3, Линия отключена из-за повреждения на оборуддовании потребителя. |  | 2025-04-06 19:53 | 2025-04-06 21:18
2271 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Рассвет | 221 | 2025-04-06 08:20 | 2025-04-06 15:30 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на ВЛ 10 кВ №7 ПС Рассвет ВЛ 10 кВ №7 ПС Рассвет | 2025-04-06 08:20 | 2025-04-06 15:30
2272 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Красная Слобода | 223 | 2025-04-06 06:47 | 2025-04-06 15:18 | 3.4.7.3.1, Падение ветки произошло в результате частых ветровых нагрузок. | 4.12, Падение ветки произошло в результате частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №1 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №1 ПС Красная Слобода | 2025-04-06 06:47 | 2025-04-06 15:18
2273 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП 6кВ №42 14Л-Ахтуба-6 | 237 | 2025-04-04 19:56 | 2025-04-04 22:52 | 3.4.7.3.5, Повреждение силового трансформатора произошло в результате нарушения контакта из-за длительного срока эксплуатации. | 4.12, Повреждение силового трансформатора произошло в результате нарушения контакта из-за длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора. на ТП 6кВ №42 14Л-Ахтуба-6 ТП 6кВ №42 14Л-Ахтуба-6 | 2025-04-04 19:56 | 2025-04-04 22:52
2274 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №563 15Л-Красная Слобода-10 | 286 | 2025-04-04 11:30 | 2025-04-04 15:32 | 3.4.7.4.1, Для восстановления удаленного опроса прибора учета на опоре 1/1 1Л-0,4 кВ от ТП-563 выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета. | 4.20, Сбой передачи данных удаленного опроса прибора учета на опоре №1/1 1Л-0,4 кВ от ТП-563 произошел из-за неисправности прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учета на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №563 15Л-Красная Слобода-10 Опора АКН-1ДБ (концевая) | 2025-04-04 11:30 | 2025-04-04 15:32
2275 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №431 15Л-Красная Слобода-10 | 303 | 2025-04-03 09:40 | 2025-04-03 16:06 | 3.4.7.4.1, Для восстановления удаленного опроса прибора учета 1Л-0,4 кВ от ТП- выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета на опоре 1/5. | 4.20, Сбой передачи данных удаленного опроса прибора учета на опоре №1/5 1Л-0,4 кВ от ТП-431 произошел из-за неисправности прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учета Миртек-32У на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №431 15Л-Красная Слобода-10 Опора УПН-1ДБ | 2025-04-03 09:40 | 2025-04-03 16:06
2276 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №337 8Л-Лебяжья-6 | 260 | 2025-04-01 12:51 | 2025-04-01 15:58 | 3.4.7.4.1, Для восстановления удаленного опроса прибора учета 3Л-0,4 кВ от ТП-337 выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета на опоре 3/4-1. | 4.20, Сбой передачи данных удаленного опроса прибора учета на опоре №3/4-1 3Л-0,4 кВ от ТП-337 произошел из-за неисправности прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учета на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №337 8Л-Лебяжья-6 Опора П1-4 | 2025-04-01 12:51 | 2025-04-01 15:58
2277 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №31 ПС Ахтуба | 211 | 2025-03-31 15:10 | 2025-03-31 15:58 | 3.4.7.3.1, ВЛ выведена в резерв для безопасного производства работ на ВЛ 6 кВ №31 ПС Ахтуба. | 4.12, ВЛ выведена в резерв для безопасного производства работ на ВЛ 6 кВ №31 ПС Ахтуба. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 6 кВ №31 ПС Ахтуба ВЛ 6 кВ №31 ПС Ахтуба | 2025-03-31 15:10 | 2025-03-31 15:58
2278 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС Чайка | 212 | 2025-03-31 14:30 | 2025-03-31 15:07 | 3.4.7.3.5, Падение ветки произошло в результате частых ветровых нагрузок. | 4.12, Падение ветки произошло в результате частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №10 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №10 ПС Чайка | 2025-03-31 14:30 | 2025-03-31 15:07
2279 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №8 ПС Чайка | 207 | 2025-03-31 12:16 | 2025-03-31 14:57 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №8 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №8 ПС Чайка | 2025-03-31 13:07 | 2025-03-31 14:57
2280 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №2 ПС Ахтуба | 208 | 2025-03-31 10:21 | 2025-03-31 16:12 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на ВЛ 6 кВ №2 ПС Ахтуба ВЛ 6 кВ №2 ПС Ахтуба | 2025-03-31 10:21 | 2025-03-31 16:12
2281 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №23 ПС Красная Слобода | 195 | 2025-03-27 07:21 | 2025-03-27 07:21 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №23 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №23 ПС Красная Слобода
2282 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№469 (1Л-0,4кВ) | 231 | 2025-03-26 18:40 | 2025-03-26 19:12 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2025-03-26 18:40 | 2025-03-26 19:12
2283 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№469 (1Л-0,4кВ) | 232 | 2025-03-25 14:44 | 2025-03-25 15:42 | 3.4.7.4.1, Для восстановления удаленного опроса прибора учета 1Л-0,4 кВ от ТП-469 выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета на опоре 1/1. | 4.20, Сбой передачи данных удаленного опроса прибора учета на опоре №1/1 1Л-0,4 кВ от ТП-469 произошел из-за неисправности прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учета на ВЛ 0,4кВ от ТП№469 (1Л-0,4кВ) Опора концевая К-04Б | 2025-03-25 14:44 | 2025-03-25 15:42
2284 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№23 (1Л-0,4кВ) | 230 | 2025-03-25 12:14 | 2025-03-25 14:13 | 3.4.7.4.1, Для восстановления удаленного опроса прибора учета 1Л-0,4 кВ от ТП-23 выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета на опоре 1/2. | 4.20, Сбой передачи данных удаленного опроса прибора учета на опоре №1/2 1Л-0,4 кВ от ТП-23 произошел из-за неисправности прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учета на ВЛ-0,4кВ от КТП№23 (1Л-0,4кВ) П10-1 | 2025-03-25 12:14 | 2025-03-25 14:13
2285 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №14 ПС Красная Слобода | 180 | 2025-03-22 16:40 | 2025-03-22 16:40 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №14 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №14 ПС Красная Слобода
2286 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Рассвет | 177 | 2025-03-19 00:30 | 2025-03-19 01:30 | 3.4.10.2, Линия отключилась из-за замыкания по телу птицы. | 4.12, Линия отключилась из-за замыкания по телу птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №5 ПС Рассвет ВЛ 10 кВ №5 ПС Рассвет | 2025-03-19 00:30 | 2025-03-19 01:30
2287 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС Чайка | 173 | 2025-03-18 21:25 | 2025-03-18 22:50 | 3.4.7.3.1, ВЛ отключилась в следствии падения ветки на пролет опор. | 4.12, ВЛ отключилась в следствии падения ветки на пролет опор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №10 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №10 ПС Чайка | 2025-03-18 21:25 | 2025-03-18 22:50
2288 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП 6кВ №604 2Л-Ахтуба-6 | 172 | 2025-03-17 11:51 | 2025-03-17 16:00 | 3.4.7.3.5, Повреждение рубильника произошло в результате ослабления контакта из-за длительной эксплуатации. | 4.13, Повреждение рубильника произошло в результате ослабления контакта из-за длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение рубильника. на ТП 6кВ №604 2Л-Ахтуба-6 Рубильник РБ-2/2,250А | 2025-03-17 11:51 | 2025-03-17 16:00
2289 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №604 2Л-Ахтуба-6 | 229 | 2025-03-15 21:40 | 2025-03-15 21:52 | 3.4.7.3.5, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор №1/14- №1/15, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №604 2Л-Ахтуба-6 Пролет:4*А 25 | 2025-03-15 21:40 | 2025-03-15 21:52
2290 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №604 2Л-Ахтуба-6 | 228 | 2025-03-14 19:00 | 2025-03-14 19:50 | 3.4.7.3.5, Отключение А-3Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор №1/14- №1/15,, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №604 2Л-Ахтуба-6 Пролет:4*А 25 | 2025-03-14 19:00 | 2025-03-14 19:50
2291 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС Чайка | 162 | 2025-03-14 12:28 | 2025-03-14 13:18 | 3.4.9.3, Отключение линии произошло из-за повреждения на оборудовании потребителя. |  | 2025-03-14 12:28 | 2025-03-14 13:18
2292 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №404 15Л-Красная Слобода-10 | 227 | 2025-03-14 10:52 | 2025-03-14 14:32 | 3.4.7.4.1, Для восстановления удаленного опроса приборов учета 3Л-0,4 кВ от ТП-404 выведена в ремонт по неотложной заявке. | 4.20, Сбой передачи данных удаленного опроса приборов учета произошел из-за неисправности прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учета на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №404 15Л-Красная Слобода-10 Опора П1-4 | 2025-03-14 10:52 | 2025-03-14 14:32
2293 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №445 4Л-Чайка-10 | 226 | 2025-03-13 13:41 | 2025-03-13 15:26 | 3.4.7.4.1, Для восстановления удаленного опроса прибора учета 2Л-0,4 кВ от ТП-445 выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета на опоре 2/6-5. | 4.20, Сбой передачи данных удаленного опроса прибора учета на опоре №2/6-5 2Л-0,4 кВ от ТП-445 произошел из-за неисправности прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учета на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №445 4Л-Чайка-10 Опора П1-4 | 2025-03-13 13:41 | 2025-03-13 15:26
2294 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №491 8Л-Лебяжья-6 | 224 | 2025-03-13 11:10 | 2025-03-13 12:50 | 3.4.7.3.5, Расплетение повива провода ввода в дом произошло из-за механического износа провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.2.1, Расплетение повива провода ввода в дом произошло из-за механического износа провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: расплетение повива на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №491 8Л-Лебяжья-6 Опора ПН-1ДБ | 2025-03-13 11:10 | 2025-03-13 12:50
2295 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №431 15Л-Красная Слобода-10 | 198 | 2025-03-13 10:33 | 2025-03-13 11:46 | 3.4.7.4.1, Для восстановления удаленного опроса прибора учета 3Л-0,4 кВ от ТП-431 выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета на опоре 3/1-1. | 4.20, Сбой передачи данных удаленного опроса прибора учета на опоре №1/6-3 1Л-0,4 кВ от ТП-321 произошел из-за неисправности прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учета на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №431 15Л-Красная Слобода-10 Опора УПН-1ДБ | 2025-03-13 10:33 | 2025-03-13 11:46
2296 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№483 (1Л-0,4кВ) | 190 | 2025-03-11 11:26 | 2025-03-11 15:09 | 3.4.7.4.1, Для восстановления удаленного опроса прибора учета 1Л-0,4 кВ от ТП-483 выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета на опоре 1/13. | 4.20, Сбой передачи данных удаленного опроса прибора учета на опоре №1/13 1Л-0,4 кВ от ТП-483 произошел из-за неисправности прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учета на ВЛ-0,4кВ от КТП№483 (1Л-0,4кВ) Опора ПН-1ДБ | 2025-03-11 11:26 | 2025-03-11 15:09
2297 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №141 8Л-Лебяжья-6 | 233 | 2025-03-08 21:15 | 2025-03-08 21:26 | 3.4.7.3.5, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор №1/10- №1/11, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №141 8Л-Лебяжья-6 Пролет:4*А 35 | 2025-03-08 21:15 | 2025-03-08 21:26
2298 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №178 7Л-Суходол-10 | 189 | 2025-03-07 16:46 | 2025-03-07 16:53 | 3.4.7.3.5, Отключение А-1Л-0,4 кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор 1/1-5 - 1/1-6, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №178 7Л-Суходол-10 Пролет:4*А 16 | 2025-03-07 16:46 | 2025-03-07 16:53
2299 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП 6кВ №50 16Л-Ахтуба-6 | 156 | 2025-03-06 23:18 | 2025-03-07 14:02 | 3.4.7.3.5, Повреждение силового трансформатора произошло в результате нарушения изоляции из-за длительного срока эксплуатации. | 4.12, Повреждение силового трансформатора произошло в результате нарушения изоляции из-за длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора. на ТП 6кВ №50 16Л-Ахтуба-6 ТП 6кВ №50 16Л-Ахтуба-6 | 2025-03-06 23:18 | 2025-03-07 14:02
2300 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №6 ПС РП1 | 154 | 2025-03-06 14:04 | 2025-03-06 20:39 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на оборудовании потребителя. |  | 2025-03-06 14:04 | 2025-03-06 20:39
2301 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№178 (2Л-0,4кВ) | 187 | 2025-03-05 17:48 | 2025-03-05 17:53 | 3.4.7.3.5, Отключение А-2Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор 2/2-6 - 2/2-7, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4кВ от ТП№178 (2Л-0,4кВ) пролет опор №2/2-6 - 2/ | 2025-03-05 17:48 | 2025-03-05 17:53
2302 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №604 2Л-Ахтуба-6 | 186 | 2025-03-05 14:12 | 2025-03-05 14:20 | 3.4.7.3.5, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор 1/2-3 - 1/2- 4, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №604 2Л-Ахтуба-6 Пролет:4*А 25 | 2025-03-05 14:12 | 2025-03-05 14:20
2303 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №23 ПС Красная Слобода | 136 | 2025-03-05 11:14 | 2025-03-05 15:38 | 3.4.7.3.5, Повреждение трансформаторного разъединителя произошло в результате ослабления контакта из-за длительной эксплуатации. | 4.13, Повреждение трансформаторного разъединителя произошло в результате ослабления контакта из-за длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение трансформаторного разъединителя. на ВЛ 10 кВ №23 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №23 ПС Красная Слобода | 2025-03-05 11:14 | 2025-03-05 15:38
2304 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№23 (1Л-0,4кВ) | 145 | 2025-02-27 15:40 | 2025-02-27 21:50 | 3.4.8.2, Отключение ВЛ произошло из-за наезда крупногабаритной техники и обрыва проводов СИП. |  | 2025-02-27 15:40 | 2025-02-27 21:50
2305 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №574 2Л-Чайка-10 | 144 | 2025-02-24 10:40 | 2025-02-24 15:15 | 3.4.7.3.5, Вытяжка проводов, т.е. уменьшения диаметра произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Вытяжка проводов, т.е. уменьшения диаметра произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №574 2Л-Чайка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №574 2Л-Чайка-10 | 2025-02-24 10:40 | 2025-02-24 15:15
2306 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№155 (3Л-0,4кВ) | 143 | 2025-02-21 10:23 | 2025-02-21 13:35 | 3.4.8.5.5, Линия выведена в резерв для монтажа ПУ. |  | 2025-02-21 10:23 | 2025-02-21 13:35
2307 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП 6кВ №217 1Л-Лебяжья-6 | 101 | 2025-02-20 14:26 | 2025-02-20 15:31 | 3.4.7.3.5, Повреждение рубильника произошло в результате ослабления контакта из-за длительного срока эксплуатации. | 4.13, Повреждение рубильника произошло в результате ослабления контакта из-за длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение рубильника. на ТП 6кВ №217 1Л-Лебяжья-6 ТП 6кВ №217 1Л-Лебяжья-6 | 2025-02-20 14:26 | 2025-02-20 15:31
2308 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №333 15Л-Красная Слобода-10 | 137 | 2025-02-18 11:20 | 2025-02-18 11:26 | 3.4.9.3, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2025-02-18 11:20 | 2025-02-18 11:26
2309 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №329 10Л-Чайка-10 | 141 | 2025-02-14 13:56 | 2025-02-14 15:00 | 3.4.7.4.1, Для восстановления удаленного опроса прибора учета на опоре №6 основной магистрали 1Л-0,4 кВ от ТП-329 выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета. | 4.20, Сбой передачи данных удаленного опроса прибора учета на опоре №6 1Л-0,4 кВ от ТП-329 произошел из-за неисправности прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность прибора учета Миртек-32У на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №329 10Л-Чайка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №329 10Л-Чайка-10 | 2025-02-14 13:56 | 2025-02-14 15:00
2310 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №86 10Л-Чайка-10 | 140 | 2025-02-14 10:39 | 2025-02-14 12:21 | 3.4.7.4.1, Для восстановления удаленного опроса прибора учета на опоре 2/6 2Л-0,4 кВ от ТП-86 выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета. | 4.20, Cбой передачи данных удаленного опроса прибора учета на опоре №2/6 2Л-0,4 кВ от ТП-86 произошел из-за неисправности прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учета на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №86 10Л-Чайка-10 Опора ПН-1ДБ | 2025-02-14 10:39 | 2025-02-14 12:21
2311 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №545 21Л-Западная-10 | 139 | 2025-02-12 14:46 | 2025-02-12 15:46 | 3.4.7.4.1, Для восстановления удаленного опроса прибора учета на опоре 1/7 1Л-0,4 кВ от ТП-545 выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета. | 4.20, Сбой передачи данных удаленного опроса прибора учета на опоре №1/7 1Л-0,4 кВ от ТП-545 произошел из-за неисправности прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учета на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №545 21Л-Западная-10 Опора А1-4 | 2025-02-12 14:46 | 2025-02-12 15:46
2312 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Рассвет ВЛ 10 кВ №7 ПС Рассвет | 78 | 2025-02-09 15:48 | 2025-02-09 17:35 | 3.4.7.3.1, Падение ветки произошло в результате частых ветровых нагрузок. | 4.12, Падение ветки произошло в результате частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №7 ПС Рассвет ВЛ 10 кВ №7 ПС Рассвет | 2025-02-09 15:48 | 2025-02-09 17:35
2313 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №22 ПС Красная Слобода | 77 | 2025-02-08 11:07 | 2025-02-08 11:26 | 3.4.7.3.1, Падение ветки произошло в результате частых ветровых нагрузок. | 4.12, Падение ветки произошло в результате частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №22 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №22 ПС Красная Слобода | 2025-02-08 11:07 | 2025-02-08 11:26
2314 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №333 15Л-Красная Слобода-10 | 91 | 2025-02-03 07:59 | 2025-02-03 08:03 | 3.4.8.5.6, Отключение произошло в результате превышения общей нагрузки на одной из фаз ВЛ в утренние часы "пик". |  | 2025-02-03 07:59 | 2025-02-03 08:03
2315 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №631 12Л-Чайка-10 | 68 | 2025-01-31 10:06 | 2025-01-31 14:15 | 3.4.7.3.5, Излом опоры №2/18 произошел в результате старения древесины в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Излом опоры №2/18 произошел в результате старения древесины в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №631 12Л-Чайка-10 Опора ОАН-1ДБ | 2025-01-31 10:06 | 2025-01-31 14:15
2316 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС Красная Слобода | 60 | 2025-01-31 02:56 | 2025-01-31 15:45 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №9 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №9 ПС Красная Слобода | 2025-01-31 02:56 | 2025-01-31 15:45
2317 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №297 8Л-Чайка-10 | 67 | 2025-01-30 10:49 | 2025-01-30 15:29 | 3.4.7.3.5, Излом опоры №1/10 произошел в результате старения древесины в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.2, Излом опоры №5 произошел в результате старения древесины в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №297 8Л-Чайка-10 Опора ОАН-1ДБ | 2025-01-30 10:49 | 2025-01-30 15:29
2318 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №157 6Л-Лебяжья-6 | 66 | 2025-01-28 13:41 | 2025-01-28 15:04 | 3.4.7.4.1, Для восстановления удаленного опроса прибора учета 2Л-0,4 кВ от ТП-157 выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета на опоре 2/20-4. | 4.20, Сбой передачи данных удаленного опроса прибора учета на опоре №2/20-4 2Л-0,4 кВ от ТП-157 произошел из-за неисправности прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учета на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №157 6Л-Лебяжья-6 Опора П1-4 | 2025-01-28 13:41 | 2025-01-28 15:04
2319 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №574 2Л-Чайка-10 | 64 | 2025-01-28 10:45 | 2025-01-28 13:26 | 3.4.7.4.1, ля восстановления удаленного опроса прибора учета 1Л-0,4 кВ от ТП-574 выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета на опоре 1/3. | 4.20, Сбой передачи данных удаленного опроса прибора учета на опоре №1/3 1Л-0,4 кВ от ТП-574 произошел из-за неисправности прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учета Миртек-32У на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №574 2Л-Чайка-10 Опора УПН-1ДД | 2025-01-28 10:45 | 2025-01-28 13:26
2320 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №51 21Л-Западная-10 | 51 | 2025-01-16 13:50 | 2025-01-16 15:45 | 3.4.7.3.5, Повреждение рубильника произошло из-за нарушения контакта в результате длительной эксплуатации. | 4.12, Повреждение рубильника произошло из-за нарушения контакта в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение рубильника на ТП 10кВ №51 21Л-Западная-10 ТП 10кВ №51 21Л-Западная-10 | 2025-01-16 13:50 | 2025-01-16 15:45
2321 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №214 6Л-Cуходол-10 | 48 | 2025-01-15 11:04 | 2025-01-15 13:42 | 3.4.7.4.1, Для восстановления удаленного опроса прибора учета 3Л-0,4 кВ от ТП-214 выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета на опорах 3/1-4, 3/1-11. | 4.20, Сбой передачи данных удаленного опроса приборов учета на опорах №3/1-4, 3/1-11 3Л-0,4 кВ от ТП-214 произошел из-за неисправности прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учета на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №214 6Л-Cуходол-10 Опора ПН-1ДБ, неисправность прибора учета на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №214 6Л-Cуходол-10 Опора П1-4 | 2025-01-15 11:04 | 2025-01-15 13:42
2322 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №162 12Л-Чайка-10 | 47 | 2025-01-13 10:18 | 2025-01-13 14:54 | 3.4.7.4.1, Для восстановления удаленного опроса прибора учета 3Л-0,4 кВ от ТП-162 выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета на опоре 3/1-8. | 4.20, Сбой передачи данных удаленного опроса прибора учета на опоре №3/1-8 3Л-0,4 кВ от ТП-162 произошел из-за неисправности прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учета на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №162 12Л-Чайка-10 Опора концевая К-04Б | 2025-01-13 10:18 | 2025-01-13 14:54
2323 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС Чайка | 28 | 2025-01-10 13:25 | 2025-01-10 13:25 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло в результате попадания посторонего предмета.
2324 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№327 (3Л-0,4кВ) | 40 | 2025-01-10 13:16 | 2025-01-10 14:45 | 3.4.7.4.1, Для восстановления удаленного опроса прибора учета на опоре 3/6 3Л-0,4 кВ от ТП-327 выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета. | 4.20, Сбой передачи данных удаленного опроса прибора учета на опоре №3/6 3Л-0,4 кВ от ТП-327 произошел из-за неисправности прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учета на ВЛ-0,4кВ от ТП№327 (3Л-0,4кВ) опора №6 | 2025-01-10 13:16 | 2025-01-10 14:45
2325 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Чайка | 32 | 2025-01-10 10:26 | 2025-01-10 14:12 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора произошло в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Повреждение изолятора произошло в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора. на ВЛ 10 кВ №6 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №6 ПС Чайка | 2025-01-10 10:26 | 2025-01-10 14:12
2326 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №604 2Л-Ахтуба-6 | 39 | 2025-01-09 13:27 | 2025-01-09 15:03 | 3.4.7.4.1, Для восстановления удаленного опроса прибора учета 1Л-0,4 кВ от ТП-604 выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета на опоре 1/14. | 4.20, Сбой передачи данных удаленного опроса прибора учета на опоре №1/14 1Л-0,4 кВ от ТП-604 произошел из-за неисправности прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учета на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №604 2Л-Ахтуба-6 Опора П1-4 | 2025-01-09 13:27 | 2025-01-09 15:03
2327 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №99 12Л-Чайка-10 | 37 | 2025-01-09 11:07 | 2025-01-09 12:26 | 3.4.7.4.1, Для восстановления удаленного опроса прибора учета 3Л-0,4 кВ от ТП-99 выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета на опоре №3/5. | 4.20, Сбой передачи данных удаленного опроса прибора учета на опоре №3/5 3Л-0,4 кВ от ТП-99 произошел из-за неисправности прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учета на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №99 12Л-Чайка-10 Опора П1-4 | 2025-01-09 11:07 | 2025-01-09 12:26
2328 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Красная Слобода | 17 | 2025-01-04 14:52 | 2025-01-04 16:07 | 3.4.7.3.5, Падение ветки произошло в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.12, Падение ветки произошло в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №1 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №1 ПС Красная Слобода | 2025-01-04 14:52 | 2025-01-04 16:07
2329 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС Чайка | 15 | 2025-01-02 12:51 | 2025-01-02 14:47 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на ВЛ 10 кВ №8 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №8 ПС Чайка | 2025-01-02 12:51 | 2025-01-02 14:47
2330 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №8 ПС Лебяжья | 18 | 2025-01-02 08:55 | 2025-01-02 13:54 | 3.4.9.3, Повреждение на потребительском ТП-644 отключен ТР-Т-10. |  | 2025-01-02 08:55 | 2025-01-02 13:54
2331 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №586 8Л-Чайка-10 | 3 | 2025-01-02 04:47 | 2025-01-02 05:13 | 3.4.7.3.5, Отключение А-2Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор 2/5- 2/5-1, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок при сильном ветре. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №586 8Л-Чайка-10 пролет опор №2/5-2/5-1 | 2025-01-02 04:47 | 2025-01-02 05:13
2332 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Красная Слобода | 11 | 2025-01-02 04:21 | 2025-01-02 04:21 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №1 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №1 ПС Красная Слобода
2333 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №23 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №23 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №23 ПС Красная Слобода | 10 | 2025-01-02 03:04 | 2025-01-02 17:23 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов. Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов. Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ 10 кВ №23 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №23 ПС Красная Слобода | 2025-01-02 16:03 | 2025-01-02 17:23
2334 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Красная Слобода | 7 | 2025-01-01 22:00 | 2025-01-01 22:07 | 3.4.8.4, ВЛ выведена в резерв для снятия ветки | 4.12, ВЛ выведена в резерв для снятия ветки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ 10 кВ №1 ПС Красная Слобода на ВЛ 10 кВ №1 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №1 ПС Красная Слобода | 2025-01-01 22:00 | 2025-01-01 22:07
2335 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Тракторострой | 344 | 2025-12-16 02:20 | 2025-12-16 16:48 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на ВЛ 10 кВ №7 ПС Тракторострой ВЛ 10 кВ №7 ПС Тракторострой | 2025-12-16 02:20 | 2025-12-16 16:48
2336 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №326 1Л-Покровка-10 | 290 | 2025-12-15 16:27 | 2025-12-15 16:37 | 3.4.12.2.1, Выполнить внеплановый осмотр 2Л-0,4 кВ ТП-326. Произвести замер габарита и стрелы провеса провода на 2Л-0,4 кВ ТП-326. Устранить выявленные нарушения (в случае выявления). | 4.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №326 1Л-Покровка-10 Пролет:4*А 25 | 2025-12-15 16:27 | 2025-12-15 16:37
2337 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС Ленинская | 230 | 2025-11-23 09:12 | 2025-11-23 18:28 | 3.4.7.3.5, Срыв изолятора обусловлен старением колпачка в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Срыв изолятора обусловлен старением колпачка в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ 10 кВ №15 ПС Ленинская, ВЛ 10 кВ №15 ПС Ленинская, | 2025-11-23 09:12 | 2025-11-23 18:28
2338 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Радужная | 132 | 2025-10-19 21:02 | 2025-10-19 22:04 | 3.4.8.4, Отключение воздушной линии произошло в результате наброса постороннего предмета. |  | 2025-10-19 21:02 | 2025-10-19 22:04
2339 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС Колобовка | 136 | 2025-10-14 09:44 | 2025-10-14 12:17 | 3.4.7.3.5, Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа. на ВЛ 10 кВ №8 ПС Колобовка ВЛ 10 кВ №8 ПС Колобовка | 2025-10-14 09:44 | 2025-10-14 12:17
2340 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №134 23Л-Западная-10 | 166 | 2025-10-10 15:33 | 2025-10-10 19:35 | 3.4.7.3.5, Повреждение автоматического выключателя в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Повреждение автоматического выключателя в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение выключателя на ТП 10 кВ №134 23Л-Западная-10 АЕ 2066 100А | 2025-10-10 15:33 | 2025-10-10 19:35
2341 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС Покровка | 64 | 2025-09-23 17:30 | 2025-09-23 18:29 | 3.4.8.4, Отключение воздушной линии произошло в результате наброса постороннего предмета. |  | 2025-09-23 17:30 | 2025-09-23 18:29
2342 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 РП1 | 50 | 2025-09-10 11:54 | 2025-09-10 14:11 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате падения дерева и вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате падения дерева и вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №6 РП1 ВЛ 10 кВ №6 РП1 | 2025-09-10 11:54 | 2025-09-10 14:11
2343 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №243 3Л-Западная-10 | 14 | 2025-09-03 23:41 | 2025-09-03 23:47 | 3.4.7.3.5, Отключение А-2Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор №9- №10, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: cледы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №243 3Л-Западная-10 Пролет:3*А 35 | 2025-09-03 23:41 | 2025-09-03 23:47
2344 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 РП1 | 269 | 2025-08-31 13:31 | 2025-08-31 18:19 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 10 кВ №6 РП1 ВЛ 10 кВ №6 РП1 | 2025-08-31 13:31 | 2025-08-31 18:19
2345 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №11 ПС Ленинская | 259 | 2025-08-31 10:40 | 2025-08-31 13:20 | 3.4.8.4, Отключение воздушной линии произошло в результате наброса постороннего предмета. |  | 2025-08-31 10:40 | 2025-08-31 13:20
2346 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №5 ПС Заплавное | 943 | 2025-08-16 09:04 | 2025-08-16 20:54 | 3.4.7.3.5, Отключение воздушной линии произошло в результате наброса постороннего предмета. | 4.12, Отключение воздушной линии произошло в результате наброса постороннего предмета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 6 кВ №5 ПС Заплавное ВЛ 6 кВ №5 ПС Заплавное | 2025-08-16 09:04 | 2025-08-16 11:49
2347 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС Колобовка | 988 | 2025-08-12 13:46 | 2025-08-12 19:44 | 3.4.7.3.5, Излом опоры и траверсы вызван старением и загниванием древесины. | 4.14, Излом опоры и траверсы вызван старением и загниванием древесины. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры. на ВЛ 10 кВ №8 ПС Колобовка ВЛ 10 кВ №8 ПС Колобовка | 2025-08-12 13:46 | 2025-08-12 19:44
2348 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №234 7Л-Борьба-10 | 917 | 2025-08-03 22:40 | 2025-08-03 22:46 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №234 7Л-Борьба-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №234 7Л-Борьба-10 | 2025-08-03 22:40 | 2025-08-03 22:46
2349 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Юбилейная | 809 | 2025-07-29 10:38 | 2025-07-29 14:20 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода из-за длительного срока эксплуатации. | 4.13, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода из-за длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на ВЛ 10 кВ №7 ПС Юбилейная ВЛ 10 кВ №7 ПС Юбилейная | 2025-07-29 10:38 | 2025-07-29 14:20
2350 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №433 1Л-Покровка-10 | 843 | 2025-07-24 16:17 | 2025-07-24 18:03 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода в пролете опор 2/1-10-2/1-11 произошел из-за сильных порывов ветра и частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Отключение ВЛ произошло из-за схлеста проводов при обрыве провода. | 4.3.4, Обрыв провода в пролете опор 2/1-10-2/1-11 произошел из-за сильных порывов ветра и частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №433 1Л-Покровка-10 Пролет:2*А 16 | 2025-07-24 16:17 | 2025-07-24 18:03
2351 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №359 23Л-Западная-10 | 842 | 2025-07-24 04:05 | 2025-07-24 04:11 | 3.4.7.3.5, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор №3- №4, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №359 23Л-Западная-10 Пролет:4*А 50 | 2025-07-24 04:05 | 2025-07-24 04:11
2352 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Покровка | 812 | 2025-07-22 18:55 | 2025-07-22 21:20 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ 10кВ №1 ПС Покровка. ВЛ 10кВ №1 ПС Покровка. | 2025-07-22 18:55 | 2025-07-22 21:20
2353 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Покровка | 761 | 2025-07-20 18:15 | 2025-07-20 22:00 | 3.4.7.3.5, Отключение воздушной линии произошло в результате наброса постороннего предмета. | 4.12, Отключение воздушной линии произошло в результате наброса постороннего предмета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №1 ПС Покровка ВЛ 10 кВ №1 ПС Покровка | 2025-07-20 18:15 | 2025-07-20 22:00
2354 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Тракторострой | 746 | 2025-07-16 21:01 | 2025-07-16 23:00 | 3.4.8.4, Отключение воздушной линии произошло в результате наброса постороннего предмета. | 4.12, Отключение воздушной линии произошло в результате наброса постороннего предмета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №3 ПС Тракторострой ВЛ 10 кВ №3 ПС Тракторострой | 2025-07-16 21:01 | 2025-07-16 23:00
2355 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Луч | 784 | 2025-07-16 20:25 | 2025-07-16 22:37 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 10 кВ №7 ПС Луч ВЛ 10 кВ №7 ПС Луч | 2025-07-16 20:25 | 2025-07-16 22:37
2356 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Маяк | 768 | 2025-07-16 18:20 | 2025-07-16 21:50 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода из-за длительного срока эксплуатации. | 4.13, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода из-за длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на ВЛ 10 кВ №7 ПС Маяк Опора П10-3 | 2025-07-16 18:20 | 2025-07-16 21:50
2357 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС Борьба | 745 | 2025-07-16 16:57 | 2025-07-16 17:47 | 3.4.8.4, Отключение воздушной линии произошло в результате наброса постороннего предмета. | 4.12, Отключение воздушной линии произошло в результате наброса постороннего предмета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №8 ПС Борьба ВЛ 10 кВ №8 ПС Борьба | 2025-07-16 16:57 | 2025-07-16 17:47
2358 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Колобовка | 718 | 2025-07-11 14:02 | 2025-07-11 17:51 | 3.4.7.3.5, Расплетение провода произошло в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Расплетение провода произошло в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расплетение провода. на ВЛ 10 кВ №7 ПС Колобовка ВЛ 10 кВ №7 ПС Колобовка | 2025-07-11 14:02 | 2025-07-11 17:00
2359 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №23 ПС Западная | 674 | 2025-07-05 21:43 | 2025-07-05 21:57 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №23 ПС Западная ВЛ 10 кВ №23 ПС Западная | 2025-07-05 21:43 | 2025-07-05 21:57
2360 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Западная | 621 | 2025-06-28 15:55 | 2025-06-28 17:20 | 3.4.7.3.5, Падение ветки произошло в результате частых ветровых нагрузок. | 4.12, Падение ветки произошло в результате частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №3 ПС Западная ВЛ 10 кВ №3 ПС Западная | 2025-06-28 15:55 | 2025-06-28 17:20
2361 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Луч | 608 | 2025-06-27 14:28 | 2025-06-27 15:45 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №5 ПС Луч ВЛ 10 кВ №5 ПС Луч | 2025-06-27 14:28 | 2025-06-27 15:45
2362 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 РП1 | 598 | 2025-06-26 15:53 | 2025-06-26 21:21 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 10 кВ №6 РП1 ВЛ 10 кВ №6 РП1 | 2025-06-26 15:53 | 2025-06-26 21:21
2363 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №191 23Л-Западная-10 | 570 | 2025-06-10 22:44 | 2025-06-11 18:00 | 3.4.7.3.5, Отключение ТП произошло из-за подозрения на неисправность Т1. | 4.13, Отключение ТП произошло из-за подозрения на неисправность Т1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв ф. "А". на ТП 10 кВ №191 23Л-Западная-10 ТП 10 кВ №191 23Л-Западная-10 | 2025-06-10 22:44 | 2025-06-10 23:55
2364 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Покровка | 490 | 2025-06-06 09:10 | 2025-06-06 15:05 | 3.4.7.3.1, Падение ветки произошло в результате частых ветровых нагрузок. | 4.12, Падение ветки произошло в результате частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №1 ПС Покровка ВЛ 10 кВ №1 ПС Покровка | 2025-06-06 09:10 | 2025-06-06 15:05
2365 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Покровка | 465 | 2025-06-05 19:47 | 2025-06-05 21:42 | 3.4.7.3.1, Падение ветки произошло в результате частых ветровых нагрузок. | 4.12, Падение ветки произошло в результате частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №3 ПС Покровка ВЛ 10 кВ №3 ПС Покровка | 2025-06-05 19:47 | 2025-06-05 21:42
2366 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС Покровка | 475 | 2025-06-05 19:14 | 2025-06-05 20:57 | 3.4.7.3.1, Падение ветки произошло в результате частых ветровых нагрузок. | 4.12, Падение ветки произошло в результате частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №2 ПС Покровка ВЛ 10 кВ №2 ПС Покровка | 2025-06-05 19:14 | 2025-06-05 20:57
2367 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №5 ТП №65 23Л-Западная-10 | 588 | 2025-06-05 16:20 | 2025-06-05 21:07 | 3.4.12.2.3, Обрыв проводов в пролете опор №№4-5 произошел из-за падения дерева от сильных порывов ветра. Отключение ВЛ произошло из-за схлеста проводов при обрыве провода. | 4.4.3, Обрыв проводов в пролете опор №№4-5 произошел из-за механического воздействия при падении дерева от сильных порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов трёх фаз на ВЛ 0,4 кВ №5 ТП №65 23Л-Западная-10 Пролет:4*А 50 | 2025-06-05 16:20 | 2025-06-05 21:07
2368 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №612 1Л-Химик-10 | 479 | 2025-05-31 17:01 | 2025-05-31 17:53 | 3.4.7.3.5, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано схлестом проводов в пролете опор №4- №5, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №612 1Л-Химик-10 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2025-05-31 17:01 | 2025-05-31 17:53
2369 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС Тракторострой | 411 | 2025-05-28 10:55 | 2025-05-28 16:51 | 3.4.7.3.5, Повреждение опоры вызвано воздействием ветровой нагрузки и длительным сроком эксплуатации. | 4.14, Повреждение опоры вызвано воздействием ветровой нагрузки и длительным сроком эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры. на ВЛ 10 кВ №15 ПС Тракторострой ВЛ 10 кВ №15 ПС Тракторострой | 2025-05-28 10:55 | 2025-05-28 16:51
2370 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Покровка | 379 | 2025-05-24 12:35 | 2025-05-24 17:16 | 3.4.7.3.1, Падение ветки произошло в результате частых ветровых нагрузок. | 4.12, Падение ветки произошло в результате частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №3 ПС Покровка ВЛ 10 кВ №3 ПС Покровка | 2025-05-24 12:35 | 2025-05-24 17:16
2371 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ ПНС №31 6Л-РП1-10 | 404 | 2025-05-23 15:35 | 2025-05-24 17:56 | 3.4.7.3.5, ТП выведена в резерв для ремонта штепсельного разъема и клемника вторичный цепей ТН1-10. | 4.13, ТП выведена в резерв для ремонта штепсельного разъема и клемника вторичный цепей ТН1-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение штепсельного разъема и клемника. на ТП 10 кВ ПНС №31 6Л-РП1-10 Трансформатор ТМ-1000/10 | 2025-05-23 15:35 | 2025-05-23 19:56
2372 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №328 1Л-Покровка-10 | 478 | 2025-05-21 22:00 | 2025-05-21 23:58 | 3.4.7.3.5, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор отпайка №2 оп.№3 и оп.№4, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №328 1Л-Покровка-10 Пролет:4*А 25 | 2025-05-21 22:00 | 2025-05-21 23:58
2373 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС Покровка | 369 | 2025-05-21 10:39 | 2025-05-21 15:18 | 3.4.7.3.2, Падение ветки произошло в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.12, Падение ветки произошло в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №2 ПС Покровка ВЛ 10 кВ №2 ПС Покровка | 2025-05-21 10:39 | 2025-05-21 15:18
2374 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Покровка | 390 | 2025-05-19 10:27 | 2025-05-19 18:30 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора. на ВЛ 10 кВ №1 ПС Покровка ВЛ 10 кВ №1 ПС Покровка | 2025-05-19 10:27 | 2025-05-19 18:30
2375 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Покровка | 340 | 2025-05-14 13:00 | 2025-05-14 16:41 | 3.4.7.3.5, Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа. на ВЛ 10 кВ №1 ПС Покровка ВЛ 10 кВ №1 ПС Покровка | 2025-05-14 13:00 | 2025-05-14 16:41
2376 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС Колобовка | 330 | 2025-05-10 10:01 | 2025-05-10 11:17 | 3.4.7.3.2, Линия выведена в резерв для ремонта шлейфа провода на ЛР-124. | 4.13, Линия выведена в резерв для ремонта шлейфа провода на ЛР-124. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ 10 кВ №8 ПС Колобовка ВЛ 10 кВ №8 ПС Колобовка | 2025-05-10 10:01 | 2025-05-10 11:17
2377 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Пойменная | 278 | 2025-04-25 17:35 | 2025-04-25 17:40 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №3 ПС Пойменная ВЛ 10 кВ №3 ПС Пойменная | 2025-04-25 17:35 | 2025-04-25 17:40
2378 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №453 6Л-РП1-10 | 274 | 2025-04-25 06:00 | 2025-04-25 14:00 | 3.4.7.3.5, Повреждение силового трансформатора произошло в результате нарушения контакта из-за длительного срока эксплуатации. | 4.12, Повреждение силового трансформатора произошло в результате нарушения контакта из-за длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора. на ТП 10 кВ №453 6Л-РП1-10 ТП 10 кВ №453 6Л-РП1-10 | 2025-04-25 06:00 | 2025-04-25 14:00
2379 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Покровка | 270 | 2025-04-24 11:35 | 2025-04-24 13:14 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв вязки провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ 10 кВ №1 ПС Покровка ВЛ 10 кВ №1 ПС Покровка | 2025-04-24 11:35 | 2025-04-24 13:14
2380 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Покровка | 269 | 2025-04-23 18:00 | 2025-04-23 21:53 | 3.4.7.3.2, Падение ветки произошло в результате в частых ветровых нагрузок. | 4.12, Падение ветки произошло в результате в частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №1 ПС Покровка ВЛ 10 кВ №1 ПС Покровка | 2025-04-23 18:00 | 2025-04-23 21:53
2381 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 РП1 | 268 | 2025-04-23 11:27 | 2025-04-23 16:15 | 3.4.7.3.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ №6 РП1 ВЛ 10 кВ №6 РП1 | 2025-04-23 11:27 | 2025-04-23 16:15
2382 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Борьба | 241 | 2025-04-09 16:35 | 2025-04-09 20:26 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора. на ВЛ 10 кВ №7 ПС Борьба ВЛ 10 кВ №7 ПС Борьба | 2025-04-09 16:35 | 2025-04-09 20:26
2383 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Маяк | 248 | 2025-04-09 15:30 | 2025-04-09 20:20 | 3.4.7.3.2, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ №7 ПС Маяк ВЛ 10 кВ №7 ПС Маяк | 2025-04-09 15:30 | 2025-04-09 20:20
2384 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Западная | 234 | 2025-04-07 23:10 | 2025-04-07 23:30 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №3 ПС Западная ВЛ 10 кВ №3 ПС Западная | 2025-04-07 23:10 | 2025-04-07 23:30
2385 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №321 1Л-Покровка-10 | 196 | 2025-03-24 20:38 | 2025-03-24 22:52 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №321 1Л-Покровка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №321 1Л-Покровка-10 | 2025-03-24 20:38 | 2025-03-24 22:52
2386 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС Колобовка | 179 | 2025-03-21 13:09 | 2025-03-21 15:44 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ №8 ПС Колобовка ВЛ 10 кВ №8 ПС Колобовка | 2025-03-21 13:09 | 2025-03-21 15:44
2387 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Западная | 170 | 2025-03-18 14:07 | 2025-03-18 16:59 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора. на ВЛ 10 кВ №3 ПС Западная ВЛ 10 кВ №3 ПС Западная | 2025-03-18 14:07 | 2025-03-18 16:59
2388 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №23 ПС Западная | 152 | 2025-03-12 08:35 | 2025-03-12 08:40 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №23 ПС Западная ВЛ 10 кВ №23 ПС Западная | 2025-03-12 08:35 | 2025-03-12 08:40
2389 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №11 ПС Ленинская | 134 | 2025-03-05 15:56 | 2025-03-06 00:03 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора. на ВЛ 10 кВ №11 ПС Ленинская ВЛ 10 кВ №11 ПС Ленинская 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 10 кВ №11 ПС Ленинская ВЛ 10 кВ №11 ПС Ленинская | 2025-03-05 15:56 | 2025-03-06 00:03
2390 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 РП1 | 128 | 2025-03-04 11:43 | 2025-03-04 11:51 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №6 РП1 ВЛ 10 кВ №6 РП1 | 2025-03-04 11:43 | 2025-03-04 11:51
2391 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №166 3Л-Западная-10 | 121 | 2025-02-27 23:47 | 2025-02-28 00:41 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора. на ТП 10 кВ №166 3Л-Западная-10 ТП 10 кВ №166 3Л-Западная-10 | 2025-02-27 23:47 | 2025-02-28 00:41
2392 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 РП1 | 73 | 2025-02-05 02:03 | 2025-02-05 02:10 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на потребительском ТП № 160 |  | 2025-02-05 02:03 | 2025-02-05 02:10
2393 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Западная | 42 | 2025-01-21 06:03 | 2025-01-21 06:07 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра из-за образования наледи 17.03.2014 - 19.03.2014 и в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №3 ПС Западная ВЛ 10 кВ №3 ПС Западная | 2025-01-21 06:03 | 2025-01-21 06:07
2394 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 РП1 | 31 | 2025-01-14 12:51 | 2025-01-14 12:54 | 3.4.9.3, Отключение линии произошло из-за повреждения на оборудовании потребителя. |  | 2025-01-14 12:51 | 2025-01-14 12:54
2395 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Коммуна | 392 | 2025-12-30 05:10 | 2025-12-30 15:30 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №3 ПС Коммуна ВЛ 10 кВ №3 ПС Коммуна | 2025-12-30 05:10 | 2025-12-30 15:30
2396 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС Катричево | 391 | 2025-12-29 23:27 | 2025-12-29 23:27 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 10 кВ №13 ПС Катричево ВЛ 10 кВ №13 ПС Катричево
2397 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №459 10Л-Танина-10 | 380 | 2025-12-29 15:33 | 2025-12-29 15:38 | 3.4.7.3.5, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор №7- №8, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №459 10Л-Танина-10 Пролет:4*А 35 | 2025-12-29 15:33 | 2025-12-29 15:38
2398 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС Танина | 390 | 2025-12-29 08:33 | 2025-12-29 14:24 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №2 ПС Танина Опора П10-1 | 2025-12-29 08:33 | 2025-12-29 14:24
2399 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №6 ПС Кислово | 368 | 2025-12-26 16:46 | 2025-12-26 23:23 | 3.4.9.3, ВЛ отключилась из-за повреждения на оборудовании потребителя. |  | 2025-12-26 16:46 | 2025-12-26 23:23
2400 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №27 ПС Головная | 386 | 2025-12-25 16:34 | 2025-12-25 20:08 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло из-за отключения на оборудовании потребителя. |  | 2025-12-25 16:34 | 2025-12-25 20:08
2401 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Коммуна | 305 | 2025-12-17 09:48 | 2025-12-17 16:36 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора. на ВЛ 10 кВ №1 ПС Коммуна ВЛ 10 кВ №1 ПС Коммуна | 2025-12-17 09:48 | 2025-12-17 16:36
2402 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Коммуна | 307 | 2025-12-15 01:33 | 2025-12-15 17:28 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на ВЛ 10 кВ №3 ПС Коммуна ВЛ 10 кВ №3 ПС Коммуна | 2025-12-15 01:33 | 2025-12-15 17:28
2403 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 6 (6.3) 10 (10.5) 6 (6.3) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 6 (6.3) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 6 (6.3) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Степана Разина ВЛ 10 кВ №3 ПС Танина ВЛ 10 кВ №15 ПС Катричево ВЛ 10 кВ №9 ПС Коммуна ВЛ 10 кВ №7 ПС Александровка ВЛ 6 кВ №16 ПС Головная ВЛ 10 кВ №1 ПС Коммуна ВЛ 6 кВ №6 ПС Кислово ВЛ 10 кВ №3 ПС Коммуна ВЛ 10 кВ №27 ПС Головная ВЛ 10 кВ №1 ПС Танина ВЛ 10 кВ №13 ПС Катричево ВЛ 10 кВ №5 ПС Александровка ВЛ 10 кВ №3 ПС Александровка ВЛ 6 кВ №11 ПС Кислово ВЛ 10 кВ №7 ПС Танина ВЛ 10 кВ №5 ПС Коммуна ВЛ 10 кВ №1 ПС Степана Разина ВЛ 10 кВ №9 ПС Катричево ВЛ 10 кВ №10 ПС Быково ВЛ 10 кВ №10 ПС Танина ВЛ 10 кВ №3 ПС Танина ВЛ 6 кВ №11 ПС Кислово | 289 | 2025-12-13 11:09 | 2025-12-15 13:26 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 28 м/с произошел срыв проводов и изоляторов на опоре №14 ВЛ 10 кВ №3 ПС Степана Разина Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 28 м/с произошел обрыв провода в пр.оп 8-9 отпайки №22 ВЛ 10 кВ №3 ПС Танина и срыв изоляторов на опоре №10 отпайки №6 ВЛ 10 кВ №3 ПС Танина. Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра до 28 м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 отпайки №6 ВЛ 10 кВ №15 ПС Катричево, что явилось причиной схлеста проводов Обрыв вязки провода на оп.34 отпайки №13 ВЛ 10 кВ №9 ПС Коммуна произошел в условиях воздействий неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер до 28 м/с. Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра до 28 м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №127-128 ВЛ 10 кВ №7 ПС Александровка, что явилось причиной схлеста проводов Обрыв вязки провода на оп.6 отпайки №2 ВЛ 10 кВ №1 ПС Коммуна произошел в условиях воздействий неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер до 28 м/с. При воздействии повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 28 м/с произошел обрыв шлейфа провода на отпайке №2 оп.№70 ВЛ 6 кВ №6 ПС Кислово Обрыв вязки провода на оп.117 отпайки №6 ВЛ 10 кВ №3 ПС Коммуна произошел в условиях воздействий неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер до 28 м/с. Обрыв проводов на отпайке №4 в пр. оп.3-4 ВЛ 10 кВ №13 ПС Катричево произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 28 м/с Обрыв провода в пр. оп.39-41 ВЛ 10 кВ №5 ПС Александровка произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 28 м/с Обрыв шлейфа на ЛР-15 ВЛ 10 кВ №3 ПС Александровка произошел в условиях воздействий неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер до 28 м/с. Обрыв вязки провода на оп.3 отпайки №10 ВЛ 10 кВ №5 ПС Коммуна произошел в условиях воздействий неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер до 28 м/с. Обрыв провода на опоре отп.7 оп.№27 и отп.37 оп.пр. оп 8-10 ВЛ 10 кВ №1 ПС Степана Разина в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 28 м/с Обрыв провода в пр. оп.8-10 отп.№37 и оп.№27 отп.№27 ВЛ 10 кВ №9 ПС Катричево произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 28 м/с Обрыв вязки провода на оп.2 отпайки №4 ВЛ 10 кВ №10 ПС Быково произошел в условиях воздействий неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер до 28 м/с. Обрыв вязки провода на оп.25 ВЛ 10 кВ №10 ПС Танина произошел в условиях воздействий неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер до 28 м/с. Обрыв провода в пр. оп.8-9 отп.№22 ВЛ 10 кВ №3 ПС Танина произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 28 м/с Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 28 м/с произошел срыв изолятора на опоре №9 отп.№6 ВЛ 6 кВ №11 ПС Кислово | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 28 м/с произошел срыв проводов и изоляторов на опоре №14 ВЛ 10 кВ №3 ПС Степана Разина Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 28 м/с произошел обрыв провода в пр.оп 8-9 отпайки №22 ВЛ 10 кВ №3 ПС Танина и срыв изоляторов на опоре №10 отпайки №6 ВЛ 10 кВ №3 ПС Танина. Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра до 28 м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 отпайки №6 ВЛ 10 кВ №15 ПС Катричево, что явилось причиной схлеста проводов Обрыв вязки провода на оп.34 отпайки №13 ВЛ 10 кВ №9 ПС Коммуна произошел в условиях воздействий неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер до 28 м/с. Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра до 28 м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №127-128 ВЛ 10 кВ №7 ПС Александровка, что явилось причиной схлеста проводов Обрыв вязки провода на оп.6 отпайки №2 ВЛ 10 кВ №1 ПС Коммуна произошел в условиях воздействий неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер до 28 м/с. При воздействии повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 28 м/с произошел обрыв шлейфа провода на отпайке №2 оп.№70 ВЛ 6 кВ №6 ПС Кислово Обрыв вязки провода на оп.117 отпайки №6 ВЛ 10 кВ №3 ПС Коммуна произошел в условиях воздействий неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер до 28 м/с. Обрыв проводов на отпайке №4 в пр. оп.3-4 ВЛ 10 кВ №13 ПС Катричево произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 28 м/с Обрыв провода в пр. оп.39-41 ВЛ 10 кВ №5 ПС Александровка произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 28 м/с Обрыв шлейфа на ЛР-15 ВЛ 10 кВ №3 ПС Александровка произошел в условиях воздействий неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер до 28 м/с. Обрыв вязки провода на оп.3 отпайки №10 ВЛ 10 кВ №5 ПС Коммуна произошел в условиях воздействий неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер до 28 м/с. Обрыв провода на опоре отп.7 оп.№27 и отп.37 оп.пр. оп 8-10 ВЛ 10 кВ №1 ПС Степана Разина в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 28 м/с Обрыв провода в пр. оп.8-10 отп.№37 и оп.№27 отп.№27 ВЛ 10 кВ №9 ПС Катричево произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 28 м/с Обрыв вязки провода на оп.2 отпайки №4 ВЛ 10 кВ №10 ПС Быково произошел в условиях воздействий неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер до 28 м/с. Обрыв вязки провода на оп.25 ВЛ 10 кВ №10 ПС Танина произошел в условиях воздействий неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер до 28 м/с. Обрыв провода в пр. оп.8-9 отп.№22 ВЛ 10 кВ №3 ПС Танина произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 28 м/с Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 28 м/с произошел срыв изолятора на опоре №9 отп.№6 ВЛ 6 кВ №11 ПС Кислово Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ №3 ПС Степана Разина Пролет:3*АС 50/8,0, обрыв провода на ВЛ 10 кВ №3 ПС Танина Пролет:3*А 70, схлест проводов на ВЛ 10 кВ №15 ПС Катричево Пролет:3*А 50, обрыв вязки провода на ВЛ 10 кВ №9 ПС Коммуна Пролет:3*АС 35/6,2, схлест проводов на ВЛ 10 кВ №7 ПС Александровка Пролет:3*АС 50/8,0, обрыв вязки провода на ВЛ 10 кВ №1 ПС Коммуна Пролет:3*АС 50/8,0, обрыв шлейфа провода на ВЛ 6 кВ №6 ПС Кислово Опора УА10-1, обрыв вязки провода на ВЛ 10 кВ №3 ПС Коммуна Пролет:3*АС 50/8,0, обрыв провода на ВЛ 10 кВ №13 ПС Катричево Пролет:3*ПС 25, обрыв провода на ВЛ 10 кВ №5 ПС Александровка Пролет:3*А 95, обрыв шлейфа на ВЛ-10 кВ №3 ПС Александровка ВЛ-10 кВ №3 ПС Александровка, обрыв вязки провода на ВЛ 10 кВ №5 ПС Коммуна Пролет:3*А 50, обрыв провода на ВЛ 10 кВ №1 ПС Степана Разина ВЛ 10 кВ №1 ПС Степана Разина, обрыв провода на ВЛ 10 кВ №9 ПС Катричево ВЛ 10 кВ №9 ПС Катричево, обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №10 ПС Быково Пролет:3*А 70, обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №10 ПС Танина Пролет:3*АС 50/8,0, обрыв провода на ВЛ 10 кВ №3 ПС Танина Пролет:3*А 70, срыв изолятора на ВЛ 6 кВ №11 ПС Кислово Пролет:3*АП-35 | 2025-12-13 11:09 | 2025-12-15 13:26
2404 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС Танина | 278 | 2025-12-05 16:02 | 2025-12-05 16:14 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ произошло в результате касания проводов ветки из-за воздействия ветра. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в результате касания проводов ветки из-за воздействия ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №2 ПС Танина ВЛ 10 кВ №2 ПС Танина | 2025-12-05 16:02 | 2025-12-05 16:14
2405 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Танина | 279 | 2025-12-05 16:02 | 2025-12-05 16:14 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №1 ПС Танина ВЛ 10 кВ №1 ПС Танина | 2025-12-05 16:02 | 2025-12-05 16:14
2406 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Танина | 280 | 2025-12-05 16:02 | 2025-12-05 16:14 | 3.4.7.3.5, Отключение воздушной линии из за повреждения на оборудовании потребителя | 4.12, Отключение воздушной линии из за повреждения на оборудовании потребителя Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №3 ПС Танина ВЛ 10 кВ №3 ПС Танина | 2025-12-05 16:02 | 2025-12-05 16:14
2407 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Танина | 249 | 2025-12-02 07:14 | 2025-12-02 14:21 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ 10 кВ №7 ПС Танина ВЛ 10 кВ №7 ПС Танина | 2025-12-02 07:14 | 2025-12-02 14:21
2408 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС Танина | 248 | 2025-12-02 02:43 | 2025-12-02 02:43 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ произошло в результате касания проводов ветки из-за воздействия ветра. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в результате касания проводов ветки из-за воздействия ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №2 ПС Танина ВЛ 10 кВ №2 ПС Танина
2409 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС Танина | 247 | 2025-12-01 21:54 | 2025-12-01 21:54 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ произошло в результате касания проводов ветки из-за воздействия ветра. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в результате касания проводов ветки из-за воздействия ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №2 ПС Танина ВЛ 10 кВ №2 ПС Танина
2410 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Танина | 241 | 2025-11-30 08:28 | 2025-11-30 10:14 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ произошло в результате касания проводов ветки из-за воздействия ветра. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в результате касания проводов ветки из-за воздействия ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №3 ПС Танина ВЛ 10 кВ №3 ПС Танина | 2025-11-30 08:28 | 2025-11-30 10:14
2411 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС Катричево | 243 | 2025-11-28 23:58 | 2025-11-29 13:17 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №9 ПС Катричево ВЛ 10 кВ №9 ПС Катричево | 2025-11-28 23:58 | 2025-11-29 13:17
2412 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Танина | 233 | 2025-11-22 21:54 | 2025-11-23 10:15 | 3.4.7.3.5, Отключение воздушной линии произошло в результате наброса постороннего предмета. | 4.12, Отключение воздушной линии произошло в результате наброса постороннего предмета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №3 ПС Танина ВЛ 10 кВ №3 ПС Танина | 2025-11-22 21:54 | 2025-11-23 10:15
2413 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС Танина | 223 | 2025-11-22 18:48 | 2025-11-22 18:48 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №2 ПС Танина ВЛ 10 кВ №2 ПС Танина
2414 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Танина | 229 | 2025-11-21 23:18 | 2025-11-22 02:12 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №3 ПС Танина ВЛ 10 кВ №3 ПС Танина | 2025-11-21 23:18 | 2025-11-22 02:12
2415 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Танина | 226 | 2025-11-21 13:37 | 2025-11-21 13:37 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №3 ПС Танина ВЛ 10 кВ №3 ПС Танина
2416 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС Катричево | 224 | 2025-11-20 13:58 | 2025-11-20 14:11 | 3.4.7.3.5, Отключение воздушной линии произошло в результате наброса постороннего предмета. | 4.12, Отключение воздушной линии произошло в результате наброса постороннего предмета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №9 ПС Катричево ВЛ 10 кВ №9 ПС Катричево | 2025-11-20 13:58 | 2025-11-20 14:11
2417 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Танина | 221 | 2025-11-19 15:41 | 2025-11-20 12:40 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №3 ПС Танина ВЛ 10 кВ №3 ПС Танина | 2025-11-19 15:41 | 2025-11-20 12:40
2418 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС Быково | 213 | 2025-11-17 10:43 | 2025-11-17 13:14 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 10 кВ №10 ПС Быково ВЛ 10 кВ №10 ПС Быково | 2025-11-17 10:43 | 2025-11-17 13:14
2419 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №11 ПС Быково | 219 | 2025-11-17 05:44 | 2025-11-17 05:45 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №11 ПС Быково ВЛ 10 кВ №11 ПС Быково | 2025-11-17 05:44 | 2025-11-17 05:45
2420 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №11 ПС Катричево | 211 | 2025-11-16 09:43 | 2025-11-16 13:45 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 10 кВ №11 ПС Катричево ВЛ 10 кВ №11 ПС Катричево | 2025-11-16 09:43 | 2025-11-16 13:45
2421 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС Катричево | 195 | 2025-11-01 08:04 | 2025-11-01 14:40 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ №9 ПС Катричево ВЛ 10 кВ №9 ПС Катричево | 2025-11-01 08:04 | 2025-11-01 14:40
2422 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №121 11Л-Катричево-10 | 189 | 2025-10-31 03:45 | 2025-10-31 03:49 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.14, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №121 11Л-Катричево-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №121 11Л-Катричево-10 | 2025-10-31 03:45 | 2025-10-31 03:49
2423 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №182 13Л-Катричево-10 | 162 | 2025-10-27 11:19 | 2025-10-27 11:23 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №182 13Л-Катричево-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №182 13Л-Катричево-10 | 2025-10-27 11:19 | 2025-10-27 11:23
2424 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС Танина | 145 | 2025-10-23 08:01 | 2025-10-23 08:02 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №2 ПС Танина ВЛ 10 кВ №2 ПС Танина | 2025-10-23 08:01 | 2025-10-23 08:02
2425 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Танина | 146 | 2025-10-23 08:01 | 2025-10-23 08:02 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №3 ПС Танина ВЛ 10 кВ №3 ПС Танина | 2025-10-23 08:01 | 2025-10-23 08:02
2426 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №555 3Л-Коммуна-10 | 141 | 2025-10-20 11:14 | 2025-10-20 11:27 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №555 3Л-Коммуна-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №555 3Л-Коммуна-10 | 2025-10-20 11:14 | 2025-10-20 11:27
2427 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №399 15Л-Кислово-6 | 118 | 2025-10-12 10:02 | 2025-10-12 10:07 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №399 15Л-Кислово-6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №399 15Л-Кислово-6 | 2025-10-12 10:02 | 2025-10-12 10:07
2428 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Танина | 123 | 2025-10-12 01:51 | 2025-10-12 01:51 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №1 ПС Танина ВЛ 10 кВ №1 ПС Танина
2429 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №159 5Л-Коммуна-10 | 113 | 2025-10-09 10:00 | 2025-10-09 10:10 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №159 5Л-Коммуна-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №159 5Л-Коммуна-10 | 2025-10-09 10:00 | 2025-10-09 10:10
2430 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС Коммуна | 110 | 2025-10-08 09:45 | 2025-10-08 18:04 | 3.4.8.2, Опора была сбита транспортным средством сторонних лиц. |  | 2025-10-08 09:45 | 2025-10-08 18:04
2431 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №27 ПС Головная | 124 | 2025-10-07 08:09 | 2025-10-07 08:09 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №27 ПС Головная ВЛ 10 кВ №27 ПС Головная
2432 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №536 3Л-Александровка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №536 3Л-Александровка-10 | 87 | 2025-09-21 16:07 | 2025-09-21 18:49 | 3.4.7.3.5, Падение ветки произошло в результате частых ветровых нагрузок. | 4.12, Падение ветки произошло в результате частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №536 3Л-Александровка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №536 3Л-Александровка-10 | 2025-09-21 16:07 | 2025-09-21 18:49
2433 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №27 ПС Головная | 40 | 2025-09-16 13:03 | 2025-09-16 13:03 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №27 ПС Головная ВЛ 10 кВ №27 ПС Головная
2434 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП 6кВ №399 15Л-Кислово-6 | 98 | 2025-09-12 18:55 | 2025-09-13 14:09 | 3.4.10.2, Попадание птицы (воробей) в РУ-10кВ ТП №399 произошло через отверстие в конструкции КТП. | 4.11, Попадание птицы (воробей) в РУ-10кВ ТП №399 произошло через отверстие в конструкции КТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение выключателя на ТП 6кВ №399 15Л-Кислово-6 Коммутационный аппарат А-2Л-0,4 кВ | 2025-09-12 18:55 | 2025-09-13 14:09
2435 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Степана Разина | 47 | 2025-09-11 11:35 | 2025-09-11 13:14 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора. на ВЛ 10 кВ №1 ПС Степана Разина ВЛ 10 кВ №1 ПС Степана Разина | 2025-09-11 11:35 | 2025-09-11 13:14
2436 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС Танина | 45 | 2025-09-10 16:01 | 2025-09-10 18:40 | 3.4.7.3.5, Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа. на ВЛ 10 кВ №2 ПС Танина ВЛ 10 кВ №2 ПС Танина | 2025-09-10 16:01 | 2025-09-10 18:40
2437 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №325 3Л-Александровка-10 | 23 | 2025-09-07 11:04 | 2025-09-07 11:14 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №325 3Л-Александровка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №325 3Л-Александровка-10 | 2025-09-07 11:04 | 2025-09-07 11:14
2438 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №159 5Л-Коммуна-10 | 22 | 2025-09-06 18:49 | 2025-09-06 18:52 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №159 5Л-Коммуна-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №159 5Л-Коммуна-10 | 2025-09-06 18:49 | 2025-09-06 18:52
2439 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №527 3Л-Степана Разина-10 | 48 | 2025-09-02 15:58 | 2025-09-02 16:02 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №527 3Л-Степана Разина-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №527 3Л-Степана Разина-10 | 2025-09-02 15:58 | 2025-09-02 16:02
2440 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №121 11Л-Катричево-10 | 19 | 2025-09-01 17:21 | 2025-09-01 18:32 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №121 11Л-Катричево-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №121 11Л-Катричево-10 | 2025-09-01 17:21 | 2025-09-01 18:32
2441 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №527 3Л-Степана Разина-10 | 17 | 2025-09-01 14:53 | 2025-09-01 15:46 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №527 3Л-Степана Разина-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №527 3Л-Степана Разина-10 | 2025-09-01 14:53 | 2025-09-01 15:46
2442 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Танина | 985 | 2025-08-26 13:13 | 2025-08-26 13:13 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №3 ПС Танина ВЛ 10 кВ №3 ПС Танина
2443 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Александровка | 993 | 2025-08-22 09:14 | 2025-08-22 10:45 | 3.4.8.4, Отключение воздушной линии произошло в результате наброса постороннего предмета. |  | 2025-08-22 09:14 | 2025-08-22 10:45
2444 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Коммуна | 949 | 2025-08-19 16:45 | 2025-08-19 19:22 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на ВЛ 10 кВ №7 ПС Коммуна ВЛ 10 кВ №7 ПС Коммуна | 2025-08-19 16:45 | 2025-08-19 19:22
2445 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №453 3Л-Танина-10 | 257 | 2025-08-17 15:13 | 2025-08-17 15:17 | 3.4.7.3.3, КЗ вызванное соприкосновением проводов с ДКР. | 4.12, КЗ вызванное соприкосновением проводов с ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №453 3Л-Танина-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №453 3Л-Танина-10 | 2025-08-17 15:13 | 2025-08-17 15:17
2446 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №182 13Л-Катричево-10 | 942 | 2025-08-13 23:02 | 2025-08-13 23:10 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №182 13Л-Катричево-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №182 13Л-Катричево-10 | 2025-08-13 23:02 | 2025-08-13 23:10
2447 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС Танина | 984 | 2025-08-09 09:55 | 2025-08-09 11:44 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ произошло в результате воздействия птицы. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в результате воздействия птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №2 ПС Танина ВЛ 10 кВ №2 ПС Танина | 2025-08-09 09:55 | 2025-08-09 11:44
2448 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №11 ПС Кислово | 986 | 2025-08-08 11:49 | 2025-08-08 12:34 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ произошло в результате наброса постороннего предмета |  | 2025-08-08 11:49 | 2025-08-08 12:34
2449 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Александровка | 982 | 2025-08-08 07:11 | 2025-08-08 14:57 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №7 ПС Александровка ВЛ 10 кВ №7 ПС Александровка | 2025-08-08 07:11 | 2025-08-08 14:57
2450 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №343 10Л-Быково-10 | 971 | 2025-08-05 14:54 | 2025-08-05 16:11 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №343 10Л-Быково-10 Пролет:1*СИП-4 4х50 | 2025-08-05 14:54 | 2025-08-05 16:11
2451 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №316 3Л-Степана Разина-10 | 968 | 2025-08-05 09:53 | 2025-08-05 11:31 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №316 3Л-Степана Разина-10 Пролет:4*А 25 | 2025-08-05 09:53 | 2025-08-05 11:31
2452 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №220 3Л-Степана Разина-10 | 966 | 2025-08-04 23:50 | 2025-08-04 23:59 | 3.4.7.3.5, Кратковременное увеличение нагрузки повлекшее отключение автоматического выключателя. | 4.12, Кратковременное увеличение нагрузки повлекшее отключение автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №220 3Л-Степана Разина-10 Пролет:5*А 35 | 2025-08-04 23:50 | 2025-08-04 23:59
2453 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №88 13Л-Кислово-6 | 963 | 2025-08-04 21:20 | 2025-08-04 21:28 | 3.4.7.3.5, Кратковременное увеличение нагрузки повлекшее отключение автоматического выключателя. | 4.12, Кратковременное увеличение нагрузки повлекшее отключение автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №88 13Л-Кислово-6 Пролет:5*А 50 | 2025-08-04 21:20 | 2025-08-04 21:28
2454 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №527 3Л-Степана Разина-10 | 962 | 2025-08-04 16:04 | 2025-08-04 16:09 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №527 3Л-Степана Разина-10 Пролет:5*А 25 | 2025-08-04 16:04 | 2025-08-04 16:09
2455 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП 6кВ ПНС-42 16Л-Головная-6 (ПОТР) | 972 | 2025-08-04 00:23 | 2025-08-04 01:53 | 3.4.8.5.5, Безопасное выполнение работ ФГБУ "Управление "Волгоградмелиоводхоз" по замене автоматического выключателя. |  | 2025-08-04 00:23 | 2025-08-04 01:53
2456 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №13 ПС Кислово | 912 | 2025-08-01 19:21 | 2025-08-01 19:27 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 6 кВ №13 ПС Кислово Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-08-01 19:21 | 2025-08-01 19:27
2457 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС Катричево | 901 | 2025-08-01 10:22 | 2025-08-01 10:22 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №13 ПС Катричево ВЛ 10 кВ №13 ПС Катричево
2458 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №6 ПС Кислово | 815 | 2025-07-24 04:07 | 2025-07-24 11:50 | 3.4.7.3.5, Падение ветвей произошло в результате частых ветровых нагрузок. | 4.12, Падение ветвей произошло в результате частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 6 кВ №6 ПС Кислово Пролет:3*АС 25/4,2 | 2025-07-24 04:07 | 2025-07-24 11:50
2459 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП №57 13Л-Кислово-6 | 828 | 2025-07-23 09:31 | 2025-07-23 09:40 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ произошло из-за касания ветки в результате ветровой нагрузки. | 4.12, Отключение ВЛ произошло из-за касания ветки в результате ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №4 ТП №57 13Л-Кислово-6 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП №57 13Л-Кислово-6 | 2025-07-23 09:31 | 2025-07-23 09:40
2460 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №11 ПС Кислово | 876 | 2025-07-22 23:59 | 2025-07-23 02:40 | 3.4.7.3.5, Излом траверсы вызван загниванием и старением древесины | 4.14, Излом траверсы вызван загниванием и старением древесины Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом траверсы на ВЛ 6 кВ №11 ПС Кислово Опора АК10-2ДД | 2025-07-22 23:59 | 2025-07-23 02:40
2461 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №3 13Л-Кислово-6 | 819 | 2025-07-22 21:27 | 2025-07-22 21:31 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №3 13Л-Кислово-6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №3 13Л-Кислово-6 | 2025-07-22 21:27 | 2025-07-22 21:31
2462 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №27 ПС Головная | 824 | 2025-07-20 17:15 | 2025-07-20 17:15 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №27 ПС Головная ВЛ 10 кВ №27 ПС Головная
2463 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №13 ПС Кислово | 758 | 2025-07-20 12:33 | 2025-07-20 12:38 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 6 кВ №13 ПС Кислово ВЛ 6 кВ №13 ПС Кислово | 2025-07-20 12:33 | 2025-07-20 12:38
2464 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №353 10Л-Танина-10 | 731 | 2025-07-13 22:00 | 2025-07-13 22:06 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №353 10Л-Танина-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №353 10Л-Танина-10 | 2025-07-13 22:00 | 2025-07-13 22:06
2465 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №353 10Л-Танина-10 | 724 | 2025-07-13 12:39 | 2025-07-13 12:47 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №353 10Л-Танина-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №353 10Л-Танина-10 | 2025-07-13 12:39 | 2025-07-13 12:47
2466 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №88 13Л-Кислово-6 | 727 | 2025-07-13 10:00 | 2025-07-13 10:05 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №88 13Л-Кислово-6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №88 13Л-Кислово-6 | 2025-07-13 10:00 | 2025-07-13 10:05
2467 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №343 10Л-Быково-10 | 717 | 2025-07-12 13:46 | 2025-07-12 13:56 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №343 10Л-Быково-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №343 10Л-Быково-10 | 2025-07-12 13:46 | 2025-07-12 13:56
2468 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №556 3Л-Коммуна-10 | 706 | 2025-07-12 11:01 | 2025-07-12 11:12 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №556 3Л-Коммуна-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №556 3Л-Коммуна-10 | 2025-07-12 11:01 | 2025-07-12 11:12
2469 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №478 10Л-Танина-10 | 701 | 2025-07-11 16:03 | 2025-07-11 16:08 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №478 10Л-Танина-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №478 10Л-Танина-10 | 2025-07-11 16:03 | 2025-07-11 16:08
2470 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №88 13Л-Кислово-6 | 699 | 2025-07-10 22:12 | 2025-07-10 22:18 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №88 13Л-Кислово-6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №88 13Л-Кислово-6 | 2025-07-10 22:12 | 2025-07-10 22:18
2471 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №478 10Л-Танина-10 | 692 | 2025-07-10 16:17 | 2025-07-10 17:35 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №478 10Л-Танина-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №478 10Л-Танина-10 | 2025-07-10 16:17 | 2025-07-10 17:35
2472 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС Молодежная | 691 | 2025-07-09 17:27 | 2025-07-09 17:35 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №4 ПС Молодежная ВЛ 10 кВ №4 ПС Молодежная | 2025-07-09 17:27 | 2025-07-09 17:35
2473 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №121 11Л-Катричево-10 | 680 | 2025-07-08 22:48 | 2025-07-08 22:53 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №121 11Л-Катричево-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №121 11Л-Катричево-10 | 2025-07-08 22:48 | 2025-07-08 22:53
2474 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС Катричево | 630 | 2025-06-29 06:19 | 2025-06-29 11:05 | 3.4.7.3.5, Повреждение траверсы вызвано воздействием ветровой нагрузки и длительным сроком эксплуатации. | 4.14, Повреждение траверсы вызвано воздействием ветровой нагрузки и длительным сроком эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение траверсы. на ВЛ 10 кВ №13 ПС Катричево ВЛ 10 кВ №13 ПС Катричево | 2025-06-29 06:19 | 2025-06-29 11:05
2475 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №715 7Л-Коммуна-10 | 632 | 2025-06-27 23:14 | 2025-06-27 23:26 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №715 7Л-Коммуна-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №715 7Л-Коммуна-10 | 2025-06-27 23:14 | 2025-06-27 23:26
2476 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №325 3Л-Александровка-10 | 614 | 2025-06-27 22:25 | 2025-06-27 22:38 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №325 3Л-Александровка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №325 3Л-Александровка-10 | 2025-06-27 22:25 | 2025-06-27 22:38
2477 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС Катричево | 607 | 2025-06-27 13:28 | 2025-06-28 12:19 | 3.4.7.3.5, Отклонение опоры вызвано длительным сроком эксплуатации. | 4.14, Отклонение опоры вызвано длительным сроком эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №15 ПС Катричево ВЛ 10 кВ №15 ПС Катричево | 2025-06-27 13:28 | 2025-06-28 12:19
2478 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС Коммуна | 604 | 2025-06-27 02:19 | 2025-06-27 15:35 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на ВЛ 10 кВ №9 ПС Коммуна ВЛ 10 кВ №9 ПС Коммуна | 2025-06-27 02:19 | 2025-06-27 15:35
2479 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Коммуна | 602 | 2025-06-27 02:04 | 2025-06-27 15:17 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №3 ПС Коммуна ВЛ 10 кВ №3 ПС Коммуна | 2025-06-27 02:04 | 2025-06-27 15:17
2480 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №325 3Л-Александровка-10 | 584 | 2025-06-26 21:03 | 2025-06-26 21:06 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №325 3Л-Александровка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №325 3Л-Александровка-10 | 2025-06-26 21:03 | 2025-06-26 21:06
2481 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №690 13Л-Кислово-6 | 581 | 2025-06-26 16:09 | 2025-06-26 16:12 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №690 13Л-Кислово-6 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №690 13Л-Кислово-6 | 2025-06-26 16:09 | 2025-06-26 16:12
2482 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №11 ПС Катричево | 597 | 2025-06-26 13:57 | 2025-06-26 19:20 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора. на ВЛ 10 кВ №11 ПС Катричево ВЛ 10 кВ №11 ПС Катричево | 2025-06-26 13:57 | 2025-06-26 19:20
2483 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №11 ПС Катричево | 580 | 2025-06-26 05:32 | 2025-06-26 06:58 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №11 ПС Катричево ВЛ 10 кВ №11 ПС Катричево | 2025-06-26 05:32 | 2025-06-26 06:58
2484 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС Танина | 547 | 2025-06-24 17:58 | 2025-06-24 19:06 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ произошло в результате попадания постороннего предмета на провода. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в результате попадания постороннего предмета на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №10 ПС Танина ВЛ 10 кВ №10 ПС Танина | 2025-06-24 17:58 | 2025-06-24 19:06
2485 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Степана Разина | 553 | 2025-06-23 14:09 | 2025-06-23 14:14 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №1 ПС Степана Разина ВЛ 10 кВ №1 ПС Степана Разина | 2025-06-23 14:09 | 2025-06-23 14:14
2486 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС Танина | 542 | 2025-06-20 08:11 | 2025-06-20 08:11 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №2 ПС Танина ВЛ 10 кВ №2 ПС Танина
2487 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №690 13Л-Кислово-6 | 517 | 2025-06-19 16:15 | 2025-06-19 16:23 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №690 13Л-Кислово-6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №690 13Л-Кислово-6 | 2025-06-19 16:15 | 2025-06-19 16:23
2488 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №69 13Л-Кислово-6 | 508 | 2025-06-16 09:55 | 2025-06-16 11:25 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №69 13Л-Кислово-6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №69 13Л-Кислово-6 | 2025-06-16 09:55 | 2025-06-16 11:25
2489 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №155 5Л-Александровка-10 | 505 | 2025-06-12 11:38 | 2025-06-12 11:50 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №155 5Л-Александровка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №155 5Л-Александровка-10 | 2025-06-12 11:38 | 2025-06-12 11:50
2490 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №71 6Л-Кислово-6 | 504 | 2025-06-12 09:49 | 2025-06-12 10:28 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №71 6Л-Кислово-6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №71 6Л-Кислово-6 | 2025-06-12 09:49 | 2025-06-12 10:28
2491 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Быково | 532 | 2025-06-08 15:09 | 2025-06-09 15:06 | 3.4.7.3.5, Повреждение кабельной муфты произошло из-за старения изоляции в результате длительной эксплуатации. | 4.12, Повреждение кабельной муфты произошло из-за старения изоляции в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабельной муфты. на ВЛ 10 кВ №1 ПС Быково ВЛ 10 кВ №1 ПС Быково | 2025-06-08 15:09 | 2025-06-08 15:28
2492 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №343 10Л-Быково-10 | 498 | 2025-06-08 14:39 | 2025-06-08 14:47 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №343 10Л-Быково-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №343 10Л-Быково-10 | 2025-06-08 14:39 | 2025-06-08 14:47
2493 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №95 15Л-Катричево-10 | 492 | 2025-06-06 13:50 | 2025-06-06 13:57 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №95 15Л-Катричево-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №95 15Л-Катричево-10 | 2025-06-06 13:50 | 2025-06-06 13:57
2494 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП №533 3Л-Александровка-10 | 472 | 2025-06-06 00:02 | 2025-06-06 00:08 | 3.4.9.3, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2025-06-06 00:02 | 2025-06-06 00:08
2495 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС Катричево | 456 | 2025-06-05 23:38 | 2025-06-05 23:38 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №15 ПС Катричево ВЛ 10 кВ №15 ПС Катричево
2496 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Коммуна | 473 | 2025-06-05 20:35 | 2025-06-05 22:46 | 3.4.7.3.5, Разрушение опоры вызвано воздействием ветровой нагрузки и длительным сроком эксплуатации. | 4.14, Разрушение опоры вызвано воздействием ветровой нагрузки и длительным сроком эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение опоры. на ВЛ 10 кВ №5 ПС Коммуна ВЛ 10 кВ №5 ПС Коммуна | 2025-06-05 20:35 | 2025-06-05 22:46
2497 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №80 15Л-Кислово-6 | 485 | 2025-06-05 12:14 | 2025-06-05 13:18 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №80 15Л-Кислово-6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №80 15Л-Кислово-6 | 2025-06-05 12:14 | 2025-06-05 13:18
2498 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №11 ПС Кислово | 482 | 2025-06-05 07:34 | 2025-06-05 15:32 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на ВЛ 6 кВ №11 ПС Кислово ВЛ 6 кВ №11 ПС Кислово | 2025-06-05 07:34 | 2025-06-05 15:32
2499 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Танина | 459 | 2025-06-04 18:53 | 2025-06-04 18:53 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №3 ПС Танина ВЛ 10 кВ №3 ПС Танина
2500 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС Танина | 460 | 2025-06-04 18:53 | 2025-06-04 18:53 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №2 ПС Танина ВЛ 10 кВ №2 ПС Танина
2501 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №474 10Л-Танина-10 | 455 | 2025-06-02 10:32 | 2025-06-02 10:50 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №474 10Л-Танина-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №474 10Л-Танина-10 | 2025-06-02 10:32 | 2025-06-02 10:50
2502 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №695 3Л-Танина-10 | 450 | 2025-06-01 03:42 | 2025-06-01 03:46 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №695 3Л-Танина-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №695 3Л-Танина-10 | 2025-06-01 03:42 | 2025-06-01 03:46
2503 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №474 10Л-Танина-10 | 413 | 2025-05-31 22:25 | 2025-05-31 22:27 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №474 10Л-Танина-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №474 10Л-Танина-10 | 2025-05-31 22:25 | 2025-05-31 22:27
2504 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №201 1Л-Степана Разина-10 | 432 | 2025-05-30 18:40 | 2025-05-30 20:45 | 3.4.7.4.1, Для восстановления удаленного опроса прибора учета 2Л-0,4 кВ от ТП-201 произведена замена прибора учета на опоре 1. | 4.20, Сбой передачи данных удаленного опроса прибора учета на опоре №1 2Л-0,4 кВ от ТП-201 произошел из-за неисправности прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №201 1Л-Степана Разина-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №201 1Л-Степана Разина-10 | 2025-05-30 18:40 | 2025-05-30 20:45
2505 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №695 3Л-Танина-10 | 435 | 2025-05-29 21:12 | 2025-05-29 21:42 | 3.4.7.3.1, Разрегулировка стрелы провеса проводов произошла в результате частых ветровых нагрузок. | 4.12, Разрегулировка стрелы провеса проводов произошла в результате частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №695 3Л-Танина-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №695 3Л-Танина-10 | 2025-05-29 21:12 | 2025-05-29 21:42
2506 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №478 10Л-Танина-10 | 431 | 2025-05-29 16:33 | 2025-05-29 16:59 | 3.4.7.3.2, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №478 10Л-Танина-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №478 10Л-Танина-10 | 2025-05-29 16:33 | 2025-05-29 16:59
2507 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №160 3Л-Танина-10 | 419 | 2025-05-29 12:50 | 2025-05-29 15:16 | 3.4.7.3.5, Линия выведена в резерв для регулировки стрелы провеса в пролете опор №1-3 основной магистрали. | 4.12, Линия выведена в резерв для регулировки стрелы провеса в пролете опор №1-3 основной магистрали. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №160 3Л-Танина-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №160 3Л-Танина-10 | 2025-05-29 12:50 | 2025-05-29 15:16
2508 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №452 3Л-Танина-10 | 417 | 2025-05-28 17:55 | 2025-05-28 17:57 | 3.4.9.3, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2025-05-28 17:55 | 2025-05-28 17:57
2509 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №1 ПС Головная | 372 | 2025-05-21 03:55 | 2025-05-21 09:14 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора. на ВЛ 6 кВ №1 ПС Головная ВЛ 6 кВ №1 ПС Головная | 2025-05-21 03:55 | 2025-05-21 09:14
2510 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №537 3Л-Коммуна-10 | 387 | 2025-05-20 18:28 | 2025-05-20 18:33 | 3.4.7.3.5, Разрегулировыание стрелы провеса произошло в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Разрегулировыание стрелы провеса произошло в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №537 3Л-Коммуна-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №537 3Л-Коммуна-10 | 2025-05-20 18:28 | 2025-05-20 18:33
2511 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Быково | 359 | 2025-05-20 18:26 | 2025-05-20 18:27 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №1 ПС Быково ВЛ 10 кВ №1 ПС Быково | 2025-05-20 18:26 | 2025-05-20 18:27
2512 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №537 3Л-Коммуна-10 | 358 | 2025-05-19 15:08 | 2025-05-19 15:13 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №537 3Л-Коммуна-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №537 3Л-Коммуна-10 | 2025-05-19 15:08 | 2025-05-19 15:13
2513 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС Катричево | 348 | 2025-05-14 16:11 | 2025-05-14 18:30 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 10 кВ №13 ПС Катричево ВЛ 10 кВ №13 ПС Катричево | 2025-05-14 16:11 | 2025-05-14 18:30
2514 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС Катричево | 355 | 2025-05-13 14:43 | 2025-05-13 17:09 | 3.4.7.3.1, Линия выведена в резерв из-за наброса постороннего предмета. | 4.12, Линия выведена в резерв из-за наброса постороннего предмета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №13 ПС Катричево ВЛ 10 кВ №13 ПС Катричево | 2025-05-13 14:43 | 2025-05-13 17:09
2515 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №6 ПС Кислово | 345 | 2025-05-06 14:02 | 2025-05-06 15:26 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора. на ВЛ 6 кВ №6 ПС Кислово ВЛ 6 кВ №6 ПС Кислово | 2025-05-06 14:02 | 2025-05-06 15:26
2516 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №444 15Л-Катричево-10 | 320 | 2025-05-03 15:39 | 2025-05-03 15:46 | 3.4.7.3.1, Отключение автоматического выключателя произошло в результате увеличения стрелы провеса. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате увеличения стрелы провеса. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провеса на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №444 15Л-Катричево-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №444 15Л-Катричево-10 | 2025-05-03 15:39 | 2025-05-03 15:46
2517 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС Катричево | 309 | 2025-04-30 06:58 | 2025-04-30 13:07 | 3.4.7.3.5, Повреждение опоры вызвано воздействием ветровой нагрузки и длительным сроком эксплуатации. | 4.14, Повреждение опоры вызвано воздействием ветровой нагрузки и длительным сроком эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры. на ВЛ 10 кВ №15 ПС Катричево ВЛ 10 кВ №15 ПС Катричево | 2025-04-30 06:58 | 2025-04-30 13:07
2518 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №11 ПС Быково | 282 | 2025-04-27 08:38 | 2025-04-27 08:41 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло в результате воздействия животных на оборудовании потребителя. |  | 2025-04-27 08:38 | 2025-04-27 08:41
2519 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС Быково | 281 | 2025-04-26 13:20 | 2025-04-26 18:22 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ произошло в результате попадания постороннего предмета на провода(металлическая проволока). | 4.12, Отключение ВЛ произошло в результате попадания постороннего предмета на провода(металлическая проволока). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №10 ПС Быково ВЛ 10 кВ №10 ПС Быково | 2025-04-26 13:20 | 2025-04-26 18:22
2520 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №27 ПС Головная | 245 | 2025-04-11 15:41 | 2025-04-11 17:54 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения силового трансформатора на ТП№361. | 4.12, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения силового трансформатора на ТП№361. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №27 ПС Головная ВЛ 10 кВ №27 ПС Головная | 2025-04-11 15:41 | 2025-04-11 17:54
2521 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №361 27Л-Головная-10 | 247 | 2025-04-11 12:54 | 2025-04-11 17:54 | 3.4.7.3.5, Повреждение силового трансформатора произошло в результате нарушения контакта из-за длительного срока эксплуатации. | 4.12, Повреждение силового трансформатора произошло в результате нарушения контакта из-за длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора. на ТП 10кВ №361 27Л-Головная-10 ТП 10кВ №361 27Л-Головная-10 | 2025-04-11 12:54 | 2025-04-11 17:54
2522 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №27 ПС Головная | 246 | 2025-04-11 09:47 | 2025-04-11 11:45 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора. на ВЛ 10 кВ №27 ПС Головная ВЛ 10 кВ №27 ПС Головная | 2025-04-11 09:47 | 2025-04-11 11:45
2523 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №142 27Л-Головная-10 | 251 | 2025-04-11 | 2025-04-11 01:28 | 3.4.7.3.5, Повреждение ОПН-10 вызвано пробоем на землю в результате прохождения большого импульса тока при грозовых перенапряжения. | 4.14, Повреждение ОПН-10 вызвано пробоем на землю в результате прохождения большого импульса тока при грозовых перенапряжения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ОПН-10. на ТП 10кВ №142 27Л-Головная-10 ТП 10кВ №142 27Л-Головная-10 | 2025-04-11 | 2025-04-11 01:28
2524 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №27 ПС Головная | 243 | 2025-04-10 13:30 | 2025-04-11 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения ОПН на ТП 10кВ №142. | 4.12, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения ОПН на ТП 10кВ №142. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №27 ПС Головная ВЛ 10 кВ №27 ПС Головная | 2025-04-10 13:30 | 2025-04-11
2525 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №6 ПС Кислово | 244 | 2025-04-08 13:46 | 2025-04-08 16:49 | 3.4.7.3.1, Провис провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Провис провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 6 кВ №6 ПС Кислово ВЛ 6 кВ №6 ПС Кислово | 2025-04-08 13:46 | 2025-04-08 16:49
2526 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС Танина ВЛ 10 кВ №10 ПС Танина | 242 | 2025-04-08 07:44 | 2025-04-08 16:10 | 3.4.7.3.3, Линия выедена в резерв для опилки ДКР. | 4.12, Линия выедена в резерв для опилки ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №10 ПС Танина ВЛ 10 кВ №10 ПС Танина | 2025-04-08 07:44 | 2025-04-08 16:10
2527 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС Танина | 240 | 2025-04-08 02:05 | 2025-04-08 02:06 | 3.4.7.3.1, Падение ветки произошло в результате частых ветровых нагрузок. | 4.12, Падение ветки произошло в результате частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №2 ПС Танина ВЛ 10 кВ №2 ПС Танина | 2025-04-08 02:05 | 2025-04-08 02:06
2528 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №690 13Л-Кислово-6 | 215 | 2025-03-31 18:23 | 2025-03-31 19:18 | 3.4.7.3.2, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №690 13Л-Кислово-6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №690 13Л-Кислово-6 | 2025-03-31 18:23 | 2025-03-31 19:18
2529 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №713 7Л-Коммуна-10 | 214 | 2025-03-31 17:36 | 2025-03-31 18:27 | 3.4.7.3.2, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №713 7Л-Коммуна-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №713 7Л-Коммуна-10 | 2025-03-31 17:36 | 2025-03-31 18:27
2530 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №459 10Л-Танина-10 | 213 | 2025-03-31 16:40 | 2025-03-31 19:30 | 3.4.7.3.2, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №459 10Л-Танина-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №459 10Л-Танина-10 | 2025-03-31 16:40 | 2025-03-31 19:30
2531 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №649 9Л-Катричево-10 | 206 | 2025-03-29 17:03 | 2025-03-29 18:17 | 3.4.8.5.2, Отключение линии произошло в результате падения ветки на провода, из-за опила дерева потребителем. |  | 2025-03-29 17:03 | 2025-03-29 18:17
2532 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №88 13Л-Кислово-6 | 178 | 2025-03-19 15:05 | 2025-03-19 16:45 | 3.4.7.4.1, Для восстановления удаленного опроса прибора учета на опоре от ТП-88 выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета. | 4.20, Сбой передачи данных удаленного опроса прибора учета на опоре от ТП-88 произошел из-за неисправности прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учета Миртек-32У на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №88 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №88 13Л-Кислово-6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №88 13Л-Кислово-6 | 2025-03-19 15:05 | 2025-03-19 16:45
2533 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ ВЛ | 6 (6.3) 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №4 ПС ПНС7-6 (ПОТР) ВЛ 6 кВ №4 ПС ПНС7-6 (ПОТР) | 171 | 2025-03-16 10:16 | 2025-03-17 15:12 | 3.4.9.3, ВЛ выведена в резерв из-за повреждения на оборудовании потребителя.
2534 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС Катричево | 164 | 2025-03-16 06:10 | 2025-03-16 06:10 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №13 ПС Катричево ВЛ 10 кВ №13 ПС Катричево
2535 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №13 ПС Кислово | 155 | 2025-03-10 19:28 | 2025-03-10 20:00 | 3.4.9.3, Линия выведена в резерв по запросу главы администрации. |  | 2025-03-10 19:28 | 2025-03-10 20:00
2536 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №66 13Л-Кислово-6 | 149 | 2025-03-10 01:59 | 2025-03-10 02:07 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №66 13Л-Кислово-6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №66 13Л-Кислово-6 | 2025-03-10 01:59 | 2025-03-10 02:07
2537 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС Катричево | 148 | 2025-03-09 06:01 | 2025-03-09 06:01 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №13 ПС Катричево ВЛ 10 кВ №13 ПС Катричево
2538 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №163 1Л-Коммуна-10 | 132 | 2025-03-05 16:40 | 2025-03-05 16:50 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №163 1Л-Коммуна-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №163 1Л-Коммуна-10 | 2025-03-05 16:40 | 2025-03-05 16:50
2539 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №11 ПС Катричево | 108 | 2025-02-23 13:52 | 2025-02-23 18:14 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №11 ПС Катричево ВЛ 10 кВ №11 ПС Катричево | 2025-02-23 13:52 | 2025-02-23 18:14
2540 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС Катричево | 104 | 2025-02-23 13:08 | 2025-02-23 13:38 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №13 ПС Катричево ВЛ 10 кВ №13 ПС Катричево | 2025-02-23 13:08 | 2025-02-23 13:38
2541 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Коммуна | 95 | 2025-02-20 09:08 | 2025-02-20 11:23 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ произошло из-за скопления птиц. | 4.12, Отключение ВЛ произошло из-за скопления птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №7 ПС Коммуна ВЛ 10 кВ №7 ПС Коммуна | 2025-02-20 09:08 | 2025-02-20 11:23
2542 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС Катричево | 83 | 2025-02-12 11:19 | 2025-02-12 13:46 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 10 кВ №15 ПС Катричево ВЛ 10 кВ №15 ПС Катричево | 2025-02-12 11:19 | 2025-02-12 13:46
2543 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС Коммуна | 75 | 2025-02-05 02:55 | 2025-02-05 11:24 | 3.4.12.1.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №9 ПС Коммуна ВЛ 10 кВ №9 ПС Коммуна | 2025-02-05 02:55 | 2025-02-05 11:24
2544 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №474 10Л-Танина-10 | 58 | 2025-01-30 21:43 | 2025-01-30 21:49 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №474 10Л-Танина-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №474 10Л-Танина-10 | 2025-01-30 21:43 | 2025-01-30 21:49
2545 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП 6кВ №58 13Л-Кислово-6 | 65 | 2025-01-30 11:09 | 2025-01-30 15:13 | 3.4.7.3.5, Повреждение автоматического выключателя произошло в результате ослабления контакта из-за длительного срока эксплуатации. | 4.13, Повреждение автоматического выключателя произошло в результате ослабления контакта из-за длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение автоматического выключателя. на ТП 6кВ №58 13Л-Кислово-6 ТП 6кВ №58 13Л-Кислово-6 | 2025-01-30 11:09 | 2025-01-30 15:13
2546 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №354 10Л-Танина-10 | 57 | 2025-01-29 10:36 | 2025-01-29 10:47 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №354 10Л-Танина-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №354 10Л-Танина-10 | 2025-01-29 10:36 | 2025-01-29 10:47
2547 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №80 15Л-Кислово-6 | 46 | 2025-01-21 16:01 | 2025-01-21 16:08 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №80 15Л-килово-6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №80 15Л-килово-6 | 2025-01-21 16:01 | 2025-01-21 16:08
2548 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №11 ПС Катричево | 34 | 2025-01-17 06:55 | 2025-01-17 12:22 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 10 кВ №11 ПС Катричево ВЛ 10 кВ №11 ПС Катричево | 2025-01-17 06:55 | 2025-01-17 12:22
2549 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Степана Разина | 30 | 2025-01-10 10:15 | 2025-01-10 15:02 | 3.4.7.3.5, Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.13, Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфов на ВЛ 10 кВ №7 ПС Степана Разина ВЛ 10 кВ №7 ПС Степана Разина | 2025-01-10 10:15 | 2025-01-10 15:02
2550 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Танина | 33 | 2025-01-09 07:49 | 2025-01-09 13:20 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ произошло в результате падения ветки. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в результате падения ветки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №7 ПС Танина ВЛ 10 кВ №7 ПС Танина | 2025-01-09 07:49 | 2025-01-09 13:20
2551 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №445 3Л-Танина-10 | 24 | 2025-01-08 10:20 | 2025-01-08 10:24 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №445 3Л-Танина-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №445 3Л-Танина-10 | 2025-01-08 10:20 | 2025-01-08 10:24
2552 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №69 13Л-Кислово-6 | 23 | 2025-01-07 16:10 | 2025-01-07 16:18 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №69 13Л-Кислово-6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №69 13Л-Кислово-6 | 2025-01-07 16:10 | 2025-01-07 16:18
2553 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №445 3Л-Танина-10 | 21 | 2025-01-05 00:11 | 2025-01-05 00:17 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №445 3Л-Танина-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №445 3Л-Танина-10 | 2025-01-05 00:11 | 2025-01-05 00:17
2554 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №474 10Л-Танина-10 | 20 | 2025-01-03 20:40 | 2025-01-03 21:47 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №474 10Л-Танина-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №474 10Л-Танина-10 | 2025-01-03 20:40 | 2025-01-03 21:47
2555 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №77 13Л-Кислово-6 | 16 | 2025-01-02 13:09 | 2025-01-02 13:14 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №77 13Л-Кислово-6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №77 13Л-Кислово-6 | 2025-01-02 13:09 | 2025-01-02 13:14
2556 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС Россия | 394 | 2025-12-30 18:15 | 2025-12-30 18:15 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №15 ПС Россия ВЛ 10 кВ №15 ПС Россия
2557 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Заволжская | 389 | 2025-12-29 06:20 | 2025-12-29 10:41 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №6 ПС Заволжская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-12-29 06:20 | 2025-12-29 10:41
2558 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Вербенская | 349 | 2025-12-17 16:42 | 2025-12-17 17:53 | 3.4.7.3.5, Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа. на ВЛ 10 кВ №5 ПС Вербенская ВЛ 10 кВ №5 ПС Вербенская | 2025-12-17 16:42 | 2025-12-17 17:53
2559 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №27 1Л-Совхозная-10 | 379 | 2025-12-15 17:56 | 2025-12-15 19:30 | 3.4.12.2.1, Ветер 7–8 м/с с порывами до 12 м/с Северо-западный | 4.12, Схлёст проводов обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температуры. | 2025-12-15 17:56 | 2025-12-15 19:30
2560 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №124 4Л-Вербенская-10 | 378 | 2025-12-15 16:18 | 2025-12-15 17:50 | 3.4.12.2.1, Ветер 7–8 м/с с порывами до 13 м/с Северо-западный | 4.12, Наклон опоры обусловлен её загниванием в результате большого срока службы воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры обусловлен её загниванием в результате большого срока службы воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температуры. | 2025-12-15 16:18 | 2025-12-15 17:50
2561 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №376 7Л-Новостройка-10 | 377 | 2025-12-15 16:13 | 2025-12-15 19:10 | 3.4.12.2.1, Ветер 7–8 м/с с порывами до 13 м/с Северо-западный | 4.13, Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температуры. | 2025-12-15 16:13 | 2025-12-15 19:10
2562 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС Вербенская | 340 | 2025-12-15 01:33 | 2025-12-15 22:15 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на ВЛ 10 кВ №4 ПС Вербенская ВЛ 10 кВ №4 ПС Вербенская | 2025-12-15 01:33 | 2025-12-15 22:15
2563 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Новостройка ВЛ 10 кВ №5 ПС Усадебная ВЛ 10 кВ №7 ПС Усадебная ВЛ 10 кВ №19 ПС Николаевская ВЛ 10 кВ №4 ПС Вербенская ВЛ 10 кВ №9 ПС Комсомольская ВЛ 10 кВ №6 ПС Рулевая ВЛ 10 кВ №8 ПС Рулевая ВЛ 10 кВ №6 ПС Совхозная ВЛ 10 кВ №4 ПС Заволжская ВЛ 10 кВ №11 ПС Комсомольская ВЛ 10 кВ №2 ПС Вербенская ВЛ 10 кВ №1 ПС Левчуновка ВЛ 10 кВ №2 ПС Левчуновка | 292 | 2025-12-13 11:12 | 2025-12-14 21:01 | 3.4.12.2.1, Повреждение опоры на ВЛ 10 кВ №7 ПС Новостройка произошло в условиях воздействий 13.12.2025 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 25 м/с. Схлёст проводов на ВЛ 10 кВ №5 ПС Усадебная произошел в условиях воздействий 13.12.2025 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 25 м/с. Обрыв вязки провода на ВЛ 10 кВ №7 ПС Усадебная произошел в условиях воздействий 13.12.2025 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 25 м/с. Схлёст проводов на ВЛ 10 кВ №19 ПС Николаевская произошел в условиях воздействий 13.12.2025 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 25 м/с. Схлёст проводов на ВЛ 10 кВ №4 ПС Вербенская произошел в условиях воздействий 13.12.2025 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 25 м/с. Схлёст проводов на ВЛ 10 кВ №9 ПС Комсомольская произошел в условиях воздействий 13.12.2025 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 25 м/с. Схлёст проводов на ВЛ 10 кВ №6 ПС Рулевая произошел в условиях воздействий 13.12.2025 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 25 м/с. Схлёст проводов на ВЛ 10 кВ №8 ПС Рулевая произошел в условиях воздействий 13.12.2025 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 25 м/с. Схлёст проводов на ВЛ 10 кВ №6 ПС Совхозная произошел в условиях воздействий 13.12.2025 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 25 м/с. Схлёст проводов на ВЛ 10 кВ №11 ПС Комсомольская произошел в условиях воздействий 13.12.2025 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 25 м/с. Схлёст проводов на ВЛ 10 кВ №2 ПС Вербенская произошел в условиях воздействий 13.12.2025 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 25 м/с. Схлёст проводов на ВЛ 10 кВ №1 ПС Левчуновка произошел в условиях воздействий 13.12.2025 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 25 м/с. Повреждение опоры на ВЛ 10 кВ №2 ПС Левчуновка произошло в условиях воздействий 13.12.2025 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 25 м/с. | 4.4.4, Повреждение опоры на ВЛ 10 кВ №7 ПС Новостройка произошло в условиях воздействий 13.12.2025 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 25 м/с. Схлёст проводов на ВЛ 10 кВ №5 ПС Усадебная произошел в условиях воздействий 13.12.2025 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 25 м/с. Обрыв вязки провода на ВЛ 10 кВ №7 ПС Усадебная произошел в условиях воздействий 13.12.2025 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 25 м/с. Схлёст проводов на ВЛ 10 кВ №19 ПС Николаевская произошел в условиях воздействий 13.12.2025 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 25 м/с. Схлёст проводов на ВЛ 10 кВ №4 ПС Вербенская произошел в условиях воздействий 13.12.2025 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 25 м/с. Схлёст проводов на ВЛ 10 кВ №9 ПС Комсомольская произошел в условиях воздействий 13.12.2025 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 25 м/с. Схлёст проводов на ВЛ 10 кВ №6 ПС Рулевая произошел в условиях воздействий 13.12.2025 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 25 м/с. Схлёст проводов на ВЛ 10 кВ №8 ПС Рулевая произошел в условиях воздействий 13.12.2025 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 25 м/с. Схлёст проводов на ВЛ 10 кВ №6 ПС Совхозная произошел в условиях воздействий 13.12.2025 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 25 м/с. Схлёст проводов на ВЛ 10 кВ №11 ПС Комсомольская произошел в условиях воздействий 13.12.2025 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 25 м/с. Схлёст проводов на ВЛ 10 кВ №2 ПС Вербенская произошел в условиях воздействий 13.12.2025 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 25 м/с. Схлёст проводов на ВЛ 10 кВ №1 ПС Левчуновка произошел в условиях воздействий 13.12.2025 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 25 м/с. Повреждение опоры на ВЛ 10 кВ №2 ПС Левчуновка произошло в условиях воздействий 13.12.2025 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 25 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры. на ВЛ 10 кВ №7 ПС Новостройка ВЛ 10 кВ №7 ПС Новостройка, Нет. на ВЛ 10 кВ №5 ПС Усадебная ВЛ 10 кВ №5 ПС Усадебная, Обрыв вязки. на ВЛ 10 кВ №7 ПС Усадебная ВЛ 10 кВ №7 ПС Усадебная, Нет. на ВЛ 10 кВ №19 ПС Николаевская ВЛ 10 кВ №19 ПС Николаевская, Нет. на ВЛ 10 кВ №4 ПС Вербенская ВЛ 10 кВ №4 ПС Вербенская, Нет. на ВЛ 10 кВ №9 ПС Комсомольская ВЛ 10 кВ №9 ПС Комсомольская, Нет. на ВЛ 10 кВ №6 ПС Рулевая ВЛ 10 кВ №6 ПС Рулевая, Нет. на ВЛ 10 кВ №8 ПС Рулевая ВЛ 10 кВ №8 ПС Рулевая, Нет. на ВЛ 10 кВ №6 ПС Совхозная ВЛ 10 кВ №6 ПС Совхозная, Нет. на ВЛ 10 кВ №4 ПС Заволжская ВЛ 10 кВ №4 ПС Заволжская, Нет. на ВЛ 10 кВ №11 ПС Комсомольская ВЛ 10 кВ №11 ПС Комсомольская, Нет. на ВЛ 10 кВ №2 ПС Вербенская ВЛ 10 кВ №2 ПС Вербенская, Нет. на ВЛ 10 кВ №1 ПС Левчуновка ВЛ 10 кВ №1 ПС Левчуновка, Повреждение опоры. на ВЛ 10 кВ №2 ПС Левчуновка ВЛ 10 кВ №2 ПС Левчуновка | 2025-12-13 11:12 | 2025-12-14 21:01
2564 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №86 7Л-Новостройка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №10 5Л-Заволжская-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №43 12Л-Комсомольская-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №603 14Л-Россия-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №306 3Л-Николаевская-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №13 6Л-Заволжская-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №603 14Л-Россия-10 | 375 | 2025-12-13 10:54 | 2025-12-14 11:09 | 3.4.12.2.1, Отключение А-1Л-0,4кВ КТП №86 вызвано временным схлестом проводов в пролете опор №14- №15, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Отключение А-2Л-0,4кВ КТП №603 вызвано временным схлестом проводов в пролете опор №8- №9,, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Отключение А-1Л-0,4кВ КТП №43 вызвано временным схлестом проводов в пролете опор №15- №16,, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Отключение А-1Л-0,4кВ КТП №603 вызвано временным схлестом проводов в пролете опор №9- №10,, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Отключение А-1Л-0,4кВ КТП №306 вызвано временным схлестом проводов в пролете опор №5- №6,, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Отключение А-2Л-0,4кВ КТП №13 вызвано временным схлестом проводов в пролете опор №15- №16,, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Отключение А-2Л-0,4кВ КТП №10 вызвано временным схлестом проводов в пролете опор №5- №7,, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов 1Л-0,4 кВ от КТП №43 произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Схлест проводов 2Л-0,4 кВ от КТП №10 произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Схлест проводов 1Л-0,4 кВ от КТП №86 произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Схлест проводов 1Л-0,4 кВ от КТП №603 произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Схлест проводов 2Л-0,4 кВ от КТП №13 произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Схлест проводов 1Л-0,4 кВ от КТП №306 произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Схлест проводов 2Л-0,4 кВ от КТП №603 произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №86 7Л-Новостройка-10 Пролет:5*АС 35/6,2, следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №10 5Л-Заволжская-10 Пролет:4*АС 35/6,2, следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №43 12Л-Комсомольская-10 Пролет:4*А 25, следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №603 14Л-Россия-10 Пролет:4*А 35, следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №306 3Л-Николаевская-10 Пролет:4*А 35, следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №13 6Л-Заволжская-10 Пролет:4*А 50, следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №603 14Л-Россия-10 Пролет:4*А 35 | 2025-12-13 10:54 | 2025-12-14 11:09
2565 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС Новостройка | 185 | 2025-10-28 08:45 | 2025-10-28 16:27 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.14, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора. на ВЛ 10 кВ №15 ПС Новостройка ВЛ 10 кВ №15 ПС Новостройка | 2025-10-28 08:45 | 2025-10-28 16:27
2566 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС Вербенская | 179 | 2025-10-28 07:53 | 2025-10-28 13:20 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на ВЛ 10 кВ №4 ПС Вербенская ВЛ 10 кВ №4 ПС Вербенская | 2025-10-28 07:53 | 2025-10-28 13:20
2567 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Степновская | 73 | 2025-09-25 12:37 | 2025-09-25 14:40 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 10 кВ №3 ПС Степновская ВЛ 10 кВ №3 ПС Степновская | 2025-09-25 12:37 | 2025-09-25 14:40
2568 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС Совхозная | 60 | 2025-09-20 10:40 | 2025-09-20 12:38 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв вязки произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на ВЛ 10 кВ №2 ПС Совхозная ВЛ 10 кВ №2 ПС Совхозная | 2025-09-20 10:40 | 2025-09-20 12:38
2569 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Пионер | 49 | 2025-09-03 12:46 | 2025-09-03 16:23 | 3.4.7.3.5, Повреждение траверсы вызвано воздействием ветровой нагрузки и длительным сроком эксплуатации. | 4.14, Повреждение траверсы вызвано воздействием ветровой нагрузки и длительным сроком эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение траверсы. на ВЛ 10 кВ №6 ПС Пионер ВЛ 10 кВ №6 ПС Пионер | 2025-09-03 12:46 | 2025-09-03 16:23
2570 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС Заволжская | 21 | 2025-09-02 06:13 | 2025-09-02 07:15 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на ВЛ 10 кВ №4 ПС Заволжская ВЛ 10 кВ №4 ПС Заволжская | 2025-09-02 06:13 | 2025-09-02 07:15
2571 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №73 7Л-Вербенская-10 | 29 | 2025-09-01 20:36 | 2025-09-02 00:38 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки провода произошел в условиях воздействий 01.09.2025 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 15 м/с. | 4.13, Обрыв вязки провода произошел в условиях воздействий 01.09.2025 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 15 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №73 7Л-Вербенская-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №73 7Л-Вербенская-10 | 2025-09-01 20:36 | 2025-09-02 00:38
2572 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №54 3Л-Политотдельская-10 | 11 | 2025-09-01 18:30 | 2025-09-01 19:25 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода произошел в условиях воздействий 01.09.2025 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 15 м/с. | 4.13, Обрыв провода произошел в условиях воздействий 01.09.2025 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 15 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №54 3Л-Политотдельская-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №54 3Л-Политотдельская-10 | 2025-09-01 18:30 | 2025-09-01 19:25
2573 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №293 7Л-Усадебная-10 | 28 | 2025-09-01 17:50 | 2025-09-01 17:55 | 3.4.7.3.5, Схлёст проводов произошел в условиях воздействий 01.09.2025 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 15 м/с. | 4.12, Схлёст проводов произошел в условиях воздействий 01.09.2025 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 15 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №293 7Л-Усадебная-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №293 7Л-Усадебная-10 | 2025-09-01 17:50 | 2025-09-01 17:55
2574 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №29 1Л-Совхозная-10 | 26 | 2025-09-01 16:30 | 2025-09-01 16:47 | 3.4.7.3.5, Схлёст проводов произошел в условиях воздействий 01.09.2025 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 15 м/с. | 4.12, Схлёст проводов произошел в условиях воздействий 01.09.2025 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 15 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №29 1Л-Совхозная-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №29 1Л-Совхозная-10 | 2025-09-01 16:30 | 2025-09-01 16:47
2575 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №48 6Л-Пионер-10 | 979 | 2025-08-28 19:00 | 2025-08-28 20:15 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №48 6Л-Пионер-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №48 6Л-Пионер-10 | 2025-08-28 19:00 | 2025-08-28 20:15
2576 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №144 12Л-Комсомольская-10 | 976 | 2025-08-27 22:28 | 2025-08-27 22:35 | 3.4.7.3.5, Кратковременное увеличение нагрузки повлекшее отключение автоматического выключателя. | 4.12, Кратковременное увеличение нагрузки повлекшее отключение автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №144 12Л-Комсомольская-10 Пролет:4*А 25 | 2025-08-27 22:28 | 2025-08-27 22:35
2577 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №124 4Л-Вербенская-10 | 977 | 2025-08-25 17:57 | 2025-08-25 18:05 | 3.4.7.3.5, Кратковременное увеличение нагрузки повлекшее отключение автоматического выключателя. | 4.12, Кратковременное увеличение нагрузки повлекшее отключение автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №124 4Л-Вербенская-10 Пролет:5*А 25 | 2025-08-25 17:57 | 2025-08-25 18:05
2578 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Вербенская | 948 | 2025-08-19 09:55 | 2025-08-19 11:52 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.13, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ 10 кВ №5 ПС Вербенская ВЛ 10 кВ №5 ПС Вербенская | 2025-08-19 09:55 | 2025-08-19 11:52
2579 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Рулевая | 947 | 2025-08-18 18:49 | 2025-08-18 21:33 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 10 кВ №6 ПС Рулевая ВЛ 10 кВ №6 ПС Рулевая | 2025-08-18 18:49 | 2025-08-18 21:33
2580 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №118 3Л-Политотдельская-10 | 967 | 2025-08-14 17:54 | 2025-08-14 20:57 | 3.4.7.3.5, Повреждение автоматического выключателя в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Повреждение автоматического выключателя в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение автоматического выключателя на ТП 10кВ №118 3Л-Политотдельская-10 ВА 57-35 200А | 2025-08-14 17:54 | 2025-08-14 20:57
2581 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №128 4Л-Вербенская-10 | 920 | 2025-08-05 12:57 | 2025-08-05 13:00 | 3.4.7.3.5, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №128 4Л-Вербенская-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №128 4Л-Вербенская-10 | 2025-08-05 12:57 | 2025-08-05 13:00
2582 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №260 2Л-Совхозная-10 | 914 | 2025-08-02 15:28 | 2025-08-02 15:36 | 3.4.7.3.5, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №260 2Л-Совхозная-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №260 2Л-Совхозная-10 | 2025-08-02 15:28 | 2025-08-02 15:36
2583 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №188 5Л-Новостройка-10 | 913 | 2025-08-02 12:44 | 2025-08-02 12:53 | 3.4.7.3.5, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №188 5Л-Новостройка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №188 5Л-Новостройка-10 | 2025-08-02 12:44 | 2025-08-02 12:53
2584 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №178 6Л-Пионер-10 | 911 | 2025-08-01 18:20 | 2025-08-01 18:26 | 3.4.7.3.5, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №178 6Л-Пионер-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №178 6Л-Пионер-10 | 2025-08-01 18:20 | 2025-08-01 18:26
2585 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №73 7Л-Вербенская-10 | 904 | 2025-08-01 14:49 | 2025-08-01 14:55 | 3.4.7.3.5, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №73 7Л-Вербенская-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №73 7Л-Вербенская-10 | 2025-08-01 14:49 | 2025-08-01 14:55
2586 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №29 1Л-Совхозная-10 | 860 | 2025-07-24 14:36 | 2025-07-24 14:42 | 3.4.7.3.5, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №29 1Л-Совхозная-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №29 1Л-Совхозная-10 | 2025-07-24 14:36 | 2025-07-24 14:42
2587 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №27 1Л-Совхозная-10 | 818 | 2025-07-24 12:45 | 2025-07-24 12:54 | 3.4.7.3.5, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №27 1Л-Совхозная-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №27 1Л-Совхозная-10 | 2025-07-24 12:45 | 2025-07-24 12:54
2588 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №28 2Л-Совхозная-10 | 791 | 2025-07-24 10:00 | 2025-07-24 18:30 | 3.4.7.3.5, Обрыв проводов ВЛ произошел в результате падения дерева. | 4.13, Обрыв проводов ВЛ произошел в результате падения дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №28 2Л-Совхозная-10 Пролет:3*А 25 | 2025-07-24 10:00 | 2025-07-24 18:30
2589 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС Комсомольская | 807 | 2025-07-24 08:30 | 2025-07-24 16:08 | 3.4.7.3.5, Выпадение крюка вызвано длительным сроком эксплуатации. | 4.13, Выпадение крюка вызвано длительным сроком эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка. на ВЛ 10 кВ №9 ПС Комсомольская ВЛ 10 кВ №9 ПС Комсомольская | 2025-07-24 08:30 | 2025-07-24 16:08
2590 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №156 2Л-Вербенская-10 | 816 | 2025-07-23 17:46 | 2025-07-23 17:59 | 3.4.7.3.5, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №156 2Л-Вербенская-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №156 2Л-Вербенская-10 | 2025-07-23 17:46 | 2025-07-23 17:59
2591 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №172 5Л-Вербенская-10 | 814 | 2025-07-23 17:17 | 2025-07-23 17:25 | 3.4.7.3.5, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №172 5Л-Вербенская-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №172 5Л-Вербенская-10 | 2025-07-23 17:17 | 2025-07-23 17:25
2592 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №44 12Л-Комсомольская-10 | 889 | 2025-07-23 17:01 | 2025-07-24 15:11 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие старения, произошло ухудшение изоляции обмоток силового трансформатора ТП №44, что привело к межвитковому замыканию, нагреву обмоток и межфазному замыканию внутри бака трансформатора. | 4.12, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие старения, произошло ухудшение изоляции обмоток силового трансформатора ТП №44, что привело к межвитковому замыканию, нагреву обмоток и межфазному замыканию внутри бака трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора на ТП 10кВ №44 12Л-Комсомольская-10 Трансформатор ТМ-100/10 | 2025-07-23 17:01 | 2025-07-24 15:11
2593 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №12 ПС Комсомольская | 795 | 2025-07-23 08:12 | 2025-07-23 15:10 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора обусловлено длительным сроком эксплуатации. | 4.12, Повреждение изолятора обусловлено длительным сроком эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора. на ВЛ 10 кВ №12 ПС Комсомольская Опора П10-3 | 2025-07-23 08:12 | 2025-07-23 15:10
2594 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №343 2Л-Совхозная-10 | 810 | 2025-07-22 11:22 | 2025-07-22 11:31 | 3.4.7.3.5, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №343 2Л-Совхозная-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №343 2Л-Совхозная-10 | 2025-07-22 11:22 | 2025-07-22 11:31
2595 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №48 6Л-Пионер-10 | 759 | 2025-07-20 16:47 | 2025-07-20 16:52 | 3.4.8.5.2, Кратковременное увеличение нагрузки повлекшее отключение автоматического выключателя. |  | 2025-07-20 16:47 | 2025-07-20 16:52
2596 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС Заволжская | 833 | 2025-07-17 08:50 | 2025-07-17 10:40 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на оборудовании потребителя. |  | 2025-07-17 08:50 | 2025-07-17 10:40
2597 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС Комсомольская | 782 | 2025-07-16 18:16 | 2025-07-17 16:10 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 10 кВ №4 ПС Комсомольская ВЛ 10 кВ №4 ПС Комсомольская | 2025-07-16 18:16 | 2025-07-17 16:10
2598 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №376 7Л-Новостройка-10 | 743 | 2025-07-15 10:00 | 2025-07-15 10:11 | 3.4.7.3.5, Кратковременное увеличение нагрузки повлекшее отключение автоматического выключателя. | 4.12, Кратковременное увеличение нагрузки повлекшее отключение автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №376 7Л-Новостройка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №376 7Л-Новостройка-10 | 2025-07-15 10:00 | 2025-07-15 10:11
2599 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС Новостройка | 778 | 2025-07-15 08:10 | 2025-07-15 18:49 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ 10 кВ №17 ПС Новостройка ВЛ 10 кВ №17 ПС Новостройка | 2025-07-15 08:10 | 2025-07-15 18:49
2600 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №193 3Л-Степновская-10 | 779 | 2025-07-14 13:12 | 2025-07-14 14:40 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №193 3Л-Степновская-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №193 3Л-Степновская-10 | 2025-07-14 13:12 | 2025-07-14 14:40
2601 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №28 2Л-Совхозная-10 | 738 | 2025-07-14 09:52 | 2025-07-14 10:06 | 3.4.12.2.2, Кратковременное увеличение нагрузки повлекшее отключение автоматического выключателя. | 4.12, Кратковременное увеличение нагрузки повлекшее отключение автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №28 2Л-Совхозная-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №28 2Л-Совхозная-10 | 2025-07-14 09:52 | 2025-07-14 10:06
2602 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №196 7Л-Усадебная-10 | 678 | 2025-07-06 10:30 | 2025-07-06 13:15 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №196 7Л-Усадебная-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №196 7Л-Усадебная-10 | 2025-07-06 10:30 | 2025-07-06 13:15
2603 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №12 ПС Комсомольская | 685 | 2025-07-04 15:36 | 2025-07-05 13:09 | 3.4.7.3.5, Повреждение кабельной разделки произошло из-за старения изоляции в результате длительной эксплуатации. | 4.12, Повреждение кабельной разделки произошло из-за старения изоляции в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабельной разделки. на ВЛ 10 кВ №12 ПС Комсомольская ВЛ 10 кВ №12 ПС Комсомольская | 2025-07-04 15:36 | 2025-07-04 17:40
2604 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №169 5Л-Вербенская-10 | 644 | 2025-06-30 16:03 | 2025-06-30 16:15 | 3.4.9.3, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2025-06-30 16:03 | 2025-06-30 16:15
2605 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №156 2Л-Вербенская-10 | 624 | 2025-06-28 21:51 | 2025-06-28 22:07 | 3.4.9.3, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2025-06-28 21:51 | 2025-06-28 22:07
2606 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №293 7Л-Усадебная-10 | 609 | 2025-06-27 18:36 | 2025-06-27 18:46 | 3.4.9.3, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2025-06-27 18:36 | 2025-06-27 18:46
2607 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №521 7Л-Новостройка-10 | 610 | 2025-06-27 17:45 | 2025-06-27 17:53 | 3.4.9.3, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2025-06-27 17:45 | 2025-06-27 17:53
2608 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №172 5Л-Вербенская-10 | 603 | 2025-06-27 12:15 | 2025-06-27 12:27 | 3.4.9.3, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2025-06-27 12:15 | 2025-06-27 12:27
2609 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №168 5Л-Вербенская-10 | 582 | 2025-06-26 21:57 | 2025-06-26 21:59 | 3.4.9.3, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2025-06-26 21:57 | 2025-06-26 21:59
2610 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №28 2Л-Совхозная-10 | 540 | 2025-06-21 15:09 | 2025-06-21 15:12 | 3.4.9.3, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2025-06-21 15:09 | 2025-06-21 15:12
2611 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №45 9Л-Комсомольская-10 | 516 | 2025-06-19 15:25 | 2025-06-19 17:10 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №45 9Л-Комсомольская-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №45 9Л-Комсомольская-10 | 2025-06-19 15:25 | 2025-06-19 17:10
2612 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №12 ПС Комсомольская | 556 | 2025-06-17 19:41 | 2025-06-17 19:43 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №12 ПС Комсомольская ВЛ 10 кВ №12 ПС Комсомольская | 2025-06-17 19:41 | 2025-06-17 19:43
2613 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №73 7Л-Вербенская-10 | 564 | 2025-06-17 17:11 | 2025-06-17 17:21 | 3.4.9.3, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2025-06-17 17:11 | 2025-06-17 17:21
2614 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №241 5Л-Вербенская-10 | 571 | 2025-06-17 14:47 | 2025-06-17 17:10 | 3.4.7.3.5, Внутреннее повреждение силового трансформатора из-за длительного срока эксплуатации. | 4.12, Внутреннее повреждение силового трансформатора из-за длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора. на ТП 10кВ №241 5Л-Вербенская-10 ТП 10кВ №241 5Л-Вербенская-10 | 2025-06-17 14:47 | 2025-06-17 17:10
2615 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Новостройка | 537 | 2025-06-17 08:03 | 2025-06-17 17:35 | 3.4.7.3.5, Падение ветки произошло в результате частых ветровых нагрузок. | 4.12, Падение ветки произошло в результате частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №7 ПС Новостройка ВЛ 10 кВ №7 ПС Новостройка | 2025-06-17 08:03 | 2025-06-17 17:35
2616 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №14 ПС Россия | 531 | 2025-06-17 07:48 | 2025-06-17 07:52 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №14 ПС Россия ВЛ 10 кВ №14 ПС Россия | 2025-06-17 07:48 | 2025-06-17 07:52
2617 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Новостройка | 534 | 2025-06-17 07:03 | 2025-06-17 07:07 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №5 ПС Новостройка ВЛ 10 кВ №5 ПС Новостройка | 2025-06-17 07:03 | 2025-06-17 07:07
2618 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС Совхозная | 497 | 2025-06-08 10:02 | 2025-06-08 15:16 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 10 кВ №2 ПС Совхозная ВЛ 10 кВ №2 ПС Совхозная | 2025-06-08 10:02 | 2025-06-08 15:16
2619 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №241 5Л-Вербенская-10 | 458 | 2025-06-05 19:14 | 2025-06-05 19:20 | 3.4.9.3, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2025-06-05 19:14 | 2025-06-05 19:20
2620 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №306 3Л-Николаевская-10 | 466 | 2025-06-05 15:15 | 2025-06-05 15:25 | 3.4.9.3, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2025-06-05 15:15 | 2025-06-05 15:25
2621 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №143 6Л-Заволжская-10 | 484 | 2025-06-05 10:04 | 2025-06-05 12:45 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №143 6Л-Заволжская-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №143 6Л-Заволжская-10 | 2025-06-05 10:04 | 2025-06-05 12:45
2622 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №31 1Л-Совхозная-10 | 326 | 2025-05-07 21:17 | 2025-05-07 21:27 | 3.4.9.3, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2025-05-07 21:17 | 2025-05-07 21:27
2623 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №73 7Л-Вербенская-10 | 321 | 2025-05-04 16:15 | 2025-05-04 16:19 | 3.4.9.3, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2025-05-04 16:15 | 2025-05-04 16:19
2624 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №48 6Л-Пионер-10 | 314 | 2025-05-01 16:10 | 2025-05-01 16:15 | 3.4.9.3, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2025-05-01 16:10 | 2025-05-01 16:15
2625 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС Комсомольская | 220 | 2025-04-01 08:40 | 2025-04-01 14:02 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора. на ВЛ 10 кВ №9 ПС Комсомольская ВЛ 10 кВ №9 ПС Комсомольская | 2025-04-01 08:40 | 2025-04-01 14:02
2626 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №149 7Л-Новостройка-10 | 174 | 2025-03-19 09:56 | 2025-03-19 10:00 | 3.4.9.3, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2025-03-19 09:56 | 2025-03-19 10:00
2627 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС Совхозная | 167 | 2025-03-16 20:37 | 2025-03-17 00:39 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ произошло из-за постороннего предмета попавшего на провода. | 4.12, Отключение ВЛ произошло из-за постороннего предмета попавшего на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №2 ПС Совхозная ВЛ 10 кВ №2 ПС Совхозная | 2025-03-16 20:37 | 2025-03-17 00:39
2628 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №78 2Л-Левчуновка-10 | 131 | 2025-03-05 17:50 | 2025-03-05 17:53 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2025-03-05 17:50 | 2025-03-05 17:53
2629 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №521 7Л-Новостройка-10 | 106 | 2025-02-22 18:06 | 2025-02-22 18:12 | 3.4.9.3, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2025-02-22 18:06 | 2025-02-22 18:12
2630 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №64 1Л-Совхозная-10 | 96 | 2025-02-22 16:15 | 2025-02-22 16:19 | 3.4.9.3, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2025-02-22 16:15 | 2025-02-22 16:19
2631 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №203 8Л-Усадебная-10 | 89 | 2025-02-20 15:10 | 2025-02-20 15:16 | 3.4.9.3, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2025-02-20 15:10 | 2025-02-20 15:16
2632 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС Новостройка | 22 | 2025-01-05 12:09 | 2025-01-05 14:05 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ №15 ПС Новостройка ВЛ 10 кВ №15 ПС Новостройка | 2025-01-05 12:09 | 2025-01-05 14:05
2633 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №169 5Л-Вербенская-10 | 12 | 2025-01-02 12:20 | 2025-01-02 12:25 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2025-01-02 12:20 | 2025-01-02 12:25
2634 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №311 3Л-Степновская-10 | 9 | 2025-01-02 02:35 | 2025-01-02 02:45 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №311 3Л-Степновская-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №311 3Л-Степновская-10 | 2025-01-02 02:35 | 2025-01-02 02:45
2635 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Палласовка | 393 | 2025-12-30 06:09 | 2025-12-30 12:08 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10 кВ №5 ПС Палласовка ВЛ-10 кВ №5 ПС Палласовка, разрушен изолятор на ВЛ-10 кВ №5 ПС Палласовка ВЛ-10 кВ №5 ПС Палласовка | 2025-12-30 06:09 | 2025-12-30 12:08
2636 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Кайсацкая | 369 | 2025-12-28 10:53 | 2025-12-28 18:00 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода, разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ №6 ПС Кайсацкая ВЛ 10 кВ №6 ПС Кайсацкая | 2025-12-28 10:53 | 2025-12-28 18:00
2637 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Прудентово | 365 | 2025-12-26 22:29 | 2025-12-27 14:42 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки провода произошел в условиях воздействий частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв вязки провода произошел в условиях воздействий частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №7 ПС Прудентово Опора П10-1 | 2025-12-26 22:29 | 2025-12-27 14:42
2638 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС Палласовка | 363 | 2025-12-26 07:28 | 2025-12-26 12:43 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 10 кВ №9 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №9 ПС Палласовка | 2025-12-26 07:28 | 2025-12-26 12:43
2639 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП | 0.38 | ТП 10кВ №135 11Л-Золотари-10 | 335 | 2025-12-22 17:26 | 2025-12-22 20:23 | 3.4.7.3.5, Повреждение автоматического выключателя в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Повреждение автоматического выключателя в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение автоматического выключателя на 10кВ №135 11Л-Золотари-10 10кВ №135 11Л-Золотари-10 | 2025-12-22 17:26 | 2025-12-22 20:23
2640 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Кайсацкая | 355 | 2025-12-22 15:00 | 2025-12-23 14:07 | 3.4.10.2, Отключение воздушной линии произошло в результате воздействия птиц. | 4.12, Отключение воздушной линии произошло в результате воздействия птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №6 ПС Кайсацкая ВЛ 10 кВ №6 ПС Кайсацкая | 2025-12-22 15:00 | 2025-12-23 14:07
2641 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП | 0.38 | ТП 10кВ №483 11Л-Золотари-10 | 332 | 2025-12-22 14:31 | 2025-12-22 17:00 | 3.4.7.3.5, Повреждение автоматического выключателя в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Повреждение автоматического выключателя в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение автоматического выключателя на ТП 10кВ №483 11Л-Золотари-10 ТП 10кВ №483 11Л-Золотари-10 | 2025-12-22 14:31 | 2025-12-22 17:00
2642 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №136 11Л-Золотари-10 | 326 | 2025-12-22 11:36 | 2025-12-22 12:41 | 3.4.7.3.5, Повреждение автоматического выключателя в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Повреждение автоматического выключателя в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение автоматического выключателя на ТП 10кВ №136 11Л-Золотари-10 Автоматы WIS-80 | 2025-12-22 11:36 | 2025-12-22 12:41
2643 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Кайсацкая | 357 | 2025-12-22 11:20 | 2025-12-22 11:21 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №6 ПС Кайсацкая ВЛ 10 кВ №6 ПС Кайсацкая | 2025-12-22 11:20 | 2025-12-22 11:21
2644 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Кайсацкая | 348 | 2025-12-22 07:30 | 2025-12-22 12:22 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №7 ПС Кайсацкая ВЛ 10 кВ №7 ПС Кайсацкая | 2025-12-22 07:30 | 2025-12-22 12:22
2645 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №132 1Л-Золотари-10 | 301 | 2025-12-21 21:11 | 2025-12-21 23:01 | 3.4.12.2.1, Излом опоры №6 произошел в результате старения древесины в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.1, Излом опоры №6 произошел в результате старения древесины в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом у основания на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №132 1Л-Золотари-10 Опора ПН-1ДБ | 2025-12-21 21:11 | 2025-12-21 23:01
2646 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №491 5Л-Золотари-10 | 300 | 2025-12-21 17:20 | 2025-12-21 20:19 | 3.4.12.2.1, Излом опоры №1 отп1 произошел в результате старения древесины в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.1, Излом опоры №1 отп1 произошел в результате старения древесины в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №491 5Л-Золотари-10 Опора АКН-1Д (концевая) | 2025-12-21 17:20 | 2025-12-21 20:19
2647 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Прудентово | 346 | 2025-12-21 16:58 | 2025-12-21 17:01 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №6 ПС Прудентово ВЛ 10 кВ №6 ПС Прудентово | 2025-12-21 16:58 | 2025-12-21 17:01
2648 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №293 6Л-Прудентово-10 | 302 | 2025-12-21 14:39 | 2025-12-21 16:03 | 3.4.12.2.1, Излом опоры №6 произошел в результате старения древесины в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.1, Излом опоры №6 произошел в результате старения древесины в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом у основания на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №293 6Л-Прудентово-10 Опора ПН-1Д | 2025-12-21 14:39 | 2025-12-21 16:03
2649 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС Прудентово | 343 | 2025-12-21 10:26 | 2025-12-21 13:54 | 3.4.7.3.5, Повреждение опоры вызвано воздействием ветровой нагрузки и длительным сроком эксплуатации. | 4.14, Повреждение опоры вызвано воздействием ветровой нагрузки и длительным сроком эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры. на ВЛ 10 кВ №2 ПС Прудентово ВЛ 10 кВ №2 ПС Прудентово | 2025-12-21 10:26 | 2025-12-21 13:54
2650 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №492 5Л-Золотари-10 | 299 | 2025-12-20 14:04 | 2025-12-20 16:08 | 3.4.12.2.1, Излом опоры №5 отп-6 произошел в результате старения древесины в процессе длительной эксплуатации | 4.1.1, Излом опоры №5 отп-6 произошел в результате старения древесины в процессе длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №492 5Л-Золотари-10 Опора ПН-1ДБ | 2025-12-20 14:04 | 2025-12-20 16:08
2651 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №135 11Л-Золотари-10 | 298 | 2025-12-20 11:52 | 2025-12-20 13:30 | 3.4.12.2.1, Излом опоры №4 от-2 произошел в результате старения древесины в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.1, Излом опоры №4 от-2 произошел в результате старения древесины в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №135 11Л-Золотари-10 Опора ПН-1ДБ | 2025-12-20 11:52 | 2025-12-20 13:30
2652 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №115 5Л-Кайсацкая-10 | 325 | 2025-12-20 11:39 | 2025-12-20 14:54 | 3.4.7.3.5, Повреждение автоматического выключателя в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Повреждение автоматического выключателя в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение выключения на ТП 10кВ №115 5Л-Кайсацкая-10 АПВ 35 | 2025-12-20 11:39 | 2025-12-20 14:54
2653 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №12 ПС Эльтон | 309 | 2025-12-19 08:37 | 2025-12-19 14:03 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора. на ВЛ 10 кВ №12 ПС Эльтон ВЛ 10 кВ №12 ПС Эльтон | 2025-12-19 08:37 | 2025-12-19 14:03
2654 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС Эльтон | 308 | 2025-12-19 07:55 | 2025-12-19 12:16 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора. на ВЛ 10 кВ №10 ПС Эльтон ВЛ 10 кВ №10 ПС Эльтон | 2025-12-19 07:55 | 2025-12-19 12:16
2655 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ТП 10кВ №400 8Л-Эльтон-10 ВЛ 10 кВ №8 ПС Эльтон | 324 | 2025-12-19 07:32 | 2025-12-19 21:05 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора силового трансформатора на ТП 10кВ №400 8Л-Эльтон-10 ТП 10кВ №400 8Л-Эльтон-10 | 2025-12-19 07:32 | 2025-12-19 21:05
2656 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Светлана | 351 | 2025-12-18 18:05 | 2025-12-18 22:04 | 3.4.7.3.5, Повреждение опоры вызвано воздействием ветровой нагрузки и длительным сроком эксплуатации. | 4.14, Повреждение опоры вызвано воздействием ветровой нагрузки и длительным сроком эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры. на ВЛ 10 кВ №7 ПС Светлана Опора П10-1 | 2025-12-18 18:05 | 2025-12-18 22:04
2657 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №408 14Л-Эльтон-10 | 321 | 2025-12-18 15:56 | 2025-12-19 16:28 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПК-10 в результате загрязнения изоляции. | 4.12, Срабатывание ПК-10 в результате загрязнения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изоляции на ТП 10кВ №408 14Л-Эльтон-10 ТП 10кВ №408 14Л-Эльтон-10 | 2025-12-18 15:56 | 2025-12-18 16:28
2658 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №299 2Л-Прудентово-10 | 297 | 2025-12-18 14:31 | 2025-12-18 17:10 | 3.4.12.2.1, Излом опоры №3 произошел в результате старения древесины в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.1, Излом опоры №5 произошел в результате старения древесины в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №299 2Л-Прудентово-10 Опора ПН-1Д | 2025-12-18 14:31 | 2025-12-18 17:10
2659 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №398 8Л-Эльтон-10 | 296 | 2025-12-18 11:28 | 2025-12-18 11:31 | 3.4.12.2.1, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор №2-3 из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №398 8Л-Эльтон-10 Пролет:4*А 25 | 2025-12-18 11:28 | 2025-12-18 11:31
2660 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №36 6Л-Прудентово-10 | 295 | 2025-12-17 17:45 | 2025-12-17 17:58 | 3.4.12.2.1, Отключение А-3Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор №1-2 из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №36 6Л-Прудентово-10 Пролет:4*А 25 | 2025-12-17 17:45 | 2025-12-17 17:58
2661 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №169 6Л-Кайсацкая-10 | 294 | 2025-12-17 17:38 | 2025-12-17 17:50 | 3.4.12.2.1, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор №3-4 из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор №5- №6,, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №169 6Л-Кайсацкая-10 Пролет:4*А 16 | 2025-12-17 17:38 | 2025-12-17 17:50
2662 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Кайсацкая | 330 | 2025-12-17 13:35 | 2025-12-17 16:20 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на ВЛ 10 кВ №5 ПС Кайсацкая ВЛ 10 кВ №5 ПС Кайсацкая | 2025-12-17 13:35 | 2025-12-17 16:20
2663 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС Эльтон | 347 | 2025-12-17 11:03 | 2025-12-17 17:21 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №10 ПС Эльтон ВЛ 10 кВ №10 ПС Эльтон | 2025-12-17 11:03 | 2025-12-17 17:21
2664 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС Шульцы | 333 | 2025-12-17 08:58 | 2025-12-17 11:45 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №10 ПС Шульцы ВЛ 10 кВ №10 ПС Шульцы | 2025-12-17 08:58 | 2025-12-17 11:45
2665 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Кайсацкая | 329 | 2025-12-17 08:41 | 2025-12-17 14:19 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на ВЛ 10 кВ №7 ПС Кайсацкая ВЛ 10 кВ №7 ПС Кайсацкая | 2025-12-17 08:41 | 2025-12-17 14:19
2666 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Кайсацкая | 315 | 2025-12-15 21:26 | 2025-12-16 02:30 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на ВЛ 10 кВ №7 ПС Кайсацкая ВЛ 10 кВ №7 ПС Кайсацкая | 2025-12-15 21:26 | 2025-12-16 02:30
2667 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №40 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №34 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №10 ПС Шульцы ВЛ 10 кВ №14 ПС Эльтон ВЛ 10 кВ №8 ПС Эльтон ВЛ 10 кВ №10 ПС Эльтон ВЛ 10 кВ №12 ПС Эльтон ВЛ 10 кВ №2 ПС Прудентово ВЛ 10 кВ №12 ПС Шульцы ВЛ 10 кВ №8 ПС Шульцы ВЛ 10 кВ №38 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №5 ПС Савинка ВЛ 10 кВ №40 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №13 ПС Золотари ВЛ 10 кВ №6 ПС Кайсацкая ВЛ 10 кВ №7 ПС Светлана ВЛ 10 кВ №5 ПС Кайсацкая ВЛ 10 кВ №14 ПС Эльтон ВЛ 10 кВ №8 ПС Эльтон ВЛ 10 кВ №10 ПС Эльтон ВЛ 10 кВ №12 ПС Эльтон ВЛ 10 кВ №2 ПС Прудентово ВЛ 10 кВ №12 ПС Шульцы ВЛ 10 кВ №8 ПС Эльтон ВЛ 10 кВ №2 ПС Прудентово ВЛ 10 кВ №5 ПС Селянка ВЛ 10 кВ №6 ПС Шульцы ВЛ 10 кВ №1 ПС Золотари ВЛ 10 кВ №13 ПС Золотари ВЛ 10 кВ №7 ПС Прудентово ВЛ 10 кВ №7 ПС Светлана ВЛ 10 кВ №6 ПС Кайсацкая ВЛ 10 кВ №5 ПС Кайсацкая ВЛ 10 кВ №3 ПС Селянка ВЛ 10 кВ №14 ПС Эльтон ВЛ 10 кВ №8 ПС Эльтон ВЛ 10 кВ №12 ПС Эльтон ВЛ 10 кВ №10 ПС Шульцы ВЛ 10 кВ №5 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №13 ПС Золотари | 303 | 2025-12-13 12:30 | 2025-12-16 16:18 | 3.4.12.2.1, ВЛ 10 кВ №5 ПС Палласовка обрыв вязки провода на отп.№23 оп.№51-53,64-65, отп. №14 оп. №126 произошел в условиях воздействий неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер до 20 м/с. ВЛ 10 кВ №40 ПС Палласовка отключилась в условиях воздействий неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер до 20 м/с. ВЛ 10 кВ №34 ПС Палласовка отключилась в условиях воздействий неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер до 20 м/с. ВЛ 10 кВ №10 ПС Шульцы на отп. №1 оп. №81-82 схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра из-за длительного воздействия ветровой нагрузки до 20 м/с ВЛ 10 кВ №14 ПС Эльтон отключилась в условиях воздействий неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер до 20 м/с. ВЛ 10 кВ №8 ПС Эльтон обрыв вязки провода на оп.№89-91 произошел в условиях воздействий неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер до 20 м/с. ВЛ 10 кВ №10 ПС Эльтон отключилась в условиях воздействий неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер до 20 м/с. ВЛ 10 кВ №12 ПС Эльтон повреждение траверсы на оп.№7 произошло в результате внутренних повреждений обмоток в условиях воздействий неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер до 20 м/с. ВЛ 10 кВ №2 ПС Прудентово обрыв вязки провода на оп.№28,61,157 произошел в условиях воздействий неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер до 20 м/с. ВЛ 10 кВ №12 ПС Шульцы отключилась в условиях воздействий неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер до 20 м/с. ВЛ 10 кВ №8 ПС Шульцы отключилась в из-за повреждения оборудования потребителя в условиях воздействий неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер до 20 м/с. ВЛ 10 кВ №38 ПС Палласовка отключилась в условиях воздействий неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер до 20 м/с. ВЛ 10 кВ №5 ПС Савинка обрыв провода на отп. №19 в пр. оп.1-3 произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с ВЛ 10 кВ №40 ПС Палласовка отключилась в условиях воздействий неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер до 20 м/с. ВЛ 10 кВ №13 ПС Золотари на оп. №165 схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра из-за длительного воздействия ветровой нагрузки до 20 м/с ВЛ 10 кВ №6 ПС Кайсацкая обрыв вязки провода на оп.№292,186,143 произошел в условиях воздействий неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер до 20 м/с. ВЛ 10 кВ №7 ПС Светлана выпадении крюков из тела опоры, срыв изолятора и обрыв вязки провода на отп.№4,оп.№75,82,118,120,124,127,210, оп.№30 основной магистрали вызвано загниванием древесины и воздействием сильным порывам ветра до 20 м/с. ВЛ 10 кВ №5 ПС Кайсацкая обрыв провода в пр. оп.22-24 произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с ВЛ 10 кВ №14 ПС Эльтон отключилась в условиях воздействий неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер до 20 м/с. ВЛ 10 кВ №8 ПС Эльтон обрыв провода в пр. оп.331-332, разрушение изолятора на оп. №331,263,391 произошли в условиях воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с ВЛ 10 кВ №10 ПС Эльтон отключилась в условиях воздействий неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер до 20 м/с. ВЛ 10 кВ №12 ПС Шульцы отключилась в условиях воздействий неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер до 20 м/с. ВЛ 10 кВ №5 ПС Селянка на отп. №9 оп. №35-36 схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра из-за длительного воздействия ветровой нагрузки до 20 м/с ВЛ 10 кВ №6 ПС Шульцы на отп. №6 оп. №15-16 схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра из-за длительного воздействия ветровой нагрузки до 20 м/с ВЛ 10 кВ №1 ПС Золотари обрыв вязки провода на отп. №5 оп.№45-47 произошел в условиях воздействий неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер до 20 м/с. ВЛ 10 кВ №7 ПС Прудентово обрыв вязки провода на оп. №75,92,95 и разрушение изолятора на оп. №176 произошел в условиях воздействий неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер до 20 м/с. ВЛ 10 кВ №3 ПС Селянка на оп. №150-151 схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра из-за длительного воздействия ветровой нагрузки до 20 м/с ВЛ 10 кВ №12 ПС Эльтон отключилась в условиях воздействий неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер до 20 м/с. | 4.4.4, ВЛ 10 кВ №5 ПС Палласовка обрыв вязки провода на отп.№23 оп.№51-53,64-65, отп. №14 оп. №126 произошел в условиях воздействий неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер до 20 м/с. ВЛ 10 кВ №40 ПС Палласовка отключилась в условиях воздействий неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер до 20 м/с. ВЛ 10 кВ №34 ПС Палласовка отключилась в условиях воздействий неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер до 20 м/с. ВЛ 10 кВ №10 ПС Шульцы на отп. №1 оп. №81-82 схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра из-за длительного воздействия ветровой нагрузки до 20 м/с ВЛ 10 кВ №14 ПС Эльтон отключилась в условиях воздействий неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер до 20 м/с. ВЛ 10 кВ №8 ПС Эльтон обрыв вязки провода на оп.№89-91 произошел в условиях воздействий неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер до 20 м/с. ВЛ 10 кВ №10 ПС Эльтон отключилась в условиях воздействий неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер до 20 м/с. ВЛ 10 кВ №12 ПС Эльтон повреждение траверсы на оп.№7 произошло в результате внутренних повреждений обмоток в условиях воздействий неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер до 20 м/с. ВЛ 10 кВ №2 ПС Прудентово обрыв вязки провода на оп.№28,61,157 произошел в условиях воздействий неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер до 20 м/с. ВЛ 10 кВ №12 ПС Шульцы отключилась в условиях воздействий неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер до 20 м/с. ВЛ 10 кВ №8 ПС Шульцы отключилась в из-за повреждения оборудования потребителя в условиях воздействий неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер до 20 м/с. ВЛ 10 кВ №38 ПС Палласовка отключилась в условиях воздействий неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер до 20 м/с. ВЛ 10 кВ №5 ПС Савинка обрыв провода на отп. №19 в пр. оп.1-3 произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с ВЛ 10 кВ №40 ПС Палласовка отключилась в условиях воздействий неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер до 20 м/с. ВЛ 10 кВ №13 ПС Золотари на оп. №165 схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра из-за длительного воздействия ветровой нагрузки до 20 м/с ВЛ 10 кВ №6 ПС Кайсацкая обрыв вязки провода на оп.№292,186,143 произошел в условиях воздействий неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер до 20 м/с. ВЛ 10 кВ №7 ПС Светлана выпадении крюков из тела опоры, срыв изолятора и обрыв вязки провода на отп.№4,оп.№75,82,118,120,124,127,210, оп.№30 основной магистрали вызвано загниванием древесины и воздействием сильным порывам ветра до 20 м/с. ВЛ 10 кВ №5 ПС Кайсацкая обрыв провода в пр. оп.22-24 произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с ВЛ 10 кВ №14 ПС Эльтон отключилась в условиях воздействий неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер до 20 м/с. ВЛ 10 кВ №8 ПС Эльтон обрыв провода в пр. оп.331-332, разрушение изолятора на оп. №331,263,391 произошли в условиях воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с ВЛ 10 кВ №10 ПС Эльтон отключилась в условиях воздействий неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер до 20 м/с. ВЛ 10 кВ №12 ПС Шульцы отключилась в условиях воздействий неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер до 20 м/с. ВЛ 10 кВ №5 ПС Селянка на отп. №9 оп. №35-36 схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра из-за длительного воздействия ветровой нагрузки до 20 м/с ВЛ 10 кВ №6 ПС Шульцы на отп. №6 оп. №15-16 схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра из-за длительного воздействия ветровой нагрузки до 20 м/с ВЛ 10 кВ №1 ПС Золотари обрыв вязки провода на отп. №5 оп.№45-47 произошел в условиях воздействий неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер до 20 м/с. ВЛ 10 кВ №7 ПС Прудентово обрыв вязки провода на оп. №75,92,95 и разрушение изолятора на оп. №176 произошел в условиях воздействий неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер до 20 м/с. ВЛ 10 кВ №3 ПС Селянка на оп. №150-151 схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра из-за длительного воздействия ветровой нагрузки до 20 м/с ВЛ 10 кВ №12 ПС Эльтон отключилась в условиях воздействий неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер до 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №5 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №5 ПС Палласовка, схлест проводов на ВЛ 10 кВ №10 ПС Шульцы Пролет:3*А 50, обрыв вязок на ВЛ 10 кВ №8 ПС Эльтон Пролет:3*А 70, повреждение траверсы на ВЛ 10 кВ №12 ПС Эльтон Опора П10-1, обрыв вязок на ВЛ-10 кВ №2 ПС Прудентово ВЛ-10 кВ №2 ПС Прудентово, обрыв провода на ВЛ 10 кВ №5 ПС Савинка Пролет:3*А 70, схлест проводов на ВЛ 10 кВ №13 ПС Золотари Пролет:3*АС 25/4,2, обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №6 ПС Кайсацкая ВЛ 10 кВ №6 ПС Кайсацкая, обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №7 ПС Светлана ВЛ 10 кВ №7 ПС Светлана, обрыв провода на ВЛ 10 кВ №5 ПС Кайсацкая Пролет:3*А 35, обрыв провода на ВЛ 10 кВ №8 ПС Эльтон Пролет:3*А 35, схлест проводов на ВЛ 10 кВ №5 ПС Селянка Пролет:3*АПС-35, схлест проводов на ВЛ-10 кВ №6 ПС Шульцы ВЛ-10 кВ №6 ПС Шульцы, обрыв вязки провода на ВЛ 10 кВ №1 ПС Золотари Пролет:3*АС 35/6,2, обрыв вязок на ВЛ 10 кВ №7 ПС Прудентово ВЛ 10 кВ №7 ПС Прудентово, схлест проводов на ВЛ 10 кВ №3 ПС Селянка Пролет:3*АС 35/6,2, нет на ВЛ 10 кВ №40 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №40 ПС Палласовка, нет на ВЛ 10 кВ №34 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №34 ПС Палласовка, нет на ВЛ 10 кВ №14 ПС Эльтон ВЛ 10 кВ №14 ПС Эльтон, нет на ВЛ 10 кВ №10 ПС Эльтон ВЛ 10 кВ №10 ПС Эльтон, нет на ВЛ 10 кВ №12 ПС Шульцы ВЛ 10 кВ №12 ПС Шульцы, нет на ВЛ 10 кВ №38 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №38 ПС Палласовка | 2025-12-13 12:30 | 2025-12-16 16:18
2668 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №116 5Л-Кайсацкая-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №299 2Л-Прудентово-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №208 6Л-Приозерная-10 | 291 | 2025-12-13 11:35 | 2025-12-13 14:37 | 3.4.12.2.1, Излом опоры №3 произошел в результате старения древесины в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №208 6Л-Приозерная-10 Пролет:4*А 16 4.13, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №116 5Л-Кайсацкая-10 Пролет:4*А 35 4.1.1, Излом опоры №5 произошел в результате старения древесины в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом у основания на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №116 5Л-Кайсацкая-10 Пролет:4*А 35 | 2025-12-13 11:35 | 2025-12-13 14:37
2669 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №228 2Л-Прудентово-10 | 311 | 2025-12-11 20:40 | 2025-12-11 23:05 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода на опоре №4 отп-2 и отключение ВЛ по неотложной заявке произошло из-за излома вязки провода по причине потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Обрыв вязки провода на опоре №4 отп-2 и отключение ВЛ по неотложной заявке произошло из-за излома вязки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №228 2Л-Прудентово-10 Опора П1-2 | 2025-12-11 20:40 | 2025-12-11 23:05
2670 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №339 9Л-Палласовка-10 | 312 | 2025-12-10 18:43 | 2025-12-10 21:01 | 3.4.12.2.1, Для восстановления контактов в приборе учета на опоре 1 отп-1 1Л-0,4 кВ от ТП-339 | 4.12, Сбой передачи данных удаленного опроса прибора учета на опоре №1 отп-1 1Л-0,4 кВ от ТП-339 произошел из-за отстутвия контакта в ПУ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта в ПУ на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №339 9Л-Палласовка-10 Опора ПН-1Д | 2025-12-10 18:43 | 2025-12-10 21:01
2671 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №79 27Л-Палласовка-10 | 313 | 2025-12-10 14:26 | 2025-12-10 16:57 | 3.4.7.3.5, Выпадение крюка и отключение ВЛ по неотложной заявке произошло в результате старения материала опоры и выпадения крюка в результате длительного воздействия ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Выпадение крюка и отключение ВЛ по неотложной заявке произошло в результате старения материала опоры и выпадения крюка в результате длительного воздействия ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №79 27Л-Палласовка-10 Опора ПН-1ДБ | 2025-12-10 14:26 | 2025-12-10 16:57
2672 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №40 ПС Палласовка | 284 | 2025-12-09 13:07 | 2025-12-09 13:56 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на оборудовании потребителя. |  | 2025-12-09 13:07 | 2025-12-09 13:56
2673 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Савинка | 285 | 2025-12-09 12:08 | 2025-12-09 15:07 | 3.4.12.5.2, ВЛ отключена для безопасного производства работ по установке опоры | 4.13, ВЛ отключена для безопасного производства работ по установке опоры Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №6 ПС Савинка Опора П10-1 | 2025-12-09 12:08 | 2025-12-09 15:07
2674 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №501 27Л-Палласовка-10 | 277 | 2025-12-07 17:24 | 2025-12-07 17:26 | 3.4.12.2.1, Отключение А-2Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор №2-3, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №501 27Л-Палласовка-10 Пролет:5*А 35 | 2025-12-07 17:24 | 2025-12-07 17:26
2675 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №335 18Л-Джаныбек-Поляковка-10 | 238 | 2025-11-29 09:59 | 2025-11-29 10:06 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ произошло в результате схлеста проводов из-за падения ветки на провода. Следы короткого замыкания на проводах Значимых повреждений ВЛ - нет | 4.4.3, Схлест проводов произошел в результате падения ветки на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4кВ на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №335 18Л-Джаныбек-Поляковка-10 Пролет:5*А 16 | 2025-11-29 09:59 | 2025-11-29 10:06
2676 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №40 ПС Палласовка | 228 | 2025-11-21 20:11 | 2025-11-21 22:18 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора. на ВЛ 10 кВ №40 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №40 ПС Палласовка | 2025-11-21 20:11 | 2025-11-21 22:18
2677 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №11 ПС Золотари | 227 | 2025-11-21 19:08 | 2025-11-21 23:12 | 3.4.7.3.5, Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ 10 кВ №11 ПС Золотари ВЛ 10 кВ №11 ПС Золотари | 2025-11-21 19:08 | 2025-11-21 23:12
2678 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №124 5Л-Селянка-10 | 236 | 2025-11-21 12:03 | 2025-11-21 14:37 | 3.4.12.5, Излом опоры №2 отп-1 произошел в результате разрушения бетона в процессе эксплуатации. | 4.14, Излом опоры №2 отп-1 произошел в результате разрушения бетона в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №124 5Л-Селянка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №124 5Л-Селянка-10 | 2025-11-21 12:03 | 2025-11-21 14:37
2679 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №27 ПС Палласовка | 222 | 2025-11-19 22:09 | 2025-11-20 05:00 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №27 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №27 ПС Палласовка | 2025-11-19 22:09 | 2025-11-20 05:00
2680 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №101 17Л-Палласовка-10 | 231 | 2025-11-19 08:30 | 2025-11-19 08:35 | 3.4.7.3.5, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор №15- №16, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №101 17Л-Палласовка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №101 17Л-Палласовка-10 | 2025-11-19 08:30 | 2025-11-19 08:35
2681 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №165 5Л-Савинка-10 | 218 | 2025-11-18 18:20 | 2025-11-18 18:27 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №165 5Л-Савинка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №165 5Л-Савинка-10 | 2025-11-18 18:20 | 2025-11-18 18:27
2682 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №12 ПС Шульцы | 220 | 2025-11-18 12:21 | 2025-11-18 16:37 | 3.4.10.2, Отключение воздушной линии произошло в результате воздействия птиц. | 4.12, Отключение воздушной линии произошло в результате воздействия птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №12 ПС Шульцы ВЛ 10 кВ №12 ПС Шульцы | 2025-11-18 12:21 | 2025-11-18 16:37
2683 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №451 8Л-Савинка-10 | 205 | 2025-11-10 16:07 | 2025-11-10 16:11 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: самоустранившейся схлест проводов. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №451 8Л-Савинка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №451 8Л-Савинка-10 | 2025-11-10 16:07 | 2025-11-10 16:11
2684 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Кайсацкая | 216 | 2025-11-10 10:58 | 2025-11-10 15:43 | 3.4.7.3.5, ВЛ выведена в резерв для безопасного производства работ на ТР-Т1-10 ТП-116 | 4.12, ВЛ выведена в резерв для безопасного производства работ на ТР-Т1-10 ТП-116 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №5 ПС Кайсацкая ВЛ 10 кВ №5 ПС Кайсацкая | 2025-11-10 10:58 | 2025-11-10 15:43
2685 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС Приозерная | 206 | 2025-11-01 11:59 | 2025-11-01 15:07 | 3.4.7.3.5, ВЛ выведена в резерв для безопасного производства работ на Т1 ТП-597 | 4.12, ВЛ выведена в резерв для безопасного производства работ на Т1 ТП-597 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №4 ПС Приозерная ВЛ 10 кВ №4 ПС Приозерная | 2025-11-01 11:59 | 2025-11-01 15:07
2686 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС Палласовка | 184 | 2025-10-29 23:46 | 2025-10-30 04:40 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №9 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №9 ПС Палласовка | 2025-10-29 23:46 | 2025-10-30 04:40
2687 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №258 4Л-Приозерная-10 | 191 | 2025-10-29 20:15 | 2025-10-29 22:15 | 3.4.7.3.5, ВЛ выведена в резерв для безопасного производства работ на Т1 ТП-597. | 4.12, ВЛ выведена в резерв для безопасного производства работ на Т1 ТП-597. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №258 4Л-Приозерная-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №258 4Л-Приозерная-10 | 2025-10-29 20:15 | 2025-10-29 22:15
2688 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС Приозерная | 187 | 2025-10-29 16:17 | 2025-10-29 18:10 | 3.4.7.3.5, ВЛ отключена по неотложной заявке для опиловки ДКР | 4.12, ВЛ отключена по неотложной заявке для опиловки ДКР Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №4 ПС Приозерная ВЛ 10 кВ №4 ПС Приозерная | 2025-10-29 16:17 | 2025-10-29 18:10
2689 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Палласовка | 182 | 2025-10-29 14:21 | 2025-10-29 16:46 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 10 кВ №5 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №5 ПС Палласовка | 2025-10-29 14:21 | 2025-10-29 16:46
2690 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС Приозерная | 181 | 2025-10-29 12:10 | 2025-10-29 12:13 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №4 ПС Приозерная ВЛ 10 кВ №4 ПС Приозерная | 2025-10-29 12:10 | 2025-10-29 12:13
2691 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС Палласовка | 183 | 2025-10-29 11:39 | 2025-10-29 14:20 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.14, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора. на ВЛ 10 кВ №17 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №17 ПС Палласовка | 2025-10-29 11:39 | 2025-10-29 12:09
2692 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС Шульцы | 190 | 2025-10-29 11:38 | 2025-10-29 13:36 | 3.4.7.3.5, ВЛ выведена в резерв для регулировки кольцевого разъединителя. | 4.2.2, ВЛ выведена в резерв для регулировки кольцевого разъединителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №8 ПС Шульцы ВЛ 10 кВ №8 ПС Шульцы | 2025-10-29 11:38 | 2025-10-29 13:36
2693 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №34 ПС Палласовка | 186 | 2025-10-29 11:35 | 2025-10-29 13:37 | 3.4.7.3.5, ВЛ выведена в резерв для регулировки кольцевого разъединителя. | 4.2.2, ВЛ выведена в резерв для регулировки кольцевого разъединителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №34 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №34 ПС Палласовка | 2025-10-29 11:35 | 2025-10-29 13:37
2694 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №597 4Л-Приозерная-10 | 168 | 2025-10-29 09:53 |  | 3.4.7.3.5, Повреждение силового трансформатора произошло в результате нарушения изоляции из-за длительного срока эксплуатации. | 4.12, Повреждение силового трансформатора произошло в результате нарушения изоляции из-за длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПК-10 на ТП 10кВ №597 4Л-Приозерная-10 ТП 10кВ №597 4Л-Приозерная-10 | 2025-10-29 09:53 | 2025-10-29 22:15
2695 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Приозерная | 173 | 2025-10-29 00:19 | 2025-10-29 00:50 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №6 ПС Приозерная ВЛ 10 кВ №6 ПС Приозерная | 2025-10-29 00:19 | 2025-10-29 00:50
2696 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС Приозерная | 174 | 2025-10-29 00:19 | 2025-10-29 00:50 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №4 ПС Приозерная ВЛ 10 кВ №4 ПС Приозерная | 2025-10-29 00:19 | 2025-10-29 00:50
2697 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Савинка | 932 | 2025-10-28 22:40 | 2025-10-28 22:46 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №5 ПС Савинка ВЛ 10 кВ №5 ПС Савинка | 2025-10-28 22:40 | 2025-10-28 22:46
2698 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Савинка | 169 | 2025-10-28 22:40 | 2025-10-28 22:49 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №6 ПС Савинка ВЛ 10 кВ №6 ПС Савинка | 2025-10-28 22:40 | 2025-10-28 22:49
2699 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС Савинка | 170 | 2025-10-28 22:40 | 2025-10-28 22:52 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №8 ПС Савинка ВЛ 10 кВ №8 ПС Савинка | 2025-10-28 22:40 | 2025-10-28 22:52
2700 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №88 9Л-Палласовка-10 | 161 | 2025-10-26 10:29 | 2025-10-26 16:15 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №88 9Л-Палласовка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №88 9Л-Палласовка-10 | 2025-10-26 10:29 | 2025-10-26 16:15
2701 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №389 7Л-Прудентово-10 | 148 | 2025-10-23 15:35 | 2025-10-23 15:41 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №389 7Л-Прудентово-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №389 7Л-Прудентово-10 | 2025-10-23 15:35 | 2025-10-23 15:41
2702 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС Приозерная | 158 | 2025-10-22 21:11 | 2025-10-23 01:34 | 3.4.7.3.5, Повреждение опоры вызвано воздействием ветровой нагрузки и длительным сроком эксплуатации. | 4.14, Повреждение опоры вызвано воздействием ветровой нагрузки и длительным сроком эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры. на ВЛ 10 кВ №4 ПС Приозерная Опора П10-1 | 2025-10-22 21:11 | 2025-10-23 01:34
2703 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №208 6Л-Приозерная-10 | 157 | 2025-10-22 14:21 | 2025-10-22 20:13 | 3.4.7.3.5, Повреждение опоры вызвано воздействием ветровой нагрузки и длительным сроком эксплуатации. | 4.14, Повреждение опоры вызвано воздействием ветровой нагрузки и длительным сроком эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №208 6Л-Приозерная-10 Опора ПН-1ДБ | 2025-10-22 14:21 | 2025-10-22 20:13
2704 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №536 1Л-Светлана-10 | 156 | 2025-10-21 22:42 | 2025-10-22 00:50 | 3.4.7.3.5, Повреждение опоры вызвано воздействием ветровой нагрузки и длительным сроком эксплуатации. | 4.14, Повреждение опоры вызвано воздействием ветровой нагрузки и длительным сроком эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №536 1Л-Светлана-10 Опора П1-2 | 2025-10-21 22:42 | 2025-10-22 00:50
2705 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №536 1Л-Светлана-10 | 154 | 2025-10-21 20:04 | 2025-10-21 22:27 | 3.4.7.3.5, Повреждение опоры вызвано воздействием ветровой нагрузки и длительным сроком эксплуатации. | 4.14, Повреждение опоры вызвано воздействием ветровой нагрузки и длительным сроком эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №536 1Л-Светлана-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №536 1Л-Светлана-10 | 2025-10-21 20:04 | 2025-10-21 22:27
2706 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Кайсацкая | 128 | 2025-10-19 10:33 | 2025-10-19 10:34 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №6 ПС Кайсацкая ВЛ 10 кВ №6 ПС Кайсацкая | 2025-10-19 10:33 | 2025-10-19 10:34
2707 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Кайсацкая | 130 | 2025-10-19 10:33 | 2025-10-19 10:33 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №5 ПС Кайсацкая ВЛ 10 кВ №5 ПС Кайсацкая
2708 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ТП 10кВ №260 4Л-Приозерная-10 ВЛ 10 кВ №4 ПС Приозерная | 167 | 2025-10-18 16:03 | 2025-10-18 20:15 | 3.4.7.3.5, Повреждение трансформаторного разъединителя в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Повреждение трансформаторного разъединителя в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение разъединителя на ТР ТП-260 ТР ТП-260 | 2025-10-18 16:03 | 2025-10-18 20:15
2709 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС Палласовка | 129 | 2025-10-16 10:09 | 2025-10-16 12:57 | 3.4.7.3.5, Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа. на ВЛ 10 кВ №17 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №17 ПС Палласовка | 2025-10-16 10:09 | 2025-10-16 12:57
2710 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС Палласовка | 127 | 2025-10-16 07:09 | 2025-10-16 08:55 | 3.4.10.2, Отключение воздушной линии произошло в результате воздействия птиц. | 4.12, Отключение воздушной линии произошло в результате воздействия птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №17 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №17 ПС Палласовка | 2025-10-16 07:09 | 2025-10-16 08:55
2711 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №131 1Л-Золотари-10 | 122 | 2025-10-14 17:43 | 2025-10-14 17:50 | 3.4.7.3.5, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №131 1Л-Золотари-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №131 1Л-Золотари-10 | 2025-10-14 17:43 | 2025-10-14 17:50
2712 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №263 10Л-Шульцы-10 | 125 | 2025-10-14 13:30 | 2025-10-14 15:17 | 3.4.7.3.5, ВЛ выведена в резерв для безопасного производства работ по регулировке стрелы провеса на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №263 10Л-Шульцы-10. | 4.12, ВЛ выведена в резерв для безопасного производства работ по регулировке стрелы провеса на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №263 10Л-Шульцы-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №263 10Л-Шульцы-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №263 10Л-Шульцы-10 | 2025-10-14 13:30 | 2025-10-14 15:17
2713 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №263 10Л-Шульцы-10 | 121 | 2025-10-13 17:06 | 2025-10-13 17:11 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №263 10Л-Шульцы-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №263 10Л-Шульцы-10 | 2025-10-13 17:06 | 2025-10-13 17:11
2714 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС Приозерная | 117 | 2025-10-12 19:28 | 2025-10-12 19:30 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №4 ПС Приозерная ВЛ 10 кВ №4 ПС Приозерная | 2025-10-12 19:28 | 2025-10-12 19:30
2715 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №40 ПС Палласовка | 120 | 2025-10-11 13:58 | 2025-10-11 16:09 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 10 кВ №40 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №40 ПС Палласовка | 2025-10-11 13:58 | 2025-10-11 14:04
2716 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №128 13Л-Золотари-10 | 115 | 2025-10-09 18:17 | 2025-10-09 18:24 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №128 13Л-Золотари-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №128 13Л-Золотари-10 | 2025-10-09 18:17 | 2025-10-09 18:24
2717 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №118 5Л-Кайсацкая-10 | 134 | 2025-10-09 16:39 | 2025-10-09 16:43 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №118 5Л-Кайсацкая-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №118 5Л-Кайсацкая-10 | 2025-10-09 16:39 | 2025-10-09 16:43
2718 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС Приозерная | 111 | 2025-10-09 16:02 | 2025-10-09 16:05 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №4 ПС Приозерная ВЛ 10 кВ №4 ПС Приозерная | 2025-10-09 16:02 | 2025-10-09 16:05
2719 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Приозерная | 114 | 2025-10-09 16:02 | 2025-10-09 16:05 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №6 ПС Приозерная ВЛ 10 кВ №6 ПС Приозерная | 2025-10-09 16:02 | 2025-10-09 16:05
2720 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №415 5Л-Савинка-10 | 103 | 2025-10-05 09:51 | 2025-10-05 15:27 | 3.4.7.3.5, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №415 5Л-Савинка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №415 5Л-Савинка-10 | 2025-10-05 09:51 | 2025-10-05 15:27
2721 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №116 5Л-Кайсацкая-10 | 100 | 2025-10-04 10:39 | 2025-10-04 10:45 | 3.4.7.3.5, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №116 5Л-Кайсацкая-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №116 5Л-Кайсацкая-10 | 2025-10-04 10:39 | 2025-10-04 10:45
2722 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №48 9Л-Палласовка-10 | 75 | 2025-09-28 09:43 | 2025-09-28 15:33 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №48 9Л-Палласовка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №48 9Л-Палласовка-10 | 2025-09-28 09:43 | 2025-09-28 15:33
2723 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №128 13Л-Золотари-10 | 71 | 2025-09-25 11:53 | 2025-09-25 11:58 | 3.4.7.3.5, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №128 13Л-Золотари-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №128 13Л-Золотари-10 | 2025-09-25 11:53 | 2025-09-25 11:58
2724 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС Палласовка | 79 | 2025-09-24 07:43 | 2025-09-24 13:31 | 3.4.10.2, Отключение воздушной линии произошло в результате воздействия птиц. | 4.12, Отключение воздушной линии произошло в результате воздействия птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №9 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №9 ПС Палласовка | 2025-09-24 07:43 | 2025-09-24 13:31
2725 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП ВЛ | 10 (10.5) 0.38 | ТП 10кВ №63 27Л-Палласовка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №63 27Л-Палласовка-10 | 96 | 2025-09-22 06:48 | 2025-09-22 12:35 | 3.4.7.3.5, Повреждение автоматического выключателя произошло в результате ослабления контакта из-за длительного срока эксплуатации. | 4.13, Повреждение автоматического выключателя произошло в результате ослабления контакта из-за длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение выключателя на ТП 10кВ №63 27Л-Палласовка-10 Автоматы А-3713 Б 100А, Повреждение выключателя на ТП 10кВ №63 27Л-Палласовка-10 Автоматы А-3713 Б 80А | 2025-09-22 06:48 | 2025-09-22 12:35
2726 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Кайсацкая | 62 | 2025-09-21 15:21 | 2025-09-21 15:23 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №7 ПС Кайсацкая ВЛ 10 кВ №7 ПС Кайсацкая | 2025-09-21 15:21 | 2025-09-21 15:23
2727 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №44 12Л-Шульцы-10 | 65 | 2025-09-21 09:24 | 2025-09-21 14:46 | 3.4.7.3.5, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №44 12Л-Шульцы-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №44 12Л-Шульцы-10 | 2025-09-21 09:24 | 2025-09-21 14:46
2728 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №14 ПС Эльтон | 59 | 2025-09-19 14:05 | 2025-09-19 19:28 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.13, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора. на ВЛ 10 кВ №14 ПС Эльтон ВЛ 10 кВ №14 ПС Эльтон | 2025-09-19 14:05 | 2025-09-19 19:28
2729 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №40 ПС Палласовка | 77 | 2025-09-19 13:47 | 2025-09-19 17:02 | 3.4.10, Отключение воздушной линии произошло в результате воздействия птиц. | 4.12, Отключение воздушной линии произошло в результате воздействия птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №40 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №40 ПС Палласовка | 2025-09-19 13:47 | 2025-09-19 17:02
2730 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №8 8Л-Савинка-10 | 42 | 2025-09-16 15:31 | 2025-09-16 15:38 | 3.4.7.3.5, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №8 8Л-Савинка-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №8 8Л-Савинка-10 | 2025-09-16 15:31 | 2025-09-16 15:38
2731 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС Палласовка | 41 | 2025-09-16 15:07 | 2025-09-16 15:09 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №9 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №9 ПС Палласовка | 2025-09-16 15:07 | 2025-09-16 15:09
2732 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС Палласовка | 53 | 2025-09-13 19:12 | 2025-09-13 21:40 | 3.4.7.3.5, Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа. на ВЛ 10 кВ №9 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №9 ПС Палласовка | 2025-09-13 19:12 | 2025-09-13 21:40
2733 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №137 11Л-Золотари-10 | 39 | 2025-09-13 18:45 | 2025-09-13 18:54 | 3.4.7.3.5, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №137 11Л-Золотари-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №137 11Л-Золотари-10 | 2025-09-13 18:45 | 2025-09-13 18:54
2734 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №437 5Л-Кайсацкая-10 | 52 | 2025-09-12 12:12 | 2025-09-12 14:09 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №437 5Л-Кайсацкая-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №437 5Л-Кайсацкая-10 | 2025-09-12 12:12 | 2025-09-12 14:09
2735 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №219 7Л-Светлана-10 | 38 | 2025-09-11 21:52 | 2025-09-11 21:58 | 3.4.7.3.5, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №219 7Л-Светлана-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №219 7Л-Светлана-10 | 2025-09-11 21:52 | 2025-09-11 21:58
2736 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ТП 10кВ №409 12Л-Эльтон-10 ВЛ 10 кВ №12 ПС Эльтон | 94 | 2025-09-11 18:17 | 2025-09-12 00:51 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ТП 10кВ №409 12Л-Эльтон-10 ИП-10/630-7,5-IУХЛ1 | 2025-09-11 18:17 | 2025-09-12 00:51
2737 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №14 ПС Эльтон | 44 | 2025-09-10 12:15 | 2025-09-10 16:35 | 3.4.8.4, Отключение воздушной линии произошло в результате наброса постороннего предмета. |  | 2025-09-10 12:15 | 2025-09-10 16:35
2738 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП | 0.38 | ТП 10кВ №419 5Л-Савинка-10 | 92 | 2025-09-05 12:10 | 2025-09-05 14:22 | 3.4.7.3.5, Повреждение автоматического выключателя произошло в результате ослабления контакта из-за длительного срока эксплуатации. | 4.13, Повреждение автоматического выключателя произошло в результате ослабления контакта из-за длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение выключателя на ТП 10кВ №419 5Л-Савинка-10 АП50Б 2М 50А | 2025-09-05 12:10 | 2025-09-05 14:22
2739 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Савинка | 37 | 2025-09-04 11:44 | 2025-09-04 14:55 | 3.4.7.3.5, Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа. на ВЛ 10 кВ №6 ПС Савинка ВЛ 10 кВ №6 ПС Савинка | 2025-09-04 11:44 | 2025-09-04 14:55
2740 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС Приозерная | 35 | 2025-09-03 21:40 | 2025-09-04 13:56 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора. на ВЛ 10 кВ №9 ПС Приозерная ВЛ 10 кВ №9 ПС Приозерная | 2025-09-03 21:40 | 2025-09-04 13:56
2741 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Приозерная | 34 | 2025-09-03 21:38 | 2025-09-04 00:22 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора. на ВЛ 10 кВ №6 ПС Приозерная ВЛ 10 кВ №6 ПС Приозерная | 2025-09-03 21:38 | 2025-09-04 00:22
2742 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №488 11Л-Золотари-10 | 85 | 2025-09-03 18:08 | 2025-09-03 21:56 | 3.4.7.3.5, Повреждение автоматического выключателя произошло в результате ослабления контакта из-за длительного срока эксплуатации. | 4.13, Повреждение автоматического выключателя произошло в результате ослабления контакта из-за длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение автоматического выключателя на ТП 10кВ №488 11Л-Золотари-10 ВА 47-29 16А, Повреждение автоматического выключателя на ТП 10кВ №488 11Л-Золотари-10 ВА 47-29 40А | 2025-09-03 18:08 | 2025-09-03 21:56
2743 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №38 ПС Палласовка | 56 | 2025-09-03 10:15 | 2025-09-03 14:15 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора. на ВЛ 10 кВ №38 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №38 ПС Палласовка
2744 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №40 ПС Палласовка | 32 | 2025-09-03 06:25 | 2025-09-03 10:08 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №40 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №40 ПС Палласовка | 2025-09-03 06:25 | 2025-09-03 10:08
2745 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №492 5Л-Золотари-10 | 24 | 2025-09-02 21:58 | 2025-09-02 22:06 | 3.4.7.3.5, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №492 5Л-Золотари-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №492 5Л-Золотари-10 | 2025-09-02 21:58 | 2025-09-02 22:06
2746 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС Палласовка | 86 | 2025-09-02 11:37 | 2025-09-02 14:27 | 3.4.8.5.5, ВЛ выведена в резерв для безопасного производства работ на ВЛ 10 кВ №9 ПС Палласовка. |  | 2025-09-02 11:37 | 2025-09-02 14:27
2747 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №290 6Л-Приозерная-10 | 13 | 2025-09-01 18:27 | 2025-09-01 18:30 | 3.4.7.3.5, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4кВ №2 ТП №290 6Л-Приозёрная-10 ВЛ 0,4кВ №2 ТП №290 6Л-Приозёрная-10 | 2025-09-01 18:27 | 2025-09-01 18:30
2748 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №293 6Л-Прудентово-10 | 12 | 2025-09-01 17:40 | 2025-09-01 17:47 | 3.4.7.3.5, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4кВ №1 ТП №293 6Л-Прудентово-10 ВЛ 0,4кВ №1 ТП №293 6Л-Прудентово-10 | 2025-09-01 17:40 | 2025-09-01 17:47
2749 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №27 ПС Палласовка | 10 | 2025-09-01 16:00 | 2025-09-01 17:07 | 3.4.8.4, Отключение воздушной линии произошло в результате наброса постороннего предмета. |  | 2025-09-01 16:00 | 2025-09-01 17:07
2750 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №7 5Л-Савинка-10 | 258 | 2025-08-31 19:13 | 2025-08-31 21:42 | 3.4.7.3.5, Повреждение опоры вызвано воздействием ветровой нагрузки и длительным сроком эксплуатации. | 4.14, Повреждение опоры вызвано воздействием ветровой нагрузки и длительным сроком эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №7 5Л-Савинка-10 Опора анкерная А-04Б | 2025-08-31 19:13 | 2025-08-31 21:42
2751 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №27 ПС Палласовка | 256 | 2025-08-31 10:33 | 2025-08-31 15:55 | 3.4.7.3.5, Срыв изолятора обусловлен старением колпачка в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Срыв изолятора обусловлен старением колпачка в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора. на ВЛ 10 кВ №27 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №27 ПС Палласовка | 2025-08-31 10:33 | 2025-08-31 15:55
2752 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №327 19Л-Джаныбек-Вишневка-10 | 255 | 2025-08-31 10:11 | 2025-08-31 10:14 | 3.4.7.3.5, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №327 19Л-Джаныбек-Вишневка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №327 19Л-Джаныбек-Вишневка-10 | 2025-08-31 10:11 | 2025-08-31 10:14
2753 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №32 27Л-Палласовка-10 | 260 | 2025-08-29 11:24 | 2025-08-29 14:59 | 3.4.7.3.5, Повреждение опоры вызвано воздействием ветровой нагрузки и длительным сроком эксплуатации. | 4.14, Повреждение опоры вызвано воздействием ветровой нагрузки и длительным сроком эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №32 27Л-Палласовка-10 Опора ПН-1ДБ | 2025-08-29 11:24 | 2025-08-29 14:59
2754 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №48 9Л-Палласовка-10 | 254 | 2025-08-27 20:52 | 2025-08-27 20:59 | 3.4.7.3.5, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №48 9Л-Палласовка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №48 9Л-Палласовка-10 | 2025-08-27 20:52 | 2025-08-27 20:59
2755 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №12 ПС Эльтон | 997 | 2025-08-26 18:07 | 2025-08-26 18:09 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №12 ПС Эльтон ВЛ 10 кВ №12 ПС Эльтон | 2025-08-26 18:07 | 2025-08-26 18:09
2756 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Светлана | 4 | 2025-08-25 14:01 | 2025-08-25 16:29 | 3.4.7.3.5, Срыв крюка изолятора вызван подгниванием опоры и воздействием порыва ветра. | 4.12, Срыв крюка изолятора вызван подгниванием опоры и воздействием порыва ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора. на ВЛ 10 кВ №7 ПС Светлана ВЛ 10 кВ №7 ПС Светлана | 2025-08-25 14:01 | 2025-08-25 16:29
2757 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №182 6Л-Кайсацкая-10 | 263 | 2025-08-24 19:28 | 2025-08-25 20:19 | 3.4.7.3.5, Повреждение опоры вызвано воздействием ветровой нагрузки и длительным сроком эксплуатации. | 4.14, Повреждение опоры вызвано воздействием ветровой нагрузки и длительным сроком эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №182 6Л-Кайсацкая-10 Опора П1-2
2758 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №9 8Л-Савинка-10 | 270 | 2025-08-24 11:16 | 2025-08-24 15:53 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №9 8Л-Савинка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №9 8Л-Савинка-10 | 2025-08-24 11:16 | 2025-08-24 15:53
2759 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №316 2Л-Прудентово-10 | 995 | 2025-08-23 16:30 | 2025-08-23 16:38 | 3.4.7.3.5, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №316 2Л-Прудентово-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №316 2Л-Прудентово-10 | 2025-08-23 16:30 | 2025-08-23 16:38
2760 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №503 40Л-Палласовка-10 | 950 | 2025-08-23 16:03 | 2025-08-23 16:08 | 3.4.7.3.5, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №503 40Л-Палласовка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №503 40Л-Палласовка-10 | 2025-08-23 16:03 | 2025-08-23 16:08
2761 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №26 40Л-Палласовка-10 | 265 | 2025-08-23 09:45 | 2025-08-23 14:35 | 3.4.7.3.5, Падение ветки произошло в результате частых ветровых нагрузок. | 4.12, Падение ветки произошло в результате частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание ветками проводов. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №26 40Л-Палласовка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №26 40Л-Палласовка-10 | 2025-08-23 09:45 | 2025-08-23 14:35
2762 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №312 9Л-Палласовка-10 | 955 | 2025-08-20 15:54 | 2025-09-02 14:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие старения, произошло ухудшение изоляции обмоток силового трансформатора ТП №312, что привело к витковому замыканию внутри бака трансформатора. | 4.12, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие старения, произошло ухудшение изоляции обмоток силового трансформатора ТП №312, что привело к витковому замыканию внутри бака трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора на ТП 10кВ №312 9Л-Палласовка-10 Трансформатор ТМ-25/10 | 2025-08-20 15:54 | 2025-08-20 17:55
2763 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС Палласовка | 266 | 2025-08-20 11:12 | 2025-08-20 15:54 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 10 кВ №9 ПС Палласовка Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-08-20 11:12 | 2025-08-20 15:54
2764 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №16 17Л-Палласовка-10 | 945 | 2025-08-17 17:47 | 2025-08-17 17:50 | 3.4.7.3.5, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №16 17Л-Палласовка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №16 17Л-Палласовка-10 | 2025-08-17 17:47 | 2025-08-17 17:50
2765 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Кайсацкая | 944 | 2025-08-16 11:13 | 2025-08-16 11:14 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №6 ПС Кайсацкая ВЛ 10 кВ №6 ПС Кайсацкая | 2025-08-16 11:13 | 2025-08-16 11:14
2766 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №27 ПС Палласовка | 6 | 2025-08-16 10:17 | 2025-08-16 16:10 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №27 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №27 ПС Палласовка | 2025-08-16 10:17 | 2025-08-16 16:10
2767 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №296 2Л-Прудентово-10 | 925 | 2025-08-15 21:10 | 2025-08-15 21:18 | 3.4.7.3.5, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №296 2Л-Прудентово-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №296 2Л-Прудентово-10 | 2025-08-15 21:10 | 2025-08-15 21:18
2768 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС Палласовка | 926 | 2025-08-15 15:47 | 2025-08-15 21:14 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ №17 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №17 ПС Палласовка | 2025-08-15 15:47 | 2025-08-15 21:14
2769 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №347 6Л-Кайсацкая-10 | 934 | 2025-08-14 20:22 | 2025-08-14 20:27 | 3.4.7.3.5, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №347 6Л-Кайсацкая-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №347 6Л-Кайсацкая-10 | 2025-08-14 20:22 | 2025-08-14 20:27
2770 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС Приозерная | 923 | 2025-08-14 17:10 | 2025-08-14 19:30 | 3.4.7.3.5, Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа. на ВЛ 10 кВ №9 ПС Приозерная ВЛ 10 кВ №9 ПС Приозерная | 2025-08-14 17:10 | 2025-08-14 19:30
2771 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №75 27Л-Палласовка-10 | 930 | 2025-08-14 11:43 | 2025-08-14 11:48 | 3.4.7.3.5, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №75 27Л-Палласовка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №75 27Л-Палласовка-10 | 2025-08-14 11:43 | 2025-08-14 11:48
2772 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №135 11Л-Золотари-10 | 924 | 2025-08-13 18:53 | 2025-08-13 21:03 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №135 11Л-Золотари-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №135 11Л-Золотари-10 | 2025-08-13 18:53 | 2025-08-13 21:03
2773 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС Палласовка | 264 | 2025-08-12 08:06 | 2025-08-12 10:29 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №17 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №17 ПС Палласовка | 2025-08-12 08:06 | 2025-08-12 10:29
2774 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №629 7Л-Светлана-10 | 953 | 2025-08-09 11:53 | 2025-08-09 15:50 | 3.4.7.3.5, ВЛ отключилась в результате излома опоры у основания | 4.14, ВЛ отключилась в результате излома опоры у основания Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры у основания на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №629 7Л-Светлана-10 Опора АКН-1Д (концевая) | 2025-08-09 11:53 | 2025-08-09 15:50
2775 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №505 5Л-Палласовка-10 | 929 | 2025-08-07 14:22 | 2025-08-07 14:29 | 3.4.7.3.5, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №505 5Л-Палласовка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №505 5Л-Палласовка-10 | 2025-08-07 14:22 | 2025-08-07 14:29
2776 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №48 9Л-Палласовка-10 | 927 | 2025-08-06 21:17 | 2025-08-06 21:21 | 3.4.7.3.5, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №48 9Л-Палласовка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №48 9Л-Палласовка-10 | 2025-08-06 21:17 | 2025-08-06 21:21
2777 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Приозерная | 974 | 2025-08-05 21:06 | 2025-08-05 21:10 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 10 кВ №6 ПС Приозерная Пролет:3*А 50 | 2025-08-05 21:06 | 2025-08-05 21:10
2778 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №10 8Л-Савинка-10 | 921 | 2025-08-05 13:54 | 2025-08-05 14:02 | 3.4.7.3.5, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №10 8Л-Савинка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №10 8Л-Савинка-10 | 2025-08-05 13:54 | 2025-08-05 14:02
2779 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №501 27Л-Палласовка-10 | 919 | 2025-08-04 19:25 | 2025-08-04 19:28 | 3.4.7.3.5, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №501 27Л-Палласовка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №501 27Л-Палласовка-10 | 2025-08-04 19:25 | 2025-08-04 19:28
2780 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №78 27Л-Палласовка-10 | 954 | 2025-08-04 11:40 | 2025-08-16 16:10 | 3.4.7.3.5, Повреждение силового трансформатора произошло в результате виткового замыкания ф.С ВН Т-1 из-за длительного срока эксплуатации. | 4.12, Повреждение силового трансформатора произошло в результате виткового замыкания ф.С ВН Т-1 из-за длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора на ТП 10кВ №78 27Л-Палласовка-10 Трансформатор ТМГ-100/10 | 2025-08-04 11:40 | 2025-08-04 15:09
2781 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС Прудентово | 900 | 2025-08-01 10:01 | 2025-08-01 23:59 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора произошло в результате воздействия 01.08.2025 неблагоприятных гидрометеорологических явлений - прохождения грозового фронта. | 4.14, Повреждение изолятора произошло в результате воздействия 01.08.2025 неблагоприятных гидрометеорологических явлений - прохождения грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляторов. на ВЛ 10 кВ №2 ПС Прудентово ВЛ 10 кВ №2 ПС Прудентово | 2025-08-01 10:01 | 2025-08-01 23:59
2782 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №134 5Л-Золотари-10 | 870 | 2025-07-29 20:13 | 2025-07-29 20:19 | 3.4.7.3.5, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №134 5Л-Золотари-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №134 5Л-Золотари-10 | 2025-07-29 20:13 | 2025-07-29 20:19
2783 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №20 40Л-Палласовка-10 | 872 | 2025-07-28 13:26 | 2025-07-28 13:37 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на оборудовании потребителя. |  | 2025-07-28 13:26 | 2025-07-28 13:37
2784 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Кайсацкая | 803 | 2025-07-27 10:03 | 2025-07-27 13:53 | 3.4.10.2, Отключение воздушной линии произошло в результате воздействия птиц. | 4.12, Отключение воздушной линии произошло в результате воздействия птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №7 ПС Кайсацкая ВЛ 10 кВ №7 ПС Кайсацкая | 2025-07-27 10:03 | 2025-07-27 13:53
2785 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №245 10Л-Шульцы-10 | 788 | 2025-07-25 11:23 | 2025-07-25 14:16 | 3.4.7.3.5, Повреждение опоры вызвано длительным сроком эксплуатации. | 4.14, Повреждение опоры вызвано длительным сроком эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №245 10Л-Шульцы-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №245 10Л-Шульцы-10 | 2025-07-25 11:23 | 2025-07-25 14:16
2786 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №159 5Л-Палласовка-10 | 857 | 2025-07-25 10:46 | 2025-07-25 10:53 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №159 5Л-Палласовка-10 Пролет:4*А 16 | 2025-07-25 10:46 | 2025-07-25 10:53
2787 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Кайсацкая | 805 | 2025-07-24 22:05 | 2025-07-25 00:45 | 3.4.8.4, Отключение воздушной линии произошло в результате наброса постороннего предмета. |  | 2025-07-24 22:05 | 2025-07-25 00:45
2788 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Кайсацкая | 789 | 2025-07-24 21:54 | 2025-07-24 21:59 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №6 ПС Кайсацкая ВЛ 10 кВ №6 ПС Кайсацкая | 2025-07-24 21:54 | 2025-07-24 21:59
2789 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №149 7Л-Светлана-10 | 861 | 2025-07-24 19:27 | 2025-07-24 19:32 | 3.4.7.3.5, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №149 7Л-Светлана-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №149 7Л-Светлана-10 | 2025-07-24 19:27 | 2025-07-24 19:32
2790 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС Эльтон | 811 | 2025-07-24 12:05 | 2025-07-24 17:15 | 3.4.8.4, Отключение воздушной линии произошло в результате наброса постороннего предмета. |  | 2025-07-24 12:05 | 2025-07-24 17:15
2791 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №34 5Л-Савинка-10 (ПОТР) | 793 | 2025-07-24 11:53 | 2025-07-24 22:56 | 3.4.7.3.5, Повреждение опоры вызвано воздействием ветровой нагрузки и длительным сроком эксплуатации. | 4.14, Повреждение опоры вызвано воздействием ветровой нагрузки и длительным сроком эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №34 5Л-Савинка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №34 5Л-Савинка-10 | 2025-07-24 11:53 | 2025-07-24 22:56
2792 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №12 ПС Шульцы | 806 | 2025-07-24 08:37 | 2025-07-24 13:41 | 3.4.7.3.5, Повреждение траверсы вызвано длительным сроком эксплуатации. | 4.14, Повреждение траверсы вызвано длительным сроком эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение траверсы. на ВЛ 10 кВ №12 ПС Шульцы Опора А10-1 | 2025-07-24 08:37 | 2025-07-24 13:41
2793 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №206 6Л-Приозерная-10 | 825 | 2025-07-23 22:29 | 2025-07-24 18:06 | 3.4.12.2.1, Падение опоры произошло в условиях воздействий 23.07.2024 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 28,4 м/с. | 4.14, Падение опоры произошло в условиях воздействий 23.07.2024 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 28,4 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение опор. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №206 6Л-Приозерная-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №206 6Л-Приозерная-10 | 2025-07-23 22:29 | 2025-07-24 18:06
2794 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Селянка | 823 | 2025-07-22 10:57 | 2025-07-22 16:06 | 3.4.7.3.5, Разрегулирование стрелы провеса провода произошло в результате вытяжки проводов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Разрегулирование стрелы провеса провода произошло в результате вытяжки проводов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №3 ПС Селянка ВЛ 10 кВ №3 ПС Селянка | 2025-07-22 10:57 | 2025-07-22 16:06
2795 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Кайсацкая | 808 | 2025-07-21 19:48 | 2025-07-21 22:14 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 10 кВ №5 ПС Кайсацкая ВЛ 10 кВ №5 ПС Кайсацкая | 2025-07-21 19:48 | 2025-07-21 22:14
2796 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №120 5Л-Кайсацкая-10 | 821 | 2025-07-21 11:49 | 2025-07-21 15:21 | 3.4.7.3.5, Наклон опоры вызван воздействием ветровой нагрузки и длительным сроком эксплуатации. | 4.14, Наклон опоры вызван воздействием ветровой нагрузки и длительным сроком эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №120 5Л-Кайсацкая-10 Опора ПН-1ДБ | 2025-07-21 11:49 | 2025-07-21 15:21
2797 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС Прудентово | 822 | 2025-07-21 11:20 | 2025-07-21 11:26 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №2 ПС Прудентово ВЛ 10 кВ №2 ПС Прудентово | 2025-07-21 11:20 | 2025-07-21 11:26
2798 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №12 ПС Эльтон | 820 | 2025-07-21 07:48 | 2025-07-21 12:55 | 3.4.8.4, Отключение воздушной линии произошло в результате наброса постороннего предмета. |  | 2025-07-21 07:48 | 2025-07-21 12:55
2799 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №40 6Л-Прудентово-10 | 767 | 2025-07-20 23:37 | 2025-07-20 23:42 | 3.4.7.3.5, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 10 кВ №12 ПС Эльтон ВЛ 10 кВ №12 ПС Эльтон | 2025-07-20 23:37 | 2025-07-20 23:42
2800 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №136 11Л-Золотари-10 | 764 | 2025-07-20 20:16 | 2025-07-20 20:25 | 3.4.7.3.5, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №136 11Л-Золотари-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №136 11Л-Золотари-10 | 2025-07-20 20:16 | 2025-07-20 20:25
2801 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №505 5Л-Палласовка-10 | 801 | 2025-07-18 19:18 | 2025-07-18 21:16 | 3.4.7.3.5, Падение опоры вызвано загниванием деревянной стойки из-зи длительного срока эксплуатации. | 4.14, Падение опоры вызвано загниванием деревянной стойки из-зи длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №505 5Л-Палласовка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №505 5Л-Палласовка-10 | 2025-07-18 19:18 | 2025-07-18 21:16
2802 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №356 5Л-Кайсацкая-10 | 836 | 2025-07-18 14:40 | 2025-07-18 17:55 | 3.4.7.3.5, Выполнить анализ повреждений и аварийности на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №356 5Л-Кайсацкая-10. | 4.14, При проведении технического обслуживания ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №356 5Л-Кайсацкая-10 выполнить осмотр на предмет состояния опор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры у основания. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №356 5Л-Кайсацкая-10 Опора ПН-1Д | 2025-07-18 14:40 | 2025-07-18 17:55
2803 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №14 ПС Эльтон | 754 | 2025-07-18 14:35 | 2025-07-18 20:04 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №14 ПС Эльтон ВЛ 10 кВ №14 ПС Эльтон | 2025-07-18 14:35 | 2025-07-18 20:04
2804 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Кайсацкая | 753 | 2025-07-18 14:08 | 2025-07-18 14:10 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №5 ПС Кайсацкая ВЛ 10 кВ №5 ПС Кайсацкая | 2025-07-18 14:08 | 2025-07-18 14:10
2805 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС Эльтон | 851 | 2025-07-18 13:54 | 2025-07-18 17:48 | 3.4.8.4, Отключение воздушной линии произошло в результате наброса постороннего предмета. |  | 2025-07-18 13:54 | 2025-07-18 17:48
2806 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Селянка | 751 | 2025-07-18 13:33 | 2025-07-18 15:27 | 3.4.7.3.5, Образование стрелы провеса произошло в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Образование стрелы провеса произошло в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №3 ПС Селянка ВЛ 10 кВ №3 ПС Селянка | 2025-07-18 13:33 | 2025-07-18 15:27
2807 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС Палласовка | 750 | 2025-07-18 11:20 | 2025-07-18 15:08 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №17 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №17 ПС Палласовка | 2025-07-18 11:20 | 2025-07-18 15:08
2808 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Кайсацкая | 800 | 2025-07-18 09:52 | 2025-07-18 09:53 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №5 ПС Кайсацкая ВЛ 10 кВ №5 ПС Кайсацкая | 2025-07-18 09:52 | 2025-07-18 09:53
2809 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №142 7Л-Кайсацкая-10 | 792 | 2025-07-17 19:23 | 2025-07-17 22:53 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №142 7Л-Кайсацкая-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №142 7Л-Кайсацкая-10 | 2025-07-17 19:23 | 2025-07-17 22:53
2810 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №40 ПС Палласовка | 749 | 2025-07-17 14:46 | 2025-07-17 23:40 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №40 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №40 ПС Палласовка | 2025-07-17 14:46 | 2025-07-17 23:40
2811 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Светлана | 787 | 2025-07-16 23:48 | 2025-07-17 17:09 | 3.4.7.3.5, Повреждение опоры вызвано длительным сроком эксплуатации. | 4.14, Повреждение опоры вызвано длительным сроком эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение опоры. на ВЛ 10 кВ №7 ПС Светлана ВЛ 10 кВ №7 ПС Светлана | 2025-07-16 23:48 | 2025-07-17 17:09
2812 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №19 3Л-Селянка-10 | 847 | 2025-07-16 18:13 | 2025-07-18 12:58 | 3.4.7.3.5, Повреждение опоры вызвано воздействием ветровой нагрузки и длительным сроком эксплуатации. | 4.14, Повреждение опоры вызвано воздействием ветровой нагрузки и длительным сроком эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры у основания. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №19 3Л-Селянка-10 Опора АКН-1ДБ (концевая) | 2025-07-16 18:13 | 2025-07-16 18:29
2813 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Селянка | 832 | 2025-07-16 14:29 | 2025-07-16 17:49 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №5 ПС Селянка ВЛ 10 кВ №5 ПС Селянка | 2025-07-16 14:29 | 2025-07-16 17:49
2814 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС Эльтон | 744 | 2025-07-16 14:01 | 2025-07-16 17:47 | 3.4.8.4, Отключение воздушной линии произошло в результате наброса постороннего предмета. | 4.12, Отключение воздушной линии произошло в результате наброса постороннего предмета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №10 ПС Эльтон ВЛ 10 кВ №10 ПС Эльтон | 2025-07-16 14:01 | 2025-07-16 17:47
2815 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Палласовка | 868 | 2025-07-16 11:43 | 2025-07-16 13:41 | 3.4.8.5.5, ВЛ выведена для безопасного производства работ |  | 2025-07-16 11:43 | 2025-07-16 13:41
2816 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Шульцы | 769 | 2025-07-16 09:03 | 2025-07-16 11:26 | 3.4.7.3.5, Образование стрелы провеса произошло в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Образование стрелы провеса произошло в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №6 ПС Шульцы ВЛ 10 кВ №6 ПС Шульцы | 2025-07-16 09:03 | 2025-07-16 11:26
2817 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №142 7Л-Кайсацкая-10 | 742 | 2025-07-15 18:05 | 2025-07-15 18:09 | 3.4.7.3.5, Кратковременное увеличение нагрузки повлекшее отключение автоматического выключателя. | 4.12, Кратковременное увеличение нагрузки повлекшее отключение автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №142 7Л-Кайсацкая-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №142 7Л-Кайсацкая-10 | 2025-07-15 18:05 | 2025-07-15 18:09
2818 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС Эльтон | 740 | 2025-07-15 17:42 | 2025-07-15 21:14 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на оборудовании потребителя. |  | 2025-07-15 17:42 | 2025-07-15 21:14
2819 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №65 5Л-Палласовка-10 | 886 | 2025-07-15 11:57 | 2025-07-23 21:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие старения, произошло ухудшение изоляции обмоток силового трансформатора ТП 10кВ №65 5Л-Палласовска-10, что привело к межвитковому замыканию, нагреву обмоток и межфазному замыканию внутри бака трансформатора. | 4.12, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие старения, произошло ухудшение изоляции обмоток силового трансформатора ТП 10кВ №65 5Л-Палласовска-10, что привело к межвитковому замыканию, нагреву обмоток и межфазному замыканию внутри бака трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора на ТП 10кВ №65 5Л-Палласовка-10 Трансформатор ТМГ-100/10 | 2025-07-15 11:57 | 2025-07-15 12:45
2820 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС Палласовка | 780 | 2025-07-15 09:35 | 2025-07-15 13:29 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на ВЛ 10 кВ №17 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №17 ПС Палласовка | 2025-07-15 09:35 | 2025-07-15 13:29
2821 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Кайсацкая | 737 | 2025-07-15 08:59 | 2025-07-15 09:01 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №6 ПС Кайсацкая ВЛ 10 кВ №6 ПС Кайсацкая | 2025-07-15 08:59 | 2025-07-15 09:01
2822 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №418 5Л-Савинка-10 | 770 | 2025-07-15 04:06 | 2025-07-15 04:11 | 3.4.7.3.5, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №418 5Л-Савинка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №418 5Л-Савинка-10 | 2025-07-15 04:06 | 2025-07-15 04:11
2823 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №34 ПС Палласовка | 736 | 2025-07-14 19:34 | 2025-07-14 22:15 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №34 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №34 ПС Палласовка | 2025-07-14 19:34 | 2025-07-14 22:15
2824 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Палласовка | 765 | 2025-07-14 15:19 | 2025-07-14 16:59 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 10 кВ №5 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №5 ПС Палласовка | 2025-07-14 15:19 | 2025-07-14 16:59
2825 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №620 1Л-Золотари-10 | 852 | 2025-07-14 09:45 | 2025-07-14 09:49 | 3.4.7.3.5, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №620 1Л-Золотари-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №620 1Л-Золотари-10
2826 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №40 ПС Палласовка | 763 | 2025-07-14 08:35 | 2025-07-14 16:48 | 3.4.7.3.5, Падение опоры вызвано воздействием ветровой нагрузки и длительным сроком эксплуатации. | 4.14, Падение опоры вызвано воздействием ветровой нагрузки и длительным сроком эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение опоры. на ВЛ 10 кВ №40 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №40 ПС Палласовка | 2025-07-14 08:35 | 2025-07-14 16:48
2827 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №34 ПС Палласовка | 850 | 2025-07-14 08:25 | 2025-07-14 16:53 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №34 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №34 ПС Палласовка | 2025-07-14 08:25 | 2025-07-14 16:53
2828 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Селянка | 762 | 2025-07-14 05:08 | 2025-07-14 23:35 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на ВЛ 10 кВ №5 ПС Селянка ВЛ 10 кВ №5 ПС Селянка | 2025-07-14 05:08 | 2025-07-14 23:35
2829 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Селянка | 830 | 2025-07-14 04:59 | 2025-07-14 23:39 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 10 кВ №3 ПС Селянка Пролет:3*ПС 25 | 2025-07-14 04:59 | 2025-07-14 23:39
2830 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС Приозерная | 735 | 2025-07-14 00:58 | 2025-07-14 00:59 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №9 ПС Приозерная ВЛ 10 кВ №9 ПС Приозерная | 2025-07-14 00:58 | 2025-07-14 00:59
2831 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС Палласовка | 848 | 2025-07-13 23:13 | 2025-07-14 16:42 | 3.4.12.2.1, Падение опор произошло в результате воздействия 13.07.2025 неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | 4.14, Падение опор произошло в результате воздействия 13.07.2025 неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение опор. на ВЛ 10 кВ №9 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №9 ПС Палласовка | 2025-07-13 23:13 | 2025-07-14 16:42
2832 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС Палласовка | 829 | 2025-07-13 23:02 | 2025-07-14 19:58 | 3.4.12.2.1, Падение опор произошло в результате воздействия 13.07.2025 неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра 28,4 м/с. | 4.14, Падение опор произошло в результате воздействия 13.07.2025 неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра 28,4 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение опор. на ВЛ 10 кВ №17 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №17 ПС Палласовка | 2025-07-13 23:02 | 2025-07-14 19:58
2833 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №418 5Л-Савинка-10 | 715 | 2025-07-13 22:38 | 2025-07-13 22:52 | 3.4.12.2.1, Кратковременное увеличение нагрузки повлекшее отключение автоматического выключателя. 13.07.2025 неблагоприятные метеорологические явления – сильный ветер 28 м/с. | 4.12, Кратковременное увеличение нагрузки повлекшее отключение автоматического выключателя. 13.07.2025 неблагоприятные метеорологические явления – сильный ветер 28 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №418 5Л-Савинка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №418 5Л-Савинка-10 | 2025-07-13 22:38 | 2025-07-13 22:52
2834 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №40 ПС Палласовка | 732 | 2025-07-13 22:13 | 2025-07-13 22:14 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №40 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №40 ПС Палласовка | 2025-07-13 22:13 | 2025-07-13 22:14
2835 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №12 ПС Шульцы | 723 | 2025-07-13 20:18 | 2025-07-14 01:28 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 10 кВ №12 ПС Шульцы ВЛ 10 кВ №12 ПС Шульцы | 2025-07-13 20:18 | 2025-07-14 01:28
2836 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Селянка | 726 | 2025-07-13 04:31 | 2025-07-13 05:26 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №5 ПС Селянка ВЛ 10 кВ №5 ПС Селянка | 2025-07-13 04:31 | 2025-07-13 05:26
2837 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №24 8Л-Савинка-10 | 709 | 2025-07-12 20:07 | 2025-07-12 23:11 | 3.4.7.3.5, Кратковременное увеличение нагрузки повлекшее отключение автоматического выключателя. | 4.12, Кратковременное увеличение нагрузки повлекшее отключение автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №24 8Л-Савинка-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №24 8Л-Савинка-10 | 2025-07-12 20:07 | 2025-07-12 23:11
2838 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС Шульцы | 708 | 2025-07-12 18:19 | 2025-07-12 20:49 | 3.4.10.2, Отключение воздушной линии произошло в результате воздействия птиц. | 4.12, Отключение воздушной линии произошло в результате воздействия птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №10 ПС Шульцы ВЛ 10 кВ №10 ПС Шульцы | 2025-07-12 18:19 | 2025-07-12 20:49
2839 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №32 27Л-Палласовка-10 | 703 | 2025-07-11 19:07 | 2025-07-11 19:13 | 3.4.7.3.5, Кратковременное увеличение нагрузки повлекшее отключение автоматического выключателя. | 4.12, Кратковременное увеличение нагрузки повлекшее отключение автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №32 27Л-Палласовка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №32 27Л-Палласовка-10 | 2025-07-11 19:07 | 2025-07-11 19:13
2840 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС Эльтон | 866 | 2025-07-11 16:04 | 2025-07-11 18:13 | 3.4.8.5.5, ВЛ выведена в резерв для безопасного производства работ |  | 2025-07-11 16:04 | 2025-07-11 18:13
2841 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №5 5Л-Савинка-10 | 693 | 2025-07-10 22:55 | 2025-07-10 23:59 | 3.4.7.3.5, Отключение линии произошло произошло в результате ослабления контакта автоматического выключателя из-за длительного срока эксплуатации. | 4.13, Отключение линии произошло произошло в результате ослабления контакта автоматического выключателя из-за длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контакта на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №5 5Л-Савинка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №5 5Л-Савинка-10 | 2025-07-10 22:55 | 2025-07-10 23:59
2842 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №5 5Л-Савинка-10 | 698 | 2025-07-10 20:48 | 2025-07-10 20:52 | 3.4.12.2.1, Кратковременное увеличение нагрузки повлекшее отключение автоматического выключателя. | 4.12, Кратковременное увеличение нагрузки повлекшее отключение автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №5 5Л-Савинка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №5 5Л-Савинка-10 | 2025-07-10 20:48 | 2025-07-10 20:52
2843 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №437 5Л-Кайсацкая-10 | 697 | 2025-07-10 18:28 | 2025-07-10 18:38 | 3.4.7.3.5, Кратковременное увеличение нагрузки повлекшее отключение автоматического выключателя. | 4.12, Кратковременное увеличение нагрузки повлекшее отключение автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №437 5Л-Кайсацкая-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №437 5Л-Кайсацкая-10 | 2025-07-10 18:28 | 2025-07-10 18:38
2844 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС Эльтон | 864 | 2025-07-10 03:13 | 2025-07-10 05:19 | 3.4.8.5.5, Выведена для безопасного производства работ |  | 2025-07-10 03:13 | 2025-07-10 05:19
2845 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №266 10Л-Эльтон-10 | 865 | 2025-07-09 19:38 | 2025-07-11 18:13 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие старения, произошло ухудшение изоляции обмоток силового трансформатора ТП 10кВ №266 10Л-Эльтон-10, что привело к межвитковому замыканию, нагреву обмоток и межфазному замыканию внутри бака трансформатора. | 4.12, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие старения, произошло ухудшение изоляции обмоток силового трансформатора ТП 10кВ №266 10Л-Эльтон-10, что привело к межвитковому замыканию, нагреву обмоток и межфазному замыканию внутри бака трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора на ТП 10кВ №266 10Л-Эльтон-10 Трансформатор ТМГ-100/10 | 2025-07-09 19:38 | 2025-07-10 05:35
2846 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №34 ПС Палласовка | 714 | 2025-07-09 17:45 | 2025-07-09 19:21 | 3.4.7.3.5, ВЛ выведена в резерв для проведения внепланового осмотра. | 4.12, ВЛ выведена в резерв для проведения внепланового осмотра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 10 кВ №34 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №34 ПС Палласовка | 2025-07-09 17:45 | 2025-07-09 19:21
2847 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №40 ПС Палласовка | 845 | 2025-07-07 12:14 | 2025-07-07 17:35 | 3.4.8.5.5, ВЛ выведена в резерв для безопасного производства работ на ВЛ 10 кВ №38 ПС Палласовка. |  | 2025-07-07 12:14 | 2025-07-07 17:35
2848 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №38 ПС Палласовка | 760 | 2025-07-07 12:10 | 2025-07-07 17:40 | 3.4.7.3.5, ВЛ выведена в резерв для замены опор на ВЛ 10 кВ №38 ПС Палласовка | 4.14, Вл выведена в резерв для безопасного проведения работ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №38 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №38 ПС Палласовка
2849 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №347 6Л-Кайсацкая-10 | 707 | 2025-07-06 21:54 | 2025-07-07 15:39 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №347 6Л-Кайсацкая-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №347 6Л-Кайсацкая-10
2850 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №38 ПС Палласовка | 844 | 2025-07-05 18:41 | 2025-07-07 17:40 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ произошло в результате наклона опор. | 4.14, Отключение ВЛ произошло в результате наклона опор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опор. на ВЛ 10 кВ №38 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №38 ПС Палласовка | 2025-07-05 18:41 | 2025-07-06 00:04
2851 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №40 ПС Палласовка | 711 | 2025-07-05 18:05 | 2025-07-06 00:04 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.14, Наклон опоры вызван загниванием деревянной стойки и постоянным воздействием ветра и перепадоми температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры на ВЛ 10 кВ №40 ПС Палласовка Опора П10-1 | 2025-07-05 18:05 | 2025-07-06 00:04
2852 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №27 ПС Палласовка | 670 | 2025-07-03 15:35 | 2025-07-03 15:36 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №27 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №27 ПС Палласовка | 2025-07-03 15:35 | 2025-07-03 15:36
2853 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №101 17Л-Палласовка-10 | 668 | 2025-07-02 00:38 | 2025-07-02 00:42 | 3.4.7.3.1, Кратковременное увеличение нагрузки повлекшее отключение автоматического выключателя. | 4.12, Кратковременное увеличение нагрузки повлекшее отключение автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: oYtn на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №101 17Л-Палласовка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №101 17Л-Палласовка-10 | 2025-07-02 00:38 | 2025-07-02 00:42
2854 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №10 8Л-Савинка-10 | 666 | 2025-07-01 21:05 | 2025-07-01 23:59 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №10 8Л-Савинка-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №10 8Л-Савинка-10 | 2025-07-01 21:05 | 2025-07-01 23:59
2855 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Кайсацкая | 663 | 2025-07-01 15:10 | 2025-07-01 19:31 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ произошло в результате попадания постороннего предмета на провода(металлическая проволока). | 4.12, Отключение ВЛ произошло в результате попадания постороннего предмета на провода(металлическая проволока). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №5 ПС Кайсацкая ВЛ 10 кВ №5 ПС Кайсацкая | 2025-07-01 15:10 | 2025-07-01 19:31
2856 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №10 8Л-Савинка-10 | 645 | 2025-06-30 15:23 | 2025-06-30 15:30 | 3.4.9.3, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2025-06-30 15:23 | 2025-06-30 15:30
2857 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №400 8Л-Эльтон-10 | 613 | 2025-06-27 21:20 | 2025-06-27 23:11 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №400 8Л-Эльтон-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №400 8Л-Эльтон-10 | 2025-06-27 21:20 | 2025-06-27 23:11
2858 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №36 6Л-Прудентово-10 | 617 | 2025-06-27 17:30 | 2025-06-27 17:35 | 3.4.9.3, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2025-06-27 17:30 | 2025-06-27 17:35
2859 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №245 10Л-Шульцы-10 | 583 | 2025-06-26 21:57 | 2025-06-26 22:05 | 3.4.9.3, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2025-06-26 21:57 | 2025-06-26 22:05
2860 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Кайсацкая | 551 | 2025-06-23 17:27 | 2025-06-23 17:28 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №6 ПС Кайсацкая ВЛ 10 кВ №6 ПС Кайсацкая | 2025-06-23 17:27 | 2025-06-23 17:28
2861 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС Приозерная | 552 | 2025-06-23 12:31 | 2025-06-23 16:40 | 3.4.7.3.5, Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа. на ВЛ 10 кВ №4 ПС Приозерная ВЛ 10 кВ №4 ПС Приозерная | 2025-06-23 12:31 | 2025-06-23 16:40
2862 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №383 40Л-Палласовка-10 | 538 | 2025-06-21 21:13 | 2025-06-21 21:15 | 3.4.9.3, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2025-06-21 21:13 | 2025-06-21 21:15
2863 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС Палласовка | 541 | 2025-06-21 09:14 | 2025-06-21 11:42 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 10 кВ №9 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №9 ПС Палласовка | 2025-06-21 09:14 | 2025-06-21 11:42
2864 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №370 9Л-Палласовка-10 | 558 | 2025-06-19 12:54 | 2025-06-19 16:10 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №370 9Л-Палласовка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №370 9Л-Палласовка-10 | 2025-06-19 12:54 | 2025-06-19 16:10
2865 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Светлана | 546 | 2025-06-19 02:02 | 2025-06-20 14:06 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 10 кВ №7 ПС Светлана ВЛ 10 кВ №7 ПС Светлана | 2025-06-19 02:02 | 2025-06-20 01:06
2866 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС Савинка | 518 | 2025-06-17 22:14 | 2025-06-18 01:49 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ произошло в результате попадания постороннего предмета на провода(металлическая проволока). | 4.12, Отключение ВЛ произошло в результате попадания постороннего предмета на провода(металлическая проволока). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №8 ПС Савинка ВЛ 10 кВ №8 ПС Савинка | 2025-06-17 22:14 | 2025-06-18 01:49
2867 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Кайсацкая | 568 | 2025-06-17 15:38 | 2025-06-17 19:21 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 10 кВ №5 ПС Кайсацкая ВЛ 10 кВ №5 ПС Кайсацкая | 2025-06-17 15:38 | 2025-06-17 19:21
2868 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Максимовка | 569 | 2025-06-17 14:37 | 2025-06-17 19:51 | 3.4.10.2, Отключение воздушной линии произошло в результате воздействия птицы. | 4.12, Отключение воздушной линии произошло в результате воздействия птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №3 ПС Максимовка ВЛ 10 кВ №3 ПС Максимовка | 2025-06-17 14:37 | 2025-06-17 19:51
2869 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Палласовка | 539 | 2025-06-17 10:44 | 2025-06-17 14:11 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 10 кВ №5 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №5 ПС Палласовка | 2025-06-17 10:44 | 2025-06-17 14:11
2870 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Селянка | 535 | 2025-06-16 17:40 | 2025-06-16 21:14 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ произошло в результате попадания постороннего предмета на провода(металлическая проволока). | 4.12, Отключение ВЛ произошло в результате попадания постороннего предмета на провода(металлическая проволока). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №5 ПС Селянка ВЛ 10 кВ №5 ПС Селянка | 2025-06-16 17:40 | 2025-06-16 21:14
2871 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Палласовка | 500 | 2025-06-11 06:39 | 2025-06-11 11:34 | 3.4.7.3.1, Отключение воздушной линии произошло в результате наброса постороннего предмета. | 4.12, Отключение воздушной линии произошло в результате наброса постороннего предмета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №5 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №5 ПС Палласовка | 2025-06-11 06:39 | 2025-06-11 11:34
2872 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Палласовка | 499 | 2025-06-10 16:03 | 2025-06-10 20:19 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 10 кВ №5 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №5 ПС Палласовка | 2025-06-10 16:03 | 2025-06-10 20:19
2873 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №19 Джаныбек-Вишневка ПС Джаныбек (ПОТР) | 567 | 2025-06-10 14:36 | 2025-06-10 18:14 | 3.4.7.3.5, Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа. на ВЛ 10 кВ №19 Джаныбек-Вишневка ПС Джаныбек ВЛ 10 кВ №19 Джаныбек-Вишневка ПС Джаныбек | 2025-06-10 14:36 | 2025-06-10 18:14
2874 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Приозерная | 576 | 2025-06-09 19:48 | 2025-06-09 19:49 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на оборудовании потребителя. |  | 2025-06-09 19:48 | 2025-06-09 19:49
2875 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №381 7Л-Светлана-10 | 493 | 2025-06-08 14:01 | 2025-06-08 14:04 | 3.4.9.3, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2025-06-08 14:01 | 2025-06-08 14:04
2876 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №525 6Л-Приозерная-10 | 496 | 2025-06-07 17:30 | 2025-06-07 17:36 | 3.4.9.3, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2025-06-07 17:30 | 2025-06-07 17:36
2877 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Золотари | 495 | 2025-06-07 15:39 | 2025-06-07 21:48 | 3.4.7.3.5, Повреждение опоры вызвано воздействием ветровой нагрузки и длительным сроком эксплуатации. | 4.14, Повреждение опоры вызвано воздействием ветровой нагрузки и длительным сроком эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры. на ВЛ 10 кВ №1 ПС Золотари ВЛ 10 кВ №1 ПС Золотари | 2025-06-07 15:39 | 2025-06-07 21:48
2878 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Приозерная | 494 | 2025-06-07 10:08 | 2025-06-07 10:10 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №6 ПС Приозерная ВЛ 10 кВ №6 ПС Приозерная | 2025-06-07 10:08 | 2025-06-07 10:10
2879 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №100 5Л-Палласовка-10 | 453 | 2025-06-05 23:27 | 2025-06-05 23:35 | 3.4.9.3, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2025-06-05 23:27 | 2025-06-05 23:35
2880 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №451 8Л-Савинка-10 | 454 | 2025-06-05 23:13 | 2025-06-05 23:17 | 3.4.9.3, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2025-06-05 23:13 | 2025-06-05 23:17
2881 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Светлана | 510 | 2025-06-05 23:02 | 2025-06-06 06:35 | 3.4.7.3.5, Повреждение опор вызвано воздействием ветровой нагрузки и длительным сроком эксплуатации. | 4.14, Повреждение опор вызвано воздействием ветровой нагрузки и длительным сроком эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опор. на ВЛ 10 кВ №7 ПС Светлана ВЛ 10 кВ №7 ПС Светлана | 2025-06-05 23:02 | 2025-06-06 06:35
2882 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №381 7Л-Светлана-10 | 461 | 2025-06-05 21:08 | 2025-06-05 21:13 | 3.4.9.3, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2025-06-05 21:08 | 2025-06-05 21:13
2883 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Кайсацкая | 489 | 2025-06-05 16:23 | 2025-06-05 21:43 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ произошло в результате воздействия птицы. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в результате воздействия птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №7 ПС Кайсацкая ВЛ 10 кВ №7 ПС Кайсацкая | 2025-06-05 16:23 | 2025-06-05 21:43
2884 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС Прудентово | 528 | 2025-06-05 15:40 | 2025-06-06 20:05 | 3.4.7.3.5, Повреждение опоры вызвано воздействием ветровой нагрузки и длительным сроком эксплуатации. | 4.14, Повреждение опоры вызвано воздействием ветровой нагрузки и длительным сроком эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры. на ВЛ 10 кВ №2 ПС Прудентово ВЛ 10 кВ №2 ПС Прудентово | 2025-06-05 15:40 | 2025-06-06 14:40
2885 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Приозерная | 452 | 2025-06-01 09:59 | 2025-06-01 10:00 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №6 ПС Приозерная ВЛ 10 кВ №6 ПС Приозерная | 2025-06-01 09:59 | 2025-06-01 10:00
2886 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №131 1Л-Золотари-10 | 414 | 2025-05-31 18:54 | 2025-05-31 19:01 | 3.4.9.3, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки.
2887 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС Эльтон | 422 | 2025-05-31 16:38 | 2025-05-31 20:54 | 3.4.7.3.1, Отключение воздушной линии произошло в результате наброса постороннего предмета. | 4.12, Отключение воздушной линии произошло в результате наброса постороннего предмета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №8 ПС Эльтон ВЛ 10 кВ №8 ПС Эльтон | 2025-05-31 16:38 | 2025-05-31 20:54
2888 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №118 5Л-Кайсацкая-10 | 416 | 2025-05-31 14:02 | 2025-05-31 14:08 | 3.4.9.3, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2025-05-31 14:02 | 2025-05-31 14:08
2889 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №138 11Л-Золотари-10 | 426 | 2025-05-30 21:01 | 2025-05-30 22:45 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №138 11Л-Золотари-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №138 11Л-Золотари-10 | 2025-05-30 21:01 | 2025-05-30 22:45
2890 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС Палласовка | 430 | 2025-05-30 08:15 | 2025-05-30 11:42 | 3.4.10.2, Отключение воздушной линии произошло в результате воздействия птиц. | 4.12, Отключение воздушной линии произошло в результате воздействия птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №17 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №17 ПС Палласовка | 2025-05-30 08:15 | 2025-05-30 10:19
2891 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №34 5Л-Савинка-10 (ПОТР) | 433 | 2025-05-29 18:18 | 2025-05-29 18:22 | 3.4.9.3, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2025-05-29 18:18 | 2025-05-29 18:22
2892 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП №576 6Л-Прудентово-10 | 429 | 2025-05-29 17:43 | 2025-05-29 17:48 | 3.4.9.3, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2025-05-29 17:43 | 2025-05-29 17:48
2893 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №40 ПС Палласовка | 427 | 2025-05-29 14:44 | 2025-05-29 16:47 | 3.4.7.3.2, Линия отключилась в результате наброса постороннего предмета. | 4.12, Линия отключилась в результате наброса постороннего предмета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №40 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №40 ПС Палласовка | 2025-05-29 14:44 | 2025-05-29 16:47
2894 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Золотари | 418 | 2025-05-28 18:07 | 2025-05-28 18:11 | 3.4.7.3.1, Провис проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.12, Провис проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №1 ПС Золотари ВЛ 10 кВ №1 ПС Золотари | 2025-05-28 18:07 | 2025-05-28 18:11
2895 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №580 6Л-Савинка-10 | 407 | 2025-05-28 15:05 | 2025-05-28 15:13 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода произошел в результате падения ветки. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате падения ветки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №580 6Л-Савинка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №580 6Л-Савинка-10 | 2025-05-28 15:05 | 2025-05-28 15:13
2896 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №144 7Л-Кайсацкая-10 | 395 | 2025-05-27 17:59 | 2025-05-27 18:04 | 3.4.9.3, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2025-05-27 17:59 | 2025-05-27 18:04
2897 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №9 8Л-Савинка-10 | 402 | 2025-05-27 11:37 | 2025-05-27 15:47 | 3.4.7.3.3, Линия выведена в резерв для опилки ДКР. | 4.12, Линия выведена в резерв для опилки ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №9 8Л-Савинка-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №9 8Л-Савинка-10
2898 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №235 7Л-Эльтон-10 | 403 | 2025-05-27 09:30 | 2025-05-27 10:56 | 3.4.7.3.5, ВЛ выведена в резерв для демонтажа дефектного прибора учета ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №235 7Л-Эльтон-10. | 4.13, ВЛ выведена в резерв для демонтажа дефектного прибора учета ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №235 7Л-Эльтон-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №235 7Л-Эльтон-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №235 7Л-Эльтон-10 | 2025-05-27 09:30 | 2025-05-27 10:56
2899 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС Палласовка | 401 | 2025-05-27 08:55 | 2025-05-27 08:57 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ произошло в результате воздействия птицы. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в результате воздействия птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №17 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №17 ПС Палласовка | 2025-05-27 08:55 | 2025-05-27 08:57
2900 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №267 10Л-Эльтон-10 | 396 | 2025-05-26 08:55 | 2025-05-26 16:49 | 3.4.7.3.5, Повреждение силового трансформатора произошло в результате нарушения изоляции из-за длительного срока эксплуатации. | 4.12, Повреждение силового трансформатора произошло в результате нарушения изоляции из-за длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора. на ТП 10кВ №267 10Л-Эльтон-10 ТП 10кВ №267 10Л-Эльтон-10 | 2025-05-26 08:55 | 2025-05-26 16:49
2901 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС Эльтон | 376 | 2025-05-25 17:47 | 2025-05-25 17:47 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №8 ПС Эльтон ВЛ 10 кВ №8 ПС Эльтон
2902 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №9 8Л-Савинка-10 | 378 | 2025-05-24 15:25 | 2025-05-24 15:32 | 3.4.9.3, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки.
2903 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №162 5Л-Селянка-10 | 357 | 2025-05-19 17:16 | 2025-05-19 17:26 | 3.4.9.3, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2025-05-19 17:16 | 2025-05-19 17:26
2904 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №134 5Л-Золотари-10 | 342 | 2025-05-18 19:13 | 2025-05-18 19:24 | 3.4.9.3, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2025-05-18 19:13 | 2025-05-18 19:24
2905 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №137 11Л-Золотари-10 | 343 | 2025-05-18 14:11 | 2025-05-18 14:44 | 3.4.9.3, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2025-05-18 14:11 | 2025-05-18 14:44
2906 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №1 38Л-Палласовка-10 | 344 | 2025-05-18 14:07 | 2025-05-18 14:13 | 3.4.9.3, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2025-05-18 14:07 | 2025-05-18 14:13
2907 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №202 6Л-Приозерная-10 | 350 | 2025-05-18 13:51 | 2025-05-18 13:57 | 3.4.9.3, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2025-05-18 13:51 | 2025-05-18 13:57
2908 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Палласовка | 405 | 2025-05-14 17:08 | 2025-05-14 21:42 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №5 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №5 ПС Палласовка | 2025-05-14 17:08 | 2025-05-14 21:42
2909 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС Приозерная | 346 | 2025-05-14 08:57 | 2025-05-14 08:59 | 3.4.7.3.5, Провис проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Провис проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №4 ПС Приозерная ВЛ 10 кВ №4 ПС Приозерная | 2025-05-14 08:57 | 2025-05-14 08:59
2910 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №27 ПС Палласовка | 338 | 2025-05-13 10:10 | 2025-05-13 10:50 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №27 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №27 ПС Палласовка | 2025-05-13 10:10 | 2025-05-13 10:50
2911 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №25 8Л-Савинка-10 | 337 | 2025-05-12 10:55 | 2025-05-12 10:59 | 3.4.9.3, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2025-05-12 10:55 | 2025-05-12 10:59
2912 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №27 ПС Палласовка | 352 | 2025-05-11 09:16 | 2025-05-11 16:57 | 3.4.7.3.5, Повреждение опоры вызвано воздействием ветровой нагрузки и длительным сроком эксплуатации. | 4.14, Повреждение опоры вызвано воздействием ветровой нагрузки и длительным сроком эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры. на ВЛ 10 кВ №27 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №27 ПС Палласовка | 2025-05-11 09:16 | 2025-05-11 16:57
2913 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №10 8Л-Савинка-10 | 335 | 2025-05-10 19:11 | 2025-05-10 19:20 | 3.4.9.3, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2025-05-10 19:11 | 2025-05-10 19:20
2914 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №136 11Л-Золотари-10 | 333 | 2025-05-10 17:06 | 2025-05-10 17:20 | 3.4.9.3, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2025-05-10 17:06 | 2025-05-10 17:20
2915 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №199 19Л-Джаныбек-Вишневка-10 | 331 | 2025-05-10 10:35 | 2025-05-10 12:35 | 3.4.7.3.2, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №199 19Л-Джаныбек-Вишневка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №199 19Л-Джаныбек-Вишневка-10 | 2025-05-10 10:35 | 2025-05-10 12:35
2916 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №334 18Л-Джаныбек-Поляковка-10 | 397 | 2025-05-09 11:40 | 2025-05-09 15:20 | 3.4.7.3.5, Повреждение автоматического выключателя произошло в результате ослабления контакта из-за длительного срока эксплуатации. | 4.13, Повреждение автоматического выключателя произошло в результате ослабления контакта из-за длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение автоматического выключателя. на ТП 10кВ №334 18Л-Джаныбек-Поляковка-10 ТП 10кВ №334 18Л-Джаныбек-Поляковка-10 | 2025-05-09 11:40 | 2025-05-09 15:20
2917 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №144 7Л-Кайсацкая-10 | 328 | 2025-05-09 10:35 | 2025-05-09 10:45 | 3.4.9.3, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2025-05-09 10:35 | 2025-05-09 10:45
2918 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС Приозерная | 327 | 2025-05-09 07:25 | 2025-05-09 07:30 | 3.4.7.3.2, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №4 ПС Приозерная ВЛ 10 кВ №4 ПС Приозерная | 2025-05-09 07:25 | 2025-05-09 07:30
2919 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Селянка | 349 | 2025-05-07 21:41 | 2025-05-08 12:57 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора. на ВЛ 10 кВ №3 ПС Селянка ВЛ 10 кВ №3 ПС Селянка | 2025-05-07 21:41 | 2025-05-07 23:18
2920 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС Приозерная | 325 | 2025-05-07 14:41 | 2025-05-07 14:44 | 3.4.7.3.1, Провис проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.12, Провис проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №4 ПС Приозерная ВЛ 10 кВ №4 ПС Приозерная | 2025-05-07 14:41 | 2025-05-07 14:44
2921 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Селянка | 322 | 2025-05-06 22:29 | 2025-05-07 04:21 | 3.4.8.4, Линия выведена в резерв для снятия наброса в виде проволоки сверху РУ-10 кВ и проходного изолятора. |  | 2025-05-06 22:29 | 2025-05-07 04:21
2922 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №32 27Л-Палласовка-10 | 324 | 2025-05-03 22:13 | 2025-05-03 22:55 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №32 27Л-Палласовка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №32 27Л-Палласовка-10 | 2025-05-03 22:13 | 2025-05-03 22:55
2923 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС Палласовка | 394 | 2025-05-03 20:59 | 2025-05-03 21:19 | 3.4.7.3.1, ВЛ 10 кВ №9 ПС Палласовка отключена для переключения разъединителя ТР-Т1-10кВ ТП-48. | 4.13, ВЛ 10 кВ №9 ПС Палласовка отключена для переключения разъединителя ТР-Т1-10кВ ТП-48. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №9 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №9 ПС Палласовка | 2025-05-03 20:59 | 2025-05-03 21:19
2924 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №316 2Л-Прудентово-10 | 319 | 2025-05-03 14:02 | 2025-05-03 14:15 | 3.4.9.3, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2025-05-03 14:02 | 2025-05-03 14:15
2925 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №369 5Л-Савинка-10 | 341 | 2025-05-03 10:37 | 2025-05-03 17:12 | 3.4.7.3.5, Отклонение опоры вызвано длительным сроком эксплуатации. | 4.14, Отклонение опоры вызвано длительным сроком эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №369 5Л-Савинка-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №369 5Л-Савинка-10 | 2025-05-03 10:37 | 2025-05-03 17:12
2926 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №106 5Л-Селянка-10 | 389 | 2025-05-02 11:34 | 2025-05-02 13:17 | 3.4.7.3.5, ТП выведена в резерв для проведения электрических испытаний. | 4.13, ТП выведена в резерв для проведения электрических испытаний. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ТП 10кВ №106 5Л-Селянка-10 Трансформатор ТМ-40/10 | 2025-05-02 11:34 | 2025-05-02 13:17
2927 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №10 8Л-Савинка-10 | 291 | 2025-04-30 20:44 | 2025-04-30 20:47 | 3.4.9.3, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2025-04-30 20:44 | 2025-04-30 20:47
2928 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №10 8Л-Савинка-10 | 292 | 2025-04-30 16:41 | 2025-04-30 16:46 | 3.4.9.3, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2025-04-30 16:41 | 2025-04-30 16:46
2929 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС Палласовка | 311 | 2025-04-30 09:19 | 2025-04-30 14:38 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на оборудовании потребителя. |  | 2025-04-30 09:19 | 2025-04-30 14:38
2930 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №369 5Л-Савинка-10 | 308 | 2025-04-29 17:50 | 2025-04-29 20:40 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №369 5Л-Савинка-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №369 5Л-Савинка-10 | 2025-04-29 17:50 | 2025-04-29 20:40
2931 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №8 8Л-Савинка-10 | 301 | 2025-04-28 21:00 | 2025-04-28 21:06 | 3.4.7.3.5, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №8 8Л-Савинка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №8 8Л-Савинка-10 | 2025-04-28 21:00 | 2025-04-28 21:06
2932 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №63 27Л-Палласовка-10 | 300 | 2025-04-28 18:57 | 2025-04-28 19:03 | 3.4.7.3.5, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №63 27Л-Палласовка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №63 27Л-Палласовка-10 | 2025-04-28 18:57 | 2025-04-28 19:03
2933 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №364 5Л-Золотари-10 | 299 | 2025-04-28 18:49 | 2025-04-28 19:01 | 3.4.7.3.5, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №364 5Л-Золотари-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №364 5Л-Золотари-10 | 2025-04-28 18:49 | 2025-04-28 19:01
2934 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №34 5Л-Савинка-10 (ПОТР) | 298 | 2025-04-28 17:29 | 2025-04-28 17:33 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из за повреждения на электроустановке потребителя. |  | 2025-04-28 17:29 | 2025-04-28 17:33
2935 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №24 8Л-Савинка-10 | 293 | 2025-04-28 15:53 | 2025-04-28 15:56 | 3.4.9.3, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2025-04-28 15:53 | 2025-04-28 15:56
2936 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Селянка | 285 | 2025-04-26 10:09 | 2025-04-26 15:05 | 3.4.7.3.1, Линия выведена в резерв для ревизии контактных соединений. | 4.13, Линия выведена в резерв для ревизии контактных соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №5 ПС Селянка ВЛ 10 кВ №5 ПС Селянка | 2025-04-26 10:09 | 2025-04-26 15:05
2937 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №12 ПС Эльтон | 273 | 2025-04-24 11:39 | 2025-04-24 11:41 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №12 ПС Эльтон ВЛ 10 кВ №12 ПС Эльтон | 2025-04-24 11:39 | 2025-04-24 11:41
2938 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №106 5Л-Селянка-10 | 277 | 2025-04-23 16:30 | 2025-04-26 15:26 | 3.4.7.3.5, ТП выведена в резерв для проведения электрических испытаний. | 4.13, ТП выведена в резерв для проведения электрических испытаний. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ТП 10кВ №106 5Л-Селянка-10 ТП 10кВ №106 5Л-Селянка-10 | 2025-04-23 16:30 | 2025-04-23 21:39
2939 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Палласовка | 267 | 2025-04-23 10:42 | 2025-04-23 14:23 | 3.4.7.3.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ №5 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №5 ПС Палласовка | 2025-04-23 10:42 | 2025-04-23 14:23
2940 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС Эльтон | 272 | 2025-04-23 08:42 | 2025-04-23 08:42 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №10 ПС Эльтон ВЛ 10 кВ №10 ПС Эльтон
2941 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №19 Джаныбек-Вишневка ПС Джаныбек (ПОТР) | 264 | 2025-04-21 10:30 | 2025-04-21 17:46 | 3.4.9.1.1, По неотложной заявке ФСК была выведена в резерв ВЛ 10 кВ №19 Джаныбек-Вишневка ПС Джаныбек. |  | 2025-04-21 10:30 | 2025-04-21 17:46
2942 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Кайсацкая | 258 | 2025-04-18 13:59 | 2025-04-18 16:01 | 3.4.7.3.2, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ №7 ПС Кайсацкая ВЛ 10 кВ №7 ПС Кайсацкая | 2025-04-18 13:59 | 2025-04-18 16:01
2943 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Прудентово | 254 | 2025-04-15 08:03 | 2025-04-15 08:03 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №7 ПС Прудентово ВЛ 10 кВ №7 ПС Прудентово
2944 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №13 17Л-Палласовка-10 | 252 | 2025-04-13 10:03 | 2025-04-13 14:50 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №13 17Л-Палласовка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №13 17Л-Палласовка-10 | 2025-04-13 10:03 | 2025-04-13 14:50
2945 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №459 27Л-Палласовка-10 | 236 | 2025-04-08 20:23 | 2025-04-08 20:26 | 3.4.9.3, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2025-04-08 20:23 | 2025-04-08 20:26
2946 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №131 1Л-Золотари-10 | 235 | 2025-04-08 17:46 | 2025-04-08 17:56 | 3.4.9.3, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2025-04-08 17:46 | 2025-04-08 17:56
2947 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Савинка | 238 | 2025-04-06 10:25 | 2025-04-06 15:57 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора. на ВЛ 10 кВ №5 ПС Савинка ВЛ 10 кВ №5 ПС Савинка | 2025-04-06 10:25 | 2025-04-06 15:57
2948 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №12 ПС Шульцы | 225 | 2025-04-05 10:48 | 2025-04-05 13:06 | 3.4.7.3.1, Линия выведена в резерв для устранения наброса постороннего предмета. | 4.12, Линия выведена в резерв для устранения наброса постороннего предмета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №12 ПС Шульцы ВЛ 10 кВ №12 ПС Шульцы | 2025-04-05 10:48 | 2025-04-05 13:06
2949 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №208 6Л-Приозерная-10 | 218 | 2025-04-01 21:42 | 2025-04-01 21:46 | 3.4.9.3, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2025-04-01 21:42 | 2025-04-01 21:46
2950 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №162 5Л-Селянка-10 | 217 | 2025-04-01 10:54 | 2025-04-01 10:58 | 3.4.9.3, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2025-04-01 10:54 | 2025-04-01 10:58
2951 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС Шульцы | 216 | 2025-03-31 18:58 | 2025-03-31 21:45 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №10 ПС Шульцы ВЛ 10 кВ №10 ПС Шульцы | 2025-03-31 18:58 | 2025-03-31 21:45
2952 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС Шульцы | 209 | 2025-03-31 15:02 | 2025-03-31 15:02 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №10 ПС Шульцы ВЛ 10 кВ №10 ПС Шульцы
2953 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №10 8Л-Савинка-10 | 202 | 2025-03-29 16:35 | 2025-03-29 16:37 | 3.4.9.3, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2025-03-29 16:35 | 2025-03-29 16:37
2954 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Кайсацкая | 204 | 2025-03-29 12:37 | 2025-03-29 17:04 | 3.4.7.3.5, Отклонение опоры вызвано длительным сроком эксплуатации. | 4.14, Отклонение опоры вызвано длительным сроком эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №7 ПС Кайсацкая ВЛ 10 кВ №7 ПС Кайсацкая | 2025-03-29 12:37 | 2025-03-29 17:04
2955 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №124 5Л-Селянка-10 | 201 | 2025-03-29 11:48 | 2025-03-29 15:40 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №124 5Л-Селянка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №124 5Л-Селянка-10 | 2025-03-29 11:48 | 2025-03-29 15:40
2956 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС Палласовка | 200 | 2025-03-29 08:06 | 2025-03-29 09:05 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №17 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №17 ПС Палласовка | 2025-03-29 08:06 | 2025-03-29 09:04
2957 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Кайсацкая | 199 | 2025-03-28 18:50 | 2025-03-28 22:45 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на ВЛ 10 кВ №7 ПС Кайсацкая ВЛ 10 кВ №7 ПС Кайсацкая | 2025-03-28 18:50 | 2025-03-28 22:45
2958 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС Шульцы | 182 | 2025-03-23 17:51 | 2025-03-23 23:31 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 10 кВ №10 ПС Шульцы ВЛ 10 кВ №10 ПС Шульцы | 2025-03-23 17:51 | 2025-03-23 23:31
2959 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Кайсацкая | 183 | 2025-03-23 15:10 | 2025-03-23 19:44 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ 10 кВ №5 ПС Кайсацкая ВЛ 10 кВ №5 ПС Кайсацкая | 2025-03-23 15:10 | 2025-03-23 19:44
2960 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №40 ПС Палласовка | 175 | 2025-03-20 05:43 | 2025-03-20 08:55 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №40 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №40 ПС Палласовка | 2025-03-20 05:43 | 2025-03-20 07:53
2961 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №94 17Л-Палласовка-10 | 176 | 2025-03-19 10:47 | 2025-03-19 10:56 | 3.4.9.3, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2025-03-19 10:47 | 2025-03-19 10:56
2962 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №95 8Л-Шульцы-10 | 169 | 2025-03-17 11:16 | 2025-03-17 14:06 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №95 8Л-Шульцы-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №95 8Л-Шульцы-10 | 2025-03-17 11:16 | 2025-03-17 14:06
2963 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №36 6Л-Прудентово-10 | 166 | 2025-03-16 18:37 | 2025-03-16 18:51 | 3.4.9.3, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2025-03-16 18:37 | 2025-03-16 18:51
2964 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №304 1Л-Золотари-10 | 165 | 2025-03-16 15:48 | 2025-03-16 15:54 | 3.4.9.3, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2025-03-16 15:48 | 2025-03-16 15:54
2965 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №578 4Л-Приозерная-10 | 163 | 2025-03-15 16:03 | 2025-03-15 17:10 | 3.4.9.3, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки и повреждения на оборудовании потребителя. |  | 2025-03-15 16:03 | 2025-03-15 17:10
2966 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №86 9Л-Палласовка-10 | 160 | 2025-03-14 17:08 | 2025-03-14 18:17 | 3.4.7.4.1, Для восстановления удаленного опроса прибора учета 1Л-0,4 кВ от ТП-86 выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета. | 4.20, Сбой передачи данных удаленного опроса прибора учета 1Л-0,4 кВ от ТП-321 произошел из-за неисправности прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учета Миртек-32У на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП № Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учета Миртек-32У на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №86 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №86 9Л-Палласовка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №86 9Л-Палласовка-10 | 2025-03-14 17:08 | 2025-03-14 18:17
2967 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №10 8Л-Савинка-10 | 158 | 2025-03-14 10:51 | 2025-03-14 15:01 | 3.4.7.3.1, Линия выведена в резерв для пофазногораспределения нагрузки. | 4.13, Линия выведена в резерв для пофазногораспределения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП №10 8Л-Савинка-10 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП №10 8Л-Савинка-10 | 2025-03-14 10:51 | 2025-03-14 15:01
2968 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №10 8Л-Савинка-10 | 153 | 2025-03-13 11:45 | 2025-03-13 16:16 | 3.4.7.3.5, Линия выведена в резерв для ревизии контактных соединений. | 4.13, Линия выведена в резерв для ревизии контактных соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ №3 8Л-Савинка-10 ВЛ-0,4 кВ №3 8Л-Савинка-10 | 2025-03-13 11:45 | 2025-03-13 16:16
2969 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №503 40Л-Палласовка-10 | 151 | 2025-03-12 11:52 | 2025-03-12 15:02 | 3.4.7.3.5, Линия выведена в резерв для ревизии контактных соединений на опорах №14-15 отпайки №1. | 4.13, Линия выведена в резерв для ревизии контактных соединений на опорах №14-15 отпайки №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №503 40Л-Палласовка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №503 40Л-Палласовка-10 | 2025-03-12 11:52 | 2025-03-12 15:02
2970 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №90 12Л-Шульцы-10 | 157 | 2025-03-10 15:20 | 2025-03-10 17:15 | 3.4.7.3.5, Повреждение силового трансформатора произошло в результате нарушения контакта из-за длительного срока эксплуатации. | 4.13, Повреждение силового трансформатора произошло в результате нарушения контакта из-за длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора. на ТП 10кВ №90 12Л-Шульцы-10 ТМ-630/10 | 2025-03-10 15:20 | 2025-03-10 17:15
2971 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №22 6Л-Савинка-10 | 146 | 2025-03-09 16:47 | 2025-03-09 16:56 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2025-03-09 16:47 | 2025-03-09 16:56
2972 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №123 5Л-Савинка-10 | 147 | 2025-03-09 14:12 | 2025-03-09 14:20 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2025-03-09 14:12 | 2025-03-09 14:20
2973 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №34 ПС Палласовка | 205 | 2025-03-08 13:45 | 2025-03-27 15:58 | 3.4.7.3.5, Повреждение опоры вызвано воздействием ветровой нагрузки и длительным сроком эксплуатации. | 4.14, Повреждение опоры вызвано воздействием ветровой нагрузки и длительным сроком эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры. на ВЛ 10 кВ №34 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №34 ПС Палласовка | 2025-03-08 13:45 | 2025-03-08 19:02
2974 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №212 7Л-Прудентово-10 | 127 | 2025-03-04 17:56 | 2025-03-04 19:20 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №212 7Л-Прудентово-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №212 7Л-Прудентово-10 | 2025-03-04 17:56 | 2025-03-04 19:20
2975 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №576 6Л-Прудентово-10 | 125 | 2025-03-02 13:12 | 2025-03-02 15:39 | 3.4.7.3.5, ВЛ выведена в резерв для демонтажа дефектного прибора учета ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №576 6Л-Прудентово-10. | 4.13, ВЛ выведена в резерв для демонтажа дефектного прибора учета ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №576 6Л-Прудентово-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №576 6Л-Прудентово-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №576 6Л-Прудентово-10 | 2025-03-02 13:12 | 2025-03-02 15:39
2976 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №34 ПС Палласовка | 122 | 2025-03-01 10:41 | 2025-03-01 15:06 | 3.4.7.3.5, Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа. на ВЛ 10 кВ №34 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №34 ПС Палласовка | 2025-03-01 10:41 | 2025-03-01 15:06
2977 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС Савинка | 116 | 2025-02-26 10:40 | 2025-02-26 15:18 | 3.4.7.3.1, Линия выведена в резерв для установки Т1 на ТП-25. | 4.14, Линия выведена в резерв для установки Т1 на ТП-25. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №8 ПС Савинка ВЛ 10 кВ №8 ПС Савинка | 2025-02-26 10:40 | 2025-02-26 15:18
2978 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №8 8Л-Савинка-10 | 113 | 2025-02-25 16:38 | 2025-02-25 16:42 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ytn на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №8 8Л-Савинка-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №8 8Л-Савинка-10 | 2025-02-25 16:38 | 2025-02-25 16:42
2979 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Кайсацкая | 111 | 2025-02-25 13:29 | 2025-02-25 13:30 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №5 ПС Кайсацкая ВЛ 10 кВ №5 ПС Кайсацкая | 2025-02-25 13:29 | 2025-02-25 13:30
2980 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Кайсацкая | 112 | 2025-02-25 13:29 | 2025-02-25 13:29 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №6 ПС Кайсацкая ВЛ 10 кВ №6 ПС Кайсацкая
2981 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС Прудентово | 109 | 2025-02-25 12:15 | 2025-02-25 12:15 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №2 ПС Прудентово ВЛ 10 кВ №2 ПС Прудентово
2982 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Кайсацкая | 110 | 2025-02-24 16:27 | 2025-02-24 19:45 | 3.4.7.3.5, Линия выведена в резерв для ремонта шлейфа на ТР-Т1-10. | 4.13, Линия выведена в резерв для ремонта шлейфа на ТР-Т1-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ 10 кВ №6 ПС Кайсацкая ВЛ 10 кВ №6 ПС Кайсацкая | 2025-02-24 16:27 | 2025-02-24 19:45
2983 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №212 7Л-Прудентово-10 | 103 | 2025-02-23 17:08 | 2025-02-23 20:36 | 3.4.7.3.5, Повреждение автоматического выключателя произошло в результате ослабления контакта из-за длительного срока эксплуатации. | 4.13, Повреждение автоматического выключателя произошло в результате ослабления контакта из-за длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ТП 10кВ №212 7Л-Прудентово-10 ТП 10кВ №212 7Л-Прудентово-10 | 2025-02-23 17:08 | 2025-02-23 20:36
2984 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №25 8Л-Савинка-10 | 119 | 2025-02-23 16:19 | 2025-02-26 15:18 | 3.4.7.3.5, Повреждение силового трансформатора произошло в результате нарушения контакта из-за длительного срока эксплуатации. | 4.13, Повреждение силового трансформатора произошло в результате нарушения контакта из-за длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора. на ТП 10кВ №25 8Л-Савинка-10 ТП 10кВ №25 8Л-Савинка-10 | 2025-02-23 16:19 | 2025-02-23 19:31
2985 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №571 7Л-Прудентово-10 | 94 | 2025-02-23 12:22 | 2025-02-23 12:34 | 3.4.9.3, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки.
2986 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №25 8Л-Савинка-10 | 107 | 2025-02-23 11:35 | 2025-02-23 15:46 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 №1 ТП №25 8Л-Савинка-10 ВЛ 0,4 №1 ТП №25 8Л-Савинка-10 | 2025-02-23 11:35 | 2025-02-23 15:46
2987 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №40 ПС Палласовка | 102 | 2025-02-22 14:17 | 2025-02-22 14:53 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ выполнена для переключения ЛР-4. | 4.13, Отключение ВЛ выполнена для переключения ЛР-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №40 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №40 ПС Палласовка | 2025-02-22 14:17 | 2025-02-22 14:53
2988 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Прудентово | 97 | 2025-02-21 16:18 | 2025-02-21 19:58 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв вязки провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ 10 кВ №7 ПС Прудентово ВЛ 10 кВ №7 ПС Прудентово | 2025-02-21 16:18 | 2025-02-21 19:58
2989 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Палласовка | 90 | 2025-02-17 06:16 | 2025-02-17 10:48 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ 10 кВ №5 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №5 ПС Палласовка | 2025-02-17 06:16 | 2025-02-17 10:48
2990 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №34 5Л-Савинка-10 (ПОТР) | 86 | 2025-02-16 13:45 | 2025-02-16 13:52 | 3.4.9.3, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2025-02-16 13:45 | 2025-02-16 13:52
2991 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №592 4Л-Приозерная-10 | 82 | 2025-02-16 11:58 | 2025-02-16 12:03 | 3.4.9.3, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2025-02-16 11:58 | 2025-02-16 12:03
2992 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Приозерная | 85 | 2025-02-16 07:26 | 2025-02-16 07:28 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №6 ПС Приозерная ВЛ 10 кВ №6 ПС Приозерная | 2025-02-16 07:26 | 2025-02-16 07:28
2993 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС Палласовка | 92 | 2025-02-15 23:50 | 2025-02-16 09:04 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №19 ПС Гмелинка ВЛ 10 кВ №19 ПС Гмелинка | 2025-02-15 23:50 | 2025-02-16 09:04
2994 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №40 6Л-Прудентово-10 | 81 | 2025-02-15 17:11 | 2025-02-15 17:18 | 3.4.9.3, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2025-02-15 17:11 | 2025-02-15 17:18
2995 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №51 9Л-Палласовка-10 | 100 | 2025-02-15 11:35 | 2025-02-15 15:49 | 3.4.7.3.5, Повреждение автоматического выключателя произошло в результате ослабления контакта из-за длительного срока эксплуатации. | 4.13, Повреждение автоматического выключателя произошло в результате ослабления контакта из-за длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ТП 10кВ №51 9Л-Палласовка-10 ТП 10кВ №51 9Л-Палласовка-10 | 2025-02-15 11:35 | 2025-02-15 15:49
2996 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №327 19Л-Джаныбек-Вишневка-10 | 80 | 2025-02-15 09:46 | 2025-02-15 09:55 | 3.4.9.3, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2025-02-15 09:46 | 2025-02-15 09:55
2997 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №212 7Л-Прудентово-10 | 79 | 2025-02-14 10:39 | 2025-02-14 10:46 | 3.4.9.3, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2025-02-14 10:39 | 2025-02-14 10:46
2998 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №264 1Л-Золотари-10 | 87 | 2025-02-13 18:24 | 2025-02-13 20:49 | 3.4.7.3.5, Повреждение автоматического выключателя произошло в результате ослабления контакта из-за длительной эксплуатации. | 4.13, Повреждение автоматического выключателя произошло в результате ослабления контакта из-за длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение автоматического выключателя на ТП 10кВ №264 1Л-Золотари-10 ТП 10кВ №264 1Л-Золотари-10 | 2025-02-13 18:24 | 2025-02-13 20:49
2999 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Савинка | 71 | 2025-02-04 02:27 | 2025-02-04 14:47 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №6 ПС Савинка ВЛ 10 кВ №6 ПС Савинка | 2025-02-04 02:27 | 2025-02-04 14:47
3000 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Савинка | 72 | 2025-02-04 02:27 | 2025-02-04 02:30 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №5 ПС Савинка ВЛ 10 кВ №5 ПС Савинка | 2025-02-04 02:27 | 2025-02-04 02:30
3001 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №150 7Л-Светлана-10 | 70 | 2025-02-01 10:54 | 2025-02-01 11:01 | 3.4.9.3, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2025-02-01 10:54 | 2025-02-01 11:01
3002 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №332 9Л-Палласовка-10 | 63 | 2025-01-29 08:45 | 2025-02-08 15:48 | 3.4.7.3.5, Повреждение силового трансформатора произошло в результате старения изоляции из-за длительного срока эксплуатации. | 4.12, Повреждение силового трансформатора произошло в результате старения изоляции из-за длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора. на ТП 10кВ №332 9Л-Палласовка-10 ТП 10кВ №332 9Л-Палласовка-10 | 2025-01-29 08:45 | 2025-01-29 14:56
3003 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №263 10Л-Шульцы-10 | 62 | 2025-01-27 17:03 | 2025-01-27 19:21 | 3.4.7.3.5, Повреждение опоры вызвано воздействием ветровой нагрузки и длительным сроком эксплуатации. | 4.14, Повреждение опоры вызвано воздействием ветровой нагрузки и длительным сроком эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №263 10Л-Шульцы-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №263 10Л-Шульцы-10 | 2025-01-27 17:03 | 2025-01-27 19:21
3004 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №44 12Л-Шульцы-10 | 55 | 2025-01-26 12:26 | 2025-01-26 16:01 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №44 12Л-Шульцы-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №44 12Л-Шульцы-10 | 2025-01-26 12:26 | 2025-01-26 16:01
3005 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №451 8Л-Савинка-10 | 44 | 2025-01-21 12:17 | 2025-01-21 12:26 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2025-01-21 12:17 | 2025-01-21 12:26
3006 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №475 5Л-Кайсацкая-10 | 36 | 2025-01-18 13:03 | 2025-01-18 16:38 | 3.4.7.3.5, ВЛ выведена в резерв для производства работ по опиловке ДКР и по установке ж/б приставки. | 4.14, ВЛ выведена в резерв для производства работ по опиловке ДКР и по установке ж/б приставки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №475 5Л-Кайсацкая-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №475 5Л-Кайсацкая-10 | 2025-01-18 13:03 | 2025-01-18 16:38
3007 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №33 27Л-Палласовка-10 | 27 | 2025-01-09 11:10 | 2025-01-09 11:13 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2025-01-09 11:10 | 2025-01-09 11:13
3008 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №33 27Л-Палласовка-10 | 29 | 2025-01-07 17:44 | 2025-01-07 19:06 | 3.4.8.5.2, ВЛ отключена из-за наклона опоры линии связи. |  | 2025-01-07 17:44 | 2025-01-07 19:06
3009 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС Прудентово | 19 | 2025-01-04 18:25 | 2025-01-05 12:48 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.14, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки и разрушение изолятора. на ВЛ 10 кВ №2 ПС Прудентово ВЛ 10 кВ №2 ПС Прудентово | 2025-01-04 18:25 | 2025-01-04 23:56
3010 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Прудентово | 1 | 2025-01-01 03:18 | 2025-01-01 12:43 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв вязки провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ 10 кВ №7 ПС Прудентово ВЛ 10 кВ №7 ПС Прудентово | 2025-01-01 03:18 | 2025-01-01 12:43
3011 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ 31Л-Волжская-6 | 388 | 2025-12-28 15:03 | 2025-12-28 17:40 | 3.4.8.5.2, ВЛ отключилась из-за повреждения на отпайке потребителя |  | 2025-12-28 15:03 | 2025-12-28 16:12
3012 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 5Л-Красный Октябрь-10 | 362 | 2025-12-26 14:33 | 2025-12-26 18:05 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на ВЛ 10 кВ 5Л-Красный Октябрь-10 ВЛ 10 кВ 5Л-Красный Октябрь-10 | 2025-12-26 14:33 | 2025-12-26 18:05
3013 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ 31Л-Волжская-6 | 366 | 2025-12-24 07:38 | 2025-12-24 18:10 | 3.4.8.5.2, Повреждение опоры произошло в результате наезда техники сторонних лиц. |  | 2025-12-24 07:38 | 2025-12-24 18:10
3014 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП №66 по 5Л-Кр. Октябрь-10 | 288 | 2025-12-19 15:05 | 2025-12-23 14:30 | 3.4.7.4.1, Нарушение изоляции Т1 ТП-68 5Л-Красный Октябрь-10. Монтаж ремонтной схемы 0,4 кВ. для подключения потребителей ТП-68 5Л-Красный Октябрь-10 от 3Л-0,4 ТП-66 5Л-Красный Октябрь-10. | 4.12, Нарушение изоляции Т1 ТП-68 5Л-Красный Октябрь-10. Монтаж ремонтной схемы 0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции Т1 ТП-68 5Л-Красный Октябрь-10. на ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП №66 по 5Л-Кр. Октябрь-10
3015 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №68 5Л-Красный Октябрь -10 | 323 | 2025-12-19 12:50 |  | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие старения, произошло ухудшение изоляции обмоток силового трансформатора ТП 10 кВ №68 5Л-Красный Октябрь -10, что привело к неисправности силового трансформатора. | 4.12, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие старения, произошло ухудшение изоляции обмоток силового трансформатора ТП 10 кВ №68 5Л-Красный Октябрь -10, что привело к неисправности силового трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение трансфоматора на ТП 10 кВ №68 5Л-Красный Октябрь -10 Трансформатор ТМ-160/10 | 2025-12-19 12:50 | 2025-12-19 16:43
3016 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №320 по 19Л-Никольская-6 | 287 | 2025-12-17 21:14 | 2025-12-17 21:20 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. | 4.2.1, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №320 по 19Л-Никольская-6 | 2025-12-17 21:14 | 2025-12-17 21:20
3017 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №23 Волжская | 345 | 2025-12-17 10:55 | 2025-12-18 05:14 | 3.4.8.5.2, Повреждение опоры произошло в результате наезда техники сторонних лиц. |  | 2025-12-17 10:55 | 2025-12-18 05:14
3018 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №62 по 9Л-Рахинка-10 | 283 | 2025-12-16 19:09 | 2025-12-16 22:22 | 3.4.7.4.1, Нарушение изоляции Т1 ТП-251 9Л-Рахинка-10. Монтаж ремонтной схемы 0,4 кВ. для подключение потребителей ТП-251 9Л-Рахинка-10 от 2Л-0,4 ТП-62 9Л-Рахинка-10. | 4.12, Нарушение изоляции Т1 ТП-251 9Л-Рахинка-10. Монтаж ремонтной схемы 0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции Т1 ТП-251 9Л-Рахинка-10. на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №62 по 9Л-Рахинка-10 | 2025-12-16 19:09 | 2025-12-16 22:22
3019 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП№50 по 5Л-Никольская-6 | 286 | 2025-12-16 16:02 | 2025-12-16 16:15 | 3.4.12.2.1, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор №1/5- №1/6,, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.2.1, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор №1/5- №1/6,, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП№50 по 5Л-Никольская-6 | 2025-12-16 16:02 | 2025-12-16 16:15
3020 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №340 по 5Л-Демидово-10 | 318 | 2025-12-16 05:00 | 2025-12-16 08:15 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода фазы "В" на опоре 1 произошел из-за частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.3.4, Обрыв провода фазы "В" на опоре 1 произошел из-за частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Отключение ВЛ произошло из-за схлеста проводов при обрыве провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №340 по 5Л-Демидово-10 | 2025-12-16 05:00 | 2025-12-16 08:15
3021 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП№29 по 7Л-Никольская-6 | 317 | 2025-12-15 21:33 | 2025-12-15 23:15 | 3.4.7.3.5, ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП№29 по 7Л-Никольская-6. Обрыв вязок провода в пролётё опор № 3-4-5 отпайки № 3 и отключение ВЛ произошло из-за излома вязки провода по причине потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.3.4, Обрыв вязок провода в пролётё опор № 3-4-5 отпайки № 3 и отключение ВЛ произошел в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок при порывах ветра в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязок провода в пролётё опор № 3-4-5 отпайки № 3 на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП№29 по 7Л-Никольская-6 | 2025-12-15 21:33 | 2025-12-15 23:15
3022 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП№22 по 7Л-Никольская-6 | 316 | 2025-12-15 19:32 | 2025-12-15 19:41 | 3.4.8.5, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. | 4.2, нет Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП№22 по 7Л-Никольская-6 | 2025-12-15 19:32 | 2025-12-15 19:41
3023 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ 8Л-ВЗС-6 | 341 | 2025-12-15 13:24 | 2025-12-15 16:01 | 3.4.7.3.5, Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ 6 кВ 8Л-ВЗС-6 ВЛ 6 кВ 8Л-ВЗС-6 | 2025-12-15 13:24 | 2025-12-15 16:01
3024 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ТП ТП | 10 (10.5) 10 (10.5) | ТП 10 кВ №251 9Л-Рахинка-10 ТП 10 кВ №251 9Л-Рахинка-10 | 319 | 2025-12-15 10:27 |  | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Повреждение силового трансформатора произошло в результате старения изоляции из-за длительной эксплуатации. | 4.12, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Повреждение силового трансформатора произошло в результате старения изоляции из-за длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ТП 10 кВ №251 9Л-Рахинка-10 РЛНД-10/200, Повреждение силового трансформатора на ТП 10 кВ №251 9Л-Рахинка-10 ТМ-400/10 | 2025-12-16 17:50 | 2025-12-16 22:22
3025 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 6 (6.3) 6 (6.3) 6 (6.3) 6 (6.3) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 6 (6.3) 10 (10.5) 6 (6.3) 6 (6.3) 10 (10.5) 6 (6.3) | ВЛ 10 кВ 7Л-Луговая-10 ВЛ 6 кВ №2 Приморская ВЛ 6 кВ 19Л-Никольская-6 ВЛ 6 кВ №4 Приморская ВЛ 6 кВ №23 Волжская ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10 ВЛ 10 кВ 10Л-Рахинка-10 ВЛ 10 кВ 15Л-Рахинка-10 ВЛ 10 кВ 14Л-Рахинка-10 ВЛ 6 кВ №4 Приморская ВЛ 10 кВ 5Л-Красный Октябрь-10 ВЛ 6 кВ 6Л-Скудры-6 ВЛ 6 кВ 13Л-РП16Н-6 ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10 ВЛ 6 кВ №23 Волжская | 281 | 2025-12-13 11:07 | 2025-12-15 14:34 | 3.4.12.2.1, ВЛ 10 кВ 7Л-Луговая-10 обрыв провода на отпайке №9 в пр. оп.63-64 произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 25 м/с ВЛ 6 кВ №2 Приморская обрыв вязки провода на оп. №5 отп.№6 произошел в условиях воздействий неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер до 25 м/с. ВЛ 6 кВ 19Л-Никольская-6 обрыв вязки провода на оп. №21 отп.№4 произошел в условиях воздействий неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер до 25 м/с. ВЛ 6 кВ №4 Приморская отключение ВЛ произошло из-за повреждения на оборудовании потребителя в условиях воздействий неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер до 25 м/с. ВЛ 6 кВ №23 Волжская отключение ВЛ произошло из-за повреждения на оборудовании потребителя в условиях воздействий неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер до 25 м/с. ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10 обрыв вязки провода произошел в условиях воздействий неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер до 25 м/с ВЛ 10 кВ 10Л-Рахинка-10 обрыв вязки провода на отп.№1 оп. №69 произошел в условиях воздействий неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер до 25 м/с ВЛ 10 кВ 15Л-Рахинка-10 обрыв вязки провода на оп. №47 произошел в условиях воздействий неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер до 25 м/с ВЛ 10 кВ 14Л-Рахинка-10 обрыв вязки провода на оп. №67,68 произошел в условиях воздействий неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер до 25 м/с ВЛ 6 кВ №4 Приморская отключение ВЛ произошло из-за повреждения на оборудовании потребителя в условиях воздействий неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер до 23 м/с. ВЛ 10 кВ 5Л-Красный Октябрь-10 обрыв вязки провода на отп. №14 пр.оп. №№126-127 произошел в условиях воздействий неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер до 23 м/с ВЛ 6 кВ 6Л-Скудры-6 отключение ВЛ произошло из-за повреждения на оборудовании потребителя в условиях воздействий неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер до 23 м/с. ВЛ 6 кВ 13Л-РП16Н-6 обрыв вязки провода на отп. №1 оп. №№94,95,96 произошел в условиях воздействий неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер до 23 м/с ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10 разрушение изолятора обусловлено воздействием неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер до 23 м/с ВЛ 6 кВ №23 Волжская выведена в ремонт по заявке потребителя для устранения повреждения, вызванного воздействием неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер до 23 м/с | 4.4.4, ВЛ 10 кВ 7Л-Луговая-10 обрыв провода на отпайке №9 в пр. оп.63-64 произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 25 м/с ВЛ 6 кВ №2 Приморская обрыв вязки провода на оп. №5 отп.№6 произошел в условиях воздействий неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер до 25 м/с. ВЛ 6 кВ 19Л-Никольская-6 обрыв вязки провода на оп. №21 отп.№4 произошел в условиях воздействий неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер до 25 м/с. ВЛ 6 кВ №4 Приморская отключение ВЛ произошло из-за повреждения на оборудовании потребителя в условиях воздействий неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер до 25 м/с. ВЛ 6 кВ №23 Волжская отключение ВЛ произошло из-за повреждения на оборудовании потребителя в условиях воздействий неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер до 25 м/с. ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10 обрыв вязки провода произошел в условиях воздействий неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер до 25 м/с ВЛ 10 кВ 10Л-Рахинка-10 обрыв вязки провода на отп.№1 оп. №69 произошел в условиях воздействий неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер до 25 м/с ВЛ 10 кВ 15Л-Рахинка-10 обрыв вязки провода на оп. №47 произошел в условиях воздействий неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер до 25 м/с ВЛ 10 кВ 14Л-Рахинка-10 обрыв вязки провода на оп. №67,68 произошел в условиях воздействий неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер до 25 м/с ВЛ 6 кВ №4 Приморская отключение ВЛ произошло из-за повреждения на оборудовании потребителя в условиях воздействий неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер до 23 м/с. ВЛ 10 кВ 5Л-Красный Октябрь-10 обрыв вязки провода на отп. №14 пр.оп. №№126-127 произошел в условиях воздействий неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер до 23 м/с ВЛ 6 кВ 6Л-Скудры-6 отключение ВЛ произошло из-за повреждения на оборудовании потребителя в условиях воздействий неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер до 23 м/с. ВЛ 6 кВ 13Л-РП16Н-6 обрыв вязки провода на отп. №1 оп. №№94,95,96 произошел в условиях воздействий неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер до 23 м/с ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10 разрушение изолятора обусловлено воздействием неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер до 23 м/с ВЛ 6 кВ №23 Волжская выведена в ремонт по заявке потребителя для устранения повреждения, вызванного воздействием неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер до 23 м/с Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ 7Л-Луговая-10 ВЛ 10 кВ 7Л-Луговая-10, обрыв вязки на ВЛ 6 кВ №2 Приморская ВЛ 6 кВ №2 Приморская, обрыв вязки на ВЛ 6 кВ 19Л-Никольская-6 Пролет:3*АС 25/4,2, обрыв вязки на ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10 ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10, обрыв вязки на ВЛ 10 кВ 10Л-Рахинка-10 Пролет:3*АС 95/16, обрыв вязки на ВЛ 10 кВ 15Л-Рахинка-10 Пролет:3*А 35, обрыв вязки на ВЛ 10 кВ 14Л-Рахинка-10 Пролет:3*А 70, обрыв вязки на ВЛ 10 кВ 5Л-Красный Октябрь-10 Пролет:3*АС 35/6,2, обрыв вязки на ВЛ 6 кВ 13Л-РП16Н-6 ВЛ 6 кВ 13Л-РП16Н-6, разрушен изолятор на ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10 Опора А10-1, нет на ВЛ 6 кВ №4 Приморская ВЛ 6 кВ №4 Приморская, нет на ВЛ 6 кВ №23 Волжская ВЛ 6 кВ №23 Волжская, нет на ВЛ 6 кВ 6Л-Скудры-6 ВЛ 6 кВ 6Л-Скудры-6 | 2025-12-13 11:07 | 2025-12-15 14:34
3026 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №5 по 4Л-Приморская-6 | 361 | 2025-12-11 20:05 | 2025-12-11 20:12 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2025-12-11 20:05 | 2025-12-11 20:12
3027 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №7 Никольская | 242 | 2025-11-28 04:20 | 2025-11-28 09:12 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 6 кВ №7 Никольская ВЛ 6 кВ №7 Никольская | 2025-11-28 04:20 | 2025-11-28 09:12
3028 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ 6Л-Скудры-6 | 225 | 2025-11-21 15:16 | 2025-11-21 15:20 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 6 кВ 6Л-Скудры-6 ВЛ 6 кВ 6Л-Скудры-6 | 2025-11-21 15:16 | 2025-11-21 15:20
3029 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №27 по 7Л-Никольская-6 | 232 | 2025-11-15 01:20 | 2025-11-15 01:30 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №27 по 7Л-Никольская-6 Пролет:4*А 25 | 2025-11-15 01:20 | 2025-11-15 01:30
3030 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 20Л-Городская 2-10 (ПОТР) | 246 | 2025-11-12 06:16 | 2025-11-17 12:27 | 3.4.9.3, Отключение воздушной линии из за повреждения на оборудовании потребителя
3031 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС Городская-3 (Потр) | 209 | 2025-11-11 07:45 | 2025-11-11 08:17 | 3.4.9.3, Отключение воздушной линии произошло в результате повреждения на оборудовании потребителя. |  | 2025-11-11 07:45 | 2025-11-11 08:17
3032 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №522 по 5Л-Луговая-10 | 276 | 2025-11-10 18:20 | 2025-11-10 18:28 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №522 по 5Л-Луговая-10 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №522 по 5Л-Луговая-10 | 2025-11-10 18:20 | 2025-11-10 18:28
3033 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС Городская-3 (Потр) | 208 | 2025-11-10 16:45 | 2025-11-10 18:12 | 3.4.9.3, Отключение воздушной линии произошло в результате повреждения на оборудовании потребителя. |  | 2025-11-10 16:45 | 2025-11-10 18:12
3034 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №520 по 5Л-Луговая-10 | 237 | 2025-11-05 13:29 | 2025-11-05 17:55 | 3.4.8.5.2, Повреждение опоры произошло в результате наезда техники сторонних лиц. |  | 2025-11-05 13:29 | 2025-11-05 17:55
3035 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №521 по 5Л-Луговая-10 | 204 | 2025-10-28 14:03 | 2025-10-28 14:12 | 3.4.7.3.5, Отключение А-2Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор №2/8- №2/9, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №521 по 5Л-Луговая-10 А 25
3036 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №2 Приморская | 178 | 2025-10-28 06:37 | 2025-10-28 09:26 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 6 кВ №2 Приморская ВЛ 6 кВ №2 Приморская | 2025-10-28 06:37 | 2025-10-28 09:26
3037 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП№251 по 9Л-Рахинка-10 | 143 | 2025-10-18 12:27 | 2025-10-18 14:35 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода в пролете опор 1/6-1/7 произошел из-за сильных порывов ветра и частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Отключение ВЛ произошло из-за схлеста проводов при обрыве провода. | 4.3.4, Обрыв провода в пролете опор 1/6-1/7 произошел из-за сильных порывов ветра и частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП№251 по 9Л-Рахинка-10 Пролет:4*А 50 | 2025-10-18 12:27 | 2025-10-18 14:35
3038 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10 | 138 | 2025-10-18 08:21 | 2025-10-18 08:21 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10 ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10
3039 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 5Л-Луговая-10 | 109 | 2025-10-06 06:09 | 2025-10-06 06:10 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ 5Л-Луговая-10 ВЛ 10 кВ 5Л-Луговая-10 | 2025-10-06 06:09 | 2025-10-06 06:10
3040 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 7Л-Луговая-10 | 105 | 2025-10-06 06:05 | 2025-10-06 06:06 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ 7Л-Луговая-10 ВЛ 10 кВ 7Л-Луговая-10 | 2025-10-06 06:05 | 2025-10-06 06:06
3041 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 5Л-Демидово-10 | 104 | 2025-10-06 04:45 | 2025-10-06 15:40 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на ВЛ 10 кВ 5Л-Демидово-10 ВЛ 10 кВ 5Л-Демидово-10 | 2025-10-06 04:45 | 2025-10-06 15:40
3042 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС Демидово | 106 | 2025-10-06 04:45 | 2025-10-06 09:45 | 3.4.8.4, Отключение воздушной линии произошло в результате наброса постороннего предмета. | 4.12, Отключение воздушной линии произошло в результате наброса постороннего предмета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №13 ПС Демидово ВЛ 10 кВ №13 ПС Демидово | 2025-10-06 04:45 | 2025-10-06 09:45
3043 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №62 по 9Л-Рахинка-10 | 91 | 2025-09-28 14:20 | 2025-09-28 19:00 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода и отключение ВЛ по неотложной заявке произошло в результате вытяжки провода и уменьшения его сечения, снижения механической прочности провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации при сильном ветре. | 4.4.4, Обрыв провода в пролете опор №12-№14 произошел из-за сильных порывов ветра и частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №12 - №13 на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №62 по 9Л-Рахинка-10 Пролет:4*А 16, Обрыв провода в пролете опор №13 - №14 на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №62 по 9Л-Рахинка-10 Пролет:4*А 16 | 2025-09-28 14:20 | 2025-09-28 19:00
3044 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП №9 по 15Л-Рахинка-10 | 99 | 2025-09-27 14:20 | 2025-09-27 18:35 | 3.4.9.3, Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии. |  | 2025-09-27 14:20 | 2025-09-27 18:35
3045 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №521 по 5Л-Луговая-10 | 90 | 2025-09-27 12:43 | 2025-09-27 12:46 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2025-09-27 12:43 | 2025-09-27 12:46
3046 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №61 по 9Л-Рахинка-10 | 82 | 2025-09-25 19:52 | 2025-09-25 19:55 | 3.4.7.3.5, Отключение А-2Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор №2/10- №2/11, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №61 по 9Л-Рахинка-10 Пролет:4*А 25 | 2025-09-25 19:52 | 2025-09-25 19:55
3047 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ 2Л-ЦРМЗ-6 | 83 | 2025-09-18 08:36 |  | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ выполнено из-за повреждения на КЛ. |  | 2025-09-18 08:36 | 2025-09-18 10:45
3048 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ 5Л-Никольская-6 | 58 | 2025-09-18 08:24 | 2025-09-18 08:26 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 6 кВ 5Л-Никольская-6 ВЛ 6 кВ 5Л-Никольская-6 | 2025-09-18 08:24 | 2025-09-18 08:26
3049 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 Городская-3 | 68 | 2025-09-15 06:42 | 2025-09-15 07:44 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на оборудовании потребителя. |  | 2025-09-15 06:42 | 2025-09-15 07:44
3050 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ 13Л-РП16Н-6 | 54 | 2025-09-13 19:23 | 2025-09-13 22:53 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на ВЛ 6 кВ 13Л-РП16Н-6 ВЛ 6 кВ 13Л-РП16Н-6 | 2025-09-13 19:23 | 2025-09-13 22:53
3051 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ 19Л-Никольская-6 | 84 | 2025-09-09 05:24 | 2025-09-09 12:17 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на оборудовании потребителя. |  | 2025-09-09 05:24 | 2025-09-09 12:17
3052 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №249 по 7Л-Демидово-10 | 16 | 2025-09-03 14:26 | 2025-09-03 14:31 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2025-09-03 14:26 | 2025-09-03 14:31
3053 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 Городская-3 | 67 | 2025-09-01 06:59 | 2025-09-01 10:25 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на оборудовании потребителя. |  | 2025-09-01 06:59 | 2025-09-01 10:25
3054 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №23 Волжская | 273 | 2025-08-31 15:55 | 2025-08-31 17:13 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на оборудовании потребителя. |  | 2025-08-31 15:55 | 2025-08-31 17:13
3055 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №1 ПС Городская-1 | 999 | 2025-08-27 13:07 | 2025-08-27 17:40 | 3.4.8.5.2, Повреждение опоры произошло в результате наезда техники сторонних лиц. |  | 2025-08-27 13:07 | 2025-08-27 17:40
3056 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №518 5Л-Луговая-10 | 940 | 2025-08-23 15:10 | 2025-08-23 18:52 | 3.4.7.3.5, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано схлестом проводов в пролете опор №12- №13, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №518 5Л-Луговая-10 пролет опор №12-№13 | 2025-08-23 15:10 | 2025-08-23 18:52
3057 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 17Л-Рахинка-10 | 267 | 2025-08-20 17:13 | 2025-08-20 17:16 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ 17Л-Рахинка-10 ВЛ 10 кВ 17Л-Рахинка-10 | 2025-08-20 17:13 | 2025-08-20 17:16
3058 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ 2Л-ЦРМЗ-6 | 998 | 2025-08-20 06:30 | 2025-08-20 06:30 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 6 кВ 2Л-ЦРМЗ-6 ВЛ 6 кВ 2Л-ЦРМЗ-6
3059 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10 | 935 | 2025-08-17 17:06 | 2025-08-18 01:50 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10 ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10 | 2025-08-17 17:06 | 2025-08-18 01:50
3060 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №518 5Л-Луговая-10 | 939 | 2025-08-14 16:25 | 2025-08-14 16:31 | 3.4.7.3.5, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор №13- №14, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №518 5Л-Луговая-10 пролет опор №13-№14 | 2025-08-14 16:25 | 2025-08-14 16:31
3061 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП№333 по 13Л-Демидово-10 | 938 | 2025-08-13 19:34 | 2025-08-13 19:40 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2025-08-13 19:34 | 2025-08-13 19:40
3062 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №29 15Л-Рахинка-10 | 941 | 2025-08-13 05:55 | 2025-08-13 15:35 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ТП 10 кВ №29 15Л-Рахинка-10 РЛНД-10/200 | 2025-08-13 05:55 | 2025-08-13 15:35
3063 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 23Л-Рахинка-10 | 8 | 2025-08-12 06:05 | 2025-08-12 17:25 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ 23Л-Рахинка-10 ВЛ 10 кВ 23Л-Рахинка-10 | 2025-08-12 06:05 | 2025-08-12 17:25
3064 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 19Л-Рахинка-10 | 996 | 2025-08-12 01:14 | 2025-08-12 01:14 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ 19Л-Рахинка-10 ВЛ 10 кВ 19Л-Рахинка-10
3065 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 10Л-Рахинка-10 | 928 | 2025-08-07 11:23 | 2025-08-07 17:50 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора. на ВЛ 10 кВ 10Л-Рахинка-10 ВЛ 10 кВ 10Л-Рахинка-10 | 2025-08-07 11:23 | 2025-08-07 17:50
3066 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ 2Л-ЦРМЗ-6 | 980 | 2025-08-07 10:55 | 2025-08-07 12:50 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на оборудовании потребителя. |  | 2025-08-07 10:55 | 2025-08-07 12:50
3067 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 23Л-Рахинка-10 | 970 | 2025-08-05 20:29 | 2025-08-05 21:57 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 10 кВ 23Л-Рахинка-10 Пролет:3*А 95 | 2025-08-05 20:29 | 2025-08-05 21:57
3068 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ 19Л-Никольская-6 | 916 | 2025-08-02 17:21 | 2025-08-02 17:25 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 6 кВ 19Л-Никольская-6 ВЛ 6 кВ 19Л-Никольская-6 | 2025-08-02 17:21 | 2025-08-02 17:25
3069 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10 | 898 | 2025-08-01 07:41 | 2025-08-01 14:47 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10 ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10 | 2025-08-01 07:41 | 2025-08-01 14:47
3070 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 23Л-Рахинка-10 | 958 | 2025-08-01 07:10 | 2025-08-01 13:05 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 10 кВ 23Л-Рахинка-10 Пролет:3*А 95 | 2025-08-01 07:10 | 2025-08-01 13:05
3071 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 5Л-Красный Октябрь-10 | 859 | 2025-07-30 22:00 | 2025-07-30 23:50 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на ВЛ 10 кВ 5Л-Красный Октябрь-10 Опора А10-1 | 2025-07-30 22:00 | 2025-07-30 23:50
3072 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ 8Л-ВЗС-6 | 879 | 2025-07-24 21:40 | 2025-07-24 22:37 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 6 кВ 8Л-ВЗС-6 Пролет:3*АС 120/19 | 2025-07-24 21:40 | 2025-07-24 22:37
3073 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №23 Волжская | 831 | 2025-07-24 12:32 | 2025-07-24 15:02 | 3.4.8.5.2, Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | 2025-07-24 12:32 | 2025-07-24 15:02
3074 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ 31Л-Волжская-6 | 849 | 2025-07-23 21:20 | 2025-07-24 13:20 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на оборудовании потребителя. |  | 2025-07-23 21:20 | 2025-07-24 06:25
3075 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ 2Л-ЦРМЗ-6 | 855 | 2025-07-23 20:57 | 2025-07-24 11:38 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях воздействия 23.07.2025 неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра 32,6 м/с. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях воздействия 23.07.2025 неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра 32,6 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 6 кВ 2Л-ЦРМЗ-6 ВЛ 6 кВ 2Л-ЦРМЗ-6 | 2025-07-23 20:57 | 2025-07-24 11:38
3076 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №23 Волжская | 827 | 2025-07-23 20:13 | 2025-07-23 21:08 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях воздействия 23.07.2025 неблагоприятных метеорологических явлений - сильный ветер 32,6 м/с. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях воздействия 23.07.2025 неблагоприятных метеорологических явлений - сильный ветер 32,6 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 6 кВ №23 Волжская ВЛ 6 кВ №23 Волжская | 2025-07-23 20:13 | 2025-07-23 21:08
3077 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 5Л-Красный Октябрь-10 | 877 | 2025-07-20 18:55 | 2025-07-20 21:30 | 3.4.8.5.5, ВЛ выведена в резерв для безопасного производства работ |  | 2025-07-20 18:55 | 2025-07-20 21:30
3078 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ ТП | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 5Л-Красный Октябрь-10 ТП 10 кВ №235 5Л-Красный Октябрь-10 | 875 | 2025-07-20 09:50 | 2025-07-20 21:30 | 3.4.7.3.5, Повреждение силового трансформатора произошло в результате грозового перенапряжения с повреждением изоляции обмоток силового трансформатора ТП №235, что к разрушению изоляции ВН и НН, межвитковому замыканию, нагреву обмоток и межфазному замыканию внутри бака трансформатора. | 4.12, Повреждение силового трансформатора произошло в результате грозового перенапряжения с повреждением изоляции обмоток силового трансформатора ТП №235, что к разрушению изоляции ВН и НН, межвитковому замыканию, нагреву обмоток и межфазному замыканию внутри бака трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора на ТП 10 кВ №235 5Л-Красный Октябрь-10, Трансформатор ТМ-100/10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора на ТП 10 кВ №235 5Л-Красный Октябрь-10 ТП 10 кВ №235 5Л-Красный Октябрь-10 | 2025-07-20 09:50 | 2025-07-20 18:55
3079 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 5Л-Красный Октябрь-10 | 781 | 2025-07-15 23:15 | 2025-07-16 01:05 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 10 кВ 5Л-Красный Октябрь-10 ВЛ 10 кВ 5Л-Красный Октябрь-10 | 2025-07-15 23:15 | 2025-07-16 01:05
3080 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №29 Городская-2 | 804 | 2025-07-13 13:47 | 2025-07-13 15:30 | 3.4.7.3.5, Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа. на ВЛ 10 кВ №29 Городская-2 ВЛ 10 кВ №29 Городская-2 | 2025-07-13 13:47 | 2025-07-13 15:30
3081 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №29 Городская-2 | 721 | 2025-07-12 16:10 | 2025-07-12 16:16 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №29 Городская-2 ВЛ 10 кВ №29 Городская-2 | 2025-07-12 16:10 | 2025-07-12 16:16
3082 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 Городская-3 | 719 | 2025-07-12 14:01 | 2025-07-12 19:20 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на оборудовании потребителя. |  | 2025-07-12 14:01 | 2025-07-12 19:20
3083 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 14Л-Рахинка-10 | 713 | 2025-07-09 17:13 | 2025-07-09 17:15 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ 14Л-Рахинка-10 ВЛ 10 кВ 14Л-Рахинка-10 | 2025-07-09 17:13 | 2025-07-09 17:15
3084 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №212 по 5Л-Луговая-10 | 895 | 2025-07-09 16:45 | 2025-07-09 16:50 | 3.4.7.3.5, Отключение А-2Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор №2/3- №2/4,, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №212 по 5Л-Луговая-10 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-07-09 16:45 | 2025-07-09 16:50
3085 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ 31Л-Волжская-6 | 681 | 2025-07-08 16:40 | 2025-07-08 17:44 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора. на ВЛ 6 кВ 31Л-Волжская-6 ВЛ 6 кВ 31Л-Волжская-6 | 2025-07-08 16:40 | 2025-07-08 17:44
3086 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 Городская-3 | 679 | 2025-07-07 15:25 | 2025-07-07 16:57 | 3.4.7.3.5, Обрыв шлейфа произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв шлейфа произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа. на ВЛ 10 кВ №13 Городская-3 ВЛ 10 кВ №13 Городская-3 | 2025-07-07 15:25 | 2025-07-07 16:57
3087 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС Городская-3 (Потр) | 675 | 2025-07-05 18:34 | 2025-07-05 19:28 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на оборудовании потребителя. |  | 2025-07-05 18:34 | 2025-07-05 19:28
3088 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №232 по 5Л-Луговая-10 | 896 | 2025-07-02 12:21 | 2025-07-02 12:28 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2025-07-02 12:21 | 2025-07-02 12:28
3089 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ 31Л-Волжская-6 | 646 | 2025-06-30 13:58 | 2025-06-30 16:19 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 6 кВ 31Л-Волжская-6 ВЛ 6 кВ 31Л-Волжская-6 | 2025-06-30 13:58 | 2025-06-30 16:19
3090 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №67 по 5Л-Кр. Октябрь-10 | 657 | 2025-06-28 21:41 | 2025-06-28 21:50 | 3.4.7.3.5, Отключение А-2Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор №4- №5,, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №67 по 5Л-Кр. Октябрь-10 Пролет:4*А 25 | 2025-06-28 21:41 | 2025-06-28 21:50
3091 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 5Л-Красный Октябрь-10 | 633 | 2025-06-27 22:10 | 2025-06-28 02:20 | 3.4.7.3.5, Повреждение опоры вызвано воздействием ветровой нагрузки и длительным сроком эксплуатации. | 4.14, Повреждение опоры вызвано воздействием ветровой нагрузки и длительным сроком эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры. на ВЛ 10 кВ 5Л-Красный Октябрь-10 ВЛ 10 кВ 5Л-Красный Октябрь-10 | 2025-06-27 22:10 | 2025-06-28 02:20
3092 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ 19Л-Никольская-6 | 655 | 2025-06-27 20:50 | 2025-06-27 22:02 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 6 кВ 19Л-Никольская-6 ВЛ 6 кВ 19Л-Никольская-6 | 2025-06-27 20:50 | 2025-06-27 22:02
3093 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП №90 по 16Л-Рахинка-10 | 658 | 2025-06-27 19:14 | 2025-06-27 19:18 | 3.4.7.3.5, Отключение А-3Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор №12- №13,, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации при сильном порывистом ветре. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП №90 по 16Л-Рахинка-10 Пролет:4*А 25
3094 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №523 по 5Л-Луговая-10 | 638 | 2025-06-27 18:38 | 2025-06-27 18:44 | 3.4.12.2.1, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор №№1/4-11 и 1/4-12, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №523 по 5Л-Луговая-10 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-06-27 18:38 | 2025-06-27 18:44
3095 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП№91 по 13Л-Демидово-10 | 636 | 2025-06-27 17:06 | 2025-06-27 17:10 | 3.4.12.2.1, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор №4- №5,, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации при сильном ветре. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП№91 по 13Л-Демидово-10 Пролет:4*А 35 | 2025-06-27 17:06 | 2025-06-27 17:10
3096 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 5Л-Красный Октябрь-10 | 615 | 2025-06-27 16:24 | 2025-06-27 16:28 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ 5Л-Красный Октябрь-10 ВЛ 10 кВ 5Л-Красный Октябрь-10 | 2025-06-27 16:24 | 2025-06-27 16:28
3097 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10 | 656 | 2025-06-27 14:45 | 2025-06-27 18:17 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10 ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10 | 2025-06-27 14:45 | 2025-06-27 18:17
3098 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ 19Л-Никольская-6 | 586 | 2025-06-26 20:20 | 2025-06-26 23:17 | 3.4.7.3.5, Падение ветки произошло в результате частых ветровых нагрузок. | 4.12, Падение ветки произошло в результате частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 6 кВ 19Л-Никольская-6 ВЛ 6 кВ 19Л-Никольская-6 | 2025-06-26 20:20 | 2025-06-26 23:17
3099 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ 2Л-ЦРМЗ-6 | 600 | 2025-06-26 17:11 | 2025-06-26 22:02 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 6 кВ 2Л-ЦРМЗ-6 ВЛ 6 кВ 2Л-ЦРМЗ-6 | 2025-06-26 17:11 | 2025-06-26 22:02
3100 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС Городская-3 (Потр) | 585 | 2025-06-26 11:21 | 2025-06-26 12:34 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на оборудовании потребителя ГСК "Космос". |  | 2025-06-26 11:21 | 2025-06-26 12:34
3101 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №520 по 5Л-Луговая-10 | 596 | 2025-06-24 22:15 | 2025-06-24 22:22 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2025-06-24 22:15 | 2025-06-24 22:22
3102 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП №257 5Л-Демидово-10 | 595 | 2025-06-24 15:10 | 2025-06-24 15:20 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2025-06-24 15:10 | 2025-06-24 15:20
3103 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 15Л-Рахинка-10 | 549 | 2025-06-23 18:20 | 2025-06-23 19:47 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на ВЛ 10 кВ 15Л-Рахинка-10 ВЛ 10 кВ 15Л-Рахинка-10 | 2025-06-23 18:20 | 2025-06-23 19:47
3104 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 5Л-Красный Октябрь-10 | 550 | 2025-06-23 17:57 | 2025-06-24 01:05 | 3.4.7.3.5, Повреждение опоры вызвано воздействием ветровой нагрузки и длительным сроком эксплуатации. | 4.14, Повреждение опоры вызвано воздействием ветровой нагрузки и длительным сроком эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры. на ВЛ 10 кВ 5Л-Красный Октябрь-10 ВЛ 10 кВ 5Л-Красный Октябрь-10 | 2025-06-23 17:57 | 2025-06-24 01:05
3105 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №61 по 9Л-Рахинка-10 | 594 | 2025-06-19 16:23 | 2025-06-19 16:37 | 3.4.7.3.5, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор №1-1/4- №1/1-5, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №61 по 9Л-Рахинка-10 Пролет:4*А 25 | 2025-06-19 16:23 | 2025-06-19 16:37
3106 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №229 по 5Л-Красный Октябрь-6 | 593 | 2025-06-17 18:42 | 2025-06-17 18:48 | 3.4.12.3, Отключение А-1Л-0,4кВ возникновением электродугового перекрытия между проводами в пролете опор №1- №2 из-за индуктированных перенапряжений возникших в результате удара молнии вблизи ВЛ. | 4.12, Отключение А-1Л-0,4кВ возникновением электродугового перекрытия между проводами в пролете опор №1- №2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №229 по 5Л-Красный Октябрь-6 Пролет:4*А 25 | 2025-06-17 18:42 | 2025-06-17 18:48
3107 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 5Л-Красный Октябрь-10 | 561 | 2025-06-17 08:43 | 2025-06-17 08:47 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ 5Л-Красный Октябрь-10 ВЛ 10 кВ 5Л-Красный Октябрь-10 | 2025-06-17 08:43 | 2025-06-17 08:47
3108 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №320 по 19Л-Никольская-6 | 592 | 2025-06-06 12:52 | 2025-06-06 13:05 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2025-06-06 12:52 | 2025-06-06 13:05
3109 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП №27 по 7Л-Никольская-6 | 591 | 2025-06-06 11:36 | 2025-06-06 11:43 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ произошло в результате схлеста проводов из-за падения ветки на провода. | 4.4.5, Отключение ВЛ произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№2-3 из-за падения ветки на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП №27 по 7Л-Никольская-6 Пролет:4*А 25 | 2025-06-06 11:36 | 2025-06-06 11:43
3110 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №61 по 9Л-Рахинка-10 | 590 | 2025-06-05 22:30 | 2025-06-05 22:54 | 3.4.12.2.1, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано схлестом проводов в пролете опор №7- №8,, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №61 по 9Л-Рахинка-10 Пролет:4*А 25 | 2025-06-05 22:30 | 2025-06-05 22:54
3111 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №521 по 5Л-Луговая-10 | 589 | 2025-06-05 21:48 | 2025-06-05 22:02 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ произошло в результате схлеста проводов из-за падения ветки на провода. | 4.4.3, Отключение ВЛ произошло в результате схлеста проводов из-за падения ветки на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №521 по 5Л-Луговая-10 А 25 | 2025-06-05 21:48 | 2025-06-05 22:02
3112 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №41 по 5Л-Никольская-6 | 527 | 2025-06-05 20:30 | 2025-06-05 20:43 | 3.4.12.2.1, Отключение А-2Л-0,4кВ вызвано схлестом проводов в пролете опор №14- №15 из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №41 по 5Л-Никольская-6 Пролет:5*А 25 | 2025-06-05 20:30 | 2025-06-05 20:43
3113 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №232 по 5Л-Луговая-10 | 526 | 2025-06-05 17:05 | 2025-06-05 17:08 | 3.4.7.3.5, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор №1/3- №1/4 из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №232 по 5Л-Луговая-10 Пролет:4*А 25 | 2025-06-05 17:05 | 2025-06-05 17:08
3114 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ 31Л-Волжская-6 | 487 | 2025-06-05 14:37 | 2025-06-05 14:41 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 6 кВ 31Л-Волжская-6 ВЛ 6 кВ 31Л-Волжская-6 | 2025-06-05 14:37 | 2025-06-05 14:41
3115 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 5Л-Красный Октябрь-10 | 463 | 2025-06-04 21:14 | 2025-06-04 23:37 | 3.4.7.3.5, Разрушение изолятора вызвано воздействием ветровой нагрузки и длительным сроком эксплуатации. | 4.12, Разрушение изолятора вызвано воздействием ветровой нагрузки и длительным сроком эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ 10 кВ 5Л-Красный Октябрь-10 ВЛ 10 кВ 5Л-Красный Октябрь-10 | 2025-06-04 21:14 | 2025-06-04 23:37
3116 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП №497 по 13Л-Демидово-10 | 481 | 2025-05-31 17:10 | 2025-05-31 17:15 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2025-05-31 17:10 | 2025-05-31 17:15
3117 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №433 по 5Л-Никольская-6 | 480 | 2025-05-29 19:45 | 2025-05-29 19:55 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя.
3118 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №336 по 13Л-Демидово-10 | 441 | 2025-05-29 18:09 | 2025-05-29 18:11 | 3.4.7.3.5, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор №1/2- №1/3,, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №336 по 13Л-Демидово-10 Пролет:4*А 16 | 2025-05-29 18:09 | 2025-05-29 18:11
3119 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 Городская-3 | 434 | 2025-05-29 16:32 | 2025-05-29 21:06 | 3.4.7.3.5, Повреждение концевой кабельной муфты произошло из-за старения изоляции в результате длительной эксплуатации. | 4.12, Повреждение концевой кабельной муфты произошло из-за старения изоляции в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение концевой кабельной муфты. на ВЛ 10 кВ №13 Городская-3 ВЛ 10 кВ №13 Городская-3 | 2025-05-29 16:32 | 2025-05-29 21:06
3120 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС Демидово | 415 | 2025-05-28 15:45 | 2025-05-28 16:40 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №13 ПС Демидово ВЛ 10 кВ №13 ПС Демидово | 2025-05-28 15:45 | 2025-05-28 16:40
3121 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №66 по 5Л-Кр. Октябрь-10 | 440 | 2025-05-24 11:57 | 2025-05-24 15:40 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода в пролете опор№ 6-7 произошел из-за сильных порывов ветра и частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.3.4, Обрыв провода в пролете опор №6-7 произошел из-за сильных порывов ветра и частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Отключение ВЛ произошло из-за схлеста проводов при обрыве провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "А" на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №66 по 5Л-Кр. Октябрь-10 Пролет:4*А 25
3122 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №69 по 9Л-Рахинка-10 | 439 | 2025-05-21 19:52 | 2025-05-21 19:57 | 3.4.7.3.5, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор №5- №6, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №69 по 9Л-Рахинка-10 Пролет:4*А 16 | 2025-05-21 19:52 | 2025-05-21 19:57
3123 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 5Л-Демидово-10 | 366 | 2025-05-21 17:40 | 2025-05-21 20:12 | 3.4.7.3.5, Повреждение опоры вызвано воздействием ветровой нагрузки и длительным сроком эксплуатации. | 4.14, Повреждение опоры вызвано воздействием ветровой нагрузки и длительным сроком эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры. на ВЛ 10 кВ 5Л-Демидово-10 ВЛ 10 кВ 5Л-Демидово-10 | 2025-05-21 17:40 | 2025-05-21 20:12
3124 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №27 по 7Л-Никольская-6 | 438 | 2025-05-21 13:40 | 2025-05-21 13:48 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя.
3125 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ ВЛ | 6 (6.3) 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ 16Л-Волжская-6 ВЛ 6 кВ 16Л-Волжская-6 | 368 | 2025-05-21 07:59 | 2025-05-21 16:57 | 3.4.7.3.5, Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа. на ВЛ 6 кВ 16Л-Волжская-6 ВЛ 6 кВ 16Л-Волжская-6 | 2025-05-21 07:59 | 2025-05-21 16:57
3126 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ 2Л-ЦРМЗ-6 | 385 | 2025-05-21 00:33 | 2025-05-21 12:45 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 6 кВ 2Л-ЦРМЗ-6 ВЛ 6 кВ 2Л-ЦРМЗ-6 | 2025-05-21 00:33 | 2025-05-21 12:45
3127 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ 16Л-Волжская-6 | 391 | 2025-05-21 00:20 | 2025-05-21 02:49 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 6 кВ 16Л-Волжская-6 ВЛ 6 кВ 16Л-Волжская-6 | 2025-05-21 00:20 | 2025-05-21 02:49
3128 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП№88 по 8Л-ВЗС-6 | 437 | 2025-05-17 16:40 | 2025-05-17 16:45 | 3.4.7.3.5, Отключение А-2Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор №2/6- №2/7, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП№88 по 8Л-ВЗС-6 Пролет:4*А 35 | 2025-05-17 16:40 | 2025-05-17 16:45
3129 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 17Л-Рахинка-10 | 354 | 2025-05-14 13:58 | 2025-05-14 13:58 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ 17Л-Рахинка-10 ВЛ 10 кВ 17Л-Рахинка-10
3130 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10 | 353 | 2025-05-14 13:40 | 2025-05-14 13:40 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10 ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10
3131 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №264 по 23Л-Рахинка-10 | 436 | 2025-05-13 19:37 | 2025-05-13 21:14 | 3.4.7.3.5, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор №1/6- №1/1-1, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №264 по 23Л-Рахинка-10 Пролет:4*А 25 | 2025-05-13 19:37 | 2025-05-13 21:14
3132 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №69 9Л-Рахинка-10 | 406 | 2025-05-06 21:22 | 2025-05-06 23:37 | 3.4.7.3.5, Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа. на ВЛ 10 кВ №9 ПС Рахинка ВЛ 10 кВ №9 ПС Рахинка | 2025-05-06 21:22 | 2025-05-06 23:37
3133 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10 | 351 | 2025-05-06 09:18 | 2025-05-06 09:18 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10 ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10
3134 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №61 по 9Л-Рахинка-10 | 306 | 2025-04-28 19:11 | 2025-04-28 20:15 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки провода на опоре №2/11 и отключение ВЛ по неотложной заявке произошло из-за излома вязки провода по причине потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.3.4, Обрыв вязки провода произошел из-за потери механической прочности провода, от сильных порывов ветра и частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №61 по 9Л-Рахинка-10 Опора ПН-1ДБ | 2025-04-28 19:11 | 2025-04-28 20:15
3135 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 5Л-Луговая-10 | 297 | 2025-04-28 16:16 | 2025-04-28 17:31 | 3.4.7.3.5, Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях длительного срока эксплуатации. | 4.13, Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ 10 кВ 5Л-Луговая-10 ВЛ 10 кВ 5Л-Луговая-10 | 2025-04-28 16:16 | 2025-04-28 17:31
3136 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №565 по 7Л-Демидово-10 | 305 | 2025-04-28 13:00 | 2025-04-28 14:20 | 3.4.7.3.5, Повреждение изоляции кабельного спуска произошло из-за повреждения изоляции под воздействием изгибающих ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Отключение ВЛ произошло в результате короткого замыкания в кабельном вводе. Повреждение изоляции кабельного спуска произошло под воздействием изгибающих ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляции кабельного спуска на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №565 по 7Л-Демидово-10 опора К3-2 | 2025-04-28 13:00 | 2025-04-28 14:20
3137 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10 | 275 | 2025-04-27 10:34 | 2025-04-27 16:20 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10 ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10 | 2025-04-27 10:34 | 2025-04-27 16:20
3138 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 Городская-3 | 283 | 2025-04-25 14:29 | 2025-04-25 14:49 | 3.4.9.3, Отключение линии произошло из-за повреждения на оборудовании потребителя. |  | 2025-04-25 14:29 | 2025-04-25 14:49
3139 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 10Л-Рахинка-10 | 271 | 2025-04-24 08:19 | 2025-04-24 08:19 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ произошло в результате воздействия птицы. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в результате воздействия птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ 10Л-Рахинка-10 ВЛ 10 кВ 10Л-Рахинка-10
3140 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ 16Л-Волжская-6 | 259 | 2025-04-17 15:07 | 2025-04-18 00:47 | 3.4.7.3.5, Повреждение концевой кабельной муфты произошло из-за старения изоляции в результате длительной эксплуатации. | 4.12, Повреждение концевой кабельной муфты произошло из-за старения изоляции в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение концевой кабельной муфты. на ВЛ 6 кВ 16Л-Волжская-6 ВЛ 6 кВ 16Л-Волжская-6 | 2025-04-17 15:07 | 2025-04-18 00:47
3141 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №29 Городская-2 | 253 | 2025-04-16 12:30 | 2025-04-16 14:31 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 10 кВ №29 Городская-2 ВЛ 10 кВ №29 Городская-2 | 2025-04-16 12:30 | 2025-04-16 14:31
3142 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ 16Л-Волжская-6 | 249 | 2025-04-10 19:45 | 2025-04-10 21:08 | 3.4.7.3.5, Повреждение линейного разъединителя произошло в результате ослабления контакта из-за длительной эксплуатации. | 4.13, Повреждение линейного разъединителя произошло в результате ослабления контакта из-за длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение линейного разъединителя. на ВЛ 6 кВ 16Л-Волжская-6 ВЛ 6 кВ 16Л-Волжская-6 | 2025-04-10 19:45 | 2025-04-10 21:08
3143 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП №66 по 5Л-Кр. Октябрь-10 | 289 | 2025-04-01 13:15 | 2025-04-01 15:00 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ по неотложной заявке произошло из-за вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Отключение ВЛ по неотложной заявке произошло из-за вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП №66 по 5Л-Кр. Октябрь-10 Пролет:4*А 35
3144 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ 50Л-Городская-1-6 | 210 | 2025-03-31 11:57 | 2025-03-31 20:58 | 3.4.7.3.5, Повреждение концевой кабельной муфты произошло из-за старения изоляции в результате длительной эксплуатации. | 4.12, Повреждение концевой кабельной муфты произошло из-за старения изоляции в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабельной муфты. на ВЛ 6 кВ 50Л-Городская-1-6 ВЛ 6 кВ 50Л-Городская-1-6 | 2025-03-31 11:57 | 2025-03-31 20:58
3145 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10 | 194 | 2025-03-26 12:25 | 2025-03-26 13:23 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10 ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10 | 2025-03-26 12:25 | 2025-03-26 13:23
3146 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10 | 181 | 2025-03-23 08:38 | 2025-03-23 09:19 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10 ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10 | 2025-03-23 08:38 | 2025-03-23 09:19
3147 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №23 Волжская | 184 | 2025-03-22 09:06 | 2025-03-22 16:08 | 3.4.9.3, Линия выведена в резерв по запросу потребителя. |  | 2025-03-22 09:06 | 2025-03-22 09:17
3148 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП "Космос" | 197 | 2025-03-12 23:14 | 2025-03-13 00:27 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2025-03-12 23:14 | 2025-03-13 00:27
3149 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП 6 кВ №72 27Л-Волжская-6 | 159 | 2025-03-12 11:54 | 2025-03-14 15:28 | 3.4.9.3, Отключение ТП произошло из-за повреждения на оборудовании потребителя. |  | 2025-03-12 11:54 | 2025-03-13 11:28
3150 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП 6 кВ №43 27Л-Волжская-6 | 161 | 2025-03-12 11:54 | 2025-03-13 11:28 | 3.4.9.3, Отключение ТП произошло из-за повреждения на оборудовании потребителя. |  | 2025-03-12 11:54 | 2025-03-13 11:28
3151 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП 326 5Л-Демидово-10 (Акимов) | 191 | 2025-03-11 13:55 | 2025-03-11 14:03 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2025-03-11 13:55 | 2025-03-11 14:03
3152 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ 2Л-ЦРМЗ-6 | 150 | 2025-03-06 12:07 | 2025-03-06 13:02 | 3.4.8.4, ВЛ выведена в ремонт для снятия наброса. |  | 2025-03-06 12:07 | 2025-03-06 13:02
3153 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №394 по 5Л-Луговая-10 | 188 | 2025-03-05 19:34 | 2025-03-05 19:42 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2025-03-05 19:34 | 2025-03-05 19:42
3154 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ 8Л-ВЗС-6 | 130 | 2025-03-05 15:38 | 2025-03-05 18:05 | 3.4.7.3.5, Обрыв шлейфа произошло в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв шлейфа произошло в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа. на ВЛ 6 кВ 8Л-ВЗС-6 ВЛ 6 кВ 8Л-ВЗС-6 | 2025-03-05 15:38 | 2025-03-05 18:05
3155 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП 6 кВ №31 8Л-ВЗС-6 | 118 | 2025-02-27 15:50 | 2025-02-27 19:00 | 3.4.7.3.5, Повреждение автоматического выключателя произошло в результате ослабления контакта из-за длительного срока эксплуатации. | 4.13, Повреждение автоматического выключателя произошло в результате ослабления контакта из-за длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение автоматического выключателя. на ТП 6 кВ №31 8Л-ВЗС-6 ТП 6 кВ №31 8Л-ВЗС-6 | 2025-02-27 15:50 | 2025-02-27 19:00
3156 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №25 по 7Л-Никольская-6 | 142 | 2025-02-17 18:35 | 2025-02-17 18:45 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2025-02-17 18:35 | 2025-02-17 18:45
3157 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №523 по 5Л-Луговая-10 | 138 | 2025-02-10 20:01 | 2025-02-10 20:08 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2025-02-10 20:01 | 2025-02-10 20:08
3158 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №1 ПС Городская-1 | 84 | 2025-02-08 10:45 | 2025-02-08 16:09 | 3.4.7.3.5, Повреждение траверсы вызвано воздействием ветровой нагрузки и длительным сроком эксплуатации. | 4.14, Повреждение траверсы вызвано воздействием ветровой нагрузки и длительным сроком эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение траверсы. на ВЛ 6 кВ №1 ПС Городская-1 ВЛ 6 кВ №1 ПС Городская-1 | 2025-02-08 10:45 | 2025-02-08 16:09
3159 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП№30 8Л-ВЗС-6 | 133 | 2025-02-07 11:28 | 2025-02-07 14:00 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 №2 ТП №30 8Л-ВЗС-6 ВЛ 0,4 №2 ТП №30 8Л-ВЗС-6 | 2025-02-07 11:28 | 2025-02-07 14:00
3160 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10 | 56 | 2025-01-30 09:22 | 2025-01-30 15:15 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10 ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10 | 2025-01-30 09:22 | 2025-01-30 15:15
3161 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | 8Л-ВЗС-6 | 61 | 2025-01-27 10:48 | 2025-01-27 13:06 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на оборудовании потребителя. |  | 2025-01-27 10:48 | 2025-01-27 13:06
3162 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №4 от ТП №516 по 5Л-Кр. Октябрь-10 | 49 | 2025-01-19 12:13 | 2025-01-19 15:20 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода и отключение ВЛ по неотложной заявке произошло в результате вытяжки провода и уменьшения его сечения, снижения механической прочности провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Отключение ВЛ произошло из-за схлеста проводов при обрыве провода. | 4.4.4, Обрыв провода и отключение ВЛ по неотложной заявке произошло в результате вытяжки провода и уменьшения его сечения, снижения механической прочности провода в условиях частых ветровых нагрузок. Отключение ВЛ произошло из-за схлеста проводов при обрыве провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №4 от ТП №516 по 5Л-Кр. Октябрь-10 Пролет:4*А 35 | 2025-01-19 12:13 | 2025-01-19 15:20
3163 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №521 по 5Л-Луговая-10 | 45 | 2025-01-12 18:05 | 2025-01-12 18:12 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя.
3164 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №521 по 5Л-Луговая-10 | 38 | 2025-01-09 11:11 | 2025-01-09 11:17 | 3.4.7.3.5, Отключение А-2Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор №2/8- №2/9 из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №521 по 5Л-Луговая-10 А 25
3165 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №5 по 4Л-Приморская-6 | 35 | 2025-01-07 11:51 | 2025-01-07 12:05 | 3.4.7.3.5, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор №1/16- №1/17, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №5 по 4Л-Приморская-6 Пролет:4*А 25 | 2025-01-07 11:51 | 2025-01-07 12:05
3166 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ 6 кВ 65КЛ-Городская-1-6 | 69 | 2025-01-07 00:01 | 2025-01-28 15:07 | 3.4.7.3.5, Повреждение кабельной линии произошло в результате старения изоляции из-за длительного срока эксплуатации. | 4.12, Повреждение кабельной линии произошло в результате старения изоляции из-за длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля на КЛ 6 кВ 65КЛ-Городская-1-6 КЛ 6 кВ 65КЛ-Городская-1-6
3167 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №4 от ТП №575 по 5Л-Кр. Октябрь-10 | 5 | 2025-01-02 23:15 | 2025-01-03 01:39 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязок провода на опорах №№ 4/1, 4/12 произошел в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок при порывах ветра в процессе длительной эксплуатации. Отключение ВЛ произошло из-за схлеста проводов при обрыве провода. | 4.3.4, Обрыв вязок провода на опорах №№ 4/1, 4/12 произошел в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок при порывах ветра в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ 0,4 кВ №4 от ТП №575 по 5Л-Кр. Октябрь-10 опора К3-2, обрыв вязки провода на ВЛ 0,4 кВ №4 от ТП №575 по 5Л-Кр. Октябрь-10 опора П3-2
3168 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 7Л-Луговая-10 | 2 | 2025-01-01 11:07 | 2025-01-01 11:12 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ 7Л-Луговая-10 ВЛ 10 кВ 7Л-Луговая-10 | 2025-01-01 11:07 | 2025-01-01 11:12
3169 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №15 ПС Гмелинка | 364 | 2025-12-26 18:40 | 2025-12-27 01:14 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 10кВ №15 ПС Гмелинка ВЛ 10кВ №15 ПС Гмелинка | 2025-12-26 18:40 | 2025-12-27 01:14
3170 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Иловатка | 360 | 2025-12-26 17:50 | 2025-12-26 22:41 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10кВ №7 ПС Иловатка ВЛ 10кВ №7 ПС Иловатка | 2025-12-26 17:50 | 2025-12-26 22:41
3171 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Иловатка | 358 | 2025-12-23 15:17 | 2025-12-23 18:29 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10кВ №3 ПС Иловатка ВЛ 10кВ №3 ПС Иловатка | 2025-12-23 15:17 | 2025-12-23 18:29
3172 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Иловатка | 356 | 2025-12-21 19:47 | 2025-12-21 21:05 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10кВ №7 ПС Иловатка ВЛ 10кВ №7 ПС Иловатка | 2025-12-21 19:47 | 2025-12-21 21:05
3173 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 ПС Старая Полтавка | 354 | 2025-12-20 04:50 | 2025-12-20 06:02 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10кВ №8 ПС Старая Полтавка ВЛ 10кВ №8 ПС Старая Полтавка | 2025-12-20 04:50 | 2025-12-20 06:02
3174 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №325 3Л-Валуевка-10 | 320 | 2025-12-18 11:35 | 2025-12-19 10:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие старения, произошло ухудшение изоляции обмоток силового трансформатора ТП №325, что привело повреждению силового трансформатора. | 4.12, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие старения, произошло ухудшение изоляции обмоток силового трансформатора ТП №325, что привело повреждению силового трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора на ТП 10кВ №325 3Л-Валуевка-10 Трансформатор ТМ-320/10 | 2025-12-18 11:35 | 2025-12-19 10:30
3175 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №126 7Л-Валуевка-10 | 381 | 2025-12-17 10:15 | 2025-12-17 12:24 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №126 7Л-Валуевка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №126 7Л-Валуевка-10 | 2025-12-17 10:15 | 2025-12-17 12:24
3176 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №62 2Л-Старая Полтавка-10 | 382 | 2025-12-16 14:02 | 2025-12-16 15:47 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №62 2Л-Старая Полтавка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №62 2Л-Старая Полтавка-10 | 2025-12-16 14:02 | 2025-12-16 15:47
3177 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №429 1Л-Гмелинка-10 | 384 | 2025-12-16 11:37 | 2025-12-16 16:30 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №429 1Л-Гмелинка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №429 1Л-Гмелинка-10 | 2025-12-16 11:37 | 2025-12-16 16:30
3178 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №44 3Л-Валуевка-10 | 383 | 2025-12-16 10:40 | 2025-12-16 11:24 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №44 3Л-Валуевка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №44 3Л-Валуевка-10 | 2025-12-16 10:40 | 2025-12-16 11:24
3179 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Старая Полтавка | 342 | 2025-12-15 16:33 | 2025-12-15 19:58 | 3.4.7.3.5, Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ 10кВ №7 ПС Старая Полтавка ВЛ 10кВ №7 ПС Старая Полтавка | 2025-12-15 16:33 | 2025-12-15 19:58
3180 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Валуевка | 314 | 2025-12-15 01:43 | 2025-12-15 12:34 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на ВЛ 10кВ №7 ПС Валуевка ВЛ 10кВ №7 ПС Валуевка | 2025-12-15 01:43 | 2025-12-15 12:34
3181 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Иловатка ВЛ 10кВ №6 ПС Иловатка ВЛ 10кВ №2 ПС Колышкино ВЛ 10кВ №2 ПС Валуевка ВЛ 10кВ №19 ПС Гмелинка ВЛ 10кВ №4 ПС Иловатка ВЛ 10кВ №5 ПС Старая Полтавка ВЛ 10кВ №8 ПС Гмелинка ВЛ 10кВ №15 ПС Гмелинка ВЛ 10кВ №8 ПС Старая Полтавка ВЛ 10кВ №13 ПС Гмелинка ВЛ 10кВ №1 ПС Колышкино ВЛ 10кВ №2 ПС Старая Полтавка ВЛ 10кВ №9 ПС Старая Полтавка ВЛ 10кВ №1 ПС Старая Полтавка ВЛ 10кВ №10 ПС Гмелинка ВЛ 10кВ №2 ПС Старая Полтавка | 293 | 2025-12-13 11:00 | 2025-12-15 14:16 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов на ВЛ-10 кВ №3 ПС Иловатка произошел в условиях воздействий 13.12.2025 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 20 м/с. Схлёст проводов на ВЛ-10 кВ №6 ПС Иловатка произошел в условиях воздействий 13.12.2025 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 20 м/с. Схлёст проводов на ВЛ-10 кВ №2 ПС Колышкино произошел в условиях воздействий 13.12.2025 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 20 м/с. Схлёст проводов на ВЛ-10 кВ №2 ПС Валуевка произошел в условиях воздействий 13.12.2025 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 20 м/с. Схлёст проводов на ВЛ-10 кВ №19 ПС Гмелинка произошел в условиях воздействий 13.12.2025 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 20 м/с. Схлёст проводов на ВЛ-10 кВ №4 ПС Иловатка произошел в условиях воздействий 13.12.2025 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 20 м/с. Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №5 ПС Ст.Полтавка произошел в условиях воздействий 13.12.2025 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 20 м/с. Обрыв вязки провода и повреждение изолятора на ВЛ-10 кВ №8 ПС Гмелинка произошли в условиях воздействий 13.12.2025 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 20 м/с. Обрыв вязки провода на ВЛ-10 кВ №15 ПС Гмелинка произошел в условиях воздействий 13.12.2025 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 20 м/с. Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №8 ПС Старая Полтавка произошел в условиях воздействий 13.12.2025 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 20 м/с. Схлёст проводов на ВЛ-10 кВ №13 ПС Гмелинка произошел в условиях воздействий 13.12.2025 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 20 м/с. Обрыв вязки провода на ВЛ-10 кВ №1 ПС Колышкино произошел в условиях воздействий 13.12.2025 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 20 м/с. Обрыв вязки провода на ВЛ-10 кВ №2 ПС Старая полтавка произошел в условиях воздействий 13.12.2025 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 20 м/с. Схлёст проводов на ВЛ-10 кВ №9 ПС Старая Полтавка произошел в условиях воздействий 13.12.2025 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 20 м/с. Схлёст проводов на ВЛ-10 кВ №1 ПС Старая Полтавка произошел в условиях воздействий 14.12.2025 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 20 м/с. Схлёст проводов на ВЛ-10 кВ №10 ПС Гмелинка произошел в условиях воздействий 14.12.2025 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 20 м/с. Обрыв вязки провода на ВЛ-10 кВ №2 ПС Старая Полтавка произошел в условиях воздействий 14.12.2025 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 20 м/с. | 4.4.4, Схлёст проводов на ВЛ-10 кВ №3 ПС Иловатка произошел в условиях воздействий 13.12.2025 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 20 м/с. Схлёст проводов на ВЛ-10 кВ №6 ПС Иловатка произошел в условиях воздействий 13.12.2025 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 20 м/с. Схлёст проводов на ВЛ-10 кВ №2 ПС Колышкино произошел в условиях воздействий 13.12.2025 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 20 м/с. Схлёст проводов на ВЛ-10 кВ №2 ПС Валуевка произошел в условиях воздействий 13.12.2025 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 20 м/с. Схлёст проводов на ВЛ-10 кВ №19 ПС Гмелинка произошел в условиях воздействий 13.12.2025 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 20 м/с. Схлёст проводов на ВЛ-10 кВ №4 ПС Иловатка произошел в условиях воздействий 13.12.2025 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 20 м/с. Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №5 ПС Ст.Полтавка произошел в условиях воздействий 13.12.2025 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 20 м/с. Обрыв вязки провода и повреждение изолятора на ВЛ-10 кВ №8 ПС Гмелинка произошли в условиях воздействий 13.12.2025 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 20 м/с. Обрыв вязки провода на ВЛ-10 кВ №15 ПС Гмелинка произошел в условиях воздействий 13.12.2025 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 20 м/с. Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №8 ПС Старая Полтавка произошел в условиях воздействий 13.12.2025 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 20 м/с. Схлёст проводов на ВЛ-10 кВ №13 ПС Гмелинка произошел в условиях воздействий 13.12.2025 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 20 м/с. Обрыв вязки провода на ВЛ-10 кВ №1 ПС Колышкино произошел в условиях воздействий 13.12.2025 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 20 м/с. Обрыв вязки провода на ВЛ-10 кВ №2 ПС Старая Полтавка произошел в условиях воздействий 13.12.2025 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 20 м/с. Схлёст проводов на ВЛ-10 кВ №9 ПС Старая Полтавка произошел в условиях воздействий 13.12.2025 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 20 м/с. Схлёст проводов на ВЛ-10 кВ №1 ПС Старая Полтавка произошел в условиях воздействий 14.12.2025 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 20 м/с. Схлёст проводов на ВЛ-10 кВ №10 ПС Гмелинка произошел в условиях воздействий 14.12.2025 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 20 м/с. Обрыв вязки провода на ВЛ-10 кВ №2 ПС Старая Полтавка произошел в условиях воздействий 14.12.2025 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ-10 кВ №3 ПС Иловатка ВЛ-10 кВ №3 ПС Иловатка, Нет. на ВЛ-10 кВ №6 ПС Иловатка ВЛ-10 кВ №6 ПС Иловатка, Нет. на ВЛ-10 кВ №2 ПС Колышкино ВЛ-10 кВ №2 ПС Колышкино, Нет. на ВЛ-10 кВ №2 ПС Валуевка ВЛ-10 кВ №2 ПС Валуевка, Нет. на ВЛ-10 кВ №19 ПС Гмелинка ВЛ-10 кВ №19 ПС Гмелинка, Нет. на ВЛ-10 кВ №4 ПС Иловатка ВЛ-10 кВ №4 ПС Иловатка, Нет. на ВЛ-10 кВ №5 ПС Ст.Полтавка ВЛ-10 кВ №5 ПС Ст.Полтавка, Обрыв вязки. на ВЛ-10 кВ №8 ПС Гмелинка ВЛ-10 кВ №8 ПС Гмелинка, Обрыв вязки. на ВЛ-10 кВ №15 ПС Гмелинка ВЛ-10 кВ №15 ПС Гмелинка, Обрыв провода. на ВЛ-10 кВ №8 ПС Старая Полтавка ВЛ-10 кВ №8 ПС Старая Полтавка, Нет. на ВЛ-10 кВ №13 ПС Гмелинка ВЛ-10 кВ №13 ПС Гмелинка, Обрыв вязки. на ВЛ-10 кВ №1 ПС Колышкино ВЛ-10 кВ №1 ПС Колышкино, Обрыв вязки. на ВЛ-10 кВ №2 ПС Старая Полтавка ВЛ-10 кВ №2 ПС Старая Полтавка, Нет. на ВЛ-10 кВ №9 ПС Старая Полтавка ВЛ-10 кВ №9 ПС Старая Полтавка, Нет. на ВЛ-10 кВ №1 ПС Старая Полтавка ВЛ-10 кВ №1 ПС Старая Полтавка, Нет. на ВЛ-10 кВ №10 ПС Гмелинка ВЛ-10 кВ №10 ПС Гмелинка, Обрыв вязки. на ВЛ-10 кВ №2 ПС Старая Полтавка ВЛ-10 кВ №2 ПС Старая Полтавка | 2025-12-13 11:00 | 2025-12-15 14:16
3182 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Иловатка | 337 | 2025-12-12 03:59 | 2025-12-12 17:53 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 10кВ №7 ПС Иловатка ВЛ 10кВ №7 ПС Иловатка | 2025-12-12 03:59 | 2025-12-12 06:50
3183 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №15 ПС Гмелинка | 336 | 2025-12-10 17:30 | 2025-12-10 20:55 | 3.4.8.4, Отключение воздушной линии произошло в результате наброса постороннего предмета. |  | 2025-12-10 17:30 | 2025-12-10 20:55
3184 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Иловатка | 235 | 2025-11-29 14:50 | 2025-11-29 16:43 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10кВ №3 ПС Иловатка ВЛ 10кВ №3 ПС Иловатка | 2025-11-29 14:50 | 2025-11-29 16:43
3185 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Иловатка | 234 | 2025-11-29 11:46 | 2025-11-29 14:31 | 3.4.7.3.5, Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа. на ВЛ 10кВ №7 ПС Иловатка ВЛ 10кВ №7 ПС Иловатка | 2025-11-29 11:46 | 2025-11-29 14:31
3186 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Иловатка | 244 | 2025-11-27 22:45 | 2025-11-28 00:46 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10кВ №7 ПС Иловатка ВЛ 10кВ №7 ПС Иловатка | 2025-11-27 22:45 | 2025-11-28 00:46
3187 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №6 ПС Иловатка | 180 | 2025-10-28 09:27 | 2025-10-28 11:05 | 3.4.9.3, Повреждение на оборудовании потребителя. |  | 2025-10-28 09:27 | 2025-10-28 11:05
3188 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС Иловатка | 188 | 2025-10-28 09:27 | 2025-10-28 13:40 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10кВ №4 ПС Иловатка ВЛ 10кВ №4 ПС Иловатка | 2025-10-28 09:27 | 2025-10-28 13:40
3189 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС Иловатка | 165 | 2025-10-28 08:37 | 2025-10-28 08:37 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10кВ №4 ПС Иловатка ВЛ 10кВ №4 ПС Иловатка
3190 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС Валуевка | 116 | 2025-10-11 21:54 | 2025-10-11 21:54 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10кВ №4 ПС Валуевка ВЛ 10кВ №4 ПС Валуевка
3191 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Иловатка | 107 | 2025-10-07 08:57 | 2025-10-07 11:05 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10кВ №7 ПС Иловатка ВЛ 10кВ №7 ПС Иловатка | 2025-10-07 08:57 | 2025-10-07 11:05
3192 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №203 3Л-Иловатка-10 | 61 | 2025-09-20 15:51 | 2025-09-20 16:33 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №203 3Л-Иловатка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №203 3Л-Иловатка-10 | 2025-09-20 15:51 | 2025-09-20 16:33
3193 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 ПС Старая Полтавка | 66 | 2025-09-15 08:14 | 2025-09-15 11:00 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10кВ №8 ПС Старая Полтавка ВЛ 10кВ №8 ПС Старая Полтавка | 2025-09-15 08:14 | 2025-09-15 11:00
3194 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №357 17Л-Кано-10 | 43 | 2025-09-14 13:41 | 2025-09-14 14:29 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №357 17Л-Кано-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №357 17Л-Кано-10 | 2025-09-14 13:41 | 2025-09-14 14:29
3195 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 ПС Гмелинка | 57 | 2025-09-13 00:08 | 2025-09-13 00:08 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10кВ №8 ПС Гмелинка ВЛ 10кВ №8 ПС Гмелинка
3196 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №454 8Л-Гмелинка-10 | 30 | 2025-09-10 10:54 | 2025-09-10 11:08 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №454 8Л-Гмелинка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №454 8Л-Гмелинка-10 | 2025-09-10 10:54 | 2025-09-10 11:08
3197 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №2 19Л-Гммелинка-10 | 27 | 2025-09-01 18:17 | 2025-09-01 18:26 | 3.4.7.3.5, Схлёст проводов произошел в условиях воздействий 01.09.2025 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 16 м/с. | 4.12, Схлёст проводов произошел в условиях воздействий 01.09.2025 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 16 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №453 8Л-Гмелинка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №453 8Л-Гмелинка-10 | 2025-09-01 18:17 | 2025-09-01 18:26
3198 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №453 8Л-Гмелинка-10 | 25 | 2025-09-01 16:50 | 2025-09-01 17:18 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №453 8Л-Гмелинка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №453 8Л-Гмелинка-10 | 2025-09-01 16:50 | 2025-09-01 17:18
3199 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №435 1Л-Гмелинка-10 | 272 | 2025-09-01 15:28 | 2025-09-01 16:31 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №435 1Л-Гмелинка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №435 1Л-Гмелинка-10 | 2025-09-01 15:28 | 2025-09-01 16:31
3200 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Валуевка | 5 | 2025-08-25 09:50 | 2025-08-25 12:00 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на оборудовании потребителя. |  | 2025-08-25 09:50 | 2025-08-25 12:00
3201 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 ПС Гмелинка | 261 | 2025-08-25 07:24 | 2025-08-25 12:25 | 3.4.8.4, Отключение воздушной линии произошло в результате наброса постороннего предмета. |  | 2025-08-25 07:24 | 2025-08-25 12:25
3202 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Старая Полтавка | 262 | 2025-08-24 09:21 | 2025-08-24 15:23 | 3.4.8.5.2, Повреждение опоры произошло в результате наезда техники сторонних лиц. |  | 2025-08-24 09:21 | 2025-08-24 15:23
3203 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Валуевка | 991 | 2025-08-23 04:36 | 2025-08-23 04:36 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10кВ №7 ПС Валуевка ВЛ 10кВ №7 ПС Валуевка
3204 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №17 ПС Кано | 268 | 2025-08-18 13:13 | 2025-08-18 17:58 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на оборудовании потребителя. |  | 2025-08-18 13:13 | 2025-08-18 17:58
3205 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №19 ПС Гмелинка | 946 | 2025-08-18 12:58 | 2025-08-18 19:07 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10кВ №19 ПС Гмелинка ВЛ 10кВ №19 ПС Гмелинка | 2025-08-18 12:58 | 2025-08-18 19:07
3206 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №13 ПС Гмелинка | 7 | 2025-08-17 09:49 | 2025-08-17 11:01 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на оборудовании потребителя. |  | 2025-08-17 09:49 | 2025-08-17 11:01
3207 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Валуевка | 1 | 2025-08-14 17:51 | 2025-08-14 19:13 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10кВ №7 ПС Валуевка ВЛ 10кВ №7 ПС Валуевка | 2025-08-14 17:51 | 2025-08-14 19:13
3208 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Валуевка | 992 | 2025-08-14 16:51 | 2025-08-14 16:51 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10кВ №7 ПС Валуевка ВЛ 10кВ №7 ПС Валуевка
3209 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №387 8Л-Гмелинка-10 | 983 | 2025-08-13 17:35 | 2025-08-13 18:20 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №387 8Л-Гмелинка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №387 8Л-Гмелинка-10 | 2025-08-13 17:35 | 2025-08-13 18:20
3210 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №19 ПС Гмелинка | 975 | 2025-08-06 16:44 | 2025-08-06 18:32 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ произошло из-за межфазного короткого замыкания (перекрытие птицей) | 4.12, Отключение ВЛ произошло из-за межфазного короткого замыкания (перекрытие птицей) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 10кВ №19 ПС Гмелинка Пролет:3*А 35 | 2025-08-06 16:44 | 2025-08-06 18:32
3211 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №357 17Л-Кано-10 | 973 | 2025-08-05 17:10 | 2025-08-05 20:15 | 3.4.7.3.5, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №357 17Л-Кано-10 Пролет:4*А 16 | 2025-08-05 17:10 | 2025-08-05 20:15
3212 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №15 ПС Гмелинка | 969 | 2025-08-05 11:19 | 2025-08-05 18:02 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на оборудовании потребителя. |  | 2025-08-05 11:19 | 2025-08-05 18:02
3213 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Валуевка | 959 | 2025-08-03 19:44 | 2025-08-03 22:01 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 10кВ №7 ПС Валуевка Пролет:3*АП-70 | 2025-08-03 19:44 | 2025-08-03 22:01
3214 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Иловатка | 905 | 2025-08-01 18:15 | 2025-08-02 12:04 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ 10кВ №7 ПС Иловатка ВЛ 10кВ №7 ПС Иловатка | 2025-08-01 18:15 | 2025-08-02 12:04
3215 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №19 ПС Гмелинка | 899 | 2025-08-01 08:46 | 2025-08-01 12:30 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 10кВ №19 ПС Гмелинка ВЛ 10кВ №19 ПС Гмелинка | 2025-08-01 08:46 | 2025-08-01 12:30
3216 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС Валуевка ВЛ 10кВ №3 ПС Валуевка ВЛ 10кВ №7 ПС Валуевка ВЛ 10кВ №2 ПС Валуевка | 965 | 2025-08-01 01:10 | 2025-08-01 17:05 | 3.4.9.3, ВЛ выведены в резерв по заявке МЧС |  | 2025-08-01 01:10 | 2025-08-01 13:09
3217 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №17 ПС Кано | 785 | 2025-07-26 15:11 | 2025-07-26 15:11 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10кВ №17 ПС Кано ВЛ 10кВ №17 ПС Кано
3218 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №283 10Л-Старая Полтавка-10 | 826 | 2025-07-20 20:35 | 2025-07-22 15:36 | 3.4.7.3.5, Повреждение опоры вызвано воздействием ветровой нагрузки и длительным сроком эксплуатации. | 4.14, Повреждение опоры вызвано воздействием ветровой нагрузки и длительным сроком эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №283 10Л-Старая Полтавка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №283 10Л-Старая Полтавка-10 | 2025-07-20 20:35 | 2025-07-21 19:36
3219 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №216 10Л-Гмелинка-10 | 755 | 2025-07-18 17:48 | 2025-07-18 18:28 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №216 10Л-Гмелинка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №216 10Л-Гмелинка-10 | 2025-07-18 17:48 | 2025-07-18 18:28
3220 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Гмелинка | 752 | 2025-07-18 13:33 | 2025-07-18 15:28 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10кВ №1 ПС Гмелинка ВЛ 10кВ №1 ПС Гмелинка | 2025-07-18 13:33 | 2025-07-18 15:28
3221 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Старая Полтавка | 796 | 2025-07-18 10:51 | 2025-07-18 20:52 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 10кВ №1 ПС Старая Полтавка ВЛ 10кВ №1 ПС Старая Полтавка | 2025-07-18 10:51 | 2025-07-18 20:52
3222 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС Колышкино | 790 | 2025-07-17 13:36 | 2025-07-17 17:20 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 10кВ №2 ПС Колышкино Опора П10-1 | 2025-07-17 13:36 | 2025-07-17 17:20
3223 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №299 7Л-Валуевка-10 | 741 | 2025-07-15 10:58 | 2025-07-15 11:04 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №299 7Л-Валуевка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №299 7Л-Валуевка-10 | 2025-07-15 10:58 | 2025-07-15 11:04
3224 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Колышкино | 739 | 2025-07-15 10:50 | 2025-07-15 12:21 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10кВ №1 ПС Колышкино ВЛ 10кВ №1 ПС Колышкино | 2025-07-15 10:50 | 2025-07-15 12:21
3225 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Гмелинка | 720 | 2025-07-13 12:34 | 2025-07-13 15:02 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора. на ВЛ 10кВ №10 ПС Гмелинка ВЛ 10кВ №10 ПС Гмелинка | 2025-07-13 12:34 | 2025-07-13 15:02
3226 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №19 ПС Гмелинка | 725 | 2025-07-12 20:59 | 2025-07-13 14:45 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора. на ВЛ 10кВ №19 ПС Гмелинка ВЛ 10кВ №19 ПС Гмелинка | 2025-07-12 20:59 | 2025-07-13 14:45
3227 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС Колышкино | 712 | 2025-07-11 17:54 | 2025-07-11 20:29 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10кВ №2 ПС Колышкино ВЛ 10кВ №2 ПС Колышкино | 2025-07-11 17:54 | 2025-07-11 20:29
3228 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС Колышкино | 700 | 2025-07-11 09:34 | 2025-07-11 11:09 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10кВ №2 ПС Колышкино ВЛ 10кВ №2 ПС Колышкино | 2025-07-11 09:34 | 2025-07-11 11:09
3229 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 ПС Старая Полтавка | 716 | 2025-07-10 15:37 | 2025-07-10 17:54 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 10кВ №8 ПС Старая Полтавка ВЛ 10кВ №8 ПС Старая Полтавка | 2025-07-10 15:37 | 2025-07-10 17:54
3230 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №507 8Л-Гмелинка-10 | 683 | 2025-07-07 14:23 | 2025-07-22 14:26 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие старения, произошло ухудшение изоляции обмоток силового трансформатора ТП 10кВ №507 8Л-Гмелинка-10, что привело к межвитковому замыканию и нагреву обмоток внутри бака трансформатора. | 4.12, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие старения, произошло ухудшение изоляции обмоток силового трансформатора ТП 10кВ №507 8Л-Гмелинка-10, что привело к межвитковому замыканию и нагреву обмоток внутри бака трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора на ТП 10кВ №507 8Л-Гмелинка-10 КТП-100-10/0,4-90-У1
3231 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №15 9Л-Старая Полтавка-10 | 673 | 2025-07-05 17:18 | 2025-07-05 18:39 | 3.4.7.3.5, Падение ветки произошло в результате частых ветровых нагрузок. | 4.12, Падение ветки произошло в результате частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №15 9Л-Старая Полтавка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №15 9Л-Старая Полтавка-10 | 2025-07-05 17:18 | 2025-07-05 18:39
3232 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС Валуевка | 669 | 2025-07-03 13:52 | 2025-07-03 16:33 | 3.4.7.3.5, Отключение воздушной линии произошло в результате наброса постороннего предмета. | 4.12, Отключение воздушной линии произошло в результате наброса постороннего предмета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10кВ №4 ПС Валуевка ВЛ 10кВ №4 ПС Валуевка | 2025-07-03 13:52 | 2025-07-03 16:33
3233 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС Валуевка | 667 | 2025-07-01 21:55 | 2025-07-01 22:21 | 3.4.7.3.5, Отключение линии произошло произошло в результате ослабления контакта линейного разъединителя из-за длительного срока эксплуатации. | 4.12, Отключение линии произошло произошло в результате ослабления контакта линейного разъединителя из-за длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 10кВ №4 ПС Валуевка Опора П10-1 | 2025-07-01 21:55 | 2025-07-01 22:21
3234 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №449 9Л-Старая Полтавка-10 | 665 | 2025-07-01 15:42 | 2025-07-01 17:41 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №449 9Л-Старая Полтавка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №449 9Л-Старая Полтавка-10 | 2025-07-01 15:42 | 2025-07-01 17:41
3235 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №119 7Л-Валуевка-10 | 643 | 2025-06-30 17:13 | 2025-06-30 17:18 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №119 7Л-Валуевка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №119 7Л-Валуевка-10 | 2025-06-30 17:13 | 2025-06-30 17:18
3236 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №15 9Л-Старая Полтавка-10 | 647 | 2025-06-30 13:19 | 2025-06-30 13:24 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №15 9Л-Старая Полтавка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №15 9Л-Старая Полтавка-10 | 2025-06-30 13:19 | 2025-06-30 13:24
3237 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №60 10Л-Старая Полтавка-10 | 626 | 2025-06-28 21:30 | 2025-06-28 21:35 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №60 10Л-Старая Полтавка-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №60 10Л-Старая Полтавка-10
3238 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №126 7Л-Валуевка-10 | 650 | 2025-06-28 14:11 | 2025-06-28 14:45 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №126 7Л-Валуевка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №126 7Л-Валуевка-10 | 2025-06-28 14:11 | 2025-06-28 14:45
3239 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №158 4Л-Валуевка-10 | 652 | 2025-06-28 10:56 | 2025-06-28 13:03 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №158 4Л-Валуевка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №158 4Л-Валуевка-10 | 2025-06-28 10:56 | 2025-06-28 13:03
3240 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №216 10Л-Гмелинка-10 | 653 | 2025-06-28 00:08 | 2025-06-28 00:24 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №216 10Л-Гмелинка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №216 10Л-Гмелинка-10 | 2025-06-28 00:08 | 2025-06-28 00:24
3241 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №89 4Л-Иловатка-10 | 611 | 2025-06-27 18:51 | 2025-06-27 18:58 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №89 4Л-Иловатка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №89 4Л-Иловатка-10 | 2025-06-27 18:51 | 2025-06-27 18:58
3242 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №216 10Л-Гмелинка-10 | 627 | 2025-06-27 15:50 | 2025-06-27 15:54 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №216 10Л-Гмелинка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №216 10Л-Гмелинка-10 | 2025-06-27 15:50 | 2025-06-27 15:54
3243 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Старая Полтавка | 625 | 2025-06-27 15:00 | 2025-06-27 18:10 | 3.4.7.3.5, Отключение линии произошло произошло в результате ослабления контакта линейного разъединителя из-за длительного срока эксплуатации. | 4.13, Отключение линии произошло произошло в результате ослабления контакта линейного разъединителя из-за длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10кВ №7 ПС Старая Полтавка ВЛ 10кВ №7 ПС Старая Полтавка | 2025-06-27 15:00 | 2025-06-27 18:10
3244 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Иловатка | 599 | 2025-06-27 13:22 | 2025-06-27 19:56 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10кВ №10 ПС Иловатка ВЛ 10кВ №10 ПС Иловатка | 2025-06-27 13:22 | 2025-06-27 19:56
3245 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №299 7Л-Валуевка-10 | 606 | 2025-06-27 11:10 | 2025-06-27 19:46 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №299 7Л-Валуевка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №299 7Л-Валуевка-10 | 2025-06-27 11:10 | 2025-06-27 19:46
3246 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС Валуевка | 601 | 2025-06-26 21:31 | 2025-06-27 12:48 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ произошло в результате воздействия птиц. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в результате воздействия птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10кВ №4 ПС Валуевка ВЛ 10кВ №4 ПС Валуевка | 2025-06-26 22:53 | 2025-06-27 12:48
3247 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Иловатка | 579 | 2025-06-25 21:11 | 2025-06-26 01:41 | 3.4.7.3.5, Падение ветки произошло в результате частых ветровых нагрузок. | 4.12, Падение ветки произошло в результате частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10кВ №3 ПС Иловатка ВЛ 10кВ №3 ПС Иловатка | 2025-06-25 21:11 | 2025-06-26 01:41
3248 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС Валуевка | 548 | 2025-06-24 14:41 | 2025-06-24 17:19 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ произошло в результате воздействия птиц. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в результате воздействия птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10кВ №4 ПС Валуевка ВЛ 10кВ №4 ПС Валуевка | 2025-06-24 14:41 | 2025-06-24 17:19
3249 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №17 ПС Кано | 560 | 2025-06-20 15:20 | 2025-06-20 17:38 | 3.4.7.3.5, ВЛ выведена в резерв для безопасного производства работ на ТР-Т1-10 КТП-361. | 4.12, ВЛ выведена в резерв для безопасного производства работ на ТР-Т1-10 КТП-361. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10кВ №17 ПС Кано ВЛ 10кВ №17 ПС Кано | 2025-06-20 15:20 | 2025-06-20 17:38
3250 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №125 7Л-Валуевка-10 | 514 | 2025-06-19 17:07 | 2025-06-19 17:42 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №125 7Л-Валуевка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №125 7Л-Валуевка-10 | 2025-06-19 17:08 | 2025-06-19 17:42
3251 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №454 8Л-Гмелинка-10 | 515 | 2025-06-19 13:48 | 2025-06-19 14:07 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №454 8Л-Гмелинка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №454 8Л-Гмелинка-10 | 2025-06-19 13:48 | 2025-06-19 14:07
3252 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №299 7Л-Валуевка-10 | 520 | 2025-06-19 10:43 | 2025-06-19 11:10 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №299 7Л-Валуевка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №299 7Л-Валуевка-10 | 2025-06-19 10:43 | 2025-06-19 11:10
3253 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №70 10Л-Старая Полтавка-10 | 557 | 2025-06-17 19:23 | 2025-06-17 19:29 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №70 10Л-Старая Полтавка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №70 10Л-Старая Полтавка-10 | 2025-06-17 19:23 | 2025-06-17 19:29
3254 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №454 8Л-Гмелинка-10 | 555 | 2025-06-17 19:15 | 2025-06-17 19:48 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №454 8Л-Гмелинка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №454 8Л-Гмелинка-10 | 2025-06-17 19:15 | 2025-06-17 19:48
3255 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №392 2Л-Старая Полтавка-10 | 559 | 2025-06-17 18:00 | 2025-06-17 18:04 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №392 2Л-Старая Полтавка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №392 2Л-Старая Полтавка-10 | 2025-06-17 18:00 | 2025-06-17 18:04
3256 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №507 8Л-Гмелинка-10 | 544 | 2025-06-17 15:35 | 2025-06-17 15:48 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №507 8Л-Гмелинка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №507 8Л-Гмелинка-10 | 2025-06-17 15:35 | 2025-06-17 15:48
3257 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Валуевка | 562 | 2025-06-17 13:40 | 2025-06-17 16:53 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10кВ №7 ПС Валуевка ВЛ 10кВ №7 ПС Валуевка | 2025-06-17 13:40 | 2025-06-17 16:53
3258 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Гмелинка ВЛ 10кВ №1 ПС Гмелинка | 509 | 2025-06-15 18:50 | 2025-06-15 23:45 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №1 ПС Гмелинка ВЛ 10 кВ №1 ПС Гмелинка | 2025-06-15 19:27 | 2025-06-15 23:45
3259 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Иловатка | 507 | 2025-06-15 12:59 | 2025-06-15 16:11 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10кВ №3 ПС Иловатка ВЛ 10кВ №3 ПС Иловатка | 2025-06-15 12:59 | 2025-06-15 16:11
3260 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС Старая Полтавка | 506 | 2025-06-14 09:37 | 2025-06-14 12:25 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10кВ №9 ПС Старая Полтавка ВЛ 10кВ №9 ПС Старая Полтавка | 2025-06-14 09:37 | 2025-06-14 12:25
3261 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №14 9Л-Старая Полтавка-10 | 572 | 2025-06-09 10:14 | 2025-06-09 11:57 | 3.4.7.3.5, Отключение воздушной линии произвели по заявке главы сельского поселения. | 4.12, Отключение воздушной линии произвели по заявке главы сельского поселения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №14 9Л-Старая Полтавка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №14 9Л-Старая Полтавка-10 | 2025-06-09 10:14 | 2025-06-09 11:57
3262 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №44 3Л-Валуевка-10 | 457 | 2025-06-02 17:06 | 2025-06-02 17:23 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №44 3Л-Валуевка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №44 3Л-Валуевка-10 | 2025-06-02 17:06 | 2025-06-02 17:23
3263 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС Валуевка | 423 | 2025-05-31 17:27 | 2025-05-31 19:21 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10кВ №4 ПС Валуевка ВЛ 10кВ №4 ПС Валуевка | 2025-05-31 17:27 | 2025-05-31 19:21
3264 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС Колышкино | 425 | 2025-05-30 16:37 | 2025-05-30 17:51 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10кВ №2 ПС Колышкино ВЛ 10кВ №2 ПС Колышкино | 2025-05-30 16:37 | 2025-05-30 17:51
3265 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №358 17Л-Кано-10 | 424 | 2025-05-29 13:18 | 2025-05-29 23:10 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №358 17Л-Кано-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №358 17Л-Кано-10 | 2025-05-29 13:18 | 2025-05-29 23:10
3266 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС Старая Полтавка | 388 | 2025-05-20 08:40 | 2025-05-20 10:41 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.13, Обрыв вязки провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ 10кВ №2 ПС Старая Полтавка ВЛ 10кВ №2 ПС Старая Полтавка | 2025-05-20 08:40 | 2025-05-20 10:41
3267 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Старая Полтавка | 374 | 2025-05-19 14:35 | 2025-05-19 20:53 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора. на ВЛ 10кВ №1 ПС Старая Полтавка ВЛ 10кВ №1 ПС Старая Полтавка | 2025-05-19 14:35 | 2025-05-19 20:53
3268 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №402 10Л-Старая Полтавка-10 | 339 | 2025-05-15 18:01 | 2025-05-15 19:25 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №402 10Л-Старая Полтавка-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №402 10Л-Старая Полтавка-10 | 2025-05-15 18:01 | 2025-05-15 19:25
3269 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС Валуевка | 334 | 2025-05-10 18:17 | 2025-05-10 20:15 | 3.4.7.3.5, Линия выведена в резерв для для монтажа шлейфа провода. | 4.13, Линия выведена в резерв для для монтажа шлейфа провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Шлейф провода на ВЛ 10кВ №4 ПС Валуевка ВЛ 10кВ №4 ПС Валуевка | 2025-05-10 18:17 | 2025-05-10 20:15
3270 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС Валуевка | 329 | 2025-05-10 08:51 | 2025-05-10 20:15 | 3.4.7.3.5, Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ 10кВ №4 ПС Валуевка, модуль В-19 ВЛ 10 кВ №4 ПС Валуевка ВЛ 10кВ №4 ПС Валуевка, модуль В-19 ВЛ 10 кВ №4 ПС Валуевка | 2025-05-10 08:51 | 2025-05-10 20:15
3271 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 ПС Гмелинка | 323 | 2025-05-01 04:45 | 2025-05-01 04:48 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10кВ №8 ПС Гмелинка ВЛ 10кВ №8 ПС Гмелинка | 2025-05-01 04:45 | 2025-05-01 04:48
3272 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №15 9Л-Старая Полтавка-10 | 307 | 2025-04-29 09:01 | 2025-04-29 11:36 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №15 9Л-Старая Полтавка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №15 9Л-Старая Полтавка-10 | 2025-04-29 09:01 | 2025-04-29 11:36
3273 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Валуевка | 279 | 2025-04-27 01:20 | 2025-04-27 03:36 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10кВ №7 ПС Валуевка ВЛ 10кВ №7 ПС Валуевка | 2025-04-27 01:20 | 2025-04-27 03:36
3274 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №6 ПС Иловатка | 263 | 2025-04-18 15:32 | 2025-04-18 18:51 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10кВ №6 ПС Иловатка ВЛ 10кВ №6 ПС Иловатка | 2025-04-18 15:32 | 2025-04-18 18:51
3275 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №216 10Л-Гмелинка-10 | 250 | 2025-04-13 23:53 | 2025-04-14 00:13 | 3.4.9.3, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2025-04-13 23:53 | 2025-04-14 00:13
3276 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №216 10Л-Гмелинка-10 | 203 | 2025-03-30 02:50 | 2025-03-30 03:11 | 3.4.9.3, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2025-03-30 02:50 | 2025-03-30 03:11
3277 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №216 10Л-Гмелинка-10 | 193 | 2025-03-27 07:35 | 2025-03-27 07:52 | 3.4.9.3, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2025-03-27 07:35 | 2025-03-27 07:52
3278 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №136 1Л-Гмелинка-10 | 124 | 2025-03-02 14:38 | 2025-03-02 15:43 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №136 1Л-Гмелинка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №136 1Л-Гмелинка-10 | 2025-03-02 14:38 | 2025-03-02 15:43
3279 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Гмелинка | 123 | 2025-03-02 09:25 | 2025-03-02 12:53 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10кВ №10 ПС Гмелинка ВЛ 10кВ №10 ПС Гмелинка | 2025-03-02 09:25 | 2025-03-02 12:53
3280 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №220 10Л-Иловатка-10 | 120 | 2025-02-28 14:58 | 2025-02-28 17:51 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №220 10Л-Иловатка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №220 10Л-Иловатка-10 | 2025-02-28 14:58 | 2025-02-28 17:51
3281 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Старая Полтавка | 117 | 2025-02-26 12:15 | 2025-02-26 19:23 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ №10 ПС Старая Полтавка ВЛ 10 кВ №10 ПС Старая Полтавка | 2025-02-26 12:15 | 2025-02-26 19:23
3282 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №110 8Л-Гмелинка-10 | 115 | 2025-02-24 10:31 | 2025-02-24 16:04 | 3.4.7.3.5, Повреждение автоматического выключателя произошло в результате ослабления контакта из-за длительного срока эксплуатации. | 4.13, Повреждение автоматического выключателя произошло в результате ослабления контакта из-за длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение автоматического выключателя. на ТП 10кВ №110 8Л-Гмелинка-10 ТП 10кВ №110 8Л-Гмелинка-10 | 2025-02-24 10:31 | 2025-02-24 16:04
3283 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №11 1Л-Старая Полтавка-10 | 98 | 2025-02-22 16:29 | 2025-02-22 16:56 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №11 1Л-Старая Полтавка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №11 1Л-Старая Полтавка-10 | 2025-02-22 16:29 | 2025-02-22 16:56
3284 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Колышкино | 93 | 2025-02-16 12:32 | 2025-02-16 14:45 | 3.4.7.3.5, Обрыв шлейфа произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок. | 4.13, Обрыв шлейфа произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв Шлейфа на ВЛ 10 кВ №1 ПС Колышкино ВЛ 10 кВ №1 ПС Колышкино | 2025-02-16 12:32 | 2025-02-16 14:45
3285 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №19 ПС Гмелинка | 99 | 2025-02-15 23:43 | 2025-02-16 06:09 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора. на ВЛ 10кВ №19 ПС Гмелинка ВЛ 10кВ №19 ПС Гмелинка | 2025-02-15 23:43 | 2025-02-16 06:09
3286 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 ПС Гмелинка | 88 | 2025-02-15 09:28 | 2025-02-15 15:58 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора произошло в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Повреждение изолятора произошло в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора. на ВЛ 10кВ №8 ПС Гмелинка ВЛ 10кВ №8 ПС Гмелинка | 2025-02-15 09:28 | 2025-02-15 15:58
3287 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС Иловатка | 76 | 2025-02-05 12:55 | 2025-02-05 16:27 | 3.4.7.3.5, Повреждение линейного разъединителя произошло в результате ослабления контакта из-за длительной эксплуатации. | 4.13, Повреждение линейного разъединителя произошло в результате ослабления контакта из-за длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение линейного разъединителя. на ВЛ 10кВ №4 ПС Иловатка ВЛ 10кВ №4 ПС Иловатка | 2025-02-05 12:55 | 2025-02-05 16:27
3288 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №44 3Л-Валуевка-10 | 54 | 2025-01-26 10:31 | 2025-01-26 10:53 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2025-01-26 10:31 | 2025-01-26 10:53
3289 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Иловатка | 53 | 2025-01-24 12:27 | 2025-01-24 20:45 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 10кВ №10 ПС Иловатка ВЛ 10кВ №10 ПС Иловатка | 2025-01-24 12:27 | 2025-01-24 20:45
3290 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС Иловатка | 59 | 2025-01-24 11:56 | 2025-01-24 17:23 | 3.4.7.3.5, Повреждение опоры вызвано воздействием ветровой нагрузки и длительным сроком эксплуатации. | 4.14, Повреждение опоры вызвано воздействием ветровой нагрузки и длительным сроком эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры. на ВЛ 10кВ №4 ПС Иловатка ВЛ 10кВ №4 ПС Иловатка | 2025-01-24 11:56 | 2025-01-24 17:23
3291 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №6 1Л-Старая Полтавка-10 | 43 | 2025-01-21 11:17 | 2025-01-21 12:12 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №6 1Л-Старая Полтавка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №6 1Л-Старая Полтавка-10 | 2025-01-21 11:17 | 2025-01-21 12:12
3292 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №15 ПС Гмелинка | 41 | 2025-01-21 02:33 | 2025-01-21 05:04 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №15 ПС Гмелинка ВЛ 10 кВ №15 ПС Гмелинка | 2025-01-21 02:33 | 2025-01-21 05:04
3293 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №235 2Л-Колышкино-10 | 50 | 2025-01-14 22:47 | 2025-01-15 00:25 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях длительной эксплуатации. | 4.12, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ТП 10кВ №235 2Л-Колышкино-10 ТП 10кВ №235 2Л-Колышкино-10 | 2025-01-14 22:47 | 2025-01-15 00:25
3294 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №116 2Л-Старая Полтавка-10 | 26 | 2025-01-09 09:18 | 2025-01-09 10:00 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №116 2Л-Старая Полтавка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №116 2Л-Старая Полтавка-10 | 2025-01-09 09:18 | 2025-01-09 10:00
3295 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №188 4Л-Валуевка-10 | 25 | 2025-01-09 05:27 | 2025-01-09 05:59 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №188 4Л-Валуевка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №188 4Л-Валуевка-10 | 2025-01-09 05:27 | 2025-01-09 05:59
3296 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Иловатка | 14 | 2025-01-02 11:23 | 2025-01-02 14:58 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ №10 ПС Иловатка ВЛ 10 кВ №10 ПС Иловатка | 2025-01-02 11:23 | 2025-01-02 11:40
3297 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №61 4Л-Валуевка-10 | 13 | 2025-01-02 10:45 | 2025-01-02 11:36 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №61 4Л-Валуевка-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №61 4Л-Валуевка-10 | 2025-01-02 10:45 | 2025-01-02 11:36
3298 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС Валуевка | 8 | 2025-01-02 02:14 | 2025-01-02 02:14 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 10кВ №4 ПС Валуевка ВЛ 10кВ №4 ПС Валуевка
3299 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Гмелинка | 6 | 2025-01-01 20:54 | 2025-01-01 22:56 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях длительного срока эксплуатации. | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10кВ №3 ПС Гмелинка ВЛ 10кВ №3 ПС Гмелинка | 2025-01-01 20:54 | 2025-01-01 22:56
3300 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Старая Полтавка | 4 | 2025-01-01 11:21 | 2025-01-01 17:03 | 3.4.7.3.5, ВЛ выведена в резерв для регулировки стрелы провеса. | 4.12, ВЛ выведена в резерв для регулировки стрелы провеса. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 10кВ №10 ПС Старая Полтавка ВЛ 10кВ №10 ПС Старая Полтавка | 2025-01-01 11:21 | 2025-01-01 17:03
3301 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Михайловская | 630 | 2025-12-29 07:04 | 2025-12-30 09:30 | 3.4.7.4, Вывод в ремонт СВГ-110 кВ по неотложной заявке на ПС Михайловская производился для устранения утечки элегаза в ТТ-110 кВ СВГ-110 кВ. Утечка элегаза произошла через микротрещину, развившуюся в процессе эксплуатации. | 4.1.5, Утечка элегаза ТТ-110 кВ СВГ-110 кВ ПС Михайловская произошла через микротрещину, развившуюся в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Утечка элегаза ТТ-110 кВ СВГ-110 кВ на ПС 110 кВ Михайловская ТОГФ-110-III 600/5 ф "А"
3302 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Арчединская-Глазуновская (ВЛ 110 кВ №517) | 620 | 2025-12-28 05:20 | 2025-12-28 05:20 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ №517 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 237 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.12, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 237 ВЛ-110 кВ №517 по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 237 на ВЛ 110 кВ Арчединская-Глазуновская (ВЛ 110 кВ №517) Опора пром.ж/б.ПБ110-1
3303 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Себряковская | 625 | 2025-12-25 14:56 | 2025-12-25 18:10 | 3.4.7.4, Вывод в ремонт МВ-110 кВ №513 по неотложной заявке на ПС Себряковская производился для замены треснувшего масломерного стекла фазы "С". Причиной растрескивания масломерного стекла фазы "С" МВ-110 кВ №513 явилось развитие внутреннего дефекта стекла в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.14, Утечка масла из полюса фазы "С" МВ-110 кВ №513 ПС Себряковская произошла в результате механического разрушения масломерного стекла. Причиной растрескивания масломерного стекла явилось развитие внутреннего дефекта стекла в процессе длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Утечка масла из полюса фазы "С" МВ-110 кВ №513 на ПС 110 кВ Себряковская ВМТ-110Б-25/1250 с ППрК-1400
3304 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Михайловская | 616 | 2025-12-25 04:18 | 2025-12-25 12:40 | 3.4.7.4, Вывод в ремонт СВГ-110 кВ по неотложной заявке на ПС Михайловская производился для устранения утечки элегаза в ТТ-110 кВ фаза «А» СВГ-110 кВ и доведения его до номинального давления. Утечка элегаза произошла через уплотнительную прокладку, имеющую заводской дефект, развившийся в процессе эксплуатации (потеря эластичности). | 4.1.5, Заводской дефект уплотнительной прокладки, развившийся в процессе эксплуатации, в системе элегаза ТТ-110 кВ фаза «А» СВГ-110 кВ ПС Михайловская/ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Заводской дефект уплотнительной прокладки на ПС 110 кВ Михайловская LTB-145D1/B
3305 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ Пищевая | 611 | 2025-12-18 15:31 | 2025-12-18 21:55 | 3.4.8.5.2, Причиной срабатывания дифференциальной защиты Т-1 на ПС Пищевая явилось перекрытие проходных изоляторов фаз "В" и "С" 10 кВ ВВ-10 Т-1 ПС Пищевая. | 4.12, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств, под воздействием неблагоприятных факторов произошло перекрытие изоляционного промежутка между проходными изоляторами фаз "В" и "С" 10 кВ ВВ-10 Т-1 ПС Пищевая, что привело к межфазному замыканию и отключению Т-1 ПС Пищевая от дифференциальной защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проходными изоляторами фаз "В" и "С" 10 кВ ВВ-10 Т-1 на ПС 35 кВ Пищевая Ячейка КРУН К-XIII
3306 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Поповская | 609 | 2025-12-15 11:11 | 2025-12-15 12:35 | 3.4.7.3.5, При возникновении замыкания на «землю» фазы «С» в сети 10 кВ произошло повышение напряжение фазы «А» и «В» относительно «земли», при этом, из-за образовавшихся дефектов (трещины) ОПН фазы «А» в ячейке ТН-10 кВ произошел его пробой и как следствие, возникло однофазное короткое замыкание, которое перешло в трехфазное дуговое замыкание, что привело к повреждению оборудования электрической дугой. | 4.11, При возникновении замыкания на «землю» фазы «С» в сети 10 кВ произошло повышение напряжение фазы «А» и «В» относительно «земли», при этом, из-за образовавшихся дефектов (трещины) ОПН фазы «А» ТН-10 кВ произошел его пробой и как следствие, возникло однофазное короткое замыкание, которое перешло в трехфазное дуговое замыкание, что привело к повреждению оборудования электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефектов (трещины) ОПН фазы «А» на ПС 110 кВ Поповская ОПН-П/ЗЭУ-10/12,7/10,2/500 УХЛ1
3307 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС ПС ВЛ | 35 35 35 | ПС 110 кВ Усть-Хоперская ПС 110 кВ Усть-Хоперская ВЛ 35 кВ Усть -Хопёрская – Чеботарёвская (ВЛ 35 кВ №45) | 608 | 2025-12-15 10:14 | 2025-12-16 14:52 | 3.4.7.3.5, Причиной выброса масла из МВ-35 кВ №45 фазы «С» явилось попадание части втулки дугогасительной камеры между подвижным и неподвижным контактом. Расслоение втулки дугогасительной камеры произошло из-за потери её механических свойств в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Причиной выброса масла из МВ-35 кВ №45 фазы «С» явилось попадание части втулки дугогасительной камеры между подвижным и неподвижным контактом. Расслоение втулки дугогасительной камеры произошло из-за потери её механических свойств в процессе длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расслоение втулки дугогасительной камеры на ПС 110 кВ Усть-Хоперская С-35М-630-10 УХЛ1 с ПП-67
3308 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 110 110 110 110 110 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Усть-Хоперская -Серафимович(ВЛ 110 кВ №540) ВЛ 110 кВ Усть-Хоперская -Серафимович(ВЛ 110 кВ №540) ВЛ 110 кВ Усть-Хоперская -Серафимович(ВЛ 110 кВ №540) ВЛ 110 кВ Усть-Хоперская -Серафимович(ВЛ 110 кВ №540) ВЛ 110 кВ Усть-Хоперская -Серафимович(ВЛ 110 кВ №540) ВЛ 110 кВ Усть-Хоперская -Серафимович(ВЛ 110 кВ №540) ВЛ 110 кВ Усть-Хоперская -Серафимович(ВЛ 110 кВ №540) ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №555) | 606 | 2025-12-13 04:41 | 2025-12-14 18:49 | 3.4.12.2.1, Неоднократные отключения ВЛ-110 кВ №540 произошли по причине КЗ возникших при воздействии ветровых нагрузок, приведших к сверхнормативному отклонению гирлянд изоляторов фазы «А» на опоре №159 от вертикальной оси и уменьшению воздушного изоляционного промежутка между проводом и траверсой на недопустимое расстояние. Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ-110 кВ №555 привело к обрыву крепления натяжной гирлянды изоляторов фазы "С" к траверсе на опоре №44. | 4.12, Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки приведших к сверхнормативному отклонению гирлянд изоляторов фазы «А» на опоре №159 ВЛ-110 кВ №540 от вертикальной оси и уменьшению воздушного изоляционного промежутка между проводом и траверсой на недопустимое расстояние. Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок, при длительном воздействии ветровой нагрузки на элементы конструкции ВЛ-110 кВ №555 с обрывом крепления (металлической пластины приваренной к траверсе) натяжной гирлянды изоляторов к траверсе фазы "С" на опоре №44. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие провода фазы "А" на опоре №159 на ВЛ 110 кВ Усть-Хоперская -Серафимович(ВЛ 110 кВ №540) Опора пром.ж/б.ПБ 25, обрыв крепления гирлянды изоляторов фазы "С" к траверсе на опоре №44 на ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №555) Опора анк. ж/б.УСБ110-1 | 2025-12-13 04:41 | 2025-12-13 12:45
3309 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Теркинская – Арчединская (ВЛ 110 кВ №518) ВЛ 110 кВ Теркинская – Арчединская (ВЛ 110 кВ №518) | 624 | 2025-12-11 00:47 | 2025-12-11 02:36 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ №518 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №5 и фазы "С" на опоре №14 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 5 и фазы "С" на опоре №14 ВЛ-110 кВ №518 по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 5 на ВЛ 110 кВ Теркинская – Арчединская (ВЛ 110 кВ №518) Опора пром.ж/б.ПБ110-5, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 14 на ВЛ 110 кВ Теркинская – Арчединская (ВЛ 110 кВ №518) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
3310 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №554) | 584 | 2025-12-08 00:02 | 2025-12-08 00:02 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ № 554 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 237 ВЛ-110 кВ №554 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 237 ВЛ-110 кВ №554 по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 237 на ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №554) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
3311 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (ВЛ 110 кВ №590) | 585 | 2025-12-07 06:56 | 2025-12-07 06:56 | 3.4.7.4, Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре № 139 фазы "А" ВЛ-110 кВ №590 и отключению ВЛ от защит. | 4.12, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре № 139 фазы "А" ВЛ-110 кВ №590, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре № 139 фазы "А" на ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (ВЛ 110 кВ №590) ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (ВЛ 110 кВ №590)
3312 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Рябовская – Поповская (ВЛ 110 кВ №507) | 528 | 2025-11-15 00:50 | 2025-11-15 00:50 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ Рябовская – Поповская (ВЛ 110 кВ №507) от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 99 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 99 ВЛ 110 кВ Рябовская – Поповская (ВЛ 110 кВ №507)) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 99 на ВЛ 110 кВ Рябовская – Поповская (ВЛ 110 кВ №507) Опора пром.ж/б.ПБ 25
3313 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (ВЛ 110 кВ №590) | 506 | 2025-11-09 23:46 | 2025-11-09 23:46 | 3.4.7.3.7, Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в вечерние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре № 419 фазы "А" ВЛ-110 кВ №590 и отключению ВЛ от защит. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре № 419 фазы "А" ВЛ-110 кВ №590, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре № 419 фазы "А" на ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (ВЛ 110 кВ №590) Пролет:3*АЖ 120
3314 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №2 с отпайкой на ПС Иловля (ВЛ 110 кВ №552) | 505 | 2025-11-09 20:14 | 2025-11-10 17:00 | 3.4.7.4, Аварийное отключение ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №2 с отпайкой на ПС Иловля (ВЛ 110 кВ №552) произошло по причине обрыва шлейфа фазы "С" на опоре №144 в результате потери механической прочности и несущей способности в результате развившегося внутреннего дефекта не выявленного при эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв шлейфа фазы "С" на опоре №144 ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №2 с отпайкой на ПС Иловля (ВЛ 110 кВ №552) произошел в результате потери механической прочности и несущей способности в результате развившегося внутреннего дефекта данного провода в процессе длительного срока эксплуатации (48 лет), Периодический осмотр проведен в апреле 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "С" на опоре №144 на ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №2 с отпайкой на ПС Иловля (ВЛ 110 кВ №552) Опора анк. дер.УД110-1
3315 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Себряковская | 504 | 2025-11-02 12:00 | 2025-11-02 12:10 | 3.4.7.3.5, При работе дуговой защиты I секции шин 10 кВ, отключался ВВ-10 кВ Т-1 на ПС Себряковская по причине пробоя изоляции кабельной муфты в ячейке ВВ-10 ВЛ-10 кВ №21 из-за длительного срока эксплуатации (42 года). | 4.13, Пробой изоляции кабельной муфты в ячейке ВВ-10 кВ №21 на ПС Себряковская в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции кабельной муфты в ячейке ВВ-10 кВ №21 на ПС 110 кВ Себряковская 10x100(алюминий) | 2025-11-02 12:00 | 2025-11-02 12:10
3316 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 кВ Троицкая | 503 | 2025-11-01 10:48 | 2025-11-01 18:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВВ-10 кВ ВЛ-10 кВ №9 на ПС Троицкая от МТЗ-10 кВ явилось поверхностное перекрытие проходного изолятора фазы "С" между ШР-10 кВ и ВВ-10 кВ. Пробой изоляции произошел в результате изменения изоляционных свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной отключения ВВ-10 кВ ВЛ-10 кВ №9 на ПС Троицкая от МТЗ-10 кВ явилось поверхностное перекрытие проходного изолятора фазы "С" между ШР-10 кВ и ВВ-10 кВ. Пробой изоляции произошел в результате изменения изоляционных свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой проходного изолятора фазы "С" между ШР-10 кВ и ВВ-10 кВ на ПС 35 кВ Троицкая Ячейка КРУН КРН-10
3317 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Качалино | 495 | 2025-10-29 07:50 | 2025-10-29 07:50 | 3.4.7.3.5, Отключение МВ-10 кВ Т-1 на ПС Качалино от дуговой защиты произошло при внешнем КЗ на ВЛ-10 кВ №3 и из-за неисправного фототиристора дуговой защиты в ячейке ВЛ-10 кВ №3. | 4.13, Отключение МВ-10 кВ Т-1 на ПС Качалино от дуговой защиты произошло при внешнем КЗ на ВЛ-10 кВ №3 и из-за неисправного фототиристора дуговой защиты в ячейке ВЛ-10 кВ №3. Неисправность фототиристора произошла в результате изменения полупроводниковых свойств в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность фототиристора дуговой защиты в ячейке ВЛ-10 кВ №3 на ПС 110 кВ Распопинская Ячейка КРУН К-47
3318 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ ВЛ ПС | 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская (ВЛ 110 кВ №503) ВЛ 110 кВ Усть-Хоперская -Серафимович(ВЛ 110 кВ №540) ПС 110 кВ Серафимович | 490 | 2025-10-16 00:27 | 2025-10-16 21:04 | 3.4.8.5.1.2, Причиной отключения ВЛ-110 кВ №503 явилось попадание неустановленного беспилотного воздушного судна (БВС) в пролете опор № 135-136, в результате чего произошел обрыв провода фазы «А». Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-110 кВ №540 явилось попадание неустановленного беспилотного воздушного судна (БВС) в токопроводящий повив провода фазы «С» в пролете опор № 140-141. 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло разрушение лаковой изоляции катушки электромагнита включения МВ-110 кВ №503 ПС "Серафимович",что привело к межвитковому замыканию данной катушки при подаче напряжения на катушку в цикле АПВ. | 4.4.5, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 135-136 ВЛ-110 кВ №503 произошел в результате попадания неустановленного беспилотного воздушного судна (БВС). Повреждение токопроводящего повива провода фазы «С» в пролете опор № 140-141 ВЛ-110 кВ №540 произошло в результате попадания неустановленного беспилотного воздушного судна (БВС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 135-136 на ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская (ВЛ 110 кВ №503) Пролет:3*АС 150/19+1*С-50, Повреждение токопроводящего повива провода фазы «С» в пролете опор № 140-141 на ВЛ 110 кВ Усть-Хоперская -Серафимович(ВЛ 110 кВ №540) Пролет:3*АС 95/16+1*С-50 4.12, Разрушение лаковой изоляции катушки электромагнита включения МВ-110 кВ №503 на ПС Серафимович в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение лаковой изоляции катушки электромагнита включения МВ-110 кВ №503 на ПС 110 кВ Серафимович ММО-110/1250/20 с ЗПМ 70000 | 2025-10-16 00:27 | 2025-10-16 01:41
3319 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Качалино | 488 | 2025-10-15 08:15 | 2025-10-15 18:03 | 3.4.7.3.5, Отключение от дифференциальной защиты МВ-110 кВ Т-1, МВ-10 кВ Т-1 ПС Качалино произошло из-за разрушения разрядника фазы "С" ТСН-1-10 кВ. | 4.11, В процессе длительного срока эксплуатации (32 года) разрядника фазы "С" ТСН-1-10 кВ Т-1 на ПС Качалино произошло изменение свойств велитовых сопротивлений, что привело к увеличению тока утечки и нагреву разрядника с последующим его разрушением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение разрядника фазы "С" ТСН-1-10 кВ на ПС 110 кВ Качалино РВ-10/100
3320 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Зензеватка – Ягодная (ВЛ 110 кВ №471) | 478 | 2025-10-08 02:42 | 2025-10-08 02:42 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ №559 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 126 ВЛ-110 кВ № 559 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 126 ВЛ-110 кВ № 559 по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 126 на ВЛ 110 кВ Сельская – Александровская (ВЛ 110 кВ №559) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
3321 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Средняя Царица – Калмыковская с отпайкой на ПС Перелазовская (ВЛ 110 кВ №522) | 477 | 2025-10-07 07:35 | 2025-10-07 07:35 | 3.4.7.3.5, Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре № 242 фазы "С" ВЛ-110 кВ №522 и отключению ВЛ от защит. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре № 242 фазы "С" ВЛ-110 кВ №522, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре № 242 фазы "С" на ВЛ 110 кВ Средняя Царица – Калмыковская с отпайкой на ПС Перелазовская (ВЛ 110 кВ №522) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
3322 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Арчединская-Глазуновская (ВЛ 110 кВ №517) | 482 | 2025-10-06 11:09 | 2025-10-06 14:36 | 3.4.7.3.5, Сверхнормативный скол подставного изолятора между ЛР-110 кВ №517 фаза "В" и ЗРПГ-110 кВ №517 фаза "А-В" и ЗРПГ-110 кВ №517 фаза "В-С" на ПС Глазуновская произошел по причине потери его механической прочности в результате появления трещин в армировке и фарфоре в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.14, Сверхнормативный скол подставного изолятора между ЛР-110 кВ №517 фаза "В" и ЗРПГ-110 кВ №517 фаза "А-В" и ЗРПГ-110 кВ №517 фаза "В-С" на ПС Глазуновская произошел по причине потери его механической прочности в результате появления трещин в армировке и фарфоре в процессе длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сверхнормативный скол подставного изолятора между ЛР-110 кВ №517 фаза "В" и ЗРПГ-110 кВ №517 фаза "А-В" и ЗРПГ-110 кВ №517 фаза "В-С" на ПС 110 кВ Глазуновская АС-120
3323 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №1 с отпайкой на ПС Иловля (ВЛ 110 кВ №545) | 476 | 2025-10-06 06:17 | 2025-10-06 06:17 | 3.4.7.3.7, Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре № 78 фазы "А" ВЛ-110 кВ №545 и отключению ВЛ от защит. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре № 78 фазы "А" ВЛ-110 кВ №545, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре № 78 фазы "А" на ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №1 с отпайкой на ПС Иловля (ВЛ 110 кВ №545) Опора пром.ж/б.ПБ110-1
3324 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Астаховская – Труд (ВЛ 110 кВ №516) | 475 | 2025-10-06 06:16 | 2025-10-06 06:16 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ № 516 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 131 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 131 ВЛ 110 кВ Астаховская – Труд (ВЛ 110 кВ №516) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 131 на ВЛ 110 кВ Астаховская – Труд (ВЛ 110 кВ №516) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г)
3325 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Сатаровская – Покручинская (ВЛ 110 кВ №531) | 473 | 2025-09-28 05:51 | 2025-09-28 05:51 | 3.4.7.3.5, Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре № 49 фазы "С" ВЛ-110 кВ №531 и отключению ВЛ от защит. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре № 49 фазы "С" ВЛ-110 кВ №531, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре № 49 фазы "С" на ВЛ 110 кВ Сатаровская – Покручинская (ВЛ 110 кВ №531) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
3326 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №554) | 472 | 2025-09-28 05:40 | 2025-09-28 05:40 | 3.4.7.3.5, Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре № 139 фазы "А" ВЛ-110 кВ №554. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов фазы "А" на опоре № 139 ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №2 с отпайками (№554) из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов фазы "А" на опоре № 139 на ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №554) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
3327 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (ВЛ 110 кВ №590) | 470 | 2025-09-22 03:55 | 2025-09-22 03:55 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ №590 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 263 ВЛ-110 кВ № 590 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 263 ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (№590) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 263 на ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (ВЛ 110 кВ №590) ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (ВЛ 110 кВ №590)
3328 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №555) ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №555) | 469 | 2025-09-20 05:42 | 2025-09-20 05:49 | 3.4.7.3.7, Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре № 252, № 400 фазы "А" ВЛ-110 кВ №555 и отключению ВЛ от защит. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре № 252, № 400 фазы "А" ВЛ-110 кВ №555, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре № 252 на ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №555) Опора пром.ж/б.ПБ110-15, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре № 400 на ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №555) Опора пром.ж/б.ПБ110-15
3329 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (ВЛ 110 кВ №590) ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (ВЛ 110 кВ №590) | 467 | 2025-09-17 21:34 | 2025-09-17 22:17 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ №590 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 269 ВЛ-110 кВ № 590 по продуктам жизнедеятельности птиц. Повторное отключение ВЛ 110 кВ №590 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 268 ВЛ-110 кВ № 590 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 268, №269 ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (ВЛ 110 кВ №590) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 268, №269 на ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (ВЛ 110 кВ №590) ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (ВЛ 110 кВ №590)
3330 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Етеревская-Сидорская (ВЛ 110 кВ №515) | 466 | 2025-09-12 05:35 | 2025-09-12 05:35 | 3.4.7.3.7, Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре № 88 фазы "В" ВЛ-110 кВ №515 и отключению ВЛ от защит. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре № 88 фазы "В" ВЛ-110 кВ №515, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре № 88 фазы "В" на ВЛ 110 кВ Етеревская-Сидорская (ВЛ 110 кВ №515) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
3331 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №1 с отпайкой на ПС Иловля (ВЛ 110 кВ №545) | 465 | 2025-09-09 05:40 | 2025-09-09 15:57 | 3.4.7.3.7, Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре № 56 фазы "В" ВЛ-110 кВ №545 и отключению ВЛ от защит. 3.4.7.3.5, Причиной отказа включения МВ-110 кВ № 545 на ПС Лог от АПВ явилась разрегулировка блок-контактов в приводе МВ из-за износа тяги (люфта) привода в месте соединения тяги с рычагом вала привода в процессе длительной эксплуатации выключателя (с 1986 г.). | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре № 56 фазы "В" ВЛ-110 кВ №545, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре № 56 фазы "В" на ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №1 с отпайкой на ПС Иловля (ВЛ 110 кВ №545) Опора пром.ж/б.ПБ110-1 4.13, Разрегулировка блок-контактов в приводе МВ-110 кВ №545 на ПС Лог произошла из-за износа тяги (люфта) привода в месте соединения тяги с рычагом вала привода в процессе длительной эксплуатации выключателя (с 1986 г.). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка блок-контактов в приводе МВ-110 кВ №545 на ПС 110 кВ Лог ММО-110/1250/20 с ЗПМ 70000 | 2025-09-09 05:40 | 2025-09-09 05:45
3332 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ярки-Кременская (ВЛ 110 кВ №533) | 464 | 2025-09-08 09:38 | 2025-09-08 09:38 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ № 533 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 76 ВЛ-110 кВ №533 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 76 ВЛ-110 кВ №533 по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 76 на ВЛ 110 кВ Ярки-Кременская (ВЛ 110 кВ №533) ВЛ 110 кВ Ярки-Кременская (ВЛ 110 кВ №533)
3333 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Клетская – Набатово с отпайкой на ПС Бузиновская (ВЛ 35 кВ №42) | 456 | 2025-09-03 05:50 | 2025-09-03 06:11 | 3.4.12.3, Отключение от защит ВЛ-35 кВ №42 на ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате перекрытия воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "В" и "С" в пролете опор №68-69, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "В" и "С" в пролете опор №68-69, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-35 кВ №42. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "В" и "С" в пролете опор №68-69 на ВЛ 35 кВ Клетская – Набатово с отпайкой на ПС Бузиновская (ВЛ 35 кВ №42) Пролет:3*АС 70/11+1*С-35 | 2025-09-03 05:50 | 2025-09-03 06:11
3334 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Лог – Бердия (ВЛ 35 кВ №32) | 455 | 2025-09-03 04:53 | 2025-09-03 04:53 | 3.4.12.3, Отключение от защит ВЛ-35 кВ №32 произошло по причине КЗ в результате перекрытия воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "А" и "В" на опор № 28, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "А" и "В" на опоре № 28, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-35 кВ №32. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "А" и "В" на опоре № 28 на ВЛ 35 кВ Лог – Бердия (ВЛ 35 кВ №32) ПБ 33
3335 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Новая Паника с отпайкой на ПС Заречная (ВЛ 110 кВ №526) | 454 | 2025-08-30 04:58 | 2025-08-30 04:58 | 3.4.7.3.7, Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре № 37 фазы "А" и "С" ВЛ-110 кВ №526 и отключению ВЛ от защит. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре № 37 фазы "А" и "С" ВЛ-110 кВ №526, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре № 37 фазы "А" и "С" на ВЛ 110 кВ Арчеда – Новая Паника с отпайкой на ПС Заречная (ВЛ 110 кВ №526) ВЛ 110 кВ Арчеда – Новая Паника с отпайкой на ПС Заречная (ВЛ 110 кВ №526)
3336 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №1 с отпайкой на ПС Иловля (ВЛ 110 кВ №545) | 448 | 2025-08-29 05:05 | 2025-08-29 05:05 | 3.4.7.3.7, Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре № 116 фазы "В" ВЛ-110 кВ №545 и отключению ВЛ от защит. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре № 116 фазы "В" ВЛ-110 кВ №545, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре № 116 фазы "В" на ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №1 с отпайкой на ПС Иловля (ВЛ 110 кВ №545) Опора пром.ж/б.ПБ110-1
3337 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №554) | 449 | 2025-08-28 05:09 | 2025-08-28 05:09 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ № 554 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 146 ВЛ-110 кВ №554 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 146 ВЛ-110 кВ №554 по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 146 на ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №554) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
3338 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Лог с отпайкой на ПС Новая Паника (ВЛ 110 кВ №525) | 447 | 2025-08-28 03:47 | 2025-08-28 03:47 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ № 525 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 235 ВЛ-110 кВ №525 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 235 ВЛ-110 кВ №525 по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 235 на ВЛ 110 кВ Арчеда – Лог с отпайкой на ПС Новая Паника (ВЛ 110 кВ №525) Опора пром.ж/б.ПБ110-15
3339 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Солодча-Лог с отпайкой на ПС Ширяи (ВЛ 110 кВ №550) ПС 110 кВ Лог | 444 | 2025-08-24 00:24 | 2025-08-25 11:42 | 3.4.12.3, Отключение от защит ВЛ-110 кВ №550 произошло по причине пробоя воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "В" и проводом фазы "С" на опоре №148 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. 3.4.7.3.5, В процессе длительного срока эксплуатации (43 года) в результате вибраций привода, из-за динамических воздействий выключателя, возникающих при коммутациях, произошел излом провода цепи катушки включения выключателя на клеммнике, расположенного в приводе МВ. Обрыв цепи катушки включения выключателя в результате излома данного проводника явился причиной отказа включения МВ-110 кВ №550 в цикле АПВ. Так как обрыв проводника произошел непосредственно после отключения выключателя от защиты, а включится он должен был от АПВ, выявить данную неисправность не представлялось возможным. | 4.11, Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "В" и проводом фазы "С" на опоре №148 ВЛ-110 кВ №550 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "В" и проводом фазы "С" на опоре №148 на ВЛ 110 кВ Солодча-Лог с отпайкой на ПС Ширяи (ВЛ 110 кВ №550) Пролет:3*АС 120/19 4.13, В процессе длительного срока эксплуатации (43 года) в результате вибраций привода, из-за динамических воздействий выключателя, возникающих при коммутациях, произошел излом провода цепи катушки включения выключателя на клеммнике, расположенного в приводе МВ. Обрыв цепи катушки включения выключателя в результате излома данного проводника явился причиной отказа включения МВ-110 кВ №550 в цикле АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом провода цепи катушки включения на ПС 110 кВ Лог ММО-110/1250/20 с ЗПМ 70000 | 2025-08-24 00:24 | 2025-08-24 02:25
3340 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Арчединская | 437 | 2025-08-17 10:42 | 2025-08-17 12:41 | 3.4.7.4.1, При проведении среднего ремонта Т-2 на ПС Арчединская в период с 04.08.2025 по 15.08.2025 был использован силикагель китайского производства, поставленный на склад СПС в 2025 году. По окончанию ремонта 15.08.2025 с Т-2 был стравлен воздух и трансформатор введен в работу по нормальной схеме. При стравливании обнаружено, что воздух собирается в термосифонном фильтре и газовом реле. На данный момент выделение воздуха не прекратилось, производится контроль выделения воздуха и ежедневное стравливание его из термосифонного фильтра. Так как скапливание воздуха происходит в термосифонном фильтре и на основании опыта, проведенного в производственном отделении «Правобережные электрические сети» установлено, что выделение воздуха происходит из некачественного силикагеля. | 4.1.5, При проведении среднего ремонта Т-2 на ПС Арчединская в период с 04.08.2025 по 15.08.2025 был использован силикагель китайского производства, поставленный на склад СПС в 2025 году. По окончанию ремонта 15.08.2025 с Т-2 был стравлен воздух и трансформатор введен в работу по нормальной схеме. При стравливании обнаружено, что воздух собирается в термосифонном фильтре и газовом реле. На данный момент выделение воздуха не прекратилось, производится контроль выделения воздуха и ежедневное стравливание его из термосифонного фильтра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: насыщение масла воздухом по причине некачественного силикагеля на ПС 110 кВ Арчединская Трансформатор ТМН-6300/110/10
3341 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Букановская-Усть-Хоперская (ВЛ 110 кВ №504) | 441 | 2025-08-17 00:53 | 2025-08-17 00:53 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ № 504 - 509 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 88 ВЛ-110 кВ №504 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 88 ВЛ 110 кВ Букановская-Усть-Хоперская (ВЛ 110 кВ №504) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 88 на ВЛ 110 кВ Букановская-Усть-Хоперская (ВЛ 110 кВ №504) Опора пром.ж/б.ПБ 25
3342 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кумылженская – Слащевская (ВЛ 110 кВ №509) | 434 | 2025-08-12 03:44 | 2025-08-12 03:44 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-110 кВ №540 – 509 от защит произошло в результате перекрытия посторонним предметом (полиэтиленовой пленкой) фазы "В" и "С" на опоре №22 ВЛ-110 кВ № 509. Воздействие посторонних лиц заключается в том, что полиэтиленовая пленка была брошена людьми, и впоследствии заброшена ветром на ВЛ. | 4.11, Перекрытие посторонним предметом (полиэтиленовой пленкой) фазы "В" и "С" на опоре №22 ВЛ-110 кВ № 509. Воздействие посторонних лиц заключается в том, что полиэтиленовая пленка была брошена людьми, и впоследствии заброшена ветром на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие посторонним предметом (полиэтиленовой пленкой) фазы "В" и "С" на опоре №22 на ВЛ 110 кВ Кумылженская – Слащевская (ВЛ 110 кВ №509) Опора пром.ж/б.ПБ110-15
3343 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Сатаровская -Себряковская (ВЛ 110 кВ №512) | 433 | 2025-08-10 13:08 | 2025-08-10 22:12 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта 10.08.2025 из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прямого попадания разряда молнии произошло разрушение гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 242 ВЛ-110 кВ №512. | 4.11, Из-за прямого попадания разряда молнии, вследствие прохождения грозового фронта произошло разрушение гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 242 ВЛ-110 №512. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 242 на ВЛ 110 кВ Сатаровская -Себряковская (ВЛ 110 кВ №512) ВЛ 110 кВ Сатаровская -Себряковская (ВЛ 110 кВ №512)
3344 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Глазуновская-Кумылженская (ВЛ 110 кВ №510) | 432 | 2025-08-10 04:42 | 2025-08-10 04:42 | 3.4.7.3.5, При перепадах температуры в утренние часы и приближению её к точке росы при высокой относительной влажности воздуха, произошло образование инея на изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре № 190 фазы "В" ВЛ 110 кВ Глазуновская-Кумылженская (ВЛ 110 кВ №510) и отключению ВЛ от защит. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 190 ВЛ 110 кВ Глазуновская-Кумылженская (ВЛ 110 кВ №510), из-за увеличения поверхностной проводимости загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы по причине образования инея на изоляторах при перепадах температуры и приближению её к точке росы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 190 на ВЛ 110 кВ Глазуновская-Кумылженская (ВЛ 110 кВ №510) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
3345 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Труд – Етеревская (ВЛ 110 кВ №524) | 431 | 2025-08-09 06:59 | 2025-08-09 06:59 | 3.4.7.3.5, Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре № 356 фазы "В" ВЛ-110 кВ №524 и отключению ВЛ от защит. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №356 фазы "В" ВЛ-110 кВ №524, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №356 фазы "В" на ВЛ 110 кВ Труд – Етеревская (ВЛ 110 кВ №524) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
3346 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Рябовская – Поповская (ВЛ 110 кВ №507) | 430 | 2025-08-09 04:34 | 2025-08-09 04:34 | 3.4.7.3.5, Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №75 фазы "В" ВЛ 110 кВ Рябовская – Поповская (№507) и отключению ВЛ от защит. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов фазы "В" на опоре № 75 ВЛ 110 кВ Рябовская – Поповская (№507) из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов фазы "В" на опоре № 75 на ВЛ 110 кВ Рябовская – Поповская (ВЛ 110 кВ №507) Опора пром.ж/б.ПБ 25
3347 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Труд – Етеревская (ВЛ 110 кВ №524) | 423 | 2025-08-04 04:19 | 2025-08-04 04:19 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ № 524 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 341 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 341 ВЛ 110 кВ Труд – Етеревская (ВЛ 110 кВ №524) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 341 на ВЛ 110 кВ Труд – Етеревская (ВЛ 110 кВ №524) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
3348 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Серафимович | 424 | 2025-08-01 11:20 | 2025-08-01 15:10 | 3.4.7.3.5, ОД-110 кВ Т-2 на ПС Серафимович не отключился из-за излома контактной ламели включающей катушки СМВ-110 кВ которая потеряла контакт в цепи РПО, тем самым реле не замкнуло свой контакт в цепи отключения ОД-110 кВ Т-2. | 4.13, Излом контактной ламели включающей катушки СМВ-110 кВ которая потеряла контакт в цепи РПО, тем самым реле не замкнуло свой контакт в цепи отключения ОД-110 кВ Т-2 ПС Серафимович. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом контактной ламели включающей катушки СМВ-110 кВ на ПС 110 кВ Серафимович ММО-110/1250/20 с ЗПМ 70000
3349 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 110 кВ Заречная | 421 | 2025-07-31 11:55 | 2025-07-31 11:58 | 3.4.9.3, Повреждение на потребительском оборудовании «Элеватор». |  | 2025-07-31 11:55 | 2025-07-31 11:58
3350 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Теркинская – Арчединская (ВЛ 110 кВ №518) | 405 | 2025-07-31 04:23 | 2025-07-31 04:23 | 3.4.7.3.7, Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре № 17 фазы "С" ВЛ-110 кВ №519 и отключению ВЛ от защит. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре № 17 фазы "С" ВЛ-110 кВ №519, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре № 17 фазы "С" на ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркинская с отпайкой на ПС Кл. Почта (ВЛ 110 кВ №519) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (III-IV гол)
3351 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС ПС | 110 110 | ПС 110 кВ Серафимович ПС 110 кВ Серафимович | 422 | 2025-07-30 20:27 | 2025-07-31 15:32 | 3.4.10.1, Попадание животного (кота) в ячейку ВВ-10 кВ Т-2 на ПС Серафимович привело к междуфазному короткому замыканию в данной ячейке. При этом фаза «В» ВВ-10 кВ Т-2 не отключилась из-за внутреннего повреждения полюса. Причина отказа ОД-110 кВ Т-2 выясняется, поданы заявки на вывод в ремонт присоединений 2 СШ-110 кВ для проведения комплексной проверки РЗА Т-2. | 4.11, В результате проникновения животного (кошки) в ячейку ВВ-10 кВ Т-2 на ПС Серафимович произошло междуфазное замыкание, что привело к срабатыванию МТЗ-110 кВ Т-2, МТЗ-10 Т-2 и отключению 2 СШ-110 кВ. Фаза «В» ВВ-10 кВ Т-2 не отключилась из-за внутреннего повреждения полюса. Причина отказа ОД-110 кВ Т-2 выясняется, поданы заявки на вывод в ремонт присоединений 2 СШ-110 кВ для проведения комплексной проверки РЗА Т-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате проникновения животного (кошки) в ячейку ВВ-10 кВ Т-2 на ПС Серафимович произошло междуфазное замыкание на ПС 110 кВ Серафимович BB/TEL-10-12,5/630 | 2025-07-30 20:27 | 2025-07-30 22:08
3352 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС ВЛ ВЛ ПС ПС | 110 110 110 110 110 | ПС 110 кВ Серафимович ВЛ 110 кВ Усть-Хоперская -Серафимович(ВЛ 110 кВ №540) ВЛ 110 кВ Серафимович – Средняя Царица (ВЛ 110 кВ №521) ПС 110 кВ Серафимович ПС 110 кВ Серафимович | 416 | 2025-07-27 04:55 | 2025-07-28 09:46 | 3.4.8.5.1.2, Причиной повреждения оборудования ПС Серафимович явилось попадание БПЛА в корзину обслуживания освещения молниеотвода №1 , с последующей его детонацией. | 4.4.5, Причиной отключения 2 СШ-110 кВ на ПС Серафимович послужило перекрытие кабеля разрушенного РЭБ на шлейфах ШР-II-110 кВ СМВ-110 кВ в результате попадания беспилотного воздушного судна (БВС) в мачту молниеотвода с установленной на ней блоком РЭБ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание беспилотного воздушного судна (БВС) в мачту молниеотвода с установленной на ней блоком РЭБ на ПС 110 кВ Серафимович УП-110-л1 | 2025-07-27 04:55 | 2025-07-27 19:17
3353 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркинская с отпайкой на ПС Кл. Почта (ВЛ 110 кВ №519) | 403 | 2025-07-25 04:30 | 2025-07-25 04:30 | 3.4.7.3.5, Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре № 66 фазы "В" ВЛ-110 кВ №519 и отключению ВЛ от защит. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре № 66 фазы "В" ВЛ-110 кВ №519, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре № 66 фазы "В" на ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркинская с отпайкой на ПС Кл. Почта (ВЛ 110 кВ №519) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
3354 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Серафимович | 402 | 2025-07-23 22:09 | 2025-07-23 22:29 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-110 кВ №540 от защит произошло по причине пробоя воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "А" и траверсой на опоре № 159 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. 3.4.7.3.5, Причиной отказа включения МВ-110 кВ № 540 на ПС Серафимович от АПВ явилась разрегулировка блок-контактов в приводе МВ из-за износа тяги (люфта) привода в месте соединения тяги с рычагом вала привода в процессе длительной эксплуатации выключателя (с 1980 г.). | 4.11, Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "А" и траверсой на опоре № 159 ВЛ-110 кВ №540 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "А" и траверсой на опоре № 159 на ВЛ 110 кВ Усть-Хоперская -Серафимович(ВЛ 110 кВ №540) Опора пром.ж/б.ПБ 25 4.13, Разрегулировка блок-контактов в приводе МВ-110 кВ №540 на ПС Серафимович произошла из-за износа тяги (люфта) привода в месте соединения тяги с рычагом вала привода в процессе длительной эксплуатации выключателя (с 1980 г.). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка блок-контактов в приводе МВ-110 кВ №540 на ПС Серафимович на ПС 110 кВ Серафимович ММО-110/1250/20 с ЗПМ 70000 | 2025-07-23 22:09 | 2025-07-23 22:20
3355 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Астаховская – Труд (ВЛ 110 кВ №516) | 383 | 2025-07-23 16:50 | 2025-07-23 16:50 | 3.4.12.3, Отключение от защит ВЛ-110 кВ №516 произошло по причине пробоя воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "А" и траверсой на опоре № 151 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "А" и траверсой на опоре № 151 ВЛ-110 кВ №516 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "А" и траверсой на опоре № 151 на ВЛ 110 кВ Астаховская – Труд (ВЛ 110 кВ №516) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г)
3356 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Арчединская-Глазуновская (ВЛ 110 кВ №517) ВЛ 110 кВ Арчединская-Глазуновская (ВЛ 110 кВ №517) | 401 | 2025-07-23 15:39 | 2025-07-23 15:40 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-110 кВ № 510-517 произошло по причине пробоя воздушного изолирующего промежутка между траверсой и проводом фазы «В» на опоре № 14 и пробоя воздушного изолирующего промежутка между траверсой и проводом фазы «В» на опоре № 17 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Пробой воздушного изолирующего промежутка между траверсой и проводом фазы «В» на опоре № 14 ВЛ-110 № 517 и пробой воздушного изолирующего промежутка между траверсой и проводом фазы «В» на опоре № 17 ВЛ-110 № 517 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой воздушного изолирующего промежутка между траверсой и проводом фазы «В» на опоре № 14 на ВЛ 110 кВ Арчединская-Глазуновская (ВЛ 110 кВ №517) Опора анк. мет.У110-4 (сталь), пробой воздушного изолирующего промежутка между траверсой и проводом фазы «В» на опоре № 17 на ВЛ 110 кВ Арчединская-Глазуновская (ВЛ 110 кВ №517) Опора пром.ж/б.ПБ110-6
3357 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС ВЛ ПС | 110 110 10 (10.5) | ПС 110 кВ Перелазовская ВЛ 110 кВ Средняя Царица – Калмыковская с отпайкой на ПС Перелазовская (ВЛ 110 кВ №522) ПС 110 кВ Перелазовская | 375 | 2025-07-21 08:32 | 2025-07-21 21:07 | 3.4.7.3.5, Дуговое замыкание в отсеке ТТ-10 кВ ячейки МВ-10 Т-1 ПС Перелазовская произошло в результате поверхностного перекрытия изолятора фазы «В», установленного между отсеком выключателя МВ-10 кВ и отсеком ТТ-10 кВ на корпус с возникновением однофазного КЗ с последующим переходом в трехфазное КЗ, что привело к работе дифференциальной защиты Т-1. | 4.11, В процессе длительного срока эксплуатации (28 лет) произошла потеря изоляционных свойств (растрескивание глазури и микротрещины фарфора) проходного изолятора фазы "В" в отсеке ТТ-10 ячейки МВ-10 кВ Т-1, и при неблагоприятных условиях (повышенная влажность при дожде, тумане) произошло дуговое перекрытие данного изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дуговое перекрытие проходного изолятора фазы "В" в отсеке ТТ-10 ячейки МВ-10 кВ Т-1 на ПС 110 кВ Перелазовская ПК-10 7,5А | 2025-07-21 08:32 | 2025-07-21 19:07
3358 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская (ВЛ 110 кВ №503) | 363 | 2025-07-20 05:48 | 2025-07-20 05:48 | 3.4.12.3, Отключение от защит ВЛ-110 кВ №503 произошло по причине пробоя воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "А" и "С" на опоре №329 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "А" и "С" на опоре №329 ВЛ-110 кВ №503 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "А" и "С" на опоре №329 на ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская (ВЛ 110 кВ №503) ПБ110-5
3359 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Труд – Етеревская (ВЛ 110 кВ №524) | 380 | 2025-07-19 21:42 | 2025-07-19 21:42 | 3.4.12.3, Отключение от защит ВЛ-110 кВ №524 произошло по причине пробоя воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "С" и траверсой на опоре № 336 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "С" и траверсой на опоре № 336 ВЛ-110 кВ №524 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "С" и траверсой на опоре № 336 на ВЛ 110 кВ Труд – Етеревская (ВЛ 110 кВ №524) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
3360 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС СДТУ ВЛ | 110 110 110 | ПС 110 кВ Усть-Хоперская ПС 110 кВ Усть-Хоперская ВЛ 110 кВ Усть-Хоперская -Серафимович(ВЛ 110 кВ №540) | 361 | 2025-07-15 16:30 | 2025-07-16 13:47 | 3.4.12.3, Повреждение проходных изоляторов фазы "В" ,"С" ТСН-1 и повреждение опорных изоляторов фазы "А","В","С" ТСН-1 на ПС Усть-Хоперская произошло в результате дугового перекрытия данных изоляторов из-за воздействия грозовых перенапряжений. | 4.11, Повреждение проходных изоляторов фазы "В" ,"С" ТСН-1 и повреждение опорных изоляторов фазы "А","В","С" ТСН-1 на ПС Усть-Хоперская произошло в результате дугового перекрытия данных изоляторов из-за воздействия грозовых перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходных изоляторов фазы "В" ,"С" ТСН-1 и повреждение опорных изоляторов фазы "А","В","С" ТСН-1 на ПС Усть-Хоперская на ПС 110 кВ Усть-Хоперская Трансформатор ТМ-63/10 | 2025-07-15 16:30 | 2025-07-15 17:34
3361 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №2 с отпайкой на ПС Иловля (ВЛ 110 кВ №552) | 347 | 2025-07-12 21:15 | 2025-07-13 04:18 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-110 кВ №552 от защит произошло по причине разрушения КС фазы "С" ВЛ-110 кВ №552 на ПС Лог. Вследствие старения и потери механической прочности изоляционных материалов произошел пробой обкладок конденсатора. Из-за короткого замыкания и повышения внутреннего давления произошло разрушение керамической рубашки конденсатора связи. | 4.14, Вследствие старения и потери механической прочности изоляционных материалов произошел пробой обкладок КС фазы "С" ВЛ-110 кВ №552 на ПС Лог. Из-за короткого замыкания и повышения внутреннего давления произошло разрушение керамической рубашки конденсатора связи. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение керамической рубашки конденсатора связи на ПС 110 кВ Лог СМР-55V3-0,0044 фВ
3362 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Серафимович-Распопинская (ВЛ 110 кВ №541) ВЛ 110 кВ Ярки-Кременская (ВЛ 110 кВ №533) | 336 | 2025-07-08 13:16 | 2025-07-08 16:07 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-110 кВ №541 – 533 от защит произошло в результате перекрытия посторонним предметом (полиэтиленовой пленкой) фазы «С» и траверсой на опоре №204 ВЛ-110 кВ № 533 и ВЛ-110 кВ № 501 ( двух цепной участок). Воздействие посторонних лиц заключается в том, что полиэтиленовая пленка была брошена людьми, и впоследствии заброшена ветром на ВЛ. | 4.11, Перекрытие посторонним предметом (полиэтиленовой пленкой) фазы «С» и траверсой на опоре №204 ВЛ-110 кВ № 533 и ВЛ-110 кВ № 501 ( двух цепной участок). Воздействие посторонних лиц заключается в том, что полиэтиленовая пленка была брошена людьми, и впоследствии заброшена ветром на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие посторонним предметом (полиэтиленовой пленкой) фазы «С» и траверсой на опоре №204 ВЛ-110 кВ № 533 и ВЛ-110 кВ № 501 ( двух цепной участок) на ВЛ 110 кВ Ярки-Кременская (ВЛ 110 кВ №533) ВЛ 110 кВ Ярки-Кременская (ВЛ 110 кВ №533) | 2025-07-08 15:39 | 2025-07-08 16:07
3363 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская (ВЛ 110 кВ №503) | 328 | 2025-07-02 16:35 | 2025-07-02 16:35 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-110 кВ №503 произошло по причине пробоя воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "А" и траверсой на опоре № 241 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "А" и траверсой на опоре № 241 ВЛ-110 кВ №503 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "А" и траверсой на опоре № 241 на ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская (ВЛ 110 кВ №503) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
3364 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Солодча-Лог с отпайкой на ПС Ширяи (ВЛ 110 кВ №550) | 327 | 2025-06-27 16:01 | 2025-06-27 16:01 | 3.4.12.3, Отключение от защит ВЛ-110 кВ №550 произошло по причине пробоя воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "С" и траверсой на опоре №9 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "С" и траверсой на опоре №9 ВЛ-110 кВ №550 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "С" и траверсой на опоре №9 на ВЛ 110 кВ Солодча-Лог с отпайкой на ПС Ширяи (ВЛ 110 кВ №550) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
3365 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Усть-Хоперская -Серафимович(ВЛ 110 кВ №540) | 326 | 2025-06-27 14:39 | 2025-06-27 14:39 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-110 кВ №540 от защит произошло по причине пробоя воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "А" и траверсой на опоре № 156 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "А" и траверсой на опоре № 156 ВЛ-110 кВ №540 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "А" и траверсой на опоре № 156 на ВЛ 110 кВ Усть-Хоперская -Серафимович(ВЛ 110 кВ №540) Опора пром.ж/б.ПБ 25
3366 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркинская с отпайкой на ПС Кл. Почта (ВЛ 110 кВ №519) | 319 | 2025-06-25 17:32 | 2025-06-25 17:32 | 3.4.12.3, Отключение от защит ВЛ-110 кВ № 518 произошло по причине пробоя воздушного изолирующего промежутка между траверсой и проводом фазы «С» на опоре № 122 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Пробой воздушного изолирующего промежутка между траверсой и проводом фазы «С» на опоре № 122 ВЛ-110 кВ №518 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой воздушного изолирующего промежутка между траверсой и проводом фазы «С» на опоре № 122 на ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркинская с отпайкой на ПС Кл. Почта (ВЛ 110 кВ №519) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
3367 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Средняя Царица – Калмыковская с отпайкой на ПС Перелазовская (ВЛ 110 кВ №522) | 271 | 2025-06-25 07:31 | 2025-06-25 07:31 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ №522 от защит произошло из-за КЗ, вызванного перекрытием гирлянды изоляторов на опоре № 117 фазы "С" ВЛ-110 кВ № 522 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 117 ВЛ-110 кВ № 522 по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 117 на ВЛ 110 кВ Средняя Царица – Калмыковская с отпайкой на ПС Перелазовская (ВЛ 110 кВ №522) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
3368 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Лог – Бердия (ВЛ 35 кВ №32) | 269 | 2025-06-23 11:19 | 2025-06-23 11:19 | 3.4.12.3, Отключение от защит ВЛ-35 кВ №32 произошло по причине КЗ в результате перекрытия воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "А" и "В" в пролете опор № 67 - 68, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "А" и "В" в пролете опор № 67 - 68, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-35 кВ №32. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "А" и "В" в пролете опор № 67 - 68 на ВЛ 35 кВ Лог – Бердия (ВЛ 35 кВ №32) Пролет:3*АС 70/11
3369 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркинская с отпайкой на ПС Кл. Почта (ВЛ 110 кВ №519) | 268 | 2025-06-23 04:39 | 2025-06-23 04:39 | 3.4.7.3.5, Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре № 163 фазы "А" ВЛ-110 кВ №519 и отключению ВЛ от защит. | 4.12, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре № 163 фазы "А" ВЛ-110 кВ №519, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре № 163 фазы "А" на ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркинская с отпайкой на ПС Кл. Почта (ВЛ 110 кВ №519) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
3370 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Сатаровская -Себряковская (ВЛ 110 кВ №512) | 267 | 2025-06-20 14:10 | 2025-06-20 14:10 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-110 кВ №512 от защит произошло по причине пробоя воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "В" и траверсой на опоре № 136 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "В" и траверсой на опоре № 136 ВЛ-110 кВ №512 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "В" и траверсой на опоре № 136 на ВЛ 110 кВ Сатаровская -Себряковская (ВЛ 110 кВ №512) ВЛ 110 кВ Сатаровская -Себряковская (ВЛ 110 кВ №512)
3371 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Качалино | 266 | 2025-06-19 13:48 | 2025-06-19 20:26 | 3.4.12.3, Отключение от дифференциальной защиты МВ-110 кВ Т-1, МВ-10 кВ Т-1 ПС Качалино произошло из-за перекрытия проходных изоляторов 10 кВ МВ-10 кВ Т-1 в следствии прохождения грозового фронта. | 4.11, Из-за перекрытия проходных изоляторов 10 кВ МВ-10 кВ Т-1 в следствии прохождения грозового фронта произошло отключение от дифференциальной защиты МВ-110 кВ Т-1, МВ-10 кВ Т-1 ПС Качалино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проходных изоляторов 10 кВ МВ-10 кВ Т-1 на ПС 110 кВ Качалино ВК-10-1000-20
3372 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Усть -Хопёрская – Чеботарёвская (ВЛ 35 кВ №45) | 241 | 2025-06-16 16:46 | 2025-06-17 02:28 | 3.4.12.3, Указательное реле "Земля в сети 35 кВ" на ПС Усть-Хопёрская сработало в результате прямого попадания молнии в пролете опор № 34-35 ВЛ-35 кВ №45. Дуговое воздействие привело к обрыву провода фазы "В" в пролете опор № 34-35 ВЛ-35 кВ №45. | 4.11, В результате прямого попадания молнии и из-за дугового воздействия произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 34-35 ВЛ-35 кВ №45. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №34-35, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-35 кВ №45 на ВЛ 35 кВ Усть -Хопёрская – Чеботарёвская (ВЛ 35 кВ №45) Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-06-16 16:46 | 2025-06-16 16:50
3373 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Труд – Етеревская (ВЛ 110 кВ №524) | 240 | 2025-06-15 18:35 | 2025-06-15 18:35 | 3.4.12.3, Отключение от защит ВЛ-110 кВ №516-524 произошло по причине пробоя воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "А", "В", "С" на опоре №344 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "А", "В", "С" на опоре №344 ВЛ-110 кВ №524 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: робой воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "А", "В", "С" на опоре №344 на ВЛ 110 кВ Труд – Етеревская (ВЛ 110 кВ №524) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
3374 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Усть-Хоперская -Серафимович(ВЛ 110 кВ №540) ПС 110 кВ Усть-Хоперская | 243 | 2025-06-12 14:59 | 2025-06-13 09:05 | 3.4.7.3.5, При возникновении замыкания на «землю» фазы «С» в сети 10 кВ произошло повышение напряжение фазы «А» и «В» относительно «земли», при этом, из-за образовавшихся дефектов (трещины) проходного изолятора фазы «А» в ячейке ТН-10 кВ произошел его пробой и как следствие, возникло однофазное короткое замыкание, которое перешло в трехфазное дуговое замыкание, что привело к повреждению оборудования электрической дугой. Отказ защиты МВ-10 кВ Т-1 произошел по причине повреждения токовых цепей МВ-10 кВ Т-1 в ячейке ТН-10 кВ воздействием дугового замыкания. | 4.11, При возникновении замыкания на «землю» фазы «С» в сети 10 кВ произошло повышение напряжение фазы «А» и «В» относительно «земли», при этом, из-за образовавшихся дефектов (трещины) проходного изолятора фазы «А» в ячейке ТН-10 кВ произошел его пробой и как следствие, возникло однофазное короткое замыкание, которое перешло в трехфазное дуговое замыкание, что привело к повреждению оборудования электрической дугой. Отказ защиты МВ-10 кВ Т-1 произошел по причине повреждения токовых цепей МВ-10 кВ Т-1 в ячейке ТН-10 кВ воздействием дугового замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефекты (трещины) проходного изолятора фазы «А» в ячейке ТН-10 кВ на ПС 110 кВ Усть-Хоперская НАМИ-10 | 2025-06-12 15:28 | 2025-06-12 16:36
3375 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ Пищевая | 237 | 2025-06-10 23:35 | 2025-06-11 05:32 | 3.4.7.3.5, Отключение Т-1 от газовой защиты на ПС 35 кВ Пищевая произошло в результате замыкания на "землю" изоляции цепей отключающего контакта газового реле. | 4.12, Снижение изоляции цепей отключающего контакта газового реле Т-1 ПС 35 кВ Пищевая произошло из -за потери изоляционных свойств в контрольном кабеле от КРУН-10 кВ до ящика зажимов Т-1 в процессе длительного срока эксплуатации (27 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляции цепей отключающего контакта газового реле Т-1 на ПС 35 кВ Пищевая Трансформатор ТД-15000/35/10 | 2025-06-10 23:35 | 2025-06-10 23:37
3376 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркинская с отпайкой на ПС Кл. Почта (ВЛ 110 кВ №519) ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркинская с отпайкой на ПС Кл. Почта (ВЛ 110 кВ №519) ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркинская с отпайкой на ПС Кл. Почта (ВЛ 110 кВ №519) | 239 | 2025-06-10 15:35 | 2025-06-10 15:48 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-110 кВ № 518 произошло по причине пробоя воздушного изолирующего промежутка между траверсой и проводом фазы «А» на опоре № 119, пробоя воздушного изолирующего промежутка между траверсой и проводом фазы «С» на опоре № 111 и пробоя воздушного изолирующего промежутка между траверсой и проводом фазы «С» на опоре № 109 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Пробой воздушного изолирующего промежутка между траверсой и проводом фазы «А» на опоре № 119, пробой воздушного изолирующего промежутка между траверсой и проводом фазы «С» на опоре № 111 и пробой воздушного изолирующего промежутка между траверсой и проводом фазы «С» на опоре № 109 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой воздушного изолирующего промежутка между траверсой и проводом фазы «А» на опоре № 119 на ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркинская с отпайкой на ПС Кл. Почта (ВЛ 110 кВ №519) Опора пром.ж/б.ПБ110-5, пробой воздушного изолирующего промежутка между траверсой и проводом фазы «С» на опоре № 111 на ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркинская с отпайкой на ПС Кл. Почта (ВЛ 110 кВ №519) Опора пром.ж/б.ПБ110-5, пробой воздушного изолирующего промежутка между траверсой и проводом фазы «С» на опоре № 109 на ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркинская с отпайкой на ПС Кл. Почта (ВЛ 110 кВ №519) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
3377 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Рябовская – Поповская (ВЛ 110 кВ №507) | 227 | 2025-06-07 00:51 | 2025-06-07 00:51 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ Рябовская – Поповская (ВЛ 110 кВ №507) от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 25 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 25 ВЛ 110 кВ Рябовская – Поповская (ВЛ 110 кВ №507)) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 25 на ВЛ 110 кВ Рябовская – Поповская (ВЛ 110 кВ №507) Опора пром.ж/б.ПБ 25
3378 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Михайловская | 236 | 2025-06-04 13:37 | 2025-06-04 13:46 | 3.4.13.1, При близких больших токах КЗ на ВЛ-10 кВ № 14 ПС Михайловская от МТО-10 кВ произошло отключение ВВ-10 кВ Т-1. На ВЛ-10 кВ № 14 ПС Михайловская МТО отсутствует вследствие принятых проектных решений. Защиту ВЛ-10 кВ № 14 ПС Михайловская близких токах КЗ защищает МТО-10 кВ ВВ-10 кВ Т-1.
3379 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская (ВЛ 110 кВ №503) | 211 | 2025-06-04 06:29 | 2025-06-04 22:33 | 3.4.7.3.5, ВЛ-110 кВ № 503 выводилась в ремонт для устранения обрыва провода фазы "В" в пролете опор № 88-89. Обрыв провода произошел в результате потери механической прочности и несущей способности в результате развившегося внутреннего дефекта данного провода в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.13, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №88-89 ВЛ-110 кВ №503 произошел в результате потери механической прочности и несущей способности в результате развившегося внутреннего дефекта данного провода в процессе длительного срока эксплуатации (47 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №88-89 на ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская (ВЛ 110 кВ №503) Пролет:3*АС 150/19+1*С-50 | 2025-06-04 06:29 | 2025-06-04 07:13
3380 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Даниловская – Малодельская (ВЛ 35 кВ Малодельская) | 190 | 2025-06-01 15:56 | 2025-06-01 22:19 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-35 кВ Малодельская от МТО произошло из-за воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-35 кВ Малодельская, в результате чего произошло перекрытие и разрушение гирлянды изоляторов фазы "А" и "В" на опоре №15. | 4.11, Пробой и разрушение гирлянды изоляторов фазы "А" и "В" на опоре №15 ВЛ 35 кВ Малодельская в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой и разрушение гирлянды изоляторов фазы "А" и "В" на опоре №15 на ВЛ 35 кВ Даниловская – Малодельская (ВЛ 35 кВ Малодельская) Опора пром.ж/б. ПБ35-15 | 2025-06-01 15:56 | 2025-06-01 22:19
3381 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (ВЛ 110 кВ №590) | 169 | 2025-05-31 03:35 | 2025-05-31 03:35 | 3.4.7.3.5, Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время повышения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре № 125 фазы "А" ВЛ-110 кВ №590. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов фазы "А" на опоре № 125 ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (№590) из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов фазы "А" на опоре № 125 на ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (№590) ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (№590)
3382 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Кумылженская | 167 | 2025-05-23 17:12 | 2025-05-23 19:03 | 3.4.7.3.5, Излом пружины контакта БКО в приводе СМВ-110 кВ ПС Кумылженская произошел из-за дефекта пружины развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.13, Излом пружины контакта БКО в приводе СМВ-110 кВ ПС Кумылженская произошел из-за дефекта пружины развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом пружины контакта БКО в приводе СМВ-110 кВ на ПС 110 кВ Кумылженская МКП-110Б-1000-20 с ШПЭ-33
3383 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (ВЛ 110 кВ №590) | 121 | 2025-05-09 10:14 | 2025-05-09 10:14 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ №590 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 441 ВЛ-110 кВ № 590 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 441 ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (№590) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 441 на ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (ВЛ 110 кВ №590) ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (ВЛ 110 кВ №590)
3384 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Теркинская – Зимняцкая с отпайкой на ЛР 43/1 (ВЛ 35 кВ №43) | 123 | 2025-05-07 07:35 | 2025-05-07 07:41 | 3.4.12.3, Отключение от защит ВЛ-35 кВ №43 произошло по причине КЗ в результате перекрытия воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "В" и "С" на опоре № 127, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "В" и "С" на опоре № 127 вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-35 кВ №43. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "В" и "С" на опоре № 127 на ВЛ 35 кВ Теркинская – Зимняцкая с отпайкой на ЛР 43/1 (ВЛ 35 кВ №43) Опора пром. ж/б.ПВ-2 | 2025-05-07 07:35 | 2025-05-07 07:41
3385 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Сатаровская – Покручинская (ВЛ 110 кВ №531) | 122 | 2025-05-07 05:14 | 2025-05-07 05:14 | 3.4.7.3.5, Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре № 26 фазы "А" ВЛ-110 кВ №531 и отключению ВЛ от защит. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре № 26 фазы "А" ВЛ-110 кВ №531, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре № 26 фазы "А" ВЛ-110 кВ №531 на ВЛ 110 кВ Сатаровская – Покручинская (ВЛ 110 кВ №531) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
3386 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Средняя Царица – Калмыковская с отпайкой на ПС Перелазовская (ВЛ 110 кВ №522) | 120 | 2025-05-02 06:27 | 2025-05-02 06:27 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ №522 от защит произошло из-за КЗ, вызванного перекрытием гирлянды изоляторов на опоре № 219 фазы "А" ВЛ-110 кВ № 522 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 219 ВЛ-110 кВ № 522 по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 219 на ВЛ 110 кВ Средняя Царица – Калмыковская с отпайкой на ПС Перелазовская (ВЛ 110 кВ №522) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
3387 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Слащевская-Букановская (ВЛ 110 кВ №505) | 119 | 2025-05-01 15:51 | 2025-05-01 15:51 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ № 505 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №66 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №66 ВЛ 110 кВ Слащевская-Букановская (ВЛ 110 кВ №505) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №66 на ВЛ 110 кВ Слащевская-Букановская (ВЛ 110 кВ №505) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
3388 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Иловля-2 Котлубань № 2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №56) ПС 110 кВ Донская | 99 | 2025-04-23 18:08 | 2025-04-24 03:35 | 3.4.12.3, Повреждение подставного изолятора 10 кВ фазы "В" на шинном мосту 10 кВ Т-2 ПС Донская произошло в результате дугового перекрытия данного изолятора из-за воздействия грозовых перенапряжений. | 4.11, Дуговое повреждение подставного изолятора 10 кВ фазы "В" на шинном мосту 10 кВ Т-2 ПС Донская произошло в результате дугового перекрытия данного изолятора из-за воздействия грозовых перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дуговое повреждение подставного изолятора 10 кВ фазы "В" на шинном мосту 10 кВ Т-2 на ПС 110 кВ Донская 6x80(алюминий) | 2025-04-23 19:10 | 2025-04-23 19:54
3389 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №555) | 100 | 2025-04-23 17:21 | 2025-04-23 17:21 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-110 кВ №555 произошло по причине пробоя воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "А" и траверсой на опоре №326 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "А" и траверсой на опоре №326 ВЛ-110 кВ №555 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "А" и траверсой на опоре №326 на ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №555) Опора пром.ж/б.ПБ110-15
3390 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Себряковская – ЛР-14/1 (ВЛ 35 кВ №14) | 97 | 2025-04-21 15:08 | 2025-04-21 23:15 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ-35 кВ №14 по неотложной заявке производился для устранения обрыва провода фазы "А" в пролете опор №114-115 ВЛ-35кВ №14-1. Обрыв провода произошел в результате потери механической прочности и несущей способности данного провода в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №114-115 ВЛ-35 кВ №14-1 произошел в результате потери механической прочности и несущей способности данного провода в процессе длительного срока эксплуатации (56 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №114-115 на ВЛ 35 кВ Себряковская – ЛР-14/1 (ВЛ 35 кВ №14) Пролет:3*АС 95/16
3391 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Поповская-Слащевская (ВЛ 110 кВ №506) ПС 110 кВ Усть-Хоперская | 103 | 2025-04-20 04:17 | 2025-04-20 12:35 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ Кумылженская– Слащевская (№509), ВЛ 110 кВ Роднички– Нехаевская (ВЛ 110 кВ №612), ВЛ 110 кВ Серафимович – Усть-Хоперская (ВЛ 110 кВ №540) от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 37 ВЛ 110 кВ Слащевская– Поповская (ВЛ 110 кВ №506) по продуктам жизнедеятельности птиц. 3.4.7.3.5, Отказ РЗА ВЛ 110 кВ Усть-Хоперская– Букановская (ВЛ 110 кВ №504) (СМВ- 110кВ на ПС 110 Усть-Хоперская) произошел из-за неисправного контакта повторителя реле направления мощности РП1 в оперативной цепи 1 ступени ТЗНП. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 37 ВЛ 110 кВ Слащевская– Поповская (ВЛ 110 кВ №506) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов по продуктам жизнедеятельности птиц фаза "С" опора № 37 на ВЛ 110 кВ Поповская-Слащевская (ВЛ 110 кВ №506) Опора пром.ж/б.ПБ 25 4.13, Отказ РЗА ВЛ 110 кВ Усть-Хоперская– Букановская (ВЛ 110 кВ №504) (СМВ- 110кВ на ПС 110 Усть-Хоперская) произошел из-за неисправного контакта повторителя реле направления мощности РП1 в оперативной цепи 1 ступени ТЗНП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отказ РЗА ВЛ 110 кВ Усть-Хоперская– Букановская (ВЛ 110 кВ №504) (СМВ- 110кВ на ПС 110 Усть-Хоперская) произошел из-за неисправного контакта повторителя реле направления мощности РП1 в оперативной цепи 1 ступени ТЗНП. на ПС 110 кВ Усть-Хоперская ЛЭП 110 кВ. № 504
3392 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркинская с отпайкой на ПС Кл. Почта (ВЛ 110 кВ №519) | 90 | 2025-04-12 05:18 | 2025-04-12 05:18 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ № 519 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 147 ВЛ-110 кВ №519 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 147 ВЛ-110 кВ №519 по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 147 на ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркинская с отпайкой на ПС Кл. Почта (ВЛ 110 кВ №519) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
3393 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Етеревская | 88 | 2025-04-07 23:27 | 2025-04-08 02:12 | 3.4.7.3.5, Разрушение подставного изолятора фазы «В»шинного моста 10 кВ Т-1 между КРУН-10 кВ и Т-1 ПС Етеревская произошло по причине пробоя изоляции. Пробой изоляции произошел в результате изменения изоляционных свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.14, Разрушение подставного изолятора фазы «В»шинного моста 10 кВ Т-1 между КРУН-10 кВ и Т-1 ПС Етеревская произошло по причине пробоя изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение подставного изолятора фазы «В»шинного моста 10 кВ Т-1 между КРУН-10 кВ и Т-1 ПС Етеревская на ПС 110 кВ Етеревская 6x80(алюминий)
3394 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС ВЛ | 110 110 | ПС 110 кВ Поповская ВЛ 110 кВ Рябовская – Поповская (ВЛ 110 кВ №507) | 87 | 2025-04-07 19:40 | 2025-04-08 13:27 | 3.4.7.3.5, Разрушение опорного изолятора фазы "А" шинного моста 10 кВ Т-1 ПС Поповская произошло по причине пробоя изоляции. Пробой изоляции произошел в результате изменения изоляционных свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. Причиной отказа ОД-110 кВ Т-1 ПС Поповская явилась неисправная катушка отключения. | 4.14, Разрушение опорного изолятора фазы "А" шинного моста 10 кВ Т-1 ПС Поповская произошло по причине пробоя изоляции. Обрыв проводника катушки отключения ОД-110 кВ Т-1 ПС Поповская произошло в результате окисления в месте пайки в процессе длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение опорного изолятора фазы "А" шинного моста 10 кВ Т-1 ПС Поповская на ПС 110 кВ Поповская Ячейка КРУН К-XIII | 2025-04-07 19:40 | 2025-04-07 23:33
3395 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №555) | 85 | 2025-04-05 05:15 | 2025-04-05 05:15 | 3.4.7.3.5, Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время повышения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре № 215 фазы "А" ВЛ-110 кВ №555. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 215 ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №555) из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 215 на ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №555) Опора пром.ж/б.ПБ110-15
3396 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (ВЛ 110 кВ №590) | 69 | 2025-03-20 08:02 | 2025-03-20 08:02 | 3.4.7.3.5, Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время повышения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре № 457 фазы "В" ВЛ-110 кВ №590. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов фазы "В" на опоре № 457 ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (№590) из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов фазы "В" на опоре № 457 на ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (ВЛ 110 кВ №590) Опора анк.ж/б.УБ110-1-1 (оттяжк)
3397 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Труд – Етеревская (ВЛ 110 кВ №524) | 68 | 2025-03-18 18:26 | 2025-03-18 18:26 | 3.4.7.3.5, Из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при налипании мокрого снега произошло увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре № 161 фазы "С" ВЛ-110 кВ №524 и отключению ВЛ от защит. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре № 161 фазы "С" ВЛ-110 кВ №24, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при налипании мокрого снега. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре № 161 фазы "С" на ВЛ 110 кВ Труд – Етеревская (ВЛ 110 кВ №524) Опора пром.ж/б.ПБ110-6
3398 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Клетская – Набатово с отпайкой на ПС Бузиновская (ВЛ 35 кВ №42) | 63 | 2025-03-17 19:57 | 2025-03-17 23:18 | 3.4.8.5.1.2, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ 35 кВ № 42 явилось попадание неустановленного беспилотного воздушного судна (БВС) в гирлянду изоляторов фазы «А» на опоре № 145. | 4.4.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ 35 кВ № 42 явилось попадание неустановленного беспилотного воздушного судна (БВС) в гирлянду изоляторов фазы «А» на опоре № 145. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №145 на ВЛ 35 кВ Клетская – Набатово с отпайкой на ПС Бузиновская (ВЛ 35 кВ №42) Опора пром.ж/б.ПБ35-3.1 | 2025-03-17 19:57 | 2025-03-17 23:18
3399 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Донская | 67 | 2025-03-15 19:16 | 2025-03-15 21:35 | 3.4.7.3.5, В процессе длительного срока эксплуатации произошла потеря герметичности геркона блока-контактов в цепи включения ВВ-10 кВ Т-1 на ПС Донская, в следствие чего произошла интенсивная эрозия контактов данного геркона, что привело к потери контакта в нем, и как следствие нарушение цепи включения выключателя. | 4.13, В процессе длительного срока эксплуатации произошла потеря герметичности геркона блока-контактов в цепи включения ВВ-10 кВ Т-1 на ПС Донская, в следствие чего произошла интенсивная эрозия контактов данного геркона, что привело к потери контакта в нем, и как следствие нарушение цепи включения выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря герметичности геркона блока-контактов в цепи включения ВВ-10 кВ Т-1 на ПС Донская на ПС 110 кВ Донская BB/TEL-10-20/1600
3400 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Рябовская – Поповская (ВЛ 110 кВ №507) | 59 | 2025-03-12 00:18 | 2025-03-12 00:18 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ Рябовская – Поповская (ВЛ 110 кВ №507) от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 36 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 36 ВЛ 110 кВ Рябовская – Поповская (ВЛ 110 кВ №507)) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 36 на ВЛ 110 кВ Рябовская – Поповская (ВЛ 110 кВ №507) Опора пром.ж/б.ПБ 25
3401 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Астаховская – Труд (ВЛ 110 кВ №516) | 58 | 2025-03-09 02:13 | 2025-03-09 02:13 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ № 516 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 147 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 147 ВЛ 110 кВ Астаховская – Труд (ВЛ 110 кВ №516) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 147 на ВЛ 110 кВ Астаховская – Труд (ВЛ 110 кВ №516) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г)
3402 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ Пищевая | 51 | 2025-03-05 09:10 | 2025-03-06 07:32 | 3.4.7.3.5, Отключение Т-1 от газовой защиты на ПС 35 кВ Пищевая произошло в результате прогара изоляционной проходной пластины газового реле и пробоя по продуктам горения между дорожками отключающего контакта при неблагоприятных погодных условиях (высокая влажность) по причине ухудшения изоляционных свойств изоляционной пластины в процессе длительного срока эксплуатации (27 лет). | 4.12, Прогорание изоляционной проходной пластины газового реле Т-1 ПС Пищевая произошло по причине ухудшения изоляционных свойств изоляционной пластины в процессе длительного срока эксплуатации (27 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: прогорание изоляционной проходной пластины газового реле Т-1 на ПС 35 кВ Пищевая Трансформатор ТД-15000/35/10 | 2025-03-05 09:10 | 2025-03-05 09:25
3403 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Михайловская | 48 | 2025-02-21 10:54 | 2025-02-21 13:37 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт СВГ-110 кВ по неотложной заявке на ПС Михайловская производился для устранения утечки элегаза в ТТ-110 кВ фаза «А» СВГ-110 кВ и доведения его до номинального давления. Утечка элегаза произошла через уплотнительную прокладку, имеющую заводской дефект, развившийся в процессе эксплуатации (потеря эластичности). | 4.1.5, Заводской дефект уплотнительной прокладки, развившийся в процессе эксплуатации, в системе элегаза ТТ-110 кВ фаза «А» СВГ-110 кВ ПС Михайловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Заводской дефект уплотнительной прокладки на ПС 110 кВ Михайловская LTB-145D1/B
3404 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №1 с отпайкой на ПС Иловля (ВЛ 110 кВ №545) | 49 | 2025-02-19 14:29 | 2025-02-20 12:46 | 3.4.7.3.5, Нарушение сварных соединений элементов ВЛ-110 кВ №545 произошло в результате длительного воздействия переменных динамических нагрузок на элементы конструкции ВЛ-110 кВ №545 и не качественного исполнения сварных швов привело к отрыву элемента траверсы с натяжной гирляндой изоляторов и опусканием провода на землю в пролете опор № 14-15. | 4.3.4, Нарушение сварных соединений элементов ВЛ-110 кВ №545 произошло в результате длительного воздействия переменных динамических нагрузок на элементы конструкции ВЛ-110 кВ №545 и не качественного исполнения сварных швов привело к отрыву элемента траверсы с натяжной гирляндой изоляторов и опусканием провода на землю в пролете опор № 14-15. Усталостное разрушение произошло в результате длительного срока эксплуатации ВЛ-110 кВ №545 (50 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отрыв элемента траверсы с натяжной гирляндой изоляторов и опусканием провода на землю в пролете опор № 14-15 на ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №1 с отпайкой на ПС Иловля (ВЛ 110 кВ №545) Пролет:3*АС 150/19+1*С-50
3405 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Лог | 47 | 2025-02-18 15:12 | 2025-02-19 16:52 | 3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха повлияли на уплотнительную прокладку ТТ-110 кВ фазы «С» ВГ-110 кВ ВЛ-110 кВ № 525 из-за чего произошла утечка элегаза. | 4.14, Перепады температур окружающего воздуха повлияли на уплотнительную прокладку ТТ-110 кВ фазы «С» ВГ-110 кВ ВЛ-110 кВ № 525 из-за чего произошла утечка элегаза. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: уплотнительная прокладка ТТ-110 кВ фазы «С» ВГ-110 кВ ВЛ-110 кВ № 525 на ПС 110 кВ Лог ТОГФ-110-III 600/5 ф "С"
3406 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Букановская-Усть-Хоперская (ВЛ 110 кВ №504) | 46 | 2025-02-14 20:09 | 2025-02-15 08:51 | 3.4.8.5.1.2, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ 110 кВ №504 явилось попадание неустановленного беспилотного воздушного судна (БВС) в грозозащитный трос в пролете опор № 98-99 (переход через р. Дон) с его обрывом и падением в воду. После проведения оценки характера повреждения грозозащитного троса и в результате проведенного повторного осмотра в светлое время суток на месте повреждения воздушной линий, предположительно повреждение стало возможным в результате действий неустановленных лиц с использованием беспилотных летательных аппаратов. | 4.4.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ 110 кВ №504 явилось попадание неустановленного беспилотного воздушного судна (БВС) в грозозащитный трос в пролете опор № 98-99 (переход через р. Дон) с его обрывом и падением в воду. После проведения оценки характера повреждения грозозащитного троса и в результате проведенного повторного осмотра в светлое время суток на месте повреждения воздушной линий, предположительно повреждение стало возможным в результате действий неустановленных лиц с использованием беспилотных летательных аппаратов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв и падение в воду грозозащитного троса в пролете опор № 98-99 на ВЛ 110 кВ Букановская-Усть-Хоперская (ВЛ 110 кВ №504) Пролет:3*АС 185/24+1*С-50
3407 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Михайловская | 38 | 2025-02-05 13:13 | 2025-02-07 10:24 | 3.4.7.3.5, Отключение ВВ-10 кВ БСК на ПС Михайловская произошло из-за межфазного КЗ в результате смещения провода фазы «А» и уменьшения воздушного изолирующего промежутка с проводом фазы «В», по причине излома плашечного зажима фазы «А» на элементе конденсатора. | 4.11, Межфазное КЗ БСК-2 ПС Михайловская произошло в результате смещения провода фазы «А» и уменьшения воздушного изолирующего промежутка с проводом фазы «В», по причине излома плашечного зажима фазы «А» на элементе конденсатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом плашечного зажима фазы «А» на элементе конденсатора на ПС 110 кВ Михайловская Конденсатор КЭПФ-11,55-500-2УХЛ1
3408 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Себряковская | 35 | 2025-02-05 12:45 | 2025-02-05 13:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВВ-10 кВ Т-2 и II СШ-10 кВ на ПС Себряковская явился отказ выключателя ВВ-10 кВ №22 при КЗ из-за отсутствия контакта в цепи отключения выключателя во втычном разъеме вторичных цепей в следствие нарушение пайки. Нарушение пайки связано с многочисленными изгибающими воздействиями на жгут втычного разъема вторичных цепей при отсоединении/присоединении жгута при вводе/выводе ВВ-10 кВ №22. Повреждение кабельной муфты ВЛ-10 кВ №22 ПС Себряковская произошло по причине повреждения изоляции, в следствии длительного срока эксплуатации, и попадания влаги, которое привело к межфазному замыканию. | 4.11, Причиной отключения ВВ-10 кВ Т-2 и II СШ-10 кВ на ПС Себряковская явился отказ выключателя ВВ-10 кВ №22 при КЗ из-за отсутствия контакта в цепи отключения выключателя во втычном разъеме вторичных цепей в следствие нарушение пайки. Нарушение пайки связано с многочисленными изгибающими воздействиями на жгут втычного разъема вторичных цепей при отсоединении/присоединении жгута при вводе/выводе ВВ-10 кВ №22. Повреждение кабельной муфты ВЛ-10 кВ №22 ПС Себряковская произошло по причине повреждения изоляции, в следствии длительного срока эксплуатации, и попадания влаги, которое привело к межфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствие контакта в цепи отключения выключателя во втычном разъеме вторичных цепей в следствие нарушение пайки на ПС 110 кВ Себряковская BB/TEL-10-20/1000, Повреждение кабельной муфты на ВЛ 10 кВ №22 от ПС Себряковская ВЛ 10 кВ №22 от ПС Себряковская | 2025-02-05 12:45 | 2025-02-05 13:12
3409 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС ПС | 10 (10.5) 10 (10.5) | ПС 35 кВ Карагичевская ПС 35 кВ Карагичевская | 32 | 2025-02-04 12:12 | 2025-02-04 16:45 | 3.4.7.3.5, На ПС Карагичевская произошло разрушения покрышки ОПН-10 кВ фазы «А» в ячейке ТН-2-10 кВ, что привело к возникновению дуги с последующим переходом в трехфазное короткое замыкание с последующим отключением ВВ-10 кВ Т-2 от МТЗ-10 кВ и разрушением плавких вставок ТН-2-10 кВ. Разрушение покрышки ОПН-10 кВ фазы «А» в ячейке ТН-2-10 кВ ПС Карагичевская произошло в результате изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Разрушение покрышки ОПН-10 кВ фазы «А» в ячейке ТН-2-10 кВ ПС Карагичевская привело к возникновению дуги с последующим переходом в трехфазное короткое замыкание и отключением ВВ-10 кВ Т-2 от МТЗ-10 кВ и разрушением плавких вставок ТН-2-10 кВ . Разрушение покрышки ОПН-10 кВ фазы «А» в ячейке ТН-2-10 кВ ПС Карагичевская произошло в результате изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение покрышки ОПН-10 кВ фазы «А» в ячейке ТН-2-10 кВ на ПС 35 кВ Карагичевская ОПН-П1-10/12,0-10/2УХЛ1 ЗЭТО фА
3410 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Серафимович | 30 | 2025-02-04 10:40 | 2025-02-04 10:57 | 3.4.7.3.5, Разрушение изоляторов ОР-10 кВ №8 на ПС Серафимович произошло по причине пробоя изоляции. Пробой изоляции произошел в результате изменения изоляционных свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. Отказ выключателя ВВ-10 кВ №8 на ПС Серафимович произошел по причине излома проводника цепи электромагнита в гибкой связи соединительного разъема ячейки с выключателем. Излом проводника цепи электромагнита в гибкой связи соединительного разъема ячейки с выключателем с многочисленными изгибающими воздействиями на жгут втычного разъема вторичных цепей при отсоединении/присоединении жгута при вводе/выводе ВВ-10 кВ №8. | 4.11, Из-за дугового перекрытия в результате короткого замыкания на ВЛ-10 кВ №8 (потребительская) произошло разрушение изоляторов ОР-10 кВ №8 на ПС Серафимович по причине пробоя изоляции. Пробой изоляции произошел в результате изменения изоляционных свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. По причине излома проводника цепи электромагнита в гибкой связи соединительного разъема ячейки с выключателем произошел отказ выключателя ВВ-10 кВ №8 на ПС Серафимович. Излом проводника цепи электромагнита в гибкой связи соединительного разъема ячейки с выключателем с многочисленными изгибающими воздействиями на жгут втычного разъема вторичных цепей при отсоединении/присоединении жгута при вводе/выводе ВВ-10 кВ №8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изоляторов ОР-10 кВ №8 на ПС Серафимович на ПС 110 кВ Серафимович РЛНД-10/400, излом проводника цепи электромагнита в гибкой связи соединительного разъема на ПС 110 кВ Серафимович BB/TEL-10-20/1000
3411 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Михайловская | 36 | 2025-02-03 09:18 | 2025-02-05 09:48 | 3.4.7.3.5, Отключение ВВ-10 кВ БСК на ПС Михайловская произошло по причине разрушения опорного изолятора предохранителя фазы «А», что привело к смещению предохранителя и уменьшению воздушного изолирующего промежутка с предохранителем фазы «В», вследствие чего произошло межфазное дуговое замыкание. | 4.11, Дуговое перекрытие в ячейке БСК-2 на ПС Михайловская произошло по причине разрушения опорного изолятора предохранителя фазы «А», что привело к смещению предохранителя и уменьшению воздушного изолирующего промежутка с предохранителем фазы «В». Разрушение опорного изолятора предохранителя фазы «А» БСК-2 на ПС Михайловская произошло в результате изменения изоляционных свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дуговое перекрытие в ячейке БСК-2 на ПС 110 кВ Михайловская Ячейка КРУ К-XXVI
3412 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №555) | 17 | 2025-01-31 16:36 | 2025-01-31 16:36 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ № 555 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 340 ВЛ-110 кВ №555 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 340 ВЛ-110 кВ №555 по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 340 на ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №555) Опора пром.ж/б.ПБ110-15
3413 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Серафимович | 18 | 2025-01-22 15:07 | 2025-01-22 16:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отказа включения МВ-110 кВ № 503 на ПС Серафимович при подаче команды от ключа управления на включение явилась разрегулировка блок-контактов в приводе МВ из-за износа тяги (люфта) привода в месте соединения тяги с рычагом вала привода в процессе длительной эксплуатации выключателя (с 1980 г.). | 4.13, Разрегулировка блок-контактов в приводе МВ-110 кВ №503 на ПС Серафимович произошла из-за износа тяги (люфта) привода в месте соединения тяги с рычагом вала привода в процессе длительной эксплуатации выключателя (с 1980 г.). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка блок-контактов в приводе МВ-110 кВ №503 на ПС 110 кВ Серафимович ММО-110/1250/20 с ЗПМ 70000
3414 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (ВЛ 110 кВ №590) | 12 | 2025-01-19 07:50 | 2025-01-19 07:50 | 3.4.7.3.5, Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре № 450 фазы "В" ВЛ-110 кВ №590. | 4.12, Поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов фазы "В" на опоре № 450 ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (№590) из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов фазы "В" на опоре № 450 на ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (ВЛ 110 кВ №590) Опора анк.ж/б.УБ110-1-1 (оттяжк)
3415 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Арчединская-Глазуновская (ВЛ 110 кВ №517) | 10 | 2025-01-14 07:15 | 2025-01-14 07:15 | 3.4.7.3.5, При перепадах температуры в утренние часы и приближению её к точке росы при высокой относительной влажности воздуха, произошло образование инея на изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре № 64 фазы "С" ВЛ 110 кВ Глазуновская – Арчединская (№517) и отключению ВЛ от защит. | 4.12, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 64 ВЛ 110 кВ Глазуновская – Арчединская (№517) , из-за увеличения поверхностной проводимости загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы по причине образования инея на изоляторах при перепадах температуры и приближению её к точке росы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 64 на ВЛ 110 кВ Арчединская-Глазуновская (ВЛ 110 кВ №517) Опора пром.ж/б.ПБ110-6
3416 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №554) | 9 | 2025-01-13 21:37 | 2025-01-13 21:37 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ № 554 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 168 ВЛ-110 кВ №554 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 168 ВЛ-110 кВ №554 по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 168 на ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №554) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
3417 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Серафимович | 8 | 2025-01-01 00:40 | 2025-01-01 00:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВВ-10 кВ Т-2 на ПС Серафимович явилось не отключение от защит ВВ-10 кВ №21. Изменение свойств и характеристик материалов электромагнитов привода и блока управления ВВ-10 кВ №21 (БУ/TEL-100/220-05А) на ПС Серафимович в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Исчерпание ресурса электромагнитов привода и блока управления блока управления ВВ-10 кВ №21 (БУ/TEL-100/220-05А) на ПС Серафимович в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Исчерпание ресурса электромагнитов привода и блока управления блока управления ВВ-10 кВ №21 на ПС 110 кВ Серафимович BB/TEL-10-12,5/630 | 2025-01-01 00:40 | 2025-01-01 00:42
3418 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5674 фидер № 2 | 632 | 2025-12-30 11:54 | 2025-12-30 13:23 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид. № 2 от ТП-5674 по ВЛ-10 кВ № 7 ПС Бузиновская произведен для замены изолятора, из-за разрушения изолятора на опоре №23 ВЛ-0,4 кВ фид. № 2 от ТП-5674 по ВЛ-10 кВ № 7 ПС Бузиновская, вследствие развившегося внутреннего дефекта изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид. № 2 от ТП-5674 по ВЛ-10 кВ № 7 ПС Бузиновская произведен для замены изолятора, из-за разрушения изолятора на опоре №23 ВЛ-0,4 кВ фид. № 2 от ТП-5674 по ВЛ-10 кВ № 7 ПС Бузиновская, вследствие развившегося внутреннего дефекта изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на опоре №23 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5674 фидер № 2 Опора А1-4 | 2025-12-30 11:54 | 2025-12-30 13:23
3419 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 от ПС Бузиновская | 619 | 2025-12-26 11:59 | 2025-12-26 13:33 | 3.4.12.2, Разрушение изолятора на опоре № 98 ф. А ВЛ 10 кВ №2 от ПС Бузиновская по причине воздействия грозового фронта сопровождавшегося сильным порывистым ветром и снегом. | 4.4.4, Разрушение изолятора на опоре № 98 ф. А ВЛ 10 кВ №2 от ПС Бузиновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ №2 от ПС Бузиновская Опора № 98/Опора П10-1 | 2025-12-26 11:59 | 2025-12-26 13:33
3420 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид.1 от ТП-5144 (ПОТР) | 605 | 2025-12-16 10:44 | 2025-12-16 13:37 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-5144 по ВЛ 10 кВ № 8 ПС Клетская произведен для замены изолятора, из-за разрушения изолятора на опоре №15 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-5144 по ВЛ 10 кВ № 8 ПС Клетская, вследствие развившегося внутреннего дефекта изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.1, Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-5144 по ВЛ 10 кВ № 8 ПС Клетская произведен для замены изолятора, из-за разрушения изолятора на опоре №15 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-5144 по ВЛ 10 кВ № 8 ПС Клетская вследствие развившегося внутреннего дефекта изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на опоре №15 на ВЛ-0,4 кВ фид.1 от ТП-5144 Опора П1-4 | 2025-12-16 10:44 | 2025-12-16 13:37
3421 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 от ПС Бузиновская | 613 | 2025-12-15 16:10 | 2025-12-15 19:05 | 3.4.12.2.1, Вывод в ремонт ВЛ 10 кВ № 7 от ПС Бузиновская произведен для замены опор по причине повреждения опор № 4, 5 отпайка к ТП-5678 ВЛ № 7-3 10 кВ ПС Бузиновская под воздействием циклона сопровождавшегося сильным порывистым ветром. | 4.4.4, Повреждения опор № 4, 5 отпайка к ТП-5678 ВЛ № 7-3 10 кВ ПС Бузиновская под воздействием циклона сопровождавшегося сильным порывистым ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждения опоры на ВЛ 10 кВ №7 от ПС Бузиновская Опора № 4/Опора П10-1Д, Повреждения опоры на ВЛ 10 кВ №7 от ПС Бузиновская Опора № 5/Опора П10-1Д | 2025-12-15 16:10 | 2025-12-15 19:05
3422 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 от ПС Бузиновская | 612 | 2025-12-15 10:52 | 2025-12-15 12:02 | 3.4.12.2.1, Вывод в ремонт ВЛ 10 кВ №2 от ПС Бузиновская произведен для замены изолятора по причине разрушения изолятора на опоре № 15 из-за воздействия циклона сопровождавшегося сильным порывистым ветром. | 4.4.4, Разрушение изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ 10 кВ №2 от ПС Бузиновская Опора № 15/Опора П10-1 | 2025-12-15 10:52 | 2025-12-15 12:02
3423 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5062 фидер № 3 ВЛ-0,4 кВ от ТП-5414 фидер № 2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-5618 фидер № 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-5530 фидер № 2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-5602 фидер № 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-5218 фидер № 2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-5530 фидер № 2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-5204 фидер № 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-5265 фидер № 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-5523 фидер № 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-5281 фидер № 3 ВЛ-0,4 кВ от ТП-5676 фидер № 1 | 626 | 2025-12-13 09:20 | 2025-12-14 17:14 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки, порывы ветра до 26 м/с произошло: Отключение ВЛ 0,4 кВ фидер № 3 от ТП 5062 по ВЛ 10 кВ № 7 ПС Распопинская произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №12-13, по причине сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП 5414 по ВЛ 10 кв №1 ПС Перелазовская произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №6-7, по причине сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП 5618 по ВЛ 10 кВ № 6 ПС Бузиновская произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №3-4, по причине сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ 0,4 кВ фидер № 2 от ТП 5530 по ВЛ 10 кВ 13 ПС Ярки произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №11-12, по причине сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП 5602 по ВЛ 10 кВ № 3 ПС Калмыковская произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №22-22/1, по причине сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ 0,4 кВ фидер № 2 от ТП 5218 по ВЛ 10 кВ № 3 ПС Калмыковская произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №17/2-17/1, по причине сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ 0,4 кВ фидер № 2 от ТП 5530 по ВЛ 10 кВ № 13 ПС Ярки произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №10-11, по причине сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП 5204 по ВЛ 10 кВ № 1 ПС Перелазовская произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №12-13, по причине сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП 5265 по ВЛ 10 кВ № 4 ПС Перелазовская произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №3/4-3/5, по причине сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП 5523 по ВЛ 10 кВ № 13 ПС Ярки произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №21-22, по причине сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП 5281 по ВЛ 10 кВ № 13 ПС Калмыковская произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №24-25, по причине сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП 5676 по ВЛ 10 кВ № 7-4 ПС Бузиновская произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8, по причине сильного порывистого ветра. | 4.12, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки, порывы ветра до 26 м/с произошло: В результате сближения проводов в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП 5602 по ВЛ 10 кВ № 3 ПС Калмыковская произошло разрегулирование стрелы провеса провода. В результате сближения проводов в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП 5414 по ВЛ 10 кв №1 ПС Перелазовская произошло разрегулирование стрелы провеса провода. В результате сближения проводов в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП 5618 по ВЛ 10 кВ № 6 ПС Бузиновская произошло разрегулирование стрелы провеса провода. В результате сближения проводов в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ фидер № 2 от ТП 5530 по ВЛ 10 кВ 13 ПС Ярки произошло разрегулирование стрелы провеса провода. В результате сближения проводов в пролете опор №22-22/1 ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП 5602 по ВЛ 10 кВ № 3 ПС Калмыковская произошло разрегулирование стрелы провеса провода. В результате сближения проводов в пролете опор №17/2-17/1 ВЛ 0,4 кВ фидер № 2 от ТП 5218 по ВЛ 10 кВ № 3 ПС Калмыковская произошло разрегулирование стрелы провеса провода. В результате сближения проводов в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ фидер № 2 от ТП 5530 по ВЛ 10 кВ № 13 ПС Ярки произошло разрегулирование стрелы провеса провода. В результате сближения проводов в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП 5204 по ВЛ 10 кВ № 1 ПС Перелазовская произошло разрегулирование стрелы провеса провода В результате сближения проводов в пролете опор №3/4-3/5 ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП 5265 по ВЛ 10 кВ № 4 ПС Перелазовская произошло разрегулирование стрелы провеса провода. В результате сближения проводов в пролете опор №21-22 ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП 5523 по ВЛ 10 кВ № 13 ПС Ярки произошло разрегулирование стрелы провеса провода. В результате сближения проводов в пролете опор №24-25 ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП 5281 по ВЛ 10 кВ № 13 ПС Калмыковская разрегулирование стрелы провеса провода. В результате сближения проводов в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП 5676 по ВЛ 10 кВ № 7-4 ПС Бузиновская произошло разрегулирование стрелы провеса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате сближения проводов в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП 5602 по ВЛ 10 кВ № 3 ПС Калмыковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5062 фидер № 3 Пролет:4*А 16, В результате сближения проводов в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП 5414 по ВЛ 10 кв №1 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5414 фидер № 2 Пролет:5*А 25, В результате сближения проводов в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП 5618 по ВЛ 10 кВ № 6 ПС Бузиновская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5618 фидер № 1 Пролет:3*А 35, В результате сближения проводов в пролете опор №22-22/1 ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП 5602 по ВЛ 10 кВ № 3 ПС Калмыковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка что привело на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5602 фидер № 1 Опора А1-5, В результате сближения проводов в пролете опор №17/2-17/1 ВЛ 0,4 кВ фидер № 2 от ТП 5218 по ВЛ 10 кВ № 3 ПС Калмыковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5218 фидер № 2 Опора АКН-1ДБ (концевая), В результате сближения проводов в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП 5204 по ВЛ 10 кВ № 1 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5204 фидер № 1 Пролет:4*А 16, В результате сближения проводов в пролете опор №3/4-3/5 ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП 5265 по ВЛ 10 кВ № 4 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5265 фидер № 1 Опора А1-4, В результате сближения проводов в пролете опор №21-22 ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП 5523 по ВЛ 10 кВ № 13 ПС Ярки произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5523 фидер № 1 Пролет:4*АС 25/4,2, В результате сближения проводов в пролете опор №24-25 ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП 5281 по ВЛ 10 кВ № 13 ПС Калмыковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5281 фидер № 3 Пролет:3*А 25, В результате сближения проводов в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП 5676 по ВЛ 10 кВ № 7-4 ПС Бузиновская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5676 фидер № 1 Пролет:4*А 25 | 2025-12-13 09:20 | 2025-12-14 17:14
3424 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 от ПС Перелазовская | 596 | 2025-12-11 17:50 | 2025-12-11 19:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изоляторов на опоре № 37 ВЛ 10 кВ №2 от ПС Перелазовская. | 4.1.3, Разрушение изолятора на опоре № 37 ВЛ 10 кВ №2 от ПС Перелазовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ №2 от ПС Перелазовская Опора № 37/Опора П10-1 | 2025-12-11 17:50 | 2025-12-11 19:30
3425 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5429 фидер № 1 | 586 | 2025-12-10 18:00 | 2025-12-10 18:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-5429 по ВЛ-10 кВ № 1 ПС Перелазовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-5429 по ВЛ-10 кВ № 1 ПС Перелазовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 10-11 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5429 фидер № 1 Пролет:5*А 35 | 2025-12-10 18:00 | 2025-12-10 18:50
3426 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 от ПС Кременская | 595 | 2025-12-10 15:55 | 2025-12-10 15:55 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ 10 кВ №5 от ПС Кременская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 6-7, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 12 м/с). | 4.4.4, В результате сближения проводов в пролете опор № 6-7 ВВЛ 10 кВ №5 от ПС Кременская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №5 от ПС Кременская Пролет: Опора № 6 - Опора № 7/Пролет:3*А 95
3427 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5674 фидер № 1 | 569 | 2025-12-06 16:48 | 2025-12-06 17:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ фид № 1 от ТП 5674 по ВЛ 10 кВ № 7 ПС Бузиновская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ фид № 1 от ТП 5674 по ВЛ 10 кВ № 7 ПС Бузиновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ фид № 1 от ТП 5674 по ВЛ 10 кВ № 7 ПС Бузиновская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5674 фидер № 1 Пролет: А 16 | 2025-12-06 16:48 | 2025-12-06 17:25
3428 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5523 фидер № 1 | 570 | 2025-12-06 10:23 | 2025-12-06 12:02 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ фид № 1 от ТП 5523 по ВЛ 10 кВ № 13 ПС Ярки, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ фид № 1 от ТП 5523 по ВЛ 10 кВ № 13 ПС Ярки что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ фид № 1 от ТП 5523 по ВЛ 10 кВ № 13 ПС Ярки на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5523 фидер № 1 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2025-12-06 10:23 | 2025-12-06 12:02
3429 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5052 фидер № 1 | 562 | 2025-12-04 17:30 | 2025-12-04 18:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 17-18 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 5052 по ВЛ 10 кВ № 18 ПС Клетская , что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 17-18 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 5052 по ВЛ 10 кВ № 18 ПС Клетская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 17-18 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 5052 по ВЛ 10 кВ № 18 ПС Клетская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5052 фидер № 1 Опора П1-4 | 2025-12-04 17:30 | 2025-12-04 18:15
3430 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5505 фидер № 1 | 559 | 2025-12-03 11:23 | 2025-12-03 13:18 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ 0,4 кВ фид № 2 от ТП 5505 по ВЛ 10 кВ № 5 ПС Кременская произведен для замены изолятора, из-за разрушения изолятора на опоре №2 ВЛ 0,4 кВ фид № 2 от ТП 5505 по ВЛ 10 кВ № 5 ПС Кременская , вследствие развившегося внутреннего дефекта изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.1, Вывод в ремонт ВЛ 0,4 кВ фид № 2 от ТП 5505 по ВЛ 10 кВ № 5 ПС Кременская произведен для замены изолятора, из-за разрушения изолятора на опоре №2 ВЛ 0,4 кВ фид № 2 от ТП 5505 по ВЛ 10 кВ № 5 ПС Кременская вследствие развившегося внутреннего дефекта изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушения изолятора на опоре №2 ВЛ 0,4 кВ фид № 2 от ТП 5505 по ВЛ 10 кВ № 5 ПС Кременская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5505 фидер № 1 П3 | 2025-12-03 11:23 | 2025-12-03 13:18
3431 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5679 фидер № 1 | 550 | 2025-11-30 18:06 | 2025-11-30 18:54 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 10-12ВЛ 0,4 кВ фид № 1 ТП 5679 от ВЛ 10 кВ № 7-3 ПС Бузиновская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 10-12 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 ТП 5679 от ВЛ 10 кВ № 7 ПС Бузиновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 10-12 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 ТП 5679 от ВЛ 10 кВ № 7 ПС Бузиновская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5679 фидер № 1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-11-30 18:06 | 2025-11-30 18:54
3432 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5104 фидер № 3 | 551 | 2025-11-28 18:00 | 2025-11-28 18:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 13-13/1 ВЛ 0,4 кВ фид № 3 от ТП 5104 по ВЛ 10 кВ № 6 ПС Клетская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 13-13/1 ВЛ 0,4 кВ фид № 3 от ТП 5104 по ВЛ 10 кВ № 6 ПС Клетская что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 13-13/1 ВЛ 0,4 кВ фид № 3 от ТП 5104 по ВЛ 10 кВ № 6 ПС Клетская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5104 фидер № 3 Опора А1-5 | 2025-11-28 18:00 | 2025-11-28 18:40
3433 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5218 фидер № 2 | 542 | 2025-11-27 13:10 | 2025-11-27 13:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 37-38 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 5218 по ВЛ 10 кВ №3 ПС Калмыковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 37-38 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 5218 по ВЛ 10 кВ №3 ПС Калмыковская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 37-38 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 5218 по ВЛ 10 кВ №3 ПС Калмыковская, на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5218 фидер № 2 Опора П2-4 | 2025-11-27 13:10 | 2025-11-27 13:50
3434 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5007 фидер № 1 | 541 | 2025-11-26 17:20 | 2025-11-26 17:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-5007 по ВЛ-10 кВ № 7 ПС Перелазовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-5007 по ВЛ-10 кВ № 7 ПС Перелазовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 11-12 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5007 фидер № 1 Пролет:4*А 25 | 2025-11-26 17:20 | 2025-11-26 17:50
3435 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид.1 от ТП-5147 (ПОТР) | 529 | 2025-11-23 21:00 | 2025-11-23 21:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 18-19 ВЛ-0.4 кВ фид № 1 от ТП № 5147 по ВЛ-10 кВ № 8 ПС Клетская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 18-19 ВЛ-0.4 кВ фид № 1 от ТП № 5147 по ВЛ-10 кВ № 8 ПС Клетская , что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 18-19 ВЛ-0.4 кВ фид № 1 от ТП № 5147 по ВЛ-10 кВ № 8 ПС Клетская на ВЛ-0,4 кВ фид.1 от ТП-5147 (ПОТР) Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-11-23 21:00 | 2025-11-23 21:40
3436 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5053 фидер № 1 | 530 | 2025-11-21 14:25 | 2025-11-21 14:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 23-24 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 5053 по ВЛ 10 кВ № 19 ПС Клетская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 23-24 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 5053 по ВЛ 10 кВ № 19 ПС Клетская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 23-24 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 5053 по ВЛ 10 кВ № 19 ПС Клетская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5053 фидер № 1 П23 | 2025-11-21 14:25 | 2025-11-21 14:55
3437 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5613 фидер № 1 | 519 | 2025-11-19 16:45 | 2025-11-19 17:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-5613 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Бузиновская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-5613 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Бузиновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-5613 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Бузиновская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5613 фидер № 1 Пролет:4*А 16 | 2025-11-19 16:45 | 2025-11-19 17:30
3438 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 от ПС Калмыковская | 486 | 2025-10-19 17:18 | 2025-10-19 19:01 | 3.4.7.4, ВЛ-10 №7 ПС Калмыковская была выведена в ремонт для безопасного производства работ на ВЛ-10 №13 ПС Калмыковская. | 4.12, ВЛ-10 №7 ПС Калмыковская была выведена в ремонт для безопасного производства работ на ВЛ-10 №13 ПС Калмыковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение для безопасного выполнения работ. на ВЛ 10 кВ №7 от ПС Калмыковская ВЛ 10 кВ №7 от ПС Калмыковская | 2025-10-19 17:18 | 2025-10-19 19:01
3439 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 от ПС Калмыковская ВЛ 10 кВ №13 от ПС Калмыковская | 485 | 2025-10-19 16:30 | 2025-10-19 19:35 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ 10 кВ №13 от ПС Калмыковская произведен для ремонта шлейфа на ЛР-10 кВ №13-1 ПС Калмыковская фаза "А" из-за обрыва шлейфа в результате механических нагрузок в процессе эксплуатации. Отключение ВЛ 10 кВ №13 от ПС Калмыковская произошло из-за обрыва шлейфа на ЛР-10 №13-1 ПС Калмыковская фаза "А"в результате механических нагрузок в процессе эксплуатации. | 4.13, Отключение ВЛ 10 кВ №13 от ПС Калмыковская произошло из-за обрыва шлейфа на ЛР-10 №13-1 ПС Калмыковская фаза "А" в результате механических нагрузок в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа. на ВЛ 10 кВ №13 от ПС Калмыковская ВЛ-10 кВ №13-1 от ПС Калмыковская (Уч-к магистрали) 4.3.4, Обрыв шлейфа на ЛР-10 кВ № ВЛ 10 кВ № 13-1 от ПС Калмыковская фаза "А" произошел из-за нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа. на ВЛ 10 кВ №13 от ПС Калмыковская ВЛ-10 кВ №13-1 от ПС Калмыковская (Уч-к магистрали) | 2025-10-19 17:10 | 2025-10-19 19:35
3440 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5025 фидер № 1 | 471 | 2025-10-01 10:35 | 2025-10-01 11:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-5025 по ВЛ-10 кВ №16-4 ПС Клетская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-5025 по ВЛ-10 кВ №16-4 ПС Клетская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-5025 по ВЛ-10 кВ №16-4 ПС Клетская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5025 фидер № 1 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2025-10-01 10:35 | 2025-10-01 11:10
3441 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5033 фид1,(ПОТР) | 451 | 2025-08-30 17:10 | 2025-08-30 18:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-5033 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-5033 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 11-12 на ВЛ-0,4кВ от ТП-5033 фид1,(ПОТР) ВЛ-0,4кВ от ТП-5033 фид1,(ПОТР) | 2025-08-30 17:10 | 2025-08-30 18:10
3442 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 от ПС Перелазовская | 446 | 2025-08-29 09:47 | 2025-08-29 09:47 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 35-36 ВЛ 10 кВ №4 от ПС Перелазовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, з-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 35-36 ВЛ 10 кВ № 4-2 от ПС Перелазовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ №4 от ПС Перелазовская Пролет: Опора № 35 - Опора № 36/Пролет:3*АС 50/8,0
3443 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5677 фидер № 1 | 443 | 2025-08-24 09:15 | 2025-08-24 09:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 5-6 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 5677 по ВЛ-10 кВ № 7 ПС Бузиновская , что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 5-6 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 5677 по ВЛ-10 кВ № 7 ПС Бузиновская , что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 5-6 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 5677 по ВЛ-10 кВ № 7 ПС Бузиновская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5677 фидер № 1 Пролет:4*А 16 | 2025-08-24 09:15 | 2025-08-24 09:40
3444 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 от ПС Перелазовская | 442 | 2025-08-21 17:05 | 2025-08-21 17:05 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ 10 кВ №1 от ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 163-164, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 15 м/с). | 4.4.4, В результате сближения проводов в пролете опор № 163-164 ВЛ 10 кВ №1 от ПС Перелазовская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №1 от ПС Перелазовская Пролет: Опора № 163 - Опора № 164/Пролет:3*АС 70/11
3445 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5009 фидер № 1 | 440 | 2025-08-19 10:30 | 2025-08-19 11:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 20-21 Л 0,4 кВ фид № 1 от ТП 5009 по ВЛ-10 №11 ПС Клетская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 20-21 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 5009 по ВЛ-10 №11 ПС Клетская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 20-21 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 5009 по ВЛ-10 №11 ПС Клетская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5009 фидер № 1 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-08-19 10:30 | 2025-08-19 11:30
3446 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5023 фидер № 2 | 436 | 2025-08-18 20:05 | 2025-08-18 20:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 6/3-6/4 ВЛ 0,4 кВ фид № 2 от ТП 5023 по ВЛ-10 кВ № 16 ПС Клетская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 6/3,6/4 ВЛ 0,4 кВ фид № 2 от ТП 5023 по ВЛ-10 кВ № 16 ПС Клетская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 6/3,6/4 ВЛ 0,4 кВ фид № 2 от ТП 5023 по ВЛ-10 кВ № 16 ПС Клетская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5023 фидер № 2 А 25 | 2025-08-18 20:05 | 2025-08-18 20:50
3447 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5267 фидер № 1 | 438 | 2025-08-16 11:30 | 2025-08-16 12:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 11-12 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 5267 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Калмыковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 11-12 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 5267 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Калмыковская , что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 11-12 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 5267 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Калмыковская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5267 фидер № 1 Пролет:1*СИП-2 3х50+1х70 | 2025-08-16 11:30 | 2025-08-16 12:30
3448 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5638 фидер № 1 | 435 | 2025-08-14 14:40 | 2025-08-14 15:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 7-8 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 5638 по ВЛ 10 кВ № 2 ПС Бузиновская , что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 7-8 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 5638 по ВЛ 10 кВ № 2 ПС Бузиновская , что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 7-8 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 5638 по ВЛ 10 кВ № 2 ПС Бузиновская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5638 фидер № 1 Пролет:4*А 16 | 2025-08-14 14:40 | 2025-08-14 15:15
3449 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5605 фидер № 1 | 420 | 2025-08-06 21:10 | 2025-08-06 21:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 35-36 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 5605 по ВЛ-10 кВ № 6 ПС Бузиновская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 35-36 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 5605 по ВЛ-10 кВ № 6 ПС Бузиновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 35-36 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 5605 по ВЛ-10 кВ № 6 ПС Бузиновская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5605 фидер № 1 Пролет:4*А 35 | 2025-08-06 21:10 | 2025-08-06 21:45
3450 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5227 фидер № 1 | 408 | 2025-08-02 18:20 | 2025-08-02 18:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ фид №1 от ТП 5227 № 1 ПС Перелазовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 11-12 ВЛ 0,4 кВ фид №1 от ТП 5227 № 1 ПС Перелазовская , что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 11-12 ВЛ 0,4 кВ фид №1 от ТП 5227 № 1 ПС Перелазовская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5227 фидер № 1 Пролет:5*А 25 | 2025-08-02 18:20 | 2025-08-02 18:55
3451 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5052 фидер № 1 | 409 | 2025-08-01 18:40 | 2025-08-01 19:05 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 14-14/1 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 5052 по ВЛ 10 кВ № 18 ПС Клетская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 14-14/1 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 5052 по ВЛ 10 кВ № 18 ПС Клетская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 14-14/1 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 5052 по ВЛ 10 кВ № 18 ПС Клетская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5052 фидер № 1 АС-35 | 2025-08-01 18:40 | 2025-08-01 19:05
3452 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 от ПС Бузиновская | 411 | 2025-07-29 21:00 | 2025-07-29 21:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 32-33 ВЛ 10 кВ №1 от ПС Бузиновская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 32-33 ВЛ 10 кВ № 1 от ПС Бузиновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №1 от ПС Бузиновская Пролет: Опора № 32 - Опора № 33/Пролет:3*АС 70/11 | 2025-07-29 21:00 | 2025-07-29 21:10
3453 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5675 фидер № 1 | 377 | 2025-07-24 09:07 | 2025-07-24 10:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 7-8 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 5675 по ВЛ 10 кВ № 7 ПС Бузиновская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 7-8 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 5675 по ВЛ 10 кВ № 7 ПС Бузиновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 7-8 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 5675 по ВЛ 10 кВ № 7 ПС Бузиновская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5675 фидер № 1 Пролет:4*А 16 | 2025-07-24 09:07 | 2025-07-24 10:30
3454 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5507 фидер № 2 | 376 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 11:08 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 12-13 ВЛ 0,4 кВ фид №2 от ТП 5507 по ВЛ 10 кВ №13 ПС Ярки, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 12-13 ВЛ 0,4 кВ фид №2 от ТП 5507 по ВЛ 10 кВ №13 ПС Ярки, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 12-13 ВЛ 0,4 кВ фид №2 от ТП 5507 по ВЛ 10 кВ №13 ПС Ярки, на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5507 фидер № 2 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 11:08
3455 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5257 фидер № 2 | 374 | 2025-07-24 08:55 | 2025-07-24 11:48 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 14-15 ВЛ 0,4 кВ фид № 2 от ТП 5257 по ВЛ 10 кВ № 7 ПС Перелазовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 14-15 ВЛ 0,4 кВ фид № 2 от ТП 5257 по ВЛ 10 кВ № 7 ПС Перелазовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 14-15 ВЛ 0,4 кВ фид № 2 от ТП 5257 по ВЛ 10 кВ № 7 ПС Перелазовская, на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5257 фидер № 2 Пролет:5*А 25 | 2025-07-24 08:55 | 2025-07-24 11:48
3456 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 от ПС Бузиновская | 393 | 2025-07-21 17:21 | 2025-07-21 21:28 | 3.4.12.2.1, Вывод в ремонт ВЛ 10 кВ №2 от ПС Бузиновская произведен для замены опор № 1, № 4, по причине воздействия ураганного ветра (справка РОСГИДРОМЕТ прилагается). | 4.4.4, Падение опор № 1, 4 ВЛ 10 кВ № 2 ПС Бузиновская по причине воздействия ураганного ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение опор № 1 на ВЛ 10 кВ №2 от ПС Бузиновская Опора № 1, Падение опор № 2 на ВЛ 10 кВ №2 от ПС Бузиновская Опора № 4 | 2025-07-21 17:21 | 2025-07-21 21:28
3457 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №11 от ПС Клетская | 359 | 2025-07-20 20:31 | 2025-07-20 21:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора на ЛР-10 кВ № 11-1 фаза "В" ВЛ 10 кВ №11 от ПС Клетская. | 4.1.3, Из-за пробоя и разрушения изолятора на ЛР № 11-1 фаза "В" ВЛ 10 кВ №11 от ПС Клетская, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ 10 кВ №11 от ПС Клетская ЛР 11-1/РЛНД-10/200 | 2025-07-20 20:31 | 2025-07-20 21:50
3458 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 от ПС Калмыковская | 354 | 2025-07-20 12:04 | 2025-07-20 13:23 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ 10 кВ № 3 от ПС Калмыковская произведен для замены опорного изолятора фазы "В", по причине наличия скола на опорном изоляторе ЛР ВЛ 10 кВ № 3-5 от ПС Калмыковская, из-за ослабленного крепления изолятора. | 4.1.3, Дефект изолятора на ЛР ВЛ 10 кВ № 3-5 от ПС Калмыковская произошло по причине скола на опорном изоляторе, из-за развившегося нарушения крепления. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Скол опорного изолятора. на ВЛ 10 кВ №3 от ПС Калмыковская ЛР 3-5/РЛНД-10/200 | 2025-07-20 12:04 | 2025-07-20 13:23
3459 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5512 фидер № 2 | 357 | 2025-07-18 15:37 | 2025-07-18 17:22 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ 0,4 кВ фид. № 2 от ТП № 5512 по ВЛ 10 кВ № 13 ПС Ярки произведен для замены изолятора, из-за разрушения изолятора на опоре №4 ВЛ 0,4 кВ фид. № 2 от ТП № 5512 по ВЛ 10 кВ № 13 ПС Ярки, вследствие развившегося внутреннего дефекта изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.1, Вывод в ремонт ВЛ 0,4 кВ фид. № 2 от ТП № 5512 по ВЛ 10 кВ № 13 ПС Ярки произведен для замены изолятора, из-за разрушения изолятора на опоре №4 ВЛ 0,4 кВ фид. № 2 от ТП № 5512 по ВЛ 10 кВ № 13 ПС Ярки вследствие развившегося внутреннего дефекта изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушения изолятора на опоре №4 ВЛ 0,4 кВ фид. № 2 от ТП № 5512 по ВЛ 10 кВ № 13 ПС Ярки на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5512 фидер № 2 Опора П1-5 | 2025-07-18 15:37 | 2025-07-18 17:22
3460 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5605 фидер № 1 | 340 | 2025-07-16 17:50 | 2025-07-16 18:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 23-24ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-5605 по ВЛ-10 кВ № 6 ПС Бузиновская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 23-24 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-5605 по ВЛ-10 кВ № 6 ПС Бузиновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 23-24 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5605 фидер № 1 Пролет:4*А 16 | 2025-07-16 17:50 | 2025-07-16 18:45
3461 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 от ПС Перелазовская | 353 | 2025-07-16 16:59 | 2025-07-16 17:07 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ 10 кВ №1 от ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 185-186, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 12 м/с). | 4.11, Схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №1 от ПС Перелазовская Пролет: Опора № 185 - Опора № 186/Пролет:3*АС 70/11 | 2025-07-16 16:59 | 2025-07-16 17:07
3462 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5227 фидер № 2 | 339 | 2025-07-12 22:20 | 2025-07-12 23:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-5227 по ВЛ-10 кВ № 1 ПС Перелазовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-5227 по ВЛ-10 кВ № 1 ПС Перелазовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 8-9 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5227 фидер № 2 Пролет:5*А 25 | 2025-07-12 22:20 | 2025-07-12 23:00
3463 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5233 фидер № 3 | 332 | 2025-07-06 09:15 | 2025-07-06 09:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 25-26 ВЛ 0,4 кВ фид № 3 от ТП 5233 по ВЛ 10 кВ № 3 ПС Перелазовская , что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 26-27 ВЛ 0,4 кВ фид № 3 от ТП 5233 по ВЛ 10 кВ № 3 ПС Перелазовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 26-27 ВЛ 0,4 кВ фид № 3 от ТП 5233 по ВЛ 10 кВ № 3 ПС Перелазовская, на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5233 фидер № 3 Пролет:5*А 25 | 2025-07-06 09:15 | 2025-07-06 09:55
3464 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5204 фидер № 1 | 333 | 2025-07-05 17:25 | 2025-07-05 18:42 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 3-4 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 5204 по ВЛ 10 кВ № 1 ПС Перелазовская , что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 3-4 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 5204 по ВЛ 10 кВ № 1 ПС Перелазовская , что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 3-4 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 5204 по ВЛ 10 кВ № 1 ПС Перелазовская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5204 фидер № 1 Пролет:4*А 16 | 2025-07-05 17:25 | 2025-07-05 18:42
3465 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 от ПС Клетская | 330 | 2025-07-01 11:50 | 2025-07-01 14:08 | 3.4.7.3.5, Разрушение опорного изолятора произошло вследствие его старения в результате длительной эксплуатации. | 4.1.3, При изменении свойств материала в процессе длительной эксплуатации произошел излом опорного изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опорного изолятора на ВЛ 10 кВ Ф1 ПС 35 кВ Лаж РС-0102 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опорного изолятора. на ВЛ 10 кВ №6 от ПС Клетская Разъединитель ТРТП-5580/РЛНД-10/200 | 2025-07-01 11:50 | 2025-07-01 14:08
3466 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5676 фидер № 1 | 282 | 2025-06-29 14:50 | 2025-06-29 15:32 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 28-29 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 5676 по ВЛ 10 кВ № 7 ПС Бузиновская , что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 28-29 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 5676 по ВЛ 10 кВ № 7 ПС Бузиновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 28-29 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 5676 по ВЛ 10 кВ № 7 ПС Бузиновская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5676 фидер № 1 Опора А1-4 | 2025-06-29 14:50 | 2025-06-29 15:32
3467 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5604 фидер № 1 | 309 | 2025-06-28 10:35 | 2025-06-28 12:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 7-8 ВЛ 0,4 кВ фид 1 от ТП 5604 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 7-8 ВЛ 0,4 кВ фид 1 от ТП 5604 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 7-8 ВЛ 0,4 кВ фид 1 от ТП 5604 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5604 фидер № 1 Пролет:4*А 16 | 2025-06-28 10:35 | 2025-06-28 12:10
3468 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5201 фидер № 1 | 311 | 2025-06-28 09:30 | 2025-06-28 10:53 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 4-5 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 по ВЛ-10 №2 ПС Перелазовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 4-5 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 по ВЛ-10 №2 ПС Перелазовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 4-5 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 по ВЛ-10 №2 ПС Перелазовская, на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5201 фидер № 1 Пролет:4*А 25 | 2025-06-28 09:30 | 2025-06-28 10:53
3469 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 от ПС Перелазовская | 303 | 2025-06-28 07:10 | 2025-06-28 07:10 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №3 от ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 88-89, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации. | 4.12, Схлест проводов в пролете опор № 88-89 ВЛ 10 кВ №3 от ПС Перелазовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №3 от ПС Перелазовская Пролет: Опора № 88 - Опора № 89/Пролет:3*А 50
3470 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 от ПС Бузиновская | 297 | 2025-06-27 12:40 | 2025-06-27 12:40 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ 10 кВ №7 от ПС Бузиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 14-15, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 14 м/с). | 4.4.4, Кратковременный схлёст проводов в пролете опор № 14-15 ВЛ 10 кВ №7 от ПС Бузиновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов. на ВЛ 10 кВ №7 от ПС Бузиновская Пролет: Опора № 14 - Опора № 15/Пролет:3*АС 25/4,2
3471 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5619 фидер № 1 | 317 | 2025-06-27 10:50 | 2025-06-27 12:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ фид № 2 от ТП 5619 по ВЛ-10 №3 ПС Калмыковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 7-8 ВЛ 0,4 кВ фид № 2 от ТП 5619 по ВЛ-10 №3 ПС Калмыковская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 7-8 ВЛ 0,4 кВ фид № 2 от ТП 5619 по ВЛ-10 №3 ПС Калмыковская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5619 фидер № 1 Пролет:1*СИП-2 3х50+1х70 | 2025-06-27 10:50 | 2025-06-27 12:30
3472 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5006 фидер № 1 | 272 | 2025-06-26 15:35 | 2025-06-26 16:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 15-16 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 5006 по ВЛ-10 кВ № 16 ПС Клетская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 15-16 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 5006 по ВЛ-10 кВ № 16 ПС Клетская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 15-16 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 5006 по ВЛ-10 кВ № 16 ПС Клетская, на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5006 фидер № 1 Пролет:5*А 35 | 2025-06-26 15:35 | 2025-06-26 16:10
3473 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №16 от ПС Клетская | 287 | 2025-06-25 14:10 | 2025-06-25 14:10 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных явлений: гроза, дождь. | 4.4.4, В результате схлеста проводов в пролете опор № 180-181 произошло отключение ВЛ 10 кВ №4 от ПС Клетская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №16 от ПС Клетская Пролет: Опора № 180 - Опора № 181/Пролет:3*АС 70/11
3474 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 от ПС Ярки | 285 | 2025-06-24 12:15 | 2025-06-24 12:26 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода в пролете опор № 143-144 ВЛ 10 кВ № 13 от ПС Ярки, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло вытягивание провода в пролете опор № 143-144 ВЛ 10 кВ №13 от ПС Ярки, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №13 от ПС Ярки Пролет: Опора № 143 - Опора № 144/Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-06-24 12:15 | 2025-06-24 12:26
3475 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5602 фидер № 2 | 260 | 2025-06-21 11:30 | 2025-06-21 12:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 25-25/1 ВЛ 0,4 кВ фид № 2 от ТП 5602 по ВЛ 10 кВ № 3 ПС Калмыковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 25-25/1 ВЛ 0,4 кВ фид № 2 от ТП 5602 по ВЛ 10 кВ № 3 ПС Калмыковская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 25-25/1 ВЛ 0,4 кВ фид № 2 от ТП 5602 по ВЛ 10 кВ № 3 ПС Калмыковская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5602 фидер № 2 Опора П1-5 | 2025-06-21 11:30 | 2025-06-21 12:10
3476 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5006 фидер № 1 | 247 | 2025-06-17 22:45 | 2025-06-17 23:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 12-1-12/2 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-5006 по ВЛ -10 кВ № 16 ПС Клетская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 12/1-12/2 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-5006 по ВЛ -10 кВ № 16 ПС Клетская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 12/1-12/2 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5006 фидер № 1 Опора ПН-1ДБ | 2025-06-17 22:45 | 2025-06-17 23:15
3477 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 от ПС Калмыковская | 245 | 2025-06-17 19:20 | 2025-06-17 21:27 | 3.4.12.2, Выведена в ремонт для безопасного производства работ на ОСШ-10 кВ. | 4.4.4, Выведена в ремонт для безопасного производства работ на ОСШ-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефектов нет. на ВЛ 10 кВ №7 от ПС Калмыковская ВЛ 10 кВ №7 от ПС Калмыковская | 2025-06-17 19:20 | 2025-06-17 21:27
3478 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 от ПС Калмыковская | 244 | 2025-06-17 19:10 | 2025-06-17 21:36 | 3.4.12.2, Из-за погодных условий произошло повреждение крепления штыря подставного изолятора ОР-10 лин №5. | 4.4.4, Повреждение крепления штыря подставного изолятора ОР-10 лин №5 в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение крепления штыря подставного изолятора. на ПС 110 кВ Калмыковская ОР-10 лин.№5/РЛНД-10/400 | 2025-06-17 19:10 | 2025-06-17 21:36
3479 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5233 фидер № 3 | 226 | 2025-06-12 18:50 | 2025-06-12 19:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 21-22 ВЛ 0,4 кВ фид № 3 от ТП 5233 по ВЛ-10 кВ № 3-1 ПС Перелазовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 21-22 ВЛ 0,4 кВ фид № 3 от ТП 5233 по ВЛ-10 кВ № 3-1 ПС Перелазовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 21-22 ВЛ 0,4 кВ фид № 3 от ТП 5233 по ВЛ-10 кВ № 3-1 ПС Перелазовская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5233 фидер № 3 Пролет:5*А 25 | 2025-06-12 18:50 | 2025-06-12 19:25
3480 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5523 фидер № 1 | 228 | 2025-06-12 10:21 | 2025-06-12 11:10 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-5523 по ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки произошло в результате излома опоры №7/2 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-6072 по ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная, из-за наезда стороннего автомобиля на тело опоры. | 4.4.1, Излом опоры №7/2 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-5523 по ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки произошел из-за наезда стороннего автомобиля на тело опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры №7/2 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5523 фидер № 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-5523 фидер № 1 | 2025-06-12 10:21 | 2025-06-12 11:10
3481 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5068 фидер № 1 | 229 | 2025-06-11 17:29 | 2025-06-11 17:41 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 2-3 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 5068 по ВЛ-10 кВ №17 ПС Клетская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 2-3 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 5068 по ВЛ-10 кВ №17 ПС Клетская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 2-3 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 5068 по ВЛ-10 кВ №17 ПС Клетская, на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5068 фидер № 1 Пролет:1*СИП-1 3Х16 | 2025-06-11 17:29 | 2025-06-11 17:41
3482 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5605 фидер № 2 | 213 | 2025-06-07 22:10 | 2025-06-07 22:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 5-6 ВЛ 0,4 кВ фид. №2 от ТП №5605 по ВЛ-10 кВ № 6 ПС Перелазовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 5-6 ВЛ 0,4 кВ фид. №2 от ТП №5605 по ВЛ-10 кВ № 6 ПС Перелазовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 5-6 ВЛ 0,4 кВ фид. №2 от ТП №5605 по ВЛ-10 кВ № 6 ПС Перелазовская, на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5605 фидер № 2 А-25 | 2025-06-07 22:10 | 2025-06-07 22:50
3483 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5007 фидер № 2 | 212 | 2025-06-06 18:50 | 2025-06-06 19:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 5-6 ВЛ 0,4 кВ фид. №2 ТП №5007 по ВЛ-10 кВ № 7 ПС Перелазовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП №5007 ВЛ-10 кВ № 7 ПС Перелазовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП №5007 ВЛ-10 кВ № 7 ПС Перелазовская, на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5007 фидер № 2 Пролет:4*А 25 | 2025-06-06 18:50 | 2025-06-06 19:30
3484 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5285 фидер № 1 | 194 | 2025-06-05 15:40 | 2025-06-05 18:28 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ фид. №1 от ТП №5285 по ВЛ 10 кВ № 7-3 ПС Перелазовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ фид. №1 от ТП №5285 по ВЛ 10 кВ № 7-3 ПС Перелазовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ фид. №1 от ТП №5285 по ВЛ 10 кВ № 7-3 ПС Перелазовская, на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5285 фидер № 1 Пролет:4*А 25 | 2025-06-05 15:40 | 2025-06-05 18:28
3485 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5062 фидер № 3 | 210 | 2025-06-05 14:15 | 2025-06-05 18:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ фид. №3 от ТП-5062 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ фид. №3 от ТП-5062 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 7-8 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5062 фидер № 3 Пролет:4*А 16 | 2025-06-05 14:15 | 2025-06-05 18:25
3486 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5002 фидер № 2 | 175 | 2025-06-04 16:25 | 2025-06-04 17:40 | 3.4.7.3.5, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры № 23/1 ВЛ 0.4 кВ фид №2 от ТП 5002 по ВЛ-10 кВ №16-6 ПС Клетская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | 4.12, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе к частному домовладению от опоры №23/1 ВЛ 0.4 кВ фид №2 от ТП 5002 по ВЛ-10 кВ №16-6 ПС Клетская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса на вводе к частному домовладению от опоры №23/1 ВЛ 0.4 кВ фид №2 от ТП 5002 по ВЛ-10 кВ №16-6 ПС Клетская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5002 фидер № 2 Опора П1-4 | 2025-06-04 16:25 | 2025-06-04 17:40
3487 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5104 фидер № 1 (5572) | 176 | 2025-06-04 08:10 | 2025-06-04 09:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 16-17 ВЛ 0.4 кВ фид. №1 от ТП 5104 по ВЛ-10 кВ № 6-5 ПС Клетская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 16-17 ВЛ 0.4 кВ фид. №1 от ТП 5104 по ВЛ-10 кВ № 6-5 ПС Клетская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 16-17 ВЛ 0.4 кВ фид. №1 от ТП 5104 по ВЛ-10 кВ № 6-5 ПС Клетская, на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5104 фидер № 1 (5572) Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-06-04 08:10 | 2025-06-04 09:45
3488 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5062 фидер № 3 | 164 | 2025-06-02 18:10 | 2025-06-02 18:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 12-13 ВЛ 0,4 кВ фид № 3 ТП 5062 от ВЛ 10 кВ № 7-1 ПС Распопинская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 12-13 ВЛ 0,4 кВ фид № 3 ТП 5062 от ВЛ 10 кВ № 7-1 ПС Распопинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 12-13 ВЛ 0,4 кВ фид № 3 ТП 5062 от ВЛ 10 кВ № 7-1 ПС Распопинская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5062 фидер № 3 Пролет:4*А 16 | 2025-06-02 18:10 | 2025-06-02 18:50
3489 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5263 фидер № 2 | 163 | 2025-05-31 15:45 | 2025-05-31 16:28 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 19-20 ВЛ 0,4 кВ фид. №2 ТП №5263 по ВЛ-10 кВ № 4-3 ПС Перелазовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 19-20 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП№5263 ВЛ-10 кВ № 4-3 ПС Перелазовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 19-20 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП№5263 ВЛ-10 кВ № 4-3 ПС Перелазовская, на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5263 фидер № 2 Пролет:1*СИП-2 3х50+1х70 | 2025-05-31 15:45 | 2025-05-31 16:28
3490 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5504 фидер № 2 | 157 | 2025-05-30 11:45 | 2025-05-30 12:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 12-13 ВЛ 0.4 кВ фид.№2 ТП 5504 по ВЛ-10 кВ № 5-6 ПС Кременская , что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 ВЛ 0.4 кВ фид.№2 ТП 5504 по ВЛ-10 кВ № 5-6 ПС Кременская что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 ВЛ 0.4 кВ фид.№2 ТП 5504 по ВЛ-10 кВ № 5-6 ПС Кременская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5504 фидер № 2 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-05-30 11:45 | 2025-05-30 12:50
3491 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5233 фидер № 2 | 148 | 2025-05-29 21:40 | 2025-05-29 22:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-5233 по ВЛ-10 кВ № 3-1 ПС Перелазовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-5233 по ВЛ-10 кВ №3-1 ПС Перелазовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-5233 по ВЛ-10 кВ №3-1 ПС Перелазовская, на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5233 фидер № 2 Пролет:5*А 25 | 2025-05-29 21:40 | 2025-05-29 22:15
3492 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5675 фидер № 1 | 149 | 2025-05-29 17:40 | 2025-05-29 18:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 фид №1 от ТП-5675 по ВЛ-10 №7-2 ПС Бузиновская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 фид №1 от ТП-5675 по ВЛ-10 № 7-2 ПС Бузиновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. , Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 фид №1 от ТП-5675 по ВЛ-10 № 7-2 ПС Бузиновская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5675 фидер № 1 Пролет:4*А 16 | 2025-05-29 17:40 | 2025-05-29 18:20
3493 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5523 фидер № 2 | 146 | 2025-05-29 13:10 | 2025-05-29 14:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-5523 по ВЛ-10 кВ №13-2 ПС Ярки, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-5523 по ВЛ-10 кВ №13-2 ПС Ярки, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-5523 по ВЛ-10 кВ №13-2 ПС Ярки на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5523 фидер № 2 Опора П1-5 | 2025-05-29 13:10 | 2025-05-29 14:20
3494 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5606 фидер № 1 | 145 | 2025-05-29 10:10 | 2025-05-29 10:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ фид.№ 1 от ТП-5606 по ВЛ-10 кВ № 6 ПС Бузиновская , что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-5606 по ВЛ-10 кВ № 6 ПС Бузиновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-5606 по ВЛ-10 кВ № ПС на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5606 фидер № 1 Пролет:4*А 16 | 2025-05-29 10:10 | 2025-05-29 10:30
3495 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5523 фидер № 2 | 144 | 2025-05-28 15:07 | 2025-05-28 15:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 12/1-12/2 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-5523 по ВЛ-10 кВ № 13- ПС Ярки, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 12/1-12/2 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-5523 по ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 12/1-12/2 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-5523 по ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5523 фидер № 2 Опора П1-5 | 2025-05-28 15:07 | 2025-05-28 15:45
3496 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5023 фидер № 2 | 139 | 2025-05-27 12:29 | 2025-05-27 15:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-5023 по ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ фид. № 2 от ТП-5023 по ВЛ -10 кВ № 16 ПС Клетская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ фид. № 2 от ТП-5023 по ВЛ -10 кВ № 16 ПС Клетская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5023 фидер № 2 А 25 | 2025-05-27 12:29 | 2025-05-27 15:25
3497 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 от ПС Перелазовская | 130 | 2025-05-20 19:02 | 2025-05-20 21:05 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ТП-5227 ВЛ 10 кВ №1 от ПС Перелазовская произведен для замены силового трансформатора по причине внутреннего повреждения силового трансформатора, вследствие перекос напряжения, из-за старения изоляции под действием влаги. | 4.12, Выход из строя трансформатора ТП-5227 ВЛ 10 кВ №1 от ПС Перелазовская, по причине пробоя изоляци. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции. на ВЛ 10 кВ №1 от ПС Перелазовская ТП 10 кВ №5227/Трансформатор ТМ-100/10 | 2025-05-20 19:02 | 2025-05-20 21:05
3498 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5233 фидер № 2 | 118 | 2025-05-08 11:28 | 2025-05-08 12:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-5233 по ВЛ-10 кВ № 3-1 ПС Перелазовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-5233 по ВЛ-10 кВ №3-1 ПС Перелазовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-5233 по ВЛ-10 кВ №3-1 ПС Перелазовская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5233 фидер № 2 Пролет:5*А 25 | 2025-05-08 11:28 | 2025-05-08 12:00
3499 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 от ПС Бузиновская | 112 | 2025-04-28 19:15 | 2025-04-28 22:27 | 3.4.12.2, Разрушение изолятора на опоре № 8 отпайки к ТП 5613 ВЛ 10 кВ №1 от ПС Бузиновская по причине воздействия сильного порывистого ветра. Архив погоды на 28.04.2025 г. приложен. | 4.4.4, Причиной нарушения послужило разрушение изолятора в результате интенсивной и продолжительной ветровой нагрузки в районе прохождения ВЛ 10 кВ №1 от ПС Бузиновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ №1 от ПС Бузиновская Опора №8/Опора П10-1 | 2025-04-28 19:15 | 2025-04-28 22:27
3500 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5233 фидер № 1 | 105 | 2025-04-26 18:50 | 2025-04-26 19:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-5233 по ВЛ-10 кВ №3-1 ПС Перелазовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-5233 по ВЛ-10 кВ №3-1 ПС Перелазовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-5233 по ВЛ-10 кВ №3-1 ПС Перелазовская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5233 фидер № 1 Пролет:5*А 25 | 2025-04-26 18:50 | 2025-04-26 19:25
3501 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5278 фидер № 1 | 96 | 2025-04-20 18:05 | 2025-04-20 19:09 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 8-9 ВЛ 0,4 кВ фид. №1 ТП № 5278 по ВЛ 10 кВ № 13-6 ПС Калмыковская , что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 8-9 ВЛ 0,4 кВ фид. №1 ТП № 5278 по ВЛ 10 кВ № 13-6 ПС Калмыковская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 8-9 ВЛ 0,4 кВ фид. №1 ТП № 5278 по ВЛ 10 кВ № 13-6 ПС Калмыковская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5278 фидер № 1 Пролет:4*А 16 | 2025-04-20 18:05 | 2025-04-20 19:09
3502 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5255 фидер № 1 | 95 | 2025-04-17 17:31 | 2025-04-17 19:24 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-5255 по ВЛ-10 кВ №4-5 ПС Перелазовская произведен для замены изолятора, из-за разрушения изолятора на опоре №29 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-5255 по ВЛ-10 кВ №4-5 ПС Перелазовская, вследствие развившегося внутреннего дефекта изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-5255 по ВЛ-10 кВ №4-5 ПС Перелазовская произведен для замены изолятора, из-за разрушения изолятора на опоре №29 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-5255 по ВЛ-10 кВ №4-5 ПС Перелазовская, вследствие развившегося внутреннего дефекта изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушения изолятора на опоре №29 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-5255 по ВЛ-10 кВ №4-5 ПС Перелазовская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5255 фидер № 1 Опора ПН-3Д | 2025-04-17 17:31 | 2025-04-17 19:24
3503 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 от ПС Бузиновская | 55 | 2025-03-11 00:05 | 2025-03-11 00:06 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 160-161 ВЛ 10 кВ №6 от ПС Бузиновская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 160-161 ВЛ 10 кВ №6 от ПС Бузиновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №6 от ПС Бузиновская Пролеты: Опора № 160 - Опора № 161 | 2025-03-11 00:05 | 2025-03-11 00:06
3504 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 от ПС Распопинская | 54 | 2025-03-07 10:57 | 2025-03-07 16:08 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ТП-5058 ВЛ 10 кВ №3 от ПС Распопинская произведен для замены силового трансформатора ТМ-160 кВА по причине пробоя изоляции фазы "В", из-за старения изоляции под действием влаги. | 4.12, Выход из строя трансформатора ТП-5058 ВЛ 10 кВ №3 от ПС Распопинская, по причине пробоя изоляци. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции. на ТП 10 кВ №5058 ТП 10 кВ №5058/Трансформатор ТМ-160/10 | 2025-03-07 10:57 | 2025-03-07 16:08
3505 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 от ПС Распопинская | 53 | 2025-03-06 10:52 | 2025-03-06 15:44 | 3.4.12.2, Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" Л 10 кВ №3 от ПС Распопинская произошел по причине падения провода на траверсу в следствии разрушения изолятора на опоре № 17 фаза "В" из-за воздействия проходящего грозового фронта сопровождавшегося сильным порывистым ветром. | 4.4.4, Разрушение изолятора на опоре № 17 фазы "В" ВЛ 10 кВ №3 от ПС Распопинская по причине воздействия грозовых перенапряжений при прохождении грозового фронта сопровождавшегося сильным порывистым ветром и. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ 10 кВ №3 от ПС Распопинская Опора № 17/Опора П10-1 | 2025-03-06 10:52 | 2025-03-06 15:44
3506 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5074 фидер № 1 | 50 | 2025-03-05 17:50 | 2025-03-05 18:20 | 3.4.7.3.5, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №29 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-5074 по ВЛ-10 кВ №5 от ПС Распопинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | 4.12, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе к частному домовладению от опоры №29 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-5074 по ВЛ-10 кВ №5 от ПС Распопинская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса на вводе к частному домовладению от опоры №29 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-5074 по ВЛ-10 кВ №5 от ПС Распопинская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5074 фидер № 1 опора П23 | 2025-03-05 17:50 | 2025-03-05 18:20
3507 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5062 фидер № 3 | 43 | 2025-02-17 14:59 | 2025-02-17 16:02 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 25-26 ВЛ 0,4 кВ фид. №3 ТП № 5062 по ВЛ 10 кВ № 7-1 ПС Распопинская , что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 25-26 ВЛ 0,4 кВ фид. №3 ТП № 5062 по ВЛ 10 кВ № 7-1 ПС Распопинская , что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 25-26 ВЛ 0,4 кВ фид. №3 ТП № 5062 по ВЛ 10 кВ № 7-1 ПС Распопинская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5062 фидер № 3 Пролет:1*СИП-2 3х50+1х54,6 | 2025-02-17 14:59 | 2025-02-17 16:02
3508 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5157 фидер № 1 | 42 | 2025-02-16 10:07 | 2025-02-16 10:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП № 5157 по ВЛ 10 кВ № 8-2 ПС Клетская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-5006 по ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-5006 по ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская, на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5157 фидер № 1 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-02-16 10:07 | 2025-02-16 10:40
3509 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5103 фидер № 1 | 34 | 2025-02-09 00:50 | 2025-02-09 01:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-5103 по ВЛ-10 кВ № 6-5 ПС Клетская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-5103 по ВЛ-10 кВ № 6-5 ПС Клетская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-5103 по ВЛ-10 кВ № 6-5 ПС Клетская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5103 фидер № 1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-02-09 00:50 | 2025-02-09 01:20
3510 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5058 фидер № 1 | 11 | 2025-01-19 11:00 | 2025-01-19 11:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-5058 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Распопинская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-5058 по ВЛ -10 кВ № 3 ПС Распопинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-5058 по ВЛ -10 кВ № 3 ПС Распопинская, на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5058 фидер № 1 Пролет:5*А 35 | 2025-01-19 11:00 | 2025-01-19 11:45
3511 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 кВ от ТП -2907 фидер № 2 | 629 | 2025-12-29 09:50 | 2025-12-29 10:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры № 20 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП -2907 по ВЛ-10 кВ №9 ПС Андреановская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №20 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП -2907 по ВЛ-10 кВ №9 ПС Андреановская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №20 на ВЛИ-0,4 кВ от ТП -2907 фидер № 2 Опора К1-2 | 2025-12-29 09:50 | 2025-12-29 10:50
3512 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2210 фидер № 2 | 604 | 2025-12-15 06:00 | 2025-12-15 16:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры № 23 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП -2210 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Букановская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №23 ВВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП -2210 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Букановская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №23 на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2210 фидер № 2 Опора ПН-3Д | 2025-12-15 06:00 | 2025-12-15 16:15
3513 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2562 фидер № 1 | 602 | 2025-12-15 05:50 | 2025-12-15 16:09 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры № 7 ВЛ-0,4 кВ от ТП -2562 фид. №1 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Поповская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ от ТП -2562 фид. №1 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Поповская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №7 на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2562 фидер № 1 Опора ПН-3Д | 2025-12-15 05:50 | 2025-12-15 16:09
3514 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2761 фидер № 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП -2805 фидер № 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП -2763 фидер № 3 ВЛ-0,4 кВ от ТП -2051 фидер № 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП -2562 фидер № 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП -2468 фидер № 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП -2137 фидер № 1 ВЛИ-0,4 кВ от ТП -2237 фидер № 2 ВЛ-0,4 кВ от ТП -2055 фидер № 2 ВЛ-0,4 кВ от ТП -2423 фидер № 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП -2438 фидер № 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП -2901 фидер № 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП -2256 фидер № 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП -2141 фидер № 3 ВЛ-0,4 кВ от ТП -2767 фидер № 2 ВЛ-0,4 кВ от ТП -2347 фидер № 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП -2368 фидер № 3 ВЛ-0,4 кВ от ТП -2088 фидер № 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП -2015 фидер № 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП -2082 фидер № 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП -2782 фидер № 1 ВЛИ-0,4 кВ от ТП -2237 фидер № 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП -2426 фидер № 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП -2055 фидер № 2 ВЛ-0,4кВ от ТП-2016 Ф-1 (ПОТР) ВЛ-0,4 кВ от ТП -2343 фидер № 2 ВЛ-0,4 кВ от ТП -2416 фидер № 2 ВЛ-0,4 кВ от ТП -2557 фидер № 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП -2567 фидер № 1 | 627 | 2025-12-13 08:32 | 2025-12-14 18:51 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки, порывы ветра до 26 м/с произошло: Отключение ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП 2761 по ВЛ 10 кВ № ПС Слащевская в результате схлеста проводов к частному домовладению №25. Отключение ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП -2805 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Седовская в результате схлеста проводов к частному домовладению №33. Отключение ВЛ 0,4 кВ фидер № 3 от ТП 2763 по ВЛ 10 кВ №8 ПС Слащевская в результате схлеста проводов к частному домовладению №15. Отключение ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от ТП 2051 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Кумылженская в результате схлеста проводов к частному домовладению №19. Отключение ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от ТП 2562 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Поповская в результате схлеста проводов к частному домовладению №52. Отключение ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от ТП 2468 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Глазуновская в результате схлеста проводов к частному домовладению №18. Отключение ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от ТП 2137 по ВЛ-10 кВ №11 ПС Кумылженская в результате схлеста проводов к частному домовладению №25. Отключение ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от ТП -2237 по ВЛ-10 кВ №13 ПС Букановская в результате схлеста проводов к частному домовладению №15. Отключение ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП 2055 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Кумылженская в результате схлеста проводов к частному домовладению №12. Отключение ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП 2423 по ВЛ-10 кВ кВ №6 ПС Чиганаки в результате схлеста проводов к частному домовладению №15. Отключение ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 от ТП-2438 ВЛ 10 кВ № 3 ПС Седовская в результате схлеста проводов к частному домовладению №25. Отключение ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 от ТП-2901 ВЛ 10 кВ № 9 ПС Андреановская в результате схлеста проводов к частному домовладению №33. Отключение ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 от ТП-2256 ВЛ 10 кВ №9 ПС Андреановская в результате схлеста проводов к частному домовладению №59. Отключение ВЛ-0,4 кВ фидер № 3 от ТП-2141 ВЛ 10 кВ №8 ПС Кумылженская в результате схлеста проводов к частному домовладению №12. Отключение ВЛ-0,4 кВ фидер № 2 от ТП-2767 ВЛ 10 кВ №8 ПС Слащевская в результате схлеста проводов к частному домовладению №31. Отключение ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от ТП-2347 ВЛ 10 кВ №3 ПС Кумылженская в результате схлеста проводов к частному домовладению №27. Отключение ВЛ-0,4 кВ фидер №3 от ТП-2368 ВЛ 10 кВ №3 ПС Кумылженская в результате схлеста проводов к частному домовладению №51. Отключение ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от ТП-2088 ВЛ 10 кВ №7 ПС Слащевская в результате схлеста проводов к частному домовладению №26. Отключение ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от ТП-2015 ВЛ 10 кВ № 8 ПС Кумылженская в результате схлеста проводов к частному домовладению №15. Отключение ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от ТП-2082 ВЛ 10 кВ № 11 ПС Кумылженская в результате схлеста проводов к частному домовладению №25. Отключение ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от ТП-2782 ВЛ 10 кВ № 7 ПС Слащевская схлеста проводов к частному домовладению 11. Отключение ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от ТП-2237 ВЛ 10 кВ № 13 ПС Букановская в результате схлеста проводов к частному домовладению 23. Отключение ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от ТП-2426 ВЛ 10 кВ №6 ПС Чиганаки в результате схлеста проводов к частному домовладению 21. Отключение ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от ТП-2055 ВЛ 10 кВ №4 ПС Кумылженская в результате схлеста проводов к частному домовладению 27. Отключение ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от ТП-2016 ВЛ 10 кВ №6 ПС Слащевская в результате схлеста проводов к частному домовладению 11. Отключение ВЛ-0,4 кВ фидер № 2 от ТП 2343 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Кумылженская в результате схлеста проводов к частному домовладению 19. Отключение ВЛ-0,4 кВ фидер № 2 от ТП 2416 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Глазуновская в результате схлеста проводов к частному домовладению 38. Отключение ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 от ТП -2567 по ВЛ-10 кВ №7 от ПС Поповская в результате схлеста проводов к частному домовладению 27. | 4.12, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки, порывы ветра до 26 м/с произошло: Произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №25 ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП 2761 по ВЛ 10 кВ № ПС Слащевская. Произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №33 ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП -2805 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Седовская. Произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №15 ВЛ 0,4 кВ фидер № 3 от ТП 2763 по ВЛ 10 кВ №8 ПС Слащевская. Произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №19 ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от ТП 2051 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Кумылженская. Произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №52 ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от ТП -2562 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Поповская. Произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №18 ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от ТП -2468 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Глазуновская. Произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №25 ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП 2137 по ВЛ 10 кВ №11 ПС Кумылженская. Произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №15 ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от ТП -2237 по ВЛ-10 кВ №13 ПС Букановская. Произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №12 ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП 2055 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Кумылженская. Произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №15 ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от ТП -2423 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Чиганаки. Произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №25 ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 от ТП-2438 по ВЛ 10 кВ № 3 ПС Седовская. Произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №33 ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП 2901 по 10 кВ № 9 ПС Андреановская. Произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №59 ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от ТП 2256 по ВЛ-10 кВ №9 ПС Андреановская. Произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №12 ВЛ 0,4 кВ фидер № 3 от ТП 2141 по ВЛ 10 кВ №8 ПС Кумылженская. Произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №31 ВЛ 0,4 кВ фидер № 2 от ТП 2767 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Слащевская. Произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №27 ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от ТП 2347 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Кумылженская. Произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №51 ВЛ 0,4 кВ фидер №3 от ТП 2368 по ВЛ 10 кВ № 3 ПС Кумылженская. Произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №26 ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП 2088 по ВЛ 10 кВ № 3 ПС Покручинская. Произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №15 ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП 2015 по ВЛ 10 кВ № 8 ПС Кумылженская. Произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №25 ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП 2082 по ВЛ 10 кВ № 11 ПС Кумылженская. Произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №11 ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП 2782 по ВЛ 10 кВ № 7 ПС Слащевская. Произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №23 ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от ТП 2237 по ВЛ-10 кВ №13 ПС Букановская. Произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №21 ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП 2426 по ВЛ 10 кВ №6 ПС Чиганаки. Произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №27 ВЛ 0,4 кВ фидер № 2 от ТП 2055 по ВЛ 10 кВ № 4 ПС Кумылженская. Произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от ТП-2016 ВЛ 10 кВ №6 ПС Слащевская. Произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №19 ВЛ-0,4 кВ фидер № 2 от ТП 2343 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Кумылженская. Произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №38 ВЛ-0,4 кВ фидер № 2 от ТП 2416 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Глазуновская. Произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №27 ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 от ТП -2567 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Поповская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №25 ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП 2761 по ВЛ 10 кВ № ПС Слащевская на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2761 фидер № 1 Опора УПН-2ДД, разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №33 ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП -2805 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Седовская на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2805 фидер № 1 Опора ПН-3Д, разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №15 ВЛ 0,4 кВ фидер № 3 от ТП 2763 по ВЛ 10 кВ №8 ПС Слащевская на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2763 фидер № 3 Опора П1-2, разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №19 ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от ТП 2051 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Кумылженская на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2051 фидер № 1 Опора П1-2, разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №52 ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от ТП -2562 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Поповская на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2562 фидер № 1 Опора ОАН-1ДБ, разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №18 ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от ТП -2468 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Глазуновская на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2468 фидер № 1 Опора ПН-3ДБ, разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №25 ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП 2137 по ВЛ 10 кВ №11 ПС Кумылженская на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2137 фидер № 1 Опора ПН-3ДБ, разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №15 ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от ТП -2237 по ВЛ-10 кВ №13 ПС Букановская на ВЛИ-0,4 кВ от ТП -2237 фидер № 2 Опора П1-2, разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №12 ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП 2055 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Кумылженская на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2055 фидер № 2 Опора ПН-3Д, разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №25 ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 от ТП-2438 по ВЛ 10 кВ № 3 ПС Седовская на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2438 фидер № 1 Опора ПН-3Д, разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №33 ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП 2901 по 10 кВ № 9 ПС Андреановская на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2901 фидер № 1 Опора ПН-3ДБ, разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №59 ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от ТП 2256 по ВЛ-10 кВ №9 ПС Андреановская на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2256 фидер № 1 Опора ПН-3ДБ, разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №12 ВЛ 0,4 кВ фидер № 3 от ТП 2141 по ВЛ 10 кВ №8 ПС Кумылженская на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2141 фидер № 3 Опора П1-2, разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №31 ВЛ 0,4 кВ фидер № 2 от ТП 2767 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Слащевская на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2767 фидер № 2 Опора П1-2, разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №27 ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от ТП 2347 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Кумылженская на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2347 фидер № 1 Опора УПН-1Д, разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №51 ВЛ 0,4 кВ фидер №3 от ТП 2368 по ВЛ 10 кВ № 3 ПС Кумылженская на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2368 фидер № 3 Опора П1-2, разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №15 ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП 2015 по ВЛ 10 кВ № 8 ПС Кумылженская на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2015 фидер № 1 Опора ПН-3Д | 2025-12-13 08:32 | 2025-12-14 18:51
3515 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 от ПС Слащёвская ВЛ 10 кВ №2 от ПС Кумылженская ВЛ 10 кВ №4 от ПС Глазуновская | 600 | 2025-12-13 05:20 | 2025-12-13 15:00 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки с порывами 26 м/с. | 4.4.4, Длительное воздействие ветровой нагрузки с порывами 26 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской ТП. на ВЛ 10 кВ №8 от ПС Слащёвская ТП 10 кВ №2790 (ПОТР), Повреждение на потребительской ТП. на Повреждение на потребительской ТП. ТП 10 кВ №2020(ПОТР), Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №4 от ПС Глазуновская Пролет: Опора № 4 - Опора № 5/Пролет:3*АС 25/4,2 | 2025-12-13 12:45 | 2025-12-13 14:55
3516 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2738 фидер № 2 | 593 | 2025-12-11 14:57 | 2025-12-11 16:01 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры № 9 ВЛ-0,4 кВ фид № 2 от ТП -2738 по ВЛ-10 кВ №7 от ПС Слащевская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ фид № 2 от ТП -2738 по ВЛ-10 кВ №7 от ПС Слащевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ фид № 2 от ТП -2738 по ВЛ-10 кВ №7 от ПС Слащевская, на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2738 фидер № 2 Опора П1-2 | 2025-12-11 14:57 | 2025-12-11 16:01
3517 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2343 фидер № 2 | 594 | 2025-12-11 13:57 | 2025-12-11 14:49 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры №50 ВЛ-0,4 кВ от ТП -2343 фидер №2 по ВЛ-10 кВ №3 от ПС Кумылженская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №50 ВЛ-0,4 кВ от ТП -2343 фидер №2 по ВЛ-10 кВ №3 от ПС Кумылженская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №50 ВЛ-0,4 кВ от ТП -2343 фидер №2 по ВЛ-10 кВ №3 от ПС Кумылженская на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2343 фидер № 2 Опора ОА1-2 | 2025-12-11 13:57 | 2025-12-11 14:49
3518 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2518 фидер № 1 | 583 | 2025-12-10 15:40 | 2025-12-10 16:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-2518 по ВЛ-10 кВ №6 от ПС Поповская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-2518 по ВЛ-10 кВ №6 от ПС Поповская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №4 на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2518 фидер № 1 Опора ПН-3ДБ | 2025-12-10 15:40 | 2025-12-10 16:40
3519 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2136 фидер № 1 | 580 | 2025-12-10 09:05 | 2025-12-10 10:17 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-2136 по ВЛ 10 кВ № 16 ПС Кумылженская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 23-24 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-2136 по ВЛ 10 кВ № 16 ПС Кумылженская,что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 23-24 на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2136 фидер № 1 Пролет:4*А 16 | 2025-12-10 09:05 | 2025-12-10 10:17
3520 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2519 фидер № 1 | 576 | 2025-12-09 08:45 | 2025-12-09 09:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры №27 ВЛ-0,4 кВ фид № 1 от ТП -2519 по ВЛ-10 кВ №6 от ПС Поповская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №27 ВЛ-0,4 кВ фид № 1 от ТП -2519 по ВЛ-10 кВ №6 от ПС Поповская , что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №27 ВЛ-0,4 кВ фид № 1 от ТП -2519 по ВЛ-10 кВ №6 от ПС Поповская на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2519 фидер № 1 Опора ПН-3Д | 2025-12-09 08:45 | 2025-12-09 09:40
3521 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2268 фидер № 1 | 575 | 2025-12-08 15:07 | 2025-12-08 15:53 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры № 19 ВЛ-0,4 кВ фид № 1 от ТП -2268 по ВЛ-10 кВ №7 от ПС Слащевская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №19 ВЛ-0,4 кВ фид № 1 от ТП -2268 по ВЛ-10 кВ №7 от ПС Слащевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №19 ВЛ-0,4 кВ фид № 1 от ТП -2268 по ВЛ-10 кВ №7 от ПС Слащевская на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2268 фидер № 1 Опора ПН-3ДБ | 2025-12-08 15:07 | 2025-12-08 15:53
3522 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2447 фидер № 1 | 565 | 2025-12-07 16:47 | 2025-12-07 17:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры №35 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 2447 по ВЛ 10 кВ № 7 ПС Глазуновская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №35 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 2447 по ВЛ 10 кВ № 7 ПС Глазуновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №35 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 2447 по ВЛ 10 кВ № 7 ПС Глазуновская на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2447 фидер № 1 01ДБ | 2025-12-07 16:47 | 2025-12-07 17:45
3523 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 от ПС Кумылженская | 568 | 2025-12-06 21:50 | 2025-12-06 21:50 | 3.4.12.5, Перекрытие в пролете опор № 25-26 ВЛ 10 кВ № 17-3 от ПС Кумылженская из-за загрязнения изоляции. | 4.12, Перекрытия загрязненной изоляции в пролете опор № 25-26 ВЛ 10 кВ № 17-3 от ПС Кумылженская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия загрязненной изоляции на ВЛ 10 кВ №17 от ПС Кумылженская Пролет: Опора № 25 - Опора № 26/Пролет:3*А 50
3524 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2049 фидер № 1 | 566 | 2025-12-06 15:45 | 2025-12-06 16:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры №17 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 2049 по ВЛ 10 кВ № 4 ПС Кумылженская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №17 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 2049 по ВЛ 10 кВ № 4 ПС Кумылженская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №17 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 2049 по ВЛ 10 кВ № 4 ПС Кумылженская, на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2049 фидер № 1 Опора П1-2 | 2025-12-06 15:45 | 2025-12-06 16:25
3525 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2475 фидер № 2 | 567 | 2025-12-06 11:30 | 2025-12-06 12:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры №19 ВЛ 0,4 кВ фид № 2 от ТП 2475 по ВЛ-10 кВ №7 от ПС Глазуновская , что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №19 ВЛ 0,4 кВ фид № 2 от ТП 2475 по ВЛ-10 кВ №7 от ПС Глазуновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №19 ВЛ 0,4 кВ фид № 2 от ТП 2475 по ВЛ-10 кВ №7 от ПС Глазуновская на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2475 фидер № 2 Опора ПН-3Д | 2025-12-06 11:30 | 2025-12-06 12:25
3526 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2901 фидер № 1 | 563 | 2025-12-05 09:00 | 2025-12-05 11:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры №5 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 2901 по ВЛ 10 кВ № 9 ПС Андреяновская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №5 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 2901 по ВЛ 10 кВ № 9 ПС Андреяновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №5 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 2901 по ВЛ 10 кВ № 9 ПС Андреяновская на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2901 фидер № 1 Опора УПН-2ДД | 2025-12-05 09:00 | 2025-12-05 11:35
3527 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2347 фидер № 1 | 560 | 2025-12-04 08:23 | 2025-12-04 09:07 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры №16 ВЛ 0,4 кВ фидера № 1 от ТП 2347 по ВЛ 10 кВ № 3 ПС Кумылженская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №16 ВЛ 0,4 кВ фидера № 1 от ТП 2347 по ВЛ 10 кВ № 3 ПС Кумылженская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №16 ВЛ 0,4 кВ фидера № 1 от ТП 2347 по ВЛ 10 кВ № 3 ПС Кумылженская на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2347 фидер № 1 Опора УПН-1Д | 2025-12-04 08:23 | 2025-12-04 09:07
3528 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2523 фидер № 1 | 555 | 2025-12-02 13:28 | 2025-12-02 14:28 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ фид № 1 от ТП -2523 по ВЛ-10 кВ №6 от ПС Поповская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ фид № 1 от ТП -2523 по ВЛ-10 кВ №6 от ПС Поповская , что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ фид № 1 от ТП -2523 по ВЛ-10 кВ №6 от ПС Поповская на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2523 фидер № 1 Опора ПН-3ДБ | 2025-12-02 13:28 | 2025-12-02 14:28
3529 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2501 фидер № 2 | 554 | 2025-12-02 09:15 | 2025-12-02 10:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры № 6 ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от ТП 2501 по ВЛ-10 кВ №6 от ПС Поповская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от ТП 2501 по ВЛ-10 кВ №6 от ПС Поповская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от ТП 2501 по ВЛ-10 кВ №6 от ПС Поповская, на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2501 фидер № 2 Опора ПН-3Д | 2025-12-02 09:15 | 2025-12-02 10:10
3530 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2095 фидер № 1 | 553 | 2025-12-01 16:02 | 2025-12-01 17:07 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ от ТП -2095 фидер №1 по ВЛ-10 кВ №3 от ПС Кумылженская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ от ТП -2095 фидер №1 по ВЛ-10 кВ №3 от ПС Кумылженская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ от ТП -2095 фидер №1 по ВЛ-10 кВ №3 от ПС Кумылженская на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2095 фидер № 1 Опора ПН-3ДБ | 2025-12-01 16:02 | 2025-12-01 17:07
3531 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2212 фидер № 1 | 548 | 2025-12-01 08:40 | 2025-12-01 11:42 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры № 7 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 2212 по ВЛ 10 кВ № 7 ПС Слащевская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №7 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 2212 по ВЛ 10 кВ № 7 ПС Слащевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №7 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 2212 по ВЛ 10 кВ № 7 ПС Слащевская на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2212 фидер № 1 Опора П1-2 | 2025-12-01 08:40 | 2025-12-01 11:42
3532 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2784 фидер № 1 | 549 | 2025-11-29 11:25 | 2025-11-29 12:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры №19 ВЛ 0,4 кВ фид №1 от ТП 2784 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Слащевская что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №19 ВЛ 0,4 кВ фид №1 от ТП 2784 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Слащевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №19 ВЛ 0,4 кВ фид №1 от ТП 2784 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Слащевская на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2784 фидер № 1 Опора П1-2 | 2025-11-29 11:25 | 2025-11-29 12:25
3533 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2766 фидер № 3 | 545 | 2025-11-28 11:18 | 2025-11-28 12:34 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры №9 ВЛ 0,4 кВ фид № 3 от ТП 2766 по ВЛ 10 кВ № 8 ПС Слащевская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №9 ВЛ 0,4 кВ фид № 3 от ТП 2766 по ВЛ 10 кВ № 8 ПС Слащевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №9 ВЛ 0,4 кВ фид № 3 от ТП 2766 по ВЛ 10 кВ № 8 ПС Слащевская на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2766 фидер № 3 Опора П1-2 | 2025-11-28 11:18 | 2025-11-28 12:34
3534 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2006 фидер № 2 | 532 | 2025-11-23 13:05 | 2025-11-23 14:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры №14 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 2006 по ВЛ 10 кВ № 8 ПС Кумылженская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №14 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 2006 по ВЛ 10 кВ № 8 ПС Кумылженская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №14 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 2006 по ВЛ 10 кВ № 8 ПС Кумылженская на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2006 фидер № 2 Опора П1-2 | 2025-11-23 13:05 | 2025-11-23 14:50
3535 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2009 фидер № 1 | 533 | 2025-11-21 17:05 | 2025-11-21 17:59 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры №11 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 2009 по ВЛ 10 кВ №2 ПС Кумылженская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №11 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 2009 по ВЛ 10 кВ №2 ПС Кумылженская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №11 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 2009 по ВЛ 10 кВ №2 ПС Кумылженская на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2009 фидер № 1 Опора П1-2 | 2025-11-21 17:05 | 2025-11-21 17:59
3536 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2284 фидер № 2 | 527 | 2025-11-20 13:40 | 2025-11-20 14:38 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры №18 ВЛ 0,4 кВ фид № 2 от ТП 2284 по ВЛ 10 кВ № 15 ПС Букановская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №18 ВЛ 0,4 кВ фид № 2 от ТП 2284 по ВЛ 10 кВ № 15 ПС Букановская что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №18 ВЛ 0,4 кВ фид № 2 от ТП 2284 по ВЛ 10 кВ № 15 ПС Букановская на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2284 фидер № 2 Опора ПН-3ДБ | 2025-11-20 13:40 | 2025-11-20 14:38
3537 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2463 фидер № 1 | 524 | 2025-11-20 13:20 | 2025-11-20 14:09 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры №4 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 2463 по ВЛ 10 кВ № 3 ПС Седовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры № 4 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 2463 по ВЛ 10 кВ № 3 ПС Седовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры № 4 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 2463 по ВЛ 10 кВ № 3 ПС Седовская на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2463 фидер № 1 Опора ПН-3ДБ | 2025-11-20 13:20 | 2025-11-20 14:09
3538 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2232 фидер № 1 | 521 | 2025-11-19 14:30 | 2025-11-19 16:04 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры №38 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 2232 по ВЛ 10 кВ № 13 ПС Букановская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №38 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 2232 по ВЛ 10 кВ № 13 ПС Букановская,, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №38 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 2232 по ВЛ 10 кВ № 13 ПС Букановская, на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2232 фидер № 1 Опора ПН-3Д | 2025-11-19 14:30 | 2025-11-19 16:04
3539 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2136 фидер № 1 | 522 | 2025-11-19 13:03 | 2025-11-19 15:46 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 35-36 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 2136 по ВЛ 10 кВ № 16 ПС Кумылженская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №35-36 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-2136 по ВЛ-10 кВ №16 ПС Кумылженская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №35-36 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-2136 по ВЛ-10 кВ №16 ПС Кумылженская на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2136 фидер № 1 Пролет:4*А 16 | 2025-11-19 13:03 | 2025-11-19 15:46
3540 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2369 фидер № 3 | 518 | 2025-11-19 10:00 | 2025-11-19 13:05 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры №34 ВЛ 0,4 кВ фидер №3 в ТП-2369 по ВЛ-10 кВ № 3 ПС Кумылженская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №34 ВЛ 0,4 кВ фидер №3 в ТП-2369 по ВЛ-10 кВ № 3 ПС Кумылженская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №34 ВЛ 0,4 кВ фидер №3 в ТП-2369 по ВЛ-10 кВ № 3 ПС Кумылженская, на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2369 фидер № 3 Опора П1-2 | 2025-11-19 10:00 | 2025-11-19 13:05
3541 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ от ТП-2265 Ф-1 | 517 | 2025-11-19 09:25 | 2025-11-19 11:06 | 3.4.9.3, Повреждение на потребительской ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от ТП- 2265 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Слащевская. |  | 2025-11-19 09:25 | 2025-11-19 11:06
3542 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2567 фидер № 1 | 515 | 2025-11-18 17:49 | 2025-11-18 18:59 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры № 7 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП -2567 по ВЛ-10 кВ №7 от ПС Поповская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры № 7 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП -2567 по ВЛ-10 кВ №7 от ПС Поповская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры № 7 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП -2567 по ВЛ-10 кВ №7 от ПС Поповская, на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2567 фидер № 1 Опора ПН-3Д | 2025-11-18 17:49 | 2025-11-18 18:59
3543 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2010 фидер № 1 | 516 | 2025-11-18 17:25 | 2025-11-18 18:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры №16 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП -2010 по ВЛ-10 кВ №2 от ПС Кумылженская , что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры № 16 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП -2010 по ВЛ-10 кВ №2 от ПС Кумылженская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры № 16 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП -2010 по ВЛ-10 кВ №2 от ПС Кумылженская на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2010 фидер № 1 Опора П1-2 | 2025-11-18 17:25 | 2025-11-18 18:30
3544 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2366 фидер № 2 | 511 | 2025-11-17 14:00 | 2025-11-17 14:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры №11 ВЛ 0,4 кВ фидер №2 в ТП-2366 по ВЛ-10 кВ № 3 ПС Кумылженская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №11 ВЛ 0,4 кВ фидер №2 в ТП-2366 по ВЛ-10 кВ № 3 ПС Кумылженская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №11 ВЛ 0,4 кВ фидер №2 в ТП-2366 по ВЛ-10 кВ № 3 ПС Кумылженская, на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2366 фидер № 2 Опора ОАН-1ДБ | 2025-11-17 14:00 | 2025-11-17 14:55
3545 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2442 фидер № 2 | 510 | 2025-11-17 12:45 | 2025-11-17 13:53 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры №23 ВЛ 0,4 кВ фидер №2 в ТП-2442 по ВЛ-10 кВ № 5 ПС Седовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №23 ВЛ 0,4 кВ фидер №2 в ТП-2442 по ВЛ-10 кВ № 5 ПС Седовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №23 ВЛ 0,4 кВ фидер №2 в ТП-2442 по ВЛ-10 кВ № 5 ПС Седовская на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2442 фидер № 2 Опора ПН-3Д | 2025-11-17 12:45 | 2025-11-17 13:53
3546 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 от ПС Глазуновская | 479 | 2025-09-30 22:11 | 2025-10-01 07:02 | 3.4.7.3.5, Выход из строя силового трансформатора вызван снижением изоляции из-за длительным сроком эксплуатации (53 года). | 4.12, Выход из строя силового трансформатора вызван снижением изоляции из-за длительным сроком эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение шпильки по 0,4 кВ. на ТП 10 кВ №2459 Силовой трансформатор №1/Трансформатор ТМ-63/10 | 2025-09-30 22:11 | 2025-10-01 07:02
3547 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 от ПС Чиганаки | 462 | 2025-09-20 09:59 | 2025-09-20 12:47 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изоляторов на опоре № 42 ВЛ 10 кВ №6 от ПС Чиганаки. | 4.1.3, Из-за пробоя и разрушения изолятора на опоре № 42 ВЛ 10 кВ №6 от ПС Чиганаки, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ 10 кВ №6 от ПС Чиганаки Опора № 42/Опора П10-1Б | 2025-09-20 09:59 | 2025-09-20 12:47
3548 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2082 фидер № 2 | 453 | 2025-09-01 11:16 | 2025-09-01 14:39 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ фид. № 2 от ТП-2082 по ВЛ-10 кВ №11 ПС Кумылженская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ фид. № 2 от ТП-2082 по ВЛ-10 кВ №11 ПС Кумылженская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 7-8 на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2082 фидер № 2 Пролет:4*А 25 | 2025-09-01 11:16 | 2025-09-01 14:39
3549 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 от ПС Слащёвская | 413 | 2025-08-02 17:05 | 2025-08-02 19:21 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции обмоток трансформатора ТП № 2763 привело к витковому замыканию. | 4.13, Витковое замыкание обмоток трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Витковое замыкание обмоток на ТП 10 кВ №2763 Силовой трансформатор №1/ТМ-100/10 | 2025-08-02 17:05 | 2025-08-02 19:21
3550 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2507 фидер № 1 | 400 | 2025-07-26 18:10 | 2025-07-26 19:05 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры №18 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 2507 по ВЛ-10 кВ №1 от ПС Поповская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры № 18 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 2507 по ВЛ-10 кВ №1 от ПС Поповская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры № 18 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 2507 по ВЛ-10 кВ №1 от ПС Поповская на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2507 фидер № 1 Опора П1-2 | 2025-07-26 18:10 | 2025-07-26 19:05
3551 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2088 фидер № 1 | 379 | 2025-07-24 08:57 | 2025-07-24 12:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 2-3 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 2088 по ВЛ 10 кВ № 3 ПС Покручинская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 2-3 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 2088 по ВЛ 10 кВ № 3 ПС Покручинская , что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 2-3 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 2088 по ВЛ 10 кВ № 3 ПС Покручинская на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2088 фидер № 1 Пролет:4*А 25 | 2025-07-24 08:57 | 2025-07-24 12:20
3552 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2459 фидер № 2 | 365 | 2025-07-24 00:23 | 2025-07-24 01:02 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры №20 ВЛ 0,4 кВ фидер №2 в ТП-2459 по ВЛ-10 кВ № 7 ПС Глазуновская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №20 ВЛ 0,4 кВ фидер №2 в ТП-2459 по ВЛ-10 кВ № 7 ПС Глазуновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №20 ВЛ 0,4 кВ фидер №2 в ТП-2459 по ВЛ-10 кВ № 7 ПС Глазуновская, на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2459 фидер № 2 Опора К1-2 | 2025-07-24 00:23 | 2025-07-24 01:02
3553 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2808 фидер № 1 | 366 | 2025-07-24 00:17 | 2025-07-24 00:56 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры №4 ВЛ 0,4 кВ фидер №1 в ТП-2808 по ВЛ-10 кВ № 6 ПС Слащевская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №4 ВЛ 0,4 кВ фидер №1 в ТП-2808 по ВЛ-10 кВ № 6 ПС Слащевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №4 ВЛ 0,4 кВ фидер №1 в ТП-2808 по ВЛ-10 кВ № 6 ПС Слащевская на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2808 фидер № 1 Опора ПН-3ДБ | 2025-07-24 00:17 | 2025-07-24 00:56
3554 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2346 фидер № 2 | 367 | 2025-07-23 23:45 | 2025-07-24 00:16 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры №15 ВЛ 0,4 кВ фидер №2 в ТП-2346 по ВЛ-10 кВ № 16 ПС Кумылженская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №15 ВЛ 0,4 кВ фидер №2 в ТП-2346 по ВЛ-10 кВ № 16 ПС Кумылженская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №15 ВЛ 0,4 кВ фидер №2 в ТП-2346 по ВЛ-10 кВ № 16 ПС Кумылженская на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2346 фидер № 2 Опора П1-2 | 2025-07-23 23:45 | 2025-07-24 00:16
3555 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2910 фидер № 1 | 341 | 2025-07-15 21:20 | 2025-07-15 22:26 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры №24 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП -2910 по ВЛ-10 кВ №35 от ПС Андреановская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры № 24 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП -2910 по ВЛ-10 кВ №35 от ПС Андреановская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры № 24 на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2910 фидер № 1 Опора УПН-2ДБ | 2025-07-15 21:20 | 2025-07-15 22:26
3556 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 от ПС Покручинская | 324 | 2025-06-30 19:20 | 2025-06-30 19:20 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ №5 от ПС Покручинская от защит произошло по причине перекрытия гтрлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 15 Впо продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 15 ВВЛ 10 кВ №5 от ПС Покручинская по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 15 на ВЛ 10 кВ №5 от ПС Покручинская Опора № 15
3557 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 от ПС Кумылженская | 305 | 2025-06-29 19:40 | 2025-06-29 19:40 | 3.4.9.3, Повреждение на потребительской ТП-2031.
3558 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №16 от ПС Кумылженская | 289 | 2025-06-25 17:55 | 2025-06-25 17:55 | 3.4.9.3, Повреждение на потребительской ТП-2152.
3559 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 от ПС Кумылженская | 252 | 2025-06-22 14:20 | 2025-06-22 18:25 | 3.4.7.3.5, Выход из строя силового трансформатора вызван снижением изоляции из-за длительным сроком эксплуатации (54 года). | 4.12, Выход из строя силового трансформатора вызван снижением изоляции из-за длительным сроком эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции. на ТП 10 кВ №2057 Силовой трансформатор №1/Трансформатор ТМ-63/10 | 2025-06-22 14:20 | 2025-06-22 18:25
3560 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2057 фидер № 1 | 261 | 2025-06-21 12:45 | 2025-06-21 14:12 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры №16 ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП-2057 по ВЛ-10 кВ №3 от ПС Кумылженская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры № 16 ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП-2057 по ВЛ-10 кВ №3 от ПС Кумылженская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры № 16 ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП-2057 по ВЛ-10 кВ №3 от ПС Кумылженская на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2057 фидер № 1 Опора П1-2 | 2025-06-21 12:45 | 2025-06-21 14:12
3561 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2256 фидер № 1 | 262 | 2025-06-21 11:50 | 2025-06-21 12:47 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры №55 ВЛ 0,4 кВ фидер №1 в ТП-2256 по ВЛ-10 кВ № 9 от ПС Андреановская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №55 ВЛ 0,4 кВ фидер №1 в ТП-2256 по ВЛ-10 кВ № 9 от ПС Андреановская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №55 ВЛ 0,4 кВ фидер №1 в ТП-2256 по ВЛ-10 кВ № 9 от ПС Андреановская, на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2256 фидер № 1 Опора ПН-3ДБ | 2025-06-21 11:50 | 2025-06-21 12:47
3562 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2006 фидер № 2 | 263 | 2025-06-20 20:33 | 2025-06-20 21:22 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры №19 ВЛ 0,4 кВ фид № 2 от ТП 2006 по ВЛ-10 кВ №8 от ПС Кумылженская , что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №19 ВЛ 0,4 кВ фид № 2 от ТП 2006 по ВЛ-10 кВ №8 от ПС Кумылженская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №19 ВЛ 0,4 кВ фид № 2 от ТП 2006 по ВЛ-10 кВ №8 от ПС Кумылженская на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2006 фидер № 2 Опора П1-2 | 2025-06-20 20:33 | 2025-06-20 21:22
3563 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2361 фидер № 2 | 264 | 2025-06-20 19:51 | 2025-06-20 20:22 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры №21 ВЛ 0,4 кВ фидер № 2 от ТП 2361 по ВЛ-10 кВ №3 от ПС Покручинская , что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №21 ВЛ 0,4 кВ фидер № 2 от ТП 2361 по ВЛ-10 кВ №3 от ПС Покручинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №21 ВЛ 0,4 кВ фидер № 2 от ТП 2361 по ВЛ-10 кВ №3 от ПС Покручинская, на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2361 фидер № 2 Опора ПН-3ДБ | 2025-06-20 19:51 | 2025-06-20 20:22
3564 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2389 фидер № 1 | 265 | 2025-06-20 19:15 | 2025-06-20 19:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры №31 ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП 2389 по ВЛ-10 кВ №6 от ПС Слащевская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №31 ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП 2389 по ВЛ-10 кВ №6 от ПС Слащевская,, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №31 ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП 2389 по ВЛ-10 кВ №6 от ПС Слащевская на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2389 фидер № 1 Опора ПН-3Д | 2025-06-20 19:15 | 2025-06-20 19:50
3565 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №16 от ПС Кумылженская | 234 | 2025-06-11 09:09 | 2025-06-11 10:13 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10 кВ №16 от ПС Кумылженская произошло по причине повреждения на потребительском ТП-2151. |  | 2025-06-11 09:09 | 2025-06-11 10:13
3566 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 от ПС Кумылженская | 221 | 2025-06-05 17:30 | 2025-06-05 22:12 | 3.4.12.2, При прохождении по территории Кумылженского района атмосферного фронта с порывами ветра 13-20 м/с, произошел обрыв провода марки АС-35 ф в пролете опор № 2-3 отпайка к ТП-2009. | 4.4.4, Обрыв провода марки АС-35 и с пролете опор № 2-3 пайка к ТП-2009 по причине сильных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ №2 от ПС Кумылженская Пролет: Опора № 2 - Опора № 3/Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-06-05 17:30 | 2025-06-05 22:12
3567 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2782 фидер № 1 | 205 | 2025-06-05 14:50 | 2025-06-05 16:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры №48 ВЛ-0,4 кВ от ТП -2782 фидер №1 по ВЛ-10 кВ №7 от ПС Слащевская , что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №48 ВЛ-0,4 кВ от ТП -2782 фидер №1 по ВЛ-10 кВ №7 от ПС Слащевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №48 ВЛ-0,4 кВ от ТП -2782 фидер №1 по ВЛ-10 кВ №7 на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2782 фидер № 1 Опора ПН-3Д | 2025-06-05 14:50 | 2025-06-05 16:15
3568 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2095 фидер № 1 | 206 | 2025-06-05 13:48 | 2025-06-05 15:24 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе к частному домовладению от опоры № 5 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП -2095 по ВЛ-10 кВ №3 от ПС Кумылженская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры № 5 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП -2095 по ВЛ-10 кВ №3 от ПС Кумылженская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры № 5 на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2095 фидер № 1 Опора ПН-3ДБ | 2025-06-05 13:48 | 2025-06-05 15:24
3569 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2209 фидер № 1 | 182 | 2025-06-05 13:15 | 2025-06-05 14:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе к частному домовладению от опоры № 31, ВЛ 0,4 кВ фидер №1 в ТП-2209 по ВЛ-10 кВ №2 от ПС Букановская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры № 31 ВЛ 0,4 кВ фидер №1 в ТП-2209 по ВЛ-10 кВ №2 от ПС Букановская,что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защи Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры № 31 ВЛ 0,4 кВ фидер №1 в ТП-2209 по ВЛ-10 кВ №2 от ПС Букановская на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2209 фидер № 1 Опора ПН-3Д | 2025-06-05 13:15 | 2025-06-05 14:40
3570 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2368 фидер № 3 | 177 | 2025-06-05 11:45 | 2025-06-05 12:31 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе к частному домовладению от опоры № 16 ВЛ 0,4 кВ фидер №3 от ТП-2368 по ВЛ-10 кВ №3 от ПС Кумылженская , что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры № 16 ВЛ 0,4 кВ фидер №3 от ТП-2368 по ВЛ-10 кВ №3 от ПС Кумылженская ,что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры № 16 ВЛ 0,4 кВ фидер №3 от ТП-2368 по ВЛ-10 кВ №3 от ПС Кумылженская на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2368 фидер № 3 Опора ПН-1ДБ | 2025-06-05 11:45 | 2025-06-05 12:31
3571 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2235 фидер № 1 | 178 | 2025-06-05 10:35 | 2025-06-05 11:09 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе к частному домовладению от опоры № 17, ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП-2235 по ВЛ-10 кВ №13 от ПС Букановская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры № 17, ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП-2235 по ВЛ-10 кВ №13 от ПС Букановская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры № 17, ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП-2235 по ВЛ-10 кВ №13 от ПС Букановская, на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2235 фидер № 1 Опора П1-2 | 2025-06-05 10:35 | 2025-06-05 11:09
3572 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2238 фидер № 1 | 181 | 2025-06-05 10:05 | 2025-06-05 10:39 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе к частному домовладению от опоры № 15 ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП-2238 по ВЛ-10 кВ №13 от ПС Букановская , что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры № 15, ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП-2238 по ВЛ-10 кВ №13 от ПС Букановская , что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры № 15, ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП-2238 по ВЛ-10 кВ №13 от ПС Букановская , на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2238 фидер № 1 Опора ПН-3ДБ | 2025-06-05 10:05 | 2025-06-05 10:39
3573 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2015 фидер № 2 | 179 | 2025-06-05 09:20 | 2025-06-05 10:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе к частному домовладению от опоры № 14 ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП-2015 по ВЛ-10 кВ №8 от ПС Кумылженская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры № 14, ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП-2015 по ВЛ-10 кВ №8 от ПС Кумылженская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры № 14, ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП-2015 по ВЛ-10 кВ №8 от ПС Кумылженская, на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2015 фидер № 2 Опора ПН-3Д | 2025-06-05 09:20 | 2025-06-05 10:00
3574 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2089 фидер № 2 | 174 | 2025-06-04 19:17 | 2025-06-04 20:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 1-27 ВЛ 0,4 кВ фид № 2 в ТП -2089 по ВЛ-10 кВ №3 от ПС Покручинская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 1-27 ВЛ 0,4 кВ фид № 2 в ТП -2089 по ВЛ-10 кВ №3 от ПС Покручинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 1-27 ВЛ 0,4 кВ фид № 2 в ТП -2089 по ВЛ-10 кВ №3 от ПС Покручинская на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2089 фидер № 2 Опора К1-2 | 2025-06-04 19:17 | 2025-06-04 20:20
3575 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2259 фидер № 1 | 180 | 2025-06-04 18:07 | 2025-06-04 18:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе к частному домовладению от опоры № 6 ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП-2259 по ВЛ 10 кВ № 7 ПС Поповская , что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры № 6, ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП-2259 по ВЛ 10 кВ № 7 ПС Поповская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры № 6, ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП-2259 по ВЛ 10 кВ № 7 ПС Поповская, на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2259 фидер № 1 Опора ПН-3ДБ | 2025-06-04 18:07 | 2025-06-04 18:55
3576 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 от ПС Поповская | 111 | 2025-04-27 13:29 | 2025-04-27 18:05 | 3.4.7.3.5, ВЛ 10 кВ №7 от ПС Поповская была выведена в ремонт для безопасного выполнения работ по замене силового трансформатора ТП-2528. | 4.12, ВЛ 10 кВ №7 от ПС Поповская была выведена в ремонт для безопасного выполнения работ по замене силового трансформатора ТП-2528. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефектов ВЛ нет. на ВЛ 10 кВ №7 от ПС Поповская ВЛ 10 кВ №7 от ПС Поповская | 2025-04-27 13:29 | 2025-04-27 18:05
3577 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №2528 | 110 | 2025-04-27 10:50 | 2025-04-27 18:05 | 3.4.7.3.5, Выход из строя силового трансформатора вызван снижением изоляции из-за длительным сроком эксплуатации (56 лет). | 4.12, Выход из строя силового трансформатора вызван снижением изоляции из-за длительным сроком эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ТП 10 кВ №2528/КТП-160-10/0,4-90-У1 на ТП 10 кВ №2528 Силовой трансформатор №1/Трансформатор ТМ-160/10 | 2025-04-27 10:50 | 2025-04-27 18:05
3578 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2528 фидер № 1 | 104 | 2025-04-26 23:25 | 2025-04-27 00:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе к частному домовладению от опоры № 15 ВЛ 0,4 кВ от ТП-2528 фид. № 1 по ВЛ 10 кВ № 7 от ПС Поповская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры № 15 ВЛ 0,4 кВ от ТП-2528 фид. № 1 по ВЛ 10 кВ № 7 от ПС Поповская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры № 15 ВЛ 0,4 кВ от ТП-2528 фид. № 1 по ВЛ 10 кВ № 7 от ПС Поповская на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2528 фидер № 1 Опора П1-2 | 2025-04-26 23:25 | 2025-04-27 00:35
3579 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2209 фидер № 1 | 106 | 2025-04-26 18:09 | 2025-04-26 18:53 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры № 26 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2209 ВЛ-10 кВ №2 ПС Букановская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом № 9 от опоры № 26 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2209 ВЛ-10 кВ № 2 ПС Букановская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом № 9 от опоры № 26 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2209 ВЛ-10 кВ № 2 ПС Букановская на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2209 фидер № 1 Опора ПН-3Д | 2025-04-26 18:09 | 2025-04-26 18:53
3580 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 от ПС Поповская | 86 | 2025-04-10 17:37 | 2025-04-11 03:29 | 3.4.12.2, В результате порыва ветра (до 14 м/с) произошел срыв изолятора ШФ-10. | 4.4.4, В результате воздействие ветровых нагрузок на провода ВЛ произошел срыв изолятора на опоре № 155 ВЛ 10 кВ №6-3 от ПС Поповская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение штыревого изолятора фазы "В" ВЛ-10 кВ Глазуновская №5. на ВЛ 10 кВ №6 от ПС Поповская Опора № 155 | 2025-04-10 17:37 | 2025-04-11 03:27
3581 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2908 фидер № 1 | 79 | 2025-03-30 12:40 | 2025-03-30 13:42 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе к частному домовладению от опоры № 18 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-2908 по ВЛ-10 кВ № 35 ПС Андреановская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры № 18 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-2908 по ВЛ-10 кВ № 35 ПС Андреановская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры № 18 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-2908 по ВЛ-10 кВ № 35 ПС Андреановская на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2908 фидер № 1 Опора ОАН-2ДБ | 2025-03-30 12:40 | 2025-03-30 13:42
3582 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №18 от ПС Кумылженская | 21 | 2025-02-04 08:28 | 2025-02-04 09:01 | 3.4.9.3, Из-за повреждения на потребительской ТП-2126 произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ 10 кВ №18 от ПС Кумылженская от защит. |  | 2025-02-04 08:28 | 2025-02-04 09:01
3583 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 от ПС Слащёвская ВЛ 10 кВ №7 от ПС Слащёвская | 16 | 2025-01-24 19:03 | 2025-01-25 14:21 | 3.4.8.5.2, Вывод в ремонт участка ВЛ 10 кВ №7-14 от ПС Слащёвская произошел в результате излома опоры № 15 из-за наезда стороннего автомобиля на тело опоры. | 4.4.1, Излом опоры № 15 ВЛ 10 кВ № 7-14 от ПС Слащёвская произошел из-за наезда стороннего автомобиля на тело опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры. на ВЛ 10 кВ №7 от ПС Слащёвская Опора № 15/Опора П10-1Б | 2025-01-24 19:03 | 2025-01-25 14:21
3584 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2801 фидер № 2 | 13 | 2025-01-20 15:06 | 2025-01-20 19:02 | 3.4.8.5, Отключение ВЛ 0,4 кВ фид-2 от ТП -2801 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Седовская произошло в результате излома опоры №13 ВЛ 0,4 кВ фид-2 от ТП -2801 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Седовская из-за наезда стороннего автомобиля на тело опоры. | 4.4, Излом опоры №13 ВЛ 0,4 кВ фид-2 от ТП -2801 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Седовская произошел из-за наезда стороннего автомобиля на тело опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры № 13 на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2801 фидер № 2 Опора ПН-3Д | 2025-01-20 15:06 | 2025-01-20 19:02
3585 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 от ПС Чиганаки | 2 | 2025-01-04 11:44 | 2025-01-04 13:28 | 3.4.12.2.1, Вывод в ремонт ВЛ 10 кВ №6 от ПС Чиганаки произведен для выправки опоры № 6 отпайка к ТП-2445 из-за недопустимого отклонения опоры от оси по причине сильной ветровой нагрузки. | 4.4.4, Недопустимое отклонение опоры № 6 от оси из-за сильных порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отклонение опоры от оси. на ВЛ 10 кВ №6 от ПС Чиганаки Опора № 6/Опора П10-1Б | 2025-01-04 11:44 | 2025-01-04 13:28
3586 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2284 фидер № 2 | 5 | 2025-01-02 15:35 | 2025-01-02 16:22 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе к частному домовладению от опоры № 13 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-2284 по ВЛ-10 кВ № 16 ПС Букановская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры № 13 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-2284 по ВЛ-10 кВ № 16 ПС Букановская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры № 13 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-2284 по ВЛ-10 кВ № 16 ПС Букановская на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2284 фидер № 2 Опора ПН-3ДБ | 2025-01-02 15:35 | 2025-01-02 16:22
3587 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2386 фидер № 2 | 7 | 2025-01-02 14:50 | 2025-01-02 15:48 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе к частному домовладению от опоры № 7 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-2386 по ВЛ-10 кВ №17 ПС Покручинская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры № 7 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-2386 по ВЛ-10 кВ № 17 ПС Покручинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры № 7 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-2386 по ВЛ-10 кВ № 17 ПС Покручинская на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2386 фидер № 2 02ДБ | 2025-01-02 14:50 | 2025-01-02 15:48
3588 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2259 фидер № 1 | 6 | 2025-01-02 13:49 | 2025-01-02 15:04 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-2259 по ВЛ-10 кВ № 7 ПС Слащевская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-2259 по ВЛ-10 кВ № 7 ПС Слащевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-2259 по ВЛ-10 кВ № 7 ПС Слащевская на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2259 фидер № 1 Пролет:4*А 16 | 2025-01-02 13:49 | 2025-01-02 15:04
3589 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 от ПС Качалино ВЛ 10 кВ №2 от ПС Пролетарская ВЛ 10 кВ №22 от ПС Донская ВЛ 10 кВ №19 от ПС Качалино | 607 | 2025-12-13 15:01 | 2025-12-14 12:30 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки порывами до 19 м/с. | 4.4.4, Воздействие атмосферных явлений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №3 от ПС Качалино Пролет: Опора № 76 - Опора № 77/Пролет:3*АС 35/6,2, Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №2 от ПС Пролетарская Пролет: Опора № 85 - Опора № 86/Пролет:3*АС 35/6,2, Повреждение на потребительском ТП. на ВЛ 10 кВ №22 от ПС Донская ТП ИП Багандов, Повреждение потребительского кабеля в ТП. на ВЛ 10 кВ №19 от ПС Качалино ТП 10 кВ №3620 | 2025-12-13 15:01 | 2025-12-14 12:30
3590 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3134 фидер № 2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-3280 фидер № 2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-3060 фидер № 3 (БЕСХОЗ) ВЛ-0,4 кВ от ТП-3554 фидер № 2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-3211 фидер № 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-3592 фидер № 2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-3259 фидер № 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-3645 фидер № 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-3500 фидер № 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-3546 фидер № 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-3037 фидер № 2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-3878 фидер № 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-3217 фидер № 1 | 628 | 2025-12-13 12:30 | 2025-12-14 15:30 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки, порывы ветра до 19 м/с произошло: Отключение ВЛ-0,4 кВ фидер № 2 от ТП 3134 по ВЛ 10 кВ № 5 ПС Боровки в результате схлеста проводов в пролете опор 48-49. Отключение ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП 3259 по ВЛ 10 кВ № 5 ПС Александровка в результате схлеста проводов в пролете опор 7-8. Отключение ВЛ-0,4 кВ фидер № 2 от ТП 3280 по ВЛ 10 кВ № 9 ПС Бердия в результате схлеста проводов в пролете опор 12-13. Отключение ВЛ-0,4 кВ фидер № 3 от ТП 3060 по ВЛ 10 кВ № 1 ПС Озерки в результате схлеста проводов в пролете опор 9-10. Отключение ВЛ 0,4 кВ фидер № 2 от ТП 3554 по ВЛ 10 кВ № 2 ПС Пролетарская в результате схлеста проводов в пролете опор 9-10 Отключение ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от ТП 3211 по ВЛ 10 кВ № 3 ПС Ширяи в результате схлеста проводов в пролете опор 15-16. Отключение ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от ТП 3592 по ВЛ 10 кВ № 13 ПС Качалино в результате схлеста проводов в пролете опор 6-7. Отключение ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП 3645 по ВЛ 10 кВ № 4 ПС Бердия в результате схлеста проводов в пролете опор 10-11. Отключение ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от 3500 по ВЛ 10 кВ №3 ПС Качалино в результате схлеста проводов в пролете опор 8-9. Отключение ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП 3546 по ВЛ 10 кВ № 8 ПС Качалино в результате схлеста проводов в пролете опор 3-4. Отключение ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП 3037 по ВЛ 10 кВ №5 ПС Боровки в результате обрыва провода в пролете опор 2-4. Отключение ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП 3878 по ВЛ 10 кВ № 7 ПС Бердия в результате схлеста проводов в пролете опор 11-12. Отключение ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП 3217 по ВЛ 10 кВ № 3 ПС Ширяи в результате схлеста проводов в пролете опор 7-8. | 4.12, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки, порывы ветра до 19 м/с произошло: Произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор 48-49 ВЛ-0,4 кВ фидер № 2 от ТП 3134 по ВЛ 10 кВ № 5 ПС Боровки. Произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор 7-8 ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП 3259 по ВЛ 10 кВ № 5 ПС Александровка. Произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор 12-13 ВЛ-0,4 кВ фидер № 2 от ТП 3280 по ВЛ 10 кВ № 9 ПС Бердия. Произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор 9-10 ВЛ-0,4 кВ фидер № 3 от ТП 3060 по ВЛ 10 кВ № 1 ПС Озерки. Произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор 9-10 ВЛ 0,4 кВ фидер № 2 от ТП 3554 по ВЛ 10 кВ № 2 ПС Пролетарская. Произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор 15-16 ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от ТП 3211 по ВЛ 10 кВ № 3 ПС Ширяи. Произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор 6-7 ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от ТП 3592 по ВЛ 10 кВ № 13 ПС Качалино. Произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор 10-11 ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП 3645 по ВЛ 10 кВ № 4 ПС Бердия. Произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор 8-9 ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от 3500 по ВЛ 10 кВ №3 ПС Качалино. Произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор 3-4 ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП 3546 по ВЛ 10 кВ № 8 ПС Качалино. Произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор 2-4 ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП 3037 по ВЛ 10 кВ №5 ПС Боровки. Произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор 11-12 ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП 3878 по ВЛ 10 кВ № 7 ПС Бердия. Произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор 7-8 ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП 3217 по ВЛ 10 кВ № 3 ПС Ширяи. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор 48-49 ВЛ-0,4 кВ фидер № 2 от ТП 3134 по ВЛ 10 кВ № 5 ПС Боровки на ВЛ-0,4 кВ от ТП-3280 фидер № 2 Пролет:1*СИП-2 3х50+1х70, разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор 9-10 ВЛ-0,4 кВ фидер № 3 от ТП 3060 по ВЛ 10 кВ № 1 ПС Озерки на ВЛ-0,4 кВ от ТП-3060 фидер № 3 (БЕСХОЗ) Пролет:4*АС 25/4,2, разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор 9-10 ВЛ 0,4 кВ фидер № 2 от ТП 3554 по ВЛ 10 кВ № 2 ПС Пролетарская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-3554 фидер № 2 Пролет:4*А 35, разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор 15-16 ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от ТП 3211 по ВЛ 10 кВ № 3 ПС Ширяи на ВЛ-0,4 кВ от ТП-3211 фидер № 1 Пролет:4*АС 25/4,2, разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор 6-7 ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от ТП 3592 по ВЛ 10 кВ № 13 ПС Качалино на ВЛ-0,4 кВ от ТП-3592 фидер № 2 Пролет:4*А 25, разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор 7-8 ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП 3259 по ВЛ 10 кВ № 5 ПС Александровка на ВЛ-0,4 кВ от ТП-3259 фидер № 1 Пролет:4*А 25, разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор 10-11 ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП 3645 по ВЛ 10 кВ № 4 ПС Бердия на ВЛ-0,4 кВ от ТП-3645 фидер № 1 Пролет:4*А 25, разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор 8-9 ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от 3500 по ВЛ 10 кВ №3 ПС Качалино на ВЛ-0,4 кВ от ТП-3500 фидер № 1 Пролет:4*А 35, разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор 3-4 ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП 3546 по ВЛ 10 кВ № 8 ПС Качалино на ВЛ-0,4 кВ от ТП-3546 фидер № 1 Пролет:4*А 35, разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор 2-4 ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП 3037 по ВЛ 10 кВ №5 ПС Боровки на ВЛ-0,4 кВ от ТП-3037 фидер № 2 Пролет:4*А 35, разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор 11-12 ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП 3878 по ВЛ 10 кВ № 7 ПС Бердия на ВЛ-0,4 кВ от ТП-3878 фидер № 1 Пролет:4*АС 50/8,0, разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор 7-8 ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП 3217 по ВЛ 10 кВ № 3 ПС Ширяи на ВЛ-0,4 кВ от ТП-3217 фидер № 1 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-12-13 12:30 | 2025-12-14 15:30
3591 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3122 фидер № 2 | 577 | 2025-12-09 12:52 | 2025-12-09 14:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 15-16 ВЛ 0,4 кВ фид №2 от ТП 3122 по ВЛ 10 кВ № 16 ПС Иловля , что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 15-16 ВЛ 0,4 кВ фид №2 от ТП 3122 по ВЛ 10 кВ № 16 ПС Иловля , что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 15-16 ВЛ 0,4 кВ фид №2 от ТП 3122 по ВЛ 10 кВ № 16 ПС Иловля на ВЛ-0,4 кВ от ТП-3122 фидер № 2 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-12-09 12:52 | 2025-12-09 14:00
3592 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3219 фидер № 1 | 572 | 2025-12-07 10:10 | 2025-12-07 11:00 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-3219 по ВЛ-10 кВ № 1 ПС Ширяи произошло по причине схлёста проводов, вследствие обрыва вязки провода на опоре №6 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-3219 по ВЛ-10 кВ № 1 ПС Ширяи, из-за своевременно необнаруженного при плановом осмотре ВЛ дефекта вязки провода. | 4.12, Обрыв вязки провода на опоре №6 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-3219 по ВЛ-10 кВ № 1 ПС Ширяи произошел из-за своевременно необнаруженного при плановом осмотре ВЛ дефекта вязки провода развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на опоре №6 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-3219 фидер № 1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-12-07 10:10 | 2025-12-07 11:00
3593 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3513 фидер № 1 | 571 | 2025-12-05 14:24 | 2025-12-05 15:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры № 34 ВЛ 0,4 фид № 1 от ТП 3513 по ВЛ 10 кВ № 5 ПС Пролетарская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №34 ВЛ 0,4 фид № 1 от ТП 3513 по ВЛ 10 кВ № 5 ПС Пролетарская , что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №34 ВЛ 0,4 фид № 1 от ТП 3513 по ВЛ 10 кВ № 5 ПС Пролетарская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-3513 фидер № 1 Опора П1ДБ-2 | 2025-12-05 14:24 | 2025-12-05 15:10
3594 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №7 от ПС Лог | 508 | 2025-11-15 10:04 | 2025-11-15 15:30 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ 6 кВ №7 от ПС Лог произведен для замены штыревых изоляторов фаз "А" и "В". | 4.12, Повреждение штыревых изоляторов на опоре № 49 ВЛ 6 кВ №7 от ПС Лог произошло из-за пробоя, в следствие многочисленных внутренних микротрещин в теле фарфора, развившихся в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляторов. на ВЛ 6 кВ №7 от ПС Лог Опора № 49 | 2025-11-15 10:04 | 2025-11-15 15:30
3595 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 от ПС Ширяи | 502 | 2025-11-03 09:54 | 2025-11-03 09:54 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода в пролете опор № 34-35 ВЛ 10 кВ №7 от ПС Ширяи, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №7 от ПС Ширяи явилось короткое замыкание проводов в пролёте опор № 34-35 фаз "А" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлёст проводов. на ВЛ 10 кВ №7 от ПС Ширяи Пролет: Опора № 34 - Опора № 35/Пролет:3*А 50
3596 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №3540 | 498 | 2025-10-29 10:00 | 2025-10-29 10:33 | 3.4.12.3, Вывод в ремонт ТП 10 кВ №3540 от ВЛ 10 кВ №3 от ПС Качалино произведен для замены В/В предохранителя вышедшего из строя, из-за перекрытия изоляции влагой(дождь). | 4.13, Выход из строя В/В предохранителя в ТП 10 кВ №3540 ВЛ 10 кВ №3 от ПС Качалино произошел по причине перекрытия изоляции В/В предохранителя влагой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ВВ предохранителя. на ТП 10 кВ №3540 Предохранитель/Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 | 2025-10-29 10:00 | 2025-10-29 10:33
3597 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №3539 | 487 | 2025-10-14 15:34 | 2025-10-14 16:05 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ТП-3539 ВЛ 10 кВ №3 от ПС Качалино произведен для протяжки контактных соединений на рубильнике ввода 0,4 кВ, из-за ослабления контактного соединения. | 4.13, Вывод в ремонт ТП-3539 ВЛ 10 кВ №3 от ПС Качалино произведен для протяжки контактных соединений на рубильнике ввода 0,4 кВ, из-за ослабления контактного соединения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабления контактного соединения. на ТП 10 кВ №3539 ТП 10 кВ №3539 | 2025-10-14 15:34 | 2025-10-14 16:05
3598 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 от ПС Донская | 460 | 2025-09-14 07:50 | 2025-09-14 07:50 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №13 от ПС Донская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 30-31, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, В результате сближения проводов в пролете опор № 30-31 ВЛ-10 кВ №2 ПС Сиротинская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный сближение проводов. на ВЛ 10 кВ №13 от ПС Донская Пролет: Опора № 30 - Опора № 31/Пролет:3*АС 70/11
3599 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 от ПС Задонская | 445 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 09:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 42-43 ВЛ 10 кВ №1 от ПС Задонская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 42-43 ВЛ 10 кВ №1 от ПС Задонская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №1 от ПС Задонская Пролет: Опора № 42 - Опора № 43/Пролет:3*АС 25/4,2
3600 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 от ПС Донская | 418 | 2025-08-04 14:10 | 2025-08-04 14:30 | 3.4.8.5.3.3, ВЛ 10 кВ №17 от ПС Донская была отключена по неотложной заявке МЧС для разминирования БПЛА.
3601 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 от ПС Донская | 419 | 2025-08-04 14:10 | 2025-08-04 14:30 | 3.4.8.5.3.3, ВЛ 10 кВ №4 от ПС Донская была отключена по неотложной заявке МЧС для разминирования БПЛА.
3602 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 от ПС Иловля | 417 | 2025-08-04 14:00 | 2025-08-04 14:50 | 3.4.8.5.3.3, ВЛ 10 кВ №4 от ПС Иловля была отключена по неотложной заявке МЧС для разминирования БПЛА. |  | 2025-08-04 14:00 | 2025-08-04 14:50
3603 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3081 фидер № 1 | 373 | 2025-07-24 09:48 | 2025-07-24 11:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 3-4 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 3081 по ВЛ по ВЛ-6 кВ № 18 ПС Лог, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 3-4 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 3081 по ВЛ по ВЛ-6 кВ № 18 ПС Лог , что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 3-4 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 3081 по ВЛ по ВЛ-6 кВ № 18 ПС Лог на ВЛ-0,4 кВ от ТП-3081 фидер № 1 Пролет:4*А 25 | 2025-07-24 09:48 | 2025-07-24 11:00
3604 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3698 фидер № 2 | 371 | 2025-07-24 09:35 | 2025-07-24 10:39 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ фид. № 2 от ТП-3698 по ВЛ-10 кВ № 8 ПС Сиротино , что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ фид. № 2 от ТП-3698 по ВЛ-10 кВ № 8 ПС Сиротино , что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ фид. № 2 от ТП-3698 по ВЛ-10 кВ № 8 ПС Сиротино на ВЛ-0,4 кВ от ТП-3698 фидер № 2 Опора П1-2 | 2025-07-24 09:35 | 2025-07-24 10:39
3605 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3568 фидер № 1 | 385 | 2025-07-24 09:15 | 2025-07-24 10:29 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 4-5 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 3568 по ВЛ 10 кВ № 7 ПС Качалино, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 4-5 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 3568 по ВЛ 10 кВ № 7 ПС Качалино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 4-5 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 3568 по ВЛ 10 кВ № 7 ПС Качалино на ВЛ-0,4 кВ от ТП-3568 фидер № 1 Пролет:1*СИП-2 3х25+1х35 | 2025-07-24 09:15 | 2025-07-24 10:29
3606 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3183 фидер № 1 | 372 | 2025-07-24 08:55 | 2025-07-24 10:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-3183 по ВЛ-10 кВ № 19 ПС Иловля , что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-3183 по ВЛ-10 кВ № 19 ПС Иловля , что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-3183 по ВЛ-10 кВ № 19 ПС Иловля на ВЛ-0,4 кВ от ТП-3183 фидер № 1 Пролет:4*А 25 | 2025-07-24 08:55 | 2025-07-24 10:10
3607 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 от ПС Бердия | 350 | 2025-07-15 06:02 | 2025-07-15 06:03 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 78-79 ВЛ 10 кВ №4 от ПС Бердия, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 78-79 ВЛ 10 кВ №4 от ПС Бердия, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №4 от ПС Бердия Пролет: Опора № 78 - Опора № 79/Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-07-15 06:02 | 2025-07-15 06:03
3608 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 от ПС Ширяи | 331 | 2025-07-02 17:50 | 2025-07-02 17:50 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ 10 кВ №1 от ПС Ширяи произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 18-19, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 11 м/с). | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 18-19 ВЛ 10 кВ №1 от ПС Ширяи произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №1 от ПС Ширяи Пролет: Опора № 18 - Опора № 19/Пролет:3*А 70
3609 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №19 от ПС Донская | 323 | 2025-06-30 15:56 | 2025-06-30 16:30 | 3.4.9.3, Повреждение у потребителя.
3610 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 от ПС Ширяи | 321 | 2025-06-30 13:40 | 2025-06-30 13:40 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ 10 кВ №3 от ПС Ширяи произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 30-31, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 10 м/с). | 4.4.4, Кратковременный схлёст проводов в пролете опор № 30-31 ВЛ 10 кВ №3 от ПС Ширяи. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов. на ВЛ 10 кВ №3 от ПС Ширяи Пролет: Опора № 30 - Опора № 31/Пролет:3*АС 50/8,0
3611 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3075 фидер № 1 | 283 | 2025-06-29 14:10 | 2025-06-29 14:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-3075 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Озерки, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-3075 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Озерки , что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-3075 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Озерки на ВЛ-0,4 кВ от ТП-3075 фидер № 1 Пролет:4*А 35 | 2025-06-29 14:10 | 2025-06-29 14:50
3612 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3183 фидер № 2 | 284 | 2025-06-29 12:35 | 2025-06-29 13:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 18-19 ВЛ-0,4 кВ фид. № 2 от ТП-3183 по ВЛ-10 кВ № 19 ПС Иловля, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 18-19 ВЛ-0,4 кВ фид. № 2 от ТП-3183 по ВЛ-10 кВ № 19 ПС Иловля, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 18-19 ВЛ-0,4 кВ фид. № 2 от ТП-3183 по ВЛ-10 кВ № 19 ПС Иловля на ВЛ-0,4 кВ от ТП-3183 фидер № 2 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2025-06-29 12:35 | 2025-06-29 13:10
3613 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №7 от ПС Лог | 302 | 2025-06-27 21:07 | 2025-06-27 21:11 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ 6 кВ №7 от ПС Лог произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 71-72, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 24 м/с). | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор № 71-72 ВЛ 6 кВ №7 от ПС Лог. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 6 кВ №7 от ПС Лог Пролет: Опора № 71 - Опора № 72/Пролет:3*ПС 35 | 2025-06-27 21:07 | 2025-06-27 21:11
3614 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3064 фидер № 1 | 278 | 2025-06-27 09:10 | 2025-06-27 09:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-3064 по ВЛ-10 кВ № 13 ПС Озерки, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-3064 по ВЛ-10 кВ № 13 ПС Озерки, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-3064 по ВЛ-10 кВ № 13 ПС Озерки на ВЛ-0,4 кВ от ТП-3064 фидер № 1 Пролет:4*А 16 | 2025-06-27 09:10 | 2025-06-27 09:35
3615 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3260 фидер № 1 | 273 | 2025-06-27 04:05 | 2025-06-27 04:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 11-12 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 3260 по ВЛ 10 кВ № 4 ПС Иловля, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 11-12 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 3260 по ВЛ 10 кВ № 4 ПС Иловля , что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 11-12 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 3260 по ВЛ 10 кВ № 4 ПС Иловля на ВЛ-0,4 кВ от ТП-3260 фидер № 1 Пролет:1*СИП-2 3х50+1х54,6 | 2025-06-27 04:05 | 2025-06-27 04:50
3616 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3280 фидер № 1 | 274 | 2025-06-26 20:01 | 2025-06-26 20:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе к частному домовладению от опоры № 15 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 3280 по ВЛ 10 кВ № 9 ПС Бердия , что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры № 15 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 3280 по ВЛ 10 кВ № 9 ПС Бердия , что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры № 15 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 3280 по ВЛ 10 кВ № 9 ПС Бердия на ВЛ-0,4 кВ от ТП-3280 фидер № 1 Опора П1-2 | 2025-06-26 20:01 | 2025-06-26 20:50
3617 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 от ПС Качалино | 291 | 2025-06-26 11:32 | 2025-06-26 13:09 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ 10 кВ №8 от ПС Качалино произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 171-172, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 11 м/с). | 4.4.4, В результате сближения проводов в пролете опор № 171-172 ВЛ 10 кВ № 8-3 от ПС Качалино произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №8 от ПС Качалино Пролет: Опора № 171 - Опора № 172/Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-06-26 11:32 | 2025-06-26 13:09
3618 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 от ПС Качалино | 232 | 2025-06-10 16:40 | 2025-06-10 17:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №3 от ПС Качалино произошло из-за падения ветки дерева, принесенной ветром (порывы ветра до 14 м/с) из-за границ охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10 кВ №3 от ПС Качалино в пролете опор № 130-131. | 4.4.4, В результате падения ветки дерева на провода в пролете опор № 130-131 с одновременным касанием двух фаз по ВЛ 10 кВ №3 от ПС Качалино произошло межфазное короткое замыкание без повреждения оборудования и как следствие срабатывание МТЗ на ПС 110/10 кВ Качалино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №3 от ПС Качалино Пролет: Опора № 130 - Опора № 131/Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-06-10 16:40 | 2025-06-10 17:50
3619 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №19 от ПС Качалино | 233 | 2025-06-10 16:40 | 2025-06-10 21:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №19 от ПС Качалино явилось межфазное короткое замыкание, произошедшее в результате пробоя изоляции кабеля в муфте. Пробой изоляции кабеля произошёл вследствие потери её изолирующих свойств в результате эксплуатации. | 4.12, Межфазное замыкание КЛ в концевой муфте в результате старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции. на ПС 110 кВ Качалино Ячейка ВЛ-10кВ №19 | 2025-06-10 16:40 | 2025-06-10 21:55
3620 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3440 фидер № 2 | 199 | 2025-06-05 21:15 | 2025-06-05 22:05 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-3440 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Пролетарская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-3440 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Пролетарская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 4-5 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-3440 фидер № 2 Пролет:4*А 25 | 2025-06-05 21:15 | 2025-06-05 22:05
3621 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3546 фидер № 1 | 200 | 2025-06-05 20:00 | 2025-06-05 20:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-3546 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Качалино, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-3546 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Качалино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 14-15 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-3546 фидер № 1 Пролет:4*А 35 | 2025-06-05 20:00 | 2025-06-05 20:45
3622 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3187 фидер № 3 | 202 | 2025-06-05 16:35 | 2025-06-05 17:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 34-35 ВЛ-0,4 кВ фид. № 3 от ТП-3187 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Боровки, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 34-35 ВЛ-0,4 кВ фид. № 3 от ТП-3187 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Боровки, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 34-35 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-3187 фидер № 3 Опора П1-2 | 2025-06-05 16:35 | 2025-06-05 17:20
3623 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №18 от ПС Донская | 219 | 2025-06-05 16:30 | 2025-06-05 19:10 | 3.4.9.3, Повреждение у потребителя. Нагрузки переведены по резервной схеме от ВЛ 10 кВ № 11 от ПС Донская.
3624 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3077 фидер № 1 | 198 | 2025-06-05 13:49 | 2025-06-05 14:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 24-25 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-3077 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Озерки, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 24-25 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-3077 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Озерки, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 24-25 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-3077 фидер № 1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-06-05 13:49 | 2025-06-05 14:20
3625 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3134 фидер № 3 | 197 | 2025-06-05 12:55 | 2025-06-05 13:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 30-31 ВЛ-0,4 кВ фид.№ 3 от ТП-3134 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Боровки, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 30-31 ВЛ-0,4 кВ фид.№ 3 от ТП-3134 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Боровки, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 30-31 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-3134 фидер № 3 Пролет:4*А 25 | 2025-06-05 12:55 | 2025-06-05 13:40
3626 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3849 фидер № 1 | 193 | 2025-06-05 12:05 | 2025-06-05 12:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-3849 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Боровки, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-3849 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Боровки, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 11-12 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-3849 фидер № 1 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-06-05 12:05 | 2025-06-05 12:40
3627 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №24 от ПС Иловля | 166 | 2025-05-30 18:08 | 2025-05-30 19:55 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ 10 кВ №24 от ПС Иловля произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 17-18, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 15 м/с). | 4.4.4, В результате сближения проводов в пролете опор № 17-18 ВЛ 10 кВ №24 от ПС Иловля произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №24 от ПС Иловля Пролет: Опора № 17 - Опора № 18/Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-05-30 18:08 | 2025-05-30 19:55
3628 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3075 фидер № 1 | 143 | 2025-05-28 08:40 | 2025-05-28 09:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-3075 по ВЛ-10 кВ № 6-7 ПС Озерки, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ фид.№ 1 от ТП-3075 по ВЛ-10 кВ № 6-7 ПС Озерки, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ фид.№ 1 от ТП-3075 по ВЛ-10 кВ № 6-7 ПС Озерки на ВЛ-0,4 кВ от ТП-3075 фидер № 1 Пролет:4*А 35 | 2025-05-28 08:40 | 2025-05-28 09:00
3629 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3374 фидер № 1 | 138 | 2025-05-27 11:30 | 2025-05-27 12:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 32-34 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 3374 по ВЛ 10 кВ № 8 ПС Сиротинская , что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №32-34 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 3374 по ВЛ 10 кВ № 8 ПС Сиротинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №32-34 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 3374 по ВЛ 10 кВ № 8 ПС Сиротинская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-3374 фидер № 1 Пролет:4*А 25 | 2025-05-27 11:30 | 2025-05-27 12:10
3630 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 от ПС Ширяи | 23 | 2025-02-04 10:24 | 2025-02-04 10:45 | 3.4.9.3, Повреждение на участке ВЛ потребителя (Логовский ЛПУМГ) вызвало отключение ВЛ 10 кВ №1 от ПС Ширяи от защит. |  | 2025-02-04 10:24 | 2025-02-04 10:45
3631 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 от ПС Сиротинская | 1 | 2025-01-02 11:00 | 2025-01-02 14:00 | 3.4.12.2.1, Вывод в ремонт ВЛ 10 кВ №9 от ПС Сиротинская произведен для выправки опоры № 47 из-за поперечного отклонения опоры от оси больше 2 м по причине сильной ветровой нагрузки. | 4.4.4, Поперечное отклонение опоры № 47 от оси более 2 м. из-за сильных порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отклонение опоры от оси. на ВЛ 10 кВ №9 от ПС Сиротинская Опора № 47/Опора П10-1 | 2025-01-02 11:00 | 2025-01-02 14:00
3632 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1025 фидер № 1 | 631 | 2025-12-30 10:56 | 2025-12-30 11:09 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-1025 по ВЛ-10 кВ № 13 ПС Сидорская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-1025 по ВЛ-10 кВ № 13 ПС Сидорская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1025 фидер № 1 Пролет:4*А 25 | 2025-12-30 10:56 | 2025-12-30 11:09
3633 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 от ПС Сидорская | 618 | 2025-12-26 11:54 | 2025-12-26 13:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода в пролете опор № 48-49 ВЛ 10 кВ № 8-1 от ПС Сидорская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор № 48-49 ВЛ 10 кВ № 8-1 от ПС Сидорская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ №8 от ПС Сидорская Пролет: Опора № 48 - Опора № 49/Пролет:3*А 50 | 2025-12-26 11:54 | 2025-12-26 13:25
3634 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1059 фидер № 1 | 617 | 2025-12-26 09:29 | 2025-12-26 09:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №38-39 ВЛ-0,4 кВ фид №1 от ТП-1059 по ВЛ 10 кВ №1 ПС Сидорская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №38-39 ВЛ-0,4 кВ фид №1 от ТП-1059 по ВЛ 10 кВ №1 ПС Сидорская что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №38-39 ВЛ-0,4 кВ фид №1 от ТП-1059 по ВЛ 10 кВ №1 ПС Сидорская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1059 фидер № 1 Пролет:2*А 16 | 2025-12-26 09:29 | 2025-12-26 09:50
3635 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 от ПС Пищевая (ПОТР) | 615 | 2025-12-18 15:45 |  | 3.4.9.3, ВЛ 10 кВ №8 от ПС Пищевая (ПОТР) находится на балансе потребителя ООО "МХК".
3636 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1490 фидер № 2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-1874 фидер № 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-1033 фидер № 2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-1718 фидер № 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-1490 фидер № 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-1203 фидер № 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-1036 фидер № 3 ВЛ-0,4 кВ от ТП-1180 фидер № 2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-1476 фидер № 2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-1257 фидер № 2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-1554 фидер № 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-1128 фидер № 2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-1331 фидер № 3 ВЛ-0,4 кВ от ТП-1523 фидер № 3 ВЛ-0,4 кВ от ТП-1059 фидер № 1 | 597 | 2025-12-13 11:13 | 2025-12-14 19:30 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки, порывы ветра до 19 м/с произошло: Отключение ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от ТП-1490 по ВЛ 10 кВ №5 ПС Карагичевская произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №18-19, по причине сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от ТП-1874 ВЛ 10 кВ № 8 ПС Троицкая произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №24-25, по причине сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от ТП-1718 по ВЛ 10 кВ № 1 ПС Етеревская произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №13-14, по причине сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ 0,4 кВ фидер №1 в ТП-1203 по ВЛ 10 кВ №7 ПС Етеревская произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №3-4, по причине сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ-0,4 кВ фидер №3 от ТП-1036 по ВЛ 10 кВ № 8 ПС Сидорская произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №27-28, по причине сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП-1180 по ВЛ 10 кВ №1 ПС Сидорская произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №33-34, по причине сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от ТП-1476 по ВЛ 10 кВ № 7 ПС Карагичевская произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №24-25, по причине сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от ТП-1257 по ВЛ 10 кВ № 6 ПС Труд произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №48-49, по причине сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от ТП-1554 по ВЛ 10 кВ № 13 ПС Арчединская произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №30-31, по причине сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от ТП-1128 по ВЛ 10 кВ №6 ПС Арчединская произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №21-22, по причине сильного порывистого ветра Отключение ВЛ-0,4 кВ фидер №3 от ТП-1331 по ВЛ 10 кВ № 24 ПС Себряковская произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8, по причине сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ-0,4 кВ фидер №3 от ТП-1523 по ВЛ 10 кВ №1 ПС Раковская произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №18-19, по причине сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от ТП-1059 по ВЛ 10 кВ № 11 ПС Сидорская произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №40-41, по причине сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ-0,4 кВ фидер № 2 от ТП-1033 по ВЛ 10 кВ № 11 ПС Сидорская произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №11-12, по причине сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 от ТП-1490 по ВЛ 10 кВ № 5 ПС Карагичевская произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №22-23, по причине сильного порывистого ветра. | 4.12, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки, порывы ветра до 19 м/с произошло: В результате сближения проводов в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от ТП-1490 по ВЛ 10 кВ №5 ПС Карагичевская произошло разрегулирование стрелы провеса провода. В результате сближения проводов в пролете опор №24-25 ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от ТП-1874 ВЛ 10 кВ № 8 ПС Троицкая произошло разрегулирование стрелы провеса провода. В результате сближения проводов в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от ТП-1718 по ВЛ 10 кВ № 1 ПС Етеревская разрегулирование стрелы провеса провода. В результате сближения проводов в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ фидер №1 в ТП-1203 по ВЛ 10 кВ №7 ПС Етеревская произошло разрегулирование стрелы провеса провода. В результате сближения проводов в пролете опор №27-28 ВЛ-0,4 кВ фидер №3 от ТП-1036 по ВЛ 10 кВ № 8 ПС Сидорская разрегулирование стрелы провеса провода. В результате сближения проводов в пролете опор №33-34 ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП-1180 по ВЛ 10 кВ №1 ПС Сидорская разрегулирование стрелы провеса провода. В результате сближения проводов в пролете опор №24-25 ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от ТП-1476 по ВЛ 10 кВ № 7 ПС Карагичевская разрегулирование стрелы провеса провода. В результате сближения проводов в пролете опор №48-49 ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от ТП-1257 по ВЛ 10 кВ № 6 ПС Труд произошло разрегулирование стрелы провеса провода. В результате сближения проводов в пролете опор №30-31 ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от ТП-1554 по ВЛ 10 кВ № 13 ПС Арчединская разрегулирование стрелы провеса провода. В результате сближения проводов в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от ТП-1128 по ВЛ 10 кВ №6 ПС Арчединская разрегулирование стрелы провеса провода. В результате сближения проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фидер №3 от ТП-1331 по ВЛ 10 кВ № 24 ПС Себряковская разрегулирование стрелы провеса провода. В результате сближения проводов в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ фидер №3 от ТП-1523 по ВЛ 10 кВ №1 ПС Раковская разрегулирование стрелы провеса провода. В результате сближения проводов в пролете опор №40-41 ВЛ-0,4 кВ фидер №1 ТП-1059 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская произошло разрегулирование стрелы провеса провода. В результате сближения проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фидер № 2 от ТП-1033 по ВЛ 10 кВ № 11 ПС Сидорская разрегулирование стрелы провеса провода. В результате сближения проводов в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 от ТП-1490 по ВЛ 10 кВ № 5 ПС Карагичевская разрегулирование стрелы провеса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате сближения проводов в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от ТП-1490 по ВЛ 10 кВ №5 ПС Карагичевская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1490 фидер № 2 Пролет:4*А 35, В результате сближения проводов в пролете опор №24-25 ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от ТП-1874 ВЛ 10 кВ № 8 ПС Троицкая произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1874 фидер № 1 Опора УАН-2ДБ, В результате сближения проводов в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от ТП-1718 по ВЛ 10 кВ № 1 ПС Етеревская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1718 фидер № 1 Пролет:5*А 35, В результате сближения проводов в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ фидер №1 в ТП-1203 по ВЛ 10 кВ №7 ПС Етеревская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1203 фидер № 1 Опора ПН-3Д, В результате сближения проводов в пролете опор №27-28 ВЛ-0,4 кВ фидер №3 от ТП-1036 по ВЛ 10 кВ № 8 ПС Сидорская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1036 фидер № 3 Пролет:5*А 35, В результате сближения проводов в пролете опор №33-34 ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП-1180 по ВЛ 10 кВ №1 ПС Сидорская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1180 фидер № 2 Пролет:4*А 25, В результате сближения проводов в пролете опор №24-25 ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от ТП-1476 по ВЛ 10 кВ № 7 ПС Карагичевская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1476 фидер № 2 Пролет:4*А 35, В результате сближения проводов в пролете опор №48-49 ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от ТП-1257 по ВЛ 10 кВ № 6 ПС Труд произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1257 фидер № 2 Пролет:4*А 35, В результате сближения проводов в пролете опор №30-31 ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от ТП-1554 по ВЛ 10 кВ № 13 ПС Арчединская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1554 фидер № 1 Пролет:5*А 25, В результате сближения проводов в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от ТП-1128 по ВЛ 10 кВ №6 ПС Арчединская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1128 фидер № 2 Пролет:4*АС 35/6,2, В результате сближения проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фидер №3 от ТП-1331 по ВЛ 10 кВ № 24 ПС Себряковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1331 фидер № 3 Пролет:4*А 50, В результате сближения проводов в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ фидер №3 от ТП-1523 по ВЛ 10 кВ №1 ПС Раковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1523 фидер № 3 Пролет:3*А 16, В результате сближения проводов в пролете опор №40-41 ВЛ-0,4 кВ фидер №1 ТП-1059 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1059 фидер № 1 Пролет:2*А 16, В результате сближения проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фидер № 2 от ТП-1033 по ВЛ 10 кВ № 11 ПС Сидорская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1033 фидер № 2 Опора ПН-3ДБ, В результате сближения проводов в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 от ТП-1490 по ВЛ 10 кВ № 5 ПС Карагичевская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1490 фидер № 1 Пролет:4*А 35 | 2025-12-13 11:13 | 2025-12-14 19:30
3637 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 от ПС Себряковская ВЛ 10 кВ №7 от ПС Етеревская ВЛ 10 кВ №1 от ПС Раковская ВЛ 10 кВ №1 от ПС Сидорская ВЛ 10 кВ №7 от ПС Арчединская ВЛ 10 кВ №10 от ПС Карагичевская ВЛ 10 кВ №18 от ПС Себряковская (ПОТР) ВЛ 10 кВ №1 от ПС Раковская | 601 | 2025-12-13 06:35 | 2025-12-15 12:23 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки порывами до 26 м/с. | 4.4.4, Схлест проводов по причине воздействия сильных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №17 от ПС Себряковская Пролет: Опора № 14 - Опора № 15/Пролет:3*А 95, Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №7 от ПС Етеревская Пролет: Опора № 17 - Опора № 18/Пролет:3*АС 70/11, Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №1 от ПС Раковская Пролет: Опора № 4 - Опора № 5/Пролет:3*А 50, Повреждение на потребительском участке. на ВЛ 10 кВ №1 от ПС Сидорская Участок магистрали ВЛ-10кВ №1-8, Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №7 от ПС Арчединская Пролет: Опора № 9 - Опора № 10/Пролет:3*АС 35/6,2, Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №10 от ПС Карагичевская Пролет: Опора № 160 - Опора № 161/Пролет:3*А 35, Повреждение изолятора на потребительской ВЛ. на ВЛ 10 кВ №18 от ПС Себряковская (ПОТР) Участок магистрали ВЛ-10кВ 1, Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №1 от ПС Раковская Пролет: Опора № 74 - Опора № 75/Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-12-13 12:25 | 2025-12-14 11:15
3638 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1225 фидер № 1 | 621 | 2025-12-12 15:10 | 2025-12-12 15:26 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ фид №1 от ТП 1225 по ВЛ 10 кВ №7 ПС Етеревская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 9-10 ВЛ 0,4 кВ фид №1 от ТП 1225 по ВЛ 10 кВ №7 ПС Етеревская что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 9-10 ВЛ 0,4 кВ фид №1 от ТП 1225 по ВЛ 10 кВ №7 ПС Етеревская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1225 фидер № 1 Пролет:4*А 25 | 2025-12-12 15:10 | 2025-12-12 15:26
3639 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1205 фидер № 1 | 622 | 2025-12-12 14:28 | 2025-12-12 14:44 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-1205 по ВЛ-10 кВ № 7 ПС Етеревская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 20-21 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-1205 по ВЛ-10 кВ № 7 ПС Етеревская,что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 20-21 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-1205 по ВЛ-10 кВ № 7 ПС Етеревская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1205 фидер № 1 Пролет:4*А 35 | 2025-12-12 14:28 | 2025-12-12 14:44
3640 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1136 фидер № 1 | 588 | 2025-12-11 21:04 | 2025-12-11 21:39 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 24-25 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-1136 по ВЛ 10 кВ №11 ПС Арчединская , что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 24-25 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-1136 по ВЛ 10 кВ №11 ПС Арчединская ,что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 24-25 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-1136 по ВЛ 10 кВ №11 ПС Арчединская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1136 фидер № 1 Пролет:5*А 25 | 2025-12-11 21:04 | 2025-12-11 21:39
3641 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1083 фидер № 1 | 591 | 2025-12-11 15:57 | 2025-12-11 16:08 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 26-27 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-1083 по ВЛ 10 кВ № 21 ПС Себряковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 26-27 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-1083 по ВЛ 10 кВ № 21 ПС Себряковская ,что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 26-27 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-1083 по ВЛ 10 кВ № 21 ПС Себряковская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1083 фидер № 1 Пролет:3*А 25 | 2025-12-11 15:57 | 2025-12-11 16:08
3642 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1588 фидер № 2 | 589 | 2025-12-11 14:24 | 2025-12-11 14:52 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-1588 по ВЛ 10 кВ № 8 ПС Раковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-1588 по ВЛ 10 кВ № 8 ПС Раковская,что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-1588 по ВЛ 10 кВ № 8 ПС Раковская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1588 фидер № 2 Пролет:5*А 35 | 2025-12-11 14:24 | 2025-12-11 14:52
3643 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1363 фидер № 1 | 590 | 2025-12-11 13:36 | 2025-12-11 14:04 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-1363 по ВЛ 10 кВ № 7 ПС Труд , что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-1363 по ВЛ 10 кВ № 7 ПС Труд ,что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-1363 по ВЛ 10 кВ № 7 ПС Труд на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1363 фидер № 1 Пролет:5*А 50 | 2025-12-11 13:36 | 2025-12-11 14:04
3644 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1603 фидер № 1 | 582 | 2025-12-10 15:25 | 2025-12-10 15:43 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-1603 по ВЛ-10 кВ № 7 ПС Арчединская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-1603 по ВЛ-10 кВ № 7 ПС Арчединская,что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 11-12 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1603 фидер № 1 Пролет:4*А 25 | 2025-12-10 15:25 | 2025-12-10 15:43
3645 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1468 фидер № 1 | 581 | 2025-12-10 15:14 | 2025-12-10 15:42 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №24-25 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-1468 по ВЛ-10 кВ № 2 ПС Троицкая, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 24-25 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-1468 по ВЛ-10 кВ № 2 ПС Троицкая,что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 24-25 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1468 фидер № 1 Пролет:3*А 35 | 2025-12-10 15:14 | 2025-12-10 15:42
3646 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1023 фидер № 1 (ПОТР) | 578 | 2025-12-09 18:39 | 2025-12-09 18:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-1023 по ВЛ 10 кВ № 8 ПС Сидорская , что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-1023 по ВЛ 10 кВ № 8 ПС Сидорская,что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-1023 по ВЛ 10 кВ № 8 ПС Сидорская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1023 фидер № 1 (ПОТР) Пролет:5*А 35 | 2025-12-09 18:39 | 2025-12-09 18:55
3647 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1268 фидер № 1 | 579 | 2025-12-09 15:31 | 2025-12-09 15:48 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-1268 по ВЛ 10 кВ № 7 ПС Труд , что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 19-20 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-1268 по ВЛ 10 кВ № 7 ПС Труд ,что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 19-20 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-1268 по ВЛ 10 кВ № 7 ПС Труд на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1268 фидер № 1 Пролет:4*А 35 | 2025-12-09 15:31 | 2025-12-09 15:48
3648 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1514 фидер № 3 | 573 | 2025-12-08 14:41 | 2025-12-08 15:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 14-16 ВЛ-0,4 кВ фидер №3 от ТП -1514 по ВЛ 10 кВ № 13 ПС Арчединская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 14-16 ВЛ-0,4 кВ фидер №3 от ТП -1514 по ВЛ 10 кВ № 13 ПС Арчединская,что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 14-16 ВЛ-0,4 кВ фидер №3 от ТП -1514 по ВЛ 10 кВ № 13 ПС Арчединская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1514 фидер № 3 Пролет:5*А 25 | 2025-12-08 14:41 | 2025-12-08 15:00
3649 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1433 фидер № 1 | 574 | 2025-12-08 13:41 | 2025-12-08 14:06 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от ТП-1433 по ВЛ 10 кв № 3 Пс Троицкая, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от ТП-1433 по ВЛ 10 кв № 3 Пс Троицкая ,что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от ТП-1433 по ВЛ 10 кв № 3 Пс Троицкая на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1433 фидер № 1 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-12-08 13:41 | 2025-12-08 14:06
3650 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1422 фидер № 1 | 564 | 2025-12-05 15:05 | 2025-12-05 15:28 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-1422 по ВЛ 10 кВ № 2 ПС Троицкая, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-1422 по ВЛ 10 кВ № 2 ПС Троицкая,что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-1422 по ВЛ 10 кВ № 2 ПС Троицкая на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1422 фидер № 1 Пролет:4*А 35 | 2025-12-05 15:05 | 2025-12-05 15:28
3651 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1400 фидер № 3 | 561 | 2025-12-04 16:36 | 2025-12-04 16:49 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 9-10 ВЛ 0,4 кВ фид № 3 от ТП 1400 по ВЛ 10 кВ № 1 ПС Отраденская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 9-10 ВЛ 0,4 кВ фид № 3 от ТП 1400 по ВЛ 10 кВ № 1 ПС Отраденская,что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 9-10 ВЛ 0,4 кВ фид № 3 от ТП 1400 по ВЛ 10 кВ № 1 ПС Отраденская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1400 фидер № 3 Пролет:4*А 35 | 2025-12-04 16:36 | 2025-12-04 16:49
3652 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1304 фидер № 2 | 558 | 2025-12-03 09:46 | 2025-12-03 10:05 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 44-45 ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от ТП-1304 по ВЛ 10 кВ № 10 ПС Карагичевская , что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 44-45 ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от ТП-1304 по ВЛ 10 кВ № 10 ПС Карагичевская ,что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 44-45 ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от ТП-1304 по ВЛ 10 кВ № 10 ПС Карагичевская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1304 фидер № 2 Пролет:3*А 35 | 2025-12-03 09:46 | 2025-12-03 10:05
3653 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1473 фидер № 2 | 557 | 2025-12-02 19:51 | 2025-12-02 20:22 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 32-33 ВЛ-0,4 кВ фид №2 от ТП-1473 по ВЛ 10 кВ №5 ПС Карагичевская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 32-33 ВЛ-0,4 кВ фид №2 от ТП-1473 по ВЛ 10 кВ №5 ПС Карагичевская,что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 32-33 ВЛ-0,4 кВ фид №2 от ТП-1473 по ВЛ 10 кВ №5 ПС Карагичевская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1473 фидер № 2 Пролет:4*А 35 | 2025-12-02 19:51 | 2025-12-02 20:22
3654 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1441 фидер № 1 | 556 | 2025-12-02 15:13 | 2025-12-02 15:31 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 35-36 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 1441 по ВЛ 10 кВ № 8 ПС Троицкая, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 35-36 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 1441 по ВЛ 10 кВ № 8 ПС Троицкая, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 35-36 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 1441 по ВЛ 10 кВ № 8 ПС Троицкая на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1441 фидер № 1 Пролет:4*А 35 | 2025-12-02 15:13 | 2025-12-02 15:31
3655 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1392 фидер № 2 | 546 | 2025-12-01 10:47 | 2025-12-01 11:08 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 25-26 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-1392 по ВЛ 10 кВ № 13 ПС Арчединская , что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 25-26 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-1392 по ВЛ 10 кВ № 13 ПС Арчединская,что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 25-26 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-1392 по ВЛ 10 кВ № 13 ПС Арчединская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1392 фидер № 2 Пролет:4*А 25 | 2025-12-01 10:47 | 2025-12-01 11:08
3656 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1022 фидер № 1 | 547 | 2025-11-30 12:20 | 2025-11-30 12:28 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-1022 по ВЛ 10 кВ № 13 ПС Сидорская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-1022 по ВЛ 10 кВ № 13 ПС Сидорская ,что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-1022 по ВЛ 10 кВ № 13 ПС Сидорская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1022 фидер № 1 Пролет:3*А 25 | 2025-11-30 12:20 | 2025-11-30 12:28
3657 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1225 фидер № 2 | 544 | 2025-11-28 11:25 | 2025-11-28 11:38 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от ТП-1225 по ВЛ 10 кВ №7 ПС Етеревская , что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от ТП-1225 по ВЛ 10 кВ №7 ПС Етеревская ,что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от ТП-1225 по ВЛ 10 кВ №7 ПС Етеревская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1225 фидер № 2 Пролет:4*А 25 | 2025-11-28 11:25 | 2025-11-28 11:38
3658 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1095 фидер № 1 | 543 | 2025-11-27 11:25 | 2025-11-27 11:33 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф№1 от ТП-1095 по ВЛ 10 кВ № 21 ПС Себряковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, з-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф№1 от ТП-1095 по ВЛ 10 кВ № 21 ПС Себряковская ,что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф№1 от ТП-1095 по ВЛ 10 кВ № 21 ПС Себряковская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1095 фидер № 1 Пролет:4*А 35 | 2025-11-27 11:25 | 2025-11-27 11:33
3659 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1870 фидер № 1 | 537 | 2025-11-26 11:33 | 2025-11-26 11:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 22-23 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-1870 по ВЛ 10 кВ № 8 ПС Троицкая, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 22-23 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-1870 по ВЛ 10 кВ № 8 ПС Троицкая что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 22-23 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-1870 по ВЛ 10 кВ № 8 ПС Троицкая на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1870 фидер № 1 Пролет:4*А 35 | 2025-11-26 11:33 | 2025-11-26 11:50
3660 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1100 фидер № 1 | 536 | 2025-11-26 05:57 | 2025-11-26 06:09 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 29-30 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-1100 по ВЛ 10 кВ № 21 ПС Себряковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 29-30 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-1100 по ВЛ 10 кВ № 21 ПС Себряковская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 29-30 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-1100 по ВЛ 10 кВ № 21 ПС Себряковская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1100 фидер № 1 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-11-26 05:57 | 2025-11-26 06:09
3661 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1471 фидер № 2 | 535 | 2025-11-25 15:46 | 2025-11-25 16:04 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-1471 по ВЛ 10 кВ № 5 ПС Карагичевская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-1471 по ВЛ 10 кВ № 5 ПС Карагичевская что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-1471 по ВЛ 10 кВ № 5 ПС Карагичевская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1471 фидер № 2 Пролет:4*А 35 | 2025-11-25 15:46 | 2025-11-25 16:04
3662 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1058 фидер № 1 | 534 | 2025-11-24 15:38 | 2025-11-24 15:57 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 29-30 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 1058 по ВЛ 10 кВ № 8 ПС Сидорская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 29-30 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 1058 по ВЛ 10 кВ № 8 ПС Сидорская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 29-30 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 1058 по ВЛ 10 кВ № 8 ПС Сидорская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1058 фидер № 1 Пролет:5*А 25 | 2025-11-24 15:38 | 2025-11-24 15:57
3663 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1522 фидер № 2 | 531 | 2025-11-21 13:58 | 2025-11-21 14:43 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 36-37 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-1522 по ВЛ 10 кВ № 1 ПС Раковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 36-37 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-1522 по ВЛ 10 кВ № 1 ПС Раковская что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 36-37 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-1522 по ВЛ 10 кВ № 1 ПС Раковская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1522 фидер № 2 Пролет:4*А 25 | 2025-11-21 13:58 | 2025-11-21 14:43
3664 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1491 фидер № 1 | 525 | 2025-11-20 15:27 | 2025-11-20 15:42 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 21-22 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-1491 по ВЛ 10 кВ № 5 ПС Карагичевская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 21-22 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-1491 по ВЛ 10 кВ № 5 ПС Карагичевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 21-22 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-1491 по ВЛ 10 кВ № 5 ПС Карагичевская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1491 фидер № 1 Пролет:4*А 35 | 2025-11-20 15:27 | 2025-11-20 15:42
3665 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1041 фидер № 2 | 526 | 2025-11-20 14:20 | 2025-11-20 14:34 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-1041 по ВЛ 10 кВ № 8 ПС Сидорская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-1041 по ВЛ 10 кВ № 8 ПС Сидорская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-1041 по ВЛ 10 кВ № 8 ПС Сидорская, на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1041 фидер № 2 Пролет:4*А 35 | 2025-11-20 14:20 | 2025-11-20 14:34
3666 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1035 фидер № 2 | 523 | 2025-11-20 13:41 | 2025-11-20 13:56 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 13-14 ВЛ 0,4 кВ фид № 2 от ТП 1035 по ВЛ 10 кВ №13 ПС Сидорская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 13-14 ВЛ 0,4 кВ фид № 2 от ТП 1035 по ВЛ 10 кВ №13 ПС Сидорская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 13-14 ВЛ 0,4 кВ фид № 2 от ТП 1035 по ВЛ 10 кВ №13 ПС Сидорская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1035 фидер № 2 Опора ПН-3Д | 2025-11-20 13:41 | 2025-11-20 13:56
3667 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1371 фидер № 1 | 520 | 2025-11-19 16:00 | 2025-11-19 16:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 5-6 ВЛ 0,4 кВ фидер №1 в ТП-1371ВЛ 10 кВ № 7 ПС Етеревская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 5-6 ВЛ 0,4 кВ фидер №1 в ТП-1371ВЛ 10 кВ № 7 ПС Етеревская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 5-6 ВЛ 0,4 кВ фидер №1 в ТП-1371ВЛ 10 кВ № 7 ПС Етеревская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1371 фидер № 1 Пролет:4*А 25 | 2025-11-19 16:00 | 2025-11-19 16:25
3668 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1558 фидер № 2 | 514 | 2025-11-18 20:39 | 2025-11-18 21:01 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-1558 по ВЛ-10 кВ №14 ПС Раковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-1558 по ВЛ-10 кВ №14 ПС Раковская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-1558 по ВЛ-10 кВ №14 ПС Раковская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1558 фидер № 2 Пролет:4*А 35 | 2025-11-18 20:39 | 2025-11-18 21:01
3669 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1448 фидер № 1 | 513 | 2025-11-18 10:02 | 2025-11-18 10:21 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 17- 18 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-1448 по ВЛ-10 кВ № 7 ПС Троицкая, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-1448 по ВЛ-10 кВ № 7 ПС Троицкая, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-1448 по ВЛ-10 кВ № 7 ПС Троицкая на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1448 фидер № 1 Пролет:4*А 35 | 2025-11-18 10:02 | 2025-11-18 10:21
3670 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1608 фидер № 1 | 512 | 2025-11-18 09:06 | 2025-11-18 09:21 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-1608 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Отраденская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-1608 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Отраденская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-1608 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Отраденская, на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1608 фидер № 1 Пролет:4*А 25 | 2025-11-18 09:06 | 2025-11-18 09:21
3671 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1623 фидер № 2 | 509 | 2025-11-17 07:46 | 2025-11-17 08:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-1623 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Арчединская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-1623 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Арчединская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-1623 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Арчединская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1623 фидер № 2 Пролет:4*А 35 | 2025-11-17 07:46 | 2025-11-17 08:00
3672 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1826 фидер № 1 | 507 | 2025-11-15 19:24 | 2025-11-15 19:39 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 32-33 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-1826 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Арчединская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 32-33 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-1826 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Арчединская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 32-33 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-1826 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Арчединская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1826 фидер № 1 Пролет:4*А 50 | 2025-11-15 19:24 | 2025-11-15 19:39
3673 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №21 от ПС Себряковская | 501 | 2025-11-02 12:10 | 2025-11-02 15:11 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода в пролете опор № 2-3 ВЛ 10 кВ № 21-8 от ПС Себряковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ 10 кВ № 21-8 от ПС Себряковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №21 от ПС Себряковская Пролет: Опора № 2 - Опора № 3/Пролет:3*А 50 | 2025-11-02 12:10 | 2025-11-02 15:11
3674 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 от ПС Троицкая | 500 | 2025-11-01 08:25 | 2025-11-01 18:20 | 3.4.7.3.5, ВЛ 10 кВ №9 от ПС Троицкая выводилась в ремонт по причине дефектного проходного изолятора в ячейке КРУН-10 кВ ПС Троицкая. | 4.7, Нарушение герметичности уплотнения проходного изолятора фазы «С» в ячейке КРУН-10 кВ ПС Троицкая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение герметичности уплотнения. на ПС 35 кВ Троицкая ВВ-10 лин. №9 | 2025-11-01 08:25 | 2025-11-01 09:37
3675 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1807 фидер № 1 | 496 | 2025-10-31 23:14 | 2025-10-31 23:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-1807 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Арчединская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-1804 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Арчединская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-1804 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Арчединская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1807 фидер № 1 Пролет:4*А 35 | 2025-10-31 23:14 | 2025-10-31 23:35
3676 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №22 от ПС Себряковская | 499 | 2025-10-31 19:48 | 2025-10-31 19:48 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода в пролете опор № 20-21 ВЛ 10 кВ №22 от ПС Себряковская, что явилось причиной кратковременного схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор № 20-21 ВЛ 10 кВ № 22 от ПС Себряковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на ВЛ 10 кВ №22 от ПС Себряковская Пролет: Опора № 20 - Опора № 21/Пролет:3*А 95
3677 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №24 от ПС Себряковская | 491 | 2025-10-28 05:25 | 2025-10-28 05:25 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ 10 кВ №24 от ПС Себряковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 70-71, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 11 м/с). | 4.4.4, Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 24 от ПС Себряковская явилось короткое замыкание проводов в пролёте опор № 70-71. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлёст проводов. на ВЛ 10 кВ №24 от ПС Себряковская Пролет: Опора № 70 - Опора № 71/Пролет:3*АС 50/8,0
3678 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 от ПС Раковская | 484 | 2025-10-25 23:21 | 2025-10-27 15:42 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода в пролете опор № 21-22 ВЛ 10 кВ № 8-2 от ПС Раковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор № 21-22 ВЛ 10 кВ № 8-2 от ПС Раковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ №8 от ПС Раковская Пролет: Опора № 21 - Опора № 22/Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-10-25 23:21 | 2025-10-26 00:01
3679 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1472 фидер № 2 | 489 | 2025-10-16 21:15 | 2025-10-16 21:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 23-24 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-1472 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Карагичевская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 23-24 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-1472 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Карагичевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 23-24 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1472 фидер № 2 Пролет:4*А 35 | 2025-10-16 21:15 | 2025-10-16 21:50
3680 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1490 фидер № 1 | 483 | 2025-10-12 18:00 | 2025-10-12 18:32 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от ТП-1490 по ВЛ 10 кВ № 5 ПС Карагичевская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от ТП-1490 по ВЛ 10 кВ № 5 ПС Карагичевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от ТП-1490 по ВЛ 10 кВ № 5 ПС Карагичевская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1490 фидер № 1 Пролет:4*А 35 | 2025-10-12 18:00 | 2025-10-12 18:32
3681 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1202 фидер № 1 | 474 | 2025-10-04 15:07 | 2025-10-04 15:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ фид №1 от ТП-1202 по ВЛ 10 кВ № 7 ПС Етеревская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ фид №1 от ТП-1202 по ВЛ 10 кВ № 7 ПС Етеревская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ фид №1 от ТП-1202 по ВЛ 10 кВ № 7 ПС Етеревская, на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1202 фидер № 1 Пролет:4*А 35 | 2025-10-04 15:07 | 2025-10-04 15:15
3682 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 от ПС Арчединская | 463 | 2025-09-20 12:10 | 2025-09-20 12:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода в пролете опор № 203-204 ВЛ 10 кВ № 6-2 от ПС Арчединская, что явилось причиной кратковременного схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор № 203-204 ВЛ 10 кВ № 6-2 от ПС Арчединская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на ВЛ 10 кВ №6 от ПС Арчединская Пролет: Опора № 203 - Опора № 204/Пролет:3*АС 50/8,0
3683 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 от ПС Сидорская | 461 | 2025-09-16 07:12 | 2025-09-16 07:12 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода в пролете опор № 38-39 ВЛ 10 кВ №8 от ПС Сидорская, что явилось причиной кратковременного схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор № 38-39 ВЛ 10 кВ № 8-1 от ПС Сидорская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №8 от ПС Сидорская Пролет: Опора № 38 - Опора № 39/Пролет:3*А 50
3684 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №21 от ПС Себряковская | 459 | 2025-09-09 14:22 | 2025-09-09 14:22 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода в пролете опор № 172-173 ВЛ 10 кВ №21 от ПС Себряковская, что явилось причиной кратковременного схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор № 172-173 ВЛ 10 кВ № 21-2 от ПС Себряковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на ВЛ 10 кВ №21 от ПС Себряковская Пролет: Опора № 172 Опора № 173/Пролет:3*А 50
3685 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1807 фидер № 2 | 458 | 2025-09-07 18:03 | 2025-09-07 18:23 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 22-23 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-1807 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Арчединская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 22-23 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-1807 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Арчединская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 22-23 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1807 фидер № 2 Пролет:4*А 35 | 2025-09-07 18:03 | 2025-09-07 18:23
3686 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1375 фидер № 2 | 457 | 2025-09-05 17:26 | 2025-09-05 17:33 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 1-3 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-1375 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 1-3 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-1375 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 1-3 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1375 фидер № 2 Пролет:4*А 16 | 2025-09-05 17:26 | 2025-09-05 17:33
3687 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1022 фидер № 1 | 450 | 2025-08-30 14:19 | 2025-08-30 14:31 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 17-19 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-1022 по ВЛ-10 кВ №13 ПС Сидорская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 17-19 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-1022 по ВЛ-10 кВ №13 ПС Сидорская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 17-19 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1022 фидер № 1 Пролет:3*А 25 | 2025-08-30 14:19 | 2025-08-30 14:31
3688 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1311 фидер № 1 | 439 | 2025-08-17 21:13 | 2025-08-17 21:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 20-21 ВЛ-0,4 кВ фид № 1 от ТП-1311 по ВЛ 10 кВ № 10 ПС Карагичевская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 20-21 ВЛ-0,4 кВ фид № 1 от ТП-1311 по ВЛ 10 кВ № 10 ПС Карагичевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 20-21 ВЛ-0,4 кВ фид № 1 от ТП-1311 по ВЛ 10 кВ № 10 ПС Карагичевская, на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1311 фидер № 1 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-08-17 21:13 | 2025-08-17 21:55
3689 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1383 фидер № 1 | 429 | 2025-08-11 11:31 | 2025-08-11 11:44 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 33-34 ВЛ-0,4 кВ фидера №1 от ТП-1383 по ВЛ 10 кВ № 7 ПС Етеревская , что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 33-34 ВЛ-0,4 кВ фидера №1 от ТП-1383 по ВЛ 10 кВ № 7 ПС Етеревская , что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 33-34 ВЛ-0,4 кВ фидера №1 от ТП-1383 по ВЛ 10 кВ № 7 ПС Етеревская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1383 фидер № 1 Пролет:4*А 35 | 2025-08-11 11:31 | 2025-08-11 11:44
3690 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 от ПС Етеревская | 428 | 2025-08-10 18:06 | 2025-08-11 04:20 | 3.4.12.3, Атмосферные перенапряжения (гроза). | 4.4.4, Атмосферные перенапряжения (гроза). Схлест проводов в пролете опор № 126-127 на участке № 7-2 и № 20-21 на участке № 7-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №7 от ПС Етеревская Пролет: Опора № 126 - Опора № 127/Пролет:3*А 50, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21/Пролет:3*А 35, Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №7 от ПС Етеревска Пролет: Опора № 20 - Опора № 21/Пролет:3*А 35 | 2025-08-10 18:06 | 2025-08-11 04:20
3691 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1304 фидер № 2 | 410 | 2025-08-04 10:25 | 2025-08-04 10:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ фидера №2 от ТП-1304 по ВЛ 10 кВ № 10 ПС Карагичевская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ фидера №2 от ТП-1304 по ВЛ 10 кВ № 10 ПС Карагичевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ фидера №2 от ТП-1304 по ВЛ 10 кВ № 10 ПС Карагичевская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1304 фидер № 2 Пролет:3*А 35 | 2025-08-04 10:25 | 2025-08-04 10:55
3692 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1819 фидер № 2 | 406 | 2025-08-03 15:21 | 2025-08-03 15:41 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 29-30 ВЛ 0,4 кВ фид № 2 от ТП 1819 по ВЛ 10 кВ № 12 ПС Арчединская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 29-30 ВЛ 0,4 кВ фид № 2 от ТП 1819 по ВЛ 10 кВ № 12 ПС Арчединская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 29-30 ВЛ 0,4 кВ фид № 2 от ТП 1819 по ВЛ 10 кВ № 12 ПС Арчединская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1819 фидер № 2 Пролет:5*А 25 | 2025-08-03 15:21 | 2025-08-03 15:41
3693 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1343 фидер № 1 | 407 | 2025-08-01 23:10 | 2025-08-01 23:27 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 44-45 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 по ТП 1343 по ВЛ 10 кВ № 21 ПС Себряковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 44-45 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 по ТП 1343 по ВЛ 10 кВ № 21 ПС Себряковская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 44-45 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 по ТП 1343 по ВЛ 10 кВ № 21 ПС Себряковская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1343 фидер № 1 Пролет:4*А 25 | 2025-08-01 23:10 | 2025-08-01 23:27
3694 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1553 фидер № 3 | 404 | 2025-08-01 02:37 | 2025-08-01 02:52 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 22-23 ВЛ-0,4 кВ фид № 3 от ТП-1553 по ВЛ 10 кВ № 13 ПС Арчединская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 22-23 ВЛ-0,4 кВ фид № 3 от ТП-1553 по ВЛ 10 кВ № 13 ПС Арчединская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 22-23 ВЛ-0,4 кВ фид № 3 от ТП-1553 по ВЛ 10 кВ № 13 ПС Арчединская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1553 фидер № 3 Пролет:4*А 35 | 2025-08-01 02:37 | 2025-08-01 02:52
3695 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 от ПС Арчединская | 412 | 2025-07-31 22:25 | 2025-08-01 07:00 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №7 от ПС Арчединская явилось межфазное перекрытие проводов в пролёте опор № 6-7 сухой веткой, сломленной порывом ветра и упавшей на провода ВЛ из лесного массива. | 4.12, По результатам проведенного обхода осмотра ВЛ 10 кВ №7 от ПС Арчединская установлено, что причиной отключения ВЛ 10 кВ №7 от ПС Арчединская явилось межфазное перекрытие проводов в пролёте опор № 6-7 веткой дерева сломленной порывом ветра и упавшей на провода ВЛ из лесного массива. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов в пролёте. на ВЛ 10 кВ №7 от ПС Арчединская Пролет: Опора № 6 - Опора № 7/Пролет:3*А 70 | 2025-07-31 22:25 | 2025-08-01 07:00
3696 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1700 фидер № 1 | 389 | 2025-07-27 11:05 | 2025-07-27 11:17 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 14-15ВЛ-0,4 кВ фид № 1 от ТП-1700 по ВЛ 10 кВ № 15 ПС Раковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ фид № 1 от ТП-1700 по ВЛ 10 кВ № 15 ПС Раковская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ фид № 1 от ТП-1700 по ВЛ 10 кВ № 15 ПС Раковская, на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1700 фидер № 1 Пролет:4*А 50 | 2025-07-27 11:05 | 2025-07-27 11:17
3697 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1422 фидер № 2 | 390 | 2025-07-27 09:33 | 2025-07-27 09:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 21-22 ВЛ-0,4 кВ фид № 2 от ТП-1422 по ВЛ 10 кВ № 2 ПС Троицкая, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 21-22 ВЛ-0,4 кВ фид № 2 от ТП-1422 по ВЛ 10 кВ № 2 ПС Троицкая, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 21-22 ВЛ-0,4 кВ фид № 2 от ТП-1422 по ВЛ 10 кВ № 2 ПС Троицкая на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1422 фидер № 2 Пролет:4*А 35 | 2025-07-27 09:33 | 2025-07-27 09:50
3698 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1036 фидер № 2 | 391 | 2025-07-26 11:02 | 2025-07-26 11:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 32-33 ВЛ-0,4 кВ фид № 2 от ТП-1036 по ВЛ 10 кВ № 8 ПС Сидорская , что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 32-33 ВЛ-0,4 кВ фид № 2 от ТП-1036 по ВЛ 10 кВ № 8 ПС Сидорская , что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 32-33 ВЛ-0,4 кВ фид № 2 от ТП-1036 по ВЛ 10 кВ № 8 ПС Сидорская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1036 фидер № 2 Пролет:5*А 35 | 2025-07-26 11:02 | 2025-07-26 11:10
3699 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1046 фидер № 1 | 392 | 2025-07-26 10:43 | 2025-07-26 10:52 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 42-43 ВЛ-0,4 кВ фид № 1 от ТП-1046 по ВЛ 10 кВ № 8 ПС Сидорская , что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 42-43 ВЛ-0,4 кВ фид № 1 от ТП-1046 по ВЛ 10 кВ № 8 ПС Сидорская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 42-43 ВЛ-0,4 кВ фид № 1 от ТП-1046 по ВЛ 10 кВ № 8 ПС Сидорская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1046 фидер № 1 Пролет:4*А 35 | 2025-07-26 10:43 | 2025-07-26 10:52
3700 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1039 фидер № 1 | 398 | 2025-07-26 10:27 | 2025-07-26 10:38 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 28-30 ВЛ-0,4 кВ фид № 1 от ТП-1039 по ВЛ 10 кВ № 8 ПС Сидорская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 28-30 ВЛ-0,4 кВ фид № 1 от ТП-1039 по ВЛ 10 кВ № 8 ПС Сидорская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 28-30 ВЛ-0,4 кВ фид № 1 от ТП-1039 по ВЛ 10 кВ № 8 ПС Сидорская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1039 фидер № 1 Пролет:4*А 25 | 2025-07-26 10:27 | 2025-07-26 10:38
3701 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №22 от ПС Себряковская | 397 | 2025-07-25 09:13 | 2025-07-25 09:46 | 3.4.9.3, Повреждение на оборудовании потребителя АО "Волгоградоблэлектро".
3702 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1359 фидер № 2 | 388 | 2025-07-25 00:04 | 2025-07-25 00:17 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 18-19 ВЛ-0,4 кВ фид № 2 от ТП-1359 по ВЛ 10 кВ № 14 ПС Раковская , что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 18-19, ВЛ-0,4 кВ фид № 2 от ТП-1359 по ВЛ 10 кВ № 14 ПС Раковская , что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 18-19, ВЛ-0,4 кВ фид № 2 от ТП-1359 по ВЛ 10 кВ № 14 ПС Раковская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1359 фидер № 2 Опора П1-2 | 2025-07-25 00:04 | 2025-07-25 00:17
3703 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1371 фидер № 1 | 369 | 2025-07-24 09:33 | 2025-07-24 09:46 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 46-47 ВЛ-0,4 кВ фид № 1 от ТП-1371 по ВЛ 10 кВ № 7 ПС Етеревская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 46-47 ВЛ-0,4 кВ фид № 1 от ТП-1371 по ВЛ 10 кВ № 7 ПС Етеревская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 46-47 ВЛ-0,4 кВ фид № 1 от ТП-1371 по ВЛ 10 кВ № 7 ПС Етеревская, на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1371 фидер № 1 Пролет:4*А 25 | 2025-07-24 09:33 | 2025-07-24 09:46
3704 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1210 фидер № 1 | 368 | 2025-07-24 09:17 | 2025-07-24 09:26 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ фид № 1 от ТП-1210 по ВЛ 10 кВ № 7 ПС Етеревская , что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ фид № 1 от ТП-1210 по ВЛ 10 кВ № 7 ПС Етеревская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ фид № 1 от ТП-1210 по ВЛ 10 кВ № 7 ПС Етеревская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1210 фидер № 1 Пролет:3*А 25 | 2025-07-24 09:17 | 2025-07-24 09:26
3705 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 от ПС Етеревская | 396 | 2025-07-23 18:32 | 2025-07-24 00:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 19-20 ВЛ 10 кВ № 7-3 от ПС Етеревская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. 3.4.12.2.3, Падение сухой ветки дерева, из вне охранной зоны ВЛ, на провода с последующим двухфазным замыканием в пролете опор № 2-3 ВЛ 10 кВ № 7-2 от ПС Етеревская. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 19-20 ВЛ 10 кВ № 7-3 от ПС Етеревская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №7 от ПС Етеревская Пролет: Опора № 19 - Опора № 20/Пролет:3*АС 70/11 4.4.3, Падение сухой ветки дерева, из вне охранной зоны ВЛ, на провода с последующим двухфазным замыканием в пролете опор № 2-3 ВЛ 10 кВ № 7-2 от ПС Етеревская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение сухой ветки дерева на провода. на ВЛ 10 кВ №7 от ПС Етеревская Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | 2025-07-23 18:32 | 2025-07-24 00:15
3706 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1563 фидер № 1 | 364 | 2025-07-23 12:54 | 2025-07-23 13:27 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4 кВ фид № 1 от ТП-1563 по ВЛ 10 кВ № 15 ПС Раковская , что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4 кВ фид № 1 от ТП-1563 по ВЛ 10 кВ № 15 ПС Раковская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4 кВ фид № 1 от ТП-1563 по ВЛ 10 кВ № 15 ПС Раковская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1563 фидер № 1 Пролет:5*А 50 | 2025-07-23 12:54 | 2025-07-23 13:27
3707 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 от ПС Раковская | 394 | 2025-07-23 06:22 | 2025-07-23 08:29 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 49-50 ВЛ 10 кВ № 1-12 от ПС Раковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 49-50ВЛ 10 кВ № 1-12 от ПС Раковская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №1 от ПС Раковская Пролет: Опора № 49 - Опора № 50/Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-07-23 06:22 | 2025-07-23 08:29
3708 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1447 фидер № 2 | 362 | 2025-07-23 01:03 | 2025-07-23 01:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 13-14 ВЛ 0,4 кВ фид № 2 от ТП 1447 по ВЛ 10 кВ № 7 Троицкая, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 13-14 ВЛ 0,4 кВ фид № 2 от ТП 1447 по ВЛ 10 кВ № 7 Троицкая, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 13-14 ВЛ 0,4 кВ фид № 2 от ТП 1447 по ВЛ 10 кВ № 7 Троицкая на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1447 фидер № 2 Пролет:5*А 35 | 2025-07-23 01:03 | 2025-07-23 01:15
3709 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1338 фидер № 2 | 343 | 2025-07-21 06:52 | 2025-07-21 07:11 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ фид № 2 от ТП-1338 по ВЛ 10 кВ № 24 ПС Себряковская , что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ фид № 2 от ТП-1338 по ВЛ 10 кВ № 24 ПС Себряковская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ фид № 2 от ТП-1338 по ВЛ 10 кВ № 24 ПС Себряковская, на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1338 фидер № 2 Пролет:4*А 25 | 2025-07-21 06:52 | 2025-07-21 07:11
3710 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1022 фидер № 1 | 344 | 2025-07-21 00:20 | 2025-07-21 01:37 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ фид № 1 от ТП-1022 по ВЛ 10 кВ № 13 ПС Сидорская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ фид № 1 от ТП-1022 по ВЛ 10 кВ № 13 ПС Сидорская , что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ фид № 1 от ТП-1022 по ВЛ 10 кВ № 13 ПС Сидорская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1022 фидер № 1 Пролет:3*А 25 | 2025-07-21 00:20 | 2025-07-21 01:37
3711 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №24 от ПС Себряковская | 360 | 2025-07-20 21:43 | 2025-07-20 23:12 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор № 36-37 ВЛ 10 кВ № 24-3 от ПС Себряковская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор № 36-37 ВЛ 10 кВ № 24-3 от ПС Себряковская, что привело к схлесту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провдов на ВЛ 10 кВ №24 от ПС Себряковская Пролет: Опора № 36 - Опора № 37/Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-07-20 21:43 | 2025-07-20 23:12
3712 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 от ПС Сидорская | 358 | 2025-07-20 20:01 | 2025-07-20 21:42 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 49-50 ВЛ 10 кВ №8-8 от ПС Сидорская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 49-50 ВЛ 10 кВ №8-8 от ПС Сидорская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №8 от ПС Сидорская Пролет: Опора № 49 - Опора № 50/Пролет:3*А 50 | 2025-07-20 20:01 | 2025-07-20 21:42
3713 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1578 фидер № 1 | 346 | 2025-07-20 09:17 | 2025-07-20 09:46 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от ТП-1578 по ВЛ 10 кВ № 14 ПС Раковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от ТП-1578 по ВЛ 10 кВ № 14 ПС Раковская , что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от ТП-1578 по ВЛ 10 кВ № 14 ПС Раковская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1578 фидер № 1 Пролет:4*А 35 | 2025-07-20 09:17 | 2025-07-20 09:46
3714 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1036 фидер № 3 | 349 | 2025-07-20 00:46 | 2025-07-20 01:14 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 42-43 ВЛ-0,4 кВ фид №3 от ТП-1036 по ВЛ 10 кВ № 8 ПС Сидорская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 42-43 ВЛ-0,4 кВ фид №3 от ТП-1036 по ВЛ 10 кВ № 8 ПС Сидорская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 42-43 ВЛ-0,4 кВ фид №3 от ТП-1036 по ВЛ 10 кВ № 8 ПС Сидорская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1036 фидер № 3 Пролет:5*А 35 | 2025-07-20 00:46 | 2025-07-20 01:14
3715 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1700 фидер № 2 | 342 | 2025-07-16 18:30 | 2025-07-16 18:44 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-1700 по ВЛ-10 кВ № 15 ПС Раковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-1700 по ВЛ-10 кВ № 15 ПС Раковская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 15-16 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1700 фидер № 2 Пролет:4*А 50 | 2025-07-16 18:30 | 2025-07-16 18:44
3716 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 от ПС Раковская | 351 | 2025-07-15 21:56 | 2025-07-15 21:58 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 27-28 ВЛ 10 кВ № 15-2 от ПС Раковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 27-28 ВЛ 10 кВ № 15-2 от ПС Раковская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №15 от ПС Раковская Пролет: Опора № 27 - Опора № 28/Пролет:3*А 50 | 2025-07-15 21:56 | 2025-07-15 21:58
3717 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1371 фидер № 2 | 338 | 2025-07-13 10:08 | 2025-07-13 10:43 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-1371 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-1371 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 10-11 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1371 фидер № 2 Пролет:4*А 25 | 2025-07-13 10:08 | 2025-07-13 10:43
3718 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1181 фидер № 1 | 337 | 2025-07-12 11:01 | 2025-07-12 11:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-1181 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Сидорская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-1181 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Сидорская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 5-6 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1181 фидер № 1 Пролет:4*А 35 | 2025-07-12 11:01 | 2025-07-12 11:10
3719 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №22 от ПС Себряковская | 348 | 2025-07-10 10:05 | 2025-07-10 10:31 | 3.4.9.3, Повреждение на на потребительском оборудовании АО «Волгоградоблэлектро».
3720 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №11 от ПС Сидорская | 345 | 2025-07-05 18:00 | 2025-07-05 18:56 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ 10 кВ №11 от ПС Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 139-140, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 12 м/с). | 4.4.4, Схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №11 от ПС Сидорская Пролет: Опора № 139 - Опора № 140/Пролет:3*А 50 | 2025-07-05 18:00 | 2025-07-05 18:56
3721 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1331 фидер № 2 | 325 | 2025-07-01 17:53 | 2025-07-01 18:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 27-28 ВЛ 0,4 кВ фид № 2 от ТП 1331 по ВЛ 10 кВ № 24 ПС Себряковская , что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 27-28 ВЛ 0,4 кВ фид № 2 от ТП 1331 по ВЛ 10 кВ № 24 ПС Себряковская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 27-28 ВЛ 0,4 кВ фид № 2 от ТП 1331 по ВЛ 10 кВ № 24 ПС Себряковская, на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1331 фидер № 2 Пролет:3*А 16 | 2025-07-01 17:53 | 2025-07-01 18:10
3722 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 от ПС Отрадненская | 329 | 2025-07-01 06:20 | 2025-07-01 06:21 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 53-54 ВЛ 10 кВ №1 от ПС Отрадненская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 53-54 ВЛ 10 кВ № 1-3 от ПС Отрадненская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №1 от ПС Отрадненская Пролет: Опора № 53 - Опора № 54/Пролет:3*А 95 | 2025-07-01 06:20 | 2025-07-01 06:21
3723 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №24 от ПС Себряковская | 304 | 2025-06-29 10:12 | 2025-06-29 11:13 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №24 от ПС Себряковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 70-71, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации. | 4.12, Схлест проводов в пролете опор № 70-71 ВЛ 10 кВ № 24-3 от ПС Себряковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №24 от ПС Себряковская Пролет: Опора № 70 - Опора № 71/Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-06-29 10:12 | 2025-06-29 11:13
3724 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1141 фидер № 2 | 307 | 2025-06-28 20:07 | 2025-06-28 20:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 10-11, ВЛ-0,4 кВ фид №2 от ТП-1141 по ВЛ 10 кВ № 12 ПС Арчединская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 10-11, ВЛ-0,4 кВ фид №2 от ТП-1141 по ВЛ 10 кВ № 12 ПС Арчединская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 10-11, ВЛ-0,4 кВ фид №2 от ТП-1141 по ВЛ 10 кВ № 12 ПС Арчединская, на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1141 фидер № 2 Опора К1-2 | 2025-06-28 20:07 | 2025-06-28 20:25
3725 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1226 фидер № 1 | 310 | 2025-06-28 10:34 | 2025-06-28 11:06 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 40-41, ВЛ-0,4 кВ фид №1 от ТП-1226 по ВЛ 10 кВ № 7 ПС Етеревская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 40-41, ВЛ-0,4 кВ фид №1 от ТП-1226 по ВЛ 10 кВ № 7 ПС Етеревская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 40-41, ВЛ-0,4 кВ фид №1 от ТП-1226 по ВЛ 10 кВ № 7 ПС Етеревская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1226 фидер № 1 Пролет:3*А 25 | 2025-06-28 10:34 | 2025-06-28 11:06
3726 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1509 фидер № 1 | 313 | 2025-06-27 22:20 | 2025-06-27 22:52 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 5-6, ВЛ-0,4 кВ фид №1 от ТП-1509 по ВЛ 10 кВ № 13 ПС Арчединская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 5-6, ВЛ-0,4 кВ фид №1 от ТП-1509 по ВЛ 10 кВ № 13 ПС Арчединская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 5-6, ВЛ-0,4 кВ фид №1 от ТП-1509 по ВЛ 10 кВ № 13 ПС Арчединская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1509 фидер № 1 Пролет:4*А 35 | 2025-06-27 22:20 | 2025-06-27 22:52
3727 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 от ПС Сидорская | 301 | 2025-06-27 20:26 | 2025-06-27 21:23 | 3.4.9.3, Повреждение на потребительской отпайке № 1-4 к ТП-1172 СНТ "Сигнал". |  | 2025-06-27 20:26 | 2025-06-27 21:23
3728 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 от ПС Отрадненская | 299 | 2025-06-27 17:17 | 2025-06-27 19:50 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ 10 кВ №1 от ПС Отрадненская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 108-109, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 18 м/с). | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор № 108-109 на участке ВЛ 10 кВ № 1-3 от ПС Отрадненская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №1 от ПС Отрадненская Пролет: Опора № 108 - Опора № 109/Пролет:3*А 120 | 2025-06-27 17:17 | 2025-06-27 19:50
3729 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1473 фидер № 2 | 314 | 2025-06-27 16:36 | 2025-06-27 16:59 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ фид №2 от ТП-1473 по ВЛ 10 кВ № 5 ПС Карагичевская , что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 17-18, ВЛ-0,4 кВ фид №2 от ТП-1473 по ВЛ 10 кВ № 5 ПС Карагичевская , что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 17-18, ВЛ-0,4 кВ фид №2 от ТП-1473 по ВЛ 10 кВ № 5 ПС Карагичевская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1473 фидер № 2 Пролет:4*А 35 | 2025-06-27 16:36 | 2025-06-27 16:59
3730 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №23 от ПС Себряковская | 286 | 2025-06-27 13:00 | 2025-06-27 13:00 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ 10 кВ №23 от ПС Себряковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 87-88, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 18 м/с). | 4.4.4, Кратковременный схлёст проводов в пролете опор № 87-88 ВЛ 10 кВ № 23-1 от ПС Себряковская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлёст. на ВЛ 10 кВ №23 от ПС Себряковская Пролет: Опора № 87 - Опора № 88/Пролет:3*А 50
3731 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1039 фидер № 3 | 315 | 2025-06-27 12:22 | 2025-06-27 12:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 10-11, ВЛ-0,4 кВ фид №3 от ТП-1039 по ВЛ 10 кВ № 8 ПС Сидорская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 10-11, ВЛ-0,4 кВ фид №3 от ТП-1039 по ВЛ 10 кВ № 8 ПС Сидорская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 10-11, ВЛ-0,4 кВ фид №3 от ТП-1039 по ВЛ 10 кВ № 8 ПС Сидорская, на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1039 фидер № 3 Пролет:3*А 25 | 2025-06-27 12:22 | 2025-06-27 12:40
3732 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1603 фидер № 1 | 280 | 2025-06-27 10:14 | 2025-06-27 10:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ фид №1 от ТП-1603 по ВЛ 10 кВ № 7 ПС Арчединская , что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ фид №1 от ТП-1603 по ВЛ 10 кВ № 7 ПС Арчединская , что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ фид №1 от ТП-1603 по ВЛ 10 кВ № 7 ПС Арчединская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1603 фидер № 1 Пролет:4*А 25 | 2025-06-27 10:14 | 2025-06-27 10:35
3733 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 от ПС Сидорская | 295 | 2025-06-26 22:38 | 2025-06-26 23:39 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №8 от ПС Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 10-11, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации. | 4.12, Схлест проводов в пролете опор № 10-11 ВЛ 10 кВ №8 от ПС Сидорская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №8 от ПС Сидорская Пролет: Опора № 10 - Опора № 11/Пролет:3*А 50 | 2025-06-26 22:38 | 2025-06-26 23:39
3734 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1281 фидер № 2 | 275 | 2025-06-26 17:36 | 2025-06-26 17:54 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 3-4 ВЛ 0,4 кВ фид № 2 от ТП 1281 по ВЛ 10 кВ № 7 ПС Троицкая , что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 3-4 ВЛ 0,4 кВ фид № 2 от ТП 1281 по ВЛ 10 кВ № 7 ПС Троицкая , что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 3-4 ВЛ 0,4 кВ фид № 2 от ТП 1281 по ВЛ 10 кВ № 7 ПС Троицкая на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1281 фидер № 2 Пролет:4*А 25 | 2025-06-26 17:36 | 2025-06-26 17:54
3735 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 от ПС Арчединская | 294 | 2025-06-26 16:20 | 2025-06-26 16:25 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №8 от ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 140-141, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации. | 4.12, Схлест проводов в пролете опор № 140-141 ВЛ 10 кВ № 8-2 от ПС Арчединская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №8 от ПС Арчединская Пролет: Опора № 140 - Опора № 141/Пролет:3*А 95 | 2025-06-26 16:20 | 2025-06-26 16:25
3736 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 от ПС Троицкая | 293 | 2025-06-26 13:30 | 2025-06-26 13:30 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №8 от ПС Троицкая произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 72-73, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации. | 4.12, Кратковременный схлёст проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №8 от ПС Троицкая Пролет: Опора № 72 - Опора № 73/Пролет:3*АС 50/8,0
3737 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 от ПС Отрадненская | 290 | 2025-06-26 03:15 | 2025-06-26 03:17 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №6 от ПС Отрадненская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 57-58, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации. | 4.12, Кратковременный схлёст проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов. на ВЛ 10 кВ №6 от ПС Отрадненская Пролет: Опора № 57 - Опора № 58/Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-06-26 03:15 | 2025-06-26 03:17
3738 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1021 фидер № 1 | 270 | 2025-06-25 19:03 | 2025-06-25 19:21 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 от ТП 1021 по ВЛ 10 кВ №8 ПС Сидорская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 от ТП 1021 по ВЛ 10 кВ №8 ПС Сидорская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 от ТП 1021 по ВЛ 10 кВ №8 ПС Сидорская, на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1021 фидер № 1 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-06-25 19:03 | 2025-06-25 19:21
3739 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 от ПС Сидорская | 251 | 2025-06-21 17:01 | 2025-06-21 17:56 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода в пролете опор № 78-79 ВЛ 10 кВ №13-2 от ПС Сидорская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло вытягивание провода в пролете опор № 78-79 ВЛ 10 кВ №13-2 от ПС Сидорская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №13 от ПС Сидорская Пролет: Опора № 78 - Опора № 79/Пролет:3*А 35 | 2025-06-21 17:01 | 2025-06-21 17:56
3740 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1424 фидер № 1 | 253 | 2025-06-21 15:08 | 2025-06-21 15:29 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 22-23 ВЛ-0,4 кВ фид №1 от ТП-1424 по ВЛ 10 кВ № 2 ПС Троицкая, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 22-23 ВЛ-0,4 кВ фид №1 от ТП-1424 по ВЛ 10 кВ № 2 ПС Троицкая, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 22-23 ВЛ-0,4 кВ фид №1 от ТП-1424 по ВЛ 10 кВ № 2 ПС Троицкая на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1424 фидер № 1 Пролет:4*А 35 | 2025-06-21 15:08 | 2025-06-21 15:29
3741 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1807 фидер № 2 | 254 | 2025-06-21 14:44 | 2025-06-21 14:59 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 23-24 ВЛ-0,4 кВ фид №2 от ТП-1807 по ВЛ 10 кВ № 8 ПС Арчединская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 23-24 ВЛ-0,4 кВ фид №2 от ТП-1807 по ВЛ 10 кВ № 8 ПС Арчединская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 23-24 ВЛ-0,4 кВ фид №2 от ТП-1807 по ВЛ 10 кВ № 8 ПС Арчединская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1807 фидер № 2 Пролет:4*А 35 | 2025-06-21 14:44 | 2025-06-21 14:59
3742 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1224 фидер № 1 | 255 | 2025-06-21 14:14 | 2025-06-21 14:39 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №1 от ТП-1224 по ВЛ 10 кВ № 7 ПС Етеревская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №1 от ТП-1224 по ВЛ 10 кВ № 7 ПС Етеревская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №1 от ТП-1224 по ВЛ 10 кВ № 7 ПС Етеревская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1224 фидер № 1 Пролет:4*А 35 | 2025-06-21 14:14 | 2025-06-21 14:39
3743 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1336 фидер № 1 | 256 | 2025-06-21 01:29 | 2025-06-21 01:54 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 18-19 ВЛ-0,4 кВ фид №1 от ТП-1336 по ВЛ 10 кВ № 24 ПС Себряковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 18-19 ВЛ-0,4 кВ фид №1 от ТП-1336 по ВЛ 10 кВ № 24 ПС Себряковская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 18-19 ВЛ-0,4 кВ фид №1 от ТП-1336 по ВЛ 10 кВ № 24 ПС Себряковская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1336 фидер № 1 Пролет:3*А 25 | 2025-06-21 01:29 | 2025-06-21 01:54
3744 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1807 фидер № 1 | 258 | 2025-06-21 00:06 | 2025-06-21 00:29 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №1 от ТП-1807 по ВЛ 10 кВ № 8 ПС Арчединская , что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №1 от ТП-1807 по ВЛ 10 кВ № 8 ПС Арчединская , что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №1 от ТП-1807 по ВЛ 10 кВ № 8 ПС Арчединская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1807 фидер № 1 Пролет:4*А 35 | 2025-06-21 00:06 | 2025-06-21 00:29
3745 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1415 фидер № 3 | 257 | 2025-06-20 20:41 | 2025-06-20 21:02 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ фид №3 от ТП-1415 по ВЛ 10 кВ № 8 ПС Троицкая, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ фид №3 от ТП-1415 по ВЛ 10 кВ № 8 ПС Троицкая, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ фид №3 от ТП-1415 по ВЛ 10 кВ № 8 ПС Троицкая, на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1415 фидер № 3 Пролет:4*А 50 | 2025-06-20 20:41 | 2025-06-20 21:02
3746 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1225 фидер № 2 | 259 | 2025-06-20 19:43 | 2025-06-20 20:02 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ фид №2 от ТП-1225 по ВЛ 10 кВ № 7 ПС Етеревская , что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ фид №2 от ТП-1225 по ВЛ 10 кВ № 7 ПС Етеревская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ фид №2 от ТП-1225 по ВЛ 10 кВ № 7 ПС Етеревская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1225 фидер № 2 Пролет:4*А 25 | 2025-06-20 19:43 | 2025-06-20 20:02
3747 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №20 от ПС Себряковская (ПОТР) | 250 | 2025-06-20 14:27 | 2025-06-23 15:57 | 3.4.9.3, ВЛ 10 кВ №20 от ПС Себряковская (ПОТР) находится на балансе ООО «Себряковский Маслозавод».
3748 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1818 фидер № 3 | 242 | 2025-06-17 17:06 | 2025-06-17 17:16 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 27-28 ВЛ-0,4 кВ фид. №3 от ТП-1818 по ВЛ-10 кВ №12 ПС Арчединская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 27-28 ВЛ-0,4 кВ фид. №3 от ТП-1818 по ВЛ-10 кВ №12 ПС Арчединская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 27-28 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1818 фидер № 3 Пролет:4*А 25 | 2025-06-17 17:06 | 2025-06-17 17:16
3749 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1424 фидер № 1 | 225 | 2025-06-15 11:22 | 2025-06-15 12:06 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 24-25 ВЛ-0,4 кВ фид № 1 от ТП-1424 по ВЛ 10 кВ № 2 ПС Троицкая, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 24-25 ВЛ-0,4 кВ фид № 1 от ТП-1424 по ВЛ 10 кВ № 2 ПС Троицкая, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 24-25 ВЛ-0,4 кВ фид № 1 от ТП-1424 по ВЛ 10 кВ № 2 ПС Троицкая на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1424 фидер № 1 Пролет:4*А 35 | 2025-06-15 11:22 | 2025-06-15 12:06
3750 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 от ПС Сидорская | 235 | 2025-06-15 10:08 | 2025-06-15 11:44 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода в пролете опор № 99-100 ВЛ 10 кВ №8 от ПС Сидорская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло вытягивание провода в пролете опор № 99-100 ВЛ 10 кВ №8 от ПС Сидорская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №8 от ПС Сидорская Пролет: Опора № 99 - Опора № 100/Пролет:3*А 50 | 2025-06-15 10:08 | 2025-06-15 11:44
3751 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 от ПС Отрадненская | 231 | 2025-06-10 16:24 | 2025-06-10 18:54 | 3.4.7.3.4, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода в пролете опор № 98-99 ВЛ 10 кВ №1 от ПС Отрадненская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло вытягивание провода в пролете опор № 98-99 ВЛ 10 кВ № 1-3 от ПС Отрадненская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №1 от ПС Отрадненская Пролет: Опора № 98 - Опора № 99/Пролет:3*А 120 | 2025-06-10 16:24 | 2025-06-10 18:54
3752 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 от ПС Етеревская (ПОТР) | 230 | 2025-06-09 15:03 | 2025-06-09 15:30 | 3.4.9.3, ВЛ 10 кВ № 4 ПС Етеревская находится на балансе ООО «Афины-Волга».
3753 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1006 фидер № 1 | 238 | 2025-06-09 12:47 | 2025-06-09 12:59 | 3.4.9.3, Повреждение на потребительской ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от ТП-1006 по ВЛ-10 кВ № 5 ПС Отрадненская. |  | 2025-06-09 12:47 | 2025-06-09 12:59
3754 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1179 фидер № 1 | 214 | 2025-06-08 18:47 | 2025-06-08 19:06 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ фидера №1 от ТП-1179 по ВЛ 10 кВ № 1 ПС Сидорская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ фидера №1 от ТП-1179 по ВЛ 10 кВ № 1 ПС Сидорская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ фидера №1 от ТП-1179 по ВЛ 10 кВ № 1 ПС Сидорская, на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1179 фидер № 1 Пролет:4*А 25 | 2025-06-08 18:47 | 2025-06-08 19:06
3755 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 от ПС Етеревская | 223 | 2025-06-06 08:30 | 2025-06-06 12:28 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ 10 кВ №7 от ПС Етеревская произошел для замены разрядника в ТП-1371, по причине повреждения разрядника фаза "С" в ТП-1371 ВЛ 10 кВ №7 от ПС Етеревская, из-за изменения технических характеристик в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.2.2, Разрушение корпуса разрядника фаза "С" на ТП-1371 ВЛ 10 кВ №7 от ПС Етеревская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение корпуса разрядника. на ТП 10 кВ №1371 Разрядник, ОПН/ РВО-10 | 2025-06-06 08:30 | 2025-06-06 12:28
3756 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1327 фидер № 1 | 186 | 2025-06-05 21:06 | 2025-06-05 21:19 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 9-10 ВЛ 0,4 кВ фидера №1 от ТП-1327 по ВЛ 10 кВ № 21-9 ПС Себряковская что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 9-10 ВЛ 0,4 кВ фидера №1 от ТП-1327 по ВЛ 10 кВ № 21-9 ПС Себряковская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 9-10 ВЛ 0,4 кВ фидера №1 от ТП-1327 по ВЛ 10 кВ № 21-9 ПС Себряковская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1327 фидер № 1 Пролет:5*А 25 | 2025-06-05 21:06 | 2025-06-05 21:19
3757 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1820 фидер № 2 | 187 | 2025-06-05 20:01 | 2025-06-05 20:28 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 7-8 ВЛ- 0,4 кВ фидер №2 от ТП-1820 по ВЛ 10 кВ №16 ПС Арчединская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 7-8 ВЛ- 0,4 кВ фидер №2 от ТП-1820 по ВЛ 10 кВ №16 ПС Арчединская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 7-8 ВЛ- 0,4 кВ фидер №2 от ТП-1820 по ВЛ 10 кВ №16 ПС Арчединская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1820 фидер № 2 Пролет:4*А 35 | 2025-06-05 20:01 | 2025-06-05 20:28
3758 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 от ПС Сидорская | 222 | 2025-06-05 18:06 | 2025-06-05 18:08 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ 10 кВ №2 от ПС Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №43-44, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 18 м/с). | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №43-44 ВЛ 10 кВ №2 от ПС Сидорская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №2 от ПС Сидорская Пролет: Опора № 43 - Опора № 44/Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-06-05 18:06 | 2025-06-05 18:08
3759 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1504 фидер № 1 | 188 | 2025-06-05 17:07 | 2025-06-05 17:17 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 от ТП-1504 по ВЛ 10 кВ № 1 ПС Раковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 от ТП-1504 по ВЛ 10 кВ № 1 ПС Раковская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 от ТП-1504 по ВЛ 10 кВ № 1 ПС Раковская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1504 фидер № 1 Пролет:4*А 25 | 2025-06-05 17:07 | 2025-06-05 17:17
3760 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №24 от ПС Себряковская | 220 | 2025-06-05 16:30 | 2025-06-05 16:42 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ 10 кВ №24 от ПС Себряковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 79-80, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 18 м/с). | 4.4.4, В результате сближения проводов в пролете опор № 79-80 ВЛ 10 кВ №24 от ПС Себряковская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №24 от ПС Себряковская Пролет: Опора № 79 - Опора № 80/Пролет:3*А 70 | 2025-06-05 16:30 | 2025-06-05 16:42
3761 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1202 фидер № 1 | 195 | 2025-06-05 15:27 | 2025-06-05 18:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 от ТП-1202 по ВЛ 10 кВ № 7 ПС Етеревская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 от ТП-1202 по ВЛ 10 кВ № 7 ПС Етеревская , что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 от ТП-1202 по ВЛ 10 кВ № 7 ПС Етеревская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1202 фидер № 1 Пролет:4*А 35 | 2025-06-05 15:27 | 2025-06-05 18:45
3762 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1586 фидер № 1 | 185 | 2025-06-05 14:39 | 2025-06-05 15:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 23-24, ВЛ-0,4 кВ фид №1 от ТП-1586 по ВЛ 10 кВ № 8 ПС Раковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 23-24, ВЛ-0,4 кВ фид №1 от ТП-1586 по ВЛ 10 кВ № 8 ПС Раковская,что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 23-24, ВЛ-0,4 кВ фид №1 от ТП-1586 по ВЛ 10 кВ № 8-1 ПС Раковская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1586 фидер № 1 Пролет:5*А 35 | 2025-06-05 14:39 | 2025-06-05 15:40
3763 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1445 фидер №-3 | 184 | 2025-06-05 13:55 | 2025-06-05 14:26 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 31-32, ВЛ-0,4 кВ фид №3 от ТП-1445 по ВЛ 10 кВ №7 ПС Троицкая, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 31-32, ВЛ-0,4 кВ фид №3 от ТП-1445 по ВЛ 10 кВ №7 ПС Троицкая, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 31-32, ВЛ-0,4 кВ фид №3 от ТП-1445 по ВЛ 10 кВ №7 ПС Троицкая на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1445 фидер №-3 Пролет:4*А 35 | 2025-06-05 13:55 | 2025-06-05 14:26
3764 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №23 от ПС Себряковская | 218 | 2025-06-05 13:09 | 2025-06-05 13:09 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ 10 кВ №23 от ПС Себряковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 24-25, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 18 м/с). | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 24-25 ВЛ 10 кВ №23 от ПС Себряковская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №23 от ПС Себряковская Пролет: Опора № 24 - Опора № 25/
3765 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 от ПС Сидорская | 216 | 2025-06-05 09:19 | 2025-06-05 16:16 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ 10 кВ №13 от ПС Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 49-50, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 18 м/с). | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 49-50 ВЛ 10 кВ №13 от ПС Сидорская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №13 от ПС Сидорская Пролет: Опора № 49 - Опора № 50/Пролет:3*А 70 | 2025-06-05 09:19 | 2025-06-05 16:16
3766 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1375 фидер № 2 | 170 | 2025-06-04 23:48 | 2025-06-05 00:24 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 35-36 ВЛ 0,4 кВ фид №2 от ТП-1375 по ВЛ 10 кВ № 7 ПС Етеревская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 35-36 ВЛ 0,4 кВ фид №2 от ТП-1375 по ВЛ 10 кВ № 7 ПС Етеревская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 35-36 ВЛ 0,4 кВ фид №2 от ТП-1375 по ВЛ 10 кВ № 7 ПС Етеревская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1375 фидер № 2 Пролет:4*А 16 | 2025-06-04 23:48 | 2025-06-05 00:24
3767 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1025 фидер № 2 | 172 | 2025-06-04 21:40 | 2025-06-04 22:09 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ фид № 2 от ТП-1025 по ВЛ 10 кВ № 13 ПС Сидорская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ фид № 2 от ТП-1025 по ВЛ 10 кВ № 13 ПС Сидорская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ фид № 2 от ТП-1025 по ВЛ 10 кВ № 13 ПС Сидорская, на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1025 фидер № 2 Пролет:4*А 25 | 2025-06-04 21:40 | 2025-06-04 22:09
3768 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1826 фидер № 2 | 159 | 2025-06-01 19:18 | 2025-06-01 19:39 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 10-11 ВЛ 0,4 кВ фид №2 в ТП-1826 по ВЛ 10 кВ № 6 ПС Арчединская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 10-11 ВЛ 0,4 кВ фид №2 в ТП-1826 по ВЛ 10 кВ № 6 ПС Арчединская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 10-11 ВЛ 0,4 кВ фид №2 в ТП-1826 по ВЛ 10 кВ № 6 ПС Арчединская, на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1826 фидер № 2 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2025-06-01 19:18 | 2025-06-01 19:39
3769 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1179 фидер № 2 | 160 | 2025-06-01 09:06 | 2025-06-01 09:21 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 19-20 ВЛ 0,4 кВ фид №2 в ТП-1179 по ВЛ 10 кВ № 1 ПС Сидорская что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 19-20 ВЛ 0,4 кВ фид №2 в ТП-1179 по ВЛ 10 кВ № 1 ПС Сидорская , что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 19-20 ВЛ 0,4 кВ фид №2 в ТП-1179 по ВЛ 10 кВ № 1 ПС Сидорская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1179 фидер № 2 Пролет:4*А 25 | 2025-06-01 09:06 | 2025-06-01 09:21
3770 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1826 фидер № 1 | 161 | 2025-05-31 22:49 | 2025-05-31 23:12 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ фид № 1 от ТП-1826, по ВЛ 10 кВ № 6 ПС Арчединская , что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ фид № 1 от ТП-1826, по ВЛ 10 кВ № 6 ПС Арчединская , что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ фид № 1 от ТП-1826, по ВЛ 10 кВ № 6 ПС Арчединская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1826 фидер № 1 Пролет:4*А 50 | 2025-05-31 22:49 | 2025-05-31 23:12
3771 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1037 фидер № 1 | 162 | 2025-05-30 17:37 | 2025-05-30 17:53 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 14-15 ВЛ 0,4 кВ фид №1 в ТП-1037 по ВЛ 10 кВ № 8 ПС Сидорская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 14-15 ВЛ 0,4 кВ фид №1 в ТП-1037 по ВЛ 10 кВ № 8 ПС Сидорская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 14-15 ВЛ 0,4 кВ фид №1 в ТП-1037 по ВЛ 10 кВ № 8 ПС Сидорская, на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1037 фидер № 1 Пролет:4*А 25 | 2025-05-30 17:37 | 2025-05-30 17:53
3772 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1040 фидер № 2 | 158 | 2025-05-30 14:41 | 2025-05-30 15:04 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 19-20 ВЛ-0,4 кВ фид. № 2 от ТП-1040 по ВЛ-10 кВ № 11 ПС Сидорская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 19-20 ВЛ-0,4 кВ фид. № 2 от ТП-1040 по ВЛ-10 кВ № 11 ПС Сидорская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 19-20 ВЛ-0,4 кВ фид. № 2 от ТП-1040 по ВЛ-10 кВ № 11 ПС Сидорская, на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1040 фидер № 2 Пролет:3*А 25 | 2025-05-30 14:41 | 2025-05-30 15:04
3773 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1040 фидер № 1 | 150 | 2025-05-29 17:28 | 2025-05-29 17:42 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-1040 по ВЛ-10 кВ № 11 ПС Сидорская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-1040 по ВЛ-10 кВ № 11 ПС Сидорская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-1040 по ВЛ-10 кВ № 11 ПС Сидорская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1040 фидер № 1 Пролет:4*А 35 | 2025-05-29 17:28 | 2025-05-29 17:42
3774 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1538 фидер № 3 | 151 | 2025-05-29 17:08 | 2025-05-29 17:26 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ фид. № 3 от ТП-1538 по ВЛ-10 кВ № 13 ПС Арчединская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ фид. № 3 от ТП-1538 по ВЛ-10 кВ № 13 ПС Арчединская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ фид. № 3 от ТП-1538 по ВЛ-10 кВ № 13 ПС Арчединская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1538 фидер № 3 Пролет:5*А 25 | 2025-05-29 17:08 | 2025-05-29 17:26
3775 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1453 фидер № 2 | 147 | 2025-05-29 15:32 | 2025-05-29 15:43 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ фидер № 2 от ТП-1453 по ВЛ -10 кВ № 7-3 ПС Троицкая, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ фидер № 2 от ТП-1453 по ВЛ -10 кВ № 7-3 ПС Троицкая , что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ фидер № 2 от ТП-1453 по ВЛ -10 кВ № 7-3 ПС Троицкая на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1453 фидер № 2 Пролет:4*А 35 | 2025-05-29 15:32 | 2025-05-29 15:43
3776 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1474 фидер № 2 | 142 | 2025-05-27 16:49 | 2025-05-27 16:57 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-1474 по ВЛ 10 кВ № 2 ПС Карагичевская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-1474 по ВЛ 10 кВ № 2 ПС Карагичевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-1474 по ВЛ 10 кВ № 2 ПС Карагичевская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1474 фидер № 2 Пролет:4*А 35 | 2025-05-27 16:49 | 2025-05-27 16:57
3777 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1043 фидер № 1 | 141 | 2025-05-27 13:17 | 2025-05-27 13:37 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 4-6 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-1043 по ВЛ-10 кВ № 11 ПС Сидорская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 4-6 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-1043 по ВЛ-10 кВ № 11 ПС Сидорская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 4-6 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-1043 по ВЛ-10 кВ № 11 ПС Сидорская, на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1043 фидер № 1 Пролет:4*А 25 | 2025-05-27 13:17 | 2025-05-27 13:37
3778 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1225 фидер № 3 | 140 | 2025-05-27 13:02 | 2025-05-27 13:14 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ фид. № 3 от ТП-1225 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ фид. № 3 от ТП-1225 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ фид. № 3 от ТП-1225 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1225 фидер № 3 Пролет:4*А 25 | 2025-05-27 13:02 | 2025-05-27 13:14
3779 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1044 фидер № 2 | 137 | 2025-05-27 11:46 | 2025-05-27 12:21 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ фид. № 2 от ТП-1044 по ВЛ-10 кВ № 11-6 ПС Сидорская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ фид. № 2 от ТП-1044 по ВЛ-10 кВ № 11-6 ПС Сидорская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ фид. № 2 от ТП-1044 по ВЛ-10 кВ № 11-6 ПС Сидорская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1044 фидер № 2 Пролет:3*А 25 | 2025-05-27 11:46 | 2025-05-27 12:21
3780 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1133 фидер № 1 | 135 | 2025-05-24 10:39 | 2025-05-24 11:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-1133 по ВЛ-10 кВ № 12 ПС Арчединская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-1133 по ВЛ-10 кВ №12 ПС Арчединская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-1133 по ВЛ-10 кВ №12 ПС Арчединская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1133 фидер № 1 Пролет:4*А 25 | 2025-05-24 10:39 | 2025-05-24 11:15
3781 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1514 фидер № 2 | 129 | 2025-05-20 15:48 | 2025-05-20 16:27 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ фид. № 2 от ТП-1514 по ВЛ-10 кВ № 13 ПС Арчединская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ фид. № 2 от ТП-1514 по ВЛ-10 кВ № 13 ПС Арчединская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ фид. № 2 от ТП-1514 по ВЛ-10 кВ № 13 ПС Арчединская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1514 фидер № 2 Пролет:5*А 25 | 2025-05-20 15:48 | 2025-05-20 16:27
3782 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 от ПС Сидорская | 128 | 2025-05-19 17:50 | 2025-05-19 19:08 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ 10 кВ №8 от ПС Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 76-77, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 14 м/с) и сильного дождя. | 4.12, Отключение ВЛ 10 кВ №8 от ПС Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 76-77, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 14 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №8 от ПС Сидорскаяя Пролет: Опора № 76 - Опора № 77/Пролет:3*А 50 | 2025-05-19 17:50 | 2025-05-19 19:08
3783 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 от ПС Етеревская | 127 | 2025-05-19 16:13 | 2025-05-19 19:16 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ 10 кВ №5 от ПС Етеревская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 55-56, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 14 м/с). | 4.12, Отключение ВЛ 10 кВ №5 от ПС Етеревская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 55-56, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 14 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №5 от ПС Етеревская Пролет: Опора № 55 - Опора № 56/Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-05-19 16:13 | 2025-05-19 19:16
3784 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1133 фидер № 1 | 125 | 2025-05-17 19:12 | 2025-05-17 19:31 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 19-20 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-1133 по ВЛ-10 кВ № 12 ПС Арчединская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 19-20 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-1133 по ВЛ-10 кВ № 12 ПС Арчединская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 19-20 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-1133 по ВЛ-10 кВ № 12 ПС Арчединская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1133 фидер № 1 Пролет:4*А 25 | 2025-05-17 19:12 | 2025-05-17 19:31
3785 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1225 фидер № 1 | 126 | 2025-05-17 14:46 | 2025-05-17 15:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-1225 по ВЛ-10 кВ № 7 ПС Етеревская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-1225 по ВЛ-10 кВ № 7 ПС Етеревская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-1225 по ВЛ-10 кВ № 7 ПС Етеревская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1225 фидер № 1 Пролет:4*А 25 | 2025-05-17 14:46 | 2025-05-17 15:20
3786 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1447 фидер № 2 | 116 | 2025-05-10 10:27 | 2025-05-10 10:39 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ фид. № 2 от ТП-1447 по ВЛ-10 кВ № 7 ПС Троицкая, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ фид. № 2 от ТП-1447 по ВЛ-10 кВ № 7 ПС Троицкая, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ фид. № 2 от ТП-1447 по ВЛ-10 кВ № 7 ПС Троицкая на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1447 фидер № 2 Пролет:5*А 35 | 2025-05-10 10:27 | 2025-05-10 10:39
3787 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1721 фидер № 3 | 117 | 2025-05-08 11:12 | 2025-05-08 11:59 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 20-21 ВЛ-0,4 кВ фид. № 3 от ТП-1721 по ВЛ-10 кВ № 5 ПС Етеревская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 20-21 ВЛ-0,4 кВ фид. № 3 от ТП-1721 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Етеревская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 20-21 ВЛ-0,4 кВ фид. № 3 от ТП-1721 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Етеревская, на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1721 фидер № 3 Пролет:4*А 16 | 2025-05-08 11:12 | 2025-05-08 11:59
3788 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 от ПС Раковская | 115 | 2025-05-07 00:55 | 2025-05-07 03:05 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода в пролете опор № 2-3 ВЛ 10 кВ № 1-17 от ПС Раковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло вытягивание провода в пролете опор № 2-3 ВЛ 10 кВ № 1-17 от ПС Раковская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №1 от ПС Раковская Отпайка 10 ВЛ-10кВ к 1-17 | 2025-05-07 00:55 | 2025-05-07 03:05
3789 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1133 фидер № 1 | 107 | 2025-05-04 21:18 | 2025-05-04 21:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-1133 по ВЛ-10 кВ №12 ПС Арчединская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-1133 по ВЛ-10 кВ №12 ПС Арчединская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-1133 по ВЛ-10 кВ №12 ПС Арчединская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1133 фидер № 1 Пролет:4*А 25 | 2025-05-04 21:18 | 2025-05-04 21:30
3790 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №23 от ПС Себряковская | 114 | 2025-05-04 18:22 | 2025-05-07 16:11 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и воздействия атмосферных фронтов с многократными перепадами температуры с "–" в ночное время на "+" в дневное и с "+" в дневное время на "-" в ночное, произошло нарушение электрической изоляции концевой кабельной муфты. | 4.12, Межфазное замыкание КЛ в концевой муфте в результате старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции. на ВЛ 10 кВ №23 от ПС Себряковская Опора № 1/3КВТпН-10-70/120 | 2025-05-04 18:22 | 2025-05-04 20:38
3791 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 от ПС Етеревская | 109 | 2025-04-26 18:14 | 2025-04-26 20:31 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №7 от ПС Етеревская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 1-2, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 1-2 ВЛ 10 кВ № 7-3 от ПС Етеревская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №7 от ПС Етеревская Пролет: Опора № 1 - Опора № 2/Пролет:3*АС 70/11 | 2025-04-26 18:14 | 2025-04-26 20:31
3792 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 от ПС Отрадненская | 108 | 2025-04-26 14:20 | 2025-04-26 14:22 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №6 от ПС Отрадненская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 15-16, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 15-16 ВЛ 10 кВ № 6-3 от ПС Отрадненская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №6 от ПС Отрадненская Пролет: Опора № 15 - Опора № 16/Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-04-26 14:20 | 2025-04-26 14:22
3793 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1540 фидер № 3 | 98 | 2025-04-23 19:22 | 2025-04-23 20:02 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 27-28 ВЛ-0,4 кВ фид. № 3 от ТП-1540 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Раковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 27-28 ВЛ-0,4 кВ фид. № 3 от ТП-1540 по ВЛ-10 кВ № 2 ПС Раковская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 27-28 ВЛ-0,4 кВ фид. № 3 от ТП-1540 по ВЛ-10 кВ № 2 ПС Раковская, на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1540 фидер № 3 Пролет:4*А 25 | 2025-04-23 19:22 | 2025-04-23 20:02
3794 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 от ПС Раковская | 102 | 2025-04-22 12:08 | 2025-04-22 15:42 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ 10 кВ №1 от ПС Раковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 1-2 отпайки к ТП ОАО "МСК Михайловский", по причине сильного порывистого ветра (порывы до 11 м/с). | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 1-2 отпайки к ТП ОАО "МСК Михайловский" на участке ВЛ 10 кВ № 1-18 от ПС Раковская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №1 от ПС Раковская Пролет: Опора № 1 - Опора № 2/Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-04-22 12:08 | 2025-04-22 15:42
3795 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 от ПС Раковская | 101 | 2025-04-18 17:38 | 2025-04-18 19:59 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, произошло изменение структуры материала металлической траверсы на опоре №23 ВЛ 10 кВ №1 от ПС Раковская, что в результате в момент возрастания силы тяжения провода при порывах ветра, привело к дефекту траверсы. | 4.3.4, Повреждение траверсы на опоре № 23 ВЛ 10 кВ № 1-19 от ПС Раковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение траверсы. на ВЛ 10 кВ №1 от ПС Раковская Опора № 23/Опора П10-1 | 2025-04-18 17:38 | 2025-04-18 19:59
3796 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1543 фидер № 2 | 92 | 2025-04-16 18:40 | 2025-04-16 20:24 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-1543 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Раковская произведен для пасынкования деревянной опоры №10/1 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-1543 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Раковская из-за загнивания древесины тела опоры. | 4.1.3, Загнивание древесины тела опоры №10/1 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-1543 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Раковская произошло в процессе сверхнормативного срока эксплуатации (63 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание древесины тела опоры №10/1 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1543 фидер № 2 Опора ПН-3ДБ | 2025-04-16 18:40 | 2025-04-16 20:24
3797 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1819 фидер № 2 | 91 | 2025-04-10 01:29 | 2025-04-10 01:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ фид. № 2 от ТП-1819 по ВЛ-10 кВ № 12-2 ПС Арчединская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ фид. № 2 от ТП-1819 по ВЛ-10 кВ № 12-2 ПС Арчединская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ фид. № 2 от ТП-1819 по ВЛ-10 кВ № 12-2 ПС Арчединская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1819 фидер № 2 Опора П1-2 | 2025-04-10 01:29 | 2025-04-10 01:40
3798 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 от ПС Етеревская | 84 | 2025-04-07 21:48 | 2025-04-08 04:04 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода в пролете опор № 38-39 ВЛ 10 кВ №7 от ПС Етеревская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло вытягивание провода в пролете опор № 38-39 ВЛ 10 кВ №7 от ПС Етеревская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №7 от ПС Етеревская Пролет: Опора № 38 - Опора № 39/Пролет:3*А 35 | 2025-04-07 21:48 | 2025-04-08 04:04
3799 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1538 фидер № 3 | 89 | 2025-04-07 18:27 | 2025-04-07 19:15 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид.№3 от ТП-1538 по ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произведен для пасынкования деревянной опоры №19 ВЛ-0,4 кВ фид.№3 от ТП-1538 по ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская из-за загнивания древесины тела опоры. | 4.1.3, Загнивание древесины тела опоры №19 ВЛ-0,4 кВ фид.№3 от ТП-1538 по ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошло в процессе сверхнормативного срока эксплуатации (56 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание древесины тела опоры №19 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1538 фидер № 3 Опора ПН-3Д | 2025-04-07 18:27 | 2025-04-07 19:15
3800 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1473 фидер № 2 | 77 | 2025-03-31 18:06 | 2025-03-31 18:37 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 31-32 ВЛ-0,4 кВ фид. № 2 от ТП-1473 по ВЛ-10 кВ № 5 ПС Карагичевская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 31-32 ВЛ-0,4 кВ фид. № 2 от ТП-1473 по ВЛ-10 кВ № 5 ПС Карагичевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 31-32 ВЛ-0,4 кВ фид. № 2 от ТП-1473 по ВЛ-10 кВ № 5 ПС Карагичевская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1473 фидер № 2 Пролет:4*А 35 | 2025-03-31 18:06 | 2025-03-31 18:37
3801 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №23 от ПС Себряковская ВЛ 10 кВ №23 от ПС Себряковская | 80 | 2025-03-31 11:47 | 2025-03-31 17:10 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошел электрический пробой изолятора марки ШС-10 на опоре № 49 ВЛ 10 кВ № 23-1 от ПС Себряковская. | 4.1.3, Электрический пробой изолятора на опоре №49 по ВЛ 10 кВ №23-1 ПС Себряковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электрический пробой изолятора. на ВЛ 10 кВ №23 от ПС Себряковская Опора № 49
3802 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1016 фидер № 1 | 73 | 2025-03-26 12:56 | 2025-03-26 13:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 21-22 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-1016 по ВЛ-10 кВ № 8 ПС Сидорская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 21-22 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-1016 по ВЛ-10 кВ № 8 ПС Сидорская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 21-22 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-1016 по ВЛ-10 кВ № 8 ПС Сидорская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1016 фидер № 1 Пролет:3*А 16 | 2025-03-26 12:56 | 2025-03-26 13:20
3803 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 от ПС Раковская | 75 | 2025-03-24 13:32 | 2025-03-24 13:37 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №1 от ПС Раковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 123-124, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 123-124 ВЛ 10 кВ № 1-3 от ПС Раковская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест прводов. на ВЛ 10 кВ №1 от ПС Раковская Пролет: Опора № 123 - Опора № 124/Пролет:3*А 70 | 2025-03-24 13:32 | 2025-03-24 13:37
3804 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1039 фидер № 1 | 72 | 2025-03-21 18:13 | 2025-03-21 18:49 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 27-28 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-1039 по ВЛ-10 кВ № 8 ПС Сидорская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 27-28 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-1039 по ВЛ-10 кВ № 8 ПС Сидорская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 27-28 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-1039 по ВЛ-10 кВ № 8 ПС Сидорская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1039 фидер № 1 Пролет:4*А 25 | 2025-03-21 18:13 | 2025-03-21 18:49
3805 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 от ПС Отрадненская | 66 | 2025-03-19 12:37 | 2025-03-19 14:53 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ 10 кВ №6 от ПС Отрадненская производился для замены дефектного штыревого изолятора на опоре № 44 ВЛ 10 кВ № 6-7 от ПС Отрадненская. Дефект изолятора произошло по причине скрытого дефекта, развившегося в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Скол изолятора на опоре № 44 ВЛ 10 кВ № 6-7 от ПС Отрадненская произошел по причине дефекта, развившегося в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Скол изолятора. на ВЛ 10 кВ №6 от ПС Отрадненская Опора № 44 | 2025-03-19 12:37 | 2025-03-19 14:53
3806 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 от ПС Отрадненская | 62 | 2025-03-18 18:32 | 2025-03-18 22:38 | 3.4.9.3, Обнаружено повреждение на потребительском участке № ВЛ 10 кВ №6-14 от ПС Отрадненская. |  | 2025-03-18 18:32 | 2025-03-18 22:38
3807 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1515 фидер № 1 | 71 | 2025-03-17 11:29 | 2025-03-17 11:56 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-1515 по ВЛ-10 кВ № 13 ПС Арчединская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-1515 по ВЛ-10 кВ № 13 ПС Арчединская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 12-13 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1515 фидер № 1 Пролет:4*А 25 | 2025-03-17 11:29 | 2025-03-17 11:56
3808 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1039 фидер № 1 | 70 | 2025-03-16 11:57 | 2025-03-16 12:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 38-39 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-1039 по ВЛ-10 кВ № 8 ПС Сидорская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 38-39 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-1039 по ВЛ-10 кВ № 8 ПС Сидорская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 38-39 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1039 фидер № 1 Пролет:3*А 25 | 2025-03-16 11:57 | 2025-03-16 12:15
3809 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 от ПС Сидорская | 57 | 2025-03-16 09:27 | 2025-03-16 10:07 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода в пролете опор № 105-106 ВЛ 10 кВ №1 от ПС Сидорская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло вытягивание провода в пролете опор № 105-106 ВЛ 10 кВ №1 от ПС Сидорская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №1 от ПС Сидорская Пролет: Опора № 105 - Опора № 106/Пролет:3*А 70 | 2025-03-16 09:27 | 2025-03-16 10:07
3810 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №18 от ПС Себряковская (ПОТР) | 56 | 2025-03-13 16:10 | 2025-03-13 16:19 | 3.4.9.3, ВЛ 10 кВ №18 от ПС Себряковская (ПОТР) находится на балансе потребителя ИП Шибитов.
3811 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №14 от ПС Раковская | 52 | 2025-03-05 09:40 | 2025-03-05 12:26 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода в пролете опор № 31-32 ВЛ 10 кВ №14 от ПС Раковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло вытягивание провода в пролете опор № 31-32 ВВЛ 10 кВ №14 от ПС Раковская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №14 от ПС Раковская Пролет: Опора № 31 - Опора № 32/Пролет:2*АС 50/8,0 | 2025-03-05 09:40 | 2025-03-05 12:26
3812 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1370 фидер № 1 | 41 | 2025-02-16 22:10 | 2025-02-16 22:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 53-54 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-1370 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 53-54 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-1370 по ВЛ-10 кВ № 7 ПС Етеревская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 53-54 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-1370 по ВЛ-10 кВ № 7 ПС Етеревская, на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1370 фидер № 1 Пролет:4*А 25 | 2025-02-16 22:10 | 2025-02-16 22:50
3813 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 от ПС Карагичевская | 39 | 2025-02-11 10:00 | 2025-02-11 10:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода в пролете опор № 130-131 ВЛ 10-2 кВ №10 от ПС Карагичевская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло вытягивание провода в пролете опор № 130-131 ВЛ 10 кВ №10-2 от ПС Карагичевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №10 от ПС Карагичевская Пролет: Опора № 130 - Опора № 131/Пролет:3*АС 50/8,0
3814 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №22 от ПС Себряковская | 31 | 2025-02-05 12:45 | 2025-02-06 02:10 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и воздействия атмосферных фронтов с многократными перепадами температуры с "–" в ночное время на "+" в дневное и с "+" в дневное время на "-" в ночное, произошло нарушение электрической изоляции концевой кабельной муфты. | 4.12, Межфазное замыкание КЛ в концевой муфте в результате старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции. на ВЛ 10 кВ №22 от ПС Себряковская Опора № 1/3КВТпН-10-70/120
3815 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1304 фидер № 1 | 20 | 2025-02-04 17:04 | 2025-02-04 17:31 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-1304 по ВЛ-10 кВ № 10-6 ПС Карагичевская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-1304 по ВЛ-10 кВ № 10-6 ПС Карагичевскя, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-1304 по ВЛ-10 кВ № 10-6 ПС Карагичевскя на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1304 фидер № 1 Пролет:4*А 35 | 2025-02-04 17:04 | 2025-02-04 17:31
3816 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1474 фидер № 1 | 29 | 2025-02-04 14:30 | 2025-02-04 16:18 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 43-44 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-1474 по ВЛ-10 кВ № 2 ПС Карагичевская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 43-44 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-1474 по ВЛ-10 кВ № 2 ПС Карагичевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 43-44 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1474 фидер № 1 Пролет:4*А 16 | 2025-02-04 14:30 | 2025-02-04 16:18
3817 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 от ПС Арчединская | 25 | 2025-02-04 11:37 | 2025-02-04 13:28 | 3.4.12.1, Под воздействием гололедно-изморозевых отложений произошел провис провода в пролете опор 6-7 ВЛ 10 кВ №7-3 от ПС Арчединская. 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10 кВ №7 от ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 6-7, вследствие налипания снега на провода. | 4.4.4, Межфазное короткое замыкание вследствие сближения проводов при налипании снега в пролете опор № 6-7 ВЛ 10 кВ №7-3 от ПС Арчединская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №7 от ПС Арчединская Пролет: Опора № 6 - Опора № 7/Пролет:3*А 70 | 2025-02-04 11:37 | 2025-02-04 13:28
3818 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 от ПС Карагичевская | 22 | 2025-02-04 08:40 | 2025-02-04 14:13 | 3.4.12.1, Под воздействием гололедно-изморозевых отложений произошел провис провода в пролете опор 45-46 ВЛ 10 кВ №2 от ПС Карагичевская. 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10 кВ №2 от ПС Карагичевская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 45-46 , вследствие налипания снега на провода. | 4.4.4, Межфазное короткое замыкание вследствие сближения проводов при налипании снега в пролете опор № 45-46 ВЛ 10 кВ №2 от ПС Карагичевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №2 от ПС Карагичевская Пролет: Опора № 45 - Опора № 46/Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-02-04 08:40 | 2025-02-04 14:13
3819 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 от ПС Сидорская | 19 | 2025-01-29 06:11 | 2025-01-29 06:11 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №13 от ПС Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 6-7, по причине вытяжки провода в процессе эксплуатации. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 6-7 ВЛ 10 кВ №13-3 от ПС Сидорская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №13 от ПС Сидорская Пролет: Опора № 6 - Опора № 7/Пролет:3*А 70
3820 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 от ПС Карагичевская | 15 | 2025-01-24 07:59 | 2025-01-24 08:04 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода в пролете опор № 17-18 ВЛ 10 кВ №10 от ПС Карагичевская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло вытягивание провода в пролете опор № 17-18 ВЛ 10 кВ №10 от ПС Карагичевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ №10 от ПС Карагичевская Пролет: Опора № 17 - Опора № 18/Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-01-24 07:59 | 2025-01-24 08:04
3821 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 от ПС Троицкая | 14 | 2025-01-23 11:57 | 2025-01-23 15:28 | 3.4.7.3.5, В результате эксплуатации произошла разгерметизация разрядника РВО-10 фаза "А" ТП 10 кВ №1467, что привело к снижению пробивного напряжения и при кратковременном замыкании на землю в сети 10кв разрядник сработал и разрушился. | 4.11, Разрушение разрядника фаза "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение разрядника фаза "А". на ТП 10 кВ №1467 Разрядник, ОПН/ОПНп-10/550/12 УХЛ1 Полимер-аппарат | 2025-01-23 11:57 | 2025-01-23 15:28
3822 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1473 фидер № 2 | 3 | 2025-01-07 12:29 | 2025-01-07 12:57 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 22-23 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-1473 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Карагичевская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 22-23 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-1473 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Карагичевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 22-23 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1473 фидер № 2 Пролет:4*А 35 | 2025-01-07 12:29 | 2025-01-07 12:57
3823 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1800 фидер № 1 | 4 | 2025-01-02 14:20 | 2025-01-02 14:36 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 38-39 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-1800 по ВЛ-10 кВ № 11 ПС Арчединская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 38-39 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-1800 по ВЛ-10 кВ № 11 ПС Арчединская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 38-39 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1800 фидер № 1 Пролет:5*А 35 | 2025-01-02 14:20 | 2025-01-02 14:36
3824 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 от ПС Крутовская | 614 | 2025-12-13 17:20 | 2025-12-13 18:42 | 3.4.9.3, Повреждение на потребительской ТП-4239 (РТРС). |  | 2025-12-13 17:20 | 2025-12-13 18:42
3825 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-4037 фидер № 2 | 623 | 2025-12-13 11:16 | 2025-12-13 11:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-4037 по ВЛ-10 кВ №24-1 ПС Серафимович, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-4037 по ВЛ-10 кВ №24-1 ПС Серафимович, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-4037 по ВЛ-10 кВ №24-1 ПС Серафимович на ВЛ-0,4 кВ от ТП-4037 фидер № 2 Пролет:4*А 25 | 2025-12-13 11:16 | 2025-12-13 11:20
3826 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-4464 фидер № 1 | 587 | 2025-12-11 11:08 | 2025-12-11 15:25 | 3.4.7.3.5, Нарушение контактного соединения провода светильника ул. освещения на опоре №1 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-4464 по ВЛ-10 кВ №17 ПС Клетская Почта произошло по причине окисления контактного соединения в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Окисление контактного соединения на опоре №1 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-4464 по ВЛ-10 кВ №17 ПС Клетская Почта произошло из-за воздействия неблагоприятных условий окружающей среды в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контактного соединения на опоре №1 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-4464 фидер № 1 Опора К1-2 | 2025-12-11 11:08 | 2025-12-11 15:25
3827 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-4127 фидер № 2 | 552 | 2025-11-28 13:15 | 2025-11-28 15:12 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от ТП-4127 от ВЛ-10 кВ №2 ПС Чеботарёвская произошло по причине КЗ, из-за срыва изолятора на опоре №22 ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от ТП-4127 от ВЛ-10 кВ №2 ПС Чеботарёвская, в результате разрушения колпачка К-5 под изолятором, вследствие длительного срока эксплуатации. | 4.1, Срыв изолятора с опоры №22 ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от ТП-4127 от ВЛ-10 кВ №2 ПС Чеботарёвская произошел по причине разрушения колпачка К-5 под изолятором, вследствие длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора с опоры №22 ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от ТП-4127 от ВЛ-10 кВ №2 ПС Чеботарёвская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-4127 фидер № 2 Опора П1-2 | 2025-11-28 13:15 | 2025-11-28 15:12
3828 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-4002 фидер № 1 | 540 | 2025-11-27 10:03 | 2025-11-27 12:28 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-4002 по ВЛ-10 кВ №9 ПС Серафимович произошло из-за КЗ в результате обрыва вводного провода от опоры №31 в жилой дом по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вводного провода от опоры №31 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-4002 по ВЛ-10 кВ №9 ПС Серафимович в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вводного провода от опоры №31 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-4002 фидер № 1 Опора П1-2 | 2025-11-27 10:03 | 2025-11-27 12:28
3829 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-4271 Ф-1 (ПОТР) | 539 | 2025-11-27 09:49 | 2025-11-27 11:45 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-4271 по ВЛ-10 кВ №13 ПС Усть-Хоперская произошло по причине КЗ, из-за срыва изолятора на опоре №2 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-4271 по ВЛ-10 кВ №13 ПС Усть-Хоперская, в результате разрушения колпачка К-5 под изолятором, вследствие длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Срыв изолятора с опоры №2 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-4271 по ВЛ-10 кВ №13 ПС Усть-Хоперская произошел по причине разрушения колпачка К-5 под изолятором, вследствие длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора с опоры №2 на ВЛ-0,4кВ от ТП-4271 Ф-1 (ПОТР) Опора ПН-1ДБ | 2025-11-27 09:49 | 2025-11-27 11:45
3830 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-4425 Ф-2 (ПОТР) | 538 | 2025-11-26 11:30 | 2025-11-26 12:50 | 3.4.7.3.5, Нарушение контактного соединения провода светильника ул. освещения на опоре №1 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-4425 по ВЛ-10 кВ №13 ПС Клетская Почта произошло по причине окисления контактного соединения в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Окисление контактного соединения на опоре №1 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-4425 по ВЛ-10 кВ №13 ПС Клетская Почта произошло из-за воздействия неблагоприятных условий окружающей среды в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контактного соединения на опоре №1 на ВЛ-0,4кВ от ТП-4425 Ф-2 (ПОТР) Опора К1-2 | 2025-11-26 11:55 | 2025-11-26 12:50
3831 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 от ПС Средняя Царица | 494 | 2025-10-28 09:39 | 2025-10-28 10:48 | 3.4.9.3, Повреждение(скол изолятора) на опоре 3 3 фазы "В" потребительской отпайки к ТП-4533 (СКЗ). |  | 2025-10-28 09:39 | 2025-10-28 10:48
3832 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 от ПС Усть-Хоперская | 427 | 2025-08-10 15:31 | 2025-08-10 15:31 | 3.4.12.2, В результате сближения проводов в пролете опор № 12-13 ВЛ 10 кВ №7 от ПС Усть-Хоперская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | 4.4.4, В результате сближения проводов в пролете опор № 12-13 ВЛ 10 кВ №7 от ПС Усть-Хоперская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлёст проводов на ВЛ 10 кВ №7 от ПС Усть-Хоперская Пролет: Опора № 12 - Опора № 13/Пролет:3*АС 70/11
3833 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-4410 фидер № 1 | 387 | 2025-07-24 12:48 | 2025-07-24 13:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 4-5ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-4410 от ВЛ-10 кВ №3 ПС Теркинская , что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-4410 от ВЛ-10 кВ №3 ПС Теркинская , что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-4410 от ВЛ-10 кВ №3 ПС Теркинская , на ВЛ-0,4 кВ от ТП-4410 фидер № 1 Опора К1-2 | 2025-07-24 12:48 | 2025-07-24 13:25
3834 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-4190 Ф-1 (ПОТР) | 386 | 2025-07-24 09:59 | 2025-07-24 10:59 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-4190 от ВЛ-10 кВ №6 ПС Пронинская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-4190 от ВЛ-10 кВ №6 ПС Пронинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-4190 от ВЛ-10 кВ №6 ПС Пронинская, на ВЛ-0,4кВ от ТП-4190 Ф-1 (ПОТР) Пролет:1*СИП-2 4х50 | 2025-07-24 09:59 | 2025-07-24 10:59
3835 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-4036 фидер № 2 | 384 | 2025-07-24 09:50 | 2025-07-24 10:37 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-4036 от ВЛ-10 кВ №24 ПС Серафимович, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, з-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-4036 от ВЛ-10 кВ №24 ПС Серафимович, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-4036 от ВЛ-10 кВ №24 ПС Серафимович на ВЛ-0,4 кВ от ТП-4036 фидер № 2 Пролет:4*А 35 | 2025-07-24 10:20 | 2025-07-24 10:37
3836 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-4269 Ф-3 (ПОТР) | 382 | 2025-07-24 09:41 | 2025-07-24 10:43 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ фид.№3 от ТП-4269 от ВЛ-10 кВ №3 ПС Усть-Хоперская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ фид.№3 от ТП-4269 от ВЛ-10 кВ №3 ПС Усть-Хоперская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ фид.№3 от ТП-4269 от ВЛ-10 кВ №3 ПС Усть-Хоперская на ВЛ-0,4кВ от ТП-4269 Ф-3 (ПОТР) Пролет:4*А 25 | 2025-07-24 09:41 | 2025-07-24 10:43
3837 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-4431 фидер № 1 | 334 | 2025-07-08 13:20 | 2025-07-08 14:12 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-4431 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Клетская Почта произошло из-за ослабления контактного соединения, в результате своевременно не обнаруженного дефекта. | 4.13, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-4431 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Клетская Почта произошло из-за ослабления контактного соединения, в результате своевременно не обнаруженного дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление контактного соединения автомата 0,4 кВ фид. №1 в ТП-4431 на ТП 10 кВ №4431 А-3716 160 А | 2025-07-08 13:20 | 2025-07-08 14:12
3838 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 от ПС Крутовская | 322 | 2025-06-30 14:00 | 2025-06-30 14:00 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ 10 кВ №7 от ПС Крутовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 24-25, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 12 м/с). | 4.4.4, Кратковременный схлёст проводов в пролете опор № 24-25 ВЛ 10 кВ №7 от ПС Крутовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ 10 кВ №7 от ПС Крутовская Пролет: Опора № 24 - Опора № 25/Пролет:3*АС 50/8,0
3839 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-4249 Ф-2 (ПОТР) | 318 | 2025-06-30 10:34 | 2025-06-30 11:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 Л 0,4 кВ фид № 2 от ТП 4249 по ВЛ 10 кВ № 7 ПС Усть-Хоперская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ фид № 2 от ТП 4249 по ВЛ 10 кВ № 7 ПС Усть-Хоперская , что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ фид № 2 от ТП 4249 по ВЛ 10 кВ № 7 ПС Усть-Хоперская на ВЛ-0,4кВ от ТП-4249 Ф-2 (ПОТР) Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-06-30 10:34 | 2025-06-30 11:25
3840 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №27 от ПС Серафимовичская | 306 | 2025-06-30 07:25 | 2025-06-30 07:25 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ 10 кВ №27 от ПС Серафимовичская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 2-3, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 10 м/с). | 4.4.4, Кратковременный схлёст проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ 10 кВ №27 от ПС Серафимовичская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ 10 кВ №27 от ПС Серафимовичская Пролет: Опора № 2 - Опора № 3/Пролет:3*АС 50/8,0
3841 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-4044 фидер № 2 | 316 | 2025-06-27 14:45 | 2025-06-27 15:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 4-5ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-4044 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Ср.Царица, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 4-5ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-4044 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Ср.Царица, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 4-5ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-4044 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Ср.Царица, на ВЛ-0,4 кВ от ТП-4044 фидер № 2 Пролет:4*А 25 | 2025-06-27 14:45 | 2025-06-27 15:00
3842 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 от ПС Клетская-Почта | 298 | 2025-06-27 13:33 | 2025-06-27 13:33 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ 10 кВ №15 от ПС Клетская-Почта произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 24-25, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 28 м/с). | 4.4.4, Кратковременный схлёст проводов в пролете опор № 24-25 ВЛ 10 кВ №15 от ПС Клетская-Почта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов. на ВЛ 10 кВ №15 от ПС Клетская-Почта Пролет: Опора № 24 - Опора № 25/м
3843 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-4264 Ф-2 (ПОТР) | 279 | 2025-06-27 09:48 | 2025-06-27 10:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 5-6 ВЛ 0,4 кВ фид № 2 от ТП 4264 по ВЛ 10 кВ № 13 ПС Усть-Хоперская , что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ фид № 2 от ТП 4264 по ВЛ 10 кВ № 13 ПС Усть-Хоперская , что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ фид № 2 от ТП 4264 по ВЛ 10 кВ № 13 ПС Усть-Хоперская на ВЛ-0,4кВ от ТП-4264 Ф-2 (ПОТР) Пролет:5*А 50 | 2025-06-27 09:48 | 2025-06-27 10:00
3844 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 от ПС Усть-Хоперская | 296 | 2025-06-27 08:58 | 2025-06-27 08:58 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ 10 кВ №5 от ПС Усть-Хоперская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 7-8, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 16 м/с). | 4.4.4, Кратковременный схлёст проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов. на ВЛ 10 кВ №5 от ПС Усть-Хоперская Пролет: Опора № 7 - Опора № 8/Пролет:3*АС 50/8,0
3845 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-4318 фидер № 1 | 277 | 2025-06-26 16:50 | 2025-06-26 17:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 4-5 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 4318 по ВЛ 10 кВ № 1 ПС Зимняцкая , что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 4318 по ВЛ 10 кВ № 1 ПС Зимняцкая , что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 4318 по ВЛ 10 кВ № 1 ПС Зимняцкая на ВЛ-0,4 кВ от ТП-4318 фидер № 1 Пролет:3*А 16 | 2025-06-26 16:50 | 2025-06-26 17:30
3846 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-4463 фидер № 1 | 249 | 2025-06-26 14:33 | 2025-06-26 15:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 21-22 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 4463 по ВЛ 10 кВ №17 ПС Клетско-Почтовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №21-22 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 4463 по ВЛ 10 кВ №17 ПС Клетско-Почтовская , что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №21-22 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 4463 по ВЛ 10 кВ №17 ПС Клетско-Почтовская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-4463 фидер № 1 Пролет:4*А 25 | 2025-06-26 14:33 | 2025-06-26 15:10
3847 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 от ПС Зимняцкая | 292 | 2025-06-26 13:27 | 2025-06-26 13:27 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ 10 кВ № 1 от ПС Зимняцкая произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 10-11, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 18 м/с). | 4.4.4, Кратковременный схлёст проводов в пролете опор № 10-11 ВЛ 10 кВ №1 от ПС Зимняцкая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №1 от ПС Зимняцкая Пролет: Опора № 10 - Опора № 11/Пролет:3*А 70
3848 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-4260 фидер № 1 | 224 | 2025-06-11 12:50 | 2025-06-11 12:56 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 21-22 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 4260 по ВЛ 10 кВ № 7-3 ПС Крутовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №21-22 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 4260 по ВЛ 10 кВ № 7-3 ПС Крутовская , что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №21-22 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 4260 по ВЛ 10 кВ № 7-3 ПС Крутовская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-4260 фидер № 1 Пролет:4*А 25 | 2025-06-11 12:50 | 2025-06-11 12:56
3849 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-4480 фидер № 1 | 196 | 2025-06-05 15:11 | 2025-06-05 16:16 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от ТП 4480 по 10 кВ №17 ПС Клетская Почта, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от ТП 4480 по 10 кВ №17 ПС Клетская Почта , что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от ТП 4480 по 10 кВ №17 ПС Клетская Почта на ВЛ-0,4 кВ от ТП-4480 фидер № 1 Пролет:4*А 16 | 2025-06-05 15:11 | 2025-06-05 16:16
3850 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-4323 фидер № 2 | 201 | 2025-06-05 15:09 | 2025-06-05 15:29 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фидера №2 от ТП 4323 от 10 кВ №6 ПС Зимняцкая, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фидера №2 от ТП 4323 от 10 кВ №6 ПС Зимняцкая, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фидера №2 от ТП 4323 от 10 кВ №6 ПС Зимняцкая на ВЛ-0,4 кВ от ТП-4323 фидер № 2 Пролет:4*А 35 | 2025-06-05 15:09 | 2025-06-05 15:29
3851 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-4034 Ф-1 (ПОТР) | 203 | 2025-06-05 15:07 | 2025-06-05 15:31 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ фидер №1 ТП 4034 по 10 кВ №24-2 ПС Серафимович, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ фидер №1 ТП 4034 по 10 кВ №24-2 ПС Серафимович, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ фидер №1 ТП 4034 по 10 кВ №24-2 ПС Серафимович на ВЛ-0,4кВ от ТП-4034 Ф-1 (ПОТР) Пролет:1*СИП 2 4х25 | 2025-06-05 15:07 | 2025-06-05 15:31
3852 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-4183 фидер № 1 | 204 | 2025-06-05 15:00 | 2025-06-05 15:26 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-4183 по ВЛ- 10 кВ №5 ПС Пронинская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-4183 по ВЛ- 10 кВ №5 ПС Пронинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 5-6 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-4183 фидер № 1 Пролет:3*А 25 | 2025-06-05 15:00 | 2025-06-05 15:26
3853 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 от ПС Усть-Хоперская | 154 | 2025-05-29 12:17 | 2025-05-29 12:17 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10 кВ №7 от ПС Усть-Хоперская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на потребительской отпайке к ТП-4240 ГРС, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 22 м/с).
3854 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 от ПС Клетская-Почта | 124 | 2025-05-17 16:50 | 2025-05-17 16:50 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10 кВ №13 от ПС Клетская-Почта произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 1-2 на потребительской отпайке к ТП-4474 ПАО "ВымпелКом".
3855 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-4002 фидер № 1 | 93 | 2025-04-14 14:50 | 2025-04-14 15:55 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-4002 по ВЛ-10 кВ №9 ПС Серафимович произведен для замены изолятора, из-за разрушения изолятора на опоре №22 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-4002 по ВЛ-10 кВ №9 ПС Серафимович, вследствие развившегося внутреннего дефекта изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-4002 по ВЛ-10 кВ №9 ПС Серафимович произведен для замены изолятора, из-за разрушения изолятора на опоре №22 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-4002 по ВЛ-10 кВ №9 ПС Серафимович, вследствие развившегося внутреннего дефекта изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на опоре №22 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-4002 фидер № 1 Опора П1-2 | 2025-04-14 15:07 | 2025-04-14 15:55
3856 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 от ПС Серафимовичская | 81 | 2025-03-31 12:04 | 2025-03-31 15:53 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошла разрегулировка контактной группы "губка - нож" одной фазы ТР ТП-4027. В результате этого начался нагрев контактной группы. | 4.13, Разрегулировка контактной группы "губка - нож" одной фазы ТР ТП-4027. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание. на ТП 10 кВ №4027 Разъединитель/РЛНД-10/200 | 2025-03-31 12:04 | 2025-03-31 15:53
3857 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-4035 фидер № 1 | 78 | 2025-03-28 10:00 | 2025-03-28 11:31 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-4035 по ВЛ-10 кВ №24 ПС Серафимович произведен для замены изолятора, из-за разрушения изолятора на опоре №3 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-4035 по ВЛ-10 кВ №24 ПС Серафимович, вследствие развившегося внутреннего дефекта изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-4035 по ВЛ-10 кВ №24 ПС Серафимович произведен для замены изолятора, из-за разрушения изолятора на опоре №3 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-4035 по ВЛ-10 кВ №24 ПС Серафимович, вследствие развившегося внутреннего дефекта изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на опоре №3 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-4035 фидер № 1 Опора П1-2 | 2025-03-28 10:00 | 2025-03-28 11:31
3858 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-4498 Ф-1 хоз.нужды (ПОТР) | 76 | 2025-03-27 14:30 | 2025-03-27 15:23 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-4498 по ВЛ-10 кВ №13 ПС Клетская Почта произошло по причине КЗ, из-за срыва изолятора на опоре №1 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-4498 по ВЛ-10 кВ №13 ПС Клетская Почта, в результате разрушения колпачка К-5 под изолятором, вследствие длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Срыв изолятора с опоры №1 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-4498 по ВЛ-10 кВ №13 ПС Клетская Почта произошел по причине разрушения колпачка К-5 под изолятором, вследствие длительного срока эксплуатации (35 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора с опоры №1 на ВЛ-0,4кВ от ТП-4498 Ф-1 хоз.нужды (ПОТР) Опора К1-2
3859 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 от ПС Зимняцкая | 65 | 2025-03-19 10:03 | 2025-03-19 10:03 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №2 от ПС Зимняцкая произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 1-2 отпайка к ТП-4301, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 1-2 отпайка к ТП-4301 ВЛ 10 кВ №2 от ПС Зимняцкая произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №2 от ПС Зимняцкая Пролет: Опора № 1 - Опора № 2/Пролет:3*АС 35/6,2
3860 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 от ПС Теркинская | 64 | 2025-03-19 08:55 | 2025-03-19 08:55 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №7 от ПС Теркинская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 27-28, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 27-28 ВЛ 10 кВ №7 от ПС Теркинская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №7 от ПС Теркинская Пролет: Опора № 27 - Опора № 28/Пролет:3*АС 35/6,2
3861 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6207 фидер № 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-6005 фидер № 2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-6926 фидер № 2 | 610 | 2025-12-13 13:50 | 2025-12-14 19:24 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки, порывы ветра до 19 м/с произошло: Отключение ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-6207 по ВЛ-6 кВ №102 ПС Стальзавод произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №11-12, по причине сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-6005 по ВЛ-6 кВ №6 ПС "Заречная" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №11-12, по причине сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 6926 от 10 кВ №9 ПС «Малодельская» произошло из-за обрыва провода в пролетах опор №9-11, по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности под воздействием ветровых нагрузок. | 4.12, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки, порывы ветра до 19 м/с произошло: В результате сближения проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-6207 по ВЛ-6 кВ №102 ПС Стальзавод произошло разрегулирование стрелы провеса провода. В результате сближения проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-6005 по ВЛ-6 кВ №6 ПС "Заречная" произошло разрегулирование стрелы провеса провода.. Обрыв провода в пролете опор 9-11 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 6926 от 10 кВ №9 ПС «Малодельская» произошло по причине механического воздействия длительной ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: уменьшение воздушного изолирующего промежутка в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-6207 фидер № 1 Пролет:4*А 50, уменьшение воздушного изолирующего промежутка в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-6005 фидер № 2 Пролет:4*А 35, Обрыв провода в пролете опор 9-11 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-6926 фидер № 2 Пролет:1*СИП-2 3х50+1х70 | 2025-12-13 13:50 | 2025-12-14 19:24
3862 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 6 (6.3) 6 (6.3) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 6 кВ №8 от ПС Кудиновская ВЛ 6 кВ №102 от ПС Стальзавод ВЛ 10 кВ №6 от ПС Лозовская ВЛ 10 кВ №7 от ПС Малодельская ВЛ 10 кВ №2 от ПС Малодельская | 603 | 2025-12-13 11:52 | 2025-12-13 22:54 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки порывами до 19 м/с. | 4.4.4, Перекрытие проводов в пролете от воздействия атмосферных явлений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 6 кВ №8 от ПС Кудиновская Пролет: Опора № 134 - Опора № 135/АС 70/72, Схлест проводов. на ВЛ 6 кВ №102 от ПС Стальзавод Пролет: Опора № 48 - Опора № 49/А 95, Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №6 от ПС Лозовская Пролет: Опора № 175 - Опора № 176, Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №7 от ПС Малодельская Пролет: Опора № 194 - Опора № 195/Пролет:3*ПС 25, Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №2 от ПС Малодельская Пролет: Опора № 1073 - Опора № 1074/Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-12-13 11:52 | 2025-12-13 22:54
3863 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 от ПС Образцовская | 599 | 2025-12-12 08:16 | 2025-12-12 10:16 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода, в пролете опор № 455-456 ВЛ 10 кВ № 1 от ПС Образцовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, В результате сближения проводов в пролете опор № 455-456 ВЛ 10 кВ № 1 от ПС Образцовская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №2 от ПС Образцовская Пролет: Опора № 455 - Опора № 456/Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-12-12 08:16 | 2025-12-12 10:16
3864 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6807 фидер № 1 | 592 | 2025-12-12 00:15 | 2025-12-12 00:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-6807 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-6807 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-6807 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-6807 фидер № 1 Пролет:4*А 25 | 2025-12-12 00:15 | 2025-12-12 00:20
3865 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 от ПС Образцовская | 598 | 2025-12-11 22:52 | 2025-12-11 22:54 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода, в пролете опор № 466-467 ВЛ 10 кВ №2 от ПС Образцовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, В результате сближения проводов в пролете опор № 466-467 ВЛ 10 кВ №2 от ПС Образцовская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №2 от ПС Образцовская Пролет: Опора № 466 - Опора № 467/Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-12-11 22:52 | 2025-12-11 22:54
3866 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6073 фидер № 2 | 497 | 2025-10-31 18:57 | 2025-10-31 19:02 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 29-30 ВЛ-0,4 кВ фид №2 от ТП 6073 по ВЛ-6 кВ № 19 ПС "Заречная", что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 29-30 ВЛ-0,4 кВ фид №2 от ТП 6073 по ВЛ-6 кВ №19 ПС "Заречная", что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 29-30 ВЛ-0,4 кВ фид №2 от ТП 6073 по ВЛ-6 кВ №19 ПС "Заречная" на ВЛ-0,4 кВ от ТП-6073 фидер № 2 Пролет:4*А 25 | 2025-10-31 18:57 | 2025-10-31 19:02
3867 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 от ПС Малодельская | 493 | 2025-10-28 08:10 | 2025-10-28 12:56 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ 10 кВ №2 от ПС Малодельская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №1039-1040, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 14 м/с). | 4.4.4, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №2 от ПС Малодельская явилось короткое замыкание проводов в пролёте опор № 1039-1040. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №2 от ПС Малодельская Пролет: Опора № 1039- Опора № 1040/Пролет:3*А 50 | 2025-10-28 08:10 | 2025-10-28 12:56
3868 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №19 от ПС Заречная | 492 | 2025-10-28 07:30 | 2025-10-28 07:32 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ 6 кВ №19 от ПС Заречная произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 125-126, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 14 м/с). | 4.4.4, Причиной отключения ВЛ 6 кВ №19 от ПС Заречная явилось короткое замыкание проводов в пролёте опор № 125-126. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 6 кВ №19 от ПС Заречная Пролет: Опора № 125 - Опора № 126/АС 50/8,0 | 2025-10-28 07:30 | 2025-10-28 07:32
3869 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 от ПС Образцовская | 480 | 2025-10-06 05:40 | 2025-10-06 08:31 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №6 от ПС Образцовская явилось короткое замыкание проводов в пролёте опор № 33-34. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №6 от ПС Образцовская явилось короткое замыкание проводов в пролёте опор № 33-34. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №6 от ПС Образцовская Пролет: Опора № 33 - Опора № 34/Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-10-06 05:40 | 2025-10-06 08:31
3870 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 от ПС Образцовская | 481 | 2025-10-06 05:40 | 2025-10-06 06:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №6 от ПС Образцовская явилось короткое замыкание проводов в пролёте опор №251-252. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №6 от ПС Образцовская явилось короткое замыкание проводов в пролёте опор №251-252. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №1 от ПС Образцовская Пролет: Опора № 251 - Опора № 252/Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-10-06 05:40 | 2025-10-06 06:35
3871 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 от ПС Образцовская | 468 | 2025-09-23 09:56 | 2025-09-23 11:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода в пролете опор № 33-34 ВЛ 10 кВ №6 от ПС Образцовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор № 33-34 ВЛ 10 кВ №6 от ПС Образцовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №6 от ПС Образцовская Пролет: Опора № 33 - Опора № 34/Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-09-23 09:56 | 2025-09-23 11:30
3872 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6315 фидер № 1 | 452 | 2025-08-31 12:22 | 2025-08-31 14:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 22-23 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-6315 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Новая Паника, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 22-23 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-6315 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Новая Паника, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 22-23 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-6315 фидер № 1 Пролет:4*А 25 | 2025-08-31 12:22 | 2025-08-31 14:00
3873 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 от ПС Малодельская | 426 | 2025-08-09 14:09 | 2025-08-09 18:00 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ 10 кВ №2 от ПС Малодельская произведен для замены дефектного участка провода из-за обрыва провода в пролете опор № 498-572 ВЛ 10 кВ №2 от ПС Малодельская в следствии износа провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв провода в пролете опор № 498-572 ВЛ 10 кВ №2 от ПС Малодельская произошел по причине нарушения структуры материала и потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации (55 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 10 кВ №2 от ПС Малодельская Пролет: Опора № 498 - Опора № 572/Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-08-09 14:09 | 2025-08-09 18:00
3874 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6105 фидер № 1 | 415 | 2025-08-05 08:43 | 2025-08-05 09:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе к частному домовладению от опоры № 48 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП 6105 по ВЛ-6 кВ №104 ПС "Стальзавод", что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры № 48 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП 6105 по ВЛ-6 кВ №104 ПС "Стальзавод" что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры № 48 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП 6105 по ВЛ-6 кВ №104 ПС "Стальзавод на ВЛ-0,4 кВ от ТП-6105 фидер № 1 Опора УПН-2ДБ | 2025-08-05 08:43 | 2025-08-05 09:40
3875 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6032 фидер № 2 | 414 | 2025-08-04 23:20 | 2025-08-04 23:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе к частному домовладению от опоры № 30 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-6032 по ВЛ-6 кВ № 22 ПС "Заречная", что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры № 30 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-6032 по ВЛ-6 кВ № 22 ПС "Заречная", что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры № 30 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-6032 по ВЛ-6 кВ № 22 ПС "Заречная" на ВЛ-0,4 кВ от ТП-6032 фидер № 2 Промежуточные дерев. опоры ЛЭП до 20 кВ | 2025-08-04 23:20 | 2025-08-04 23:40
3876 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №104 от ПС Стальзавод | 399 | 2025-07-27 12:39 | 2025-07-27 14:40 | 3.4.7.3.5, Повреждение первичной обмотки силового трансформатора. | 4.12, Повреждение первичной обмотки силового трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой обмоток трансформатора на ТП 6 кВ №6105 Силовой трансформатор 63 кВА/Трансформатор ТМ-63/6 | 2025-07-27 12:39 | 2025-07-27 14:40
3877 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6922 фидер № 1 | 378 | 2025-07-24 10:28 | 2025-07-24 11:53 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе к частному домовладению от опоры № 45 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 6922 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Малодельская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры № 45 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 6922 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Малодельская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры № 45 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 6922 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Малодельская, на ВЛ-0,4 кВ от ТП-6922 фидер № 1 опора П3-2 | 2025-07-24 10:28 | 2025-07-24 11:53
3878 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6837 фидер № 2 | 381 | 2025-07-24 09:57 | 2025-07-24 11:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 25-26 ВЛ 0,4 кВ фид №2 от ТП 6837 по ВЛ-10 кВ №2 ПС "Образцовская", что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 25-26 ВЛ 0,4 кВ фид №2 от ТП 6837 по ВЛ-10 кВ №2 ПС "Образцовская", что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 25-26 ВЛ 0,4 кВ фид №2 от ТП 6837 по ВЛ-10 кВ №2 ПС "Образцовская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-6837 фидер № 2 Пролет:4*А 25 | 2025-07-24 09:57 | 2025-07-24 11:40
3879 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6060 фидер № 1 | 370 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 09:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе к частному домовладению от опоры № 34 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 6060 по ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры № 34 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 6060 по ВЛ-6 кВ № 19 ПС Заречная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры № 34 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 6060 по ВЛ-6 кВ № 19 ПС Заречная на ВЛ-0,4 кВ от ТП-6060 фидер № 1 опора П3-2 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 09:50
3880 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №22 от ПС Заречная | 395 | 2025-07-23 17:02 | 2025-07-23 17:07 | 3.4.12.3, Атмосферные перенапряжения (гроза). | 4.12, Атмосферные перенапряжения (гроза). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение по грозе. на ВЛ 6 кВ №22 от ПС Заречная ВЛ 6 кВ №22 от ПС Заречная | 2025-07-23 17:02 | 2025-07-23 17:07
3881 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 от ПС Карьер | 355 | 2025-07-20 14:45 | 2025-07-21 08:14 | 3.4.9.3, Отключение по причине повреждения на потребительском участке. |  | 2025-07-20 14:45 | 2025-07-21 08:14
3882 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6113 фидер № 3 | 356 | 2025-07-19 18:15 | 2025-07-19 18:32 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ фид. №3 ТП-6113 по ВЛ-6 кВ №104 ПС Стальзавод , что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ фид. №3 ТП-6113 по ВЛ-6 кВ №104 ПС Стальзавод , что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ фид. №3 ТП-6113 по ВЛ-6 кВ №104 ПС Стальзавод на ВЛ-0,4 кВ от ТП-6113 фидер № 3 Пролет:4*А 35 | 2025-07-19 18:15 | 2025-07-19 18:32
3883 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 от ПС Лозовская | 352 | 2025-07-15 23:11 | 2025-07-15 23:13 | 3.4.12.3, Атмосферные явления явились причиной отключения ВЛ 10 кВ №7 от ПС Лозовская. | 4.4.4, Атмосферные явления явились причиной отключения ВЛ 10 кВ №7 от ПС Лозовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ВЛ 10 кВ №7 от ПС Лозовская ВЛ 10 кВ №7 от ПС Лозовская | 2025-07-15 23:11 | 2025-07-15 23:13
3884 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6106 фидер № 2 | 335 | 2025-07-10 13:35 | 2025-07-10 18:44 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-6106 по ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновская., что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-6106 по ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновская , что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-6106 по ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-6106 фидер № 2 Пролет:4*А 25 | 2025-07-10 13:35 | 2025-07-10 18:44
3885 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6055 фидер № 4 | 320 | 2025-06-30 15:25 | 2025-06-30 15:26 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№4 от ТП-6055 по ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная произошло в результате излома опоры №34 ВЛ-0,4 кВ фид.№4 от ТП-6055 по ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная, из-за наезда стороннего автомобиля на тело опоры. | 4.4.1, Излом опоры №34 ВЛ-0,4 кВ фид.№4 от ТП-6055 по ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная произошел из-за наезда стороннего автомобиля на тело опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры №34 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-6055 фидер № 4 опора П3-2 | 2025-06-30 15:25 | 2025-06-30 15:26
3886 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6031 фидер № 1 | 281 | 2025-06-29 15:35 | 2025-06-29 15:41 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 34-35ВЛ-0,4 кВ фид №1 от ТП 6031 по ВЛ-6 кВ №22 ПС "Заречная"., что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 34-35 ВЛ-0,4 кВ фид №1 от ТП 6031 по ВЛ-6 кВ №22 ПС "Заречная", что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 34-35 ВЛ-0,4 кВ фид №1 от ТП 6031 по ВЛ-6 кВ №22 ПС "Заречная" на ВЛ-0,4 кВ от ТП-6031 фидер № 1 Пролет:4*А 25 | 2025-06-29 15:35 | 2025-06-29 15:41
3887 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6113 фидер № 3 | 288 | 2025-06-29 11:35 | 2025-06-29 11:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе к частному домовладению № 45 от опоры № 8 ВЛ 0,4 кВ фид № 3 от ТП 6113 по ВЛ-6 кВ №104 ПС "Стальзавод, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению № 45 от опоры № 8 ВЛ 0,4 кВ фид № 3 от ТП 6113 по ВЛ-6 кВ №104 ПС "Стальзавод, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению № 45 от опоры № 8 ВЛ 0,4 кВ фид № 3 от ТП 6113 по ВЛ-6 кВ №104 ПС "Стальзавод на ВЛ-0,4 кВ от ТП-6113 фидер № 3 Опора ПН-1ДБ | 2025-06-29 11:35 | 2025-06-29 11:40
3888 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6301 фидер № 2 | 308 | 2025-06-28 17:02 | 2025-06-28 17:05 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 6301 по ВЛ-10 кВ №7 ПС «Новая Паника», что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 6301 по ВЛ-10 кВ №7 ПС «Новая Паника», что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 6301 по ВЛ-10 кВ №7 ПС «Новая Паника» на ВЛ-0,4 кВ от ТП-6301 фидер № 2 Пролет:4*А 35 | 2025-06-28 17:02 | 2025-06-28 17:05
3889 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6003 фидер № 1 | 312 | 2025-06-28 09:15 | 2025-06-28 14:30 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-6003 по ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная произошло в результате излома опоры №23 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-6003 по ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная, из-за наезда стороннего автомобиля на тело опоры. | 4.4.1, Излом опоры №23 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-6003 по ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная произошел из-за наезда стороннего автомобиля на тело опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры №23 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-6003 фидер № 1 Опора П1-2 | 2025-06-28 09:15 | 2025-06-28 14:30
3890 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №19 от ПС Заречная | 300 | 2025-06-27 19:42 | 2025-06-27 20:40 | 3.4.12.2, Воздействие атмосферных явлений: сильный ветер, гроза, дождь. | 4.4.4, Воздействие атмосферных явлений: сильный ветер, гроза, дождь. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв вязки на ВЛ 6 кВ №19 от ПС Заречная Пролет: Опора № 138 - Опора № 139; Пролет: Опора № 139 - Опора № 140/АС 50/8,0 | 2025-06-27 19:42 | 2025-06-27 20:40
3891 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6031 фидер № 2 | 276 | 2025-06-26 17:10 | 2025-06-26 19:28 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-6031 по ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная произошло в результате излома опоры №2 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-6031 по ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная, из-за наезда стороннего автомобиля на тело опоры. | 4.4.1, Излом опоры №2 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-6031 по ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная произошел из-за наезда стороннего автомобиля на тело опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры №2 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-6031 фидер № 2 Опора П1ДБ-2 | 2025-06-26 17:10 | 2025-06-26 19:28
3892 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 от ПС Малодельская ВЛ 10 кВ №1 от ПС Малодельская | 248 | 2025-06-20 09:03 | 2025-06-20 14:54 | 3.4.7.3.5, При осмотре ВЛ 10 кВ №1 от ПС Малодельская обнаружен поврежденный подвесной изолятор на опоре № 60 фаза "А", вследствие длительной эксплуатации (55 лет) и старения эл.изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-10кВ Ф1093 ПС Ильинская 1СШ Опора 5 (Наимен. из ЕО) | 4.12, Длительная эксплуатация (55 лет) и старение подвесного изолятора на опоре № 60 ВЛ 10 кВ №1 от ПС Малодельская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции подвесного изолятора. на ВЛ 10 кВ №1 от ПС Малодельская Опора № 60 | 2025-06-20 09:03 | 2025-06-20 14:54
3893 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №19 от ПС Заречная | 246 | 2025-06-18 22:05 | 2025-06-18 22:07 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных явлений: гроза, дождь. | 4.4.4, В результате атмосферных перенапряжений произошло отключение ВЛ 6 кВ №19 от ПС Заречная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перенапряжение. на ВЛ 6 кВ №19 от ПС Заречная Пролет: Опора № 663 - Опора № 664/АС 50/8,0 | 2025-06-18 22:05 | 2025-06-18 22:07
3894 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6855 фидер № 3 | 189 | 2025-06-05 16:53 | 2025-06-05 21:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 18-19 ВЛ 0,4 кВ фид №3 от ТП 6855 от ВЛ-10 кВ №6 ПС "Образцовская", что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 18-19 ВЛ 0,4 кВ фид №3 от ТП 6855 от ВЛ-10 кВ №6 ПС "Образцовская", что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 18-19 ВЛ 0,4 кВ фид №3 от ТП 6855 от ВЛ-10 кВ №6 ПС "Образцовская" на ВЛ-0,4 кВ от ТП-6855 фидер № 3 А 25 | 2025-06-05 16:53 | 2025-06-05 21:50
3895 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6005 фидер № 2 | 191 | 2025-06-05 16:41 | 2025-06-05 19:32 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ фид № 2 от ТП 6005 от ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ фид № 2 от ТП 6005 от ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ фид № 2 от ТП 6005 от ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная на ВЛ-0,4 кВ от ТП-6005 фидер № 2 Пролет:4*А 35 | 2025-06-05 16:41 | 2025-06-05 19:32
3896 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6807 фидер № 2 | 192 | 2025-06-05 16:05 | 2025-06-05 16:11 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе к частному домовладению от опор № 19-20, ВЛ 0,4 кВ фид №2 от ТП 6807 от ВЛ-10 кВ №1 ПС «Образцовская», что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защи | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опор №19-20 ВЛ 0,4 кВ фид №2 от ТП 6807 от ВЛ-10 кВ №1 ПС «Образцовская», что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опор №19-20 ВЛ 0,4 кВ фид №2 от ТП 6807 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-6807 фидер № 2 Пролет:4*А 25 | 2025-06-05 16:05 | 2025-06-05 16:11
3897 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6045 фидер № 1 | 183 | 2025-06-05 15:15 | 2025-06-05 15:18 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №33-34 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 6045 по ВЛ-6 кВ №19 ПС «Заречная», что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №33-34 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 6045 по ВЛ-6 кВ №19 ПС «Заречная», что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №33-34 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 от ТП 6045 по ВЛ-6 кВ №19 ПС «Заречная» на ВЛ-0,4 кВ от ТП-6045 фидер № 1 Пролет:4*А 35 | 2025-06-05 15:15 | 2025-06-05 15:18
3898 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6051 фидер № 3 | 207 | 2025-06-05 14:37 | 2025-06-05 14:41 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №26-27 ВЛ 0,4 кВ фид № 3 от ТП 6051 по ВЛ-6 кВ №19 ПС «Заречная», что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №26-27 ВЛ 0,4 кВ фид № 3 от ТП 6051 по ВЛ-6 кВ №19 ПС «Заречная», что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №26-27 ВЛ 0,4 кВ фид № 3 от ТП 6051 по ВЛ-6 кВ №19 ПС «Заречная» на ВЛ-0,4 кВ от ТП-6051 фидер № 3 Пролет:4*А 35 | 2025-06-05 14:37 | 2025-06-05 14:41
3899 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6851 фидер № 2 | 209 | 2025-06-05 14:06 | 2025-06-05 14:08 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе к частному домовладению от опоры № 53 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-6851 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Образцовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры № 53 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-6851 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Образцовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры № 53 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-6851 фидер № 2 Опора П1-2 | 2025-06-05 14:06 | 2025-06-05 14:08
3900 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6868 фидер № 1 | 208 | 2025-06-05 13:27 | 2025-06-05 13:48 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 19-20 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-6868 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Образцовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 19-20 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-6868 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Образцовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 19-20 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-6868 фидер № 1 Пролет:3*А 25 | 2025-06-05 13:27 | 2025-06-05 13:48
3901 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 от ПС Лозовская | 217 | 2025-06-05 11:12 | 2025-06-05 12:21 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ 10 кВ №7 от ПС Лозовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 29-30, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 19 м/с). | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 29-30 ВЛ 10 кВ №7 от ПС Лозовская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №7 от ПС Лозовская Пролет: Опора №29- Опора №30/АС 50/8,0 | 2025-06-05 11:12 | 2025-06-05 12:21
3902 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6128 фидер № 1 | 171 | 2025-06-04 23:27 | 2025-06-05 00:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе к частному домовладению от опоры № 15 ВЛ 0,4 кВ фид №1 в ТП 6128 по ВЛ-6 кВ № 19 ПС "Заречная",что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №15, ВЛ 0,4 кВ фид №1 в ТП 6128 по ВЛ-6 кВ № 19 ПС "Заречная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №15, ВЛ 0,4 кВ фид №1 в ТП 6128 по ВЛ-6 кВ № 19 ПС "Заречная, на ВЛ-0,4 кВ от ТП-6128 фидер № 1 Опора К1-2 | 2025-06-04 23:27 | 2025-06-05 00:10
3903 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 от ПС Новая Паника | 215 | 2025-06-04 22:45 | 2025-06-05 02:55 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ 10 кВ №7 от ПС Новая Паника произошло по причине излома тела ж/б опоры № 63 из-за сильной ветровой нагрузки (порывы до 19 м/с). | 4.4.4, В связи с плохими погодными условиями (ливень, сильный ветер с порывами) произошел излом одностоечной ж/б опоры № 63 у основания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры. на ВЛ 10 кВ №7 от ПС Новая Паника Опора № 63/Опора П10-2 | 2025-06-04 22:45 | 2025-06-05 02:55
3904 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6073 фидер № 1 | 173 | 2025-06-04 20:45 | 2025-06-04 21:26 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе к частному домовладению от опоры № 22 ВЛ 0,4 кВ фид №1 в ТП 6073 по ВЛ-6 кВ №19 ПС "Заречная, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №22 ВЛ 0,4 кВ фид №1 в ТП 6073 по ВЛ-6 кВ №19 ПС "Заречная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №22 ВЛ 0,4 кВ фид №1 в ТП 6073 по ВЛ-6 кВ №19 ПС "Заречная, на ВЛ-0,4 кВ от ТП-6073 фидер № 1 Пролет:4*А 25 | 2025-06-04 20:45 | 2025-06-04 21:26
3905 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №22 от ПС Заречная | 168 | 2025-06-01 18:30 | 2025-06-01 18:32 | 3.4.12.3, Причиной возникновения нарушения явились гроза и ливневый дождь в месте прохождения ВЛ 6 кВ №22 от ПС Заречная. Развитие нарушения произошло из-за перекрытия изоляции на линии от атмосферных перенапряжений. | 4.4.4, Причиной возникновения нарушения явились гроза и ливневый дождь в месте прохождения ВЛ 6 кВ №22 от ПС Заречная. Развитие нарушения произошло из-за перекрытия изоляции на опоре № 125 от атмосферных перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия изоляции. на ВЛ 6 кВ №22 от ПС Заречная Опора № 125 | 2025-06-01 18:30 | 2025-06-01 18:32
3906 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №22 от ПС Заречная | 165 | 2025-05-30 16:36 | 2025-05-30 16:37 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ 6 кВ №22 от ПС Заречная произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №2-3, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 14 м/с). | 4.4.4, В результате сближения проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ 6 кВ №22 от ПС Заречная произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлёст проводов. на ВЛ 6 кВ №22 от ПС Заречная Пролет: Опора № 2 - Опора № 3/Пролет:3*А 70 | 2025-05-30 16:36 | 2025-05-30 16:37
3907 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6809 фидер № 2 | 156 | 2025-05-30 11:00 | 2025-05-30 11:04 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе к частному домовладению от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-6809 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-6809 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-6809 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-6809 фидер № 2 опора П3-2 | 2025-05-30 11:00 | 2025-05-30 11:04
3908 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 от ПС Образцовская | 155 | 2025-05-29 12:20 | 2025-05-29 12:23 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ 10 кВ №6 от ПС Образцовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 33-34, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 15 м/с). | 4.4.4, В результате сближения проводов в пролете опор № 33-34 ВЛ 10 кВ №6 от ПС Образцовская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлёст проводов. на ВЛ 10 кВ №6 от ПС Образцовская Пролет: Опора № 33 - Опора № 34/Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-05-29 12:20 | 2025-05-29 12:23
3909 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 от ПС ГКС | 153 | 2025-05-27 10:30 | 2025-05-27 10:35 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ 10 кВ №10 от ПС ГКС произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 25-26, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 15 м/с). | 4.4.4, В результате сближения проводов в пролете опор № 25-26 ВЛ 10 кВ №10 от ПС ГКС произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлёст проводов. на ВЛ 10 кВ №10 от ПС ГКС Пролеты: Опора № 25 - Опора № 26 | 2025-05-27 10:30 | 2025-05-27 10:35
3910 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №22 от ПС Заречная | 152 | 2025-05-27 09:31 | 2025-05-27 09:35 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ 6 кВ №22 от ПС Заречная произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 108-109, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 15 м/с). | 4.4.4, В результате сближения проводов в пролете опор № 108-109 ВЛ 6 кВ №22 от ПС Заречная произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлёст проводов. на ВЛ 6 кВ №22 от ПС Заречная Пролет: Опора № 108 - Опора № 109/Пролет:3*А 70 | 2025-05-27 09:31 | 2025-05-27 09:35
3911 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6106 фидер № 3 | 136 | 2025-05-26 20:24 | 2025-05-26 20:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид.№3 от ТП-6106 по ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид.№3 от ТП-6106 по ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид.№3 от ТП-6106 по ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновская, на ВЛ-0,4 кВ от ТП-6106 фидер № 3 Пролет:4*А 25 | 2025-05-26 20:24 | 2025-05-26 20:40
3912 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6352 фидер № 1 | 132 | 2025-05-25 15:03 | 2025-05-25 15:05 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе к частному домовладению от опоры № 40, ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-6352 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Новая Паника, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №40 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-6352 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Новая Паника, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №40 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-6352 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Новая Паника, на ВЛ-0,4 кВ от ТП-6352 фидер № 1 П1 | 2025-05-25 15:03 | 2025-05-25 15:05
3913 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6011 фидер № 2 | 133 | 2025-05-25 08:45 | 2025-05-25 08:47 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 37-38 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП- 6011 по ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 37-38 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП- 6011 по ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 37-38 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП- 6011 по ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная на ВЛ-0,4 кВ от ТП-6011 фидер № 2 Пролет:4*А 25 | 2025-05-25 08:45 | 2025-05-25 08:47
3914 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6910 фидер № 1 | 131 | 2025-05-24 14:27 | 2025-05-24 14:36 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 21-22 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-6910 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Малодельская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 21-22 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-6910 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Малодельская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 21-22 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-6910 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Малодельская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-6910 фидер № 1 Без марки | 2025-05-24 14:27 | 2025-05-24 14:36
3915 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6202 фидер № 2 | 134 | 2025-05-24 09:10 | 2025-05-24 09:12 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-6202 по ВЛ-6 кВ №314 ПС Стальзавод, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-6202 по ВЛ-6 кВ №314 ПС Стальзавод, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-6202 по ВЛ-6 кВ №314 ПС Стальзавод на ВЛ-0,4 кВ от ТП-6202 фидер № 2 Пролет:4*А 35 | 2025-05-24 09:10 | 2025-05-24 09:12
3916 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №19 от ПС Заречная | 113 | 2025-05-03 14:23 | 2025-05-03 14:30 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 6 кВ №19 от ПС Заречная произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 388-389, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 388-389 ВЛ 6 кВ №19 от ПС Заречная произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 6 кВ №19 от ПС Заречная Пролет: Опора № 388 - Опора № 389/АС 50/8,0 | 2025-05-03 14:23 | 2025-05-03 14:30
3917 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6072 фидер № 2 | 94 | 2025-04-19 14:10 | 2025-04-19 18:08 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-6072 по ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная произошло в результате излома опоры №37 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-6072 по ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная, из-за наезда стороннего автомобиля на тело опоры. | 4.4.1, Излом опоры №37 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-6072 по ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная произошел из-за наезда стороннего автомобиля на тело опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры №37 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-6072 фидер № 2 Опора П1ДБ-2 | 2025-04-19 14:10 | 2025-04-19 18:08
3918 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6931 фидер № 2 | 82 | 2025-04-05 14:07 | 2025-04-05 14:37 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-6931 по ВЛ-10 кВ №9 ПС Малодельская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-6931 по ВЛ-10 кВ №9 ПС Малодельская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-6931 по ВЛ-10 кВ №9 ПС Малодельская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-6931 фидер № 2 А 25 | 2025-04-05 14:07 | 2025-04-05 14:37
3919 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №6 от ПС Заречная | 83 | 2025-04-04 16:22 | 2025-04-04 16:24 | 3.4.7.3.5, Повреждение кабельной вставки от опоры к ТП-6008 по ВЛ-6кВ №6 ПС Заречная. | 4.12, Замыкание на землю, возникшее вследствие пробоя изоляции в концевой кабельной муфте. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции на ВЛ 6 кВ №6 от ПС Заречная ВЛ 6 кВ №6 от ПС Заречна | 2025-04-04 16:22 | 2025-04-04 16:24
3920 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №104 от ПС Стальзавод | 74 | 2025-03-21 18:05 | 2025-03-21 18:08 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 6 кВ №104 от ПС Стальзавод произошло по причине КЗ в результате подхлеста проводов в пролете опор № 260-261 отпайка к ТП-6120, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 260-261 отпайка к ТП-6120 ВЛ 6 кВ №104 от ПС Стальзавод произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов. на ВЛ 6 кВ №104 от ПС Стальзавод Пролет: Опора № 260 - Опора № 261/АС 50/8,0 | 2025-03-21 18:05 | 2025-03-21 18:08
3921 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 от ПС ГКС | 61 | 2025-03-17 17:37 | 2025-03-17 22:50 | 3.4.8.5.1.2, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №10 от ПС ГКС явилось попадание неустановленного беспилотного воздушного судна (БВС) в в пролете опор № 56-57, в результате чего произошел обрыв провода фазы "А" и "С". | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №10 от ПС ГКС явилось попадание неустановленного беспилотного воздушного судна (БВС) в в пролете опор № 56-57, в результате чего произошел обрыв провода фазы "А" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор № 56-57. на ВЛ 10 кВ №10 от ПС ГКС Пролет: Опора № 56 - Опора № 57/Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-03-17 17:37 | 2025-03-17 22:50
3922 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6809 фидер № 2 | 44 | 2025-02-16 13:31 | 2025-02-16 13:37 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе к частному домовладению от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-6809 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-6809 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-6809 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-6809 фидер № 2 опора П3-2 | 2025-02-16 13:31 | 2025-02-16 13:37
3923 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 от ПС Малодельская | 37 | 2025-02-06 09:50 | 2025-02-06 09:55 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №2 от ПС Малодельская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 470-471, по причине вытяжки провода в процессе эксплуатации. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 470-471 ВЛ 10 кВ №2 от ПС Малодельская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №2 от ПС Малодельская Пролет: Опора № 470 - Опора № 471/Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-02-06 09:50 | 2025-02-06 09:55
3924 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 от ПС Карьер (ПОТР) | 40 | 2025-02-04 17:34 | 2025-02-04 17:46 | 3.4.9.3, ВЛ 10 кВ №1 ПС "Карьер "находится на балансе потребителя.
3925 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 от ПС Малодельская | 28 | 2025-02-04 12:44 | 2025-02-04 12:48 | 3.4.12.1, Под воздействием гололедно-изморозевых отложений произошел провис провода в пролете опор 52-53 ВЛ 10 кВ №2 от ПС Малодельская. 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10 кВ №2 от ПС Малодельская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 52-53, вследствие налипания снега на провода. | 4.12, Межфазное короткое замыкание вследствие сближения проводов при налипании снега в пролете опор № 52-53 ВЛ 10 кВ №2 от ПС Малодельская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №2 от ПС Малодельская Пролет: Опора № 52 - Опора № 53/Пролет:3*А 70 | 2025-02-04 12:44 | 2025-02-04 12:48
3926 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 от ПС Малодельская | 27 | 2025-02-04 12:05 | 2025-02-04 12:09 | 3.4.12.1, Под воздействием гололедно-изморозевых отложений произошел провис провода в пролете опор 37-38 ВЛ 10 кВ №1 от ПС Малодельская. 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10 кВ №1 от ПС Малодельская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 37-38, вследствие налипания снега на провода. | 4.12, Межфазное короткое замыкание вследствие сближения проводов при налипании снега в пролете опор № 37-38 ВЛ 10 кВ №1 от ПС Малодельская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №1 от ПС Малодельская Пролет: Опора № 37 - Опора № 38/Пролет:3*А 35 | 2025-02-04 12:05 | 2025-02-04 12:09
3927 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 от ПС Малодельская | 26 | 2025-02-04 11:55 | 2025-02-04 12:03 | 3.4.12.1, Под воздействием гололедно-изморозевых отложений произошел провис провода в пролете опор 52-53 ВЛ 10 кВ №2 от ПС Малодельская. 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10 кВ №2 от ПС Малодельская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 52-53, вследствие налипания снега на провода. | 4.4.4, Межфазное короткое замыкание вследствие сближения проводов при налипании снега в пролете опор № 52-53. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №2 от ПС Малодельская Пролет: Опора № 52 - Опора № 53/Пролет:3*А 70 | 2025-02-04 11:55 | 2025-02-04 12:03
3928 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 от ПС Образцовская | 24 | 2025-02-04 10:25 | 2025-02-04 10:30 | 3.4.12.1, Под воздействием гололедно-изморозевых отложений произошел провис провода в пролете опор 74-75 ВЛ 10 кВ №1 от ПС Образцовская. 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10 кВ №2 от ПС Карагичевская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 74-75, вследствие налипания снега на провода. | 4.4.4, Межфазное короткое замыкание вследствие сближения проводов при налипании снега в пролете опор № 74-75 ВЛ 10 кВ №1 от ПС Образцовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №1 от ПС Образцовская Пролет: Опора № 74 - Опора № 75/Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-02-04 10:25 | 2025-02-04 10:30
3929 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ Абганерово | 541 | 2025-12-25 08:42 | 2025-12-25 17:41 | 3.4.7.3.6, Отключение ВЛ 35 кВ №49 на ПС 35 кВ Абганерово произошло из-за обрыва гирлянды изоляторов шлейфа фазы «В» ЛР.ВЛ-49 от приемного портала ВЛ 35 кВ №49 в месте сварного крепления гирлянды к закладной металлической детали портала в результате длительного срока эксплуатации в условиях воздействия периодических ветровых нагрузок. | 4.6, Отключение ВЛ 35 кВ №49 на ПС 35 кВ Абганерово произошло из-за обрыва гирлянды изоляторов шлейфа фазы «В» ЛР.ВЛ-49 от приемного портала ВЛ 35 кВ №49 в месте сварного крепления гирлянды к закладной металлической детали портала в результате коррозионного износа в процессе длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв гирлянды изоляторов шлейфа фазы «В» ЛР.ВЛ-49 от приемного портала ВЛ 35 кВ №49 на ПС 35 кВ Абганерово ЛР.ВЛ-49
3930 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Шебалино | 528 | 2025-12-14 02:42 | 2025-12-23 15:35 | 3.4.7.3.7, Причиной вывода в ремонт выключателя 10 кВ В.ВЛ-3 на ПС 110 кВ Шебалино по неотложной заявке явилось повреждение трансформатора тока ТТ.В.ВЛ-3 фазы «А» вследствие обрыва вязки крепления провода к изолятору фазы «А» на опоре №134 (провод фазы «А» лежит на траверсе) с длительным протеканием тока однофазного замыкания на "землю" на ВЛ 10 кВ №3 ПС Шебалино в условиях длительного воздействия ветровой нагрузки с максимальными порывами 22 м/с (неблагоприятное метеорологическое явление). | 4.12, Причиной вывода в ремонт выключателя 10 кВ В.ВЛ-3 на ПС 110 кВ Шебалино по неотложной заявке явилось нарушение электрической изоляции трансформатора тока ТТ.В.ВЛ-3 фазы «А» вследствие обрыва вязки крепления провода к изолятору фазы «А» на опоре №134 (провод фазы «А» лежит на траверсе) с длительным протеканием тока однофазного замыкания на "землю" на ВЛ 10 кВ №3 ПС Шебалино в условиях длительного воздействия ветровой нагрузки с максимальными порывами 22 м/с (неблагоприятное метеорологическое явление). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции трансформатора тока ТТ.В.ВЛ-3 фазы «А» на ПС 110 кВ Шебалино ВК-10-630-20 | 2025-12-14 02:42 | 2025-12-14 14:30
3931 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8) | 527 | 2025-12-13 18:36 | 2025-12-13 18:36 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №8 явилось перекрытие изоляции между ВЧЗ-заградителем фазы "С" и шлейфом провода нижней фазы "В" на опоре №74 из-за длительного воздействия ветровой нагрузки. По трассе ВЛ 110 кВ №8 наблюдался сильный ветер с максимальными порывами 25 м/с (неблагоприятное метеорологическое явление). | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №8 явилось перекрытие изоляции между ВЧЗ-заградителем фазы "С" и шлейфом провода нижней фазы "В" на опоре №74 в условиях длительного воздействия ветровой нагрузки с максимальными порывами 25 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции между ВЧЗ-заградителем фазы "С" и шлейфом провода нижней фазы "В" на опоре №74 на ВЛ 110 кВ Гумрак − Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ № 8) Опора №74
3932 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Окябрьская – Аксай с отпайками (ВЛ 35 кВ Жутово) | 526 | 2025-12-13 17:05 | 2025-12-13 22:27 | 3.4.12.2.1, Причиной вывода в ремонт ВЛ 35 кВ Жутово по неотложной заявке явился излом шлейфа от аппаратного зажима на ВЧЗ-35 ВЛ-Жутово фазы "А" в условиях длительного воздействия ветровой нагрузки с максимальными порывами 22 м/с (неблагоприятное метеорологическое явление). | 4.13, Причиной вывода в ремонт ВЛ 35 кВ Жутово по неотложной заявке явился излом шлейфа от аппаратного зажима на ВЧЗ-35 ВЛ-Жутово фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом шлейфа от аппаратного зажима на ВЧЗ-35 ВЛ-Жутово фазы "А" на ПС 35 кВ Жутово-2 ВЧ заградитель ВЗ-600-0,25 с ЭН-0,25 фА | 2025-12-13 17:05 | 2025-12-13 22:27
3933 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС | 35 | ПС 110 кВ Суровикино-110 | 525 | 2025-12-13 09:25 | 2025-12-17 15:28 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ 35 кВ Добринка явился обрыв провода верхней фазы в пролёте опор №№181/64-181/66 и обрыв провода нижней правой фазы в пролёте опор №№181/76-181/78 из-за длительного воздействия ветровой нагрузки. По трассе ВЛ 35 кВ Добринка наблюдался сильный ветер с максимальными порывами 22 м/с (неблагоприятное метеорологическое явление). | 4.13, Причиной отключения ВЛ 35 кВ Добринка явился обрыв провода верхней фазы в пролёте опор №№181/64-181/66 и обрыв провода нижней правой фазы в пролёте опор №№181/76-181/78 в условиях длительного воздействия ветровой нагрузки с максимальными порывами 22 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода верхней фазы в пролёте опор №№181/64-181/66 на ВЛ 35 кВ Суровикино – Добринка с отпайками (ВЛ 35 кВ Добринка) Пролет:3*АС 70/11+1*С-35, Обрыв провода нижней правой фазы в пролёте опор №№181/76-181/78 на ВЛ 35 кВ Суровикино – Добринка с отпайками (ВЛ 35 кВ Добринка) Пролет:3*АС 70/11+1*С-35 | 2025-12-13 09:25 | 2025-12-13 21:30
3934 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8) | 509 | 2025-12-02 13:57 | 2025-12-02 14:11 | 3.4.8.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №8 явилась несанкционированная работа ГПМ не установленными лицами сторонней организации в охранной зоне ВЛ в пролёте опор №№76/2-76/3. На ВЛ 110 кВ №8 в пролёте опор №№76/2-76/3 обнаружены следы несанкционированной работы ГПМ не установленной сторонней организации. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №8 явилась несанкционированная работа ГПМ не установленными лицами сторонней организации в охранной зоне ВЛ в пролёте опор №№76/2-76/3. На ВЛ 110 кВ №8 в пролёте опор №№76/2-76/3 на средней фазе "С" обнаружены следы воздействия электрической дуги на шести жилах верхнего повива провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы воздействия электрической дуги на шести жилах верхнего повива провода средней фазы "С" в пролёте опор №№76/2-76/3 на ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8) Пролет:3*АС 185/29+1*С-50 | 2025-12-02 13:57 | 2025-12-02 14:11
3935 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суворовская с отпайками (ВЛ 110 кВ № 64) ПС 110 кВ Чирская | 491 | 2025-11-12 09:08 | 2025-11-13 16:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения на ПС 110 кВ Чирская силового трансформатора Т-1 явилось замыкание жил "31" и "049" контрольного кабеля типа АКВВГ 19х2,5 кв. мм в цепи отключения Т-1 от защит трансформатора Т-1 из-за изменения свойств и характеристик материала в результате длительной эксплуатации (с 1995 г.). | 4.12, Причиной отключения на ПС 110 кВ Чирская силового трансформатора Т-1 явилось замыкание жил "31" и "049" контрольного кабеля типа АКВВГ 19х2,5 кв. мм в цепи отключения Т-1 от защит трансформатора Т-1 нарушения электрической изоляции в результате длительной эксплуатации (с 1995 г.). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции жил "31" и "049" контрольного кабеля цепей отключения Т-1 от защит трансформатора Т-1 на ПС 110 кВ Чирская Т-1 | 2025-11-12 09:48 | 2025-11-12 11:28
3936 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 –Волгоградская ТЭЦ-2 с отпайкой на ПС ППА Южная (ВЛ 110 кВ №38) | 486 | 2025-11-06 02:41 | 2025-11-06 02:41 | 3.4.8.5.1.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №38 явилось попадание обломков неустановленного БПЛА в провод фазы "С" в пролёте опор №№28-29. В охранной зоне ВЛ 110 кВ №38 выявлены обломки неустановленного БПЛА. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №38 явилось попадание обломков неустановленного БПЛА в провод ВЛ в пролёте опор №№28-29, с повреждением внешнего повива провода фазы "С" без потери несущей и пропускной способности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение внешнего повива провода фазы "С" в пролёте опор №№28-29 без потери несущей и пропускной способности провода на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 –Волгоградская ТЭЦ-2 с отпайкой на ПС ППА Южная (ВЛ 110 кВ №38) Пролет:3*АС 300/48
3937 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Южная-2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №28) ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Южная-2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №28) | 490 | 2025-11-06 01:14 | 2025-11-07 20:48 | 3.4.8.5.1.2, Причиной аварийного отключения и вывода в ремонт ВЛ 110 кВ №28 явилось попадание обломков БПЛА в провода фаз "А", "В", "С" и грозозащитный трос в пролётах опор №№34-35 и №№37-38. В охранной зоне ВЛ 110 кВ №28 выявлены обломки БПЛА. | 4.4.1, Причиной аварийного отключения и вывода в ремонт ВЛ 110 кВ №28 явилось попадание обломков БПЛА в провода ВЛ с обрывом грозозащитного троса и повреждением проводов фаз "А", "В", "С" в пролёте опор №№34-35; с повреждением проводов фаз "А", "В", "С" в пролёте опор №№37-38; с разрушением 2 изоляторов из 8 в гирлянде изоляторов на опоре №35. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв грозозащитного троса в пролёте опор №№34-35 на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Южная-2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №28) Пролет:3*АСО-300+1*С-70, Повреждение проводов фаз "А", "В", "С" в пролёте опор №№34-35 на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Южная-2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №28) Пролет:3*АСО-300+1*С-70, Повреждение проводов фаз "А", "В", "С" в пролёте опор №№37-38 на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Южная-2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №28) Пролет:3*АСО-300+1*С-70, Разрушение 2 изоляторов из 8 в гирлянде изоляторов на опоре №35 на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Южная-2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №28) Опора пром.ж/б.ПБ 28
3938 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 110 кВ Сибирь-Гора | 483 | 2025-10-27 23:40 | 2025-10-27 23:49 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения на ПС 110 кВ Сибирь-Гора выключателя В-6.Т-1 явилось замыкание на "землю" жил контрольного кабеля цепей отключения В-6.Т-1 от АЧР I c. 6 кВ из-за изменение свойств материалов в результате длительной эксплуатации (с 2006 г.). Дата изготовления контрольного кабеля цепей отключения В-6.Т-1 от АЧР I c. 6 кВ – 1990 г. | 4.12, Причиной отключения на ПС 110 кВ Сибирь-Гора выключателя В-6.Т-1 явилось замыкание на "землю" жил контрольного кабеля цепей отключения В-6.Т-1 от АЧР I c. 6 кВ из-за нарушения электрической изоляции в результате длительной эксплуатации (с 2006 г.). Дата изготовления контрольного кабеля цепей отключения В-6.Т-1 от АЧР I c. 6 кВ – 1990 г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции жил контрольного кабеля цепей отключения В-6.Т-1 от АЧР I c. 6 кВ на ПС 110 кВ Сибирь-Гора В-6кВ Т-1
3939 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 110 кВ Сибирь-Гора | 482 | 2025-10-27 00:01 | 2025-10-27 00:29 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения на ПС 110 кВ Сибирь-Гора выключателя В-6.Т-1 явилась внутренняя неисправность блока управления вакуумным выключателем В-6.Т-1 из-за изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации (с 2005 г.). | 4.16, Причиной отключения на ПС 110 кВ Сибирь-Гора выключателя В-6.Т-1 явилась внутренняя неисправность блока управления вакуумным выключателем В-6.Т-1 из-за исчерпания ресурса в результате длительной эксплуатации (с 2005 г.). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность блока управления вакуумным выключателем В-6.Т-1 на ПС 110 кВ Сибирь-Гора BB/TEL-10-20/1600
3940 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС | 35 | ПС 110 кВ Октябрьская | 479 | 2025-10-24 09:15 | 2025-10-24 20:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения на ПС 110 кВ Октябрьская силового трансформатора Т-2 действием дифференциальной защиты Т-2 явилось старение электрической изоляции жил кабеля типа КВВГ 10х2,5 дифференциальной защиты силового трансформатора Т-2 в результате длительной эксплуатации (с 1993 г.). | 4.12, Причиной отключения на ПС 110 кВ Октябрьская силового трансформатора Т-2 действием дифференциальной защиты Т-2 явилось нарушение электрической изоляции жил кабеля типа КВВГ 10х2,5 дифференциальной защиты силового трансформатора Т-2 в результате длительной эксплуатации (с 1993 г.). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции жил кабеля дифференциальной защиты силового трансформатора Т-2 в результате длительной эксплуатации на ПС 110 кВ Октябрьская Трансформатор ТМН-4000/35/10 | 2025-10-24 09:15 | 2025-10-24 09:30
3941 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Обливская ПТФ с отпайкой на ПС Обливская1 (ВЛ 110 кВ №61) | 446 | 2025-10-06 23:26 | 2025-10-06 23:26 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №61 явилось перекрытие провода нижней правой фазы "В" промежуточной железобетонной опоры №49 ВЛ 110 кВ №61 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №61 на промежуточной железобетонной опоре №49 на траверсе и проводе нижней правой фазы "В" выявлено наличие птичьего помёта. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №61 явилось перекрытие провода нижней правой фазы "В" промежуточной железобетонной опоры №49 ВЛ 110 кВ №61 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №61 на промежуточной железобетонной опоре №49 на проводе и гирлянде изоляторов нижней правой фазы "В" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе и гирлянде изоляторов нижней правой фазы "В" на промежуточной железобетонной опоре №49 на ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Обливская ПТФ с отпайкой на ПС Обливская1 (ВЛ 110 кВ №61) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
3942 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 220 | ВЛ 220 кВ Песковатка – Суровикино-220 (ВЛ 220 кВ Суровикино) | 433 | 2025-09-23 05:45 | 2025-09-23 05:45 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 220 кВ Суровикино явилось перекрытие провода правой фазы "А" на промежуточной железобетонной опоре №494 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 220 кВ Суровикино на промежуточной железобетонной опоре №494 выявлены следы помёта птиц на траверсе, гирлянде изоляторов и проводе правой фазы "А". | 4.11, Причиной отключения ВЛ 220 кВ Суровикино явилось перекрытие провода правой фазы "А" на промежуточной железобетонной опоре №494 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 220 кВ Суровикино на промежуточной железобетонной опоре №494 на проводе, гирлянде изоляторов, линейной арматуре и траверсе правой фазы "А" выявлены следы перекрытия от воздействия электрической дуги. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия от воздействия электрической дуги на проводе, гирлянде изоляторов, линейной арматуре и траверсе правой фазы "А" на промежуточной железобетонной опоре №494 на ВЛ 220 кВ Песковатка – Суровикино-220 (ВЛ 220 кВ Суровикино) Опора пром.ж/б.ПБ220-1 (I-IIIгол.)
3943 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Шебалино | 425 | 2025-09-21 09:32 | 2025-09-21 09:43 | 3.4.7.3.7, Причиной отказа отключения выключателя 10 кВ В.ВЛ-5 от МТЗ на ПС 110 кВ Шебалино при двухфазном коротком замыкании на "Землю" фаз "А" и "В" явилось возникновение дефекта в межпроверочный период в виде увеличения времени работы реле защиты фазы "А" В.ВЛ-5 типа РТ-85/1. | 4.2.1, Причиной отказа отключения выключателя 10 кВ В.ВЛ-5 от МТЗ на ПС 110 кВ Шебалино при двухфазном коротком замыкании на "Землю" фаз "А" и "В" явился механический износ червячного механизма индукционного реле защиты фазы "А" типа РТ-85/1 вследствие длительного срока эксплуатации (с 1989 г.). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ червячного механизма индукционного реле защиты фазы "А" типа РТ-85/1 на ПС 110 кВ Шебалино В.ВЛ-5 | 2025-09-21 09:32 | 2025-09-21 09:43
3944 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Суворовская – Тормосино с отпайкой на ПС Пристенка (ВЛ 110 кВ № 65) | 422 | 2025-09-17 06:31 | 2025-09-17 06:31 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №65 и ВЛ 110 кВ №69 явилось перекрытие провода нижней правой фазы "В" на промежуточной железобетонной опоре №173 ВЛ 110 кВ №65 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №65 на промежуточной железобетонной опоре №173 на проводе и гирлянде изоляторов нижней правой фазы "В" выявлено наличие птичьего помёта. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №65 и ВЛ 110 кВ №69 явилось перекрытие провода нижней правой фазы "В" на промежуточной железобетонной опоре №173 ВЛ 110 кВ №65 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №65 на промежуточной железобетонной опоре №173 на проводе и гирлянде изоляторов нижней правой фазы "В" выявлены следы ожогов от воздействия электрической дуги. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы ожогов от воздействия электрической дуги на проводе и гирлянде изоляторов нижней правой фазы "В" на промежуточной железобетонной опоре №173 на ВЛ 110 кВ Суворовская – Тормосино с отпайкой на ПС Пристенка (ВЛ 110 кВ № 65) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
3945 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Канатная | 426 | 2025-09-17 01:29 | 2025-09-17 01:29 | 3.4.7.3.5, При плановом техническом обслуживании в объёме "Профилактическое восстановление" не выявлено изменение свойств материалов разрядника РВН фильтра присоединения типа ФП ДФЗ ВЛ 110 кВ и степень старения микросхемы DD3 типа К1553ЛА7 в блоке управления приёмопередатчиком ПВЗ-90М ДФЗ ВЛ 110 кВ. | 4.16, Изменение свойств материалов разрядника РВН фильтра присоединения ДФЗ ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 − Канатная №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ Канатная-1) и микросхемы DD3 в блоке управления приёмопередатчиком ПВЗ-90М ДФЗ ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 − Канатная №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ Канатная-1) на ПС 110 кВ Канатная, В.ВЛ-Канатная-1 произошло вследствие длительной эксплуатации и не проявилось при техническом обслуживании в объеме «Профилактическое восстановление» 11.07.2025. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов разрядника РВН фильтра присоединения ДФЗ ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 − Канатная №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ Канатная-1) и микросхемы DD3 в блоке управления приёмопередатчиком ПВЗ-90М ДФЗ ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 − Канатная №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ Канатная-1) на ПС 110 кВ Канатная В.ВЛ-Канатная-1
3946 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Тормосино – Н.Гнутово (ВЛ 110 кВ № 69) | 421 | 2025-09-15 07:32 | 2025-09-15 07:32 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №65 и ВЛ 110 кВ №69 явилось перекрытие провода нижней правой фазы "В" на промежуточной железобетонной опоре №142 ВЛ 110 кВ №69 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №69 на промежуточной железобетонной опоре №142 на проводе нижней правой фазы "В" выявлено наличие птичьего помёта. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №65 и ВЛ 110 кВ №69 явилось перекрытие провода нижней правой фазы "В" на промежуточной железобетонной опоре №142 ВЛ 110 кВ №69 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №69 на промежуточной железобетонной опоре №142 на проводе нижней правой фазы "В" выявлены следы ожогов с повреждением 2 жил верхнего повива провода от воздействия электрической дуги. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы ожогов с повреждением 2 жил верхнего повива провода от воздействия электрической дуги на промежуточной железобетонной опоре №142 на ВЛ 110 кВ Тормосино – Н.Гнутово (ВЛ 110 кВ № 69) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
3947 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Котельниково – Родина с отпайками (ВЛ 110 кВ Майоровская) | 415 | 2025-09-15 05:26 | 2025-09-15 05:26 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Майоровская явилось перекрытие шлейфа провода нижней правой фазы "А" на анкерной металлической опоре №2/52/49/3 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ Майоровская на анкерной металлической опоре №2/52/49/3 на шлейфе провода и траверсе нижней правой фазы "А" выявлено наличие птичьего помёта. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Майоровская явилось перекрытие шлейфа провода нижней правой фазы "А" на анкерной металлической опоре №2/52/49/3 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ Майоровская на анкерной металлической опоре №2/52/49/3 на шлейфе провода и траверсе нижней правой фазы "А" выявлены следы перекрытия от воздействия электрической дуги. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия от воздействия электрической дуги на шлейфе провода и траверсе нижней правой фазы "А" на анкерной металлической опоре №2/52/49/3 на ВЛ 110 кВ Котельниково – Родина с отпайками (ВЛ 110 кВ Майоровская) Опора анк. мет.У110-1 (сталь)
3948 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суворовская с отпайками (ВЛ 110 кВ № 64) | 407 | 2025-09-06 05:29 | 2025-09-06 05:29 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №64 явилось перекрытие провода верхней фазы "В" промежуточной железобетонной опоры №219 ВЛ 110 кВ №64 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №64 на промежуточной железобетонной опоре №219 на проводе верхней фазы "В" выявлено наличие птичьего помёта. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №64 явилось перекрытие провода верхней фазы "В" промежуточной железобетонной опоры №219 ВЛ 110 кВ №64 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №64 на промежуточной железобетонной опоре №219 на проводе верхней фазы "В" выявлены следы ожогов от воздействия электрической дуги, с разрушением одного изолятора в гирлянде. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы ожогов от воздействия электрической дуги, с разрушением одного изолятора в гирлянде, на проводе верхней фазы "В" на промежуточной железобетонной опоре №219 на ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суворовская с отпайками (ВЛ 110 кВ № 64) Опора пром.ж/б.ПБ110-1
3949 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Южная-2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №28) | 406 | 2025-09-04 21:51 | 2025-09-05 14:55 | 3.4.8.5.1.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №28 по неотложной заявке явилось попадание неустановленного БПЛА в провод верхней фазы в пролёте опор №№13-14. В охранной зоне ВЛ 110 кВ №28 выявлены обломки БПЛА. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №28 по неотложной заявке явилось попадание неустановленного БПЛА в провод верхней фазы в пролёте опор №№13-14 с повреждением внешнего повива провода верхней фазы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение внешнего повива провода верхней фазы в пролёте опор №№13-14 на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Южная-2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №28) Пролет:3*АСО-300+1*С-70
3950 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 110 кВ Разгуляевская | 405 | 2025-09-04 09:45 | 2025-09-04 10:01 | 3.4.7.3.7, Причиной отказа отключения выключателя 6 кВ В.ф-12 от МТЗ на ПС 110 кВ Разгуляевская при повреждении на КВЛ 6 кВ ф №12 явился внезапный отказ катушки отключения выключателя 6 кВ В.ф-12 (межвитковое замыкание). | 4.12, Причиной отказа отключения выключателя 6 кВ В.ф-12 от МТЗ на ПС 110 кВ Разгуляевская при повреждении на КВЛ 6 кВ ф №12 явилось нарушение электрической изоляции катушки отключения выключателя 6 кВ В.ф-12 (межвитковое замыкание). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межвитковое замыкание катушки отключения выключателя 6 кВ В.ф-12 на ПС 110 кВ Разгуляевская ВБТ-10-20/1250 | 2025-09-04 09:45 | 2025-09-04 10:01
3951 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Дубовка №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №14) | 408 | 2025-09-02 19:31 | 2025-09-02 19:31 | 3.4.12.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ №14 с успешным АПВ явился прямой удар молнии в провод верхней фазы "В" на опоре №207. По трассе ВЛ 110 кВ №14 наблюдалась гроза. | 4.11, Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ №14 с успешным АПВ явился прямой удар молнии в провод верхней фазы "В" на опоре №207. На ВЛ 110 кВ №14 на промежуточной опоре №207 на верхней фазе "В" выявлены следы от воздействия электрической дуги на проводе и гирлянде изоляторов с разрушением 2-х стеклянных изоляторов в гирлянде. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы от воздействия электрической дуги на проводе верхней фазы "В" на промежуточной опоре №207 на ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Дубовка №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №14) Опора № 207, Следы от воздействия электрической дуги с разрушением 2-х стеклянных изоляторов в гирлянде верхней фазы "В" на промежуточной опоре №207 на ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Дубовка №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №14) Опора № 207
3952 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ ВЛ | 35 35 | ВЛ 35 кВ Чернышково – Басакино с отпайкой на ПС Журавка(ВЛ 35 кВ Басакино) ВЛ 35 кВ Чернышково – Басакино с отпайкой на ПС Журавка(ВЛ 35 кВ Басакино) | 401 | 2025-09-02 17:58 | 2025-09-03 17:12 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ 35 кВ Басакино явился прямой удар молнии в провод нижней левой фазы "А" на опоре №144. По трассе ВЛ 35 кВ Басакино наблюдалась гроза. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 35 кВ Басакино явился прямой удар молнии в провод нижней левой фазы "А" на опоре №144. На ВЛ 35 кВ Басакино на железобетонной опоре №144 на нижней левой фазе "А" обнаружено: обрыв провода, следы ожогов на гирлянде изоляторов с разрушением одного изолятора в гирлянде от воздействия электрической дуги. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение одного изолятора в гирлянде на нижней левой фазе "А" на железобетонной опоре №144 на ВЛ 35 кВ Чернышково – Басакино с отпайкой на ПС Журавка(ВЛ 35 кВ Басакино) Опора анк.ж/б.УАП, Обрыв провода на нижней левой фазе "А" на железобетонной опоре №144 на ВЛ 35 кВ Чернышково – Басакино с отпайкой на ПС Журавка(ВЛ 35 кВ Басакино) Пролет:3*АС 70/11
3953 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Суворовская – Тормосино с отпайкой на ПС Пристенка (ВЛ 110 кВ № 65) | 389 | 2025-08-27 08:24 | 2025-08-27 08:24 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №65 явилось перекрытие провода нижней левой фазы "А" на промежуточной железобетонной опоре №172 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №65 на промежуточной железобетонной опоре №172 на проводе нижней левой фазы "А" выявлены следы птичьего помёта. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №65 явилось перекрытие провода нижней левой фазы "А" на промежуточной железобетонной опоре №172 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №65 на промежуточной железобетонной опоре №172 на проводе нижней левой фазы "А" выявлены следы ожогов от воздействия электрической дуги. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы ожогов от воздействия электрической дуги на проводе нижней левой фазы "А" на промежуточной железобетонной опоре №172 на ВЛ 110 кВ Суворовская – Тормосино с отпайкой на ПС Пристенка (ВЛ 110 кВ № 65) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
3954 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Калач – Лысово с отпайкой на ПС Радиорелейная (ВЛ 110 кВ Лысово) | 388 | 2025-08-25 05:13 | 2025-08-25 05:13 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №66 и ВЛ 110 кВ Лысово явилось перекрытие провода верхней фазы "А" на промежуточной железобетонной опоре №52 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 Лысово на промежуточной железобетонной опоре №52 на проводе верхней фазы "А" выявлены следы помёта птиц. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №66 и ВЛ 110 кВ Лысово явилось перекрытие провода верхней фазы "А" на промежуточной железобетонной опоре №52 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 Лысово на промежуточной железобетонной опоре №52 на проводе верхней фазы "А" выявлены следы ожогов от воздействия электрической дуги. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы ожогов от воздействия электрической дуги на проводе верхней фазы "А" на промежуточной железобетонной опоре №52 на ВЛ 110 кВ Калач – Лысово с отпайкой на ПС Радиорелейная (ВЛ 110 кВ Лысово) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
3955 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 220 | ВЛ 220 кВ Песковатка – Суровикино-220 (ВЛ 220 кВ Суровикино) | 387 | 2025-08-23 22:56 | 2025-08-24 00:30 | 3.4.12.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 220 кВ Суровикино с неуспешным АПВ явился прямой удар молнии в провод верхней фазы "В" на опоре №66. По трассе ВЛ 220 кВ Суровикино наблюдалась гроза. | 4.11, Причиной аварийного отключения ВЛ 220 кВ Суровикино с неуспешным АПВ явился прямой удар молнии в провод верхней фазы "В" на опоре №66. На ВЛ 220 кВ Суровикино на опоре №66 на проводе верхней фазы "В" выявлено наличие следов воздействия электрической дуги. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы воздействия электрической дуги на проводе верхней фазы "В" на опоре №66 на ВЛ 220 кВ Песковатка – Суровикино-220 (ВЛ 220 кВ Суровикино) Опора пром.ж/б.ПБ220-1 (I-IIIгол.)
3956 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Дубовка №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №13) ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Дубовка №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №13) | 386 | 2025-08-23 14:53 | 2025-08-23 23:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №13 с успешным АПВ явился обрыв шлейфа провода верхней фазы "В" на опоре №25 из-за изменения свойств материалов плашечного зажима в результате длительной эксплуатации (с 1972 г.). | 4.13, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №13 с успешным АПВ явился обрыв шлейфа провода верхней фазы "В" на опоре №25 из-за нарушения электрического контакта плашечного зажима в результате длительной эксплуатации (с 1972 г.). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа провода верхней фазы "В" на опоре №25 на ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Дубовка №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №13) Опора анк. мет.У1М
3957 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Гумрак – Вилейская с отпайками (ВЛ 110 кВ №11) | 385 | 2025-08-20 05:35 | 2025-08-20 05:35 | 3.4.8.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №11 в 05:35 20.08.2025 с успешным АПВ явилось короткое замыкание в пролёте опор №№76/12-76/13. На территории ГК "Локомотив" на крыше гаражного бокса №1840 гражданин Папикян А.С. проводил с напарником несанкционированные работы по ремонту кровли в охранной зоне ВЛ 110 кВ №11 в пролёте опор №№76/12-76/13. Папикян А.С. находился на крыше гаражного бокса, при передаче ему с земли листа металлического профиля произошло приближение на недопустимое расстояние к токоведущим частям провода нижней фазы "С" ВЛ 110 кВ №11, в результате чего Папикян А.С. был смертельно поражен действием электрического тока с последующим отключением ВЛ 110 кВ №11.
3958 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 –Волгоградская ТЭЦ-2 с отпайкой на ПС ППА Южная (ВЛ 110 кВ №38) ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 –Волгоградская ТЭЦ-2 (ВЛ 110 кВ №39) ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 –Волгоградская ТЭЦ-2 с отпайкой на ПС ППА Южная (ВЛ 110 кВ №38) | 372 | 2025-08-13 02:10 | 2025-08-17 15:52 | 3.4.8.5.1.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 –Волгоградская ТЭЦ-2 с отпайкой на ПС ППА Южная (ВЛ 110 кВ №38) явилось попадание неустановленного БПЛА в провод верхней фазы "B", в провод средней фазы "А", в провод нижней фазы "С" и грозозащитный трос в пролете опор № 18-19. Причиной отключения ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 –Волгоградская ТЭЦ-2 (ВЛ 110 кВ №39) явилось попадание неустановленного БПЛА в провод верхней фазы "B", в провод средней фазы "С", в провод нижней фазы "А". | 4.4.1, Отключение ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 –Волгоградская ТЭЦ-2 с отпайкой на ПС ППА Южная (ВЛ 110 кВ №38) произошло в результате попадания неустановленного БПЛА в провод верхней фазы "B" с повреждением провода до стали, с разрушением на опоре № 18 3 изоляторов из 9 в гирлянде, в провод средней фазы "А" с повреждением верхнего повива провода, с разрушением на опоре №18 8 изоляторов из 9 в гирлянде, в провод нижней фазы "С" с повреждением верхнего повива провода, с разрушением на опоре №18 6 изоляторов из 9 в гирлянде и обрывом грозозащитного троса в пролете опор № 18-19. Отключение ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 –Волгоградская ТЭЦ-2 (ВЛ 110 кВ №39) произошло в результате попадания неустановленного БПЛА в провод верхней фазы "B" с обрывом провода, в провод средней фазы "С" с повреждением верхнего повива провода, с разрушением на опоре №18 1 изолятора из 9 в гирлянде, в провод нижней фазы "А" с обрывом провода, с разрушением на опоре №18 1 изолятора из 9 в гирлянде. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание неустановленного БПЛА в провод верхней фазы "B" с повреждением провода до стали, с разрушением на опоре № 18 3 изоляторов из 9 в гирлянде, в провод средней фазы "А" с повреждением верхнего повива провода, с разрушением на опоре №18 8 изоляторов из 9 в гирлянде, в провод нижней фазы "С" с повреждением верхнего повива провода, с разрушением на опоре №18 6 изоляторов из 9 в гирлянде и обрывом грозозащитного троса в пролете опор № 18-19. на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 –Волгоградская ТЭЦ-2 с отпайкой на ПС ППА Южная (ВЛ 110 кВ №38) Пролет:3*АС 300/48, Попадание неустановленного БПЛА в провод верхней фазы "B" с обрывом провода, в провод средней фазы "С" с повреждением верхнего повива провода, с разрушением на опоре №18 1 изолятора из 9 в гирлянде, в провод нижней фазы "А" с обрывом провода, с разрушением на опоре №18 1 изолятора из 9 в гирлянде. на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 –Волгоградская ТЭЦ-2 (ВЛ 110 кВ №39) Пролет:3*АС 300/48
3959 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) | 364 | 2025-08-07 01:34 | 2025-08-10 19:02 | 3.4.8.5.1.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) явилось попадание неустановленного БПЛА в провод фазы "В", провод фазы "С" и провод фазы "А" в пролете опор № 7-8. | 4.4.1, Отключение ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) произошло в результате попадания неустановленного БПЛА в провод фазы "В" с расплетением 8-ми жил верхнего повива, провод фазы "С" с расплетением 4-х жил верхнего повива и провод фазы "А" с расплетением 2-х жил верхнего повива в пролете опор № 7-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание неустановленного БПЛА в провод фазы "В" с расплетением 8-ми жил верхнего повива, провод фазы "С" с расплетением 4-х жил верхнего повива и провод фазы "А" с расплетением 2-х жил верхнего повива в пролете опор № 7-8. на ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) Пролет:3*АС 185/24+1*С-50
3960 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Обливская ПТФ –Чернышково (ВЛ 110 кВ №62) | 357 | 2025-08-05 10:55 | 2025-08-05 14:29 | 3.4.7.3.5, Причиной нагрева нижнего контакта ВЧЗ 110 кВ фаза "А" ВЛ 110 кВ Обливская ПТФ –Чернышково (ВЛ 110 кВ №62) явилось потеря механической прочности гровер-шайбы на болтовом соединении. | 4.13, Нарушение электрического нижнего контакта ВЧЗ 110 кВ фаза "А" ВЛ 110 кВ Обливская ПТФ –Чернышково (ВЛ 110 кВ №62) произошло в результате разрушения гровер-шайбы на болтовом соединении. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического нижнего контакта на ПС 110 кВ Чернышково ВЧЗ 110 кВ фаза "А" ВЛ 110 кВ Обливская ПТФ –Чернышково (ВЛ 110 кВ №62).
3961 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Окябрьская – Аксай с отпайками (ВЛ 35 кВ Жутово) | 353 | 2025-08-01 17:55 | 2025-08-01 17:55 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ 35 кВ Октябрьская – Аксай с отпайками (Жутово) явился удар молнии в провод нижней фазы "А" и верхней фазы "В" на опоре №70. | 4.11, Электродуговое повреждение в результате удара молнии в провод нижней фазы "А" и верхней фазы "В" на опоре №70 ВЛ 35 кВ Октябрьская – Аксай с отпайками (Жутово). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на проводе и гирлянде изоляторов нижней фазы "А" и гирлянде изоляторов верхней фазы "В" на ВЛ 35 кВ Окябрьская – Аксай с отпайками (ВЛ 35 кВ Жутово) Опора пром.ж/б.ПБ35-1 (без тр, 1970г)
3962 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Котельниково – Вишнёвая (ВЛ 110 кВ Вишнёвая) | 354 | 2025-08-01 17:44 | 2025-08-01 17:44 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Котельниково – Вишнёвая (ВЛ 110 кВ Вишнёвая) явился удар молнии в провод нижней левой фазы "С" в пролете опор № 95-96. | 4.11, Электродуговое повреждение в результате удара молнии в провод нижней левой фазы "С" в пролете опор № 95-96 ВЛ 110 кВ Котельниково – Вишнёвая (ВЛ 110 кВ Вишнёвая). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на проводе нижней левой фазы "С" в пролете опор № 95-96 на ВЛ 110 кВ Котельниково – Вишнёвая (ВЛ 110 кВ Вишнёвая) Пролет:3*АС 120/27+1*С-50
3963 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ №3) | 356 | 2025-08-01 12:15 | 2025-08-01 12:15 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ №3) явился удар молнии в провод нижней фазы "А" на опоре № 74. | 4.11, Электродуговое повреждение в результате удара молнии в провод нижней фазы "А" на опоре № 74 ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ №3). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на проводе нижней фазы "А" на опоре № 74 на ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ №3) Опора пром.ж/б.ПБ 30
3964 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Красноармейская – Строительная №1 (ВЛ 110 кВ №47) | 355 | 2025-08-01 06:45 | 2025-08-01 06:45 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Красноармейская − Строительная №1 (ВЛ 110 кВ №47) явился удар молнии в провод верхней фазы "В" на опоре №25. | 4.11, Электродуговое повреждение в результате удара молнии в провод верхней фазы "В" на опоре №25 ВЛ 110 кВ Красноармейская − Строительная №1 (ВЛ 110 кВ №47). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на проводе верхней фазы "В" на опоре №25 на ВЛ 110 кВ Красноармейская – Строительная №1 (ВЛ 110 кВ №47) Опора пром.ж/б.ПБ 23
3965 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 110 110 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Дубовка №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №14) ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Дубовка №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №13) ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Дубовка №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №13) ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Дубовка №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №14) ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Дубовка №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №13) | 336 | 2025-07-23 18:50 | 2025-07-24 06:04 | 3.4.12.3, Причиной отключений ВЛ 110 кВ №13 явились прямые удары молнии в провод верхней фазы "В" в пролете опор №№28-29. Причиной отключений ВЛ 110 кВ №14 явились прямые удары молнии в провод верхней фазы "В" в пролете опор №№27-28 и в провод нижней фазы "С" на опоре №93. По трассе ВЛ 110 кВ №13 и ВЛ 110 кВ №14 в двухцепном исполнении наблюдалась гроза. | 4.11, Причиной отключений ВЛ 110 кВ №13 явились прямые удары молнии в провод верхней фазы "В" в пролете опор №№28-29. На ВЛ 110 кВ №13 на проводе верхней фазы "В" в пролете опор №№28-29 выявлены следы воздействия электрической дуги. Причиной отключений ВЛ 110 кВ №14 явились прямые удары молнии в провод верхней фазы "В" в пролете опор №№27-28 и в провод нижней фазы "С" на опоре №93. На ВЛ 110 кВ №14 на проводе верхней фазы "В" в пролете опор №№27-28, на проводе и гирлянде изоляторов нижней фазы "С" на опоре №93 выявлены следы воздействия электрической дуги. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы воздействия электрической дуги на проводе верхней фазы "В" в пролете опор №№28-29 на ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Дубовка №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №13) Пролет:3*АС 150/24, Следы воздействия электрической дуги на проводе верхней фазы "В" в пролете опор №№27-28 на ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Дубовка №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №14) Пролет:3*АС 150/24, Следы воздействия электрической дуги на проводе и гирлянде изоляторов нижней фазы "С" на опоре №93 на ВЛ 110 кВ №14 Опора №93 | 2025-07-23 18:57 | 2025-07-23 18:59
3966 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Суворовская – Тормосино с отпайкой на ПС Пристенка (ВЛ 110 кВ № 65) | 335 | 2025-07-23 18:35 | 2025-07-23 19:09 | 3.4.12.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ №65 и ВЛ 110 кВ №69 с неуспешным АПВ явился прямой удар молнии в провод нижней фазы "А" на опоре №211/5 ВЛ 110 кВ №65. По трассе ВЛ 110 кВ №65 наблюдалась гроза. | 4.11, Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ №65 и ВЛ 110 кВ №69 с неуспешным АПВ явился прямой удар молнии в провод нижней фазы "А" на опоре №211/5 ВЛ 110 кВ №65. На ВЛ 110 кВ №65 на опоре №211/5 выявлены следы воздействия электрической дуги на проводе и гирлянде изоляторов нижней фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы воздействия электрической дуги на проводе и гирлянде изоляторов нижней фазы "А" на опоре №211/5 на ВЛ 110 кВ Суворовская – Тормосино с отпайкой на ПС Пристенка (ВЛ 110 кВ № 65) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м) | 2025-07-23 18:35 | 2025-07-23 19:09
3967 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Котельниково – Родина с отпайками (ВЛ 110 кВ Майоровская) | 309 | 2025-07-14 23:22 | 2025-07-14 23:22 | 3.4.12.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Майоровская с успешным АПВ явился прямой удар молнии в провод нижней правой фазы "С" на опоре №2/64. По трассе ВЛ 110 кВ Майоровская наблюдалась гроза. | 4.11, Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Майоровская с успешным АПВ явился прямой удар молнии в провод нижней правой фазы "С" на опоре №2/64. На ВЛ 110 кВ Майоровская на опоре №2/64 выявлено наличие следов воздействия электрической дуги на проводе нижней правой фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы воздействия электрической дуги на проводе нижней правой фазы "С" на опоре №2/64 на ВЛ 110 кВ Котельниково – Родина с отпайками (ВЛ 110 кВ Майоровская) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
3968 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8) | 288 | 2025-07-11 08:57 | 2025-07-11 08:57 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №8 явилось перекрытие провода верхней фазы "А" анкерной металлической опоры №42/1 ВЛ 110 кВ №8 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №8 в теле опоры №42/1 на уровне верхней фазы "А" выявлено птичье гнездо. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №8 явилось перекрытие провода верхней фазы "А" анкерной металлической опоры №42/1 ВЛ 110 кВ №8 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №8 на анкерной металлической опоре №42/1 выявлено следы ожогов от воздействия электрической дуги на шлейфе провода верхней фазы "А", разрушен один изолятор в поддерживающей гирлянде верхней фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы ожогов от воздействия электрической дуги на шлейфе провода верхней фазы "А" на опоре №42/1 на ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8) Опора анк. мет.У2М
3969 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 –Канатная №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ Канатная-2) ПС 110 кВ Кордовая | 287 | 2025-07-08 21:08 | 2025-07-11 15:01 | 3.4.7.3.5, Причиной отгорания шлейфа фазы "С" на ЛР.ВЛ-Канатная-2 со стороны ВЛ 110 кВ Канатная-2 на ПС 110 кВ Кордовая при прохождении токов КЗ явилось увеличение переходного сопротивления в плашечном зажиме в результате изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (с 1974 г.). 3.4.7.3.5, Причиной отказа отключения ОД-110 Т-2 на ПС 110 кВ Кордовая явилась потеря ёмкости конденсаторов блока БК-401, предназначенных для отключения ОД-110 Т-2, из-за изменение свойств материалов (с 1990 г.). | 4.13, Причиной отгорания шлейфа фазы "С" в плашечном зажиме к ЛР.ВЛ-Канатная-2 со стороны ВЛ 110 кВ Канатная-2 на ПС 110 кВ Кордовая явилось прохождение токов КЗ при включении КЗ-110 Т-2 (ф. С). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание шлейфа фазы "С" в плашечном зажиме к ЛР.ВЛ-Канатная-2 со стороны ВЛ 110 кВ Канатная-2 на ПС 110 кВ Кордовая IIс.110кВ / АС 150 4.1.3, Причиной отказа отключения ОД-110 Т-2 на ПС 110 кВ Кордовая явилась потеря ёмкости конденсаторов блока БК-401, предназначенных для отключения ОД-110 Т-2, из-за нарушения структуры материала конденсаторов блока БК-401 в результате длительной эксплуатации (с 1990 г.). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря ёмкости конденсаторов блока БК-401, предназначенных для отключения ОД-110 Т-2 на ПС 110 кВ Кордовая ОД-110 Т-2 | 2025-07-08 21:08 | 2025-07-08 23:43
3970 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 220 | ВЛ 220 кВ Песковатка – Суровикино-220 (Суровикино) | 279 | 2025-07-05 18:51 | 2025-07-05 18:51 | 3.4.12.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 220 кВ Суровикино с успешным АПВ явился прямой удар молнии в провод нижней правой фазы "А" на опоре №41. По трассе ВЛ 220 кВ Суровикино наблюдалась гроза. | 4.11, Причиной аварийного отключения ВЛ 220 кВ Суровикино с успешным АПВ явился прямой удар молнии в провод нижней правой фазы "А" на опоре №41. На ВЛ 220 кВ Суровикино на опоре №41 на проводе нижней правой фазы "А" выявлено наличие следов воздействия электрической дуги. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы воздействия электрической дуги на проводе нижней правой фазы "А" на опоре №41 на ВЛ 220 кВ Песковатка – Суровикино-220 (ВЛ 220 кВ Суровикино) Опора пром.ж/б.ПБ220-1 (I-IIIгол.)
3971 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Дубовка №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №13) | 275 | 2025-07-05 18:01 | 2025-07-05 18:01 | 3.4.12.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ №13 с успешным АПВ явился прямой удар молнии в шлейф провода верхней фазы "В" на опоре №155. По трассе ВЛ 110 кВ №13 наблюдалась гроза. | 4.11, Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ №13 с успешным АПВ явился прямой удар молнии в шлейф провода верхней фазы "В" на опоре №155. На ВЛ 110 кВ №13 на опоре №155 выявлено наличие следов воздействия электрической дуги на шлейфе провода верхней фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы воздействия электрической дуги на шлейфе провода верхней фазы "В" на опоре №155 на ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Дубовка №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №13) Опора анк. мет.У4М
3972 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Строительная | 274 | 2025-07-04 15:12 | 2025-07-04 16:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В.ВЛ-Кировская на ПС 110 кВ Строительная явилось несвоевременное выявление дефекта контактов переключателя 22Н при изменении свойств материалов переключателя в результате эксплуатации (с 1985 года). | 4.13, Причиной отключения В.ВЛ-Кировская на ПС 110 кВ Строительная явилась сформировавшаяся цепь отключения по токопроводящему промежутку изоляционного материала между ламелями переключателя 22Н «Отключение от ДЗШ I c. В.ВЛ-Кировская» (тип ПМОФ90-111144/II-Д43 У3) при изменении свойств материалов во время эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов переключателя 22Н «Отключение от ДЗШ I c. В.ВЛ-Кировская» на ПС 110 кВ Строительная В-ВЛ 110 кВ Кировская
3973 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС ПС | 35 35 | ПС 110 кВ Чернышково ПС 35 кВ Журавка | 273 | 2025-07-02 20:17 | 2025-07-04 14:58 | 3.4.12.3, Причиной появления сигнала "Земля в сети 35 кВ" и вывода из работы Т-1 на ПС 35 кВ Журавка явилось разрушение разрядника РВС-35.Т-1 фазы "С" на ПС 35 кВ Журавка в результате воздействия атмосферных перенапряжений (гроза) и изменения свойств материалов разрядника. | 4.7, Причиной вывода из работы Т-1 на ПС 35 кВ Журавка явилось разрушение разрядника РВС-35.Т-1 фазы "С" на ПС 35 кВ Журавка из-за нарушения герметичности вследствие длительного срока эксплуатации (с 1985 г.). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение разрядника РВС-35.Т-1 фазы "С" на ПС 35 кВ Журавка РВС-35 фС | 2025-07-02 20:17 | 2025-07-02 21:05
3974 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Заливская − Вишневая с отпайкой на ПС Чилеково (ВЛ 35 кВ №40) | 263 | 2025-06-25 19:12 | 2025-06-25 19:12 | 3.4.12.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 35 кВ №40 с успешным АПВ явился прямой удар молнии в провода нижней левой фазы "В" и нижней правой фазы "А" на опоре №109. По трассе ВЛ 35 кВ №40 наблюдалась гроза. | 4.11, Причиной аварийного отключения ВЛ 35 кВ №40 с успешным АПВ явился прямой удар молнии в провода нижней левой фазы "В" и нижней правой фазы "А" на опоре №109. На ВЛ 35 кВ №40 на опоре №109 выявлено разрушение одного изолятора в нижней левой фазе "В" и одного изолятора в нижней правой фазе "А", наличие следов воздействия электрической дуги на проводах нижней левой фазы "В" и нижней правой фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы воздействия электрической дуги на проводах нижней левой фазы "В" и нижней правой фазы "А", с разрушением одного изолятора в нижней левой фазе "В" и одного изолятора в нижней правой фазе "А" на опоре №109 на ВЛ 35 кВ Заливская − Вишневая с отпайкой на ПС Чилеково (ВЛ 35 кВ №40) Опора пром.ж/б. ПБ35-15
3975 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС | 220 | ПС 220 кВ Суровикино-220 | 262 | 2025-06-23 14:13 | 2025-06-25 17:52 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке В.220 АТ-1 на ПС 220 кВ Суровикино-220 явилось наличие напряжения на фазе «В» В.220 АТ-1 после его отключения из-за повреждения полиспастового устройства вследствие потери механической прочности фиксатора штока направляющей колодки токоотвода в процессе длительного срока эксплуатации (31 год). | 4.3.3, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке В.220 АТ-1 на ПС 220 кВ Суровикино-220 явилось нарушение механического соединения направляющей колодки и штока токоотвода фазы «В» в процессе длительного срока эксплуатации (31 год). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения направляющей колодки и штока токоотвода фазы «В» В.220 АТ-1 на ПС 220 кВ Суровикино-220 ВМТ-220Б-25/1250 УХЛ1
3976 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ ВЛ | 35 35 | ВЛ 35 кВ Заливская − Вишневая с отпайкой на ПС Чилеково (ВЛ 35 кВ №40) ВЛ 35 кВ Заливская − Вишневая с отпайкой на ПС Чилеково (ВЛ 35 кВ №40) | 225 | 2025-06-17 18:53 | 2025-06-19 09:38 | 3.4.12.3, Причиной вывода в ремонт ВЛ 35 кВ №40 по неотложной заявке явилось разрушение двух изоляторов в гирлянде верхней фазы "С" на опоре №195 из-за прямого удара молнии. По трассе ВЛ 35 кВ №40 наблюдалась гроза. | 4.11, Причиной аварийного отключения ВЛ 35 кВ №40 с неуспешным АПВ явился прямой удар молнии в провода верхней фазы "С" и нижней левой фазы "В" на опоре №195. На ВЛ 35 кВ №40 на опоре №195 выявлено наличие следов воздействия электрической дуги на проводах верхней фазы "С" и нижней левой фазы "В", с разрушением двух изоляторов в гирлянде верхней фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы воздействия электрической дуги на проводах верхней фазы "С" и нижней левой фазы "В", с разрушением двух изоляторов в гирлянде верхней фазы "С" на опоре №195 на ВЛ 35 кВ Заливская − Вишневая с отпайкой на ПС Чилеково (ВЛ 35 кВ №40) Опора пром.ж/б. ПБ35-15 | 2025-06-17 18:53 | 2025-06-17 19:03
3977 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Дубовка №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №14) ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Дубовка №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №14) | 220 | 2025-06-17 15:03 | 2025-06-18 04:15 | 3.4.12.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ №14 с успешным АПВ явился прямой удар молнии в провод верхней фазы "В" на опоре №54. На ВЛ 110 кВ на опоре №54 выявлено наличие следов воздействия электрической дуги на проводе верхней фазы "В". | 4.4.4, Причиной вывода в ремонт ВЛ 110 кВ №14 по неотложной заявке явилось расцепление поддерживающего зажима типа ПГН 2-6 от изолирующей подвески верхней фазы "В" на опоре №54 из-за прямого удара молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расцепление поддерживающего зажима типа ПГН 2-6 от изолирующей подвески верхней фазы "В" на опоре №54 на ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Дубовка №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №14) Опора №54
3978 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ ТЭЦ-2 (Потр.) | 267 | 2025-06-15 20:36 | 2025-07-01 17:26 | 3.4.13.4.2.2, Причиной снижения изоляции жил контрольного кабеля цепей управления выключателя В.ВЛ-26 на Волгоградской ТЭЦ-2 между собой и на «землю» ниже допустимого явился дефект монтажа контрольного кабеля цепей управления выключателя В.ВЛ-26, выполненного персоналом подрядной организации ООО «РостЭнергоМонтаж» в 2022 г. | 4.12, Причиной неисправности цепей управления выключателя В.ВЛ-26 явилось нарушение электрической изоляции жил кабеля цепей управления выключателя В.ВЛ-26 на Волгоградской ТЭЦ-2 в результате дефекта монтажа контрольного кабеля цепей управления выключателя В.ВЛ-26, выполненного персоналом подрядной организации ООО «РостЭнергоМонтаж» в 2022 г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции жил кабеля цепей управления выключателя В.ВЛ-26 на Волгоградская ТЭЦ-2 В.ВЛ-26
3979 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Заливская – Октябрьская (ВЛ 110 кВ №93) | 210 | 2025-06-10 17:56 | 2025-06-10 17:56 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №93 явилось перекрытие провода нижней левой фазы "А" на промежуточной железобетонной опоре №66 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №93 на промежуточной железобетонной опоре №66 на траверсе и гирлянде изоляторов нижней левой фазы "А" выявлено наличие птичьего помёта. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №93 явилось перекрытие провода нижней левой фазы "А" на промежуточной железобетонной опоре №66 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №93 на промежуточной железобетонной опоре №66 на проводе (АС-120) нижней левой фазы "А" выявлены следы ожогов от воздействия электрической дуги. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы ожогов от воздействия электрической дуги на проводе нижней левой фазы "А" на промежуточной железобетонной опоре №66 на ВЛ 110 кВ Заливская – Октябрьская (ВЛ 110 кВ №93) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
3980 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Суворовская – Тормосино с отпайкой на ПС Пристенка (ВЛ 110 кВ № 65) | 203 | 2025-06-08 11:17 | 2025-06-08 11:17 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №65 явилось перекрытие провода средней фазы "В" на промежуточной железобетонной опоре №95 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №65 на промежуточной железобетонной опоре №95 на проводе (АС-120) средней фазы "В" выявлено наличие птичьего помёта. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №65 явилось перекрытие провода средней фазы "В" на промежуточной железобетонной опоре №95 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №65 на промежуточной железобетонной опоре №95 на проводе (АС-120) и гирлянде изоляторов средней фазы "В" выявлены следы ожогов от воздействия электрической дуги. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы ожогов от воздействия электрической дуги на проводе и гирлянде изоляторов средней фазы "В" на промежуточной железобетонной опоре №95 на ВЛ 110 кВ Суворовская – Тормосино с отпайкой на ПС Пристенка (ВЛ 110 кВ № 65) Опора № 95
3981 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8) | 196 | 2025-06-05 14:32 | 2025-06-05 14:32 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №8 явилось перекрытие провода нижней фазы "В" в пролёте опор №№79-80 результате наброса связки праздничных надувных шаров посторонними лицами. На ВЛ 110 кВ №8 в пролёте опор №№77-78 на земле лежит связка праздничных надувных шаров. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №8 явилось перекрытие провода нижней фазы "В" в пролёте опор №№79-80 результате наброса связки праздничных надувных шаров посторонними лицами. На ВЛ 110 кВ №8 в пролёте опор №№79-80 на проводе нижней фазы "В" обнаружены следы от воздействия электрической дуги, остатки праздничных надувных шаров. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы от воздействия электрической дуги на проводе нижней фазы "В" в пролёте опор №№79-80 на ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8) Пролет:3*АС 185/29+1*С-50
3982 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Цимлянская – Шебалино (ВЛ 110 кВ №99) | 191 | 2025-05-30 14:03 | 2025-05-30 14:03 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №99 явилось перекрытие провода верхней фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №112 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На верхней траверсе фазы "В" промежуточной ж/б опоры №112 ВЛ 110 кВ №99 выявлены следы помёта птиц. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №99 явилось перекрытие провода верхней фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №112 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №99, на промежуточной ж/б опоре №112 на проводе (АС-120) и гирлянде изоляторов верхней фазы "В" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе и гирлянде изоляторов верхней фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №112 на ВЛ 110 кВ Цимлянская – Шебалино (ВЛ 110 кВ №99) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
3983 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Суровикино-110 – Калач с отпайками (ВЛ 110 кВ №68) | 190 | 2025-05-29 17:40 | 2025-05-29 21:37 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ 110 кВ №68 явился излом аппаратного зажима спуска провода фазы "В" на ЛР-367, вследствие потери механической прочности аппаратного зажима и воздействия ветровых нагрузок с максимальными порывами до 14 м/с. | 4.2.1, Причиной вывода в ремонт ВЛ 110 кВ №68 явился излом аппаратного зажима спуска провода фазы "В" на ЛР-367 из-за механического износа вследствие длительного срока эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок с максимальными порывами до 14 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом аппаратного зажима спуска провода фазы "В" на ЛР-367 на ВЛ 110 кВ Суровикино-110 – Калач с отпайками (ВЛ 110 кВ №68) ЛР-367
3984 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Кировская – Строительная с отпайками ВЛ 110 кВ Канатная – Сарепта-1 с отпайкой на ПС Сарепта-2 (ВЛ 110 кВ №20) | 181 | 2025-05-28 13:48 | 2025-05-28 14:36 | 3.4.8.5.2, Причиной отключений ВЛ 110 кВ Кировская – Строительная с отпайками и ВЛ 110 кВ №20 совместной подвески явилось перекрытие электрической изоляции проводов в пролётах опор №№123-127 по ВЛ 110 кВ Кировская – Строительная с отпайками и в пролётах опор №№46-50 по ВЛ 110 кВ №20 продуктами горения сухой растительности в виде поросли и камыша вне охранной зоны ВЛ, вследствие неосторожного обращения с огнём не установленных лиц вне охранной зоны ВЛ. | 4.9.23, Причиной отключений ВЛ 110 кВ Кировская – Строительная с отпайками и ВЛ 110 кВ №20 совместной подвески явилось перекрытие электрической изоляции проводов в пролётах опор №№123-127 по ВЛ 110 кВ Кировская – Строительная с отпайками и в пролётах опор №№46-50 по ВЛ 110 кВ №20 продуктами горения сухой растительности в виде поросли и камыша вне охранной зоны ВЛ, вследствие неосторожного обращения с огнём не установленных лиц вне охранной зоны ВЛ. На ВЛ 110 кВ Кировская – Строительная с отпайками в пролётах опор №№123-127 и ВЛ 110 кВ №20 в пролётах опор №№46-50 на внешнем повиве проводов выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на внешнем повиве проводов в пролёте опор №№123-127 на ВЛ 110 кВ Кировская – Строительная с отпайками Пролет:3*АСО-240+1*С-50, Следы перекрытия электрической дугой на внешнем повиве проводов в пролёте опор №№46-50 на ВЛ 110 кВ Канатная – Сарепта-1 с отпайкой на ПС Сарепта-2 (ВЛ 110 кВ №20) Пролет:3*АСО-240+1*С-50
3985 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Суворовская – Тормосино с отпайкой на ПС Пристенка (ВЛ 110 кВ № 65) | 180 | 2025-05-24 06:20 | 2025-05-24 06:20 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №65 явилось перекрытие провода нижней правой фазы "В" промежуточной железобетонной опоры №279 ВЛ 110 кВ №65 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №65 на промежуточной железобетонной опоре №279 на траверсе и гирлянде изоляторов нижней правой фазы "В" выявлены следы помёта птиц. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №65 явилось перекрытие провода нижней правой фазы "В" промежуточной железобетонной опоры №279 ВЛ 110 кВ №65 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №65 на промежуточной железобетонной опоре №279 на проводе (АС-120) и гирлянде изоляторов нижней правой фазы "В" выявлены следы ожогов от воздействия электрической дуги с разрушением одного изолятора в гирлянде. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы ожогов от воздействия электрической дуги на проводе и гирлянде изоляторов нижней правой фазы "В" на промежуточной железобетонной опоре №279 на ВЛ 110 кВ Суворовская – Тормосино с отпайкой на ПС Пристенка (ВЛ 110 кВ № 65) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
3986 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Молзавод | 168 | 2025-05-15 17:56 | 2025-05-15 18:11 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В.10 Т-1 на ПС 110 кВ Молзавод с обесточиванием потребителей от I с. 10 кВ и II с. 10 кВ явился отказ отключения выключателя В.ф-8 при повреждении кабеля ф №8 (ООО "Снежинка"). Причиной отказа отключения выключателя В.ф-8 явилось отсутствие постоянного оперативного тока по присоединениям I с. 10 кВ и II с. 10 кВ из-за перегорания предохранителя постоянного оперативного тока F12 «±ШУ ЗРУ 10 кВ» при коротком замыкании провода 59 (+ШУ) в цепи контроля исправности предохранителей постоянного оперативного тока F11, F12 «±ШУ ЗРУ 10 кВ» на корпус дверцы шкафа ШУОТ-1 в результате старения изоляции проводов в ШУОТ-1 (с 1987 г.). | 4.12, Причиной отключения В.10 Т-1 на ПС 110 кВ Молзавод с обесточиванием потребителей от I с. 10 кВ и II с. 10 кВ явился отказ отключения выключателя В.ф-8 при повреждении кабеля ф №8 (ООО "Снежинка"). Причиной отказа отключения выключателя В.ф-8 явилось нарушение электрической изоляции проводов в ШУОТ-1 (с 1987 г.) с последующим коротким замыканием на корпус дверцы шкафа ШУОТ-1 провода 59 (+ШУ) в цепи контроля исправности предохранителей постоянного оперативного тока F11, F12 «±ШУ ЗРУ 10 кВ». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции проводов в ШУОТ-1 на ПС 110 кВ Молзавод I с. 10 кВ | 2025-05-15 17:56 | 2025-05-15 18:11
3987 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Суворовская – Тормосино с отпайкой на ПС Пристенка (ВЛ 110 кВ № 65) | 148 | 2025-05-07 19:26 | 2025-05-07 19:26 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №65 и ВЛ 110 кВ №69 явилось перекрытие провода нижней правой фазы "В" промежуточной железобетонной опоры №168 ВЛ 110 кВ №65 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №65 на промежуточной железобетонной опоре №168 на траверсе и гирлянде изоляторов нижней правой фазы "В" выявлены следы помёта птиц. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №65 и ВЛ 110 кВ №69 явилось перекрытие провода нижней правой фазы "В" промежуточной железобетонной опоры №168 ВЛ 110 кВ №65 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №65 на промежуточной железобетонной опоре №168 на проводе (АС-120) и гирлянде изоляторов (ПС-70Е) нижней правой фазы "В" выявлены следы ожогов от воздействия электрической дуги. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы ожогов от воздействия электрической дуги на проводе и гирлянде изоляторов нижней правой фазы "В" на промежуточной железобетонной опоре №168 на ВЛ 110 кВ Суворовская – Тормосино с отпайкой на ПС Пристенка (ВЛ 110 кВ № 65) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
3988 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Ново-Максимовская | 141 | 2025-05-05 12:26 | 2025-05-05 12:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения СВ-10 кВ на ПС 110 кВ Ново-Максимовская явился отказ МТЗ КЛ 10 кВ №8 при повреждении кабельной муфты на КЛ 10 кВ №8 (ОАО «РЖД»). Послеаварийной проверкой выявлено застревание диска индукционного реле максимального тока типа РТ-85/1 (фаза «А») вследствие изменения свойств материалов нижнего подпятника оси диска реле. | 4.2.1, Причиной отключения СВ-10 кВ на ПС 110 кВ Ново-Максимовская явился отказ МТЗ КЛ 10 кВ №8 при повреждении кабельной муфты на КЛ 10 кВ №8 (ОАО «РЖД»). Послеаварийной проверкой выявлено застревание диска индукционного реле максимального тока типа РТ-85/1 (фаза «А») из-за механического износа вследствие длительного срока эксплуатации (старения). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Застревание диска индукционного реле максимального тока типа РТ-85/1 (фаза «А») на ПС 110 кВ Ново-Максимовская КЛ 10 кВ №8 | 2025-05-05 12:26 | 2025-05-05 12:45
3989 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Суровикино-110 – Солоновская (Н.Чир) | 138 | 2025-04-26 18:28 | 2025-04-26 18:28 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ 35 кВ Нижний Чир явился прямой удар молнии в опору №237, с последующим перекрытием проводов левой фазы "С" и правой фазы "А". По трассе ВЛ 35 кВ Нижний Чир наблюдалась гроза. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 35 кВ Нижний Чир явился прямой удар молнии в опору №237, с последующим перекрытием проводов левой фазы "С" и правой фазы "А". На ВЛ 35 кВ Нижний Чир на опоре №237 были выявлены следы перекрытия электрической дугой на проводах и гирляндах изоляторов левой фазы "С" и правой фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводах и гирляндах изоляторов левой фазы "С" и правой фазы "А" на опоре №237 на ВЛ 35 кВ Суровикино − Н.Чир (ВЛ 35 кВ Н.Чир) Опора пром.ж/б. ПБ35-15
3990 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кировская – Строительная с отпайками | 133 | 2025-04-24 04:44 | 2025-04-24 04:57 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Кировская – Строительная с отпайками явилось перекрытие провода верхней фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №49 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На проводе (АС-240) верхней фазы "А" промежуточной ж/б опоры №49 ВЛ 110 кВ Кировская – Строительная с отпайками выявлены следы помёта птиц. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Кировская – Строительная с отпайками явилось перекрытие провода верхней фазы "А" промежуточной ж/б опоры №49 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ Кировская – Строительная с отпайками на промежуточной ж/б опоре №49 на проводе (АС-240) верхней фазы "А" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на проводе (АС-240) верхней фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №49 на ВЛ 110 кВ Кировская – Строительная с отпайками ВЛ 110 кВ Кировская – Строительная с отпайками
3991 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Цимлянская – Шебалино (ВЛ 110 кВ №99) | 126 | 2025-04-17 05:13 | 2025-04-17 05:13 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №99 явилось перекрытие провода нижней левой фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №151 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве провода и гирлянде изоляторов нижней левой фазы "А" промежуточной ж/б опоры №151 ВЛ 110 кВ №99 выявлены следы помёта птиц. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №99 явилось перекрытие провода нижней левой фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №151 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №99 на промежуточной ж/б опоре №151 на проводе (АС-120) и гирлянде изоляторов нижней левой фазы "А" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе и гирлянде изоляторов нижней левой фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №151 на ВЛ 110 кВ Цимлянская – Шебалино (ВЛ 110 кВ №99) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
3992 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Суворовская – Тормосино с отпайкой на ПС Пристенка (ВЛ 110 кВ № 65) | 122 | 2025-04-12 10:34 | 2025-04-12 10:34 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №65 и ВЛ 110 кВ №69 явилось перекрытие провода нижней правой фазы "В" анкерной железобетонной опоры №171 ВЛ 110 кВ №65 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №65 на анкерной железобетонной опоре №171 на проводе нижней правой фазы "В" выявлены следы помёта птиц. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №65 и ВЛ 110 кВ №69 явилось перекрытие провода нижней правой фазы "В" анкерной железобетонной опоры №171 ВЛ 110 кВ №65 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №65 на анкерной железобетонной опоре №171 на проводе (АС-120) нижней правой фазы "В" выявлены следы ожогов от воздействия электрической дуги. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы ожогов от воздействия электрической дуги на проводе нижней правой фазы "В" на анкерной железобетонной опоре №171 на ВЛ 110 кВ Суворовская – Тормосино с отпайкой на ПС Пристенка (ВЛ 110 кВ № 65) Опора анк. ж/б. УСБ110-5
3993 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Аэропорт | 116 | 2025-04-11 14:04 | 2025-04-11 19:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Т-1 на ПС 110 кВ Аэропорт явилось изменение свойств материалов между жилами контрольного кабеля 2Т-121 цепей отключения В-110.Т-1 в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения Т-1 на ПС 110 кВ Аэропорт явилось нарушение электрической изоляции между жилами контрольного кабеля 2Т-121 цепей отключения В-110.Т-1 в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции между жилами контрольного кабеля 2Т-121 цепей отключения В-110.Т-1 на ПС 110 кВ Аэропорт Трансформатор ТДН-10000/110/6
3994 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Заливская – Цимлянская (ВЛ 110 кВ №91) | 115 | 2025-04-07 17:24 | 2025-04-07 17:24 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Заливская - Цимлянская (ВЛ 110 кВ №91) явился удар молнии в провод и гирлянду изоляторов нижней правой фазы "А" опоры №144. 3.4.7.3.5, Не выявлена персоналом СРЗАИ неисправность блока преобразователей Д-105 в процессе последней проверки в объеме тестового контроля 09.09.2024 из-за отсутствия проявления дефекта. | 4.11, На ВЛ 110 кВ Заливская - Цимлянская (ВЛ 110 кВ №91) на опоре №144 на проводе (АС-150) и гирлянде изоляторов нижней правой фазы "А" ожоги от воздействия электрической дуги, без повреждения верхнего повива провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на опоре №144 на ВЛ 110 кВ Заливская – Цимлянская (ВЛ 110 кВ №91) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м) 4.16, Изменение свойств и характеристик материалов в результате сверхнормативного срока эксплуатации Комплекта защит ВЛ 110 кВ Цимлянская - Шебалино (ДЗ, ТЗНП) (ШДЭ-2801) на ПС 110 кВ Шебалино привело к обрыву вторичной обмотки промежуточного трансформатора тока ТА1 в блоке преобразователей тока и напряжения Д-105. В результате измерительные органы ТЗНП не обтекались током, что и привело к отказу работы ТЗНП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вторичной обмотки промежуточного трансформатора тока ТА1 в блоке преобразователей тока и напряжения Д-105 на ПС 110 кВ Шебалино СМВ 110 кВ
3995 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 –Канатная №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ Канатная-1) | 103 | 2025-04-04 17:37 | 2025-04-04 23:12 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Канатная-1 по неотложной заявке явилось расцепление поддерживающего зажима типа ПГН 3-5 от изолирующей подвески средней фазы "В" на опоре №15 ВЛ 110 кВ Канатная-1 из-за потери механической прочности поддерживающего зажима вследствие длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Причиной вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Канатная-1 по неотложной заявке явилось расцепление поддерживающего зажима типа ПГН 3-5 от изолирующей подвески средней фазы "В" на опоре №15 ВЛ 110 кВ Канатная-1 из-за механического износа поддерживающего зажима изолирующей подвески средней фазы "В" вследствие длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ поддерживающего зажима изолирующей подвески средней фазы "В" на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 –Канатная №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ Канатная-1) Опора пром.ж/б.ПБ 30
3996 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 –Канатная №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ Канатная-2) ПС 110 кВ Канатная | 102 | 2025-04-04 05:13 | 2025-04-04 06:19 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Канатная-2 явилось перекрытие шлейфа провода верхней фазы "С" на анкерной металлической опоре №39 через тело птицы. На земле у анкерной металлической опоры №39 ВЛ 110 кВ Канатная-2 выявлено тело птицы со следами термических ожогов. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Канатная-2 явилось перекрытие шлейфа провода верхней фазы "С" на анкерной металлической опоре №39 через тело птицы. На ВЛ 110 кВ Канатная-2 на анкерной металлической опоре №39 на шлейфе провода (АС-240), линейной арматуре и стеклянных изоляторах (ПС-12А) натяжной изолирующей подвески провода верхней фазы «С» выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на шлейфе провода (АС-240), линейной арматуре и стеклянных изоляторах (ПС-12А) натяжной изолирующей подвески провода верхней фазы «С» на анкерной металлической опоре на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Канатная №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ Канатная-2) Опора №39
3997 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Гумрак – ТДН с отпайками (ВЛ 110 кВ №12) | 96 | 2025-03-31 06:19 | 2025-03-31 11:50 | 3.4.10.2, Причиной вывода в ремонт ВЛ 110 кВ №12 по неотложной заявке явились искрение и коронация из-за наброса проволоки на гирлянду изоляторов верхней фазы «А» на металлической анкерно-угловой опоре №74, вследствие активного гнездования птиц. На металлической анкерно-угловой опоре №74 ВЛ 110 кВ №12 выявлено птичье гнездо в теле опоры. | 4.12, Причиной вывода в ремонт ВЛ 110 кВ №12 по неотложной заявке явились искрение и коронация из-за наброса проволоки на гирлянду изоляторов верхней фазы «А» на металлической анкерно-угловой опоре №74, вследствие активного гнездования птиц. На металлической анкерно-угловой опоре №74 ВЛ 110 кВ №12 наблюдались искрение и коронация на верхней фазе «А». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Искрение и коронация на верхней фазе «А» на ВЛ 110 кВ Гумрак – ТДН с отпайками (ВЛ 110 кВ №12) Опора №74
3998 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Чернышково | 90 | 2025-03-19 19:08 | 2025-03-20 15:45 | 3.4.7.3.5, Несвоевременное выявление и устранение дефекта конденсаторов «Блока питания конденсаторов питания схемы защит СВ-110 кВ» на ПС 110 кВ Чернышково. | 4.1.3, Причиной отказа отключения выключателя СВ-110 на ПС 110 кВ Чернышково явилось нарушение свойств конденсаторов «Блока питания конденсаторов питания схемы защит СВ-110 кВ» в результате длительной эксплуатации на ПС 110 кВ Чернышково. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение свойств конденсаторов «Блока питания конденсаторов питания схемы защит СВ-110 кВ» на ПС 110 кВ Чернышково СВ-110 кВ
3999 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ ПС | 35 35 | ВЛ 35 кВ Заливская − Вишневая с отпайкой на ПС Чилеково (ВЛ 35 кВ №40) ПС 35 кВ Чилеково | 89 | 2025-03-18 12:58 | 2025-03-18 15:19 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 35 кВ №40 и силового трансформатора Т-1 на ПС 35 кВ Чилеково явилось перекрытие между фазами «А» и «В» шинного моста 10 кВ Т-1 на ПС 35 кВ Чилеково через тело птицы, вследствие активной жизнедеятельности птицы. На ПС 35 кВ Чилеково под шинного моста 10 кВ Т-1 выявлено тело птицы со следами перекрытия электрической дугой. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 35 кВ №40 и силового трансформатора Т-1 на ПС 35 кВ Чилеково явилось перекрытие между фазами «А» и «В» шинного моста 10 кВ Т-1 на ПС 35 кВ Чилеково через тело птицы, вследствие активной жизнедеятельности птицы. На ПС 35 кВ Чилеково на фазах «А» и «В» шинного моста 10 кВ Т-1 выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на фазах «А» и «В» шинного моста 10 кВ Т-1 на ПС 35 кВ Чилеково Т-1 | 2025-03-18 12:58 | 2025-03-18 15:19
4000 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 110 110 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Дубовка №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №14) ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Дубовка №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №14) ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Дубовка №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №14) ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Дубовка №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №14) ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Дубовка №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №14) | 67 | 2025-03-06 10:48 | 2025-03-06 18:30 | 3.4.8.5.2, Причиной отключений ВЛ 110 кВ №14 явились перекрытия провода нижней фазы "С" через оборванный на опоре №112 кабель ВОЛС, размещенный по договору аренды с ООО "Т2 Мобайл", при сильных порывах ветровых нагрузок и ливне. | 4.4.1, Причиной отключений ВЛ 110 кВ №14 явились перекрытия провода нижней фазы "С" через оборванный на опоре №112 кабель ВОЛС, размещенный по договору аренды с ООО "Т2 Мобайл", при сильных порывах ветровых нагрузок и ливне. На опоре №112 при осмотре наблюдалось периодическое касание оборванного кабеля ВОЛС провода нижней фазы "С" при сильных порывах ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Периодическое касание оборванного кабеля ВОЛС провода нижней фазы "С" при сильных порывах ветровых нагрузок на ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Дубовка №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №14) Опора №112
4001 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Суворовская – Тормосино с отпайкой на ПС Пристенка (ВЛ 110 кВ № 65) ПС 110 кВ Тормосино | 66 | 2025-03-05 13:26 | 2025-03-05 20:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №65 с ВЛ 110 кВ №69 с неуспешным АПВ явился отказ отключения ОД-110 Т-1 на ПС 110 кВ Тормосино из-за заклинивания привода ОД-110 Т-1 в промежуточном положении из-за изменения свойств материалов привода. Причиной отключения Т-1 на ПС 110 кВ Тормосино явилось разрушение разрядника РВО-10 Т-1 фазы "С" из-за изменения свойств материалов с перекрытием изоляции разрядника РВО-10 Т-1 фазы "В". | 4.7, Причиной отключения Т-1 на ПС 110 кВ Тормосино явилось разрушение разрядника РВО-10 Т-1 фазы "С" из-за нарушения герметичности вследствие длительного срока эксплуатации с перекрытием изоляции разрядника РВО-10 Т-1 фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение герметичности РВО-10 Т-1 фазы "С" вследствие длительного срока эксплуатации на ПС 110 кВ Тормосино РВО-10 фС, Перекрытие изоляции РВО-10 Т-1 фазы "В" с междуфазным замыканием на ПС 110 кВ Тормосино РВО-10 фВ 4.2.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №65 с ВЛ 110 кВ №69 с неуспешным АПВ явился отказ отключения ОД-110 Т-1 на ПС 110 кВ Тормосино из-за заклинивания привода ОД-110 Т-1 в промежуточном положении из-за механического износа вследствие длительного срока эксплуатации (старения). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Заклинивание привода ОД-110 Т-1 в промежуточном положении на ПС 110 кВ Тормосино ОД-110/630 | 2025-03-05 13:26 | 2025-03-05 20:14
4002 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Чернышково | 53 | 2025-02-18 17:11 | 2025-02-19 16:56 | 3.4.7.3.5, Несвоевременное выявление и устранение дефекта реле тока 4РТ 2 ступени МТЗ Комплекта защит СВ-110 (МФТО, МТЗ, ТЗНП) на ПС 110 кВ Чернышково. | 4.2.1, Причиной отключения выключателя СВ-110 на ПС 110 кВ Чернышково явилось замкнутое состояние контактов реле максимального тока 4РТ МТЗ Комплекта защит СВ-110 (МФТО, МТЗ, ТЗНП) типа РТ-40/10 в момент ввода накладки 7Н "II ст. МТЗ" при перестройке режима работы РЗА для тупикового режима работы ВЛ 110 кВ Б11 − Чернышково. Причина сработанного состояния реле 4РТ – застревание якоря реле в сработанном положении после внешнего короткого замыкания в сети 110 кВ из-за механического износа вследствие длительного срока эксплуатации (старения) подпятников реле. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ реле максимального тока 4РТ МТЗ Комплекта защит СВ-110 (МФТО, МТЗ, ТЗНП) типа РТ-40/10 вследствие длительного срока эксплуатации (старения) на ПС 110 кВ Чернышково Комплект защит СВ-110 (МФТО, МТЗ, ТЗНП)
4003 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 110 110 110 110 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Строительная I цепь (ВЛ 110 кВ №23) ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Строительная II цепь (ВЛ 110 кВ №24) ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 –Канатная №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ Канатная-1) ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Южная-1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №25) ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Красноармейская СЭС ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Строительная I цепь (ВЛ 110 кВ №23) ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Строительная II цепь (ВЛ 110 кВ №24) | 43 | 2025-02-03 00:48 | 2025-02-04 11:11 | 3.4.8.5.1.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №23, ВЛ 110 кВ №24, ВЛ 110 кВ №25, ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Нефтезаводская СЭС с отпайкой на Красноармейскую СЭС, ВЛ 110 кВ Канатная-1 явился подрыв БВС вблизи проводов ВЛ 110 кВ, с последующим перекрытием проводов и частичным повреждением внешнего повива проводов. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №23, ВЛ 110 кВ №24, ВЛ 110 кВ №25, ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Нефтезаводская СЭС с отпайкой на Красноармейскую СЭС, ВЛ 110 кВ Канатная-1 явился подрыв неустановленных БВС вблизи проводов ВЛ 110 кВ, с последующим перекрытием проводов и частичным повреждением внешнего повива проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расплетение верхнего повива проводов трёх фаз в пролёте опор №№1-2 на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Строительная I цепь (ВЛ 110 кВ №23) Пролет:3*АСО-300+1*С-50, Расплетение верхнего повива проводов трёх фаз в пролёте опор №№1-2 на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Строительная II цепь (ВЛ 110 кВ №24) Пролет:3*АСО-300+1*С-70, Следы воздействия электрической дуги на проводах трёх фаз в пролёте опор №№5-6 на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Южная-1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №25) Пролет:3*АСО-300+1*С-70, Следы воздействия электрической дуги на проводах трёх фаз в пролёте опор №№6-7 на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Нефтезаводская СЭС с отпайкой на Красноармейскую СЭС Пролет:3*АСО-300+1*С-70, Следы воздействия электрической дуги на проводах трёх фаз в пролёте опор №№2-3 на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 –Канатная №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ Канатная-1) Пролет:3*АС 240/39+1*С-50
4004 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Зелёная – Юбилейная с отпайками (№19) | 31 | 2025-01-31 02:56 |  | 3.4.8.5.1.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №19 явилось попадание неустановленного беспилотного воздушного судна (БВС) в провод фазы "С" и грозозащитный трос правого луча в середине пролёта опор №№9-10 (переход через р. Волга) с их обрывом и падением в воду. 03.03.2025 проведена оценка характера повреждения ВЛ 110 кВ №19, обнаружены характерные повреждения провода фазы "С" и правого луча грозозащитного троса в пролёте опор №№9-10 в результате внешнего механического воздействия неустановленного беспилотного воздушного судна (БВС). | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №19 явилось попадание неустановленного беспилотного воздушного судна (БВС) в провод фазы "С" и грозозащитный трос правого луча в середине пролёта опор №№9-10 (переход через р. Волга) с их обрывом и падением в воду. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв и падение в воду провода фазы "С" и грозозащитного троса правого луча в середине пролёта опор №№9-10 (переход через р. Волга) на ВЛ 110 кВ Зелёная – Юбилейная с отпайками (№19) 3*АСУС-300+1*С-70
4005 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПC 110 кВ Фестивальная | 24 | 2025-01-21 14:27 | 2025-01-21 17:40 | 3.4.7.4, Причиной отключения II с. 6 кВ на ПС 110 кВ Фестивальная явилось нарушение электрической изоляции с возникновением электрической дуги в кабельном отсеке ф №29 в результате проникновения животного (кошки) и отсутствие перегородки между ячейкой ф №29 и II с. 6 кВ, в результате чего датчик дуговой защиты II с. 6 кВ в соседней ячейке СP.II-III c. 6 кВ был засвечен электрической дугой из кабельного отсека ф №29. 3.4.10.1, Причиной отключения выключателя ф №29 на ПС 110 кВ Фестивальная явилось нарушение электрической изоляции с возникновением электрической дуги в кабельном отсеке ф №29 в результате проникновения животного (кошки). В ячейке ф №29 в кабельном отсеке осмотром обнаружен труп животного (кошки). | 4.12, Причиной отключения выключателя ф №29 на ПС 110 кВ Фестивальная явилось нарушение электрической изоляции с возникновением электрической дуги в кабельном отсеке ф №29 в результате проникновения животного (кошки). В ячейке ф №29 в кабельном отсеке осмотром обнаружены следы воздействия электрической дуги на ошиновке фаз «А» и «В». Причиной отключения II с. 6 кВ на ПС 110 кВ Фестивальная явилось нарушение электрической изоляции с возникновением электрической дуги в кабельном отсеке ф №29 в результате проникновения животного (кошки) и отсутствие перегородки между ячейкой ф №29 и II с. 6 кВ, в результате чего датчик дуговой защиты II с. 6 кВ в соседней ячейке СP.II-III c. 6 кВ был засвечен электрической дугой из кабельного отсека ф №29. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы воздействия электрической дуги на ошиновке фаз «А» и «В» в ячейке ф №29 на ПС 110 кВ Фестивальная ф №29, Отсутствие перегородки между ячейкой ф №29 и II с. 6 кВ на ПС 110 кВ Фестивальная II с. 6 кВ | 2025-01-21 14:27 | 2025-01-21 17:10
4006 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №18 ПС РП-2 | 540 | 2025-12-28 23:30 | 2025-12-28 23:34 | 3.4.8.4, Отключение В. ВЛ 10кВ №18 ПС РП-2 произошло в результате двухфазного замыкания через влажный полиэтиленовый пакет, занесенный ветром на провода в пролете опор №15-2-:-№15-3 ВЛ 10кВ №18 ПС РП-2. | 4.11, Двухфазное короткое замыкание произошло через влажный полиэтиленовый пакет, занесенный ветром на провода в пролете опор №15-2-:-№15-3 ВЛ 10кВ №18 ПС РП-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие следов перекрытия проводов на ВЛ 10кВ №18 ПС РП-2 ВЛ 10кВ №18 ПС РП-2 | 2025-12-28 23:30 | 2025-12-28 23:34
4007 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ТП | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС Суровикино-110 ВЛ 10кВ №1 ПС Солоновская ВЛ 10кВ №14 ПС Н.Максимовская ВЛ 10кВ №5 ПС Чирская КТП 10кВ №718 | 521 | 2025-12-13 12:15 | 2025-12-14 09:56 | 3.4.12.2.1, Отключения В. ВЛ 10кВ №9 ПС Суровикино-110, ВЛ 10кВ №1 ПС Солоновская, ВЛ 10кВ №14 ПС Н.Максимовская, ВЛ 10кВ №5 ПС Чирская произошли по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер, дождь). | 4.11, Отключения В. ВЛ 10кВ №1 ПС Солоновская, ВЛ 10кВ №14 ПС Н.Максимовская, ВЛ 10кВ №5 ПС Чирская произошли по причине междуфазного короткого замыкания проводов при не благоприятных погодных условиях (порывистый ветер, дождь). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10кВ №1 ПС Солоновская, ВЛ 10кВ №14 ПС Н.Максимовская, ВЛ 10кВ №5 ПС Чирская ВЛ 10кВ №1 ПС Солоновская, ВЛ 10кВ №14 ПС Н.Максимовская, ВЛ 10кВ №5 ПС Чирская 4.13, Обрыв провода в пролёте опор №27-:-№28 ф. "В" ВЛ 10кВ №9 ПС Суровикино-110 произошел из-за перетирания о шейку изолятора при ветровых нагрузках. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ №9 ПС Суровикино-110 ВЛ 10кВ №9 ПС Суровикино-110 | 2025-12-13 12:15 | 2025-12-14 01:32
4008 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №803 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №636 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №899 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №328 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №648 лин.1 | 514 | 2025-12-13 02:55 | 2025-12-14 14:05 | 3.4.12.2.1, Отключения АВ ВЛ 0,4кВ от КТП №803 лин.2, ВЛ 0,4кВ от КТП №636 лин.1, ВЛ 0,4кВ от КТП №899 лин.2, ВЛ 0,4кВ от КТП №328 лин.1, ВЛ 0,4кВ от КТП №648 лин.1 произошли по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер до 15 м/с). | 4.13, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4кВ от КТП №899 лин.2 произошло по причине обрыва проводов в пролётах опор №4-:-№5, №5-:-№6 при неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер) в результате перетирания провода о шейку изолятора.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 0,4кВ от КТП №899 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №899 лин.2 4.1.3, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4кВ от КТП №803 лин.2 произошло по причине междуфазного короткого замыкания проводов в пролёте опор №10-:-№11 при неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Отключение АВ-1 ВЛ 0,4кВ от КТП №636 лин.1 произошло по причине междуфазного короткого замыкания проводов в пролёте опор №9-:-№10 при неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Отключение АВ-1 ВЛ 0,4кВ от КТП №328 лин.1 произошло по причине междуфазного короткого замыкания проводов в пролёте опор №7-:-№8 при неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Отключение АВ-1 ВЛ 0,4кВ от КТП №648 лин.1 произошло по причине междуфазного короткого замыкания проводов в пролёте опор №3-:-№4 при неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса. на ВЛ 0,4кВ от КТП №803 лин.2, ВЛ 0,4кВ от КТП №636 лин.1, ВЛ 0,4кВ от КТП №328 лин.1, ВЛ 0,4кВ от КТП ВЛ 0,4кВ от КТП №803 лин.2, ВЛ 0,4кВ от КТП №636 лин.1, ВЛ 0,4кВ от КТП №328 лин.1, ВЛ 0,4кВ от КТП | 2025-12-13 02:55 | 2025-12-14 14:05
4009 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС РП-2 | 520 | 2025-12-12 23:17 | 2025-12-12 23:21 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10кВ №10 ПС РП-2 произошло по причине не благоприятных погодных условий (сильный порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ 10кВ №10 ПС РП-2 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10кВ №10 ПС РП-2 ВЛ 10кВ №10 ПС РП-2 | 2025-12-12 23:17 | 2025-12-12 23:21
4010 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №23 ПС Суровикино-220 | 506 | 2025-11-28 09:31 | 2025-11-28 09:35 | 3.4.8.4, Отключение В. ВЛ 10кВ №23 ПС Суровикино-220 произошло в результате двухфазного замыкания через влажный полиэтиленовый пакет, занесенный ветром на провода ф. "А" и "В" в пролете опор №62-:-№63 ВЛ 10кВ №23 ПС Суровикино-220. | 4.11, Двухфазное короткое замыкание произошло через влажный полиэтиленовый пакет, занесенный ветром на провода ф. "А" и "В" в пролете опор №62-:-№63 ВЛ 10кВ №23 ПС Суровикино-220. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие следов перекрытия проводов на ВЛ 10кВ №23 ПС Суровикино-220 ВЛ 10кВ №23 ПС Суровикино-220 | 2025-11-28 09:31 | 2025-11-28 09:35
4011 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №807 лин.1 | 494 | 2025-11-16 15:34 | 2025-11-16 16:23 | 3.4.7.3.7, Перегорание ПН-2 ВЛ 0,4кВ от КТП №807 лин.1 в межпроверочный период произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №15, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №15 ВЛ 0,4кВ от КТП №807 лин.1 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №807 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №807 лин.1 | 2025-11-16 15:34 | 2025-11-16 16:23
4012 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №807 лин.1 | 485 | 2025-11-05 20:55 | 2025-11-05 21:23 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 ВЛ 0,4кВ от КТП №807 лин.1 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №9, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №9 ВЛ 0,4кВ от КТП №807 лин.1 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №807 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №807 лин.1 | 2025-11-05 20:55 | 2025-11-05 21:23
4013 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №787 лин.1 | 477 | 2025-10-26 11:21 | 2025-10-26 11:36 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4кВ от КТП №787 лин.1 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №14, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №14 ВЛ 0,4кВ от КТП №787 лин.1 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №787 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №787 лин.1 | 2025-10-26 11:21 | 2025-10-26 11:36
4014 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Лысово | 458 | 2025-10-15 13:31 | 2025-10-15 13:37 | 3.4.8.4, Отключение В. ВЛ 10кВ №5 ПС Лысово произошло в результате двухфазного замыкания через влажный полиэтиленовый пакет, занесенный ветром на провода ф. "А" и "В" в пролете опор №8-:-№9 ВЛ 10кВ №5 ПС Лысово. | 4.11, Двухфазное короткое замыкание произошло через влажный полиэтиленовый пакет, занесенный ветром на провода ф. "А" и "В" в пролете опор №8-:-№9 ВЛ 10кВ №5 ПС Лысово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие следов перекрытия проводов на ВЛ 10кВ №5 ПС Лысово ВЛ 10кВ №5 ПС Лысово | 2025-10-15 13:31 | 2025-10-15 13:37
4015 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС Добринка | 427 | 2025-09-26 09:50 | 2025-09-26 11:02 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки провода на опоре №237 ф. "В" ВЛ 10кВ №2 ПС Добринка произошёл в процессе эксплуатации из-за изменения физических свойств провода. | 4.1.3, Обрыв вязки провода на опоре №237 ф. "В" ВЛ 10кВ №2 ПС Добринка произошёл в процессе эксплуатации из-за изменения физических свойств провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 10кВ №2 ПС Добринка ВЛ 10кВ №2 ПС Добринка | 2025-09-26 09:50 | 2025-09-26 11:02
4016 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №893 лин.1 | 417 | 2025-09-19 08:59 | 2025-09-19 09:23 | 3.4.7.3.5, Отключение А-1 ВЛ 0,4кВ от КТП №893 лин.1 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №11, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №11 ВЛ 0,4кВ от КТП №893 лин.1 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №893 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №893 лин.1 | 2025-09-19 08:59 | 2025-09-19 09:23
4017 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №847 лин.1 | 404 | 2025-09-07 20:38 | 2025-09-07 21:08 | 3.4.7.3.5, Отключение А-1 ВЛ 0,4кВ от КТП №847 лин.1 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №7, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №7 ВЛ 0,4кВ от КТП №847 лин.1 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №847 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №847 лин.1 | 2025-09-07 20:38 | 2025-09-07 21:08
4018 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №23 ПС Суровикино-220 | 403 | 2025-09-06 10:30 | 2025-09-06 13:40 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10кВ №23 ПС Суровикино-220 произошло из-за повреждения на потребительской КТП №333. |  | 2025-09-06 10:30 | 2025-09-06 13:40
4019 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №517 лин.2 | 400 | 2025-09-03 09:37 | 2025-09-03 10:15 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 517 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №7, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №7 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-517 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-517 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-517 | 2025-09-03 09:37 | 2025-09-03 10:15
4020 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Добринка ВЛ 10кВ №2 ПС Добринка | 399 | 2025-09-03 07:09 | 2025-09-03 11:58 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10 кВ №1 на ПС Добринка произошло во время прохождения грозового фронта. Отключение В. ВЛ-10 №2 на ПС Добринка вызвано междуфазным коротким замыканием проводов из-за срыва верхнего изолятора со штыря траверсы и провисания верхнего провода вследствие разрушения изолятора на опоре №441 из-за рассыпания колпачка крепления изолятора на штыре траверсы во время прохождения грозового фронта. | 4.11, Разрушение колпачка типа К-7 крепления изолятора на опоре №441 на ВЛ-10 №2 Добринка произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка крепления изолятора на ВЛ-10 №2 Добринка ВЛ-10 №2 Добринка 4.1.2, Отключение ВЛ-10 кВ №1 на ПС Добринка произошло по причине междуфазного короткого замыкания при прямом попадании молнии на элементы ВЛ и подключенного к ней оборудования КТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №1 на ПС Добринка ВЛ-10 кВ №1 на ПС Добринка | 2025-09-03 07:09 | 2025-09-03 11:58
4021 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №15 ПС Н.Максимовская | 398 | 2025-09-02 22:07 | 2025-09-02 22:12 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10 кВ №15 на ПС Н-Максимовская произошло во время прохождения грозового фронта. | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №15 на ПС Н-Максимовская произошло по причине междуфазного короткого замыкания при прямом попадании молнии на элементы ВЛ и подключенного к ней оборудования КТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №15 на ПС Н-Максимовская ВЛ-10 кВ №15 на ПС Н-Максимовская | 2025-09-02 22:07 | 2025-09-02 22:12
4022 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Алешкино | 397 | 2025-09-02 19:05 | 2025-09-02 19:11 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10 кВ №1 на ПС Алешкино произошло во время прохождения грозового фронта. | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №1 на ПС Алешкино произошло по причине междуфазного короткого замыкания при прямом попадании молнии на элементы ВЛ и подключенного к ней оборудования КТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №1 на ПС Алешкино ВЛ-10 кВ №1 на ПС Алешкино | 2025-09-02 19:05 | 2025-09-02 19:11
4023 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС РП-2 | 381 | 2025-08-23 21:55 | 2025-08-23 22:02 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 10кВ №10 ПС РП-2 произошло во время прохождения грозового фронта. | 4.11, Отключение ВЛ 10кВ №10 ПС РП-2 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при прямом попадании молнии на опору №12-2 ВЛ 10кВ №10 ПС РП-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10кВ №10 ПС РП-2 ВЛ 10кВ №10 ПС РП-2 | 2025-08-23 21:55 | 2025-08-23 22:02
4024 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №6 ПС Лысово | 333 | 2025-07-28 09:45 | 2025-07-28 09:49 | 3.4.10.2, Отключение В. ВЛ 10кВ №6 ПС Лысово произошло из-за попадания птицы на проходные изоляторы КТП №787. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание на проходных изоляторах КТП №787 произошло из-за попадания птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10кВ №6 ПС Лысово ВЛ 10кВ №6 ПС Лысово | 2025-07-28 09:45 | 2025-07-28 09:49
4025 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Добринка ВЛ 10кВ №2 ПС Добринка | 332 | 2025-07-27 10:55 | 2025-07-27 12:49 | 3.4.7.3.5, Обгорание не опрессованного наконечником шлейфа на ЛР 10кВ КТП №302 ВЛ 10кВ №7 ПС Добринка произошел из-за ослабления контактного соединения на неподвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. Появление "земли" на первой секции шин 10кВ ПС Добринка вызвано однофазным коротким замыканием на ВЛ 10кВ №2 ПС Добринка из-за разрушения изолятора на опоре №59 по причине рассыпания колпачка крепления изолятора на штыре траверсы, с последующим касанием фазного провода на заземленную часть опоры. | 4.13, Обгорание не опрессованного наконечником шлейфа на ЛР 10кВ КТП №302 ВЛ 10кВ №7 ПС Добринка произошел из-за излома проволок шлейфа при механических нагрузках на неподвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ЛР 10кВ КТП №302 ЛР 10кВ КТП №302 4.1.3, Разрушение колпачка типа К-7 крепления изолятора на опоре №59 на ВЛ 10кВ №2 ПС Добринка произошло по причине изменения свойств полипропилена в процессе длительной эксплуатации и ударе о траверсу изолятора при порывах ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка крепления изолятора на ВЛ 10кВ №2 ПС Добринка ВЛ 10кВ №2 ПС Добринка | 2025-07-27 10:55 | 2025-07-27 12:49
4026 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №15 ПС Н.Максимовская | 322 | 2025-07-23 17:35 | 2025-07-23 19:01 | 3.4.12.3, Появление "земли" на Iс.ш. 10кВ. на ПС Ново-Максимовская, вызвано касанием про-вода траверсы на ж/б опоре №104 вследствие разрушения изолятора во время прохождения грозового фронта с порывами ветра и дождём. | 4.12, Разрушение изолятора типа ШС-10 на опоре №104 на ВЛ-10 №15 Ново-Максимовская произошло по причине перенапряжения в результате грозы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ-10 №15 Ново-Максимовская ВЛ-10 №15 Ново-Максимовская | 2025-07-23 17:35 | 2025-07-23 19:01
4027 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №211 лин.1 | 306 | 2025-07-19 17:54 | 2025-07-19 18:45 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4кВ от КТП №211 лин.1 произошло вследствие короткого замыкания провода фазы "В" с нулевым проводом в пролете опор №17-:-№18, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №17, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.11, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №17 ВЛ 0,4кВ от КТП №211 лин.1 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №211 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №211 лин.1 | 2025-07-19 17:54 | 2025-07-19 18:45
4028 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1004 лин.1 | 294 | 2025-07-14 13:49 | 2025-07-14 14:35 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1004 лин.1 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №5, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №5 ВЛ 0,4кВ от КТП №1004 лин.1 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №1004 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1004 лин.1 | 2025-07-14 13:49 | 2025-07-14 14:35
4029 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №819 лин.1 | 270 | 2025-07-05 21:15 | 2025-07-05 21:46 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 819 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №10, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №10 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-819 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-819 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-819 | 2025-07-05 21:15 | 2025-07-05 21:46
4030 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС РП-2 | 266 | 2025-07-02 23:10 | 2025-07-02 23:14 | 3.4.12.2.1, Отключение В. ВЛ 10кВ №10 ПС РП-2 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов в пролёт опор №6-:-№7 в сырую погоду через занесенный ветром на провода фрагмент сырой полиэтиленовой плёнки (части полиэтиленового пакета). | 4.11, Отключение ВЛ 10кВ №10 ПС РП-2 произошло по причине междуфазного короткого замыкания через занесённую сильным порывистым ветром на провода в пролёте опор №6-:-№7 сырую полиэтиленовую плёнку. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10кВ №10 ПС РП-2 ВЛ 10кВ №10 ПС РП-2 | 2025-07-02 23:10 | 2025-07-02 23:14
4031 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №4 лин.1 | 261 | 2025-06-29 09:38 | 2025-06-29 09:56 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 4 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №18, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.8, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №8 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-4 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-4 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-4 | 2025-06-29 09:38 | 2025-06-29 09:56
4032 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Чирская | 251 | 2025-06-27 06:43 | 2025-06-27 06:49 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ №5 ПС Чирская произошло из-за междуфазного короткого замыкания при попадании птицы на шлейфа ЛР-9. | 4.11, Отключение ВЛ 10 кВ №5 ПС Чирская произошло из-за междуфазного короткого замыкания при попадании птицы на шлейфа ЛР-9 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ №5 ПС Чирская ВЛ 10 кВ №5 ПС Чирская | 2025-06-27 06:43 | 2025-06-27 06:49
4033 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №807 лин.1 | 248 | 2025-06-26 21:52 | 2025-06-26 22:49 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-807 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №22-23 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер и дождь) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-807 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №22-23 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер и дождь) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-807 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-807 | 2025-06-26 21:52 | 2025-06-26 22:49
4034 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Добринка | 247 | 2025-06-26 21:05 | 2025-06-26 21:12 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10 кВ №1 на ПС Добринка произошло по причине междуфазного короткого замыкания при прямом попадании молнии на элементы ВЛ и подключенного к ней оборудования КТП. | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №1 на ПС Добринка произошло по причине междуфазного короткого замыкания при прямом попадании молнии на элементы ВЛ и подключенного к ней оборудования КТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №1 ПС Добринк ВЛ-10 кВ №1 ПС Добринк | 2025-06-26 21:05 | 2025-06-26 21:12
4035 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №703 | 246 | 2025-06-26 19:17 | 2025-06-26 19:54 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10 кВ №5 на ПС Лысово произошло из-за междуфазного короткого замыкания при попадании молнии в проходной изолятор 10 кВ фазы "В" на КТП 10кВ №703, перенапряжение при воздействии токов молнии привело к разрушению изолятора. | 4.4.4, Разрушение проходного изолятора 10 кВ фазы "В" на КТП 10кВ №703 произошло по причине перенапряжения в результате грозы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на КТП 10кВ №703 КТП 10кВ №703 | 2025-06-26 19:17 | 2025-06-26 19:54
4036 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №14 ПС Н.Максимовская | 245 | 2025-06-26 17:20 | 2025-06-26 17:24 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10 кВ №14 на ПС Н-Максимовская произошло во время прохождения грозового фронта. | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №14 на ПС Н-Максимовская произошло по причине междуфазного короткого замыкания при прямом попадании молнии на элементы ВЛ и подключенного к ней оборудования КТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №14 ПС Н-Максимовская ВЛ-10 кВ №14 ПС Н-Максимовская | 2025-06-26 17:20 | 2025-06-26 17:24
4037 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №15 ПС Н.Максимовская | 244 | 2025-06-26 17:14 | 2025-06-26 17:19 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10 кВ №15 на ПС Н-Максимовская произошло во время прохождения грозового фронта. | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №15 на ПС Н-Максимовская произошло по причине междуфазного короткого замыкания при прямом попадании молнии на элементы ВЛ и подключенного к ней оборудования КТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №15 ПС Н-Максимовская ВЛ-10 кВ №15 ПС Н-Максимовская | 2025-06-26 17:14 | 2025-06-26 17:19
4038 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Лысово ВЛ 10кВ №5 ПС Лысово ВЛ 10кВ №5 ПС Лысово ВЛ 10 кВ № 5 Лысово | 242 | 2025-06-26 14:21 | 2025-06-26 21:43 | 3.4.12.3, Отключения ВЛ 10кВ №5 ПС Лысово произошли во время прохождения грозового фронта. | 4.11, Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС Лысово произошло по причине междуфазного короткого замыкания при прямом попадании молнии на элементы ВЛ и подключенного к ней оборудования КТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10кВ №5 ПС Лысово ВЛ 10кВ №5 ПС Лысово | 2025-06-26 14:21 | 2025-06-26 21:43
4039 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №677 лин.1 | 243 | 2025-06-26 14:10 | 2025-06-26 14:50 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-677 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-677 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-677 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-677 | 2025-06-26 14:10 | 2025-06-26 14:50
4040 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №6 ПС Лысово | 241 | 2025-06-26 14:01 | 2025-06-26 14:05 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10 кВ №6 на ПС Лысово произошло во время прохождения грозового фронта. | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №6 на ПС Лысово произошло по причине междуфазного короткого замыкания при прямом попадании молнии на элементы ВЛ и подключенного к ней оборудования КТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №6 на ПС Лысово ВЛ-10 кВ №6 на ПС Лысово | 2025-06-26 14:01 | 2025-06-26 14:05
4041 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Лысово | 249 | 2025-06-24 10:09 | 2025-06-24 10:23 | 3.4.9.3, Отключение на ВЛ- 10 кВ №5 ПС Лысово вызвана повреждением на участке ВЛ за ЛР-140, принадлежащем ООО "Прогресс" |  | 2025-06-24 10:09 | 2025-06-24 10:23
4042 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Обливская | 236 | 2025-06-24 09:20 | 2025-06-24 15:51 | 3.4.7.3.5, Отключение В. ВЛ-10 №5 на ПС Обливская произошло вследствие короткого замыкания проводов по причине обрыва провода в пролете опор №46-48 по причине перетерания провода о шейку изолятора в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв провода от опоры №46 ВЛ-10 №5 ПС Обливская произошел из-за его перетерания о шейку изолятора при изменении физических свойств провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 №5 ПС Обливская ВЛ-10 №5 ПС Обливская | 2025-06-24 09:20 | 2025-06-24 15:51
4043 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №6 ПС Лысово | 223 | 2025-06-18 19:00 | 2025-06-18 19:04 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10 кВ №6 на ПС Лысово произошло во время прохождения грозового фронта. | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №6 на ПС Лысово произошло по причине междуфазного короткого замыкания при прямом попадании молнии на элементы ВЛ и подключенного к ней оборудования КТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №6 на ПС Лысово ВЛ-10 кВ №6 на ПС Лысово | 2025-06-18 19:00 | 2025-06-18 19:04
4044 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Обливская | 222 | 2025-06-18 13:32 | 2025-06-18 14:12 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10 кВ №5 на ПС Обливская произошло во время прохождения грозового фронта. | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №5 на ПС Обливская произошло по причине междуфазного короткого замыкания при прямом попадании молнии на элементы ВЛ и подключенного к ней оборудования КТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №5 на ПС Обливская ВЛ-10 кВ №5 на ПС Обливская | 2025-06-18 13:32 | 2025-06-18 14:12
4045 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Алешкино | 221 | 2025-06-18 08:09 | 2025-06-18 15:48 | 3.4.12.3, Падение железобетонных опор №590, №591, №592, №593, №594 на ВЛ 10кВ №1 ПС Алешкино произошло вследствие потери способности опоры №590 нести нагрузку тяжения проводов, вследствие нарушения структуры опоры из-за разрушения бетона в процессе эксплуатации, из-за тяжения провода и ветхости опор произошло их падение. | 4.1.3, Разрушения бетона опор №590, №591, №592, №593, №594 на ВЛ 10кВ №1 ПС Алешкино произошло в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение бетона на ВЛ 10кВ №1 ПС Алешкино на ВЛ 10кВ №1 ПС Алешкино ВЛ 10кВ №1 ПС Алешкино | 2025-06-18 08:09 | 2025-06-18 09:53
4046 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №893 лин.1 | 217 | 2025-06-16 10:25 | 2025-06-16 10:51 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4кВ от КТП №893 лин.1 в РУ 0,4кВ КТП №893 произошло при кратковременном междуфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №16-:-№17 ВЛ 0,4кВ от КТП №893 лин.1 вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4кВ от КТП №893 лин.1 произошло по причине их схлёста при разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №16-:-№17 в результате изменения структуры алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №16-:-№17 на ВЛ 0,4кВ от КТП №893 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №893 лин.1 | 2025-06-16 10:25 | 2025-06-16 10:51
4047 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №807 лин.1 | 213 | 2025-06-15 10:05 | 2025-06-15 10:33 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4кВ от КТП №807 лин.1 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, при неблагоприятных погодных условиях (ветер с порывами до 13 м/с) из-за разрегулирования стрелы провеса провода возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №30, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №30 ВЛ 0,4кВ от КТП №807 лин.1 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №807 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №807 лин.1 | 2025-06-15 10:05 | 2025-06-15 10:33
4048 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №18 ПС РП-2 | 212 | 2025-06-15 09:37 | 2025-06-15 09:42 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ №18 ПС РП-2 произошло из-за междуфазного короткого замыкания на шлейфах ЛР КТП-723 через тело птицы. | 4.11, Междуфазное короткое замыкания на шлейфах ЛР КТП №723 на ВЛ 10кВ №18 ПС РП-2 произошло из-за касания тела птицы до токоведущих частей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10кВ №18 ПС РП-2 ВЛ 10кВ №18 ПС РП-2 | 2025-06-15 09:37 | 2025-06-15 09:42
4049 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №562 лин.2 | 174 | 2025-05-27 17:58 | 2025-05-27 18:51 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 562 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №5, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №5 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-562 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-56 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-56 | 2025-05-27 17:58 | 2025-05-27 18:51
4050 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС Солоновская | 170 | 2025-05-22 11:46 | 2025-05-22 11:52 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ №2 ПС Солоновская произошло из-за междуфазного короткого замыкания при кратковременном схлёсте проводов в пролёте опор №№405-406 при массовом взлёте птиц. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание произошло по причине кратковременного схлёста проводов в пролёте опор №№405-406 ВЛ 10 кВ №2 Солоновская при массовом взлете стаи птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ №2 Солоновская ВЛ 10 кВ №2 Солоновская | 2025-05-22 11:46 | 2025-05-22 11:52
4051 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №626 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №718 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №819 лин.2 | 162 | 2025-05-21 10:24 | 2025-05-21 17:25 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-1 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-626,АВ-1 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-718 и АВ-2 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-819 произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение АВ-1 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-626,АВ-1 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-718 и АВ-2 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-819 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-626, ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-718 и ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-819 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-626, ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-718 и ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-819 | 2025-05-21 10:24 | 2025-05-21 17:25
4052 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №204 лин.3 | 158 | 2025-05-18 17:56 | 2025-05-18 18:12 | 3.4.9.3, Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 204 произошло вследствие повреждения в электроустановке потребителя. | 4.11, Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 204 произошло вследствие возникновения замыкания на корпус повреждённого провода на ВУ электроустановки потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на ВУ потребителя на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 204 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 204 | 2025-05-18 17:56 | 2025-05-18 18:12
4053 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Н.Максимовская | 154 | 2025-05-17 13:40 | 2025-05-17 13:43 | 3.4.8.4, В результате осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС Новомаксимовская выявлены следы короткого замыкания на проводах в пролёте опор №8-9 и обрывки полиэтиленовой плёнки | 4.11, Межфазное короткое замыкание произошло по причине попадания сырой полиэтиленовой плёнки на провода в пролёте опор №№8-9 ВЛ 10 кВ №1 ПС Новомаксимовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ №1 ПС Новомаксимовская ВЛ 10 кВ №1 ПС Новомаксимовская | 2025-05-17 13:40 | 2025-05-17 13:43
4054 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Н.Максимовская | 142 | 2025-05-07 20:04 | 2025-05-07 22:16 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ 10кВ №1 ПС Н.Максимовская, вызван механическим повреждением проходного изолятора ИПУ-10 фазы "В" на КТП №93. В процессе длительной эксплуатации (34 года) на глазурированном покрытии изолятора появились микротрещины, что привело к нарушению электрической прочности изоляции | 4.1.3, Механическое повреждение проходного изолятора ИПУ-10 фазы "В" на КТП-93 ВЛ 10кВ №1 ПС Н.Максимовская произошло при попадании влаги в микротрещины с последующим их увеличением, появившиеся на глазурированном покрытии фарфора изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение проходного изолятора ИПУ-10 фазы "В" на КТП №93 КТП №93 | 2025-05-07 20:04 | 2025-05-07 22:16
4055 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №717 лин.1 | 139 | 2025-04-28 10:20 | 2025-04-28 12:19 | 3.4.7.3.5, Отключение А-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 717 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №17, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №17 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-717 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №717 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №717 лин.1 | 2025-04-28 10:20 | 2025-04-28 12:19
4056 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Лысово | 135 | 2025-04-26 19:13 | 2025-04-26 19:17 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС Лысово произошло по причине не благоприятных погодных условий (гроза). | 4.11, Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС Лысово произошло по причине междуфазного короткого замыкания при не благоприятных погодных условиях (гроза). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10кВ №5 ПС Лысово ВЛ 10кВ №5 ПС Лысово | 2025-04-26 19:13 | 2025-04-26 19:17
4057 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС РП-2 | 134 | 2025-04-26 17:11 | 2025-04-26 17:15 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 10кВ №10 ПС РП-2 произошло по причине не благоприятных погодных условий (гроза). | 4.11, Отключение ВЛ 10кВ №10 ПС РП-2 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при не благоприятных погодных условиях (гроза). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10кВ №10 ПС РП-2 ВЛ 10кВ №10 ПС РП-2 | 2025-04-26 17:11 | 2025-04-26 17:15
4058 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №292 лин.2 | 120 | 2025-04-19 15:02 | 2025-04-19 15:47 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-292 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №14, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №14 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-292 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №292 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №292 лин.2 | 2025-04-19 15:02 | 2025-04-19 15:47
4059 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №6 ПС Н.Максимовская | 114 | 2025-04-10 04:43 | 2025-04-10 04:49 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ №6 Н.Максимовская произошло из-за междуфазного короткого замыкания на шлейфах ЛР КТП-803 через тело птицы. | 4.11, Междуфазное короткое замыкания на шлейфах ЛР КТП-803 на ВЛ 10 кВ №7 ПС Басакино произошло из-за касания тела птицы до токоведущих частей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10кВ №6 Н.Максимовская ВЛ 10кВ №6 Н.Максимовская | 2025-04-10 04:43 | 2025-04-10 04:49
4060 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №38 лин.1 | 95 | 2025-03-30 11:41 | 2025-03-30 12:23 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-38 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №11-№12 в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-38 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №11-№12 в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-38 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-38 | 2025-03-30 11:41 | 2025-03-30 12:23
4061 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №23 ПС Суровикино-2 | 93 | 2025-03-28 09:28 | 2025-03-28 09:30 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ №23 на ПС Суровикино-220 произошло из-за повреждения на потребительской КТП-333А. |  | 2025-03-28 09:28 | 2025-03-28 09:30
4062 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №783 лин.1 | 85 | 2025-03-19 11:08 | 2025-03-19 11:57 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 783 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №4, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №4 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-783 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-783 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-783 | 2025-03-19 11:08 | 2025-03-19 11:57
4063 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №6 ПС Лысово | 81 | 2025-03-16 09:36 | 2025-03-16 09:40 | 3.4.7.3.5, Отключение В. ВЛ-10 №6 на ПС Лысово произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №1/15-1/16 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.11, Отключение В. ВЛ-10 №6 на ПС Лысово произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №1/15-1/16 в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировска стрелы провеса проводов на ВЛ-10 №6 на ПС Лысово ВЛ-10 №6 на ПС Лысово | 2025-03-16 09:36 | 2025-03-16 09:40
4064 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ТП | 0.38 | КТП 10кВ №206 | 74 | 2025-03-11 13:51 | 2025-03-11 14:05 | 3.4.10.2, Проникновение птицы (воробей) в РУ-0,4кВ. КТП-206 произошло через отверстие в конструкции КТП. Причиной проникновения птицы в РУ-0,4кВ. КТП-206 недостатки в эксплуатации оборудования. | 4.11, Отключение АВ-1 в РУ-0,4кВ КТП-206 произошло из-за межфазного короткого замыкания на нижних контактах АВ птицей, проникшей через отверстия каналов выводов 0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на КТП-206 КТП-206 | 2025-03-11 13:51 | 2025-03-11 14:05
4065 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №212 лин.1 | 73 | 2025-03-09 12:25 | 2025-03-09 12:57 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 212 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №7, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №7 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-212 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-212 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-212 | 2025-03-09 12:25 | 2025-03-09 12:57
4066 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №298 лин.1 | 63 | 2025-03-02 11:27 | 2025-03-02 12:49 | 3.4.7.3.5, Срабатывание АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 298 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №17 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №17-18 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-298 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №17 под воздействием ветровых нагрузок и изменения фи-зических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-298 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-298 | 2025-03-02 11:27 | 2025-03-02 12:49
4067 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №18 ПС РП-2 | 57 | 2025-02-23 09:29 | 2025-02-23 10:31 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ №18 на ПС РП-2 произошло из-за повреждения на потребительской КТП-174П. |  | 2025-02-23 09:29 | 2025-02-23 10:31
4068 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС РП-2 | 56 | 2025-02-23 08:10 | 2025-02-23 08:13 | 3.4.8.5.2, В результате осмотра ВЛ-10 кВ №10 ПС РП-2 выявлены следы короткого замыкания на проводах в пролёте опор №8-9 и обрывки полиэтиленовой плёнки | 4.11, Межфазное короткое замыкание произошло по причине попадания сырой полиэтиленовой плёнки на провода в пролёте опор №№8-9 ВЛ 10 кВ №10 ПС РП-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ №10 ПС РП-2 ВЛ 10 кВ №10 ПС РП-2 | 2025-02-23 08:10 | 2025-02-23 08:13
4069 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №878 лин.1 | 44 | 2025-02-15 08:15 | 2025-02-15 10:02 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 878 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №2, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-878 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-878 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-878 | 2025-02-15 08:29 | 2025-02-15 10:02
4070 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №6 ПС Лысово | 35 | 2025-02-04 13:07 | 2025-02-04 13:16 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №6 на ПС Лысово произошло из-за междуфазного короткого замыкания в яч. ПК-10 КТП-789 на верхних опорных изоляторах, вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха. | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №6 на ПС Лысово произошло из-за междуфазного короткого замыкания в яч. ПК-10 КТП-789 на нижних опорных изоляторах, вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха. Нарушение герметизации в конструкции КТП произошло из-за высыхания материала уплотнителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изоляции на КТП-789 КТП-789 | 2025-02-04 13:07 | 2025-02-04 13:16
4071 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Лысово | 33 | 2025-02-04 10:43 | 2025-02-04 10:50 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №5 на ПС Лысово произошло из-за междуфазного короткого замыкания в яч. ПК-10 в КТП-1013 на верхних опорных изоляторах, вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха. | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №5 на ПС Лысово произошло из-за междуфазного короткого замыкания в яч. ПК-10 КТП-1013 на нижних опорных изоляторах, вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха. Нарушение герметизации в конструкции КТП произошло из-за высыхания материала уплотнителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изоляции на ВЛ-10 кВ №5 на ПС Лысово ВЛ-10 кВ №5 на ПС Лысово | 2025-02-04 10:43 | 2025-02-04 10:50
4072 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №93 лин.1 | 29 | 2025-01-26 17:35 | 2025-01-26 18:07 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 93 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №27-3, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №27-3 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-93 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-93 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-93 | 2025-01-26 17:35 | 2025-01-26 18:07
4073 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №18 ПС РП-2 | 28 | 2025-01-24 22:39 | 2025-01-24 22:43 | 3.4.8.4, В результате осмотра ВЛ-10 кВ №18 ПС РП-2 выявлены следы короткого замыкания на проводах в пролёте опор №31-32 от воздействия не известного предмета. | 4.11, Межфазное короткое замыкание произошло по причине попадания постороннего предмета на провода в пролёте опор №№31-32 ВЛ 10 кВ №18 ПС РП-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ №18 ПС РП-2 ВЛ 10 кВ №18 ПС РП-2 | 2025-01-24 22:39 | 2025-01-24 22:43
4074 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №109 лин.2 | 22 | 2025-01-10 22:48 | 2025-01-10 23:11 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 109 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №10, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №10 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-109 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-109 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-109 | 2025-01-10 22:48 | 2025-01-10 23:11
4075 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №603 лин.2 | 539 | 2025-12-28 23:14 | 2025-12-29 00:03 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4кВ от КТП №603 лин.2 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления провода ф. "А" к изолятору на опоре №5, его провисания и касания провода ф. "В" по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №5 ВЛ 0,4кВ от КТП №603 лин.2 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №603 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №603 лин.2 | 2025-12-28 23:14 | 2025-12-29 00:03
4076 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Басакино | 529 | 2025-12-17 18:40 | 2025-12-17 18:57 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №7 ПС Басакино произошло при кратковременном коротком замыкании проводов в момент обрыва вязки крепления верхнего провода в изолятору в пролёте опор №35/8-:-№35/9. | 4.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №7 ПС Басакино произошло при кратковременном коротком замыкании проводов в момент обрыва вязки крепления верхнего провода в изолятору из-за ее перетирания о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие оборванных проволок вязки крепления провода. на ВЛ 10кВ №7 ПС Басакино ВЛ 10кВ №7 ПС Басакино | 2025-12-17 18:40 | 2025-12-17 18:57
4077 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №605 лин.1 | 516 | 2025-12-15 14:16 | 2025-12-15 17:07 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 0,4кВ от КТП №605 лин.1 произведено для замены изломленных деревянных опор №2, №3 (излом произошёл при неблагоприятных погодных условиях - порывистый ветер до 15 м/с). | 4.1.1, Причиной вывода в ремонт ВЛ 0,4кВ от КТП №605 лин.1 явилось потеря механической прочности в результате загнивания деревянных опор №2, №3 в процессе длительной эксплуатации и длительное воздействие ветровой нагрузки с максимальными порывами до 15 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры у основания на ВЛ 0,4кВ от КТП №605 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №605 лин.1 | 2025-12-15 14:16 | 2025-12-15 17:07
4078 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №532 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №814 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №539 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №575 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №562 лин.1 | 512 | 2025-12-14 08:50 | 2025-12-14 15:11 | 3.4.12.2.1, Отключения АВ-2 ВЛ 0,4кВ от КТП №532 лин.2, ВЛ 0,4кВ от КТП №814 лин.2, ВЛ 0,4кВ от КТП №539 лин.2 и АВ-1 ВЛ 0,4кВ от КТП №575 лин.1 и ВЛ 0,4кВ от КТП №562 лин.1 произошли по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер до 15 м/с). | 4.14, Наклонение опоры №3 от вертикальной оси поперек ВЛ 0,4кВ от КТП №575 лин.1 сверх допустимых значений произошло вследствие длительной эксплуатации при воздействии штормового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отклонение опоры от вертикальной оси поперек ВЛ. на ВЛ 0,4кВ от КТП №575 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №575 лин.1 4.1.3, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4кВ от КТП №532 лин.2 произошло по причине междуфазного короткого замыкания проводов в пролёте опор №3-:-№4 при неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Отключение АВ-2 ВЛ 0,4кВ от КТП №814 лин.2 произошло по причине междуфазного короткого замыкания проводов в пролёте опор №5-:-№6 при неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Отключение АВ-2 ВЛ 0,4кВ от КТП №539 лин.2 произошло по причине междуфазного короткого замыкания проводов в пролёте опор №18-:-№19 при неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Отключение АВ-1 ВЛ 0,4кВ от КТП №562 лин.1 произведено для вывода в ремонт ВЛ по причине выпадения крюка с изолятором из тела деревянной опоры №11 вследствие высыхания антисептического покрытия деревянной опоры и обрыва вязки провода фазы "С" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4кВ от КТП №532 лин.2, ВЛ 0,4кВ от КТП №814 лин.2, ВЛ 0,4кВ от КТП №539 лин.2, ВЛ 0,4кВ от КТП №562 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №532 лин.2, ВЛ 0,4кВ от КТП №814 лин.2, ВЛ 0,4кВ от КТП №539 лин.2, ВЛ 0,4кВ от КТП №562 лин.1 | 2025-12-14 08:50 | 2025-12-14 15:11
4079 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС Басакино ВЛ 10кВ №8 ПС Тормосино ВЛ 10кВ №32 ПС Чернышково ВЛ 10кВ №20 ПС Чернышково ВЛ 10кВ №8 ПС Тормосино | 522 | 2025-12-13 12:38 | 2025-12-14 15:20 | 3.4.12.2.1, Отключения ВЛ 0,4кВ от КТП №532 лин.2, ВЛ 0,4кВ от КТП №814 лин.2, ВЛ 0,4кВ от КТП №539 лин.2, ВЛ 0,4кВ от КТП №575 лин.1, ВЛ 0,4кВ от КТП №562 лин.1 произошли по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер, дождь). | 4.1.3, Обрывы вязок проводов на опорах №13 ВЛ 10кВ №9 ПС Басакино, №154 ВЛ 10кВ №8 ПС Тормосино, №229 ВЛ 10кВ №32 ПС Чернышково, №8/4 ВЛ 10кВ №20 ПС Чернышково, №18/6 ВЛ 10кВ №8 ПС Тормосино произошли при не благоприятных погодных условиях (порывистый ветер, дождь) в результате длительной эксплуатации из-за изменения физических свойств провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок вязки провода на ВЛ 10кВ №9 ПС Басакино, ВЛ 10кВ №8 ПС Тормосино, ВЛ 10кВ №32 ПС Чернышково, ВЛ 10кВ №20 ПС Чернышково, ВЛ 10кВ №8 ПС Тормосино ВЛ 10кВ №9 ПС Басакино, ВЛ 10кВ №8 ПС Тормосино, ВЛ 10кВ №32 ПС Чернышково, ВЛ 10кВ №20 ПС Чернышково, ВЛ 10кВ №8 ПС Тормосино | 2025-12-13 12:38 | 2025-12-14 15:20
4080 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №6 ПС Тормосино | 511 | 2025-12-09 08:03 | 2025-12-09 11:03 | 3.4.7.3.6, Разрушения изолятора провода ф. "А" на опоре №40 ВЛ 10кВ №6 ПС Тормосино по причине разрушения колпачка крепления изолятора на штыре траверсы в процессе длительной эксплуатации в межремонтный период. | 4.1.3, Разрушение колпачка типа К-7 крепления изолятора провода ф. "А" на опоре №40 на ВЛ 10кВ №6 ПС Тормосино произошло по причине изменения свойств полипропилена в процессе длительной эксплуатации и ударе о траверсу изолятора при порывах ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка крепления изолятора на ВЛ 10кВ №6 ПС Тормосино ВЛ 10кВ №6 ПС Тормосино | 2025-12-09 08:03 | 2025-12-09 11:03
4081 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Чернышково | 501 | 2025-11-24 01:22 | 2025-11-24 01:22 | 3.4.7.3.7, Отключение В. ВЛ 10кВ №7 ПС Чернышково произошло в межпроверочный период при повышенной влажности воздуха (влажность 100%, плотный туман, ветра нет, оседание влаги на поверхности изоляции) из-за потери изолирующей способности опорных изоляторов в РУ 10кВ КТП №263 произошло межфазное перекрытие изоляции и разрушение ПК-10 ф. "А". | 4.12, Разрушение ПК-10 ф. "А" КТП №263 произошло при повышенной влажности воздуха (влажность 100%, плотный туман, ветра нет, оседание влаги на поверхности изоляции) из-за потери изолирующей способности опорных изоляторов в РУ 10кВ КТП №263 и межфазного перекрытия изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение ПК-10 на КТП 10кВ №263 КТП 10кВ №263
4082 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Чернышково ВЛ 10кВ №3 ПС Чернышково ВЛ 10кВ №3 ПС Чернышково ВЛ 10кВ №3 ПС Чернышково ВЛ 10кВ №3 ПС Чернышково | 500 | 2025-11-23 13:35 | 2025-11-24 15:23 | 3.4.7.3.5, Повреждения произошли при повышенной влажности воздуха (влажность 100%, плотный туман, ветра нет, оседание влаги на поверхности изоляции). Из-за потери изолирующей способности опорных изоляторов в РУ 10кВ КТП произошло межфазное перекрытие изоляции и разрушение ПК-10. В результате замыкания в РУ 10кВ КТП произошло перегорание шлейфов, выполненных проводом А-50, по причине обрыва части проволок повива в местах соединений, произошедшего в процессе длительной эксплуатации под действием атмосферных явлений. | 4.13, Повреждения произошли при повышенной влажности воздуха (влажность 100%, плотный туман, ветра нет, оседание влаги на поверхности изоляции). Из-за потери изолирующей способности опорных изоляторов в РУ 10кВ КТП произошло межфазное перекрытие изоляции и разрушение ПК-10. В результате замыкания в РУ 10кВ КТП произошло перегорание шлейфов, выполненных проводом А-50, по причине обрыва части проволок повива в местах соединений, произошедшего в процессе длительной эксплуатации под действием атмосферных явлений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение шлейфа на ВЛ 10кВ №3 ПС Чернышково ВЛ 10кВ №3 ПС Чернышково | 2025-11-23 13:35 | 2025-11-24 15:23
4083 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Чернышково ВЛ 10кВ №3 ПС Чернышково ВЛ 10кВ №3 ПС Чернышково | 489 | 2025-11-12 02:38 | 2025-11-12 15:33 | 3.4.7.3.5, Обрыв не опрессованного наконечником шлейфа на неподвижной колонке ЛР КТП №627 произошел из-за ослабления контактного соединения на неподвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации под воздействием атмосферных явлений. | 4.13, Обрыв не опрессованного наконечником шлейфа на ЛР КТП №627 произошел из-за излома проволок шлейфа при механических нагрузках на неподвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации под воздействием атмосфереых явлений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ 10кВ №3 ПС Чернышково ВЛ 10кВ №3 ПС Чернышково | 2025-11-12 02:38 | 2025-11-12 15:33
4084 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №900 лин.4 | 480 | 2025-10-28 10:21 | 2025-10-28 11:18 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода ввода от опоры №6/3 ВЛ 0,4кВ от КТП №900 лин.4 произошел по причине изменений физических свойств алюминиевого провода ввода (механической усталости материала) в месте подключения к ВЛ. | 4.13, Обрыв алюминиевого нулевого провода ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №6/3 по ВЛ 0,4кВ от КТП №900 лин.4 произошел вследствие обрыва проволок в месте подключения к ВЛ под воздействием ветровых нагрузок из-за изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №900 лин.4 ВЛ 0,4кВ от КТП №900 лин.4 | 2025-10-28 10:21 | 2025-10-28 11:18
4085 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №689 | 478 | 2025-10-27 11:32 | 2025-10-27 14:13 | 3.4.7.3.7, Повреждение силового трансформатора ТМ-250 кВА из КТП 10кВ №689 с выбросом масла произошло в межпроверочный период из-за перекрытия изоляции с междуфазным коротким замыканием по причине ухудшение диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течение длительного срока эксплуатации. | 4.12, Ухудшение диэлектрических свойств бумажной изоляции силового трансформатора ТМ-250 кВА в КТП 10кВ №689 произошло из-за осадков шлама на обмотки, загрязнения межобмоточных промежутков при "старении" масла. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ТМ-250 кВА на КТП 10кВ №689 КТП 10кВ №689 | 2025-10-27 11:32 | 2025-10-27 14:13
4086 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №921 лин.2 | 473 | 2025-10-23 11:50 | 2025-10-23 11:54 | 3.4.10.2, Отключение АВ-0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ КТП №921 произошло в результате междуфазного короткого замыкания, возникшего в пролете опор №4/5-:-№4/5 ВЛ 0,4кВ от КТП №921 лин.2 при массовом взлете стаи птиц. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание возникло при кратковременном схлёсте проводов в пролете опор №4/5-:-№4/6 ВЛ 0,4кВ от КТП №921 лин.2 из-за разрегулированной стрелы провеса при массовом взлете стаи птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлёст проводов в пролёте опор №4/5-:-№4-6 на ВЛ 0,4кВ от КТП №921 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №921 лин.2 | 2025-10-23 11:50 | 2025-10-23 11:54
4087 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №183 лин.1 | 472 | 2025-10-23 09:30 | 2025-10-23 11:43 | 3.4.8.4, Отключение АВ-0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ КТП №183 произошло вследствие междуфазного короткого замыкания, возникшего на неизолированном проводе ввода в домовладение от опоры №12 ВЛ 0,4кВ от КТП №183 лин.1 в результате падения телевизионной антенны. | 4.13, Короткое замыкание неизолированных проводов ответвления к домовладению от опоры №12 ВЛ 0,4кВ от КТП №183 лин.1 произошло из-за падения телевизионной антенны. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение телевизионной антенны на провод ответвления от опоры №12 на ВЛ 0,4кВ от КТП №183 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №183 лин.1 | 2025-10-23 09:30 | 2025-10-23 11:43
4088 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №766 лин.1 | 467 | 2025-10-22 14:58 | 2025-10-22 15:04 | 3.4.10.2, Отключение АВ-0,4кВ №1 в РУ 0,4кВ КТП №766 произошло в результате междуфазного короткого замыкания, возникшего в пролете опор №12/5-:-№12/6 ВЛ 0,4кВ от КТП №766 лин.1 при столкновении птицы (лебедь) с проводами ВЛ. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание возникло при кратковременном схлёсте проводов в пролете опор №12/5-:-№12/6 ВЛ 0,4кВ от КТП №766 лин.1 из-за разрегулированной стрелы провеса при столкновении птицы (лебедь) с проводами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлёст проводов в пролёте опор №12/5-:-№12/6 на ВЛ 0,4кВ от КТП №766 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №766 лин.1 | 2025-10-22 14:58 | 2025-10-22 15:04
4089 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Тормосино | 455 | 2025-10-10 16:26 | 2025-10-10 17:30 | 3.4.7.3.5, Обрыв не опрессованного наконечником шлейфа на неподвижной колонке ЛР КТП №853 произошел из-за ослабления контактного соединения на неподвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв не опрессованного наконечником шлейфа на ЛР КТП №853 произошел из-за излома проволок шлейфа при механических нагрузках на неподвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ 10кВ №5 ПС Тормосино ВЛ 10кВ №5 ПС Тормосино | 2025-10-10 16:26 | 2025-10-10 17:30
4090 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №789 лин.1 | 454 | 2025-10-10 15:00 | 2025-10-10 15:16 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4кВ от КТП №789 лин.1 произошло вследствие кратковременного короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №1, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №1 ВЛ 0,4кВ от КТП №789 лин.1 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №789 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №789 лин.1 | 2025-10-10 15:00 | 2025-10-10 15:16
4091 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 ПС Тормосино | 449 | 2025-10-10 08:23 | 2025-10-10 13:52 | 3.4.8.4, Возникновение "Земли" в сети ф. "С-0" ВЛ 10кВ №8 ПС Тормосино произошло в результате однофазного замыкания на землю через влажный полиэтиленовый пакет, занесенный ветром на ЛР КТП №411 ф. "С". | 4.11, Однофазное замыкание на землю произошло через влажный полиэтиленовый пакет, занесенный ветром на ЛР КТП №411 ф. "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание на землю на ВЛ 10кВ №8 ПС Тормосино ВЛ 10кВ №8 ПС Тормосино | 2025-10-10 08:23 | 2025-10-10 13:52
4092 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Чернышково | 440 | 2025-10-05 10:18 | 2025-10-05 10:22 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10кВ №3 ПС Чернышково произошло из-за повреждения в потребительской КТП №485П. |  | 2025-10-05 10:18 | 2025-10-05 10:22
4093 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Басакино | 438 | 2025-10-01 17:58 | 2025-10-01 18:03 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 10 кВ №7 ПС Басакино произошло в результате межфазного замыкания через влажный полиэтиленовый пакет, занесенный ветром на провода в пролете оп. №35/8-:-№35/9. | 4.11, Межфазное короткое замыкание произошло через влажный полиэтиленовый пакет, занесенный ветром на провода в пролете оп. №35/8-:-№35/9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10кВ №7 ПС Басакино ВЛ 10кВ №7 ПС Басакино | 2025-10-01 17:58 | 2025-10-01 18:03
4094 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №534 лин.1 | 436 | 2025-09-30 15:15 | 2025-09-30 16:00 | 3.4.7.3.5, Срабатывание АВ-1 ВЛ 0,4кВ от КТП №534 лин.1 произошло вследствие короткого замыкания проводов, возникшего из-за обрыва провода фазы "А" от изолятора на опоре №2 и его падения на нулевой провод по причине изменений физических свойств сталеалюминиевого провода. | 4.13, Обрыв сталеалюминиевого фазного провода марки АС-35 в пролете опор №2-:-№4 ВЛ 0,4кВ от КТП №534 лин.1 произошел вследствие обрыва проволок при перетирания провода о шейку изолятора на опоре №2 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств сталеалюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №534 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №534 лин.1 | 2025-09-30 15:15 | 2025-09-30 16:00
4095 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №797 лин.2 | 420 | 2025-09-20 18:52 | 2025-09-20 18:57 | 3.4.10.2, Отключение АВ-0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ КТП №797 произошло в результате междуфазного короткого замыкания, возникшего в пролете опор №6-:-№7 ВЛ 0,4кВ от КТП №797 лин.2 при столкновении птицы (гусь) с проводами ВЛ. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание возникло при кратковременном схлёсте проводов в пролете опор №6-:-№7 ВЛ 0,4кВ от КТП №797 лин.2 из-за разрегулированной стрелы провеса при столкновении птицы (лебедь) с проводами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлёст проводов в пролёте опор №6-:-№7 на ВЛ 0,4кВ от КТП №797 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №797 лин.2 | 2025-09-20 18:52 | 2025-09-20 18:57
4096 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №106 лин.1 | 418 | 2025-09-20 12:15 | 2025-09-20 12:19 | 3.4.10.2, Отключение АВ-0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ КТП №106 произошло в результате междуфазного короткого замыкания, возникшего в пролете опор №4-:-№5 ВЛ 0,4кВ от КТП №106 лин.1 при столкновении птицы (лебедь) с проводами ВЛ. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание возникло при кратковременном схлёсте проводов в пролете опор №4-:-№5 ВЛ 0,4кВ от КТП №106 лин.1 из-за разрегулированной стрелы провеса при столкновении птицы (лебедь) с проводами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлёст проводов в пролёте опор №4-:-№5 на ВЛ 0,4кВ от КТП №106 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №106 лин.1 | 2025-09-20 12:15 | 2025-09-20 12:19
4097 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Чернышково | 414 | 2025-09-12 21:15 | 2025-09-14 20:37 | 3.4.10.2, Появление "земли" на ВЛ 10кВ №7 ПС Чернышково произошло в результате перекрытия шлейфа ЛР КТП №265 (оп. №170) на заземленные части через тело птицы. | 4.11, Появление "земли" на ВЛ 10кВ №7 ПС Чернышково произошло в результате перекрытия шлейфа ЛР КТП №265 (оп. №170) на заземленные части через тело птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицами на ВЛ 10кВ №7 ПС Чернышково ВЛ 10кВ №7 ПС Чернышково | 2025-09-12 21:15 | 2025-09-12 23:06
4098 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ ТП | 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №183 лин.2 КТП 10кВ №183 | 395 | 2025-09-02 09:01 | 2025-09-02 11:38 | 3.4.7.3.5, Отсутствие фазы на выходе из АВ по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-183 связано с повреждением главного контакта автоматического выключателя в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Выход из строя автоматического выключателя ВЛ-0,4кВ №2 в КТП-183 типа ВА-5735 произошел из-за эрозивного износа силовых контактов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ главного контакта АВ на ВЛ-0,4кВ №2 в КТП-183 ВЛ-0,4кВ №2 в КТП-183 | 2025-09-02 09:01 | 2025-09-02 11:38
4099 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ ТП | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №6 ПС Тормосино КТП 10кВ №580 | 392 | 2025-08-31 06:50 | 2025-08-31 11:28 | 3.4.10.2, Попадание птицы в РУ-10кВ КТП-580 произошло через отверстие в конструкции КТП. Причиной проникновения птицы в РУ-10кВ. КТП-580 недостатки в эксплуатации оборудования. | 4.11, Срабатывание ПК-10 в РУ-10кВ КТП-580 произошло из-за возникновения эл. дуги вследствие попадания птиц через отверстие в конструкции КТП. Причиной проникновения птицы в РУ-10кВ. КТП-580 недостатки в эксплуатации оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электрическая дуга на КТП-580 КТП-580 | 2025-08-31 06:50 | 2025-08-31 11:28
4100 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №789 | 373 | 2025-08-15 07:04 | 2025-08-15 09:53 | 3.4.7.3.5, Повреждение силового трансформатора ТМ-63 кВА из КТП 10кВ №789 с выбросом масла произошло из-за перекрытия изоляции с междуфазным коротким замыканием по причине ухудшение диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течение длительного срока эксплуатации. | 4.12, Ухудшение диэлектрических свойств бумажной изоляции силового трансформатора ТМ-63 кВА в КТП 10кВ №789 произошло из-за осадков шлама на обмотки, загрязнения межобмоточных промежутков при "старении" масла. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ТМ-100 кВА на КТП 10кВ №789 КТП 10кВ №789 | 2025-08-15 07:04 | 2025-08-15 09:53
4101 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №288 лин.2 | 366 | 2025-08-08 10:55 | 2025-08-08 11:03 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4кВ от КТП №288 лин.2 произошло вследствие кратковременного короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №6, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №6 ВЛ 0,4кВ от КТП №288 лин.2 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №288 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №288 лин.2 | 2025-08-08 10:55 | 2025-08-08 11:03
4102 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №20 ПС Чернышково | 362 | 2025-08-06 08:21 | 2025-08-06 08:21 | 3.4.9.3, Отключение В. ВЛ 10кВ №20 ПС Чернышково действием МТЗ на ПС Чернышково произошло по причине межфазного короткого замыкания на потребительской КТП №103П. | 4.11, Отключение ВЛ 10кВ №20 ПС Чернышково произошло по причине электродугового воздействия при повреждении на потребительской КТП №103П. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на КТП №103П КТП №103П
4103 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №720 лин.1 | 321 | 2025-07-24 10:12 | 2025-07-24 11:49 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4кВ от КТП №720 лин.1 произошло из-за междуфазного короткого замыкания вследствие схлеста проводов из-за обрыва фазного неизолированного провода в пролёте опор №19-:-№20. | 4.13, Обрыв фазного провода марки А-35 в пролете опор №19-:-№20 ВЛ 0,4кВ от КТП №720 лин.1 произошел при порывах ветра по причине воздействия на провода веток дерева, растущего не в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №720 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №720 лин.1 | 2025-07-24 10:12 | 2025-07-24 11:49
4104 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №6 ПС Тормосино | 320 | 2025-07-24 06:34 | 2025-07-24 11:58 | 3.4.7.3.5, Появление "земли" на I с.ш. 10кВ на ПС Тормосино, вызвано падением провода ф. "С" на траверсу ж/б опоры вследствие срыва изолятора на опоре №211 ВЛ 10кВ №6 ПС Тормосино с последующим замыканием на землю из-за рассыпания колпачка крепления изолятора на крюке. | 4.1.2, Разрушение колпачка типа К-6 крепления изолятора провода ф. "С" на опоре №211 на ВЛ 10кВ №6 ПС Тормосино произошло по причине изменения свойств полипропилена в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка крепления изолятора на ВЛ 10кВ №6 ПС Тормосино ВЛ 10кВ №6 ПС Тормосино | 2025-07-24 06:34 | 2025-07-24 11:58
4105 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №286 лин.2 | 319 | 2025-07-23 22:19 | 2025-07-23 22:25 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-2 в РУ-0,4кВ КТП №286 произошло вследствие междуфазного короткого замыкания, возникшего на проводах в пролёте опор №9-:-№10 ВЛ 0,4кВ от КТП №286 лин.2 в результате касания проводов веток дерева, произрастающего на территории домовладения при порывах ветра. | 4.11, Короткое замыкание на проводах в пролёте опор №9-:-№10 ВЛ 0,4кВ от КТП №286 лин.2 произошло из-за касания проводов веток дерева, произрастающего на территории частного домовладения при порывах ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание ветки дерева провода в пролёте опор №9-:-№10 на ВЛ 0,4кВ от КТП №286 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №286 лин.2 | 2025-07-23 22:19 | 2025-07-23 22:25
4106 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №17 ПС Нижне-Гнутово | 314 | 2025-07-23 19:27 |  | 3.4.12.2.1, Причиной отключения В. ВЛ 10кВ №17 ПС Нижне-Гнутово на ПС Нижне-Гнутово явилось длительное воздействие ветровой нагрузки с максимальными порывами до 18 м/с с изломом деревянных опор №259, 265, 277, 278 из-за загнивания древесины, срывом изоляторов и коротким замыканием проводов на ВЛ 10кВ №17 ПС Нижне-Гнутово вследствие потери механической прочности деревянной опоры в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.1, Причиной отключения В.ВЛ 10кВ №17 ПС Нижне-Гнутово на ПС Нижне-Гнутово явился излом деревянных опор №259, 265, 277, 278, срыв изоляторов короткое замыкание на проводов на ВЛ 10кВ №17 ПС Нижне-Гнутово вследствие потери механической прочности деревянной опоры из-за загнивания древесины в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом деревянных опор №259, 265, 277, 278, срыв изоляторов на ВЛ 10кВ №17 ПС Нижне-Гнутово ВЛ 10кВ №17 ПС Нижне-Гнутово | 2025-07-23 19:27 | 2025-07-23 20:21
4107 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Басакино | 312 | 2025-07-23 19:00 | 2025-07-23 20:25 | 3.4.12.2.1, Межфазное короткое замыкание проводов в пролете опор №14-:-№15 ВЛ 10кВ №7 ПС Басакино произошло из-за падения ветки сухого дерева, находящегося на территории учреждения Басакинского сельского поселения при порывах сильного ветра. | 4.4.3, Межфазное короткое замыкание проводов в пролете опор №14-:-№15 ВЛ 10кВ №7 ПС Басакино произошло из-за падения ветки сухого дерева, находящегося на территории учреждения Басакинского сельского поселения при порывах сильного ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветка на проводах. на ВЛ 10кВ №7 ПС Басакино ВЛ 10кВ №7 ПС Басакино | 2025-07-23 19:00 | 2025-07-23 20:25
4108 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №380 лин.1 | 300 | 2025-07-15 14:53 | 2025-07-15 15:00 | 3.4.12.3, Короткое замыкание не изолированных проводов ответвления от опоры №7/1 ВЛ-0,4 №1 КТП-380 произошел из-за падения на провода сухой ветки дерева, растущего на территории частного домовладения. | 4.11, Отключение АВ-1 в КТП-380 произошло при возникновении эл. дуги из-за короткого замыкания не изолированных проводов ответвления от опоры №7/1 ВЛ-0,4 №1 КТП-380. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки на провода ВЛ на ВЛ-0,4 №1 КТП-380 ВЛ-0,4 №1 КТП-380 | 2025-07-15 14:53 | 2025-07-15 15:00
4109 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №550 лин.1 | 299 | 2025-07-15 10:58 | 2025-07-15 11:08 | 3.4.8.5.2, Короткое замыкание не изолированных проводов ответвления от опоры №1 ВЛ-0,4 №1 КТП-550 произошел из-за падения на провода сухой ветки дерева, растущего на территории частного домовладения. | 4.11, Отключение АВ-1 в КТП-550 произошло при возникновении эл. дуги из-за короткого замыкания не изолированных проводов ответвления от опоры №9 ВЛ-0,4 №1 КТП-550. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки на провода ВЛ на ВЛ-0,4 №1 КТП-550 ВЛ-0,4 №1 КТП-550 | 2025-07-15 10:58 | 2025-07-15 11:08
4110 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №716 | 289 | 2025-07-11 10:49 | 2025-07-11 14:56 | 3.4.7.3.5, Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях и ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора, произошло повреждение силового трансформатора в КТП 10кВ №716. | 4.12, Повреждение силового трансформатора ТМ-63 кВА в КТП 10кВ №716 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повышенный шум трансформатора, течь масла на КТП 10кВ №716 КТП 10кВ №716 | 2025-07-11 10:49 | 2025-07-11 14:56
4111 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Чернышково | 253 | 2025-06-27 16:19 | 2025-06-27 19:05 | 3.4.12.2.1, Межфазное короткое замыкание проводов в пролете опор № 48-49 ВЛ 10 кВ №3 от ПС Чернышково произошло из-за падения ветки сухого дерева, находящегося на территории частного домовладения при порывах сильного ветра. | 4.4.3, Межфазное короткое замыкание проводов в пролете опор № 48-49 ВЛ 10 кВ №3 от ПС Чернышково произошло из-за падения ветки сухого дерева, находящегося на территории частного домовладения при порывах сильного ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветка на проводах. на ВЛ 10 кВ №3 от ПС Чернышково ВЛ 10 кВ №3 от ПС Чернышково | 2025-06-27 16:19 | 2025-06-27 19:05
4112 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Чернышково | 235 | 2025-06-23 12:48 | 2025-06-23 12:55 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10кВ №3 ПС Чернышково произошло из-за повреждения на потребительской КТП №485П. |  | 2025-06-23 12:48 | 2025-06-23 12:55
4113 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №231 лин.1 | 233 | 2025-06-20 11:10 | 2025-06-20 11:16 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ КТП №231 произошло при кратковременном междуфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №9-:-№10 ВЛ 0,4кВ от КТП №231 лин.1 вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4кВ от КТП №231 лин.1 произошло по причине их схлёста при разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №9-:-№10 в результате изменения структуры алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №9-:-№10 на ВЛ 0,4кВ от КТП №231 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №231 лин.1 | 2025-06-20 11:10 | 2025-06-20 11:16
4114 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №761 лин.2 | 228 | 2025-06-19 17:16 | 2025-06-19 17:25 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ-0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ КТП №761 произошло вследствие междуфазного короткого замыкания, возникшего на проводах в пролёте опор №3-:-№4 ВЛ 0,4кВ от КТП №761 лин.2 в результате падения ветки дерева, произрастающего на территории домовладения при длительном воздействии ветровой нагрузки. | 4.11, Короткое замыкание на проводах в пролёте опор №3-:-№4 ВЛ 0,4кВ от КТП №761 лин.2 произошло из-за падения ветки дерева, произрастающего на территории частного домовладения при длительном воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода в пролёте опор №3-:-№4 на ВЛ 0,4кВ от КТП №761 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №761 лин.2 | 2025-06-19 17:16 | 2025-06-19 17:25
4115 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Тормосино | 227 | 2025-06-19 16:15 | 2025-06-19 18:20 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №1 ПС Тормосино произошло вследствие короткого замыкания проводов в пролете опор №89-90 по причине обрыва проволок вязки на опоре №89 по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №89 ВЛ 10кВ №1 ПС Тормосино произошел из-за ее перетирания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10кВ №1 ПС Тормосино ВЛ 10кВ №1 ПС Тормосино | 2025-06-19 16:15 | 2025-06-19 18:20
4116 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №900 лин.2 | 226 | 2025-06-19 10:06 | 2025-06-19 10:43 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 900 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №2, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.11, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-900 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-900 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-900 | 2025-06-19 10:06 | 2025-06-19 10:43
4117 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №18 ПС Чернышково | 219 | 2025-06-16 14:50 | 2025-06-16 17:18 | 3.4.7.3.5, Появление "земли" на II секции шин 10кВ ПС Чернышково вызвано однофазным коротким замыканием на ВЛ 10кВ №18 ПС Чернышково из-за разрушения изолятора на опоре №6 по причине рассыпания колпачка крепления изолятора на штыре траверсы, с последующим касанием фазного провода на заземленную часть опоры. | 4.1.3, Разрушение колпачка типа К-6 крепления изолятора на опоре №6 на ВЛ 10кВ №18 ПС Чернышково произошло по причине изменения свойств полипропилена в процессе длительной эксплуатации и ударе о траверсу изолятора при порывах ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка крепления изолятора на ВЛ 10кВ №18 ПС Чернышково ВЛ 10кВ №18 ПС Чернышково | 2025-06-16 14:50 | 2025-06-16 17:18
4118 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС Басакино | 218 | 2025-06-16 07:50 | 2025-06-16 07:53 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10кВ №2 ПС Басакино произошло из-за повреждения на потребительской КТП №976П. |  | 2025-06-16 07:50 | 2025-06-16 07:53
4119 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №589 лин.3 | 208 | 2025-06-13 18:30 | 2025-06-13 18:36 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-3 ВЛ 0,4кВ от КТП №589 лин.3 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, при неблагоприятных погодных условиях (ветер с порывами до 12 м/с) из-за разрегулирования стрелы провеса провода возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №3/2, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №3/2 ВЛ 0,4кВ от КТП №589 лин.3 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №589 лин.3 ВЛ 0,4кВ от КТП №589 лин.3 | 2025-06-13 18:30 | 2025-06-13 18:36
4120 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №589 лин.1 | 194 | 2025-06-04 23:33 | 2025-06-04 23:40 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4кВ от КТП №589 лин.1 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, при неблагоприятных погодных условиях (ветер с порывами до 12 м/с) из-за разрегулирования стрелы провеса провода возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №3, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №3 ВЛ 0,4кВ от КТП №589 лин.1 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №589 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №589 лин.1 | 2025-06-04 23:33 | 2025-06-04 23:40
4121 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №554 лин.2 | 161 | 2025-05-21 09:59 | 2025-05-21 12:16 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 554 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №1/1 и его падения на нижний фазный провод из-за падения на провода сухой ветки дерева, растущего на территории частного домовладения. | 4.13, Обрыв нулевого неизолированного провода марки А-25 в пролёте опор №1/1-1/2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 554 произошел из-за падения на провода сухой ветки дерева, растущего на территории частного домовладения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 554 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 554 | 2025-05-21 09:59 | 2025-05-21 12:16
4122 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №816 лин.2 | 160 | 2025-05-21 09:15 | 2025-05-21 12:48 | 3.4.8.5.2, Обрыв нулевого неизолированного провода в пролете опор №18-19 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 816 произошел из-за падения на провода сухой ветки дерева, растущего на территории частного домовладения. | 4.13, Обрыв нулевого неизолированного провода марки А-25 в пролёте опор №18-19 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 816 произошел из-за падения на провода сухой ветки дерева, растущего на территории частного домовладения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 816 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 816 | 2025-05-21 09:15 | 2025-05-21 12:48
4123 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №629 лин.1 | 149 | 2025-05-16 15:34 | 2025-05-16 15:38 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ КТП №629 произошло при кратковременном междуфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №6 - №7 ВЛ 0,4кВ от КТП №629 лин.1 вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4кВ от КТП №629 лин.1 произошло по причине их схлёста при разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №6 - №7 в результате изменения структуры алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №6 - №7 на ВЛ 0,4кВ от КТП №629 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №629 лин.1 | 2025-05-16 15:34 | 2025-05-16 15:38
4124 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №20 ПС Чернышково | 132 | 2025-04-24 01:37 | 2025-04-24 02:57 | 3.4.7.3.5, Появление "земли" на I с.ш. 10кВ. на ПС Чернышково вызвано касанием провода тела железобетонной опоры вследствие разрушения изолятора на опоре № 6/5 во время дождя из-за дефекта тарелки изолятора, возникшего в процессе длительной эксплуатации, с последующим замыканием на землю . | 4.1.3, Разрушение изолятора на опоре № 6/5 произошло во время дождя из-за дефекта тарелки изолятора, возникшего в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 10кВ №20 ПС Чернышково ВЛ 10кВ №20 ПС Чернышково | 2025-04-24 01:37 | 2025-04-24 02:57
4125 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №17 ПС Нижне-Гнутово | 130 | 2025-04-21 15:46 | 2025-04-22 16:25 | 3.4.8.5.2, Отключение В. ВЛ 10кВ №17 на ПС Нижне-Гнутово произошло вследствие короткого замыкания на опоре №188 при падении опоры из-за наезда на опору сельскохозяйственной техники. | 4.4.1, Отключение В. ВЛ 10кВ №17 на ПС Нижне-Гнутово произошло вследствие короткого замыкания проводов по причине 2-х фазного замыкания на землю проводов при касании металлической траверсы на опоре №188 при наезде на опору сельскохозяйственной техники. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры на ВЛ 10кВ №17 ПС Нижне-Гнутово ВЛ 10кВ №17 ПС Нижне-Гнутово | 2025-04-21 15:46 | 2025-04-21 16:54
4126 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №6 ПС Тормосино | 125 | 2025-04-20 16:56 | 2025-04-20 19:26 | 3.4.12.2.1, Отключение В. Ф-6 на ПС 110 кВ Тормосино произведено по причине появления "земли" на I с.ш. вследствие короткого замыкания провода на траверсе опоры, возникшего из-за обрыва проволоки верхнего повива провода в пролете оп. №197-198 и замыкания с траверсой при порывах ветра до 15м/с.. | 4.1.3, Обрыв алюминиевых проволок фазного провода марки АС-95 в пролете опор №197-198 ВЛ 10 кВ №6 ПС Тормосино произошел вследствие обрыва проволок под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв повив провода на ВЛ 10 кВ №6 ПС Тормосино ВЛ 10 кВ №6 ПС Тормосино | 2025-04-20 16:56 | 2025-04-20 19:26
4127 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №602 лин.2 | 124 | 2025-04-20 15:35 | 2025-04-20 15:44 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-602 произошло из-за короткого замыкания проводов ответвления по причине выпадения крюка с изолятором из загнившей доски фронтона домовладения в процессе длительной эксплуатации при неблагоприятных погодных условиях (ветер с порывами до 15 м/с). | 4.11, Выпадения крюка с изолятором на фронтоне жилого дома, запитанного от опоры №8 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-602 произошло по причине загнивания доски фронтона домовладения в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадения крюка с изолятором из загнившей доски фронтона домовладения на ВЛ 0,4кВ от КТП №602 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №602 лин.2 | 2025-04-20 15:35 | 2025-04-20 15:44
4128 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Тормосино | 127 | 2025-04-20 12:12 | 2025-04-20 15:15 | 3.4.8.4, Вследствие наброса постороннего предмета на провода ВЛ 10кВ №5 ПС Тормосино произошло междуфазное КЗ и отключение от действия МТЗ В. Ф-5 ПС 110 кВ Тормосино. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание произошло по причине наброса веток на провода ВЛ 10кВ №5 ПС Тормосино в пролёте опор №4/8 - №4/9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброса веток на провода на ВЛ 10кВ №5 ПС Тормосино ВЛ 10кВ №5 ПС Тормосино | 2025-04-20 12:12 | 2025-04-20 15:15
4129 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №824 лин.1 | 118 | 2025-04-16 10:42 | 2025-04-16 13:00 | 3.4.7.3.5, Срабатывание АВ-1 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №824 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва провода верхнего фазного провода в результате перетирания об изолятор на оп. №2 и его падения на нижний фазный провод по причине ослабления вязки. | 4.13, Междуфазное короткое замыкание произошло вследствие обрыва провода в результате перетирания об изолятор на оп. №2 в процессе длительной эксплуатации из-за ослабления вязки провода и падения его на нижний фазный провод. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №824 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №824 | 2025-04-16 10:42 | 2025-04-16 13:00
4130 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Басакино | 98 | 2025-04-01 21:53 | 2025-04-01 21:58 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ №7 ПС Басакино произошло из-за междуфазного короткого замыкания на шлейфах ЛР-87 через тело птицы. | 4.11, Междуфазное короткое замыкания на шлейфах ЛР-87 на ВЛ 10 кВ №7 ПС Басакино произошло из-за касания тела птицы до токоведущих частей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ №7 ПС Басакино на ВЛ 10 кВ №7 ПС Басакино ВЛ 10 кВ №7 ПС Басакино | 2025-04-01 21:53 | 2025-04-01 21:58
4131 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №17 ПС Нижне-Гнутово | 88 | 2025-03-22 15:37 | 2025-03-22 15:42 | 3.4.7.3.5, Отключение В. ВЛ-10 кВ №17 на ПС Н-Гнутово произошло из-за короткого замыкания проводов по причине выпадения крюка с проводом из тела деревянной опоры №264 вследствие её загнивания. | 4.1.1, Отключение В. ВЛ-10 кВ №17 на ПС Н-Гнутово произошло из-за короткого замыкания проводов по причине выпадения крюка с проводом из тела деревянной опоры №264, по причине её растрескивания, вследствие высыхания антисептического покрытия деревянной опоры в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Высыхание антисептического покрытия опоры на ВЛ-10 кВ №17 на ПС Н-Гнутово ВЛ-10 кВ №17 на ПС Н-Гнутово | 2025-03-22 15:37 | 2025-03-22 15:42
4132 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №17 ПС Нижне-Гнутово | 87 | 2025-03-21 15:32 | 2025-03-21 15:36 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ №17 ПС Н-Гнутов произошло из-за междуфазного короткого замыкания при кратковременном схлёсте проводов в пролёте опор №№251-252 ВЛ 10 кВ №17 ПС Н-Гнутов при массовом взлёте птиц. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание произошло по причине кратковременного схлёста проводов в пролёте опор №№251-252 ВЛ 10 кВ №17 Н-Гнутов при массовом взлете стаи птиц Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ №17 Н-Гнутов ВЛ 10 кВ №17 Н-Гнутов | 2025-03-21 15:32 | 2025-03-21 15:36
4133 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №602 лин.2 | 69 | 2025-03-06 15:18 | 2025-03-06 15:25 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 602 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №8, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №8 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-602 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-602 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-602 | 2025-03-06 15:18 | 2025-03-06 15:25
4134 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Чернышково | 37 | 2025-02-04 19:00 | 2025-02-04 19:08 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ №3 на ПС Чернышово произошло из-за повреждения на потребительской КТП-485П. |  | 2025-02-04 19:00 | 2025-02-04 19:08
4135 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №174 лин.2 | 32 | 2025-02-04 10:08 | 2025-02-04 10:15 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 174 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №8, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №8 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-174 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-174 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-174 | 2025-02-04 10:08 | 2025-02-04 10:15
4136 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Тормосино | 18 | 2025-01-06 17:31 | 2025-01-06 17:37 | 3.4.7.3.5, Отключение В. ВЛ-10 №5 на ПС Тормосино произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №69-70 в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Отключение В. ВЛ-10 №5 на ПС Тормосино произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №69-70 в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 №5 на ПС Тормосино ВЛ-10 №5 на ПС Тормосино | 2025-01-06 17:31 | 2025-01-06 17:37
4137 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС Чернышково (Потр) | 13 | 2025-01-04 12:43 | 2025-01-04 15:53 | 3.4.9.3, Появление "земли" на I с.ш. 10 кВ ПС Чернышково произошло из-за повреждения на потребительской ВЛ-10 кВ №4. |  | 2025-01-04 12:43 | 2025-01-04 15:53
4138 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №583 лин.2 | 3 | 2025-01-02 11:38 | 2025-01-02 14:10 | 3.4.7.3.5, Наклонение деревянной опоры №5 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-573 от оси произошло вследствие потери способности опоры нести нагрузку тяжения проводов, вследствие нарушения структуры опоры из-за загнивания древесины в процессе эксплуатации. | 4.1.1, Загнивание опоры №5 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-573 произошло вследствие высыхания антисептического покрытия деревянной опоры в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание древесины на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-573 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-573 | 2025-01-02 11:38 | 2025-01-02 14:10
4139 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1724 лин.1 | 543 | 2025-12-29 17:12 | 2025-12-29 17:30 | 3.4.7.3.5, Срабатывание АВ-1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1724 лин.1 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на промежуточной опоре ВЛ 0,4кВ от КТП №1724 лин.1 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №1724 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1724 лин.1 | 2025-12-29 17:12 | 2025-12-29 17:30
4140 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 ПС Чилеково | 536 | 2025-12-25 09:31 | 2025-12-25 12:29 | 3.4.7.3.5, Появление "земли" на первой секции шин 10кВ ПС Чилеково вызвано падением провода ф. "А" ВЛ 10кВ №8 ПС Чилеково на землю из-за обрыва провода от опоры №25 по причине потери механической прочности провода. | 4.13, Обрыв проводов от опоры №25 ВЛ 10кВ №8 ПС Чилеково произошел из-за его перетирания о шейку изолятора при изменении физических свойств провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ №8 ПС Чилеково ВЛ 10кВ №8 ПС Чилеково | 2025-12-25 09:31 | 2025-12-25 12:29
4141 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ №8 ПС Вишневая | 524 | 2025-12-16 13:31 | 2025-12-16 16:51 | 3.4.7.3.5, Наклонение деревянной опоры №11-28 на ВЛ 6кВ №8 ПС Вишневая от оси произошло вследствие потери способности опоры нести нагрузку тяжения проводов, вследствие нарушения структуры опоры из-за загнивания древесины в процессе эксплуатации. | 4.1.1, Загнивание опоры №11-28 на ВЛ 6кВ №8 ПС Вишневая произошло вследствие высыхания антисептического покрытия деревянной опоры в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание древесины на ВЛ 6кВ №8 ПС Вишневая ВЛ 6кВ №8 ПС Вишневая | 2025-12-16 13:31 | 2025-12-16 16:51
4142 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1867 лин.2 | 523 | 2025-12-16 10:27 | 2025-12-16 13:09 | 3.4.7.3.5, Наклонение деревянной опоры №1-1 на ВЛ 0,4кВ от КТП №1867 лин.2 от оси произошло вследствие потери способности опоры нести нагрузку тяжения проводов, вследствие нарушения структуры опоры из-за загнивания древесины в процессе эксплуатации. | 4.1.1, Загнивание опоры №1-1 на ВЛ 0,4кВ от КТП №1867 лин.2 произошло вследствие высыхания антисептического покрытия деревянной опоры в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание древесины на ВЛ 0,4кВ от КТП №1867 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1867 лин.2 | 2025-12-16 10:27 | 2025-12-16 13:09
4143 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1093 лин.1 | 517 | 2025-12-15 17:34 | 2025-12-15 19:44 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1093 лин.1 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №2-3 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №2-3 ВЛ 0,4кВ от КТП №1093 лин.1 произошел по причине перетирания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №1093 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1093 лин.1 | 2025-12-15 17:34 | 2025-12-15 19:44
4144 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1028 лин.4 ВЛ 0,4кВ от КТП №1644 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1523 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1073 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1135 лин.3 ВЛ 0,4кВ от КТП №1102 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1740 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1724 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1510 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1622 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1622 лин.3 | 513 | 2025-12-14 09:04 | 2025-12-14 22:21 | 3.4.12.2.1, Срабатывание АВ ВЛ 0,4кВ от КТП №1028 лин.4, ВЛ 0,4кВ от КТП №1644 лин.1, ВЛ 0,4кВ от КТП №1523 лин.2, ВЛ 0,4кВ от КТП №1073 лин.1, ВЛ 0,4кВ от КТП №1135 лин.3, ВЛ 0,4кВ от КТП №1102 лин.1, ВЛ 0,4кВ от КТП №1740 лин.1, ВЛ 0,4кВ от КТП №1724 лин.2, ВЛ 0,4кВ от КТП №1510 лин.1, ВЛ 0,4кВ от КТП №1622 лин.2, ВЛ 0,4кВ от КТП №1622 лин.3 произошли при сильном порывистом ветре. | 4.13, Обрыв провода пролёте опор №12-:-№13 ВЛ 0,4кВ от КТП №1028 лин.4 произошел вследствие перетирания провода о шейку изолятора на опоре №12 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Обрыв провода пролёте опор №1-11-:-№11-12 ВЛ 0,4кВ от КТП №1523 лин.2 произошел вследствие перетирания провода о шейку изолятора на опоре №1-11 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Обрыв провода ввода к потребителю на опоре №11 ВЛ 0,4кВ от КТП №1073 лин.1 произошел вследствие перетирания провода о шейку изолятора на опоре №11 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Обрыв провода пролёте опор №7-15-:-№7-16 ВЛ 0,4кВ от КТП №1135 лин.3 произошел вследствие перетирания провода о шейку изолятора на опоре №7-15 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №1028 лин.4, ВЛ 0,4кВ от КТП №1523 лин.2, ВЛ 0,4кВ от КТП №1073 лин.1, ВЛ 0,4кВ от КТП №1135 лин.3 ВЛ 0,4кВ от КТП №1028 лин.4, ВЛ 0,4кВ от КТП №1523 лин.2, ВЛ 0,4кВ от КТП №1073 лин.1, ВЛ 0,4кВ от КТП №1135 лин.3 4.1.3, Обрыв проволок вязки крепления провода на оп. №21 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП№1644 типа ВШ-1 произошел из-за ее перетирания о шейку изолятора при ветровых нагрузках. Обрыв проволок вязки крепления провода на оп. №9-2 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП№1102 типа ВШ-1 произошел из-за ее перетирания о шейку изолятора при ветровых нагрузках. Обрыв проволок вязки крепления провода на оп. №6-2 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП№1740 типа ВШ-1 произошел из-за ее перетирания о шейку изолятора при ветровых нагрузках. Обрыв проволок вязки крепления провода на оп. №16 ВЛ 0,4кВ №2 от КТП №1724 типа ВШ-1 произошел из-за ее перетирания о шейку изолятора при ветровых нагрузках. Обрыв проволок вязки крепления провода на оп. №3-9 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП№1510 типа ВШ-1 произошел из-за ее перетирания о шейку изолятора при ветровых нагрузках. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок вязки крепления провода на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП№1644, ВЛ 0,4кВ №1 от КТП№1102, ВЛ 0,4кВ №1 от КТП№1740, ВЛ 0,4кВ №2 от КТП №1724, ВЛ 0,4кВ №1 от КТП№1510 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП№1644, ВЛ 0,4кВ №1 от КТП№1102, ВЛ 0,4кВ №1 от КТП№1740, ВЛ 0,4кВ №2 от КТП №1724, ВЛ 0,4кВ №1 от КТП№1510 4.4.3, Обрыв провода пролёте опор №2-:-№2-12 ВЛ 0,4кВ от КТП №1622 лин.2 произошел вследствие падения дерева под воздействием ветровых нагрузок. Обрыв провода пролёте опор №1-:-№1-11 ВЛ 0,4кВ от КТП №1622 лин.3 произошел вследствие падения дерева под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода при падении дерева на ВЛ 0,4кВ от КТП №1622 лин.2, ВЛ 0,4кВ от КТП №1622 лин.3 ВЛ 0,4кВ от КТП №1622 лин.2, ВЛ 0,4кВ от КТП №1622 лин.3 | 2025-12-14 09:04 | 2025-12-14 22:21
4145 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №15 ПС Майоровская ВЛ 10кВ №7 ПС Поперечная ВЛ 10кВ №1 ПС Поперечная ВЛ 10кВ №7 ПС Веселая ВЛ 10кВ №10 ПС Котельниково ВЛ 10кВ №34 ПС Котельниково | 518 | 2025-12-13 10:47 | 2025-12-13 17:55 | 3.4.12.2.1, Отключение В. ВЛ 10кВ №15 ПС Майоровская, ВЛ 10кВ №7 ПС Поперечная, ВЛ 10кВ №1 ПС Поперечная, ВЛ 10кВ №7 ПС Веселая, ВЛ 10кВ №10 ПС Котельниково, ВЛ 10кВ №34 ПС Котельниково произошли по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер, дождь). | 4.11, Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС Майоровская, ВЛ 10кВ №7 ПС Поперечная, ВЛ 10кВ №1 ПС Поперечная произошло по причине междуфазного короткого замыкания при не благоприятных погодных условий (порывистый ветер, дождь). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10кВ №15 ПС Майоровская, ВЛ 10кВ №7 ПС Поперечная, ВЛ 10кВ №1 ПС Поперечная ВЛ 10кВ №15 ПС Майоровская, ВЛ 10кВ №7 ПС Поперечная, ВЛ 10кВ №1 ПС Поперечная 4.13, Обрыв шлейфа ф. "В" на опоре №5 по ВЛ 10кВ №34 ПС Котельниково произошел из-за перетирания о шейку изолятора при ветровых нагрузках. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ 10кВ №34 ПС Котельниково ВЛ 10кВ №34 ПС Котельниково 4.1.3, Обрыв проволок вязки крепления провода ф. "В" к изолятору на опоре №197 ВЛ 10кВ №7 ПС Веселая типа ВШ-1 произошел из-за ее перетирания о шейку изолятора при ветровых нагрузках. Обрыв проволок вязки крепления провода к изолятору на опоре №5-115 ВЛ 10кВ №10 ПС Котельниково типа ВШ-1 произошел из-за ее перетирания о шейку изолятора при ветровых нагрузках. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 10кВ №7 ПС Веселая, ВЛ 10кВ №10 ПС Котельниково ВЛ 10кВ №7 ПС Веселая, ВЛ 10кВ №10 ПС Котельниково | 2025-12-13 10:47 | 2025-12-13 17:55
4146 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1054 лин.3 | 507 | 2025-11-29 16:02 | 2025-11-29 18:26 | 3.4.7.3.5, Обрыв нулевого провода от изолятора на опоре №9 ВЛ 0,4кВ от КТП №1054 лин.3 произошел по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.13, Обрыв алюминиевого нулевого провода ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №9 по ВЛ 0,4кВ от КТП №1054 лин.3 произошел вследствие обрыва проволок при перетирании провода о шейку изолятора на опоре №9 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №1054 лин.3 ВЛ 0,4кВ от КТП №1054 лин.3 | 2025-11-29 16:02 | 2025-11-29 18:26
4147 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №13 ПС П-Черни | 505 | 2025-11-27 20:12 | 2025-11-27 23:51 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ 10кВ №13 ПС П-Черни произведен для восстановления оборванных проводов ф. "А" и "С" от опоры №115. Обрыв провода произошел из-за потери механической прочности крепления провода к изолятору в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв проводов от опоры №115 ВЛ 10кВ №13 ПС П-Черни произошел из-за его перетирания о шейку изолятора при изменении физических свойств провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ №13 ПС П-Черни ВЛ 10кВ №13 ПС П-Черни | 2025-11-27 20:12 | 2025-11-27 23:51
4148 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №14 ПС П-Черни | 504 | 2025-11-27 16:29 | 2025-11-27 19:29 | 3.4.7.3.5, Отключение В. ВЛ 10кВ №14 ПС П-Черни произошло из-за кратковременного междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №58-:-№59, провисания верхнего провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №58 ВЛ 10кВ №14 ПС П-Черни произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 10кВ №14 ПС П-Черни ВЛ 10кВ №14 ПС П-Черни | 2025-11-27 16:29 | 2025-11-27 19:29
4149 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1724 лин.3 | 503 | 2025-11-26 17:10 | 2025-11-26 20:03 | 3.4.7.3.5, Срабатывание АВ ВЛ 0,4кВ от КТП №1724 лин.3 произошло вследствие короткого замыкания проводов, возникшего из-за обрыва проводов ф. "В" и ф. "С" от изолятора на опоре №12 и их падения на провод фазы "А" по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.13, Обрыв алюминиевых фазных проводов марки А-35 в пролете опор №11-:-№13 ВЛ 0,4кВ от КТП №1724 лин.3 произошел вследствие обрыва проволок при перетирания проводов о шейку изолятора на опоре №12 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевых проводов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №1724 лин.3 ВЛ 0,4кВ от КТП №1724 лин.3 | 2025-11-26 17:10 | 2025-11-26 20:03
4150 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1569 лин.1 | 499 | 2025-11-22 11:45 | 2025-11-22 12:30 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1569 лин.1 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления провода ф. "А" к изолятору на опоре №4, его провисания и касания провода ф. "В" по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №4 ВЛ 0,4кВ от КТП №1569 лин.1 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №1569 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1569 лин.1 | 2025-11-22 11:45 | 2025-11-22 12:30
4151 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1033 лин.1 | 496 | 2025-11-18 17:39 | 2025-11-18 18:55 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1033 лин.1 произошло из-за схлёста проводов при обрыве неизолированного провода от фасада жилого дома к опоре №6-9 ВЛ 0,4кВ от КТП №1033 лин.1 произошел из-за перетирания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв неизолированного провода марки А-16 от фасада жилого дома к опоре №6-9 ВЛ 0,4кВ от КТП №1033 лин.1 произошел из-за перетирания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации по причине провисания провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №1033 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1033 лин.1 | 2025-11-18 17:39 | 2025-11-18 18:55
4152 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №11 ПС Приморская | 488 | 2025-11-10 09:48 | 2025-11-10 15:21 | 3.4.7.3.5, Появление "земли" на II с.ш. 10кВ на ПС Приморская, вызвано касанием провода тела железобетонной опоры вследствие разрушения изолятора на опоре №85 ВЛ 10кВ №11 ПС Приморская с последующим замыканием на землю из-за рассыпания колпачка крепления изолятора на штыре траверсы. | 4.1.2, Разрушение колпачка типа К-6 крепления изолятора на опоре №85 на ВЛ 10кВ №11 ПС Приморская произошло по причине изменения свойств полипропилена в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка крепления изолятора на ВЛ 10кВ №11 ПС Приморская ВЛ 10кВ №11 ПС Приморская | 2025-11-10 09:48 | 2025-11-10 15:21
4153 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №13 ПС П-Черни | 475 | 2025-10-24 11:07 | 2025-10-24 11:13 | 3.4.7.3.5, Отключение В. ВЛ 10кВ №13 ПС П-Черни произошло из-за кратковременного междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №132-:-№133, провисания верхнего провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №132 ВЛ 10кВ №13 ПС П-Черни произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 10кВ №13 ПС П-Черни ВЛ 10кВ №13 ПС П-Черни | 2025-10-24 11:07 | 2025-10-24 11:13
4154 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1867 лин.2 | 462 | 2025-10-19 11:28 | 2025-10-19 12:28 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №1-2-:-№1-3 ВЛ 0,4кВ от КТП №1867 лин.2 произошел из-за потеря механической прочности провода вследствие перетирания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №1-2-:-№1-3 ВЛ 0,4кВ от КТП №1867 лин.2 произошел из-за перетирания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации по причине провисания провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №1867 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1867 лин.2 | 2025-10-19 11:28 | 2025-10-19 12:28
4155 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1720 лин.1 | 456 | 2025-10-11 09:45 | 2025-10-11 11:31 | 3.4.7.3.5, Нарушение электроснабжения потребителей произошло из-за отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым на опоре №2-1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1720 лин.1 вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта алюминиевого линейного провода и медного провода ответвления к жилому дому от опоры №1-2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1720 лин.1 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения разнородных металлов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №1-2 на ВЛ 0,4кВ от КТП №1720 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1720 лин.1 | 2025-10-11 09:45 | 2025-10-11 11:31
4156 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1504 лин.2 | 453 | 2025-10-10 10:37 | 2025-10-10 13:13 | 3.4.7.3.5, Срабатывание АВ-2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1504 лин.2 произошло вследствие короткого замыкания проводов, возникшего из-за обрыва фазного провода от изолятора на опоре №1-3 и его падения на нулевой провод по причине изменений физических свойств сталеалюминиевого провода. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-35 в пролете от опоры №1-3 до здания потребителя ВЛ 0,4кВ от КТП №1504 лин.2 произошел вследствие обрыва проволок при перетирания провода о шейку изолятора на опоре №1-3 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №1504 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1504 лин.2 | 2025-10-10 10:37 | 2025-10-10 13:13
4157 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Майоровская | 450 | 2025-10-10 09:02 | 2025-10-10 09:15 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10кВ №7 ПС Майоровская произошло по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер, дождь). | 4.11, Отключение ВЛ 10кВ №7 ПС Майоровская произошло по причине междуфазного короткого замыкания при не благоприятных погодных условий (порывистый ветер, дождь). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10кВ №7 ПС Майоровская ВЛ 10кВ №7 ПС Майоровская | 2025-10-10 09:02 | 2025-10-10 09:15
4158 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Майоровская | 451 | 2025-10-10 09:02 | 2025-10-10 15:26 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10кВ №10 ПС Майоровская произошло из-за повреждения РВО-10кВ в РУ-10кВ КТП №1911А принадлежащей МУП "Водоканал", присоединенной к ВЛ 10кВ №10 ПС Майоровская. |  | 2025-10-10 09:02 | 2025-10-10 15:26
4159 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №15 ПС Майоровская | 452 | 2025-10-10 09:02 | 2025-10-10 09:09 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС Майоровская произошло по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер, дождь). | 4.11, Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС Майоровская произошло по причине междуфазного короткого замыкания при не благоприятных погодных условий (порывистый ветер, дождь). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10кВ №15 ПС Майоровская ВЛ 10кВ №15 ПС Майоровская | 2025-10-10 09:02 | 2025-10-10 09:09
4160 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1742 лин.3 | 445 | 2025-10-06 23:09 | 2025-10-07 00:02 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4кВ от КТП №1742 лин.3 произошло при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). | 4.11, Отключение АВ-3 ВЛ 0,4кВ от КТП №1742 лин.3 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 0,4кВ от КТП №1742 лин.3 ВЛ 0,4кВ от КТП №1742 лин.3 | 2025-10-06 23:09 | 2025-10-07 00:02
4161 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1073 лин.1 | 443 | 2025-10-05 15:46 | 2025-10-05 17:47 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1073 лин.1 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления провода фазы "А" к изолятору на опоре №1-2, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №1-2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1073 лин.1 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №1073 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1073 лин.1 | 2025-10-05 15:46 | 2025-10-05 17:47
4162 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Поперечная | 439 | 2025-10-04 15:38 | 2025-10-04 15:47 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10кВ №1 ПС Поперечная произошло по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ 10кВ №1 ПС Поперечная произошло по причине междуфазного короткого замыкания при не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10кВ №1 ПС Поперечная ВЛ 10кВ №1 ПС Поперечная | 2025-10-04 15:38 | 2025-10-04 15:47
4163 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1885 лин.1 | 437 | 2025-09-30 18:48 | 2025-09-30 20:52 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1885 лин.1 произошло вследствие короткого замыкания проводов, возникшего из-за обрыва провода фазы "С" от изолятора на опоре №11 и его падения на нулевой провод по причине изменений физических свойств сталеалюминиевого провода. | 4.13, Обрыв сталеалюминиевого фазного провода марки АС-35 в пролете от опоры №11 до здания потребителя ВЛ 0,4кВ от КТП №1885 лин.1 произошел вследствие обрыва проволок при перетирания провода о шейку изолятора на опоре №11 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств сталеалюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №1885 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1885 лин.1 | 2025-09-30 18:48 | 2025-09-30 20:52
4164 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1037 лин.1 | 432 | 2025-09-28 17:11 | 2025-09-28 18:05 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1037 лин.1 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления провода фазы "С" к изолятору на опоре №12, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №12 ВЛ 0,4кВ от КТП №1037 лин.1 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №1037 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1037 лин.1 | 2025-09-28 17:11 | 2025-09-28 18:05
4165 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1020 лин.2 | 430 | 2025-09-27 10:20 | 2025-09-27 12:34 | 3.4.7.3.5, Срабатывание АВ-2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1020 лин.2 произошло вследствие короткого замыкания проводов, возникшего из-за обрыва провода фазы "А" от изолятора на опоре №8 и его падения на нулевой провод по причине изменений физических свойств сталеалюминиевого провода. | 4.13, Обрыв сталеалюминиевого фазного провода марки АС-50 в пролете от опоры №8 до здания потребителя ВЛ 0,4кВ от КТП №1020 лин.2 произошел вследствие обрыва проволок при перетирания провода о шейку изолятора на опоре №8 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств сталеалюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №1020 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1020 лин.2 | 2025-09-27 10:20 | 2025-09-27 12:34
4166 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1526 лин.1 | 429 | 2025-09-26 17:16 | 2025-09-26 18:03 | 3.4.7.3.5, Срабатывание АВ-1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1526 лин.1 произошло вследствие кратковременного короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления провода ф. "А" к изолятору на опоре №1-5, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №1-5 ВЛ 0,4кВ от КТП №1526 лин.1 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №1526 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1526 лин.1 | 2025-09-26 17:16 | 2025-09-26 18:03
4167 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №11 ПС Приморская | 428 | 2025-09-26 10:16 | 2025-09-26 14:49 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки провода на опоре №73 ф. "А" ВЛ 10кВ №11 ПС Приморская произошёл в процессе эксплуатации из-за изменения физических свойств провода. | 4.1.3, Обрыв вязки провода на опоре №73 ф. "А" ВЛ 10кВ №11 ПС Приморская произошёл в процессе эксплуатации из-за изменения физических свойств провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 10кВ №11 ПС Приморская ВЛ 10кВ №11 ПС Приморская | 2025-09-26 10:16 | 2025-09-26 14:49
4168 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1030 лин.1 | 419 | 2025-09-20 14:15 | 2025-09-20 14:20 | 3.4.7.3.5, Отключение А-1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1030 лин.1 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления провода фазы "С" к изолятору на опоре №9, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №9 ВЛ 0,4кВ от КТП №1030 лин.1 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №1030 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1030 лин.1 | 2025-09-20 14:15 | 2025-09-20 14:20
4169 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1864 лин.1 | 416 | 2025-09-18 16:40 | 2025-09-18 17:52 | 3.4.7.3.5, Обрыв нулевого провода перекидки от фасада жилого дома к опоре №2-16 ВЛ 0,4кВ от КТП №1864 лин.1 произошел из-за ослабления контактного соединения провода на приемной траверсе ввода жилого дома в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление контактного соединения провода на приемной траверсе ввода жилого дома от опоры №2-16 ВЛ 0,4кВ от КТП №1864 лин.1 произошло в процессе длительной эксплуатации и под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв нулевого провода перекидки от фасада жилого дома/ на ВЛ 0,4кВ от КТП №1864 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1864 лин.1 | 2025-09-18 16:40 | 2025-09-18 17:52
4170 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Котельниково | 410 | 2025-09-09 14:56 | 2025-09-09 19:05 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки провода на опоре №21-10 ф. "В" ВЛ 10кВ №10 ПС Котельниково произошёл в процессе эксплуатации из-за изменения физических свойств провода. | 4.1.3, Обрыв вязки провода на опоре №21-10 ф. "В" ВЛ 10кВ №10 ПС Котельниково произошёл в процессе эксплуатации из-за изменения физических свойств провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 10кВ №10 ПС Котельниково ВЛ 10кВ №10 ПС Котельниково | 2025-09-09 14:56 | 2025-09-09 19:05
4171 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №22 ПС Котельниково | 409 | 2025-09-09 08:24 | 2025-09-09 14:45 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки провода на опоре №2-30 ф. "А" ВЛ 10кВ №22 ПС Котельниково произошёл в процессе эксплуатации из-за изменения физических свойств провода. | 4.1.3, Обрыв вязки провода на опоре №2-30 ф. "А" ВЛ 10кВ №22 ПС Котельниково произошёл в процессе эксплуатации из-за изменения физических свойств провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 10кВ №22 ПС Котельниково ВЛ 10кВ №22 ПС Котельниково | 2025-09-09 08:24 | 2025-09-09 14:45
4172 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1136 лин.1 | 402 | 2025-09-05 19:42 | 2025-09-05 20:57 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1136 лин.1 произошло вследствие кратковременного короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления провода ф. "А" к изолятору на опоре №11, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №11 ВЛ 0,4кВ от КТП №1136 лин.1 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №1136 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1136 лин.1 | 2025-09-05 19:42 | 2025-09-05 20:57
4173 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №15 ПС Майоровская | 391 | 2025-08-30 15:27 | 2025-08-30 15:30 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ №15 ПС Майоровская произошло из-за междуфазного короткого замыкания при кратковременном схлёсте проводов в пролёте опор №№154-155 ВЛ 10 кВ №15 ПС Майоровская при массовом взлёте птиц. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание произошло по причине кратковременного схлёста проводов в пролёте опор №№154-155 ВЛ 10 кВ №15 Майоровская при массовом взлете стаи птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ №15 Майоровская ВЛ 10 кВ №15 Майоровская | 2025-08-30 15:27 | 2025-08-30 15:30
4174 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Поперечная | 379 | 2025-08-23 20:13 | 2025-08-23 20:26 | 3.4.7.3.5, Отключение В. ВЛ 10кВ №1 ПС Поперечная произошло из-за кратковременного междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-43-:-№7-44, провисания верхнего провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №7-43 ВЛ 10кВ №1 ПС Поперечная произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 10кВ №1 ПС Поперечная ВЛ 10кВ №1 ПС Поперечная | 2025-08-23 20:13 | 2025-08-23 20:26
4175 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Котельниково | 375 | 2025-08-16 11:21 | 2025-08-16 13:29 | 3.4.7.3.5, Обрыв не опрессованного наконечником шлейфа фазы "А" на ЛР КТП 10кВ №1018 на опоре №23-13 произошел из-за ослабления контактного соединения на неподвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв не опрессованного наконечником шлейфа фазы "А" на ЛР КТП 10кВ №1018 на опоре №23-13 произошел из-за излома проволок шлейфа при механических нагрузках на неподвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ЛР КТП 10кВ №1018 ЛР КТП 10кВ №1018 | 2025-08-16 11:21 | 2025-08-16 13:29
4176 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1644 лин.3 | 374 | 2025-08-15 20:39 | 2025-08-15 22:07 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1644 лин.3 произошло вследствие кратковременного короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления провода ф. "А" к изолятору на опоре №2-2, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №2-2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1644 лин.3 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №1644 лин.3 ВЛ 0,4кВ от КТП №1644 лин.3 | 2025-08-15 20:39 | 2025-08-15 22:07
4177 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1665 лин.1 | 371 | 2025-08-12 16:37 | 2025-08-12 19:35 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1665 лин.1 произошло вследствие короткого замыкания проводов, возникшего из-за обрыва провода фазы "В" от изолятора на опоре №5 и его падения на провод фазы "А" по причине изменений физических свойств сталеалюминиевого провода. | 4.13, Обрыв сталеалюминиевого фазного провода марки АС-35 в пролете опор №5-:-№6 ВЛ 0,4кВ от КТП №1665 лин.1 произошел вследствие обрыва проволок при перетирания провода о шейку изолятора на опоре №5 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств сталеалюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №1665 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1665 лин.1 | 2025-08-12 16:37 | 2025-08-12 19:35
4178 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №14 ПС П-Черни | 365 | 2025-08-08 09:07 | 2025-08-08 09:11 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ №14 ПС П-Черни произошло из-за междуфазного короткого замыкания при кратковременном схлёсте проводов в одном промежуточном пролете опор при массовом взлёте птиц. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание произошло по причине кратковременного схлёста проводов в одном промежуточном пролете опор на ВЛ 10кВ №14 ПС П-Черни при массовом взлете стаи птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10кВ №14 ПС П-Черни ВЛ 10кВ №14 ПС П-Черни | 2025-08-08 09:07 | 2025-08-08 09:11
4179 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1135 лин.3 | 363 | 2025-08-07 21:00 | 2025-08-07 22:45 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1135 лин.3 произошло вследствие кратковременного короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления провода ф. "В" к изолятору на опоре №11-16, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №11-16 ВЛ 0,4кВ от КТП №1135 лин.3 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №1135 лин.3 ВЛ 0,4кВ от КТП №1135 лин.3 | 2025-08-07 21:00 | 2025-08-07 22:45
4180 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1594 лин.2 | 351 | 2025-08-04 18:14 | 2025-08-04 19:27 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1594 лин.2 произошло вследствие кратковременного короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления провода ф. "В" к изолятору на опоре №13, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №13 ВЛ 0,4кВ от КТП №1594 лин.2 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №1594 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1594 лин.2 | 2025-08-04 18:14 | 2025-08-04 19:27
4181 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1058 лин.2 | 347 | 2025-08-02 19:53 | 2025-08-02 21:20 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1058 лин.2 произошло вследствие кратковременного короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления провода ф. "А" к изолятору на опоре №15, его провисания и касания провода ф. "В" по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №15 ВЛ 0,4кВ от КТП №1058 лин.2 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №1058 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1058 лин.2 | 2025-08-02 19:53 | 2025-08-02 21:20
4182 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №14 ПС П-Черни ВЛ 10кВ №14 ПС П-Черни | 331 | 2025-07-27 10:29 | 2025-07-27 18:14 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №14 ПС П-Черни произошло вследствие короткого замыкания проводов в пролете опор №10-27-:-№10-28 по причине обрыва проволок вязки на опоре №10-27 по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №10-27 ВЛ 10кВ №14 ПС П-Черни произошел из-за ее перетирания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 10кВ №14 ПС П-Черни ВЛ 10кВ №14 ПС П-Черни | 2025-07-27 10:29 | 2025-07-27 18:14
4183 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1016 лин.1 | 327 | 2025-07-26 13:23 | 2025-07-26 14:16 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1016 лин.1 произошло вследствие кратковременного короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №2, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1016 лин.1 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №1016 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1016 лин.1 | 2025-07-26 13:23 | 2025-07-26 14:16
4184 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Котельниково | 326 | 2025-07-26 11:23 | 2025-07-26 11:30 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ №12 ПС Котельниково произошло из-за междуфазного короткого замыкания при кратковременном схлёсте проводов в пролёте опор №9-5-:-№9-6 при массовом взлёте птиц. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание произошло по причине кратковременного схлёста проводов в пролёте опор №9-5-:-№9-6 ВЛ 10кВ №12 ПС Котельниково при массовом взлете стаи птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10кВ №12 ПС Котельниково ВЛ 10кВ №12 ПС Котельниково | 2025-07-26 11:23 | 2025-07-26 11:30
4185 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1683 лин.1 | 316 | 2025-07-23 20:27 | 2025-07-23 21:08 | 3.4.7.3.5, Срабатывание АВ-1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1683 лин.1 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления провода ф. "А" к изолятору на опоре №10, его провисания и касания провода ф. "В" по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.11, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №10 ВЛ 0,4кВ от КТП №1683 лин.1 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №1683 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1683 лин.1 | 2025-07-23 20:27 | 2025-07-23 21:08
4186 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1073 лин.1 | 305 | 2025-07-19 16:33 | 2025-07-19 17:18 | 3.4.7.3.5, Срабатывание АВ-1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1073 лин.1 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №9, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.11, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №9 ВЛ 0,4кВ от КТП №1073 лин.1 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №1073 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1073 лин.1 | 2025-07-19 16:33 | 2025-07-19 17:18
4187 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1136 лин.1 | 304 | 2025-07-19 10:37 | 2025-07-19 12:35 | 3.4.7.3.5, Обрыв нулевого провода от изолятора на опоре №3-1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1136 лин.1 произошел по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.13, Обрыв алюминиевого нулевого провода ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №3-1 по ВЛ 0,4кВ от КТП №1136 лин.1 произошел вследствие обрыва проволок при перетирании провода о шейку изолятора на опоре №3-1 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №1136 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1136 лин.1 | 2025-07-19 10:37 | 2025-07-19 12:35
4188 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Чилеково | 302 | 2025-07-17 17:00 | 2025-07-17 17:26 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 10кВ №1 ПС Чилеково произошло по причине не благоприятных погодных условиях (гроза). | 4.11, Отключение ВЛ 10кВ №1 ПС Чилеково произошло по причине междуфазного короткого замыкания при не благоприятных погодных условиях (гроза). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10кВ №1 ПС Чилеково ВЛ 10кВ №1 ПС Чилеково | 2025-07-17 17:00 | 2025-07-17 17:26
4189 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Чилеково | 297 | 2025-07-15 05:35 | 2025-07-15 06:04 | 3.4.12.3, Отключение В. КРН-3 на ВЛ 10кВ №1 ПС Чилеково произошло по причине не благоприятных погодных условиях (гроза). | 4.11, Отключение В. КРН-3 на ВЛ 10кВ №1 ПС Чилеково произошло по причине междуфазного короткого замыкания при не благоприятных погодных условиях (гроза). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10кВ №1 ПС Чилеково ВЛ 10кВ №1 ПС Чилеково | 2025-07-15 05:35 | 2025-07-15 06:04
4190 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Чилеково | 296 | 2025-07-15 05:20 | 2025-07-15 06:13 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 10кВ №7 ПС Чилеково произошло по причине не благоприятных погодных условиях (гроза). | 4.11, Отключение ВЛ 10кВ №7 ПС Чилеково произошло по причине междуфазного короткого замыкания при не благоприятных погодных условиях (гроза). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10кВ №7 ПС Чилеково ВЛ 10кВ №7 ПС Чилеково | 2025-07-15 05:20 | 2025-07-15 06:13
4191 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1742 лин.3 | 293 | 2025-07-13 11:17 | 2025-07-13 13:34 | 3.4.7.3.5, Обрыв фазного провода от изолятора на опоре №7 ВЛ 0,4кВ от КТП №1742 лин.3 произошел по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода ответвления марки А-35 к жилому дому от опоры №7 по ВЛ 0,4кВ от КТП №1742 лин.3 произошел вследствие обрыва проволок при перетирании провода о шейку изолятора на опоре №7 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №1742 лин.3 ВЛ 0,4кВ от КТП №1742 лин.3 | 2025-07-13 11:17 | 2025-07-13 13:34
4192 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Котельниково | 285 | 2025-07-10 19:36 | 2025-07-10 21:31 | 3.4.12.2.1, Обрыв не опрессованного наконечником шлейфа на опоре №44 ВЛ 10кВ №10 ПС Котельниково произошел из-за ослабления контактного соединения шлейфа с основным проводом при динамическом воздействии на него сильного порывистого ветра. | 4.13, Обрыв шлейфа на опоре №44 ВЛ 10кВ №10 ПС Котельниково произошёл из-за уменьшения его сечения путём обрыва проволок провода в процессе эксплуатации под воздействием ветровых и знакопеременных нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ 10кВ №10 ПС Котельниково ВЛ 10кВ №10 ПС Котельниково | 2025-07-10 19:36 | 2025-07-10 21:31
4193 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1033 лин.3 | 284 | 2025-07-10 17:45 | 2025-07-10 20:09 | 3.4.12.2.1, Обрыв нулевого неизолированного провода ответвления к жилому дому от опоры №1-1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1033 лин.3 произошел при порывах ветра по причине перетирания провода о шейку изолятора. | 4.13, Обрыв алюминиевого нулевого провода ответвления марки АС-35 к жилому дому от опоры №1-1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1033 лин.3 произошел вследствие обрыва проволок при перетирания провода о шейку изолятора на опоре №1-1 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №1033 лин.3 ВЛ 0,4кВ от КТП №1033 лин.3 | 2025-07-10 17:45 | 2025-07-10 20:09
4194 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1558 лин.1 | 283 | 2025-07-10 17:28 | 2025-07-10 18:54 | 3.4.12.2.1, Срабатывание АВ-1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1558 лин.1 произошло вследствие короткого замыкания проводов в пролёте опор №22-:-№23, возникшего из-за обрыва провода фазы "В" от изолятора на опоре №22 и его падения на нулевой провод при сильном порывистом ветре. | 4.13, Обрыв сталеалюминиевого фазного провода марки АС-35 в пролёте опор №22-:-№23 ВЛ 0,4кВ от КТП №1558 лин.1 произошел вследствие перетирания провода о шейку изолятора на опоре №22 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №1558 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1558 лин.1 | 2025-07-10 17:28 | 2025-07-10 18:54
4195 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Майоровская | 281 | 2025-07-10 14:53 | 2025-07-10 14:58 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №7 ПС Майоровская произошло по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №7 ПС Майоровская произошло по причине междуфазного короткого замыкания при не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №7 ПС Майоровская ВЛ-10 кВ №7 ПС Майоровская | 2025-07-10 14:53 | 2025-07-10 14:58
4196 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1100 лин.2 | 277 | 2025-07-08 16:49 | 2025-07-08 17:54 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1100 лин.2 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №23, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №23 ВЛ 0,4кВ от КТП №1100 лин.2 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №1100 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1100 лин.2 | 2025-07-08 16:49 | 2025-07-08 17:54
4197 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №13 ПС П-Черни | 276 | 2025-07-08 11:53 | 2025-07-08 20:30 | 3.4.7.3.5, Повреждение концевой мачтовой муфты ВЛ 10кВ №13 ПС П-Черни на опоре №6-40 произошло вследствие нарушения изоляции жил в процессе эксплуатации. | 4.12, Повреждение мачтовой муфты типа КНТп-10 120-150 на кабельной вставке на ВЛ 10кВ №13 ПС П-Черни произошло из-за пробоя изоляции жилы кабеля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение мачтовой муфты на ВЛ 10кВ №13 ПС П-Черни ВЛ 10кВ №13 ПС П-Черни | 2025-07-08 11:53 | 2025-07-08 12:47
4198 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1705 лин.1 | 265 | 2025-07-01 19:37 | 2025-07-01 21:19 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1705 лин.1 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при сильном порывистом ветре, по причине срыва изолятора с крюка на опоре №5-2 из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №5-2 на ВЛ 0,4кВ от КТП №1705 лин.1 произошло по причине изменения свойств полипропилена в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств полипропилена на ВЛ 0,4кВ от КТП №1705 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1705 лин.1 | 2025-07-01 19:37 | 2025-07-01 21:19
4199 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1045 лин.2 | 258 | 2025-06-28 11:11 | 2025-06-28 13:34 | 3.4.7.3.5, Обрыв нулевого провода перекидки от фасада жилого дома к опоре №7-1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1045 лин.2 произошел из-за ослабления контактного соединения провода на приемной траверсе ввода жилого дома в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление контактного соединения провода на приемной траверсе ввода жилого дома от опоры №7-1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1045 лин. 2 произошло в процессе длительной эксплуатации и под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв нулевого провода перекидки от фасада жилого дома на опоре №7-1 на ВЛ 0,4кВ от КТП №1045 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1045 лин.2 | 2025-06-28 11:11 | 2025-06-28 13:34
4200 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 ПС Чилеково | 239 | 2025-06-25 17:13 | 2025-06-25 20:46 | 3.4.12.2.1, Обрыв проволок вязки крепления провода к изолятору на опоре №1-28 ВЛ 10кВ №8 ПС Чилеково произошел при сильном порывистом ветре по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки провода к штыревому изолятору на опоре №1-28 ВЛ 10кВ №8 ПС Чилеково типа ВШ-1 произошел из-за ее перетирания о шейку изолятора при ветровых нагрузках. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок вязки провода на ВЛ 10кВ №8 ПС Чилеково ВЛ 10кВ №8 ПС Чилеково | 2025-06-25 17:13 | 2025-06-25 20:46
4201 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Поперечная | 231 | 2025-06-19 20:57 | 2025-06-19 21:02 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 10кВ №7 ПС Поперечная произошло по причине не благоприятных погодных условиях (гроза). | 4.11, Отключение ВЛ 10кВ №7 ПС Поперечная произошло по причине междуфазного короткого замыкания при не благоприятных погодных условиях (гроза). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10кВ №7 ПС Поперечная ВЛ 10кВ №7 ПС Поперечная | 2025-06-19 20:57 | 2025-06-19 21:02
4202 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС Нагавская | 224 | 2025-06-18 20:25 | 2025-06-19 00:14 | 3.4.7.3.5, Замыкание на землю на I.с.ш. 10 кВ. ПС Нагавская произошло вследствие касания провода траверсы оп. №62 ВЛ 10кВ №4 ПС Нагавская из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №62 ВЛ 10кВ №4 ПС Нагавская произошел из-за ее перетирания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10кВ №4 ПС Нагавская ВЛ 10кВ №4 ПС Нагавская | 2025-06-18 20:25 | 2025-06-19 00:14
4203 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1647 лин.2 | 207 | 2025-06-13 17:34 | 2025-06-13 18:41 | 3.4.7.3.5, Срабатывание АВ-2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1647 лин.2 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №8, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.11, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №8 ВЛ 0,4кВ от КТП №1647 лин.2 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №1647 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1647 лин.2 | 2025-06-13 17:34 | 2025-06-13 18:41
4204 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №14 ПС П-Черни | 201 | 2025-06-09 12:00 | 2025-06-09 16:37 | 3.4.7.3.5, Наклонение деревянных опор №174, №210 на ВЛ 10кВ №14 ПС П-Черни от оси произошло вследствие потери способности опоры нести нагрузку тяжения проводов, вследствие нарушения структуры опоры из-за загнивания древесины в процессе эксплуатации. | 4.1.1, Загнивание опоры №174, №210 на ВЛ 10кВ №14 ПС П-Черни произошло вследствие высыхания антисептического покрытия деревянной опоры в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание древесины на ВЛ 10кВ №14 ПС П-Черни ВЛ 10кВ №14 ПС П-Черни | 2025-06-09 12:00 | 2025-06-09 16:37
4205 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Караичевская | 200 | 2025-06-08 13:25 | 2025-06-08 13:29 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 10кВ №7 ПС Караичевская произошло по причине не благоприятных погодных условиях (гроза). | 4.11, Отключение ВЛ 10кВ №7 ПС Караичевская произошло по причине междуфазного короткого замыкания при не благоприятных погодных условиях (гроза). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10кВ №7 ПС Караичевская ВЛ 10кВ №7 ПС Караичевская | 2025-06-08 13:25 | 2025-06-08 13:29
4206 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №11 ПС Приморская | 199 | 2025-06-07 06:01 | 2025-06-07 06:10 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ №11 ПС Приморская произошло из-за междуфазного короткого замыкания при кратковременном схлёсте проводов в пролёте опор №30-№31 при массовом взлёте птиц. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание произошло по причине кратковременного схлёста проводов в пролёте опор №30-№31 ВЛ 10кВ №11 ПС Приморская при массовом взлете стаи птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10кВ №11 ПС Приморская ВЛ 10кВ №11 ПС Приморская | 2025-06-07 06:01 | 2025-06-07 06:10
4207 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1546 лин.1 | 198 | 2025-06-06 17:18 | 2025-06-06 18:45 | 3.4.7.3.5, Срабатывание АВ-1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1546 лин.1 произошло вследствие короткого замыкания проводов, возникшего из-за обрыва провода фазы "А" от изолятора на опоре №11 и его падения на нулевой провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-35 в пролете опор №11-№12 ВЛ 0,4кВ от КТП №1546 лин.1 произошел вследствие обрыва проволок при перетирания провода о шейку изолятора на опоре №11 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №1546 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1546 лин.1 | 2025-06-06 17:18 | 2025-06-06 18:45
4208 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1020 лин.3 | 193 | 2025-06-04 18:55 | 2025-06-04 20:12 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-0,4кВ №3 ВЛ 0,4кВ от КТП №1020 лин.3 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №1-4-:-1-6 в результате изменения физических свойств сталеалюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4кВ от КТП №1020 лин.3 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №1-4-:-1-6 в результате изменения физических свойств сталеалюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4кВ от КТП №1020 лин.3 ВЛ 0,4кВ от КТП №1020 лин.3 | 2025-06-04 18:55 | 2025-06-04 20:12
4209 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №14 ПС П-Черни | 192 | 2025-06-04 16:06 | 2025-06-04 17:56 | 3.4.7.3.5, Замена провода фазы "С" в пролёте опор №5-3-:-5-4 ВЛ 10кВ №14 ПС П-Черни выполнена из-за изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Обрыв провода от опоры №5-3 ВЛ 10кВ №14 ПС П-Черни произошел из-за его перетирания о шейку изолятора при изменении физических свойств провода в процессе эксплуатации, вследствие ослабления вязки провода от старения в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ №14 ПС П-Черни ВЛ 10кВ №14 ПС П-Черни | 2025-06-04 16:06 | 2025-06-04 17:56
4210 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1135 лин.3 | 189 | 2025-06-01 17:45 | 2025-06-01 19:06 | 3.4.7.3.5, Обрыв фазного провода от изолятора на опоре №5-19 ВЛ 0,4кВ от КТП №1135 лин.3 произошел по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №5-19 по ВЛ 0,4кВ от КТП №1135 лин.3 произошел вследствие обрыва проволок при перетирании провода о шейку изолятора на опоре №5-19 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №1135 лин.3 ВЛ 0,4кВ от КТП №1135 лин.3 | 2025-06-01 17:45 | 2025-06-01 19:06
4211 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №34 ПС Котельниково | 184 | 2025-05-30 19:25 | 2025-05-30 20:28 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 10кВ №34 ПС Котельниково произошло по причине не благоприятных погодных условий (гроза). | 4.11, Отключение В. ВЛ 10кВ №34 на ПС Котельниково произошло по причине междуфазного короткого замыкания при не благоприятных погодных условиях (гроза). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10кВ №34 ПС Котельниково ВЛ 10кВ №34 ПС Котельниково | 2025-05-30 19:25 | 2025-05-30 20:28
4212 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Поперечная | 179 | 2025-05-28 17:41 | 2025-05-28 17:49 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10кВ №1 ПС Поперечная произошло по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ 10кВ №1 ПС Поперечная произошло по причине междуфазного короткого замыкания при не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10кВ №1 ПС Поперечная ВЛ 10кВ №1 ПС Поперечная | 2025-05-28 17:41 | 2025-05-28 17:49
4213 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Чилеково | 175 | 2025-05-27 18:45 | 2025-05-27 22:32 | 3.4.7.3.5, Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете №5-83 - №5-85 ВЛ 10кВ №7 ПС Чилеково произошла в процессе эксплуатации из-за изменения физических свойств провода. | 4.1.3, Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете №5-83 - №5-85 ВЛ 10кВ №7 ПС Чилеково произошла в процессе эксплуатации из-за изменения физических свойств провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 10кВ №7 ПС Чилеково ВЛ 10кВ №7 ПС Чилеково | 2025-05-27 18:45 | 2025-05-27 22:32
4214 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1647 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1864 лин.1 | 164 | 2025-05-21 11:10 | 2025-05-21 20:25 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-1 ВЛ-0,4кВ №1 в КТП-1647 и АВ-1 ВЛ-0,4кВ №1 в КТП №1864 произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер и дождь). | 4.11, Отключение АВ-1 ВЛ-0,4кВ №1 в КТП-1647 произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер и дождь). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 0,4кВ от КТП №1647 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1647 лин.1 4.13, Обрыв фазного провода от изолятора на опоре №3 ВЛ 0,4кВ от КТП №1864 лин.1 произошел при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер и дождь) по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №1864 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1864 лин.1 | 2025-05-21 11:10 | 2025-05-21 20:25
4215 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Поперечная | 163 | 2025-05-21 10:45 | 2025-05-21 10:50 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 10кВ №1 ПС Поперечная произошло по причине не благоприятных погодных условиях (гроза). | 4.11, Отключение ВЛ 10кВ №1 ПС Поперечная произошло по причине междуфазного короткого замыкания при не благоприятных погодных условиях (гроза). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10кВ №1 ПС Поперечная ВЛ 10кВ №1 ПС Поперечная | 2025-05-21 10:45 | 2025-05-21 10:50
4216 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1079 лин.2 | 157 | 2025-05-17 18:19 | 2025-05-17 19:50 | 3.4.7.3.5, Обрыв фазного провода от изолятора на опоре №1-1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1079 лин.2 произошел по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №1-1 по ВЛ 0,4кВ от КТП №1079 лин.2 произошел вследствие обрыва проволок при перетирании провода о шейку изолятора на опоре №1-1 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №1079 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1079 лин.2 | 2025-05-17 18:19 | 2025-05-17 19:50
4217 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Поперечная | 156 | 2025-05-17 14:51 | 2025-05-17 14:57 | 3.4.8.4, Отключение В. ВЛ-10 №1 на ПС Поперечная произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов в сырую погоду через занесенную ветром на провода полиэтиленовую пленку. | 4.4.5, Отключение В. ВЛ-10 №1 на ПС Поперечная произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов в сырую погоду через занесенную ветром на провода полиэтиленовую пленку. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие постороннего предмета на проводах. на ВЛ 10кВ №1 ПС Поперечная ВЛ 10кВ №1 ПС Поперечная | 2025-05-17 14:51 | 2025-05-17 14:57
4218 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1615 лин.1 | 151 | 2025-05-16 20:57 | 2025-05-16 21:33 | 3.4.8.4, Отключение АВ-1 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1615 произошло из-за междуфазного короткого замыкания вследствие наброса на провода металлической проволоки. | 4.11, Отключение АВ-1 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1615 произошло из-за междуфазного короткого замыкания вследствие наброса на провода металлической проволоки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1615 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1615 | 2025-05-16 20:57 | 2025-05-16 21:33
4219 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Майоровская | 145 | 2025-05-11 17:59 | 2025-05-11 18:13 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ №7 ПС Майоровская произошло из-за междуфазного короткого замыкания при кратковременном схлёсте проводов в пролёте опор №№31-32 при массовом взлёте птиц. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание произошло по причине кратковременного схлёста проводов в пролёте опор №№31-32 ВЛ 10 кВ №7 Майоровская при массовом взлете стаи птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ №7 Майоровская ВЛ 10 кВ №7 Майоровская | 2025-05-11 17:59 | 2025-05-11 18:13
4220 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1030 лин.1 | 144 | 2025-05-11 13:53 | 2025-05-11 16:03 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1030 произошло вследствие короткого замыкания линейного проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №18 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №18 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1030 произошел по причине перетирания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №1030 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1030 лин.1 | 2025-05-11 13:53 | 2025-05-11 16:03
4221 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1097 лин.1 | 147 | 2025-05-09 12:37 | 2025-05-09 14:11 | 3.4.7.3.5, Нарушение изоляции кабеля КРПТ 2*6 на вводе в жилой дом от опоры №8-1 по ВЛ 0,4кВ от КТП №1097 лин.1 с произошло в результате длительной эксплуатации. | 4.1.3, Кабель КРПТ 2*6. Нарушение изоляции кабеля на вводе в жилой дом от опоры №8-1 по ВЛ 0,4кВ от КТП №1097 лин.1 в процессе эксплуатации, при сопутствующем воздействии неблагоприятных погодных условий в виде сильного ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции кабеля на ВЛ 0,4кВ от КТП №1097 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1097 лин.1 | 2025-05-09 12:37 | 2025-05-09 14:11
4222 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1033 лин.2 | 136 | 2025-04-27 14:54 | 2025-04-27 15:36 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1033 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №7, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №7 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1033 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №1033 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1033 лин.2 | 2025-04-27 14:54 | 2025-04-27 15:36
4223 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Котельниково | 123 | 2025-04-20 12:55 | 2025-04-20 16:40 | 3.4.12.2.1, Отключение В. ВЛ-10 №10 на ПС Котельниково произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва провода фазы "В" на опоре №21-9 и касания провода фазы "С" вследствие перетирания провода фазы "В" о шейку изолятора в процессе эксплуатации при порывах ветра. | 4.13, Междуфазное короткое замыкание произошло из-за обрыва провода фазы "В" на опоре №21-9 и касания провода фазы "С" вследствие перетирания провода фазы "В" о шейку изолятора в процессе эксплуатации при порывах ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 №10 Котельниково ВЛ-10 №10 Котельниково | 2025-04-20 12:55 | 2025-04-20 16:40
4224 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1589 лин.3 | 121 | 2025-04-19 16:26 | 2025-04-19 17:54 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1589 произошло вследствие короткого замыкания провода фазы "С" с нулевым проводом в пролете опор №12-13, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №12, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.11, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №12 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1589 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1589 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1589 | 2025-04-19 16:26 | 2025-04-19 17:54
4225 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №14 ПС П-Черни | 119 | 2025-04-19 11:43 | 2025-04-19 11:46 | 3.4.8.4, Отключение В. ВЛ-10 кВ №14 на ПС П-Черни произошло из наброса постороннего предмета на провода ВЛ-10 кВ №14 вследствие чего произошло междуфазное КЗ. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание произошло вследствие наброса постороннего предмета на провода ВЛ-10 кВ №14 П-Черни. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10кВ №14 П-Черни ВЛ 10кВ №14 П-Черни | 2025-04-19 11:43 | 2025-04-19 11:46
4226 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1868 лин.1 | 112 | 2025-04-08 11:22 | 2025-04-08 12:00 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1868 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №6, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №6 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1868 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1868 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1868 | 2025-04-08 11:22 | 2025-04-08 12:00
4227 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Поперечная | 111 | 2025-04-08 09:51 | 2025-04-08 09:53 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10 кВ №1 на ПС Поперечная произошло по причине не благоприятных погодных условиях (гроза). | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №1 на ПС Поперечная произошло по причине междуфазного короткого замыкания при не благоприятных погодных условиях (гроза). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10кВ №1 Поперечная ВЛ 10кВ №1 Поперечная | 2025-04-08 09:51 | 2025-04-08 09:53
4228 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1687 лин.2 | 110 | 2025-04-08 09:13 | 2025-04-08 09:55 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1687 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №10, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №10 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1687 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1687 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1687 | 2025-04-08 09:13 | 2025-04-08 09:55
4229 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №22 ПС Котельниково ВЛ 10кВ №22 ПС Котельниково | 107 | 2025-04-07 22:57 | 2025-04-08 17:12 | 3.4.12.3, Замыкание на землю на I.с.ш. 10 кВ. ПС Котельниково произошло вследствие касания провода тела опоры №4 ВЛ -10кВ №22 из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору и разрушения изолятора на опоре №64 во время прохождения грозового фронта. | 4.12, Разрушение изолятора типа ПС-70 на опоре №64 на ВЛ-10 №22 Котельниково произошло по причине перенапряжения в результате грозы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-10 №22 Котельниково ВЛ-10 №22 Котельниково 4.1.3, Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №4 ВЛ-10 №22 Котельниково произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора во время горы и порывистого ветра.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ-10 №22 Котельниково ВЛ-10 №22 Котельниково | 2025-04-07 22:57 | 2025-04-08 17:12
4230 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №15 ПС Майоровская | 106 | 2025-04-07 21:53 | 2025-04-07 21:58 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10 кВ №15 на ПС Майоровская произошло по причине не благоприятных погодных условий (гроза). | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №15 на ПС Майоровская произошло по причине междуфазного короткого замыкания при не благоприятных погодных условиях (гроза). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10кВ №15 Майоровская ВЛ 10кВ №15 Майоровская | 2025-04-07 21:53 | 2025-04-07 21:58
4231 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №13 ПС П-Черни | 105 | 2025-04-07 21:27 | 2025-04-07 21:31 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10 кВ №13 на ПС П-Черни произошло по причине не благоприятных погодных условий (гроза). | 4.11, Отключение ВЛ 10кВ №13 на ПС П-Черни произошло по причине междуфазного короткого замыкания при не благоприятных погодных условиях (гроза). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10кВ №13 П-Черни ВЛ 10кВ №13 П-Черни | 2025-04-07 21:27 | 2025-04-07 21:31
4232 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Майоровская | 104 | 2025-04-07 21:15 | 2025-04-07 21:19 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10 кВ №7 на ПС Майоровская произошло по причине не благоприятных погодных условиях (гроза). | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №7 на ПС Майоровская произошло по причине междуфазного короткого замыкания при не благоприятных погодных условиях (гроза). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10кВ №7 Майоровская ВЛ 10кВ №7 Майоровская | 2025-04-07 21:15 | 2025-04-07 21:19
4233 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1010 лин.2 | 94 | 2025-03-29 15:11 | 2025-03-29 16:28 | 3.4.7.3.5, Замена вязок проводов в пролетах опор №32-№33 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1010 выполнена из-за изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки провода типа ВШ-1 на опоре №32 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1010 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1010 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1010 | 2025-03-29 15:11 | 2025-03-29 16:28
4234 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1869 лин.3 | 92 | 2025-03-26 23:16 | 2025-03-27 00:42 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1869 произошло вследствие короткого замыкания, возникшего из-за обрыва в следствии перетирания верхнего фазного провода о шейку от изолятора на опоре №5 и его падения на нулевой провод под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв фазного неизолированного провода марки А-50 в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП №1869 произошел из-за перетирания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП №1869 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП №1869 | 2025-03-26 23:16 | 2025-03-27 00:42
4235 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №16 ПС Майоровская | 84 | 2025-03-18 21:21 | 2025-03-18 21:25 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ №16 ПС Майоровская произошло из-за междуфазного короткого замыкания на проходных изоляторах КТП-1532 при попадании птицы. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №16 ПС Майоровская произошло по причине межфазного короткого замыкания на проходных изоляторах КТП-1532 при попадании птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ №16 ПС Майоровская ВЛ 10 кВ №16 ПС Майоровская | 2025-03-18 21:21 | 2025-03-18 21:25
4236 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1136 лин.4 | 82 | 2025-03-16 11:19 | 2025-03-16 12:44 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-4 ВЛ 0,4 кВ №4 от КТП 1136 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №13, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №13 ВЛ 0,4 кВ №4 от КТП-1136 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №4 от КТП-1136 ВЛ 0,4 кВ №4 от КТП-1136 | 2025-03-16 11:19 | 2025-03-16 12:44
4237 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1030 лин.1 | 78 | 2025-03-15 11:29 | 2025-03-15 13:58 | 3.4.7.3.5, Срабатывание АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1030 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №15 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-35 в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1030 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №15 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1030 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1030 | 2025-03-15 11:29 | 2025-03-15 13:58
4238 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №15 ПС Майоровская | 77 | 2025-03-14 17:51 | 2025-03-14 17:57 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ №15 ПС Майоровская произошло из-за междуфазного короткого замыкания при кратковременном схлёсте шлейфов на ЛР-77 при попадании на него птицы. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №15 ПС Майоровская произошло по причине кратковременного схлёста шлейфов на ЛР-77 при попадании на него птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ №15 ПС Майоровская ВЛ 10 кВ №15 ПС Майоровская | 2025-03-14 17:51 | 2025-03-14 17:57
4239 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1033 лин.2 | 76 | 2025-03-13 10:06 | 2025-03-13 11:17 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1033 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №4, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №4 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1033 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1033 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1033 | 2025-03-13 10:06 | 2025-03-13 11:17
4240 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1894 лин.1 | 68 | 2025-03-06 11:53 | 2025-03-06 15:07 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1894 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7/8-7/9 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1894 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №7/8-7/9 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1894 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1894 | 2025-03-06 11:53 | 2025-03-06 15:07
4241 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1682 лин.1 | 65 | 2025-03-05 17:19 | 2025-03-05 20:23 | 3.4.7.3.5, Отсутствие фазы у потребителей по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1682 связано с повреждением главного контакта автоматического выключателя в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Выход из строя автоматического выключателя ВЛ-0,4кВ №1 в КТП-1682 типа ВА-5739 произошел из-за эрозивного износа силовых контактов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ главного контакта АВ на ВЛ-0,4кВ №1 в КТП-1682 ВЛ-0,4кВ №1 в КТП-1682 | 2025-03-05 17:19 | 2025-03-05 20:23
4242 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Майоровская | 64 | 2025-03-05 14:21 | 2025-03-05 14:25 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №7 на ПС Майоровская произошло по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №7 на ПС Майоровская произошло по причине междуфазного короткого замыкания при не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №7 ПС Майоровская ВЛ-10 кВ №7 ПС Майоровская | 2025-03-05 14:21 | 2025-03-05 14:25
4243 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №13 ПС П-Черни | 60 | 2025-02-26 09:24 | 2025-02-26 13:22 | 3.4.7.3.5, Замыкание на землю на I.с.ш. 10 кВ. ПС П-Черни произошло вследствие касания провода тела опоры №115 ВЛ -10кВ №13 из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №115 ВЛ-10 №13 П-Черни произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 №13 П-Черни ВЛ-10 №13 П-Черни | 2025-02-26 09:24 | 2025-02-26 13:22
4244 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №22 ПС Котельниково | 59 | 2025-02-26 09:17 | 2025-02-26 15:10 | 3.4.7.3.5, Отключение В. ВЛ-10 №22 на ПС Котельниково произошло вследствие короткого замыкания проводов по причине обрыва провода в пролете опор №101-102 по причине перетерания провода о шейку изолятора в процессе эксплуатации | 4.13, Обрыв провода от опоры №101 ВЛ-10 №22 ПС Котельниково произошел из-за его перетерания о шейку изолятора при изменении физических свойств провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 №22 ПС Котельниково ВЛ-10 №22 ПС Котельниково | 2025-02-26 09:17 | 2025-02-26 15:10
4245 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1561 лин.1 | 55 | 2025-02-22 15:36 | 2025-02-22 16:42 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1561 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №2, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1561 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1561 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1561 | 2025-02-22 15:36 | 2025-02-22 16:42
4246 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1717 лин.2 | 54 | 2025-02-21 16:35 | 2025-02-21 18:26 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1717 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №12, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №12 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1717 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1717 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1717 | 2025-02-21 16:35 | 2025-02-21 18:26
4247 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1135 лин.3 | 49 | 2025-02-16 10:18 | 2025-02-16 12:53 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1135 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №11/6, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.11, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №11/6 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1135 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1135 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1135 | 2025-02-16 10:18 | 2025-02-16 12:53
4248 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №15 ПС Майоровская | 47 | 2025-02-15 23:26 | 2025-02-15 23:32 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №15 на ПС Майоровская произошло по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №15 на ПС Майоровская произошло по причине междуфазного короткого замыкания при не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №15 на ПС Майоровская ВЛ-10 кВ №15 на ПС Майоровская | 2025-02-15 23:26 | 2025-02-15 23:32
4249 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №16 ПС Майоровская | 45 | 2025-02-15 11:23 | 2025-02-15 11:29 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №16 на ПС Майоровская произошло по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №16 на ПС Майоровская произошло по причине междуфазного короткого замыкания при не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №16 на ПС Майоровская ВЛ-10 кВ №16 на ПС Майоровская | 2025-02-15 11:23 | 2025-02-15 11:29
4250 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1644 лин.2 | 42 | 2025-02-09 12:44 | 2025-02-09 13:50 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1644 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №11, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №11 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1644 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1644 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1644 | 2025-02-09 12:44 | 2025-02-09 13:50
4251 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №34 ПС Котельниково | 40 | 2025-02-06 17:15 | 2025-02-06 20:00 | 3.4.7.3.5, Замыкание на землю на I.с.ш. 10 кВ. ПС Котельниково произошло вследствие касания провода металлической траверсы на опоре №199 ВЛ -10кВ №34 из-за обрыва проволок вязки крепления про-вода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №199 ВЛ-10 №34 Котельниково произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 №34 Котельниково ВЛ-10 №34 Котельниково | 2025-02-06 17:15 | 2025-02-06 20:00
4252 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1006 лин.3 | 36 | 2025-02-04 18:55 | 2025-02-04 20:05 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1006 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №2/2, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №2-2 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1006 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1006 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1006 | 2025-02-04 18:55 | 2025-02-04 20:05
4253 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Веселая | 30 | 2025-01-30 11:58 | 2025-01-30 16:50 | 3.4.7.3.5, Наклонение деревянной опоры №5-14 на ВЛ 10 кВ №7 от ПС Весёлая от оси произошло вследствие потери способности опоры нести нагрузку тяжения проводов, вследствие нарушения структуры опоры из-за загнивания древесины в процессе эксплуатации. | 4.1.1, Загнивание опоры №5-14 на ВЛ 10 кВ №7 от ПС Весёлая произошло вследствие высыхания антисептического покрытия деревянной опоры в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание древесины на ВЛ 10 кВ №7 от ПС Весёлая ВЛ 10 кВ №7 от ПС Весёлая | 2025-01-30 11:58 | 2025-01-30 16:50
4254 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №15 ПС Майоровская | 27 | 2025-01-23 08:17 | 2025-01-23 08:22 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №15 на ПС Майоровская произошло по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №15 на ПС Майоровская произошло по причине междуфазного короткого замыкания при не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №15 на ПС Майоровская ВЛ-10 кВ №15 на ПС Майоровская | 2025-01-23 08:17 | 2025-01-23 08:22
4255 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1136 лин.2 | 23 | 2025-01-15 21:04 | 2025-01-15 22:20 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1136 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №18, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №18 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1136 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1136 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1136 | 2025-01-15 21:04 | 2025-01-15 22:20
4256 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1053 лин.2 | 21 | 2025-01-10 16:35 | 2025-01-10 18:56 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1053 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №3, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1053 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1053 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1053 | 2025-01-10 16:35 | 2025-01-10 18:56
4257 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №11 ПС Приморская | 20 | 2025-01-08 11:27 | 2025-01-08 13:14 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №11 Приморская произошло вследствие короткого замыкания проводов в пролете опор №288-289 по причине обрыва проволок вязки на опоре №288 по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №288 ВЛ-10 №11 ПС Приморская произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 №11 ПС Приморская ВЛ-10 №11 ПС Приморская | 2025-01-08 11:27 | 2025-01-08 13:14
4258 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1058 лин.2 | 16 | 2025-01-05 18:53 | 2025-01-05 20:03 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1058 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №12, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №12 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1058 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1058 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1058 | 2025-01-05 18:53 | 2025-01-05 20:03
4259 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1779 лин.1 | 14 | 2025-01-04 18:53 | 2025-01-04 20:06 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1779 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №16, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №16 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1779 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1779 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1779 | 2025-01-04 18:53 | 2025-01-04 20:06
4260 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1045 лин.2 | 12 | 2025-01-03 15:53 | 2025-01-03 18:28 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1045 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №8 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-50 в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1045 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №8 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1045 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1045 | 2025-01-03 15:53 | 2025-01-03 18:28
4261 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Выпасная | 11 | 2025-01-03 14:01 | 2025-01-03 14:57 | 3.4.7.3.5, Провисание проводов в пролете опор №91-92 ВЛ-10 №3 от ПС Выпасная произошло из-за ослабления вязки крепления провода при ветровых нагрузках, в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.11, Провисание проводов в пролете опор №91-92 ВЛ-10 №3 от ПС Выпасная произошло из-за ослабления вязки крепления провода при ветровых нагрузках, в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 №3 от ПС Выпасная ВЛ-10 №3 от ПС Выпасная | 2025-01-03 14:01 | 2025-01-03 14:57
4262 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1825 лин.1 | 9 | 2025-01-03 11:04 | 2025-01-03 12:18 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1825 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №3-7, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №3-7 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1825 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1825 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1825 | 2025-01-03 11:04 | 2025-01-03 12:18
4263 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1058 лин.1 | 7 | 2025-01-02 17:49 | 2025-01-02 20:11 | 3.4.12.2.1, Срабатывание АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1058 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за обрыва фазного провода от изолятора на опоре №25 и его падения на нулевой провод при сильном порывистом ветре. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №25 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1058 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №25 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1058 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1058 | 2025-01-02 17:49 | 2025-01-02 20:11
4264 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Котельниково | 4 | 2025-01-02 12:07 | 2025-01-02 14:10 | 3.4.12.2.1, Провисание проводов в пролете опор №233-234 ВЛ-10 №12 от ПС Котельниково произошло из-за ослабления вязки крепления провода при порывистом ветре, в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Провисание проводов в пролете опор №233-234 ВЛ-10 №12 от ПС Котельниково произошло из-за ослабления вязки крепления провода при порывистом ветре, в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 №12 ПС Котельниково ВЛ-10 №12 ПС Котельниково | 2025-01-02 12:07 | 2025-01-02 14:10
4265 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Выпасная | 1 | 2025-01-01 11:41 | 2025-01-01 14:09 | 3.4.7.3.5, Замыкание на землю на I.с.ш. 10 кВ ПС Выпасная произошло вследствие контакта с влажной почвой оборванного провода от опоры №88 ВЛ -10кВ №10из-за перетерания провода о шейку изолятора. | 4.13, Обрыв провода от опоры №88 ВЛ-10 №10 ПС Выпасная произошел из-за его перетерания о шейку изолятора при изменении физических свойств провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 №10 ПС Выпасная ВЛ-10 №10 ПС Выпасная | 2025-01-01 11:41 | 2025-01-01 14:09
4266 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Громославка-2 | 542 | 2025-12-29 10:07 | 2025-12-29 14:38 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки провода на опоре №118 ф. "С" ВЛ 10кВ №5 ПС Громославка-2 произошёл в процессе длительной эксплуатации из-за изменения физических свойств провода и ослабления вязки, что привело к перетиранию проволоки о шейку изолятора. | 4.1.3, Обрыв вязки провода на опоре №118 ф. "С" ВЛ 10кВ №5 ПС Громославка-2 произошёл из-за нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации, что привело к ослаблению вязки и перетиранию о шейку изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 10кВ №5 ПС Громославка-2 ВЛ 10кВ №5 ПС Громославка-2 | 2025-12-29 10:07 | 2025-12-29 13:07
4267 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1528 лин.1 | 538 | 2025-12-27 11:16 | 2025-12-27 11:23 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1528 лин.1 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления провода ф. "А" к изолятору на опоре №3-4, его провисания и касания провода ф. "В" по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №3-4 ВЛ 0,4кВ от КТП №1528 лин.1 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №1528 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1528 лин.1 | 2025-12-27 11:16 | 2025-12-27 11:23
4268 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1652 лин.1 | 535 | 2025-12-24 20:15 | 2025-12-24 21:18 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 0,4кВ от КТП №1652 лин.1 выполнено по заявке сотрудников МЧС по Октябрьскому району для безопасности работ по тушению пожара. |  | 2025-12-24 20:24 | 2025-12-24 21:18
4269 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1533 | 534 | 2025-12-23 19:58 | 2025-12-23 21:10 | 3.4.7.3.6, Замена рубильника 0,4 кВ в КТП 10кВ №1533 проведена по причине внезапного отказа в межремонтный период из-за ослабления контактного соединения на выводах рубильника в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Нарушение контактного соединения на выводах рубильника в РУ-0,4кВ КТП 10кВ №1533 произошло в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения на выводах рубильника на КТП 10кВ №1533 КТП 10кВ №1533 | 2025-12-23 19:58 | 2025-12-23 21:10
4270 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 0.38 | КТП 10кВ №1633 | 533 | 2025-12-21 17:50 | 2025-12-21 19:30 | 3.4.7.3.6, Повреждение АВ-0,4 кВ фидера №2 в РУ-0,4кВ КТП 10кВ №1633 в межремонтный период произошло из-за механического износа вследствие длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Механическая неисправность АВ-0,4 кВ фидера №2 в РУ-0,4кВ КТП 10кВ №1633 возникла из-за механического износа вследствие длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическая неисправность АВ. на КТП 10кВ №1633 КТП 10кВ №1633 | 2025-12-21 17:50 | 2025-12-21 19:30
4271 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1346 лин.2 | 532 | 2025-12-20 16:57 | 2025-12-20 18:57 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №5 ВЛ 0,4кВ от КТП №1346 лин.2 произведена по причине нарушения контакта в месте соединения провода ответвления к жилому дому, вследствие ослабления контактного соединения в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №5 ВЛ 0,4кВ от КТП №1346 лин.2 произошло из-за ослабления контактного соединения по причине нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контактного соединения на ВЛ 0,4кВ от КТП №1346 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1346 лин.2 | 2025-12-20 16:57 | 2025-12-20 18:57
4272 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1536 лин.1 | 531 | 2025-12-19 18:40 | 2025-12-19 20:30 | 3.4.7.3.5, Срабатывание АВ №1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1536 лин.1 произошло вследствие короткого замыкания проводов, возникшего из-за обрыва провода ф. "В" от изолятора на опоре №9 и их падения на провод фазы "А" по причине ослабления вязки провода от старения в процессе длительной эксплуатации, что привело к перетиранию провода о шейку изолятора и обрыву провода. | 4.13, Обрыв сталеалюминиевого фазного провода марки АС-35 в пролете опор №8-:-№9 ВЛ 0,4кВ от КТП №1536 лин.1 произошел вследствие обрыва проволок при перетирания проводов о шейку изолятора на опоре №9 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевых проводов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №1536 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1536 лин.1 | 2025-12-19 18:40 | 2025-12-19 20:30
4273 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1212 | 530 | 2025-12-18 15:01 | 2025-12-18 16:18 | 3.4.7.3.7, Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях и ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора, привело к возникновению дефекта в межпроверочный период по причине повреждения силового трансформатора в КТП 10кВ №1212. | 4.12, Повреждение силового трансформатора ТМ-63кВА в КТП 10кВ №1212 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повышенный шум трансформатора на КТП 10кВ №1212 КТП 10кВ №1212 | 2025-12-18 15:01 | 2025-12-18 16:18
4274 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №17 ПС Цимлянская ВЛ 10кВ №5 ПС Аксай ВЛ 10кВ №6 ПС Ивановка | 519 | 2025-12-13 18:01 | 2025-12-13 22:55 | 3.4.12.2.1, Обрыв проволок вязки крепления провода ф. "С" к изолятору на опоре №2-33 ВЛ 10кВ №17 ПС Цимлянская произошел при сильном порывистом ветре по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС Аксай, ВЛ 10кВ №6 ПС Ивановка произошло по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер, дождь). | 4.11, Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС Аксай, ВЛ 10кВ №6 ПС Ивановка произошло по причине междуфазного короткого замыкания при не благоприятных погодных условий (порывистый ветер, дождь). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10кВ №5 ПС Аксай, ВЛ 10кВ №6 ПС Ивановка ВЛ 10кВ №5 ПС Аксай, ВЛ 10кВ №6 ПС Ивановка 4.1.3, Обрыв проволок вязки крепления провода ф. "С" к изолятору на опоре №2-33 ВЛ 10кВ №17 ПС Цимлянская типа ВШ-1 произошел из-за ее перетирания о шейку изолятора при ветровых нагрузках. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок вязки провода на ВЛ 10кВ №17 ПС Цимлянская ВЛ 10кВ №17 ПС Цимлянская | 2025-12-13 18:01 | 2025-12-13 22:55
4275 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1303 лин.3 ВЛ 0,4кВ от КТП №1308 лин.3 ВЛ 0,4кВ от КТП №1714 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1654 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1523 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1506 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1111 лин.3 ВЛ 0,4кВ от КТП №1544 лин.3 ВЛ 0,4кВ от КТП №1672 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1756 лин.1 | 515 | 2025-12-13 12:05 | 2025-12-14 22:30 | 3.4.12.2.1, Отключения АВ ВЛ 0,4кВ от КТП №1303 лин.3, ВЛ 0,4кВ от КТП №1308 лин.3, ВЛ 0,4кВ от КТП №1714 лин.2, ВЛ 0,4кВ от КТП №1654 лин.1, ВЛ 0,4кВ от КТП №1523 лин.2, ВЛ 0,4кВ от КТП №1506 лин.2, ВЛ 0,4кВ от КТП №1111 лин.3, ВЛ 0,4кВ от КТП №1544 лин.3, ВЛ 0,4кВ от КТП №1672 лин.1, ВЛ 0,4кВ от КТП №1756 лин.1 произошли по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер до 22 м/с). | 4.13, Обрыв провода ф. "В" и ф. "С" в пролёте опор №24-:-№25 ВЛ 0,4кВ от КТП №1714 лин.2 произошёл при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер до 22 м/с) в результате длительной эксплуатации. Обрыв фазного провода ответвления к жилому дому на опоре №2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1654 лин.1 произошёл при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер до 22 м/с) в результате длительной эксплуатации. Обрыв провода ф."С" в пролёте опор №2-:-№3 ВЛ 0,4кВ от КТП №1523 лин.2 произошёл при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер до 22 м/с) в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №1714 лин.2, ВЛ 0,4кВ от КТП №1654 лин.1, ВЛ 0,4кВ от КТП №1523 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1714 лин.2, ВЛ 0,4кВ от КТП №1654 лин.1, ВЛ 0,4кВ от КТП №1523 лин.2 4.1.3, Междуфазное короткого замыкания проводов ВЛ 0,4кВ от КТП №1303 лин.3 произошло при неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер до 22 м/с) в результате длительной эксплуатации. Междуфазное короткого замыкания проводов ВЛ 0,4кВ от КТП №1308 лин.3. произошло при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер до 22 м/с) в результате длительной эксплуатации. Междуфазное короткого замыкания проводов ВЛ 0,4кВ от КТП №1506 лин.2 произошло при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер до 22 м/с) в результате длительной эксплуатации. Междуфазное короткого замыкания проводов ВЛ 0,4кВ от КТП №1111 лин.3 произошло при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер до 22 м/с) в результате длительной эксплуатации. Междуфазное короткого замыкания проводов ВЛ 0,4кВ от КТП №1544 лин.3 произошло при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер до 22 м/с) в результате длительной эксплуатации. Срыв изолятора ф. "В" на опоре №3 и схлёст проводов в пролете опор №2-:-№4 ВЛ 0,4кВ от КТП №1672 лин.1 произошли при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер до 22 м/с) в результате длительной эксплуатации. Междуфазное короткого замыкания проводов ВЛ 0,4кВ от КТП №1756 лин.1 произошло при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер до 22 м/с) в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 0,4кВ от КТП№1303 №3, от КТП№1308 №3, от КТП№1506 №2, от КТП№1111 №3, от КТП№1544 №3, от КТП №1672 №1, от КТП №1756 №1 ВЛ 0,4кВ от КТП№1303 №3, от КТП№1308 №3, от КТП№1506 №2, от КТП№1111 №3, от КТП№1544 №3, от КТП №1672 №1, от КТП №1756 №1 | 2025-12-13 12:06 | 2025-12-14 22:30
4276 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1222 лин.1 | 510 | 2025-12-06 15:54 | 2025-12-06 17:12 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №2-5 ВЛ 0,4кВ от КТП №1222 лин.1 произведена по причине нарушения контакта в месте соединения провода ответвления к жилому дому, вследствие ослабления контактного соединения в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №2-5 ВЛ 0,4кВ от КТП №1222 лин.1 произошло из-за ослабления контактного соединения по причине нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контактного соединения на ВЛ 0,4кВ от КТП №1222 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1222 лин.1 | 2025-12-06 15:54 | 2025-12-06 17:12
4277 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №25 ПС Октябрьская | 502 | 2025-11-25 13:21 | 2025-11-25 16:11 | 3.4.7.3.5, Обрыв шлейфа фазы "В" на неподвижной колонке ЛР КТП №1468 произошел из-за ослабления контакта болтового соединения на неподвижной колонке ЛР в процессе длительной эксплуатации под воздействием атмосферных явлений. | 4.13, Обрыв шлейфа фазы "В" на неподвижной колонке ЛР КТП №1468 произошел из-за ослабления контакта болтового соединения на неподвижной колонке ЛР в процессе длительной эксплуатации под воздействием атмосферных явлений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ 10кВ №25 ПС Октябрьская ВЛ 10кВ №25 ПС Октябрьская | 2025-11-25 13:21 | 2025-11-25 16:11
4278 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1316 лин.2 | 495 | 2025-11-16 21:45 | 2025-11-16 23:20 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1316 лин.2 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода фазы "А" на опоре №12 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №12 ВЛ 0,4кВ от КТП №1316 лин.2 произошел по причине перетирания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №1316 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1316 лин.2 | 2025-11-16 21:45 | 2025-11-16 23:20
4279 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1108 лин.1 | 493 | 2025-11-16 15:05 | 2025-11-16 16:10 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №11 ВЛ 0,4кВ от КТП №1108 лин.1 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения провода ответвления к жилому дому, вследствие ослабления контактного соединения в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №11 ВЛ 0,4кВ от КТП №1108 лин.1 произошло из-за ослабления контактного соединения по причине нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контактного соединения на ВЛ 0,4кВ от КТП №1108 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1108 лин.1 | 2025-11-16 15:05 | 2025-11-16 16:10
4280 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1413 лин.1 | 492 | 2025-11-15 11:58 | 2025-11-15 13:15 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1413 лин.1 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №7 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №7 ВЛ 0,4кВ от КТП №1413 лин.1 произошел по причине перетирания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №1413 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1413 лин.1 | 2025-11-15 11:58 | 2025-11-15 13:15
4281 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 0.38 | КТП 10кВ №200 | 484 | 2025-11-04 10:38 | 2025-11-04 12:45 | 3.4.7.3.6, Замена рубильника 0,4 кВ в КТП 10кВ №200 проведена по причине внезапного отказа в межремонтный период из-за ослабления контактного соединения на выводах рубильника в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Нарушение контактного соединения на выводах рубильника в РУ-0,4кВ КТП 10кВ №200 произошло в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения на выводах рубильника на КТП 10кВ №200 КТП 10кВ №200 | 2025-11-04 10:38 | 2025-11-04 12:45
4282 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Ромашки | 481 | 2025-10-28 10:57 | 2025-10-28 11:00 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС Ромашки произошло из-за междуфазного короткого замыкания при кратковременном схлёсте проводов в одном промежуточном пролете опор при массовом взлёте птиц. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание произошло по причине кратковременного схлёста проводов в одном промежуточном пролете опор на ВЛ 10кВ №5 ПС Ромашки при массовом взлете стаи птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10кВ №5 ПС Ромашки ВЛ 10кВ №5 ПС Ромашки | 2025-10-28 10:57 | 2025-10-28 11:00
4283 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1252 лин.2 | 471 | 2025-10-22 21:15 | 2025-10-22 21:23 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4кВ от КТП №1252 лин.2 произошло по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер, сильный дождь). | 4.11, Отключение ВЛ 0,4кВ от КТП №1252 лин.2 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер, сильный дождь). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 0,4кВ от КТП №1252 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1252 лин.2 | 2025-10-22 21:15 | 2025-10-22 21:23
4284 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1715 лин.1 | 470 | 2025-10-22 19:37 | 2025-10-22 19:45 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4кВ от КТП №1715 лин.1 произошло по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер, сильный дождь). | 4.11, Отключение ВЛ 0,4кВ от КТП №1715 лин.1 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер, сильный дождь). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 0,4кВ от КТП №1715 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1715 лин.1 | 2025-10-22 19:44 | 2025-10-22 19:45
4285 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1317 лин.1 | 469 | 2025-10-22 17:30 | 2025-10-22 18:43 | 3.4.7.3.5, Срабатывание АВ-1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1317 лин.1 произошло вследствие короткого замыкания проводов, возникшего из-за обрыва провода фазы "А" на опоре №9 и схлёста проводов в пролёте опор №8-№9 по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-35 на опоре №9 и схлёст проводов в пролёте опор №8-№9 произошел вследствие обрыва проволок при перетирания провода о шейку изолятора на опоре №9 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №1317 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1317 лин.1 | 2025-10-22 17:30 | 2025-10-22 18:43
4286 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Ивановка | 468 | 2025-10-22 14:54 | 2025-10-22 16:30 | 3.4.7.3.5, Обрыв не опрессованного наконечником шлейфа ф. "С" на ЛР КТП №132 на опоре №4-3 ВЛ 10кВ №7 ПС Ивановка произошел из-за ослабления контакта болтового соединения шлейфа на подвижном контакте ЛР в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв не опрессованного наконечником шлейфа ф. "С" на ЛР КТП №132 на опоре №4-3 ВЛ 10кВ №7 ПС Ивановка произошел из-за ослабления контакта болтового соединения шлейфа на подвижном контакте ЛР в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ 10кВ №7 ПС Ивановка ВЛ 10кВ №7 ПС Ивановка | 2025-10-22 14:54 | 2025-10-22 16:30
4287 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1478 | 466 | 2025-10-22 11:10 | 2025-10-22 14:10 | 3.4.7.3.5, Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях и ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора, привело к повреждению силового трансформатора в КТП 10кВ №1478. | 4.12, Повреждение силового трансформатора ТМ-60кВА в КТП 10кВ №1478 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повышенный шум трансформатора на КТП 10кВ №1478 КТП 10кВ №1478 | 2025-10-22 11:10 | 2025-10-22 14:10
4288 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1760 лин.3 | 465 | 2025-10-21 14:54 | 2025-10-21 16:02 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №8 ВЛ 0,4кВ от КТП №1760 лин.3 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения провода ответвления к жилому дому, вследствие ослабления контактного соединения в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №8 ВЛ 0,4кВ от КТП №1760 лин.3 произошло из-за ослабления контактного соединения по причине нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контактного соединения на ВЛ 0,4кВ от КТП №1760 лин.3 ВЛ 0,4кВ от КТП №1760 лин.3 | 2025-10-21 14:54 | 2025-10-21 16:02
4289 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1302 | 464 | 2025-10-20 12:55 | 2025-10-20 14:42 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПК-10 в КТП 10кВ №1302 произошло из-за междуфазного короткого замыкания в яч. ПК-10 на нижних опорных изоляторах, вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха. | 4.12, Срабатывание ПК-10 в КТП 10кВ №1302 произошло из-за междуфазного короткого замыкания в яч. ПК-10 на нижних опорных изоляторах, вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха. Нарушение герметизации в конструкции КТП произошло из-за высыхания материала уплотнителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изоляции на КТП 10кВ №1302 КТП 10кВ №1302 | 2025-10-20 12:55 | 2025-10-20 14:42
4290 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Громославка-2 | 463 | 2025-10-19 20:50 | 2025-10-19 21:33 | 3.4.7.3.5, Вырывание крюка крепления изолятора на опоре №16 на ВЛ 10кВ №5 ПС Громославка-2 произошло в результате рассыхания древесины стойки опоры №16 в процессе эксплуатации при порывах ветра. | 4.1.3, Вырывание крюка крепления изолятора на опоре №16 на ВЛ 10кВ №5 ПС Громославка-2 произошло в результате рассыхания древесины стойки опоры №16 в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вырывание крюка крепления изолятора на ВЛ 10кВ №5 ПС Громославка-2 ВЛ 10кВ №5 ПС Громославка-2 | 2025-10-19 20:50 | 2025-10-19 21:33
4291 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Аксай | 461 | 2025-10-19 02:50 | 2025-10-19 03:04 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС Аксай произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов ВЛ 10кВ №5 ПС Аксай при ухудшении погодных условий- сильный дождь с порывами ветра. | 4.11, Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС Аксай произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов ВЛ 10кВ №5 ПС Аксай при ухудшении погодных условий- сильный дождь с порывами ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10кВ №9 ПС Аксай ВЛ 10кВ №9 ПС Аксай | 2025-10-19 02:50 | 2025-10-19 03:04
4292 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС Аксай ВЛ 10кВ №9 ПС Аксай | 460 | 2025-10-19 02:40 | 2025-10-19 15:05 | 3.4.7.3.6, Разрушения изолятора провода ф. "А" на опоре №205 ВЛ 10кВ №9 ПС Аксай по причине разрушения колпачка крепления изолятора на штыре траверсы в процессе длительной эксплуатации в межремонтный период. | 4.1.3, Разрушение колпачка типа К-7 крепления изолятора провода ф. "А" на опоре №205 на ВЛ 10кВ №9 ПС Аксай произошло по причине изменения свойств полипропилена в процессе длительной эксплуатации и ударе о траверсу изолятора при порывах ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка крепления изолятора на ВЛ 10кВ №9 ПС Аксай ВЛ 10кВ №9 ПС Аксай | 2025-10-19 02:40 | 2025-10-19 15:05
4293 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Аксай | 459 | 2025-10-15 12:40 | 2025-10-15 12:48 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС Аксай произошло из-за междуфазного короткого замыкания при кратковременном схлёсте проводов в одном промежуточном пролете опор при массовом взлёте птиц. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание произошло по причине кратковременного схлёста проводов в одном промежуточном пролете опор на ВЛ 10кВ №5 ПС Аксай при массовом взлете стаи птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10кВ №5 ПС Аксай ВЛ 10кВ №5 ПС Аксай | 2025-10-15 12:40 | 2025-10-15 12:48
4294 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1675 лин.1 | 457 | 2025-10-11 11:36 | 2025-10-11 12:52 | 3.4.7.3.5, Обрыв нулевого неизолированного провода от фасада жилого дома к опоре №7 ВЛ 0,4кВ от КТП №1675 лин.1 произошел из-за перетирания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации | 4.13, Обрыв нулевого неизолированного провода марки А-16 от фасада жилого дома к опоре №7 ВЛ 0,4кВ от КТП №1675 лин.1 произошел из-за перетирания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации по причине провисания провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №1675 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1675 лин.1 | 2025-10-11 11:36 | 2025-10-11 12:52
4295 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1432 | 448 | 2025-10-09 10:40 | 2025-10-09 16:02 | 3.4.7.3.7, Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях и ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора, привело к повреждению силового трансформатора в КТП 10кВ №1432. | 4.12, Повреждение силового трансформатора ТМ-40кВА в КТП 10кВ №1432 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повышенный шум трансформатора, течь масла на КТП 10кВ №1432 КТП 10кВ №1432 | 2025-10-09 10:40 | 2025-10-09 16:02
4296 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1637 лин.1 | 444 | 2025-10-05 17:30 | 2025-10-05 19:06 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1637 лин.1 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов в пролете опор №17-:-№18 при сильном порывистом ветре, по причине выпадения крюка крепления изолятора из тела опоры №18 из-за рассыхания древесины в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.2, Рассыхания древесины опоры №18 на ВЛ 0,4кВ от КТП №1637 лин.1 произошло по причине длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Рассыхание древесины на ВЛ 0,4кВ от КТП №1637 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1637 лин.1 | 2025-10-05 17:30 | 2025-10-05 19:06
4297 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1718 лин.1 | 442 | 2025-10-05 15:10 | 2025-10-05 15:27 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1718 лин.1 произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1718 лин.1 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение. на ВЛ 0,4кВ от КТП №1718 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1718 лин.1 | 2025-10-05 15:10 | 2025-10-05 15:27
4298 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1664 лин.1 | 441 | 2025-10-05 11:18 | 2025-10-05 12:32 | 3.4.7.3.5, Срабатывание АВ №1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1664 лин.1 произошло вследствие короткого замыкания проводов в пролёте опор №2-:-№3, возникшего из-за обрыва провода ф."В" от изолятора на опоре №3 и схлёста проводов по причине изменений физических свойств провода. | 4.13, Обрыв фазного провода марки А-35 в пролёте опор №2-:-№3 ВЛ 0,4кВ от КТП №1664 лин.1 произошел вследствие обрыва проволок при перетирания провода о шейку изолятора на опоре №3 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств сталеалюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №1664 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1664 лин.1 | 2025-10-05 11:18 | 2025-10-05 12:32
4299 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Ромашки | 431 | 2025-09-27 14:50 | 2025-09-27 14:54 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС Ромашки произошло из-за междуфазного короткого замыкания при кратковременном схлёсте проводов в одном промежуточном пролете опор при массовом взлёте птиц. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание произошло по причине кратковременного схлёста проводов в одном промежуточном пролете опор на ВЛ 10кВ №5 ПС Ромашки при массовом взлете стаи птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10кВ №5 ПС Ромашки ВЛ 10кВ №5 ПС Ромашки | 2025-09-27 14:50 | 2025-09-27 14:54
4300 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1312 | 424 | 2025-09-23 19:07 | 2025-09-23 22:28 | 3.4.7.3.6, Замена рубильника 0,4 кВ в КТП 10кВ №1312 проведена по причине внезапного отказа в межремонтный период из-за ослабления контактного соединения на выводах рубильника в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Нарушение контактного соединения на выводах рубильника произошло в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения на выводах рубильника на КТП 10кВ №1312 КТП 10кВ №1312 | 2025-09-23 19:07 | 2025-09-23 22:28
4301 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №21 ПС Цимлянская | 423 | 2025-09-23 11:14 | 2025-09-23 13:10 | 3.4.7.3.5, Замена провода фазы "А" в пролёте опор №7-:-№8 ВЛ 10кВ №21 ПС Цимлянская выполнена из-за обрыва провода вследствие изменения физических свойств сталеалюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Обрыв провода от опоры №7 ВЛ 10кВ №21 ПС Цимлянская произошел из-за его перетирания о шейку изолятора при изменении физических свойств провода в процессе эксплуатации, вследствие ослабления вязки провода от старения в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ №21 ПС Цимлянская ВЛ 10кВ №21 ПС Цимлянская | 2025-09-23 11:14 | 2025-09-23 13:10
4302 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 0.38 | КТП 10кВ №1607 | 413 | 2025-09-13 22:47 | 2025-09-13 23:58 | 3.4.7.3.7, Повреждение АВ-0,4 кВ фидера №1 в РУ-0,4 кВ КТП 10кВ №1607 в межпроверочный период произошло из-за механического износа вследствие длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Механическая неисправность АВ-0,4 кВ фидера №1 в РУ-0,4 кВ КТП 10кВ №1607 возникла из-за механического износа вследствие длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическая неисправность АВ. на КТП 10кВ №1607 КТП 10кВ №1607 | 2025-09-13 22:47 | 2025-09-13 23:58
4303 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1082 лин.2 | 412 | 2025-09-13 16:40 | 2025-09-13 19:00 | 3.4.7.3.5, Срабатывание АВ-2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1082 лин.2 произошло вследствие короткого замыкания проводов в пролёте опор №7-6-:-№7-7, возникшего из-за обрыва провода ф."В" от изолятора на опоре №7-6 и схлёста проводов по причине изменений физических свойств провода. | 4.13, Обрыв фазного провода марки АС-50 в пролёте опор №7-6-:-№7-7 ВЛ 0,4кВ от КТП №1082 лин.2 произошел вследствие обрыва проволок при перетирания провода о шейку изолятора на опоре №7-6 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств сталеалюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №1082 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1082 лин.2 | 2025-09-13 16:40 | 2025-09-13 19:00
4304 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1086 лин.2 | 411 | 2025-09-09 16:55 | 2025-09-09 19:05 | 3.4.7.3.5, Обрыв неизолированного провода ф. "В" в пролёте опор №11-:-№12 ВЛ 0,4кВ от КТП №1086 лин.2 произошел из-за перетирания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв неизолированного провода ф. "В" марки А-35 в пролёте опор №11-:-№12 ВЛ 0,4кВ от КТП №1086 лин.2 произошел из-за перетирания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации по причине провисания провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №1086 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1086 лин.2 | 2025-09-09 16:55 | 2025-09-09 19:05
4305 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1664 лин.1 | 396 | 2025-09-02 18:20 | 2025-09-02 19:15 | 3.4.7.3.5, Срабатывание АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1664 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №8 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-35 в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1664 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №8 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1664 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1664 | 2025-09-02 18:20 | 2025-09-02 19:15
4306 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №13 ПС Октябрьская | 393 | 2025-09-02 08:47 | 2025-09-02 11:12 | 3.4.9.1.1, Отключение ВЛ-10 кВ №13 на ПС Октябрьская произошло из-за повреждения на абонентской отпайке №30. |  | 2025-09-02 08:47 | 2025-09-02 11:12
4307 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1424 лин.3 | 394 | 2025-08-31 19:47 | 2025-08-31 21:13 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1424 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при сильном порывистом ветре, по причине срыва изолятора с крюка на опоре №1/7 из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.2, Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №1-7 на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1424 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств полипропилена на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-142 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-142 | 2025-08-31 19:47 | 2025-08-31 21:13
4308 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Ромашки | 390 | 2025-08-30 13:16 | 2025-08-30 16:24 | 3.4.7.3.6, Отключение ВЛ-10 кВ №1 Ромашки произошло вследствие короткого замыкания проводов в пролете опор №167-168 по причине обрыва проволок вязки на опоре №167 по причине внезапного отказа в межремонтный период. | 4.1.3, Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №167 ВЛ-10 №1 ПС Ромашки произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 №1 ПС Ромашки ВЛ-10 №1 ПС Ромашки | 2025-08-30 13:16 | 2025-08-30 16:24
4309 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1637 лин.1 | 382 | 2025-08-24 20:35 | 2025-08-24 22:00 | 3.4.7.3.5, Срыв изолятора провода фазы "А" на опоре №19 и схлёст проводов в пролете опор №18-:-№20 ВЛ 0,4кВ от КТП №1637 лин.1 произошел из-за разрушения колпачка крепления изолятора по причине изменения физических свойств полипропилена в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №19 на ВЛ 0,4кВ от КТП №1637 лин.1 произошло по причине изменения свойств полипропилена в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка крепления изолятора. на ВЛ 0,4кВ от КТП №1637 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1637 лин.1 | 2025-08-24 20:35 | 2025-08-24 22:00
4310 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1633 лин.2 | 380 | 2025-08-23 21:32 | 2025-08-23 23:20 | 3.4.7.3.5, Срабатывание АВ-2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1633 лин.2 произошло вследствие кратковременного короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления провода ф. "А" к изолятору на опоре №13, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №13 ВЛ 0,4кВ от КТП №1633 лин.2 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №1633 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1633 лин.2 | 2025-08-23 21:32 | 2025-08-23 23:20
4311 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №13 ПС Октябрьская | 378 | 2025-08-21 16:18 | 2025-08-21 17:54 | 3.4.7.3.5, Разрушения изолятора на опоре №172 ВЛ 10кВ №13 ПС Октябрьская по причине рассыпания колпачка крепления изолятора на штыре траверсы. | 4.1.3, Разрушение колпачка типа К-7 крепления изолятора на опоре №172 на ВЛ 10кВ №13 ПС Октябрьская произошло по причине изменения свойств полипропилена в процессе длительной эксплуатации и ударе о траверсу изолятора при порывах ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка крепления изолятора на ВЛ 10кВ №13 ПС Октябрьская ВЛ 10кВ №13 ПС Октябрьская | 2025-08-21 16:18 | 2025-08-21 17:54
4312 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Ивановка | 377 | 2025-08-20 19:31 | 2025-08-20 20:59 | 3.4.7.3.6, Замыкание на землю на I.с.ш. 10 кВ. ПС Ивановка произошло вследствие касания провода траверсы оп. №18-100 ВЛ 10кВ №5 ПС Ивановка из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору по причине внезапного отказа в межремонтный период. | 4.1.3, Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №18-100 ВЛ 10кВ №5 ПС Ивановка произошел из-за ее перетирания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10кВ №5 ПС Ивановка ВЛ 10кВ №5 ПС Ивановка | 2025-08-20 19:31 | 2025-08-20 20:59
4313 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1474 лин.2 | 376 | 2025-08-16 18:50 | 2025-08-16 19:59 | 3.4.7.3.5, Обрыв нулевого неизолированного провода от фасада жилого дома к опоре №10 ВЛ 0,4кВ от КТП №1474 лин.2 произошел из-за перетирания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации | 4.13, Обрыв нулевого неизолированного провода марки А-16 от фасада жилого дома к опоре №10 ВЛ 0,4кВ от КТП №1474 лин.2 произошел из-за перетирания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации по причине провисания провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №1474 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1474 лин.2 | 2025-08-16 18:50 | 2025-08-16 19:59
4314 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Аксай | 370 | 2025-08-09 21:42 | 2025-08-09 23:20 | 3.4.7.3.5, Обрыв не опрессованного наконечником шлейфа на ЛР КТП №1425 произошел из-за ослабления контактного соединения на неподвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв не опрессованного наконечником шлейфа на ЛР КТП №1425 произошел из-за излома проволок шлейфа при механических нагрузках на неподвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на КТП 10кВ №1425 КТП 10кВ №1425 | 2025-08-09 21:42 | 2025-08-09 23:20
4315 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Ромашки | 369 | 2025-08-09 17:40 | 2025-08-09 17:50 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС Ромашки произошло из-за междуфазного короткого замыкания при кратковременном схлёсте проводов в одном промежуточном пролете опор при массовом взлёте птиц. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание произошло по причине кратковременного схлёста проводов в одном промежуточном пролете опор на ВЛ 10кВ №5 ПС Ромашки при массовом взлете стаи птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10кВ №5 ПС Ромашки ВЛ 10кВ №5 ПС Ромашки | 2025-08-09 17:40 | 2025-08-09 17:50
4316 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1412 лин.1 | 368 | 2025-08-09 11:30 | 2025-08-09 12:35 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №7-1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1412 лин.1 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №7-1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1412 лин.1 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения разнородных металлов (алюминиевого провода ответвления и медного вводного). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контакта проводов на ВЛ 0,4кВ от КТП №1412 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1412 лин.1 | 2025-08-09 11:30 | 2025-08-09 12:35
4317 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Аксай | 367 | 2025-08-08 17:16 | 2025-08-08 17:22 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ №1 ПС Аксай произошло из-за междуфазного короткого замыкания при кратковременном схлёсте проводов в одном промежуточном пролете опор при массовом взлёте птиц. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание произошло по причине кратковременного схлёста проводов в одном промежуточном пролете опор на ВЛ 10кВ №1 ПС Аксай при массовом взлете стаи птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10кВ №1 ПС Аксай ВЛ 10кВ №1 ПС Аксай | 2025-08-08 17:16 | 2025-08-08 17:22
4318 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1385 | 361 | 2025-08-05 11:50 | 2025-08-05 13:53 | 3.4.7.3.5, Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях и ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора, привело к повреждению силового трансформатора в КТП 10кВ №1385. | 4.12, Повреждение силового трансформатора ТМ-63кВА в КТП 10кВ №1385 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повышенный шум трансформатора на КТП 10кВ №1385 КТП 10кВ №1385
4319 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 ПС Аксай | 360 | 2025-08-05 11:33 | 2025-08-05 11:34 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ №8 ПС Аксай произошло из-за междуфазного короткого замыкания при кратковременном схлёсте проводов в пролете опор №29-:-№30 при массовом взлёте птиц. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание произошло по причине кратковременного схлёста проводов в пролете опор №29-:-№30 на ВЛ 10кВ №8 ПС Аксай при массовом взлете стаи птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10кВ №8 ПС Аксай ВЛ 10кВ №8 ПС Аксай | 2025-08-05 11:33 | 2025-08-05 11:34
4320 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС Аксай | 358 | 2025-08-05 06:10 | 2025-08-05 06:18 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 10кВ №9 ПС Аксай произошло во время прохождения грозового фронта. | 4.1.3, Разрушение колпачков типа К-7 крепления изолятора и скол юбок стеклянных изоляторов на оп. №16-2, 305, 475, 402 на ВЛ 10кВ №9 ПС Аксай произошло по причине изменения свойств полипропилена в процессе длительной эксплуатации и ударе о траверсу изолятора при порывах ветра. Распущение повива проволоки ф. "А" в пролёте опор №16-41-:-№16-42 на ВЛ 10кВ №9 ПС Аксай произошло в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка крепления изолятора на ВЛ 10кВ №9 ПС Аксай ВЛ 10кВ №9 ПС Аксай, Распущение повива проволоки на ВЛ 10кВ №9 ПС Аксай ВЛ 10кВ №9 ПС Аксай | 2025-08-05 06:10 | 2025-08-05 06:18
4321 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Аксай | 359 | 2025-08-05 06:10 | 2025-08-05 06:18 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС Аксай произошло во время прохождения грозового фронта. | 4.1.3, Разрушение колпачков типа К-7 крепления изолятора и скол юбки стеклянного изолятора ф. "В" на оп. №7-46 на ВЛ 10кВ №5 ПС Аксай произошло по причине изменения свойств полипропилена в процессе длительной эксплуатации и ударе о траверсу изолятора при порывах ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка крепления изолятора на ВЛ 10кВ №5 ПС Аксай ВЛ 10кВ №5 ПС Аксай | 2025-08-05 06:10 | 2025-08-05 06:18
4322 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС Аксай | 352 | 2025-08-04 20:27 | 2025-08-04 20:33 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 10кВ №9 ПС Аксай произошло во время прохождения грозового фронта. | 4.11, Отключение ВЛ 10кВ №9 ПС Аксай произошло по причине междуфазного короткого замыкания при прямом попадании молнии на элементы ВЛ и подключенного к ней оборудования КТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10кВ №9 ПС Аксай ВЛ 10кВ №9 ПС Аксай | 2025-08-04 20:27 | 2025-08-04 20:33
4323 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1290 | 350 | 2025-08-04 11:02 | 2025-08-04 13:46 | 3.4.7.3.5, Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях и ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора, привело к повреждению сил. трансформатора в КТП 10кВ №1290. | 4.12, Повреждение силового трансформатора ТМ-40кВА в КТП 10кВ №1290 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повышенный шум трансформатора, течь масла на КТП 10кВ №1290 КТП 10кВ №1290 | 2025-08-04 11:02 | 2025-08-04 13:46
4324 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС Аксай | 349 | 2025-08-03 17:10 | 2025-08-03 17:19 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10кВ №9 ПС Аксай произошло по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ 10кВ №9 ПС Аксай произошло по причине междуфазного короткого замыкания при не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10кВ №9 ПС Аксай ВЛ 10кВ №9 ПС Аксай | 2025-08-03 17:10 | 2025-08-03 17:19
4325 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №25 ПС Цимлянская | 348 | 2025-08-03 14:26 | 2025-08-03 17:38 | 3.4.7.3.5, Причиной недопустимого наклона опор №118, №139, №151 на ВЛ 10кВ №25 ПС Цимлянская явилось проседание грунта у основания и наклон опоры в процессе длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной недопустимого наклона опор №118, №139, №151 на ВЛ 10кВ №25 ПС Цимлянская явилось проседание грунта у основания и наклон опоры в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон деревянной опоры на ВЛ 10кВ №25 ПС Цимлянская ВЛ 10кВ №25 ПС Цимлянская | 2025-08-03 14:26 | 2025-08-03 17:38
4326 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1669 | 346 | 2025-08-02 13:00 | 2025-08-02 14:19 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПК-10 в КТП 10кВ №1669 произошло из-за междуфазного короткого замыкания в яч. ПК-10 на нижних опорных изоляторах, вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха. | 4.12, Срабатывание ПК-10 в КТП 10кВ №1669 произошло из-за междуфазного короткого замыкания в яч. ПК-10 на нижних опорных изоляторах, вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха. Нарушение герметизации в конструкции КТП произошло из-за высыхания материала уплотнителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изоляции на КТП 10кВ №1669 КТП 10кВ №1669 | 2025-08-02 13:00 | 2025-08-02 14:19
4327 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1449 | 345 | 2025-08-02 10:33 | 2025-08-02 11:34 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПК-10 в КТП 10кВ №1449 произошло из-за междуфазного короткого замыкания в яч. ПК-10 на нижних опорных изоляторах, вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха. | 4.12, Срабатывание ПК-10 в КТП 10кВ №1449 произошло из-за междуфазного короткого замыкания в яч. ПК-10 на нижних опорных изоляторах, вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха. Нарушение герметизации в конструкции КТП произошло из-за высыхания материала уплотнителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изоляции на КТП 10кВ №1449 КТП 10кВ №1449 | 2025-08-02 10:33 | 2025-08-02 11:34
4328 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №13 ПС Октябрьская | 344 | 2025-08-01 20:15 | 2025-08-01 20:22 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС Октябрьская произошло во время прохождения грозового фронта. | 4.11, Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС Октябрьская произошло по причине междуфазного короткого замыкания при прямом попадании молнии на элементы ВЛ и подключенного к ней оборудования КТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10кВ №13 ПС Октябрьская ВЛ 10кВ №13 ПС Октябрьская | 2025-08-01 20:15 | 2025-08-01 20:22
4329 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №25 ПС Октябрьская | 342 | 2025-08-01 18:34 | 2025-08-01 18:35 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 10кВ №25 ПС Октябрьская произошло во время прохождения грозового фронта. | 4.11, Отключение ВЛ 10кВ №25 ПС Октябрьская произошло по причине междуфазного короткого замыкания при прямом попадании молнии на элементы ВЛ и подключенного к ней оборудования КТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10кВ №25 ПС Октябрьская ВЛ 10кВ №25 ПС Октябрьская | 2025-08-01 18:34 | 2025-08-01 18:35
4330 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС Аксай | 341 | 2025-08-01 15:14 | 2025-08-01 15:22 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 10кВ №2 ПС Аксай произошло во время прохождения грозового фронта. | 4.11, Отключение ВЛ 10кВ №2 ПС Аксай произошло по причине междуфазного короткого замыкания при прямом попадании молнии на элементы ВЛ и подключенного к ней оборудования КТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10кВ №2 ПС Аксай ВЛ 10кВ №2 ПС Аксай | 2025-08-01 15:14 | 2025-08-01 15:22
4331 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Аксай | 343 | 2025-08-01 15:14 | 2025-08-01 15:22 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 10кВ №1 ПС Аксай произошло во время прохождения грозового фронта. | 4.11, Отключение ВЛ 10кВ №1 ПС Аксай произошло по причине междуфазного короткого замыкания при прямом попадании молнии на элементы ВЛ и подключенного к ней оборудования КТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10кВ №1 ПС Аксай ВЛ 10кВ №1 ПС Аксай | 2025-08-01 15:14 | 2025-08-01 15:22
4332 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №25 ПС Цимлянская | 340 | 2025-08-01 13:21 | 2025-08-01 13:26 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 10кВ №25 ПС Цимлянская произошло во время прохождения грозового фронта. | 4.11, Отключение ВЛ 10кВ №25 ПС Цимлянская произошло по причине междуфазного короткого замыкания при прямом попадании молнии на элементы ВЛ и подключенного к ней оборудования КТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10кВ №25 ПС Цимлянская ВЛ 10кВ №25 ПС Цимлянская | 2025-08-01 13:21 | 2025-08-01 13:26
4333 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Ивановка | 339 | 2025-08-01 10:05 | 2025-08-01 10:12 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС Ивановка произошло во время прохождения грозового фронта. | 4.11, Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС Ивановка произошло по причине междуфазного короткого замыкания при прямом попадании молнии на элементы ВЛ и подключенного к ней оборудования КТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10кВ №5 ПС Ивановка ВЛ 10кВ №5 ПС Ивановка | 2025-08-01 10:05 | 2025-08-01 10:12
4334 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Аксай ВЛ 10кВ №5 ПС Аксай | 338 | 2025-08-01 09:40 | 2025-08-01 19:07 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС Аксай произошло во время прохождения грозового фронта. Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС Аксай произошло из-за междуфазного короткого замыкания и межбакового перекрытия В. ВЛ 10кВ №5 ПС Аксай при попадании молнии в опорные и проходные изоляторы В. ВЛ 10кВ №5 ПС Аксай, перенапряжение при воздействии токов молнии привело к разрушению изоляторов. | 4.11, Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС Аксай произошло по причине междуфазного короткого замыкания при прямом попадании молнии на элементы ВЛ и подключенного к ней оборудования КТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10кВ №5 ПС Аксай ВЛ 10кВ №5 ПС Аксай 4.4.4, Разрушение проходных и опорных изоляторов ВЛ 10кВ №5 ПС Аксай произошло по причине перенапряжения в результате грозы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляторов на ВЛ 10кВ №5 ПС Аксай ВЛ 10кВ №5 ПС Аксай | 2025-08-01 09:40 | 2025-08-01 19:07
4335 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС Аксай ВЛ 10кВ №9 ПС Аксай | 337 | 2025-08-01 09:32 | 2025-08-01 15:22 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 10кВ №9 ПС Аксай произошло во время прохождения грозового фронта. | 4.11, Отключение ВЛ 10кВ №9 ПС Аксай произошло по причине междуфазного короткого замыкания при прямом попадании молнии на элементы ВЛ и подключенного к ней оборудования КТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10кВ №9 ПС Аксай ВЛ 10кВ №9 ПС Аксай | 2025-08-01 09:32 | 2025-08-01 15:22
4336 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №25 ПС Цимлянская | 334 | 2025-07-28 11:19 | 2025-07-28 11:26 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ №25 ПС Цимлянская произошло из-за междуфазного короткого замыкания при кратковременном схлёсте проводов в пролете опор №96-:-№97 при массовом взлёте птиц. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание произошло по причине кратковременного схлёста проводов в пролете опор №96-:-№97 на ВЛ 10кВ №25 ПС Цимлянская при массовом взлете стаи птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10кВ №25 ПС Цимлянская ВЛ 10кВ №25 ПС Цимлянская | 2025-07-28 11:19 | 2025-07-28 11:26
4337 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП ТП | 10 (10.5) 10 (10.5) | КТП 10кВ №531 КТП 10кВ №531 | 330 | 2025-07-27 10:20 | 2025-07-27 14:00 | 3.4.7.3.5, Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях и ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора, произошло повреждение силового трансформатора в КТП 10кВ №531. | 4.12, Повреждение силового трансформатора ТМ-100 кВА в КТП 10кВ №531 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ТМ-100 кВА на КТП 10кВ №531 КТП 10кВ №531 | 2025-07-27 10:20 | 2025-07-27 14:00
4338 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС Аксай | 329 | 2025-07-27 09:49 | 2025-07-27 09:53 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10кВ №9 ПС Аксай произошло по причине не благоприятных погодных условий (ливневые дожди, порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ 10кВ №9 ПС Аксай произошло по причине междуфазного короткого замыкания при не благоприятных погодных условий (ливневые дожди, порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10кВ №9 ПС Аксай ВЛ 10кВ №9 ПС Аксай | 2025-07-27 09:49 | 2025-07-27 09:53
4339 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Заливская ВЛ 10кВ №7 ПС Заливская ВЛ 10кВ №7 ПС Заливская | 328 | 2025-07-27 07:09 | 2025-07-27 16:26 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10кВ №7 ПС Заливская и ВЛ 10кВ №10 ПС Заливская произошло по причине не благоприятных погодных условий (сильные ливневые дожди, порывистый ветер). Дефект контактного соединения шлейфа на оп. №1-10 ВЛ 10кВ №7 ПС Заливская возник при уменьшении переходного сопротивления в месте соединения, по причине изменения физических свойств материалов в процессе эксплуатации, при не благоприятных погодных условий (сильные ливневые дожди, порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ 10кВ №10 ПС Заливская и ВЛ 10кВ №7 ПС Заливская произошли по причине междуфазного короткого замыкания при не благоприятных погодных условий (сильные ливневые дожди, порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10кВ №7 ПС Заливская ВЛ 10кВ №7 ПС Заливская, Электродуговое повреждение на ВЛ 10кВ №10 ПС Заливская ВЛ 10кВ №10 ПС Заливская 4.13, Дефект контактного соединения шлейфа на оп. №1-10 ВЛ 10кВ №7 ПС Заливская возник при уменьшении переходного сопротивления в месте соединения на подвижном контакте ЛР, по причине изменения физических свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения на ВЛ 10кВ №7 ПС Заливская ВЛ 10кВ №7 ПС Заливская | 2025-07-27 07:09 | 2025-07-27 16:26
4340 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №531 лин.1 | 325 | 2025-07-26 08:56 | 2025-07-26 09:03 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4кВ от КТП №531 лин.1 произошло вследствие кратковременного короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №2, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №2 ВЛ 0,4кВ от КТП №531 лин.1 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №531 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №531 лин.1 | 2025-07-26 08:56 | 2025-07-26 09:03
4341 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №310 | 324 | 2025-07-25 15:02 | 2025-07-25 16:00 | 3.4.7.3.5, Дефект контактного соединения проводника на шпильке силового трансформатора с проводником в КТП 10кВ №310 возник при уменьшении переходного сопротивления в месте их соединения, по причине изменения физических свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Дефект контактного соединения проводника на шпильке силового трансформатора в КТП 10кВ №310 возник при уменьшении переходного сопротивления в месте их соединения, по причине изменения повреждения пружинной шайбы (гровер) в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефект контактного соединени на КТП 10кВ №310 КТП 10кВ №310 | 2025-07-25 15:02 | 2025-07-25 16:00
4342 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 ПС Жутово-2 | 323 | 2025-07-25 09:42 | 2025-07-25 09:50 | 3.4.7.3.5, Отключение В. ВЛ 10кВ №8 ПС Жутово-2 произошло из-за кратковременного междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-40-:-№5-41, провисания верхнего провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №5-40 ВЛ 10кВ №8 ПС Жутово-2 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 10кВ №8 ПС Жутово-2 ВЛ 10кВ №8 ПС Жутово-2 | 2025-07-25 09:42 | 2025-07-25 09:50
4343 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1233 лин.2 | 318 | 2025-07-23 22:16 | 2025-07-23 23:46 | 3.4.7.3.5, Срыв изолятора провода фазы "С" на опоре №14 и схлёст проводов в пролете опор №14-:-№15 ВЛ 0,4кВ от КТП №1233 лин.2 произошел из-за разрушения колпачка крепления изолятора по причине изменения физических свойств полипропилена в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №14 на ВЛ 0,4кВ от КТП №1233 лин.2 произошло по причине изменения свойств полипропилена в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка крепления изолятора. на ВЛ 0,4кВ от КТП №1233 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1233 лин.2 | 2025-07-23 22:16 | 2025-07-23 23:46
4344 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1312 лин.3 | 317 | 2025-07-23 20:57 | 2025-07-23 22:25 | 3.4.7.3.5, Срыв изолятора провода фазы "В" на опоре №19 и провисание провода в пролетах опор №18-:-№20 ВЛ 0,4кВ от КТП №1312 лин.3 произошел из-за разрушения колпачка крепления изолятора по причине изменения физических свойств полипропилена в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №19 на ВЛ 0,4кВ от КТП №1312 лин.3 произошло по причине изменения свойств полипропилена в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка крепления изолятора. на ВЛ 0,4кВ от КТП №1312 лин.3 ВЛ 0,4кВ от КТП №1312 лин.3 | 2025-07-23 20:57 | 2025-07-23 22:25
4345 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 7 Шебалино | 313 | 2025-07-23 19:15 | 2025-07-23 19:24 | 3.4.12.3, Отключение КРН-38 на ВЛ-10 кВ №7 РП Шебалино произошло во время прохождения грозового фронта. | 4.11, Отключение КРН-38 на ВЛ-10 кВ №7 РП Шебалино произошло по причине междуфазного короткого замыкания при прямом попадании молнии на элементы ВЛ и подключенного к ней оборудования КТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №7 РП Шебалино ВЛ-10 кВ №7 РП Шебалино | 2025-07-23 19:15 | 2025-07-23 19:24
4346 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Жутово-2 | 310 | 2025-07-22 20:12 | 2025-07-22 22:30 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №10 Жутово-2 произошло вследствие короткого замыкания проводов в пролете опор №90-13/1 по причине обрыва проволок вязки на опоре №90 по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №90 ВЛ-10 №10 ПС Жутово-2 произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 №10 ПС Жутово-2 ВЛ-10 №10 ПС Жутово-2 | 2025-07-22 20:12 | 2025-07-22 22:30
4347 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1232 лин.1 | 308 | 2025-07-20 20:46 | 2025-07-20 20:51 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1232 лин.1 произошло вследствие кратковременного короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №2, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1232 лин.1 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №1232 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1232 лин.1 | 2025-07-20 20:46 | 2025-07-20 20:51
4348 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Ромашки | 307 | 2025-07-20 11:35 | 2025-07-20 15:30 | 3.4.7.3.5, Причиной недопустимого наклона опоры №249 на ВЛ 10кВ №5 ПС Ромашки явилось проседание грунта у основания и наклон опоры в процессе длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной недопустимого наклона опоры №249 на ВЛ 10кВ №5 ПС Ромашки явилось проседание грунта у основания и наклон опоры в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон деревянной опоры на ВЛ 10кВ №5 ПС Ромашки ВЛ 10кВ №5 ПС Ромашки | 2025-07-20 11:35 | 2025-07-20 15:30
4349 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 7 Шебалино | 303 | 2025-07-18 17:25 | 2025-07-18 17:33 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ № 7 Шебалино произошло из-за междуфазного короткого замыкания при кратковременном схлёсте проводов в пролете опор №13-89-:-№13-96 при массовом взлёте птиц. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание произошло по причине кратковременного схлёста проводов в пролете опор №13-89-:-№13-96 на ВЛ 10 кВ № 7 Шебалино при массовом взлете стаи птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ № 7 Шебалино ВЛ 10 кВ № 7 Шебалино | 2025-07-18 17:25 | 2025-07-18 17:33
4350 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 ПС Абганерово ВЛ 10кВ №8 ПС Абганерово | 301 | 2025-07-17 07:39 | 2025-07-17 14:12 | 3.4.12.3, Расщепление верха опоры №3-14 на ВЛ 10кВ №8 ПС Абганерово произошло по причине попадания молнии в результате грозы, вследствие чего произошло выпадение крюка с проводом фазы "А" из тела деревянной опоры и кратковременное короткое замыкание проводов в пролете опор №3-14-:-№3-15. | 4.4.4, Выпадение крюка с проводом фазы "А" из тела деревянной опоры №3-14 произошло из-за расщепления верха опоры по причине прямого попадания молнии в результате грозы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расщепление верха опоры, выпадение крюка с изолятором из тела опоры на ВЛ 10кВ №8 ПС Абганерово ВЛ 10кВ №8 ПС Абганерово | 2025-07-17 07:39 | 2025-07-17 14:12
4351 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Аксай | 298 | 2025-07-15 07:39 | 2025-07-15 07:46 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10 кВ №1 на ПС Аксай произошло во время прохождения грозового фронта. | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №1 на ПС Аксай произошло по причине междуфазного короткого замыкания при прямом попадании молнии на элементы ВЛ и подключенного к ней оборудования КТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №1 на ПС Аксай ВЛ-10 кВ №1 на ПС Аксай | 2025-07-15 07:39 | 2025-07-15 07:46
4352 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1098 лин.2 | 295 | 2025-07-14 18:05 | 2025-07-14 19:30 | 3.4.7.3.5, Обрыв нулевого неизолированного провода к жилому дому от опоры №1-3 ВЛ 0,4кВ от КТП №1098 лин.2 произошел из-за перетирания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв нулевого неизолированного провода марки АС-50 к жилому дому от опоры №1-3 ВЛ 0,4кВ от КТП №1098 лин.2 произошел из-за перетирания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации по причине провисания провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение стрелы провеса провода ответвления на ВЛ 0,4кВ от КТП №1098 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1098 лин.2 | 2025-07-14 18:05 | 2025-07-14 19:30
4353 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1517 | 291 | 2025-07-12 13:07 | 2025-07-12 15:38 | 3.4.7.3.5, Дефект контактного соединения проводника на шпильке силового трансформатора с проводником в КТП 10кВ №1517 возник при уменьшении переходного сопротивления в месте их соединения, по причине изменения физических свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Дефект контактного соединения проводника на шпильке силового трансформатора в КТП 10кВ №1517 возник при уменьшении переходного сопротивления в месте их соединения, по причине изменения повреждения пружинной шайбы (гровер) в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефект контактного соединения на КТП 10кВ №1517 КТП 10кВ №1517 | 2025-07-12 13:07 | 2025-07-12 15:38
4354 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №13 ПС Октябрьская | 290 | 2025-07-11 14:33 | 2025-07-11 17:24 | 3.4.7.3.5, Загнивание деревянной опоры №34-2 на ВЛ 10кВ №13 ПС Октябрьская произошло вследствие загнивания древесины в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.1, Загнивание опоры №34-2 на ВЛ 10кВ №13 ПС Октябрьская произошло вследствие высыхания антисептического покрытия деревянной опоры в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание древесины на ВЛ 10кВ №13 ПС Октябрьская ВЛ 10кВ №13 ПС Октябрьская | 2025-07-11 14:33 | 2025-07-11 17:24
4355 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №17 ПС Цимлянская | 286 | 2025-07-11 01:35 | 2025-07-11 03:29 | 3.4.7.3.5, Обрыв не опрессованного наконечником шлейфа на ЛР КТП-1316 произошел из-за ослабления контактного соединения на неподвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв не опрессованного наконечником шлейфа на ЛР КТП-1316 произошел из-за излома проволок шлейфа при механических нагрузках на неподвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ЛР КТП-1316 ЛР КТП-1316 | 2025-07-11 01:35 | 2025-07-11 03:29
4356 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1236 лин.1 | 280 | 2025-07-10 14:00 | 2025-07-10 15:05 | 3.4.12.2.1, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1236 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №2 и его падения на нижний фазный провод при порывах ветра до 18 м/с. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-50 в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1236 произошел вследствие ослабления вязки провода от старения в процессе эксплуатации, что привело к обрыву проволок провода при перетерании о шейку изолятора на опоре №2 под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1236 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1236 | 2025-07-10 14:00 | 2025-07-10 15:05
4357 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Шебалино | 278 | 2025-07-09 09:29 | 2025-07-09 09:33 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС Шебалино произошло из-за междуфазного короткого замыкания при кратковременном схлёсте проводов при массовом взлёте птиц. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание произошло по причине кратковременного схлёста проводов на ВЛ-10 кВ №3 от ПС Шебалино при массовом взлете стаи птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №3 от ПС Шебалино ВЛ-10 кВ №3 от ПС Шебалино | 2025-07-09 09:29 | 2025-07-09 09:33
4358 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Ромашки | 271 | 2025-07-06 11:19 | 2025-07-06 11:27 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ №1 ПС Ромашки произошло из-за междуфазного короткого замыкания при попадании птицы на шлейфа ЛР-10 кВ №189. | 4.11, Отключение ВЛ 10кВ №1 ПС Ромашки произошло из-за междуфазного короткого замыкания при попадании птицы на шлейфа ЛР-10 кВ №189. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10кВ №1 ПС Ромашки ВЛ 10кВ №1 ПС Ромашки | 2025-07-06 11:19 | 2025-07-06 11:27
4359 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Аксай | 269 | 2025-07-05 09:35 | 2025-07-05 11:27 | 3.4.7.3.5, Наклонение деревянной опоры №7-94 на ВЛ 10 кВ №5 от ПС Аксай от оси произошло вследствие потери способности опоры нести нагрузку тяжения проводов, вследствие нарушения структуры опоры из-за загнивания древесины в процессе эксплуатации. | 4.1.1, Загнивание опоры №7-94 на ВЛ 10 кВ №5 от ПС Аксай произошло вследствие высыхания антисептического покрытия деревянной опоры в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание древесины на ВЛ 10 кВ №5 от ПС Аксай ВЛ 10 кВ №5 от ПС Аксай | 2025-07-05 09:35 | 2025-07-05 11:27
4360 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Абганерово | 268 | 2025-07-03 06:42 | 2025-07-03 06:44 | 3.4.7.3.5, Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях и ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора, привело к повреждению сил. трансформатора в КТП-1608. | 4.12, Повреждение силового трансформатора ТМ-63 кВА в КТП-1608 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повышенный шум трансформатора, течь масла на КТП-1608 КТП-1608 | 2025-07-03 06:42 | 2025-07-03 06:44
4361 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Шебалино | 264 | 2025-07-01 00:48 | 2025-07-01 04:37 | 3.4.7.3.5, Отключение В. ВЛ 10кВ №3 ПС Шебалино произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов из-за разрушения подвесного изолятора на опоре №4 в процессе длительной эксплуатации, в следствии изменения свойств материала и провисания верхнего провода во время порывистого ветра. | 4.1.3, Разрушение стеклянного изолятора ПС-70Е на опоре №4 ВЛ 10кВ №3 ПС Шебалино произошло из-за его дефекта, возникшего в процессе длительной эксплуатации и потери диэлектрической прочности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 10кВ №3 ПС Шебалино ВЛ 10кВ №3 ПС Шебалино | 2025-07-01 00:48 | 2025-07-01 04:37
4362 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1258 лин.2 | 260 | 2025-06-28 21:46 | 2025-06-28 21:53 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1293 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №2, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1293 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1293 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1293 | 2025-06-28 21:46 | 2025-06-28 21:53
4363 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1424 лин.2 | 259 | 2025-06-28 12:11 | 2025-06-28 14:05 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №9-1 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1424 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №9-1 ВЛ-0,4 №2 от КТП-1424 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения разнородных металлов (алюминиевого провода ответвления и медного вводного). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контакта проводов на ВЛ-0,4 №2 от КТП-1424 ВЛ-0,4 №2 от КТП-1424 | 2025-06-28 12:11 | 2025-06-28 14:05
4364 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1098 лин.3 | 257 | 2025-06-27 22:30 | 2025-06-27 23:59 | 3.4.7.3.5, Срабатывание АВ-3 кВ №3 от КТП 1098 произошло вследствие короткого замыкания проводов, возникшего из-за ослабления вязки фазного провода ответвления от опоры №16 к жилому дому и его касание нулевого провода по причине из-менения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода ответвления марки ВШ-1 от опоры №16 к жилому дому, запитанному от ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1098 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1098 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1098 | 2025-06-27 22:30 | 2025-06-27 23:59
4365 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1293 лин.1 | 256 | 2025-06-27 20:30 | 2025-06-27 20:36 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1293 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №2, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1293 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1293 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1293 | 2025-06-27 20:30 | 2025-06-27 20:36
4366 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1023 | 255 | 2025-06-27 19:27 | 2025-06-27 20:35 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №5 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1023 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №5 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1023 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения разнородных металлов (алюминиевого провода ответвления и медного вводного). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контакта проводов на ВЛ-0,4 №1 от КТП-1023 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1023 | 2025-06-27 19:27 | 2025-06-27 20:35
4367 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1426 лин.2 | 254 | 2025-06-27 16:25 | 2025-06-27 16:32 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1426 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №6, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №6 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1426 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1426 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1426 | 2025-06-27 16:25 | 2025-06-27 16:32
4368 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1205 лин.1 | 252 | 2025-06-27 12:09 | 2025-06-27 13:13 | 3.4.7.3.5, Срабатывание АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1205 произошло вследствие короткого замы-кания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за обрыва фазного провода от изолятора на опоре №1-4 и его падения на нулевой провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №1-4 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1205 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №1-4 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1205 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1205 | 2025-06-27 12:09 | 2025-06-27 13:13
4369 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1116 лин.2 | 250 | 2025-06-27 00:35 | 2025-06-27 02:30 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1116 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №6 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №6 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1116 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1116 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1116 | 2025-06-27 00:35 | 2025-06-27 02:30
4370 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Ромашки | 240 | 2025-06-26 10:37 | 2025-06-26 10:43 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №5 на ПС Ромашки произошло по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №5 на ПС Ромашки произошло по причине междуфазного короткого замыкания при не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №5 на ПС Ромашки ВЛ-10 кВ №5 на ПС Ромашки | 2025-06-26 10:37 | 2025-06-26 10:43
4371 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС Аксай | 238 | 2025-06-25 16:11 | 2025-06-25 16:18 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №2 на ПС Аксай произошло по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №2 на ПС Аксай произошло по причине междуфазного короткого замыкания при не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №2 на ПС Аксай ВЛ-10 кВ №2 на ПС Аксай | 2025-06-25 16:11 | 2025-06-25 16:18
4372 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Шебалино | 237 | 2025-06-24 22:30 | 2025-06-24 22:37 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10 кВ №3 на ПС Шебалино произошло во время прохождения грозового фронта и сильного ливня. | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №3 на ПС Шебалино произошло по причине междуфазного короткого замыкания при прямом попадании молнии на элементы ВЛ и подключенного к ней оборудования КТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №3 на ПС Шебалино ВЛ-10 кВ №3 на ПС Шебалино | 2025-06-24 22:30 | 2025-06-24 22:37
4373 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1312 лин.1 | 230 | 2025-06-19 19:35 | 2025-06-19 21:15 | 3.4.7.3.5, Обрыв нулевого неизолированного провода к жилому дому от опоры №4-1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1312 лин.1 произошел из-за перетирания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв нулевого неизолированного провода марки АС-35 к жилому дому от опоры №4-1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1312 лин.1 произошел из-за перетирания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации по причине провисания провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение стрелы провеса провода ответвления на ВЛ 0,4кВ от КТП №1312 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1312 лин.1 | 2025-06-19 19:35 | 2025-06-19 21:15
4374 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1082 лин.1 | 229 | 2025-06-19 17:25 | 2025-06-19 19:19 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4кВ от КТП №1082 лин.1 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №1-:-№3 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4кВ от КТП №1082 лин.1 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №1-:-№3 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ 0,4кВ от КТП №1082 лин.1 на ВЛ 0,4кВ от КТП №1082 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1082 лин.1 | 2025-06-19 17:25 | 2025-06-19 19:19
4375 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1550 лин.2 | 215 | 2025-06-15 18:43 | 2025-06-15 18:48 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1550 лин.2 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №3, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №3 ВЛ 0,4кВ от КТП №1550 лин.2 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №1550 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1550 лин.2 | 2025-06-15 18:43 | 2025-06-15 18:48
4376 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1206 лин.1 | 214 | 2025-06-15 17:16 | 2025-06-15 17:21 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1206 лин.1 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №7, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №7 ВЛ 0,4кВ от КТП №1206 лин.1 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №1206 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1206 лин.1 | 2025-06-15 17:16 | 2025-06-15 17:21
4377 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 РП Шебалино | 211 | 2025-06-15 09:25 | 2025-06-15 13:35 | 3.4.8.5.2, Отключение В. ВЛ 10кВ №7 РП Шебалино произошло вследствие междуфазного короткого замыкания в пролетах оп. №181-:-№184 из-за обрыва провода фазы "В". | 4.4.1, Отключение В. ВЛ 10кВ №7 РП Шебалино произошло вследствие междуфазного короткого замыкания провода фазы "В" с проводом фазы "А" при обрыве провода фазы "В" в пролетах оп. №181-:-№184 и обрыве вязок крепления провода фазы "В" на опорах №185, №186 от столкновения с ВЛ самолета малой авиации, проводившего обработку полей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролётах опор №181-:-№184 на ВЛ 10кВ №7 РП Шебалино ВЛ 10кВ №7 РП ШебалиноВЛ 10кВ №7 РП Шебалино | 2025-06-15 09:25 | 2025-06-15 13:35
4378 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1629 лин.1 | 209 | 2025-06-14 19:17 | 2025-06-14 19:23 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ ВЛ 0,4кВ от КТП №1629 лин.1 в РУ 0,4кВ КТП №1629 произошло при кратковременном междуфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №5-:-№6 ВЛ 0,4кВ от КТП №1629 лин.1 вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4кВ от КТП №1629 лин.1 произошло по причине их схлёста при разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №5-:-№6 в результате изменения структуры алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №5-:-№6 на ВЛ 0,4кВ от КТП №1629 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1629 лин.1 | 2025-06-14 19:17 | 2025-06-14 19:23
4379 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1086 лин.2 | 216 | 2025-06-14 11:05 | 2025-06-14 12:23 | 3.4.7.3.5, Обрыв неизолированного провода фазы "В" в пролете опор №3-:-№4 ВЛ 0,4кВ от КТП №1086 лин.2 произошел из-за перетирания провода о шейку изолятора на опоре №3 под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв нулевого неизолированного провода марки А-35 в пролете опор №3-:-№4 ВЛ 0,4кВ от КТП №1086 лин.2 произошел из-за перетирания провода о шейку изолятора на опоре №3 под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации по причине провисания провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение стрелы провеса провода ответвления на ВЛ 0,4кВ от КТП №1086 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1086 лин.2 | 2025-06-14 11:05 | 2025-06-14 12:23
4380 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1272 лин.1 | 206 | 2025-06-13 12:34 | 2025-06-13 12:41 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ №1 в РУ 0,4кВ КТП №1272 произошло при кратковременном междуфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №6-:-№7 ВЛ 0,4кВ от КТП №1272 лин.1 вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4кВ от КТП №1272 лин.1 произошло по причине их схлёста при разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №6-:-№7 в результате изменения структуры алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №6-:-№7 на ВЛ 0,4кВ от КТП №1272 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1272 лин.1 | 2025-06-13 12:34 | 2025-06-13 12:41
4381 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Аксай | 205 | 2025-06-13 10:06 | 2025-06-13 11:56 | 3.4.7.3.5, Появление "земли" на первой секции шин 10кВ ПС Аксай вызвано однофазным коротким замыканием на ВЛ 10кВ №5 ПС Аксай из-за разрушения изолятора на опоре №47 по причине рассыпания колпачка крепления изолятора на штыре траверсы, с последующим касанием фазного провода на заземленную часть опоры. | 4.1.3, Разрушение колпачка типа К-7 крепления изолятора на опоре №47 на ВЛ 10кВ №5 ПС Аксай произошло по причине изменения свойств полипропилена в процессе длительной эксплуатации и ударе о траверсу изолятора при порывах ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка крепления изолятора на ВЛ 10кВ №5 ПС Аксай ВЛ 10кВ №5 ПС Аксай | 2025-06-13 10:06 | 2025-06-13 11:56
4382 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1436 лин.1 | 204 | 2025-06-10 21:12 | 2025-06-10 21:19 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ ВЛ 0,4кВ от КТП №1436 лин.1 в РУ 0,4кВ КТП №1436 произошло при кратковременном междуфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №4-:-№5 ВЛ 0,4кВ от КТП №1436 лин.1 вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4кВ от КТП №1436 лин.1 произошло по причине их схлёста при разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №4-:-№5 в результате изменения структуры алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №4-:-№5 на ВЛ 0,4кВ от КТП №1436 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1436 лин.1 | 2025-06-10 21:12 | 2025-06-10 21:19
4383 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1425 | 202 | 2025-06-09 18:55 | 2025-06-09 20:22 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПК-10 в КТП 10кВ №1425 произошло из-за междуфазного короткого замыкания в яч. ПК-10 на нижних опорных изоляторах, вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха. | 4.12, Срабатывание ПК-10 в КТП 10кВ №1425 произошло из-за междуфазного короткого замыкания в яч. ПК-10 на нижних опорных изоляторах, вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха. Нарушение герметизации в конструкции КТП произошло из-за высыхания материала уплотнителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изоляции на КТП 10кВ №1425 КТП 10кВ №1425 | 2025-06-09 18:55 | 2025-06-09 20:22
4384 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 ПС Абганерово | 197 | 2025-06-06 13:23 | 2025-06-06 16:45 | 3.4.7.3.5, Излом деревянной опоры № 7-11 на ВЛ 10кВ №8 ПС Абганерово от оси произошло вследствие потери способности опоры нести нагрузку тяжения проводов, вследствие нарушения структуры опоры из-за загнивания древесины в процессе эксплуатации. | 4.1.1, Загнивание опоры № 7-11 на ВЛ 10кВ №8 ПС Абганерово произошло вследствие высыхания антисептического покрытия деревянной опоры в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание деревянной опоры на ВЛ 10кВ №8 ПС Абганерово ВЛ 10кВ №8 ПС Абганерово | 2025-06-06 13:23 | 2025-06-06 16:45
4385 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1426 лин.1 | 195 | 2025-06-05 15:15 | 2025-06-05 17:07 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1426 лин.1 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, при неблагоприятных погодных условиях (ветер с порывами до 13 м/с) из-за разрегулирования стрелы провеса провода возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №13, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №13 ВЛ 0,4кВ от КТП №1426 лин.1 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №1426 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1426 лин.1 | 2025-06-05 15:15 | 2025-06-05 17:07
4386 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1303 лин.1 | 188 | 2025-05-31 17:38 | 2025-05-31 17:42 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1303 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №8, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №8 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1303 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на Л 0,4 кВ №1 от КТП-1303 Л 0,4 кВ №1 от КТП-1303 | 2025-05-31 17:38 | 2025-05-31 17:42
4387 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1687 лин.2 | 187 | 2025-05-31 12:48 | 2025-05-31 13:47 | 3.4.7.3.5, Срабатывание АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1687 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №2 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1687 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №2 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1687 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1687 | 2025-05-31 12:48 | 2025-05-31 13:47
4388 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1616 лин.1 | 186 | 2025-05-30 22:52 | 2025-05-30 22:58 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1616 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №4, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №4 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1616 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1616 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1616 | 2025-05-30 22:52 | 2025-05-30 22:58
4389 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1633 лин.2 | 185 | 2025-05-30 20:20 | 2025-05-30 22:00 | 3.4.7.3.5, Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор № 18-20 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1633 произошла из-за сезонного изменения физических свойств проводов. | 4.1.3, Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор № 18-20 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1633 произошла из-за сезонного изменения физических свойств проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1633 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1633 | 2025-05-30 20:20 | 2025-05-30 22:00
4390 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Жутово-2 | 183 | 2025-05-30 16:58 | 2025-05-30 18:10 | 3.4.7.3.5, Появление "земли" на Iс.ш. 10кВ. на ПС Жутово-2, вызвано касанием провода тела железобетонной опоры вследствие разрушения изолятора на опоре №94 ВЛ-10 №10 Жутово-2 с последующим замыканием на землю из-за рассыпания колпачка крепления изолятора на штыре траверсы. | 4.1.2, Разрушение колпачка типа К-6 крепления изолятора на опоре №94 на ВЛ-10 №10 Жутово-2 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение колпачка крепления изолятора на ВЛ-10 №10 Жутово-2 ВЛ-10 №10 Жутово-2 | 2025-05-30 16:58 | 2025-05-30 18:10
4391 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1536 лин.3 | 182 | 2025-05-29 16:51 | 2025-05-29 16:56 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-3 ВЛ-0,4 кВ №3 в КТП-1536 произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение АВ-3 ВЛ-0,4 кВ №3 в КТП-1536 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4 кВ №3 в КТП-1536 ВЛ-0,4 кВ №3 в КТП-1536 | 2025-05-29 16:51 | 2025-05-29 16:56
4392 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Жутово-2 | 178 | 2025-05-27 23:01 | 2025-05-27 23:07 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №10 на ПС Жутово-2 произошло по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №10 на ПС Жутово-2 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №10 на ПС Жутово-2 ВЛ-10 кВ №10 на ПС Жутово-2 | 2025-05-27 23:01 | 2025-05-27 23:07
4393 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1349 лин.2 | 177 | 2025-05-27 20:06 | 2025-05-27 21:05 | 3.4.7.3.5, Срабатывание АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1349 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №6 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки АС-35 в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1349 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №6 под воздействием ветровых нагрузок и изменения фи-зических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1349 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1349 | 2025-05-27 20:06 | 2025-05-27 21:05
4394 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1473 лин.2 | 176 | 2025-05-27 19:28 | 2025-05-27 19:37 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-2 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1473 произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение АВ-2 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1473 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1473 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1473 | 2025-05-27 19:28 | 2025-05-27 19:37
4395 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1102 лин.2 | 173 | 2025-05-27 16:20 | 2025-05-27 17:21 | 3.4.7.3.5, Разрегулировка стрелы провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1102 произошла из-за сезонного изменения физических свойств проводов. | 4.1.3, Разрегулировка стрелы провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1102 произошла из-за сезонного изменения физических свойств проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1102 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1102 | 2025-05-27 16:20 | 2025-05-27 17:21
4396 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1474 лин.2 | 172 | 2025-05-25 13:33 | 2025-05-25 15:18 | 3.4.7.3.5, Обрыв нулевого неизолированного провода к жилому дому от опоры №11 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1474 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв нулевого неизолированного провода марки А-16 к жилому дому от опоры №11 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1474 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации по причине провисания провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение стрелы провеса провода ответвления на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1474 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1474 | 2025-05-25 13:33 | 2025-05-25 15:18
4397 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1629 лин.1 | 171 | 2025-05-25 10:50 | 2025-05-25 12:10 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №4-3 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1629 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №4-3 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1629 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения разнородных металлов (алюминиевого провода ответвления и медного вводного). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контакта проводов на ВЛ-0,4 №1 от КТП-1629 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1629 | 2025-05-25 10:50 | 2025-05-25 12:10
4398 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1509 лин.3 | 169 | 2025-05-23 18:47 | 2025-05-23 20:20 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1509 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при сильном порывистом ветре, по причине срыва изолятора с крюка на опоре №6 из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №6 на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1509 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств полипропилена на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1509 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1509 | 2025-05-23 18:47 | 2025-05-23 20:20
4399 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1509 лин.3 ВЛ 0,4кВ от КТП №1204 лин.3 ВЛ 0,4кВ от КТП №1528 лин.1 | 167 | 2025-05-21 19:18 | 2025-05-21 20:30 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-3 ВЛ-0,4 кВ №3 в КТП-1509,АВ-3 ВЛ-0,4 кВ №3 в КТП-1204 и АВ-1 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1528 произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер и дождь). | 4.11, Отключение АВ-3 ВЛ-0,4 кВ №3 в КТП-1509,АВ-3 ВЛ-0,4 кВ №3 в КТП-1204 и АВ-1 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1528 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер и дождь). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4 кВ №3 в КТП-1509, ВЛ-0,4 кВ №3 в КТП-1204 и ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1528 ВЛ-0,4 кВ №3 в КТП-1509, ВЛ-0,4 кВ №3 в КТП-1204 и ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1528 | 2025-05-21 19:18 | 2025-05-21 20:30
4400 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1532 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1412 лин.3 ВЛ 0,4кВ от КТП №1283 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №361 лин.1 | 166 | 2025-05-21 15:50 | 2025-05-21 18:01 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-2 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1532, АВ-3 ВЛ-0,4 кВ №3 в КТП-1412, АВ-2 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1283 и АВ-1 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-361 произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер и дождь). | 4.11, Отключение АВ-2 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1532, АВ-3 ВЛ-0,4 кВ №3 в КТП-1412, АВ-2 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1283 и АВ-1 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-361 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер и дождь). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1532, ВЛ-0,4 кВ №3 в КТП-1412, ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1283 и ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-361 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1532, ВЛ-0,4 кВ №3 в КТП-1412, ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1283 и ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-361 | 2025-05-21 15:50 | 2025-05-21 18:01
4401 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1677 лин.3 ВЛ 0,4кВ от КТП №1633 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1319 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1102 лин.1 | 165 | 2025-05-21 12:22 | 2025-05-21 15:16 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-3 ВЛ-0,4 кВ №3 в КТП-1677,АВ-2 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1633, АВ-1 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1319 и АВ-1 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1102 произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер и дождь). | 4.11, Отключение АВ-3 ВЛ-0,4 кВ №3 в КТП-1677,АВ-2 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1633, АВ-1 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1319 и АВ-1 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1102 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер и дождь). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4 кВ №3 в КТП-1677, ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1633, ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1319 и ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1102 ВЛ-0,4 кВ №3 в КТП-1677, ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1633, ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1319 и ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1102 | 2025-05-21 12:22 | 2025-05-21 15:16
4402 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1084 лин.2 | 159 | 2025-05-19 17:27 | 2025-05-19 19:18 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1751 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №10 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №10-3/1 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1084 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №10 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1084 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1084 | 2025-05-19 17:27 | 2025-05-19 19:18
4403 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1423 лин.1 | 153 | 2025-05-17 13:37 | 2025-05-17 15:15 | 3.4.7.3.5, Обрыв нулевого неизолированного провода к жилому дому от опоры №9 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1423 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв нулевого неизолированного провода марки А-16 к жилому дому от опоры №9 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1423 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации по причине провисания провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение стрелы провеса провода ответвления на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1423 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1423 | 2025-05-17 13:37 | 2025-05-17 15:15
4404 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1528 | 152 | 2025-05-17 09:30 | 2025-05-17 11:13 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПК-10 в КТП-1528 произошло из-за междуфазного короткого замыкания в яч. ПК-10 на нижних опорных изоляторах, вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха. | 4.12, Срабатывание ПК-10 в КТП-1528 произошло из-за междуфазного короткого замыкания в яч. ПК-10 на нижних опорных изоляторах, вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха. Нарушение герметизации в конструкции КТП произошло из-за высыхания материала уплотнителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изоляции на КТП-1528 КТП-1528 | 2025-05-17 09:30 | 2025-05-17 11:13
4405 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1714 лин.2 | 150 | 2025-05-16 19:00 | 2025-05-16 21:15 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1714 лин.2 произошло вследствие короткого замыкания линейного проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №29 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №29 ВЛ 0,4кВ от КТП №1714 лин.2 произошел по причине перетирания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №1714 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1714 лин.2 | 2025-05-16 19:00 | 2025-05-16 21:15
4406 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1533 лин.2 | 146 | 2025-05-11 18:00 | 2025-05-11 19:17 | 3.4.7.3.5, Нарушение электроснабжения потребителей произошло из-за отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым на опоре №5 ВЛ 0,4кВ от КТП №1533 лин.2 вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта алюминиевого линейного провода и медного провода ответвления к жилому дому от опоры №5 ВЛ 0,4кВ от КТП №1533 лин.2 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения разнородных металлов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №5 на ВЛ 0,4кВ от КТП №1533 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1533 лин.2 | 2025-05-11 18:00 | 2025-05-11 19:17
4407 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1316 лин.3 | 143 | 2025-05-09 08:05 | 2025-05-09 09:35 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-№3 ВЛ 0,4кВ от КТП №1316 лин.3 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-:-6 в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4кВ от КТП №1316 лин.3 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №5-:-6 в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4кВ от КТП №1316 лин.3 ВЛ 0,4кВ от КТП №1316 лин.3 | 2025-05-09 08:05 | 2025-05-09 09:35
4408 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1125 лин.2 | 140 | 2025-05-03 16:40 | 2025-05-03 19:24 | 3.4.8.4, Вследствие падения веток дерева на провода ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1125, в результате опиловки деревьев сторонними лицами, в пролёте опор №1-1 -:- №1-4 произошло междуфазное КЗ из-за схлёста и обрыва проводов. | 4.13, В пролёте опор №1-1 -:- №1-4 ВЛ 0,4кВ от КТП №1125 лин.2 произошло междуфазное КЗ из-за схлёста и обрыва проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ 0,4кВ от КТП №1125 лин.2 на ВЛ 0,4кВ от КТП №1125 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1125 лин.2 | 2025-05-03 16:40 | 2025-05-03 19:24
4409 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1086 лин.2 | 137 | 2025-04-27 20:10 | 2025-04-27 21:25 | 3.4.7.3.5, Срыв изолятора и провисание провода с опоры №3 ВЛ-0,4 №2 от КТП-1086 произошел из-за разрушения колпачка крепления изолятора по причине изменения физических свойств полипропилена в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №3 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1086 произошло по причине изменения свойств полипропилена в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка крепления изолятора. на ВЛ 0,4кВ от КТП №1086 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1086 лин.2 | 2025-04-27 20:10 | 2025-04-27 21:25
4410 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Ивановка | 131 | 2025-04-23 15:52 | 2025-04-23 15:58 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 10кВ №7 ПС Ивановка произошло по причине не благоприятных погодных условий (гроза). | 4.11, Отключение ВЛ 10кВ №7 ПС Ивановка произошло по причине междуфазного короткого замыкания при не благоприятных погодных условиях (гроза). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10кВ №7 ПС Ивановка ВЛ 10кВ №7 ПС Ивановка | 2025-04-23 15:52 | 2025-04-23 15:58
4411 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1377 | 129 | 2025-04-21 20:50 | 2025-04-21 22:27 | 3.4.10.2, Попадание птицы в РУ-10кВ КТП-1377 произошло через отверстие в конструкции КТП. Причиной проникновения птицы в РУ-10кВ являются КТП-1377 недостатки в эксплуатации оборудования. | 4.11, Срабатывание ПК-10 в РУ-10кВ КТП-1377 произошло из-за возникновения эл. дуги вследствие попадания птицы через отверстие в конструкции КТП. Причиной проникновения птицы в РУ-10кВ являются КТП-1377 недостатки в эксплуатации оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отверстие в конструкции на КТП-1377 КТП-1377 | 2025-04-21 20:50 | 2025-04-21 22:27
4412 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1312 лин.3 | 128 | 2025-04-20 21:18 | 2025-04-20 23:00 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1312 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №12 и его падения на нулевой провод по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №12 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1312 произошел по причине перетирания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №1312 лин.3 ВЛ 0,4кВ от КТП №1312 лин.3 | 2025-04-20 21:18 | 2025-04-20 23:00
4413 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №308 лин.1 | 117 | 2025-04-12 19:14 | 2025-04-12 20:48 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 308 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №9 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №9 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-308 произошел по причине перетирания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-308 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-308 | 2025-04-12 19:14 | 2025-04-12 20:48
4414 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 ПС Жутово-2 | 113 | 2025-04-09 18:52 | 2025-04-09 20:17 | 3.4.7.3.5, Замена провода фазы "В" в пролёте опор №5-31 -:- 5-32 ВЛ-10 №8 Жутово 2 выполнена из-за изменения физических свойств сталеалюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Обрыв провода от опоры №5-31 ВЛ-10 №8 Жутово 2 произошел из-за его перетирания о шейку изолятора при изменении физических свойств провода в процессе эксплуатации., вследствие ослабления вязки провода от старения в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 №8 Жутово 2 ВЛ-10 №8 Жутово 2 | 2025-04-09 18:52 | 2025-04-09 20:17
4415 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №25 ПС Октябрьская | 108 | 2025-04-08 03:20 | 2025-04-08 09:19 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПК-10 в КТП-1461 произошло из-за междуфазного короткого замыкания в яч. ПК-10 на нижних опорных изоляторах, вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха. | 4.7, Срабатывание ПК-10 в КТП-1461 произошло из-за междуфазного короткого замыкания в яч. ПК-10 на нижних опорных изоляторах, вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха. Нарушение герметизации в конструкции КТП произошло из-за высыхания материала уплотнителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изоляции на КТП-1461 КТП-1461 | 2025-04-08 03:20 | 2025-04-08 09:19
4416 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС Аксай | 101 | 2025-04-06 15:58 | 2025-04-06 18:00 | 3.4.7.3.5, Появление "земли" на первой секции шин 10кВ ПС Аксай вызвано однофазным коротким замыканием на ВЛ-10кВ №9 из-за разрушения изолятора на опоре №10-35 по причине рассыпания колпачка крепления изолятора на штыре траверсы, с последующим касанием фазного провода на заземленную часть опоры. | 4.1.3, Разрушение колпачка типа К-7 крепления изолятора на опоре №10-35 на ВЛ-10 №9 Аксай произошло по причине изменения свойств полипропилена в процессе длительной эксплуатации и ударе о траверсу изолятора при порывах ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка крепления изолятора на ВЛ-10кВ №9 Аскай ВЛ-10кВ №9 Аскай | 2025-04-06 15:58 | 2025-04-06 18:00
4417 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Шебалино ВЛ 10кВ №5 ПС Шебалино | 100 | 2025-04-06 09:30 | 2025-04-06 13:40 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт по неотложной заявке произведён для устранения обрыва шлейфа фазы "А" и "В" на ЛР КТП-308 вследствие ослабления контакта болтового соединения на подвижном контакте ЛР КТ-308 от старения в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Обрыв шлейфа фазы "А" и "В" на ЛР КТП-308 произошёл вследствие уменьшения сечения провода из-за ослабления контакта болтового соединения на подвижном контакте ЛР КТ-308 от старения в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на опоре к ЛР на КТП-308 КТП-308 | 2025-04-06 09:30 | 2025-04-06 13:40
4418 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1212 | 99 | 2025-04-05 10:14 | 2025-04-05 11:29 | 3.4.10.2, Попадание птицы в РУ-10кВ КТП-1212 произошло через отверстие в конструкции КТП. Причиной проникновения птицы в РУ-10кВ КТП-1212 являются недостатки в эксплуатации оборудования. | 4.11, Срабатывание ПК-10 в РУ-10кВ КТП-1212 произошло из-за возникновения эл. дуги вследствие попадания птицы через отверстие в конструкции КТП. Причиной проникновения птицы в РУ-10кВ КТП-1212 являются недостатки в эксплуатации оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отверстие в конструкции КТП на КТП-1212 КТП-1212 | 2025-04-05 10:14 | 2025-04-05 11:14
4419 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 ПС Аксай | 97 | 2025-04-01 10:02 | 2025-04-01 10:05 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №8 на ПС Аксай произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №2-4÷№2-5 в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Отключение ВЛ-10 кВ №8 на ПС Аксай произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №2-4÷№2-5 в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете на ВЛ-10 кВ №8 Аксай ВЛ-10 кВ №8 Аксай | 2025-04-01 10:02 | 2025-04-01 10:05
4420 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1519 | 86 | 2025-03-19 13:27 | 2025-03-19 15:15 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПК-10 в КТП-1519 произошло из-за междуфазного короткого замыкания в яч. ПК-10 на проходных изоляторах, вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха. | 4.12, Срабатывание ПК-10 в КТП-1519 произошло из-за междуфазного короткого замыкания в яч. ПК-10 на проходных изоляторах, вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха. Нарушение герметизации в конструкции КТП произошло из-за высыхания материала уплотнителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изоляции на КТП-1519 КТП-1519 | 2025-03-19 13:27 | 2025-03-19 15:15
4421 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1364 лин.2 | 83 | 2025-03-18 21:00 | 2025-03-18 22:37 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода ответвления к жилому на приемной траверсе жилого дома, подключенного от опоры №11 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1364 произошел по причине некачественного контакта в месте соединения провода СИП с вводным медным проводом. | 4.13, Обрыв провода ответвления к жилому на приемной траверсе жилого дома, подключенного от опоры №11 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1364 произошел по причине некачественного контакта в месте опрессовки провода СИП с вводным медным проводом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1364 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1364 | 2025-03-18 21:00 | 2025-03-18 22:37
4422 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Аксай | 80 | 2025-03-15 17:06 | 2025-03-15 17:23 | 3.4.7.3.5, Отключение В. ВЛ-10 №5 на ПС Аксай произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №19/4-19/5 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.11, Отключение В. ВЛ-10 №5 на ПС Аксай произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №19/4-19/5 в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировска стрелы провеса проводов на ВЛ-10 №5 на ПС Аксай ВЛ-10 №5 на ПС Аксай | 2025-03-15 17:06 | 2025-03-15 17:23
4423 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №21 ПС Цимлянская | 79 | 2025-03-15 14:01 | 2025-03-15 14:13 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 №21 Цимлянская произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Отключение ВЛ-10 №21 на ПС Цимлянская произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 №21 Цимлянская ВЛ-10 №21 Цимлянская | 2025-03-15 14:01 | 2025-03-15 14:13
4424 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1317 лин.1 | 75 | 2025-03-11 19:50 | 2025-03-11 21:02 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №12 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1317 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №12 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1317 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения разнородных металлов (алюминиевого провода ответвления и медного вводного). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контакта проводов на ВЛ-0,4 №1 от КТП-1317 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1317 | 2025-03-11 19:50 | 2025-03-11 21:02
4425 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1115 | 72 | 2025-03-08 14:44 | 2025-03-08 15:55 | 3.4.7.3.5, Дефект контактного соединения проводника на шпильке силового трансформатора с проводником в КТП-1115 возник при уменьшении переходного сопротивления в месте их соединения, по причине изменения физических свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Дефект контактного соединения проводника на шпильке силового трансформатора в КТП-1115 возник при уменьшении переходного сопротивления в месте их соединения, по причине изменения повреждения пружинной шайбы (гровер) в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефект контактного соединения на КТП-1115 КТП-1115 | 2025-03-08 14:44 | 2025-03-08 15:55
4426 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №402 лин.2 | 71 | 2025-03-08 10:25 | 2025-03-08 11:55 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактных соединений шлейфа с линейным проводам на опоре №14 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-402 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения шлейфа с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления металла в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Нарушение контакта шлейфа с линейным проводом на опоре №14 ВЛ-0,4 №2 от КТП-402 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения проводов, произошедшем в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ-0,4 №2 от КТП-402 ВЛ-0,4 №2 от КТП-402 | 2025-03-08 10:25 | 2025-03-08 11:55
4427 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №25 Октябрьская | 70 | 2025-03-06 16:15 | 2025-03-06 18:12 | 3.4.7.3.5, Разрегулировка привода подвижных ножей ЛР КТП-1264 произошла из-за ослабления контактного соединения межполюсной продольной тяги с приводом раъединителя в процессе эксплуатации. | 4.2.2, Разрегулировка привода подвижных ножей ЛР КТП-1264 типа РЛНД произошла вследствие ослабления контактного соединения межполюсной продольной тяги с приводом раъединителя в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка привода ЛР на КТП-1264 КТП-1264 | 2025-03-06 16:15 | 2025-03-06 18:12
4428 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Громославка-2 | 61 | 2025-02-27 21:30 | 2025-02-27 21:39 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10 кВ №5 ПС Громославка-2 произошло из-за междуфазного короткого замыкания при кратковременном схлёсте проводов при осыпании с них ГИО. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание произошло при кратковременном схлёсте проводов ВЛ 10 кВ №5 ПС Громославка-2 при воздействии гололедно-изморозевых отложений и ветровой нагрузки на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ 10 кВ №5 ПС Громославка- ВЛ 10 кВ №5 ПС Громославка- | 2025-02-27 21:30 | 2025-02-27 21:39
4429 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ ВЛ ТП | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 Громославка-2 ВЛ 10кВ №3 Громославка-2 КТП 10кВ №1519 | 62 | 2025-02-27 21:30 | 2025-02-28 16:28 | 3.4.7.3.5, Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях и ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора, привело к повреждению сил. трансформатора в КТП-1519. 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10 кВ №5 ПС Громославка-2 произошло из-за междуфазного короткого замыкания при кратковременном схлёсте проводов при осыпании с них ГИО. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание произошло при кратковременном схлёсте проводов ВЛ 10 кВ №3 ПС Громославка-2 при воздействии гололедно-изморозевых отложений и ветровой нагрузки на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ 10 кВ №3 ПС Громославка-2 ВЛ 10 кВ №3 ПС Громославка-2 4.12, Повреждение силового трансформатора ТМ-40 кВА в КТП-1519 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повышенный шум трансформатора, течь масла на КТП-1519 КТП-1519 | 2025-02-27 21:30 | 2025-02-28 16:28
4430 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1753 лин.1 | 58 | 2025-02-25 16:17 | 2025-02-25 18:11 | 3.4.7.3.5, Срабатывание АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1753 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №3 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-35 в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1753 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №3 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1753 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1753 | 2025-02-25 16:17 | 2025-02-25 18:11
4431 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Шебалино | 52 | 2025-02-20 10:58 | 2025-02-20 12:34 | 3.4.7.3.5, Отключение В. ВЛ-10 №5 на ПС Шебалино произошло вследствие короткого замыкания проводов по причине обрыва провода в пролете опор №5-15 - №5-16 по причине перетирания провода о шейку изолятора в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв провода от опоры №5-15 ВЛ-10 №5 ПС Шебалино произошел из-за его перетирания о шейку изолятора при изменении физических свойств провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 №5 Шебалино ВЛ-10 №5 Шебалино | 2025-02-20 10:58 | 2025-02-20 12:34
4432 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 Аксай | 51 | 2025-02-18 14:17 | 2025-02-18 16:27 | 3.4.7.3.5, Разрегулировка привода подвижных ножей ЛР КТП-1239 произошла из-за ослабления контактного соединения межполюсной продольной тяги с приводом разъединителя в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Разрегулировка привода подвижных ножей ЛР КТП-1239 типа РЛНД произошла вследствие ослабления контактного соединения межполюсной продольной тяги с приводом разъединителя в процессе эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на КТП-1239 КТП-1239 | 2025-02-18 14:17 | 2025-02-18 16:27
4433 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1225 лин.1 | 50 | 2025-02-16 11:59 | 2025-02-16 12:04 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-1 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1225 произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение АВ-1 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1225 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1225 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1225 | 2025-02-16 11:59 | 2025-02-16 12:04
4434 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1528 лин.1 | 48 | 2025-02-16 10:06 | 2025-02-16 10:10 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-1 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1528 произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение АВ-1 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1528 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1528 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1528 | 2025-02-16 10:06 | 2025-02-16 10:10
4435 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1303 лин.2 | 46 | 2025-02-15 18:05 | 2025-02-15 20:30 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1303 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №27 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №27 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1303 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1303 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1303 | 2025-02-15 18:05 | 2025-02-15 20:30
4436 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1756 | 39 | 2025-02-05 10:41 | 2025-02-05 13:50 | 3.4.7.3.5, Дефект контактного соединения проводника на проходном изоляторе в КТП-1756 возник при уменьшении переходного сопротивления в месте их соединения, по причине изменения физических свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.12, Дефект контактного соединения проводника на проходном изоляторе в КТП-1756 возник при уменьшении переходного сопротивления в месте их соединения, по причине изменения физических свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствие контакта на проходном изоляторе на КТП-1756 КТП-1756 | 2025-02-05 10:41 | 2025-02-05 13:50
4437 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Ивановка | 34 | 2025-02-04 12:45 | 2025-02-04 16:57 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №5 ПС Ивановка произошло по причине междуфазного короткого замыкания шлейфов на ЛР КТП-1710 от опоры №10-2 вследствие динамического воздействия при обрыве шлейфа со стороны источника питания на шлейф другой фазы. Обрыв не опресованного наконечником шлейфа на ЛР КТП-1710 произошел из-за ослабления контактного соединения на опоре в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв не опрессованного наконечником шлейфа на опоре №10-2 к ЛР КТП-1710 по ВЛ-10 кВ №5 Ивановка произошел из-за излома проволок шлейфа при механических нагрузках в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ-10 кВ №5 Ивановка ВЛ-10 кВ №5 Ивановка | 2025-02-04 12:45 | 2025-02-04 16:57
4438 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Ивановка | 26 | 2025-01-23 07:21 | 2025-01-23 07:25 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №5 на ПС Ивановка произошло по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №5 на ПС Ивановка произошло по причине междуфазного короткого замыкания при не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №5 ПС Ивановка ВЛ-10 кВ №5 ПС Ивановка | 2025-01-23 07:21 | 2025-01-23 07:25
4439 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1551 лин.2 | 25 | 2025-01-22 10:33 | 2025-01-22 15:07 | 3.4.8.5.2, Схлест проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1551 произошел из-за наезда стороннего легкого автомобиля на опору №8. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1551 произошло из-за наезда стороннего транспорта на опору №8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1551 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1551 | 2025-01-22 10:33 | 2025-01-22 15:07
4440 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1313 лин.3 | 19 | 2025-01-07 14:40 | 2025-01-07 16:00 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1313 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при сильном порывистом ветре, по причине срыва изолятора с крюка на опоре №11 из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.2, Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №11 на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1313 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств полипропилена на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1313 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1313 | 2025-01-07 14:40 | 2025-01-07 16:00
4441 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1312 лин.2 | 17 | 2025-01-06 15:24 | 2025-01-06 17:00 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1312 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №4-8 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №4-8 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1312 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1312 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1312 | 2025-01-06 15:24 | 2025-01-06 17:00
4442 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1540 лин.1 | 15 | 2025-01-05 13:09 | 2025-01-05 15:22 | 3.4.7.3.5, Срабатывание АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1540 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №6 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки АС-35 в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1540 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №6 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1540 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1540 | 2025-01-05 13:09 | 2025-01-05 15:22
4443 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1616 лин.1 | 10 | 2025-01-03 13:36 | 2025-01-03 15:16 | 3.4.7.3.5, Срабатывание АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1616 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №3-7 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки АС-35 в пролете опор №4/2-4/4 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1616 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №4-2 под воздействием ветровых нагрузок и изменения фи-зических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1616 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1616 | 2025-01-03 13:36 | 2025-01-03 15:16
4444 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1404 лин.1 | 8 | 2025-01-02 17:50 | 2025-01-02 18:19 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-1 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1404 произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение АВ-1 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1404 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1404 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1404 | 2025-01-02 17:50 | 2025-01-02 18:19
4445 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1109 лин.1 | 6 | 2025-01-02 14:43 | 2025-01-02 15:23 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-1 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1109 произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение АВ-1 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1109 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1109 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1109 | 2025-01-02 14:43 | 2025-01-02 15:23
4446 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1097 лин.3 | 5 | 2025-01-02 12:13 | 2025-01-02 14:20 | 3.4.12.2.1, Обрыв фазного не изолированного провода в пролете опор №16-17 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1097 произошел при порывах ветра по причине перетерания провода о шейку изолятора. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода ответвления марки А-16 в пролете опор №16-17 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1097 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №16 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок провода на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1097 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1097 | 2025-01-02 12:13 | 2025-01-02 14:20
4447 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1654 лин.1 | 2 | 2025-01-02 10:16 | 2025-01-02 10:26 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-1 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1654 произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение АВ-1 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1654 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на АВ-1 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1654 АВ-1 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1654 | 2025-01-02 10:16 | 2025-01-02 10:26
4448 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ ПС | 35 35 | ВЛ 35 кВ Ежовская -1 – Красноармеец (Красноармеец) ПС 35 кВ Купава | 77 | 2025-12-16 09:39 | 2025-12-17 16:41 | 3.4.10.2, Воздействие птицы. | 4.11, Перекрытие воздушного зазора между шиной и корпусом трансформатора птицей (уткой). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение опорного изолятора на ПС 35 кВ Купава Т-1 ПС 35 кВ Купава | 2025-12-16 09:39 | 2025-12-16 12:31
4449 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ПС | 110 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Безымяновская – Искра (№604) ВЛ 110 кВ Безымяновская – Искра (№604) ВЛ 110 кВ Безымяновская – Искра (№604) ПС 110 кВ Искра | 76 | 2025-12-13 14:50 | 2025-12-13 20:53 | 3.4.7.4.1, Разрегулировка блок-контактов привода СМВ-110. | 4.13, Некорректная работа привода СМВ-110 ПС 110 кВ Искра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка блок-контактов привода выключателя на ПС 110 кВ Искра ВМТ-110Б-25/1250УХЛ1 | 2025-12-13 14:50 | 2025-12-13 16:34
4450 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №2 с отпайками (№602) | 74 | 2025-12-10 18:23 | 2025-12-10 18:47 | 3.4.12.2.3, Под тяжестью ливневого снега и из-за усиления ветра произошел излом ствола и падение дерева на провода. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз «А» и «С» отпайки ВЛ 110 кВ Балашовская-Урюпинская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №602) к ПС 110 кВ Пищевая в пролете опор №19-20 в результате падения дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов фаз «А» и «С» на ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №2 с отпайками (№602) Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 / Пролет:3*АС 150/24+1*С-50 | 2025-12-10 18:23 | 2025-12-10 18:47
4451 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Бубновская-2 | 73 | 2025-12-05 09:00 | 2025-12-06 10:22 | 3.4.7.4.1, Изменение свойств бетона плиты перекрытия кабельного лотка в связи с длительным сроком эксплуатации 43 года. | 4.4.2, Повреждение изоляции контрольных кабелей цепей сигнализации РПН и цепей управления выключателя 110 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение контрольного кабеля на ПС 110 кВ Бубновская-2 Т-2, повреждение контрольного кабеля на ПС 110 кВ Бубновская-2 Т-2 | 2025-12-05 09:00 | 2025-12-05 10:45
4452 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Черкесовская-2 | 72 | 2025-11-27 12:21 | 2025-11-28 10:03 | 3.4.7.4.1, Изменение свойств оборудования в связи с длительным сроком эксплуатации. | 4.7, Потеря герметичности расширительной камеры СМВ-110 фазы "В" ПС 110 кВ Черкесовская-2, утечка азота. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: негерметичность расширительной камеры СМВ-110 фазы "В" ПС 110 кВ Черкесовская-2 на ПС 110 кВ Черкесовская-2 ММО-110/1250/20 с ЗПМ 70000
4453 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Киквидзе-2 с отпайками (№650) | 71 | 2025-11-21 05:15 | 2025-11-21 05:15 | 3.4.8.5.1.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №650 послужило перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №2 в результате падения обломков БВС. Обломки БВС обнаружены недалеко от указанной опоры. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №2 в результате падения обломков БВС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на Группа электротехнического оборудования > Опоры > Опоры ЛЭП 110кВ > Анкерные опоры ЛЭП 110кВ > Анкерные металлические опоры ЛЭП Анкерные металлические опоры ЛЭП
4454 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Луковская – Нехаевская (Нехаевская) | 70 | 2025-11-18 12:54 | 2025-11-18 13:22 | 3.4.7.3.5, Снижение сопротивления изоляции гирлянды изоляторов фазы "В" и "С" на опоре №139 ВЛ 35 кВ Нехаевская в следствии их загрязнения несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. 3.4.7.3.1, Несрабатывание включающей катушки привода МВ-ЛЭП-Нехаевская | 4.12, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" и "С" на опоре №139 ВЛ 35 кВ Нехаевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия изоляторов на ВЛ 35 кВ Нехаевская на ВЛ 35 кВ Луковская – Нехаевская (Нехаевская) Опора пром.ж/б.ПБ35-1 (без тр, 1970г) 4.13, Нарушение контакта включающей катушки МВ-ЛЭП-Нехаевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ПС 110 кВ Нехаевская ВТ-35-630-12,5 с ПП-67 | 2025-11-18 12:54 | 2025-11-18 12:57
4455 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Дружба – Дубовская (№664) ПС 110 кВ Дубовская | 69 | 2025-11-15 08:25 | 2025-11-15 16:59 | 3.4.10.1, Проникновение животного (мышь) на ПС Дубовская в отсек трансформатора тока МВ-10-Т-1. | 4.11, Проникновение животного (мышь) на ПС Дубовская в отсек трансформатора тока МВ-10-Т-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Проникновение животного (мышь) на ПС Дубовская и перекрытие ею неподвижных контактов ЗН-10-Т-1 в отсеке трансформатора тока. на ПС 110 кВ Дубовская Ячейка КРУН К-37 | 2025-11-15 08:25 | 2025-11-15 11:05
4456 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Панфилово | 68 | 2025-11-13 11:58 | 2025-11-14 11:30 | 3.4.7.3.5, Ложное отключение ОД-110 Т-1 на ПС 110 кВ Панфилово. | 4.12, Отключение ОД-110 Т-1 из-за сформировавшейся выходной цепи от предварительно заряженных конденсаторов в результате снижения изоляции вторичных цепей и клеммников в приводе КЗ-110-Т-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение изоляции вторичных цепей на ПС 110 кВ Панфилово ТДН-10000/110/10 | 2025-11-13 11:58 | 2025-11-13 12:33
4457 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Дубовская – Дёминская (Дубовская) | 67 | 2025-11-08 05:24 | 2025-11-09 14:01 | 3.4.7.3.5, Ухудшение контакта сварного соединения шлейфа анкерной опоры №122 фазы "В" в результате длительной эксплуатации и воздействия токов короткого замыкания сети 35 кВ и 10 кВ на сварное соединение шлейфа анкерной опоры | 4.18, Обрыв (пережог) шлейфа анкерной опоры №122 фазы "В" в результате воздействия токов короткого замыкания сети 35 кВ и 10 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв (пережог) шлейфа анкерной опоры №122 фазы "В" на ВЛ 35 кВ Дубовская – Дёминская (Дубовская) Опора анк.ж/б.УАП
4458 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 кВ Деминская | 65 | 2025-11-07 08:28 | 2025-11-07 20:18 | 3.4.7.3.1, Несрабатывание отключающей катушки привода МВ-ЛИН-1. 3.4.7.3.1, Не выявлен дефект вводов 10 кВ силового трансформатора КТП №207 при плановом осмотре. | 4.13, Нарушение контакта отключающей катушки МВ-ЛИН-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ПС 35 кВ Деминская ВМГ-133-600-250 4.9.17, Повреждение вводов 10 кВ силового трансформатора КТП №207. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение вводов 10 кВ силового трансформатора КТП №207 на КТП №207 КТП №207 | 2025-11-07 08:28 | 2025-11-07 20:18
4459 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Роднички – Каменка (Роднички) | 64 | 2025-11-07 07:25 | 2025-11-07 17:33 | 3.4.8.2, Наезд сельскохозяйственной техники на опору №196 ВЛ 35 кВ Роднички – Каменка (Роднички) | 4.4.1, Обрыв провода фазы "А" и грозотроса в пролёте опор №196-197 , повреждение опоры №196 сторонним транспортом (сельхозтехникой). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры у основания на ВЛ 35 кВ Роднички – Каменка (Роднички) Опора анк.ж/б.УСБ35-1в, обрыв провода фазы "А" на ВЛ 35 кВ Роднички – Каменка (Роднички) Пролет:3*АС 95/16+1*ПС 35, обрыв горозозащитного троса на ВЛ 35 кВ Роднички – Каменка (Роднички) Пролет:3*АС 95/16+1*ПС 35
4460 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Урюпинская – Тепикинская с отпайками (№600) ВЛ 110 кВ Безымяновская – Искра (№604) | 63 | 2025-11-06 02:47 | 2025-11-06 02:47 | 3.4.7.3.5, Снижение сопротивления изоляции гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №219 ВЛ 110 кВ №600 в следствии их загрязнения несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации и выпадения росы. 3.4.7.3.5, Ослабление болтового контакта реле 2РВ панели защит МВ-ЛЭП-600 в результате длительной эксплуатации. | 4.12, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №219 ВЛ 110 кВ №600. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия изоляторов на опоре №219 ВЛ 110 кВ №600 на ВЛ 110 кВ Урюпинская – Тепикинская с отпайками (№600) Опора № 219 / Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 4.4.5, Сдвиг контактов реле 2РВ панели защит МВ-ЛЭП-600 в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сдвиг контактов на ПС 110 кВ Урюпинская МВ-ЛЭП-600
4461 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Урюпинская | 62 | 2025-11-05 11:09 | 2025-11-07 12:40 | 3.4.7.3.5, Износ деталей привода МВ-ЛЭП-601. | 4.2.1, Дефект тяги блока контактов в приводе МВ-ЛЭП-601. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: некорректная работа МВ-ЛЭП-601. на ПС 110 кВ Урюпинская ММО-110-1600-31.5
4462 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Киквидзе-2 – Киквидзе-1 (Киквидзе) | 60 | 2025-11-03 10:24 | 2025-11-03 10:29 | 3.4.7.3.5, Снижение сопротивления изоляции гирлянды изоляторов фазы "В" и "С" на опоре №3 ВЛ 35 кВ Киквидзе-2 в следствии их загрязнения несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации и выпадения росы. | 4.12, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" и "С" на опоре №3 ВЛ 35 кВ Киквидзе-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия изоляторов на ВЛ 35 кВ Киквидзе-2 на ВЛ 35 кВ Киквидзе-2 – Киквидзе-1 (Киквидзе) Опора анк.ж/б.УБ35-110-11(14,5) | 2025-11-03 10:24 | 2025-11-03 10:29
4463 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Кардаильская с отпайкой на ПС Двойновая (№649) ВЛ 110 кВ Балашовская – Киквидзе-2 с отпайками (№650) ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №1 с отпайками (№601) | 58 | 2025-11-03 07:18 | 2025-11-06 17:21 | 3.4.8.5.1.2, Причиной неотложных отключений явилась необходимость проведения ремонтных работ на ВЛ 110 кВ, после атаки БВС на ПС 500 кВ Балашовская. | 4.4.1, Повреждение проводов в результате попадания БВС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нахождение посторонних предметов на проводе фазы "А" на ВЛ 110 кВ Балашовская – Кардаильская с отпайкой на ПС Двойновая (№649) Пролет:3*АС 150/24+1*С-50, повреждение (обрыв проволочек) провода фазы "С" на ВЛ 110 кВ Балашовская – Киквидзе-2 с отпайками (№650) Пролет:3*АС 150/24, повреждение (обрыв проволочек) провода фазы "А" и "В" на ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №1 с отпайками (№601) Пролет:3*АС 150/34+1*С-50
4464 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Черкесовская-1 – Новоаннинская с отпайкой на ПС Черкесовская-2(№658) | 57 | 2025-11-02 00:46 | 2025-11-02 00:46 | 3.4.8.5.1.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №658 послужил пролет неустановленного беспилотного воздушного судна (БВС) в пролете опор № 2-3 ВЛ 110 кВ №660, в результате чего произошло короткое замыкание на проводах фазы "А", "В" и "С". Обломки БВС обнаружены недалеко от указанного пролета опор. | 4.11, Межфазное короткое замыкание на проводах фаз "А", "В", "С" предположительно вследствие пролета БВС между проводами пролета опор 2-3 на ВЛ 110 кВ 660 привело к отключению ВЛ 110 кВ №658. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Короткое замыкание на проводах фаз "А", "В", "С". на ВЛ 110 кВ Балашовская – Ярыженская с отпайкой на ПС Заводская (№660) Пролет:3*АС 185/29+1*С-50
4465 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кардаильская – Ежовская-2 (№653) | 55 | 2025-10-07 02:04 | 2025-10-07 02:04 | 3.4.7.4.1, Снижение сопротивления гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №252 ВЛ 110 кВ №653 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №252 ВЛ 110 кВ №653 в следствии загрязнения несмываемыми отложениями пыли в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Кардаильская – Ежовская-2 (№653) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г)
4466 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Роднички – Нехаевская с отпайкой на ПС Упорники (№612) | 54 | 2025-09-23 05:35 | 2025-09-23 05:35 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №8 ВЛ 110 кВ №612 из-за загрязнения несмываемыми отложениями пыли и ржавчины и изменение свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.11, Снижение электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №8 ВЛ 110 кВ №612 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины и изменение свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Роднички – Нехаевская с отпайкой на ПС Упорники (№612) Опора анк. мет.У110-1 (сталь)
4467 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Киквидзе-2 с отпайками (№650) | 53 | 2025-09-17 05:24 | 2025-09-17 05:24 | 3.4.12.5.2, Снижение сопротивления изоляции гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №190 ВЛ 110 кВ №650 при выпадении росы в следствии перепада температур окружающего воздуха и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №190 ВЛ 110 кВ №650. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия изоляторов на ВЛ 110 кВ Балашовская – Киквидзе-2 с отпайками (№650) Опора № 190 / Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г)
4468 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Сатаровская – Солонцы ( №663) | 52 | 2025-09-14 05:55 | 2025-09-14 05:55 | 3.4.12.5.2, Снижение сопротивления изоляции гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №210 ВЛ 110 кВ №669 при выпадении росы в следствии перепада температур окружающего воздуха и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Снижение электрической изоляции гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №210 ВЛ 110 кВ №669 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении отложениями пыли в процессе длительной эксплуатации и выпадении росы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Сатаровская – Солонцы ( №663) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (III-IV гол), Следы перекрытия изоляторов на ВЛ 110 кВ Сатаровская – Солонцы ( №663) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (III-IV гол)
4469 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Урюпинская – Тепикинская с отпайками (№600) | 51 | 2025-09-10 02:29 | 2025-09-18 00:23 | 3.4.8.5.1.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №600 явилось попадание неустановленного беспилотного воздушного судна (БВС) в пролете опор № 248-249, в результате чего произошел обрыв провода фазы "В" и грозотроса. | 4.4.1, Обрыв провода фазы "В" и грозотроса в пролете опор № 248-249 ВЛ 110 кВ №600 в результате попадания неустановленного беспилотного воздушного судна (БВС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 110 кВ Урюпинская – Тепикинская с отпайками (№600) Пролет:3*АС 120/19+1*С-50, обрыв грозотроса на ВЛ 110 кВ Урюпинская – Тепикинская с отпайками (№600) Пролет: Опора № 248 - Опора № 249 | 2025-09-10 02:29 | 2025-09-10 06:40
4470 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Бубновская-2 №1 с отпайками (№605) | 50 | 2025-09-08 05:25 | 2025-09-08 05:25 | 3.4.7.3.6, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №228 ВЛ 110 кВ №605 произошло в результате выпадения росы и загрязнения несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №228 ВЛ 110 кВ №605. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Балашовская – Бубновская-2 №1 с отпайками (№605) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
4471 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Новоаннинская – АМО (№657) | 49 | 2025-09-05 05:21 | 2025-09-05 05:21 | 3.4.7.3.5, Снижение сопротивления электрической изоляции гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №38 ВЛ 110 кВ №657 из-за загрязнения несмываемыми отложениями пыли и ржавчины и изменение свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №38 ВЛ 110 кВ №657 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении отложениями пыли в процессе длительной эксплуатации и выпадении росы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Новоаннинская – АМО (№657) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
4472 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Упорники – Нехаевская (№662) | 48 | 2025-09-05 05:16 | 2025-09-05 05:16 | 3.4.12.5.2, Снижение сопротивления изоляции гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №164 ВЛ 110 кВ №662 при выпадении росы в следствии перепада температур окружающего воздуха и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №164 ВЛ 110 кВ №662 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия герлянды иголяторов на ВЛ 110 кВ Упорники – Нехаевская (№662) Опора № 164 / Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г)
4473 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Бубновская-2 №1 с отпайками (№605) | 47 | 2025-08-26 05:16 | 2025-08-26 05:16 | 3.4.7.3.6, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №106 ВЛ 110 кВ №605 произошло в результате выпадения росы и загрязнения несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №106 ВЛ 110 кВ №605. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Балашовская – Бубновская-2 №1 с отпайками (№605) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
4474 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ ВЛ ПС | 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №1 с отпайками (№601) ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №2 с отпайками (№602) ПС 110 кВ Урюпинская | 46 | 2025-08-25 04:57 | 2025-08-25 18:14 | 3.4.7.3.6, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №5 отпайки ВЛ 110 кВ №601 к ПС 110 кВ Элеваторная в результате выпадения росы и загрязнения несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Поверхостное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №5 отпайки ВЛ 110 кВ №601 к ПС 110 кВ Элеваторная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия гирлянды изолятораов на ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №1 с отпайками (№601) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г)
4475 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Киквидзе-2 с отпайками (№650) | 45 | 2025-08-21 04:55 | 2025-08-21 04:55 | 3.4.12.5.2, Снижение сопротивления изоляции гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №362 ВЛ 110 кВ №650 при выпадении росы в следствии перепада температур окружающего воздуха и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №362 ВЛ 110 кВ №650 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия изоляторов на ВЛ 110 кВ Балашовская – Киквидзе-2 с отпайками (№650) Опора № 362 / Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г)
4476 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Киквидзе-2 с отпайками (№650) | 44 | 2025-08-15 04:32 | 2025-08-15 04:32 | 3.4.12.5.2, Снижение сопротивления изоляции гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №180 ВЛ 110 кВ №650 при выпадении росы в следствии перепада температур окружающего воздуха и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №180 ВЛ 110 кВ №650 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия изоляторов на ВЛ 110 кВ Балашовская – Киквидзе-2 с отпайками (№650) Опора № 180 / Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г)
4477 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Урюпинская – Тепикинская с отпайками (№600) ПС 110 кВ Урюпинская | 43 | 2025-08-12 04:48 | 2025-08-12 08:19 | 3.4.12.5.2, Снижение сопротивления изоляции гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №241 ВЛ 110 кВ №600 при выпадении росы в следствии перепада температур окружающего воздуха и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. 3.4.7.4.1, Смещение положения включающей катушки МВ-ЛЭП-600 , вследствие ослабления крепежных болтов. | 4.12, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №241 ВЛ 110 кВ №600 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении отложениями пыли в процессе длительной эксплуатации и выпадании росы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия изолятора на ВЛ 110 кВ Урюпинская – Тепикинская с отпайками (№600) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г) 4.13, «Обрыв цепей управления» из-за смещения положения включающей катушки, вследствие ослабления крепежных болтов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: смещения положения включающей катушки на ПС 110 кВ Урюпинская ММО-110-1250-20 | 2025-08-12 04:48 | 2025-08-12 08:19
4478 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кардаильская – Ежовская-2 (№653) | 42 | 2025-08-11 00:19 | 2025-08-11 18:53 | 3.4.7.3.5, Снижение сопротивления гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №194 ВЛ 110 кВ №653 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №194 ВЛ 110 кВ №653 в следствии загрязнения несмываемыми отложениями пыли в процессе длительной эксплуатации и выпадении росы в ночные часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия по поверхности изолятора на ВЛ 110 кВ Кардаильская – Ежовская-2 (№653) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г) | 2025-08-11 00:19 | 2025-08-11 01:02
4479 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Урюпинская – Безымяновская с отпайкой на ПС Добринская (№603) ПС 110 кВ Урюпинская | 41 | 2025-08-10 00:49 | 2025-08-11 15:10 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №163 ВЛ 110 кВ Урюпинская – Безымяновская с отпайкой на ПС Добринская (ВЛ 110 кВ №603) из-за загрязнения несмываемыми отложениями пыли и ржавчины и изменение свойств материалов не выявленное при эксплуатации. 3.4.7.3.1, При проведении технического обслуживания в объеме профилактического восстановления сетевой автоматики присоединения МВ-ЛЭП-603 в июне 2024 года дефект пружины нормально закрытого мгновенного контакта реле времени AKS1 не выявлен (не проявлялся). Развитие ухудшения свойств (характеристик) и потеря контактного свойства пружины нормально закрытого мгновенного контакта реле времени произошло в межпроверочный интервал. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №163 ВЛ 110 кВ Урюпинская – Безымяновская с отпайкой на ПС Добринская (ВЛ 110 кВ №603) при выпадении росы в следствии перепада температур окружающего воздуха, изменении свойств материалов изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Урюпинская – Безымяновская с отпайкой на ПС Добринская (№603) Опора пром.ж/б.ПБ110-5 4.13, Потеря контактного свойства пружины нормально закрытого мгновенного контакта реле времени AKS1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отказ работы на ПС 110 кВ Урюпинская АПВ МВ-ЛЭП-603 | 2025-08-10 00:49 | 2025-08-10 01:08
4480 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Бубновская-2 №1 с отпайками (№605) | 40 | 2025-08-08 03:31 | 2025-08-08 03:31 | 3.4.7.3.5, Снижение сопротивления гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №156 ВЛ 110 кВ №605 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Снижение электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №156 ВЛ 110 кВ №605 отложениями пыли при длительной эксплуатации и выпадения росы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Балашовская – Бубновская-2 №1 с отпайками (№605) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
4481 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 кВ Мачеха | 39 | 2025-07-31 23:34 | 2025-07-31 23:52 | 3.4.7.3.5, Не выявлена разрегулировка привода МВ-10-Т-2 при плановом осмотре оборудования. | 4.2.4, Разрегулировка привода МВ-10-Т-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка привола на ПС 35 кВ Мачеха ВМГ-133-600-20 с ПП-67 | 2025-07-31 23:34 | 2025-07-31 23:52
4482 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Урюпинская – Безымяновская с отпайкой на ПС Добринская (№603) | 38 | 2025-07-31 12:27 | 2025-07-31 12:27 | 3.4.12.3, Воздействие на провода ВЛ 110 кВ Урюпинская – Безымяновская с отпайкой на ПС Добринская (№603) грозовых разрядов при прохождении грозового фронта погоды. | 4.12, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №135 ВЛ 110 кВ №603. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Урюпинская – Безымяновская с отпайкой на ПС Добринская (№603) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
4483 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Косарка | 37 | 2025-07-29 19:48 | 2025-07-30 02:33 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств электронных компонентов блока управления. | 4.1.5, Потеря емкости конденсаторов и увеличение последовательного паразитного сопротивления. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выход из строя на ПС 110 кВ Косарка BB/TEL-10-20/1000 | 2025-07-29 19:48 | 2025-07-30 02:33
4484 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Косарка – Салтынская (Салтынская) | 36 | 2025-07-26 19:02 | 2025-07-26 19:10 | 3.4.12.3, Воздействие на провода и арматуру опоры №111 ВЛ 35 кВ Салтынская грозовых разрядов при прохождении грозового фронта погоды. | 4.11, Поверхностное межу проводами на опоре №111 ВЛ 35 кВ Салтынская под воздействием атмосферных перенапряжений (гроза). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы разрядов (перекрытий) на проводах на ВЛ 35 кВ Косарка – Салтынская (Салтынская) Опора анк.ж/б.УБ35-1в | 2025-07-26 19:02 | 2025-07-26 19:10
4485 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ ПС | 35 35 | ВЛ 35 кВ Ежовская -1 – Красноармеец (Красноармеец) ПС 35 кВ Купава | 35 | 2025-07-21 15:47 | 2025-07-23 01:44 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов трансформатора тока в результате длительной эксплуатации. | 4.16, Износ оборудования в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение трансформатора тока на ПС 35 кВ Купава Т-1 / ТФЗМ-35
4486 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Дружба – Дубовская (№664) ПС 110 кВ Дубовская | 34 | 2025-07-13 02:10 | 2025-07-16 12:42 | 3.4.7.3.1, Не выявлено ослабление тросовой оттяжки на опоре №320 ВЛ 110 кВ №665 при плановом осмотре. | 4.11, Перекрытие шлейфа фазы "А" на опоре №320 ВЛ 110 кВ №665 на тросовую оттяжку. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление оттяжки на ВЛ 110 кВ Черкесовская-2 – Дубовская с отпайкой на ПС Черкесовская-1 (№665) Опора № 320 / Опора анк.ж/б.УБ110-1
4487 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Салтынская – Первомайская (Первомайская) | 32 | 2025-07-12 18:54 | 2025-07-12 19:07 | 3.4.9.3, Повреждение на МВ-ЛЭП-Бубновская, находящегося в эксплуатационной ответственности Саратовского филиала ООО "Газпромэнерго". |  | 2025-07-12 18:54 | 2025-07-12 19:07
4488 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Дружба – Дубовская (№664) | 30 | 2025-07-10 09:55 | 2025-07-10 09:55 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №189 ВЛ 110 кВ №665 при их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов вследствие снижения электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №189 ВЛ 110 кВ №665 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнение гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Черкесовская-2 – Дубовская с отпайкой на ПС Черкесовская-1 (№665) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
4489 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Кардаильская с отпайкой на ПС Двойновая (№649) ПС 110 кВ Ежовская-2 | 29 | 2025-07-05 12:29 | 2025-07-05 23:23 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала изолятора в результате длительной эксплуатации. | 4.12, Повреждение подставного изолятора шинного моста 10 кВ Т-1 фаза "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: скол/трещина штыревого изолятора на ПС 110 кВ Ежовская-2 Т-1 | 2025-07-05 12:29 | 2025-07-05 15:29
4490 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ярыженская – Черкесовская-1 (№659) | 28 | 2025-07-05 03:29 | 2025-07-05 03:29 | 3.4.12.5.2, Снижение электрической изоляции полимерного изолятора фазы "С" на опоре №19 ВЛ 110 кВ №659 вследствие его загрязнения несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации и выпадения росы в утренние часы. | 4.11, Поверхностное перекрытие полимерного изолятора фазы «С» на опоре №19 ВЛ 110 кВ №659. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия изолятора на ВЛ 110 кВ Ярыженская – Черкесовская-1 (№659) Опора пром.ж/б.ПБ110-15
4491 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Бубновская-2 №2 с отпайками (№606) | 27 | 2025-06-27 11:04 | 2025-06-27 11:04 | 3.4.12.3, Воздействие на провода ВЛ 110 кВ Балашовская – Бубновская-2 №2 с отпайками (№606) грозовых разрядов при прохождении грозового фронта погоды | 4.11, Перекрытие воздушного промежутка между опорой и проводами шлейфов фаз "А, В, С" на опоре №3 отпайки ВЛ 110 кВ №606 к ПС 110 кВ Ждановская под воздействием атмосферных перенапряжений (гроза). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на проводах на ВЛ 110 кВ Балашовская – Бубновская-2 №2 с отпайками (№606) Опора анк. ж/б.КСБ110-1
4492 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №2 с отпайками (№602) | 26 | 2025-06-24 00:44 | 2025-06-24 00:44 | 3.4.12.5.2, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №59 ВЛ 110 кВ №602 при выпадении росы в следствии перепада температур окружающего воздуха и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Поверхостное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №59 ВЛ 110 кВ №602. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия изолятора на ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №2 с отпайками (№602) Опора пром.ж/б.ПБ110-15
4493 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Урюпинская – Безымяновская с отпайкой на ПС Добринская (№603) | 25 | 2025-06-22 12:31 | 2025-06-22 12:31 | 3.4.7.4.1, Снижение электрической изоляции из-за изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации и загрязнения гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №71 ВЛ 110 кВ №604 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №71 ВЛ 110 кВ №604. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Безымяновская – Искра (№604) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
4494 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Сатаровская – Солонцы ( №663) | 24 | 2025-06-16 10:15 | 2025-06-16 10:15 | 3.4.12.3, Воздействие на провода ВЛ 110 кВ Солонцы – Дружба с отпайкой на ПС Алексеевская (№669) грозовых разрядов при прохождении грозового фронта погоды. | 4.11, Поверхностное перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №23 отпайки на ПС Алексеевская ВЛ 110 кВ Солонцы – Дружба (№669) под воздействием атмосферных перенапряжений (гроза). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на ВЛ 110 кВ Солонцы – Дружба с отпайкой на ПС Алексеевская (№669) Опора № 23 / Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (III-IV гол)
4495 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Ярыженская с отпайкой на ПС Заводская (№660) | 23 | 2025-06-04 12:47 | 2025-06-04 13:04 | 3.4.12.3, Воздействие на провода ВЛ 110 кВ Балашовская – Ярыженская с отпайкой на ПС Заводская (№660) грозовых разрядов при прохождении грозового фронта погоды. 3.4.7.3.5, Нарушение резьбы на разъеме в следствии длительной эксплуатации. | 4.11, Поверхностное перекрытие по поверхности полимерного изолятора фазы "С" на опоре №63 ВЛ 110 кВ Балашовская – Ярыженская с отпайкой на ПС Заводская (№660) под воздействием атмосферных перенапряжений (гроза). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на ВЛ 110 кВ Балашовская – Ярыженская с отпайкой на ПС Заводская (№660) Опора пром.ж/б.ПБ110-5 4.2.4, Нарушение резьбы на разъеме в следствии длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефект оперативного разъема выкатной тележки на ПС 110 кВ Новоаннинская BB/TEL-10-20/1600 | 2025-06-04 12:47 | 2025-06-04 13:04
4496 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Мачеха – Гришинская (Гришинская) | 22 | 2025-06-01 14:25 | 2025-06-01 14:35 | 3.4.12.3, Воздействие на провода и арматуру опоры №119 ВЛ 35 кВ Мачеха – Гришинская (Гришинская) грозовых разрядов при прохождении грозового фронта погоды. | 4.11, Поверхностное перекрытие по поверхности гирлянд изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №119 ВЛ 35 кВ Мачеха – Гришинская (Гришинская) под воздействием атмосферных перенапряжений (гроза). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводом и траверсой на ВЛ 35 кВ Мачеха – Гришинская (Гришинская) Опора пром.ж/б.ПБ35-1 (без тр, 1970г) | 2025-06-01 14:25 | 2025-06-01 14:35
4497 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ежовская-2 – Елань-1 с отпайкой на ПС Ежовская-1 (№648) | 21 | 2025-05-23 04:27 | 2025-05-23 04:27 | 3.4.12.5.2, Снижение сопротивления изоляции гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №103 ВЛ 110 кВ №648 в следствии их загрязнения несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации и выпадения росы в утренние часы. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №103 ВЛ 110 кВ №648. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия изолятора на ВЛ 110 кВ Ежовская-2 – Елань-1 с отпайкой на ПС Ежовская-1 (№648) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
4498 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Сатаровская – Андреевская (№661) | 20 | 2025-05-14 04:01 | 2025-05-14 04:01 | 3.4.12.5.2, Снижение сопротивления изоляции полимерного изолятора фазы "С" на опоре №99 ВЛ 110 кВ №661 при выпадении росы в следствии перепада температур окружающего воздуха и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Поверхностное перекрытие полимерного изолятора фазы "С" на опоре №99 ВЛ 110 кВ №661. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия изолятора на ВЛ 110 кВ Сатаровская – Андреевская (№661) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (III-IV гол)
4499 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Киквидзе-2 с отпайками (№650) | 19 | 2025-05-14 03:50 | 2025-05-14 03:50 | 3.4.12.5.2, Снижение сопротивления изоляции гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №458 ВЛ 110 кВ №650 при выпадении росы в следствии перепада температур окружающего воздуха и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №458 ВЛ 110 кВ №650 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Балашовская – Киквидзе-2 с отпайками (№650) Опора № 458 / Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г)
4500 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №1 с отпайками (№601) | 18 | 2025-05-12 04:08 | 2025-05-12 04:08 | 3.4.12.5.2, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №72 ВЛ 110 кВ №601 при выпадении росы в следствии перепада температур окружающего воздуха и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Поверхостное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №72 ВЛ 110 кВ №601. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия изолятора на ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №1 с отпайками (№601) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
4501 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Киквидзе-2 с отпайками (№650) | 17 | 2025-05-12 03:49 | 2025-05-12 03:49 | 3.4.12.5.2, Снижение сопротивления изоляции гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №466 ВЛ 110 кВ №650 при выпадении росы в следствии перепада температур окружающего воздуха и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №466 ВЛ 110 кВ №650 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Балашовская – Киквидзе-2 с отпайками (№650) Опора № 466 / Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г)
4502 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №1 с отпайками (№601) | 16 | 2025-05-08 04:17 | 2025-05-08 04:17 | 3.4.12.5.2, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №41 ВЛ 110 кВ №601 при выпадении росы в следствии перепада температур окружающего воздуха и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Поверхостное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №41 ВЛ 110 кВ №601. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия изолятора на ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №1 с отпайками (№601) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
4503 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Киквидзе-2 с отпайками (№650) | 15 | 2025-05-08 04:10 | 2025-05-08 04:10 | 3.4.12.5.2, Снижение сопротивления изоляции гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №309 ВЛ 110 кВ №650 при выпадении росы в следствии перепада температур окружающего воздуха и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №309 ВЛ 110 кВ №650. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнение гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Балашовская – Киквидзе-2 с отпайками (№650) Опора № 309 / Опора пром.ж/б.ПБ110-5
4504 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ежовская-2 – Елань-1 с отпайкой на ПС Ежовская-1 (№648) | 14 | 2025-05-04 04:49 | 2025-05-04 04:49 | 3.4.7.3.5, Снижение сопротивления изоляции гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №225 ВЛ 110 кВ №648 в следствии их загрязнения несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации и выпадения росы в утренние часы. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №225 ВЛ 110 кВ №648. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия изолятора на ВЛ 110 кВ Ежовская-2 – Елань-1 с отпайкой на ПС Ежовская-1 (№648) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
4505 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ярыженская – Черкесовская-1 (№659) | 13 | 2025-04-26 04:02 | 2025-04-26 04:02 | 3.4.12.5.2, Снижение электрической изоляции полимерного изолятора фазы "С" на опоре №11 ВЛ 110 кВ №659 в следствии его загрязнения несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации и выпадения росы в утренние часы. | 4.11, Поверхностное перекрытие полимерного изолятора фазы «С» на опоре №11 ВЛ 110 кВ №659. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия изолятора на ВЛ 110 кВ Ярыженская – Черкесовская-1 (№659) Опора пром.ж/б.ПБ110-15
4506 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ежовская-2 – Елань-1 с отпайкой на ПС Ежовская-1 (№648) | 12 | 2025-04-25 04:12 | 2025-04-25 04:12 | 3.4.12.5.2, Снижение сопротивления изоляции гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №128 ВЛ 110 кВ №648 в следствии их загрязнения несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации и выпадения росы в утренние часы. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №128 ВЛ 110 кВ №648. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия изолятора на ВЛ 110 кВ Ежовская-2 – Елань-1 с отпайкой на ПС Ежовская-1 (№648) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
4507 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Рябовская – Роднички (№611) | 11 | 2025-04-23 04:50 | 2025-04-23 04:50 | 3.4.12.5.2, Снижение сопротивления изоляции поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №50 ВЛ 110 кВ №611 в следствии их загрязнения несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации и выпадения росы в утренние часы. | 4.11, Поверхностное перекрытие поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №50 ВЛ 110 кВ №611. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия изолятора на ВЛ 110 кВ Рябовская – Роднички (№611) Опора анк.ж/б.УБ110-1
4508 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Искра | 703 | 2025-04-21 16:07 | 2025-04-23 18:12 | 3.4.7.3.5, При проведении технического обслуживания в объеме профилактического вос-становления Комплекта защит ВЛ-110 Манино-Искра (ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1636) в мае 2021 года дефект нуль-индикатора не выявлен (не проявлялся). Развитие ухудшения свойств (характе-ристик) полупроводниковых элементов произошло в межпроверочный интер-вал. Повреждение полупроводниковых элементов нуль-индикатора реле сопротив-ления сочетания "С-А" блоке ДЗ-2 комплекта защит ВЛ-110 Манино-Искра (ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1636) в результате длительной эксплуатации и заклинивание часо-вого механизма реле времени 1РВ (РВ-124) в блоке ДЗ-2 на ПС 110 кВ Искра привело при внешнем КЗ в сети 110 кВ к излишнему срабатыванию 1 комплекта защит ВЛ-110 Манино-Искра (ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1636) и отключению СМВ-110 ПС 110 кВ Искра с успешным АПВ. | 4.16, Неисправности полупроводниковых элементов нуль-индикатора реле сопро-тивления сочетания "С-А" в блоке ДЗ-2 комплекта защит ВЛ-110 Манино-Искра (ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1636) ПС 110 кВ Искра в результате длительной эксплуатации и заклинивание часового механизма реле времени 1РВ (РВ-124) в блоке ДЗ-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: заклинивания часового механизма реле времени на ПС 110 кВ Искра, СМВ-110 на ПС 110 кВ Искра СМВ-110 | 2025-04-21 16:16 | 2025-04-21 17:02
4509 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Новоаннинская – АМО (№657) | 10 | 2025-04-20 04:36 | 2025-04-20 04:36 | 3.4.12.5.2, Снижение сопротивления гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №24 ВЛ 110 кВ №657 при их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации и выпадения росы в утренние часы из-за перепада температур. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №24 ВЛ 110 кВ №657. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия по гирлянде изоляторов на ВЛ 110 кВ Новоаннинская – АМО (№657) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
4510 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Кардаильская – Ежовская-2 (№653) ВЛ 110 кВ Кардаильская – Ежовская-2 (№653) | 9 | 2025-04-17 04:47 | 2025-04-18 04:45 | 3.4.12.5.2, Снижение сопротивления изоляции натяжной гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №198 ВЛ 110 кВ №653 в следствии загрязнения несмываемыми отложениями пыли в процессе длительной эксплуатации и выпадения росы в следствии перепадов температуры. | 4.11, Поверхностное перекрытие натяжной гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №198 ВЛ 110 кВ №653 в следствии загрязнения несмываемыми отложениями пыли в процессе длительной эксплуатации и выпадения росы в следствии перепадов температуры.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия по поверхности изолятора на ВЛ 110 кВ Кардаильская – Ежовская-2 (№653) Опора анк. мет.У110-2 (сталь)
4511 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Черкесовская-2 | 8 | 2025-04-14 14:18 | 2025-04-14 17:22 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности и обрыв провода в катушке магнитного пускателя в цепях заводки пружин СМВ-110 в связи с длительным сроком эксплуатации. | 4.13, Обрыв провода в катушке магнитного пускателя в цепях заводки пружин СМВ-110. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в катушке магнитного пускателя на ПС 110 кВ Черкесовская-2 ММО-110/1250/20 с ЗПМ 70000
4512 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ярыженская – Черкесовская-1 (№659) | 7 | 2025-04-14 04:58 | 2025-04-14 04:58 | 3.4.7.3.5, Снижение электрической изоляции поддерживающего полимерного изолятора фазы "С" на опоре №131 ВЛ 110 кВ №659 в следствии его загрязнения несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Поверхностное перекрытие поддерживающего полимерного изолятора фазы «С» на опоре №131 ВЛ 110 кВ №659 из-за снижение электрической изоляции вследствие загрязнения несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия изолятора на ВЛ 110 кВ Ярыженская – Черкесовская-1 (№659) Опора анк.ж/б.УБ110-1-1 (оттяжк)
4513 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Бубновская-2 №2 с отпайками (№606) | 6 | 2025-04-06 20:42 | 2025-04-06 20:42 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №309 ВЛ 110 кВ №606 при их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Снижение электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №309 ВЛ 110 кВ №606 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации и выпадения росы в вечерние часы Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение поверхности гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Балашовская – Бубновская-2 №2 с отпайками (№606) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
4514 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Дружба – Дубовская (№664) | 5 | 2025-03-15 08:34 | 2025-03-15 08:34 | 3.4.7.3.5, Снижение сопротивления перекрытия поддерживающей гирлянды изоляторов фаза "С" анкерной опоры№161 ВЛ 110 кВ №664 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Поверхностное перекрытие поддерживающей гирлянды изоляторов фаза "С" анкерной опоры №161 ВЛ 110 кВ №664 в следствии загрязнения несмываемыми отложениями пыли в процессе длительной эксплуатации и выпадении расы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Дружба – Дубовская (№664) Опора № 161 / Опора анк.ж/б.УБ110-1
4515 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ежовская-2 – Елань-1 с отпайкой на ПС Ежовская-1 (№648) | 4 | 2025-03-13 07:23 | 2025-03-21 18:57 | 3.4.8.5.1.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №648 явилось попадание неустановленного беспилотного воздушного судна (БВС) в пролете опор № 150-151, в результате чего произошел обрыв проводов фаз "В" и "С". | 4.4.1, Обрыв проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 150-151 ВЛ 110 кВ №648 в результате попадания неустановленного беспилотного воздушного судна (БВС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов на ВЛ 110 кВ Ежовская-2 – Елань-1 с отпайкой на ПС Ежовская-1 (№648) Пролет:3*АС 120/19+1*ТК 9,1 ГОСТ 3063-80 | 2025-03-13 07:23 | 2025-03-13 07:50
4516 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Урюпинская – Безымяновская с отпайкой на ПС Добринская (№603) | 3 | 2025-02-09 01:38 | 2025-02-09 01:38 | 3.4.7.4.1, Снижение электрической изоляции из-за изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации и загрязнения гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №134 ВЛ 110 кВ №604 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №134 ВЛ 110 кВ №604. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Безымяновская – Искра (№604) Опора анк. ж/б.УСБ110-9
4517 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 кВ Салтынская | 5 | 2025-01-07 15:19 | 2025-01-07 16:07 | 3.4.7.3.5, Неисправность часового механизма реле РТВ фазы "А" МТЗ МВ-ЛИН-15. В следствии изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации часового механизма реле РТВ фазы "А" МТЗ МВ-ЛИН-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ на ПС 35 кВ Салтынская 1с-10 | 2025-01-07 15:19 | 2025-01-07 16:07
4518 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-3018 | 161 | 2025-12-26 14:02 | 2025-12-26 14:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-3018 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-12-26 14:02 | 2025-12-26 14:30
4519 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская | 160 | 2025-12-22 15:28 | 2025-12-22 16:20 | 3.4.7.3.7, Не выявлен дефект изолятора фазы "В" на опоре №28 ЛИН-10-13 при плановом осмотре. | 4.12, Повреждение штыревого изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: скол изолятора на ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская Опора П10-1 | 2025-12-22 15:28 | 2025-12-22 16:20
4520 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №20 ПС Новоаннинская | 159 | 2025-12-21 03:13 | 2025-12-21 03:56 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. 3.4.7.3.6, Разрегулировка проводов в пролете в результате длительной эксплуатации. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №20 ПС Новоаннинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-12-21 03:13 | 2025-12-21 03:56
4521 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС АМО | 158 | 2025-12-16 09:03 | 2025-12-16 16:27 | 3.4.7.3.1, Не выявлен дефект гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №84 ЛИН-2-5 при плановом осмотре. 3.4.7.3.1, Не выявлены дефекты силового трансформатора КТП-1121 при плановом осмотре. 3.4.7.3.1, Не выявлены дефекты проходных изоляторов на КТП-1121 при плановом осмотре. | 4.12, Повреждение подвесного изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ №2 ПС АМО Опора А10-1 4.7, Течь масла из-под вводов силового трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: течь масла через резин.уплотнения вводов на КТП-10кВ №1121 Трансформатор ТМ-63/10 4.12, Повреждение проходных изоляторов 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение проходных изоляторов на КТП-10кВ №1121 ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 | 2025-12-16 09:03 | 2025-12-16 16:27
4522 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1405 | 157 | 2025-12-15 11:25 | 2025-12-15 12:41 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1405 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-12-15 11:25 | 2025-12-15 12:41
4523 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ №4 от КТП-1057 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-921 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-225 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3041 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4287 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1136 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1493 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1473 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1003 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-203 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1419 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1021 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-207 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4298 | 156 | 2025-12-13 10:03 | 2025-12-14 14:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.13, Воздействие порывистого ветра, приведшее к обрыву проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1419 Пролет:4*А 25, обрыв провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1021 Пролет:5*АС 50/8,0, обрыв провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4298 Пролет:4*А 50 4.4.4, 1. Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. (дефект 1-4, 8-11) 2. Воздействие порывистого ветра, приведшее к схлестыванию проводов. (дефект 5-7) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №4 от КТП-1057 Пролет:4*АС 35/6,2, разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-921 Пролет:4*АС 25/4,2, разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-225 Пролет:3*А 16, разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3041 Пролет:4*А 25, разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4287 Пролет:3*А 25, разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1136 Пролет:4*АС 25/4,2, разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1493 Пролет:3*А 25, разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1003 Пролет:4*А 25, разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-203 А 16, разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-207 Пролет:3*А 16, разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1473 Пролет:4*А 16 | 2025-12-13 10:03 | 2025-12-14 14:55
4524 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская ВЛ 10 кВ №1 ПС Новокиевская ВЛ 10 кВ №5 ПС Черкесовская-1 ВЛ 10 кВ №1 ПС Деминская | 155 | 2025-12-13 07:02 | 2025-12-14 02:43 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.13, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к обрыву проводов и вязки ппровода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская Пролет:3*АС 50/8,0, обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №1 ПС Новокиевская Опора П10-1 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №5 ПС Черкесовская-1 Пролет:3*АС 25/4,2, разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №1 ПС Деминская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-12-13 07:02 | 2025-12-14 02:43
4525 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Новокиевская | 153 | 2025-12-12 09:33 | 2025-12-12 12:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №1 ПС Новокиевская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-12-12 09:33 | 2025-12-12 12:10
4526 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Новокиевская | 154 | 2025-12-12 09:33 | 2025-12-12 11:57 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Обрыв шлейфа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на КТП-10кВ №3012 АС 50/8,0 | 2025-12-12 09:33 | 2025-12-12 11:57
4527 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №3033 | 152 | 2025-12-10 23:29 | 2025-12-11 14:26 | 3.4.7.3.1, Не выявлены дефекты уплотнения проходных изоляторов 10 кВ и шлейфов на линейном разъединителе на КТП №3033 при плановом осмотре. | 4.7, Повреждение уплотнений проходных изоляторов 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение уплотн. проходного изолятора на КТП-10кВ №3033 КТП-160-10/0,4У 1 4.13, Не выявлен дефект шлейфа на ЛР-КТП-3033 при плановом осмотре. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на КТП-10кВ №3033 РЛНД-10/200 | 2025-12-10 23:29 | 2025-12-11 14:26
4528 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС Новокиевская | 151 | 2025-12-10 11:25 | 2025-12-10 11:28 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №2 ПС Новокиевская Пролет:3*А 35 | 2025-12-10 11:25 | 2025-12-10 11:28
4529 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №20 ПС Новоаннинская | 150 | 2025-12-09 10:40 | 2025-12-09 12:58 | 3.4.7.3.1, Не выявлен дефект шлейфа фазы "В" от штыревого изолятора на опоре №2 ЛИН-20-22 к ЛР-КТП-2327 при плановом осмотре. | 4.13, Обрыв шлейфа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на ВЛ 10 кВ №20 ПС Новоаннинская Опора № 2 / Опора А10-1 | 2025-12-09 10:40 | 2025-12-09 12:58
4530 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1419 | 149 | 2025-11-29 10:18 | 2025-11-29 10:46 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1419 Пролет:4*А 25 | 2025-11-29 10:18 | 2025-11-29 10:46
4531 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Черкесовская-2 | 148 | 2025-11-20 10:58 | 2025-11-20 11:14 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №6 ПС Черкесовская-2 Пролет:3*АС 70/11 | 2025-11-20 10:58 | 2025-11-20 11:14
4532 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1060 | 147 | 2025-11-17 16:10 | 2025-11-17 16:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1060 Пролет:3*АС 25/4,2 | 2025-11-17 16:10 | 2025-11-17 16:55
4533 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №25 ПС Новоаннинская | 146 | 2025-11-16 04:56 | 2025-11-16 12:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №25 ПС Новоаннинская Пролет:3*А 70 | 2025-11-16 04:56 | 2025-11-16 07:30
4534 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1419 | 145 | 2025-11-13 23:14 | 2025-11-14 00:05 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1419 Пролет:4*А 25 | 2025-11-13 23:14 | 2025-11-14 00:05
4535 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская | 144 | 2025-11-10 15:15 | 2025-11-10 15:16 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская Пролет:3*А 35 | 2025-11-10 15:15 | 2025-11-10 15:16
4536 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №3021 | 143 | 2025-11-03 11:16 | 2025-11-03 13:31 | 3.4.7.3.1, Не выявлен дефект автоматического выключателя на КТП №3021 при плановом осмотре. | 4.13, Повреждение автоматического выключателя 0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность кинематики привода на КТП-10кВ №3021 ВА 57-35 160А | 2025-11-03 11:16 | 2025-11-03 13:31
4537 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Черкесовская-2 | 142 | 2025-11-01 09:55 | 2025-11-01 15:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к обрыву провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ №7 ПС Черкесовская-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-11-01 09:55 | 2025-11-01 15:10
4538 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1109 | 141 | 2025-10-31 16:54 | 2025-10-31 17:22 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1109 Пролет:3*АС 16/2,7 | 2025-10-31 16:54 | 2025-10-31 17:22
4539 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1082 | 140 | 2025-10-28 15:30 | 2025-10-28 15:56 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1082 Пролет:4*А 25 | 2025-10-28 15:30 | 2025-10-28 15:56
4540 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1433 | 139 | 2025-10-28 14:47 | 2025-10-28 15:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1433 Пролет:4*А 25 | 2025-10-28 14:47 | 2025-10-28 15:25
4541 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1469 | 138 | 2025-10-28 13:14 | 2025-10-28 13:34 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1469 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-10-28 13:14 | 2025-10-28 13:34
4542 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №4008 | 137 | 2025-10-28 12:32 | 2025-10-28 13:56 | 3.4.7.3.1, Не выявлены дефекты уплотнения проходных изоляторов 10 кВ на КТП №4008 при плановом осмотре. | 4.7, Повреждение уплотнений проходных изоляторов 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение уплотн. проходного изолятора на КТП-10кВ №4008 КТП-100-10/0,4У 1 | 2025-10-28 12:32 | 2025-10-28 13:56
4543 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1026 | 136 | 2025-10-28 11:15 | 2025-10-28 11:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1026 Пролет:5*А 35 | 2025-10-28 11:15 | 2025-10-28 11:45
4544 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1488 | 135 | 2025-10-28 11:07 | 2025-10-28 11:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1488 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-10-28 11:07 | 2025-10-28 11:50
4545 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1097 | 134 | 2025-10-26 18:33 | 2025-10-26 20:27 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1097 Пролет:3*А 25 | 2025-10-26 18:33 | 2025-10-26 20:27
4546 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Черкесовская-2 | 133 | 2025-10-26 13:15 | 2025-10-26 17:22 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №7 ПС Черкесовская-2 Пролет:3*А 35 | 2025-10-26 13:15 | 2025-10-26 17:22
4547 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1058 | 132 | 2025-10-26 11:06 | 2025-10-26 12:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1058 Пролет:3*А 16 | 2025-10-26 11:06 | 2025-10-26 12:30
4548 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1458 | 131 | 2025-10-25 22:00 | 2025-10-25 22:34 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1458 Пролет:4*А 35 | 2025-10-25 22:00 | 2025-10-25 22:34
4549 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1469 | 130 | 2025-10-25 15:20 | 2025-10-25 15:54 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1469 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-10-25 15:20 | 2025-10-25 15:54
4550 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №25 ПС Новоаннинская | 129 | 2025-10-20 14:05 | 2025-10-20 17:59 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №25 ПС Новоаннинская Пролет:3*А 70, разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №25 ПС Новоаннинская Пролет:3*А 70 | 2025-10-20 14:05 | 2025-10-20 17:59
4551 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1824 | 128 | 2025-10-20 11:48 | 2025-10-20 13:53 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1824 Пролет:4*А 35 | 2025-10-20 11:48 | 2025-10-20 13:53
4552 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №25 ПС Новоаннинская | 127 | 2025-10-20 11:23 | 2025-10-20 11:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №25 ПС Новоаннинская Пролет:3*А 70 | 2025-10-20 11:23 | 2025-10-20 11:25
4553 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4258 | 126 | 2025-10-20 10:11 | 2025-10-20 10:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4258 Пролет:4*А 25 | 2025-10-20 10:11 | 2025-10-20 10:55
4554 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС Черкесовская-2 | 125 | 2025-10-19 17:57 | 2025-10-20 15:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к обрыву вязок проводов и обрыву провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №4 ПС Черкесовская-2 Опора П10-1, обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №4 ПС Черкесовская-2 Опора П10-1, обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №4 ПС Черкесовская-2 Опора П10-1, обрыв провода на ВЛ 10 кВ №4 ПС Черкесовская-2 Пролет:3*А 50 | 2025-10-19 17:57 | 2025-10-20 15:20
4555 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Черкесовская-2 | 124 | 2025-10-19 06:35 | 2025-10-19 06:38 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №6 ПС Черкесовская-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-10-19 06:35 | 2025-10-19 06:38
4556 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4213 | 123 | 2025-10-17 10:07 | 2025-10-17 11:49 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к обрыву провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4213 Пролет:4*А 25 | 2025-10-17 10:07 | 2025-10-17 10:27
4557 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-204 | 122 | 2025-10-16 12:42 | 2025-10-16 13:57 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-204 Пролет:3*А 16 | 2025-10-16 12:42 | 2025-10-16 13:57
4558 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от ЗТП-202 | 121 | 2025-10-15 11:18 | 2025-10-15 13:03 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от ЗТП-202 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-10-15 11:18 | 2025-10-15 13:03
4559 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-3019 | 120 | 2025-10-12 11:58 | 2025-10-12 12:19 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-3019 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2025-10-12 11:58 | 2025-10-12 12:19
4560 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1025 | 119 | 2025-10-12 11:26 | 2025-10-12 12:33 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1025 Пролет:4*А 25 | 2025-10-12 11:26 | 2025-10-12 12:33
4561 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1097 | 118 | 2025-10-11 14:00 | 2025-10-11 14:37 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1097 Пролет:3*А 25 | 2025-10-11 14:00 | 2025-10-11 14:37
4562 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от ЗТП-202 | 117 | 2025-10-10 11:17 | 2025-10-10 12:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от ЗТП-202 Пролет:3*А 16 | 2025-10-10 11:17 | 2025-10-10 12:35
4563 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1409 | 116 | 2025-10-09 14:30 | 2025-10-09 15:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1409 Пролет:4*А 35 | 2025-10-09 14:30 | 2025-10-09 15:15
4564 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1469 | 115 | 2025-10-09 09:10 | 2025-10-09 09:33 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1469 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-10-09 09:10 | 2025-10-09 09:33
4565 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС Панфилово (ПОТР) | 114 | 2025-10-08 11:10 | 2025-10-08 11:43 | 3.4.9.3, Повреждение оборудования потребителя. |  | 2025-10-08 11:10 | 2025-10-08 11:43
4566 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4240 | 113 | 2025-10-06 11:08 | 2025-10-06 11:43 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4240 Пролет:5*А 35 | 2025-10-06 11:08 | 2025-10-06 11:25
4567 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №1420 | 112 | 2025-10-05 12:37 | 2025-10-05 15:54 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов трансформатора в результате длительной эксплуатации. | 4.16, Износ оборудования в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Витковое замыкание обмотки высшего напряжения трансформатора. на КТП-10кВ №1420 ТМ-63/10-У1 | 2025-10-05 12:37 | 2025-10-05 15:54
4568 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4214 | 111 | 2025-09-21 17:21 | 2025-09-21 18:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4214 Пролет:5*А 25 | 2025-09-21 17:21 | 2025-09-21 17:30
4569 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-218 | 110 | 2025-08-23 16:42 | 2025-08-23 18:47 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-218 Пролет:3*А 25 | 2025-08-23 16:42 | 2025-08-23 18:47
4570 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-221 | 109 | 2025-08-15 17:32 | 2025-08-15 19:36 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-221 Пролет:5*А 50 | 2025-08-15 17:32 | 2025-08-15 19:36
4571 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1423 | 108 | 2025-08-14 18:40 | 2025-08-14 20:16 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1423 Пролет:4*А 16 | 2025-08-14 18:40 | 2025-08-14 20:16
4572 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1489 | 107 | 2025-08-10 15:39 | 2025-08-10 16:21 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1489 Пролет:4*А 25 | 2025-08-10 15:39 | 2025-08-10 16:21
4573 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Черкесовская-2 | 106 | 2025-08-08 13:43 | 2025-08-08 18:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №6 ПС Черкесовская-2 Пролет:3*А 120 | 2025-08-08 13:43 | 2025-08-08 18:10
4574 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1154 | 105 | 2025-08-05 17:15 | 2025-08-05 18:23 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1154 Пролет:3*А 25 | 2025-08-05 17:15 | 2025-08-05 18:23
4575 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-202 | 104 | 2025-08-05 07:15 | 2025-08-05 10:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-202 Пролет:3*А 16 | 2025-08-05 07:15 | 2025-08-05 10:25
4576 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-202 | 103 | 2025-08-04 18:10 | 2025-08-04 19:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-202 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2025-08-04 18:10 | 2025-08-04 19:30
4577 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-218 | 102 | 2025-08-01 21:30 | 2025-08-01 22:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-218 Пролет:4*А 35 | 2025-08-01 21:30 | 2025-08-01 22:55
4578 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1005 | 101 | 2025-07-26 18:30 | 2025-07-26 19:38 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1005 Пролет:4*А 25 | 2025-07-26 18:30 | 2025-07-26 19:38
4579 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1467 | 100 | 2025-07-26 15:12 | 2025-07-26 16:11 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1467 Пролет:4*А 35 | 2025-07-26 15:12 | 2025-07-26 16:11
4580 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4008 | 99 | 2025-07-24 08:50 | 2025-07-24 09:36 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4008 Пролет:4*А 25 | 2025-07-24 08:50 | 2025-07-24 09:36
4581 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС Новоаннинская | 98 | 2025-07-21 08:21 | 2025-07-21 11:57 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №13 ПС Новоаннинская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-07-21 08:21 | 2025-07-21 11:57
4582 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1003 | 97 | 2025-07-21 06:12 | 2025-07-21 08:16 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1003 Пролет:4*А 35 | 2025-07-21 06:12 | 2025-07-21 08:16
4583 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №20 ПС Новоаннинская | 96 | 2025-07-21 06:01 | 2025-07-21 06:04 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №20 ПС Новоаннинская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-07-21 06:01 | 2025-07-21 06:04
4584 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №4 от КТП-4232 | 95 | 2025-07-20 21:40 | 2025-07-20 23:36 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №4 от КТП-4232 Пролет:3*А 16 | 2025-07-20 21:40 | 2025-07-20 23:36
4585 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1090 | 94 | 2025-07-20 13:07 | 2025-07-20 14:48 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1090 Пролет:3*А 16 | 2025-07-20 13:07 | 2025-07-20 14:48
4586 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1181 | 93 | 2025-07-20 10:52 | 2025-07-20 12:11 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1181 Пролет:4*А 25 | 2025-07-20 10:52 | 2025-07-20 12:11
4587 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская | 92 | 2025-07-19 18:30 | 2025-07-19 18:37 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-07-19 18:30 | 2025-07-19 18:37
4588 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4232 | 91 | 2025-07-18 09:35 | 2025-07-18 10:54 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4232 Пролет:4*А 35 | 2025-07-18 09:35 | 2025-07-18 10:54
4589 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1003 | 90 | 2025-07-16 16:07 | 2025-07-16 16:46 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1003 Пролет:4*А 25 | 2025-07-16 16:07 | 2025-07-16 16:46
4590 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская | 89 | 2025-07-16 09:33 | 2025-07-16 11:51 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-07-16 09:33 | 2025-07-16 11:51
4591 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1097 | 88 | 2025-07-16 05:39 | 2025-07-16 07:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1097 Пролет:4*А 25 | 2025-07-16 05:39 | 2025-07-16 07:25
4592 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1833 | 87 | 2025-07-15 22:47 | 2025-07-16 01:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1833 Пролет:3*А 25 | 2025-07-15 22:47 | 2025-07-16 01:10
4593 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская | 86 | 2025-07-15 21:29 | 2025-07-15 21:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская Пролет:3*А 35 | 2025-07-15 21:29 | 2025-07-15 21:30
4594 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1159 | 85 | 2025-07-14 02:00 | 2025-07-14 04:11 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1159 Пролет:5*А 35 | 2025-07-14 02:00 | 2025-07-14 04:11
4595 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1423 | 84 | 2025-07-05 18:25 | 2025-07-05 20:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1423 Пролет:3*А 16 | 2025-07-05 18:25 | 2025-07-05 20:45
4596 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-924 | 83 | 2025-07-05 11:24 | 2025-07-05 12:33 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-924 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-07-05 11:24 | 2025-07-05 12:33
4597 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-237 | 82 | 2025-06-30 10:55 | 2025-06-30 16:38 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-237 Пролет:3*А 16 | 2025-06-30 10:55 | 2025-06-30 16:38
4598 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Деминская | 81 | 2025-06-30 05:35 | 2025-06-30 05:38 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №3 ПС Деминская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-06-30 05:35 | 2025-06-30 05:38
4599 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1199 | 80 | 2025-06-27 19:05 | 2025-06-27 21:22 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1199 Пролет:4*А 25 | 2025-06-27 19:05 | 2025-06-27 21:22
4600 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-925 | 79 | 2025-06-27 16:35 | 2025-06-27 18:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-925 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-06-27 16:35 | 2025-06-27 18:00
4601 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4288 | 78 | 2025-06-23 18:45 | 2025-06-23 20:29 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4288 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2025-06-23 18:45 | 2025-06-23 20:29
4602 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1094 | 77 | 2025-06-23 13:46 | 2025-06-23 16:55 | 3.4.7.3.1, Не выявлен дефект стойки опоры №2 ВЛ-0,4 кВ №2-4 при плановом осмотре. | 4.1.1, Загнивание деревянной стойки опоры выше нормы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: недопустимое загнивание стойки на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1094 Опора АКН-1Д (концевая) | 2025-06-23 13:46 | 2025-06-23 16:55
4603 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-225 | 76 | 2025-06-21 18:00 | 2025-06-21 18:48 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-225 Пролет:3*А 16 | 2025-06-21 18:00 | 2025-06-21 18:48
4604 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-203 | 75 | 2025-06-21 10:00 | 2025-06-21 11:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-203 Пролет:4*А 25 | 2025-06-21 10:00 | 2025-06-21 11:55
4605 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1160 | 74 | 2025-06-20 21:25 | 2025-06-20 23:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1160 Пролет:3*А 25 | 2025-06-20 21:25 | 2025-06-20 23:10
4606 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Черкесовская-2 | 73 | 2025-06-20 17:08 | 2025-06-20 19:18 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №7 ПС Черкесовская-2 Пролет:3*АС 25/4,2 | 2025-06-20 17:08 | 2025-06-20 19:18
4607 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1018 | 72 | 2025-06-19 19:10 | 2025-06-19 20:17 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1018 Пролет:5*А 35 | 2025-06-19 19:10 | 2025-06-19 20:17
4608 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1011 | 71 | 2025-06-17 17:46 | 2025-06-17 18:46 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1011 Пролет:4*А 35 | 2025-06-17 17:46 | 2025-06-17 18:46
4609 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-225 | 70 | 2025-06-15 23:15 | 2025-06-16 00:34 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-225 Пролет:4*А 16 | 2025-06-15 23:15 | 2025-06-16 00:34
4610 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №19 ПС Новоаннинская | 69 | 2025-06-15 17:40 | 2025-06-15 17:44 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №19 ПС Новоаннинская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-06-15 17:40 | 2025-06-15 17:44
4611 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1835 | 68 | 2025-06-15 13:50 | 2025-06-15 16:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1835 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-06-15 13:50 | 2025-06-15 16:30
4612 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-218 | 67 | 2025-06-14 22:29 | 2025-06-14 23:51 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-218 Пролет:3*А 25 | 2025-06-14 22:29 | 2025-06-14 23:51
4613 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4258 | 66 | 2025-06-14 12:44 | 2025-06-14 13:41 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4258 Пролет:4*А 25 | 2025-06-14 12:44 | 2025-06-14 13:41
4614 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Деминская | 65 | 2025-06-08 09:37 | 2025-06-08 09:39 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №3 ПС Деминская Пролет:3*АС 70/11 | 2025-06-08 09:37 | 2025-06-08 09:39
4615 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-276 | 64 | 2025-06-05 15:00 | 2025-06-05 16:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-276 Пролет:3*А 35 | 2025-06-05 15:00 | 2025-06-05 16:50
4616 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3038 | 63 | 2025-06-05 13:10 | 2025-06-05 18:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к излому железобетонной приставки стойки опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение/излом приставки на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3038 Опора ПН-1ДБ | 2025-06-05 13:10 | 2025-06-05 18:15
4617 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Деминская | 62 | 2025-06-05 12:33 | 2025-06-05 14:23 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №3 ПС Деминская Пролет:3*АС 70/11 | 2025-06-05 12:33 | 2025-06-05 14:23
4618 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4230 | 61 | 2025-06-05 12:00 | 2025-06-05 15:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4230 Пролет:3*А 35 | 2025-06-05 12:00 | 2025-06-05 15:40
4619 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-923 | 60 | 2025-06-05 11:20 | 2025-06-05 14:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-923 Пролет:2*АС 25/4,2 | 2025-06-05 11:20 | 2025-06-05 14:40
4620 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-225 | 59 | 2025-06-04 16:51 | 2025-06-04 18:53 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-225 Пролет:4*А 25 | 2025-06-04 16:51 | 2025-06-04 18:53
4621 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4258 | 58 | 2025-06-04 16:30 | 2025-06-04 18:21 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4258 Пролет:4*А 25 | 2025-06-04 16:30 | 2025-06-04 18:21
4622 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская | 57 | 2025-06-04 13:56 | 2025-06-04 14:01 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская Пролет:3*А 35 | 2025-06-04 13:56 | 2025-06-04 14:01
4623 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Черкесовская-2 | 56 | 2025-06-03 12:42 | 2025-06-03 18:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрушению изолятора фазы "С" на опоре №1 ЛИН-7-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ №7 ПС Черкесовская-2 Опора А10-1 | 2025-06-03 12:42 | 2025-06-03 18:45
4624 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-276 | 55 | 2025-06-01 16:33 | 2025-06-01 18:17 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-276 Пролет:4*А 35 | 2025-06-01 16:33 | 2025-06-01 18:17
4625 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1115 | 54 | 2025-06-01 14:57 | 2025-06-01 16:53 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1115 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2025-06-01 14:57 | 2025-06-01 16:53
4626 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1181 | 53 | 2025-05-30 00:21 | 2025-05-30 02:05 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1181 Пролет:5*А 25 | 2025-05-30 00:21 | 2025-05-30 02:05
4627 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3036 | 52 | 2025-05-29 17:13 | 2025-05-29 19:47 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3036 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-05-29 17:13 | 2025-05-29 19:47
4628 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4258 | 51 | 2025-05-29 16:55 | 2025-05-29 18:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4258 Пролет:4*А 25 | 2025-05-29 16:55 | 2025-05-29 18:40
4629 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-202 | 50 | 2025-05-29 14:36 | 2025-05-29 17:17 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-202 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-05-29 14:36 | 2025-05-29 17:17
4630 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1093 | 49 | 2025-05-27 20:27 | 2025-05-27 21:59 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1093 Пролет:3*АС 16/2,7 | 2025-05-27 20:27 | 2025-05-27 21:59
4631 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-276 | 48 | 2025-05-27 17:00 | 2025-05-27 18:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-276 Пролет:3*А 35 | 2025-05-27 17:00 | 2025-05-27 18:40
4632 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4024 | 47 | 2025-05-27 10:55 | 2025-05-27 12:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4024 Пролет:3*А 25 | 2025-05-27 10:55 | 2025-05-27 12:25
4633 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС АМО | 46 | 2025-05-27 10:35 | 2025-05-27 10:37 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №7 ПС АМО Пролет:3*АС 70/11 | 2025-05-27 10:35 | 2025-05-27 10:37
4634 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Деминская | 45 | 2025-05-27 07:26 | 2025-05-27 14:51 | 3.4.8.5.2, Наезд на опору линии стороннего транспортного средства. | 4.4.1, Повреждение опоры линии в результате наезда стороннего транспортного средства. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение/излом стойки на ВЛ 10 кВ №1 ПС Деминская Опора П10-1, деформация траверсы на ВЛ 10 кВ №1 ПС Деминская Опора П10-1, скол/трещина штыревого изолятора на ВЛ 10 кВ №1 ПС Деминская Опора П10-1 | 2025-05-27 07:26 | 2025-05-27 14:51
4635 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-237 | 44 | 2025-05-19 05:15 | 2025-05-19 07:44 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-237 Пролет:3*А 16 | 2025-05-19 05:15 | 2025-05-19 07:44
4636 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Деминская | 43 | 2025-05-18 21:42 | 2025-05-18 21:46 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №3 ПС Деминская Пролет:3*АС 70/11 | 2025-05-18 21:42 | 2025-05-18 21:46
4637 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-224 | 42 | 2025-05-18 20:15 | 2025-05-18 22:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-224 Пролет:3*А 50 | 2025-05-18 20:15 | 2025-05-18 22:40
4638 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4258 | 41 | 2025-05-18 13:47 | 2025-05-18 15:19 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4258 Пролет:4*А 25 | 2025-05-18 13:47 | 2025-05-18 15:19
4639 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-225 | 40 | 2025-05-17 21:02 | 2025-05-17 22:34 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-225 Пролет:4*А 35 | 2025-05-17 21:02 | 2025-05-17 22:34
4640 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1093 | 39 | 2025-05-10 19:08 | 2025-05-10 20:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1093 Пролет:3*АС 16/2,7 | 2025-05-10 19:08 | 2025-05-10 20:10
4641 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-221 | 38 | 2025-05-10 11:25 | 2025-05-10 12:28 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-221 Пролет:4*А 50 | 2025-05-10 11:25 | 2025-05-10 12:28
4642 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Деминская | 37 | 2025-05-07 09:19 | 2025-05-07 14:56 | 3.4.7.3.5, Не выявлен дефект стойки опоры №12 при плановом осмотре. 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.1.1, Загнивание деревянной стойки опоры выше нормы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание недопустимое на ВЛ 10 кВ №7 ПС Деминская Опора АК10-1Д 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к излому деревянной стойки опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение/излом стойки на ВЛ 10 кВ №7 ПС Деминская Опора АК10-1Д | 2025-05-07 09:19 | 2025-05-07 14:56
4643 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Черкесовская-2 | 36 | 2025-05-05 01:14 | 2025-05-05 01:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №6 ПС Черкесовская-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-05-05 01:14 | 2025-05-05 01:50
4644 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1051 | 35 | 2025-05-04 12:41 | 2025-05-04 14:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1051 Пролет:4*А 25 | 2025-05-04 12:41 | 2025-05-04 14:40
4645 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-271 | 34 | 2025-05-02 10:45 | 2025-05-02 12:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-271 Пролет:4*А 35 | 2025-05-02 10:45 | 2025-05-02 12:25
4646 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Черкесовская-2 | 33 | 2025-05-01 15:52 | 2025-05-01 17:07 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №6 ПС Черкесовская-2 Пролет:3*АС 70/11 | 2025-05-01 15:52 | 2025-05-01 17:07
4647 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1003 | 32 | 2025-05-01 08:53 | 2025-05-01 09:19 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1003 Пролет:4*А 25 | 2025-05-01 08:53 | 2025-05-01 09:19
4648 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-4260 | 31 | 2025-04-27 10:20 | 2025-04-27 13:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-4260 Пролет:5*А 16 | 2025-04-27 10:20 | 2025-04-27 13:20
4649 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-233 | 30 | 2025-04-26 22:52 | 2025-04-26 23:33 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-233 Пролет:3*А 16 | 2025-04-26 22:52 | 2025-04-26 23:33
4650 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1487 | 29 | 2025-04-26 21:14 | 2025-04-26 22:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1487 Пролет:3*А 16 | 2025-04-26 21:14 | 2025-04-26 22:10
4651 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1011 | 28 | 2025-04-26 18:08 | 2025-04-26 20:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1011 Пролет:4*А 35 | 2025-04-26 18:08 | 2025-04-26 20:15
4652 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Деминская | 27 | 2025-04-26 17:00 | 2025-04-26 17:02 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №3 ПС Деминская Пролет:3*АС 70/11 | 2025-04-26 17:00 | 2025-04-26 17:02
4653 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-239 | 26 | 2025-04-24 18:35 | 2025-04-24 21:12 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-239 Пролет:4*А 25 | 2025-04-24 18:35 | 2025-04-24 21:12
4654 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Деминская | 25 | 2025-04-24 15:28 | 2025-04-24 15:32 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №3 ПС Деминская Пролет:3*АС 70/11 | 2025-04-24 15:28 | 2025-04-24 15:32
4655 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская | 24 | 2025-04-24 00:45 | 2025-04-24 00:57 | 3.4.7.3.1, Не выявлено ослабление бандажа на опоре №18 ЛИН-10-13 при плановом осмотре. | 4.3.4, Ослабление проволочного бандажа на опоре №18 ЛИН-10-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление бандажа (крепления) на ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская Опора П10-7ДБ | 2025-04-24 00:45 | 2025-04-24 00:57
4656 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-203 | 23 | 2025-04-21 19:30 | 2025-04-21 21:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-203 Пролет:3*А 16 | 2025-04-21 19:30 | 2025-04-21 21:10
4657 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Черкесовская-2 | 22 | 2025-04-20 22:17 | 2025-04-20 22:28 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №7 ПС Черкесовская-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-04-20 22:17 | 2025-04-20 22:28
4658 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №4 от КТП-4258 | 21 | 2025-04-07 21:37 | 2025-04-07 21:58 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №4 от КТП-4258 Пролет:4*А 25 | 2025-04-07 21:37 | 2025-04-07 21:58
4659 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №3033 | 20 | 2025-03-30 10:20 | 2025-03-30 14:57 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов трансформатора в результате длительной эксплуатации. | 4.16, Износ оборудования в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев контактных соединений на КТП-10кВ №3033 Трансформатор ТМ-250/10 | 2025-03-30 10:20 | 2025-03-30 14:57
4660 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1093 | 19 | 2025-03-23 19:30 | 2025-03-23 21:06 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1093 Пролет:3*АС 16/2,7 | 2025-03-23 19:30 | 2025-03-23 21:06
4661 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-251 | 18 | 2025-03-22 09:35 | 2025-03-22 12:43 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-251 Пролет:3*А 35 | 2025-03-22 09:35 | 2025-03-22 12:43
4662 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3059 | 17 | 2025-03-16 10:12 | 2025-03-16 12:07 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3059 Пролет:4*А 25 | 2025-03-16 10:12 | 2025-03-16 12:07
4663 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4270 | 16 | 2025-03-01 11:30 | 2025-03-01 12:19 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4270 Пролет:4*А 35 | 2025-03-01 11:30 | 2025-03-01 12:19
4664 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1486 | 15 | 2025-02-15 09:20 | 2025-02-15 11:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1486 Пролет:4*А 25 | 2025-02-15 09:20 | 2025-02-15 11:15
4665 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1025 | 14 | 2025-02-06 16:13 | 2025-02-06 16:57 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1025 Пролет:5*АС 50/8,0 | 2025-02-06 16:13 | 2025-02-06 16:57
4666 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1048 | 13 | 2025-02-05 09:10 | 2025-02-05 11:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1048 Пролет:4*А 16 | 2025-02-05 09:10 | 2025-02-05 11:10
4667 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1048 | 12 | 2025-02-04 23:00 | 2025-02-04 23:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1048 Пролет:4*А 16 | 2025-02-04 23:00 | 2025-02-04 23:55
4668 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4235 | 11 | 2025-02-04 21:50 | 2025-02-04 22:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4235 Пролет:5*А 35 | 2025-02-04 21:50 | 2025-02-04 22:20
4669 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Черкесовская-2 | 10 | 2025-02-04 13:45 | 2025-02-04 20:47 | 3.4.9.3, Повреждение на потребительской КТП №4282. |  | 2025-02-04 13:45 | 2025-02-04 20:47
4670 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская | 9 | 2025-02-04 11:09 | 2025-02-04 11:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-02-04 11:09 | 2025-02-04 11:15
4671 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1159 | 8 | 2025-01-27 18:01 | 2025-01-27 19:54 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1159 Пролет:3*А 35 | 2025-01-27 18:01 | 2025-01-27 19:54
4672 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1061 | 7 | 2025-01-25 10:45 | 2025-01-25 16:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1061 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2025-01-25 10:45 | 2025-01-25 16:10
4673 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1419 | 6 | 2025-01-07 18:37 | 2025-01-07 19:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1419 Пролет:4*А 25 | 2025-01-07 18:37 | 2025-01-07 19:00
4674 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1049 | 5 | 2025-01-07 17:15 | 2025-01-07 17:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1049 Пролет:4*А 25 | 2025-01-07 17:15 | 2025-01-07 17:40
4675 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1060 | 4 | 2025-01-07 14:38 | 2025-01-07 16:54 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1060 А 35 | 2025-01-07 14:38 | 2025-01-07 16:54
4676 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1021 | 3 | 2025-01-03 14:16 | 2025-01-03 16:02 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1021 Пролет:4*А 35 | 2025-01-03 14:16 | 2025-01-03 16:02
4677 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1419 | 2 | 2025-01-02 14:05 | 2025-01-02 15:53 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1419 Пролет:4*А 25 | 2025-01-02 14:05 | 2025-01-02 15:53
4678 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1160 | 1 | 2025-01-02 13:08 | 2025-01-02 15:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1160 Пролет:3*А 25 | 2025-01-02 13:08 | 2025-01-02 15:20
4679 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-59 | 117 | 2025-12-27 18:20 | 2025-12-27 19:56 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-59 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-12-27 18:20 | 2025-12-27 19:56
4680 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Кардаильская | 116 | 2025-12-23 08:58 | 2025-12-23 09:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №7 ПС Кардаильская Пролет:3*ПС 25 | 2025-12-23 08:58 | 2025-12-23 09:00
4681 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2576 | 115 | 2025-12-21 11:00 | 2025-12-21 11:44 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2576 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-12-21 11:00 | 2025-12-21 11:44
4682 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная | 114 | 2025-12-18 13:52 | 2025-12-18 16:58 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к обрыву вязок проводов и разрушению изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная Опора П10-1Д, обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная Опора П10-5ДД, обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная Опора П10-5ДД, разрушение изоляторов на ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная Опора П10-5ДД | 2025-12-18 13:52 | 2025-12-18 16:58
4683 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2702 ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-2588 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-983 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-524 ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-2598 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-983 | 113 | 2025-12-13 10:49 | 2025-12-14 11:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов, повреждению опоры у основания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2702 Пролет:4*АС 35/6,2, разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-2588 Пролет:4*АС 35/6,2, разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-983 Без марки, разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-524 Пролет:4*АС 35/6,2, повреждение опоры у основания на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-2598 Опора УПН-1Д, разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-983 Без марки | 2025-12-13 10:49 | 2025-12-14 11:00
4684 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Ярыженская ВЛ 10 кВ №7 ПС Кардаильская ВЛ 10 кВ №3 РУ-10 Комсомольский ВЛ 10 кВ №15 ПС Заводская | 112 | 2025-12-13 08:21 | 2025-12-14 05:37 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов, обрыву вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №3 ПС Ярыженская Пролет:3*АС 70/11, разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №7 ПС Кардаильская Пролет:3*АС 35/6,2, обрыв вязки провода на ВЛ 10 кВ №3 РУ-10 Комсомольский Опора П10-1, разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №15 ПС Заводская Пролет:3*АС 70/11 | 2025-12-13 08:21 | 2025-12-14 05:37
4685 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2509 | 111 | 2025-12-09 23:04 | 2025-12-10 00:05 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2509 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-12-09 23:04 | 2025-12-10 00:05
4686 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС Красноармеец ВЛ 10 кВ №8 ПС Красноармеец | 110 | 2025-12-09 12:28 | 2025-12-09 23:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №8 ПС Красноармеец Пролет:3*АС 50/8,0, разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №8 ПС Красноармеец Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-12-09 12:28 | 2025-12-09 23:50
4687 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 РУ-10 Комсомольский | 109 | 2025-12-09 07:28 | 2025-12-09 12:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №3 РУ-10 Комсомольский Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-12-09 07:28 | 2025-12-09 12:15
4688 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС Зубриловская | 108 | 2025-12-09 02:02 | 2025-12-09 05:01 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к обрыву проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на ВЛ 10 кВ №4 ПС Зубриловская Пролет:3*А 50 | 2025-12-09 02:02 | 2025-12-09 05:01
4689 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская | 107 | 2025-12-08 03:22 | 2025-12-08 14:09 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская Пролет:3*А 35 | 2025-12-08 03:22 | 2025-12-08 14:09
4690 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Заводская | 106 | 2025-11-19 02:20 | 2025-11-19 02:22 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ Алексиково-1 Пролет:3*А 70 | 2025-11-19 02:20 | 2025-11-19 02:22
4691 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Заводская | 105 | 2025-11-19 01:54 | 2025-11-19 01:56 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №5 ПС Заводская Пролет:3*АС 70/11 | 2025-11-19 01:54 | 2025-11-19 01:56
4692 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Красноармеец | 104 | 2025-11-16 11:42 | 2025-11-16 11:44 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №1 ПС Красноармеец Пролет:3*АС 70/11 | 2025-11-16 11:42 | 2025-11-16 11:44
4693 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская | 103 | 2025-11-13 22:10 | 2025-11-13 22:12 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-11-13 22:10 | 2025-11-13 22:12
4694 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Заводская | 102 | 2025-11-13 02:53 | 2025-11-13 02:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №5 ПС Заводская Пролет:3*А 70 | 2025-11-13 02:53 | 2025-11-13 02:55
4695 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Заводская | 101 | 2025-11-13 02:00 | 2025-11-13 02:02 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ Алексиково-1 Без марки | 2025-11-13 02:00 | 2025-11-13 02:02
4696 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Красноармеец | 99 | 2025-10-20 17:07 | 2025-10-20 21:14 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №1 ПС Красноармеец Пролет:3*АС 70/11 | 2025-10-20 17:07 | 2025-10-20 21:14
4697 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС Зубриловская | 98 | 2025-10-20 13:54 | 2025-10-20 19:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к обрыву провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ №4 ПС Зубриловская Пролет:3*А 50 | 2025-10-20 13:54 | 2025-10-20 19:40
4698 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Заводская | 97 | 2025-10-20 11:13 | 2025-10-20 11:16 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №5 ПС Заводская Пролет:3*АС 70/11 | 2025-10-20 11:13 | 2025-10-20 11:16
4699 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС Красноармеец | 96 | 2025-10-20 08:24 | 2025-10-20 13:29 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №8 ПС Красноармеец Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-10-20 08:24 | 2025-10-20 13:29
4700 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Заводская | 95 | 2025-10-15 17:05 | 2025-10-15 18:52 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к обрыву провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная Пролет:3*А 35 | 2025-10-15 17:05 | 2025-10-15 18:52
4701 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2509 | 94 | 2025-10-14 13:36 | 2025-10-14 14:43 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2509 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-10-14 13:36 | 2025-10-14 14:43
4702 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Кардаильская | 93 | 2025-10-11 00:21 | 2025-10-11 00:24 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №7 ПС Кардаильская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-10-11 00:21 | 2025-10-11 00:24
4703 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ТП ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | КТП-10кВ №531 ВЛ 10 кВ №5 РУ-10 Дуплятский | 92 | 2025-10-09 09:45 | 2025-10-09 14:06 | 3.4.7.3.1, Не выявлен дефект контактного соединения на линейном разъединителе ЛР-КТП-531 при плановом осмотре. | 4.10, Нарушение контактного соединения на линейном разъединителе, приведшее к термическому повреждению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварийный нагрев контактного соединения на КТП-10кВ №531 РЛНД-10/250 | 2025-10-09 09:45 | 2025-10-09 14:06
4704 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Кардаильская | 90 | 2025-09-27 23:34 | 2025-09-27 23:36 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №7 ПС Кардаильская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-09-27 23:34 | 2025-09-27 23:36
4705 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Ярыженская | 89 | 2025-09-24 07:19 | 2025-09-24 07:21 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №3 ПС Ярыженская Пролет:3*А 35 | 2025-09-24 07:19 | 2025-09-24 07:21
4706 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 РУ-10 Россия | 88 | 2025-09-03 13:56 | 2025-09-03 14:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №4 РУ-10 Россия Пролет:3*АС 25/4,2 | 2025-09-03 13:56 | 2025-09-03 14:00
4707 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-948 | 87 | 2025-08-31 21:08 | 2025-08-31 22:31 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-948 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2025-08-31 21:08 | 2025-08-31 22:31
4708 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская | 86 | 2025-08-20 22:58 | 2025-08-20 23:02 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская Без марки (3-20кВ) | 2025-08-20 22:58 | 2025-08-20 23:02
4709 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Кардаильская | 85 | 2025-08-18 17:14 | 2025-08-18 17:17 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №6 ПС Кардаильская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-08-18 17:14 | 2025-08-18 17:17
4710 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-565 | 84 | 2025-08-18 14:09 | 2025-08-18 15:23 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-565 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-08-18 14:09 | 2025-08-18 15:23
4711 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС Зубриловская | 83 | 2025-08-17 17:15 | 2025-08-17 17:16 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №4 ПС Зубриловская Пролет:3*А 50 | 2025-08-17 17:15 | 2025-08-17 17:16
4712 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-565 | 82 | 2025-08-13 14:56 | 2025-08-13 15:36 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-565 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-08-13 14:56 | 2025-08-13 15:36
4713 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 РУ-10 Красноармеец | 81 | 2025-08-10 14:01 | 2025-08-10 14:04 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №2 РУ-10 Красноармеец Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-08-10 14:01 | 2025-08-10 14:04
4714 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Купава | 80 | 2025-07-24 09:59 | 2025-07-24 13:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрушению изоляторов фаз "А" и "С" на опоре №268. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изоляторов на ВЛ 10 кВ №6 ПС Купава П10-1 | 2025-07-24 09:59 | 2025-07-24 13:35
4715 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Кардаильская | 79 | 2025-07-24 09:37 | 2025-07-24 12:01 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрушению изоляторов фаз "А" и "С" на опоре №320. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изоляторов на ВЛ 10 кВ №1 ПС Кардаильская П10-1 | 2025-07-24 09:37 | 2025-07-24 12:01
4716 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 РУ-10 Дуплятский | 78 | 2025-07-21 10:19 | 2025-07-21 10:21 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №5 РУ-10 Дуплятский Пролет:3*АС 70/11 | 2025-07-21 10:19 | 2025-07-21 10:21
4717 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Заводская | 77 | 2025-07-21 08:32 | 2025-07-21 08:34 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №5 ПС Заводская А 70 | 2025-07-21 08:32 | 2025-07-21 08:34
4718 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1435 | 76 | 2025-07-20 22:50 | 2025-07-21 00:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1435 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-07-20 22:50 | 2025-07-21 00:40
4719 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная | 75 | 2025-07-20 21:31 | 2025-07-20 21:32 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная Пролет:3*АС 95/16 | 2025-07-20 21:31 | 2025-07-20 21:32
4720 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-151 | 74 | 2025-07-20 13:52 | 2025-07-20 15:37 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-151 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-07-20 13:52 | 2025-07-20 15:37
4721 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1497 | 73 | 2025-07-20 11:37 | 2025-07-20 13:27 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1497 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-07-20 11:37 | 2025-07-20 13:27
4722 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-519 | 72 | 2025-07-20 09:14 | 2025-07-20 10:53 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-519 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-07-20 09:14 | 2025-07-20 10:53
4723 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-599 | 71 | 2025-07-19 23:59 | 2025-07-20 01:46 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-599 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-07-19 23:59 | 2025-07-20 01:46
4724 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-302 | 70 | 2025-07-19 23:08 | 2025-07-20 00:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-302 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-07-19 23:08 | 2025-07-20 00:35
4725 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Купава | 69 | 2025-07-19 19:28 | 2025-07-19 19:31 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №6 ПС Купава Без марки (3-20кВ) | 2025-07-19 19:28 | 2025-07-19 19:31
4726 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Кардаильская | 68 | 2025-07-19 18:40 | 2025-07-19 18:43 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №7 ПС Кардаильская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-07-19 18:40 | 2025-07-19 18:43
4727 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-917 | 67 | 2025-07-17 18:12 | 2025-07-17 19:56 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-917 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-07-17 18:12 | 2025-07-17 19:56
4728 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-973 | 66 | 2025-07-16 17:52 | 2025-07-16 19:57 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-973 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-07-16 17:52 | 2025-07-16 19:57
4729 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 РУ-10 Комсомольский | 65 | 2025-07-14 18:10 | 2025-07-14 18:13 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №3 РУ-10 Комсомольский АС 50/8,0 | 2025-07-14 18:10 | 2025-07-14 18:13
4730 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС Заводская | 64 | 2025-07-08 21:54 | 2025-07-08 21:56 | 3.4.9.3, Повреждение на потребительской отпайке линии. |  | 2025-07-08 21:54 | 2025-07-08 21:56
4731 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС Элеваторная | 63 | 2025-06-27 14:13 | 2025-06-27 14:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №13 ПС Элеваторная АС 50/8,0 | 2025-06-27 14:13 | 2025-06-27 14:15
4732 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Заводская | 62 | 2025-06-27 04:28 | 2025-06-27 04:29 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №5 ПС Заводская А 70 | 2025-06-27 04:28 | 2025-06-27 04:29
4733 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2764 | 61 | 2025-06-25 21:36 | 2025-06-25 23:14 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2764 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-06-25 21:36 | 2025-06-25 23:14
4734 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Купава | 60 | 2025-06-25 18:37 | 2025-06-25 18:41 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №6 ПС Купава Без марки (3-20кВ) | 2025-06-25 18:37 | 2025-06-25 18:41
4735 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-995 | 59 | 2025-06-25 18:16 | 2025-06-25 19:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-995 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-06-25 18:16 | 2025-06-25 19:35
4736 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2546 | 58 | 2025-06-21 23:15 | 2025-06-22 00:36 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2546 Пролет:4*А 35 | 2025-06-21 23:15 | 2025-06-22 00:36
4737 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Заводская | 57 | 2025-06-21 11:26 | 2025-06-21 11:27 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №3 ПС Заводская Пролет:3*А 35 | 2025-06-21 11:26 | 2025-06-21 11:27
4738 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-526 | 56 | 2025-06-21 10:26 | 2025-06-21 11:43 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-526 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2025-06-21 10:26 | 2025-06-21 11:43
4739 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 РУ-10 Дуплятский | 55 | 2025-06-21 10:00 | 2025-06-21 10:04 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №5 РУ-10 Дуплятский Пролет:3*АС 70/11 | 2025-06-21 10:00 | 2025-06-21 10:04
4740 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-531 | 54 | 2025-06-13 12:38 | 2025-06-13 13:47 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-531 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-06-13 12:38 | 2025-06-13 13:47
4741 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-978 | 53 | 2025-06-05 23:16 | 2025-06-06 02:07 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-978 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-06-05 23:16 | 2025-06-06 02:07
4742 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-575 | 52 | 2025-06-05 21:27 | 2025-06-05 23:37 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-575 Пролет:4*А 35 | 2025-06-05 21:27 | 2025-06-05 23:37
4743 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1442 | 51 | 2025-06-05 21:03 | 2025-06-05 23:49 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1442 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-06-05 21:03 | 2025-06-05 23:49
4744 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-527 | 50 | 2025-06-05 18:09 | 2025-06-05 19:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-527 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-06-05 18:09 | 2025-06-05 19:30
4745 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС Кардаильская | 49 | 2025-06-05 14:52 | 2025-06-05 18:31 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к обрыву проводов в пролете опор №112-113. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрывы проводов на ВЛ 10 кВ №8 ПС Кардаильская Без марки (3-20кВ) | 2025-06-05 14:52 | 2025-06-05 18:31
4746 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2543 | 48 | 2025-06-05 12:44 | 2025-06-05 15:59 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2543 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-06-05 12:44 | 2025-06-05 15:59
4747 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-516 | 47 | 2025-06-05 12:24 | 2025-06-05 15:33 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-516 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-06-05 12:24 | 2025-06-05 15:33
4748 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2764 | 46 | 2025-06-05 11:54 | 2025-06-05 13:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2764 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-06-05 11:54 | 2025-06-05 13:10
4749 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-958 | 45 | 2025-06-05 11:21 | 2025-06-05 13:54 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-958 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-06-05 11:21 | 2025-06-05 13:54
4750 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-104 | 44 | 2025-06-04 21:33 | 2025-06-04 22:21 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-104 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-06-04 21:33 | 2025-06-04 22:21
4751 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-583 | 43 | 2025-06-04 17:19 | 2025-06-04 19:56 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-583 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-06-04 17:19 | 2025-06-04 19:56
4752 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2573 | 42 | 2025-06-04 16:21 | 2025-06-04 19:28 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2573 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-06-04 16:21 | 2025-06-04 19:28
4753 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Кардаильская | 41 | 2025-06-04 15:37 | 2025-06-04 20:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к обрыву проводов в пролете опор №96-97. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрывы проводов на ВЛ 10 кВ №7 ПС Кардаильская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-06-04 15:37 | 2025-06-04 20:35
4754 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 РУ-10 Россия | 40 | 2025-06-01 23:12 | 2025-06-01 23:14 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №1 РУ-10 Россия Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-06-01 23:12 | 2025-06-01 23:14
4755 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-106 | 39 | 2025-06-01 20:11 | 2025-06-01 22:01 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-106 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-06-01 20:11 | 2025-06-01 22:01
4756 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Кардаильская | 38 | 2025-06-01 16:59 | 2025-06-01 17:03 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №7 ПС Кардаильская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-06-01 16:59 | 2025-06-01 17:03
4757 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС Красноармеец | 37 | 2025-05-30 17:05 | 2025-05-30 17:11 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №8 ПС Красноармеец Пролет:3*АС 70/11 | 2025-05-30 17:05 | 2025-05-30 17:11
4758 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2737 | 36 | 2025-05-29 17:55 | 2025-05-29 19:14 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2737 Пролет:3*А 16 | 2025-05-29 17:55 | 2025-05-29 19:14
4759 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №4 от КТП-521 | 35 | 2025-05-29 16:55 | 2025-05-29 17:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №4 от КТП-521 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-05-29 16:55 | 2025-05-29 17:35
4760 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2580 | 34 | 2025-05-29 14:33 | 2025-05-29 15:58 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2580 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-05-29 14:33 | 2025-05-29 15:58
4761 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-958 | 33 | 2025-05-27 18:20 | 2025-05-27 19:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-958 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-05-27 18:20 | 2025-05-27 19:55
4762 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-301 | 32 | 2025-05-27 14:49 | 2025-05-27 16:29 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-301 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-05-27 14:49 | 2025-05-27 16:29
4763 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-2588 | 31 | 2025-05-27 13:10 | 2025-05-27 15:05 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-2588 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-05-27 13:10 | 2025-05-27 15:05
4764 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-524 | 30 | 2025-05-22 14:08 | 2025-05-22 16:08 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-524 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-05-22 14:08 | 2025-05-22 16:08
4765 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-57 | 29 | 2025-05-21 20:06 | 2025-05-21 21:56 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-57 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-05-21 20:06 | 2025-05-21 21:56
4766 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-521 | 28 | 2025-05-20 22:08 | 2025-05-20 23:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-521 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-05-20 22:08 | 2025-05-20 23:00
4767 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1442 | 27 | 2025-05-20 20:23 | 2025-05-20 21:57 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1442 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-05-20 20:23 | 2025-05-20 21:57
4768 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2724 | 26 | 2025-05-19 18:11 | 2025-05-19 19:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2724 Пролет:4*А 35 | 2025-05-19 18:11 | 2025-05-19 19:15
4769 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 РУ-10 Комсомольский | 25 | 2025-05-10 13:47 | 2025-05-10 13:49 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №3 РУ-10 Комсомольский Пролет:3*АС 70/11 | 2025-05-10 13:47 | 2025-05-10 13:49
4770 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Ярыженская | 24 | 2025-05-10 04:22 | 2025-05-10 04:24 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №3 ПС Ярыженская АС 50/8,0 | 2025-05-10 04:22 | 2025-05-10 04:24
4771 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Купава | 23 | 2025-05-07 21:45 | 2025-05-07 21:49 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №6 ПС Купава Пролет:3*А 50 | 2025-05-07 21:45 | 2025-05-07 21:49
4772 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2757 | 22 | 2025-05-04 17:03 | 2025-05-04 17:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2757 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-05-04 17:03 | 2025-05-04 17:50
4773 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1446 | 21 | 2025-05-04 13:48 | 2025-05-04 15:05 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1446 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-05-04 13:48 | 2025-05-04 15:05
4774 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-577 | 20 | 2025-04-29 19:02 | 2025-04-29 19:43 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-577 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-04-29 19:02 | 2025-04-29 19:43
4775 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2757 | 19 | 2025-04-27 11:41 | 2025-04-27 13:03 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2757 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-04-27 11:41 | 2025-04-27 13:03
4776 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Красноармеец | 18 | 2025-04-26 21:00 | 2025-04-26 21:02 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №1 ПС Красноармеец Пролет:3*АС 70/11 | 2025-04-26 21:00 | 2025-04-26 21:02
4777 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1446 | 17 | 2025-04-26 20:34 | 2025-04-26 22:34 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1446 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-04-26 20:34 | 2025-04-26 22:34
4778 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-104 | 16 | 2025-04-26 19:35 | 2025-04-26 19:47 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-104 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-04-26 19:35 | 2025-04-26 19:47
4779 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-933 | 15 | 2025-04-26 18:25 | 2025-04-26 19:58 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-933 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-04-26 18:25 | 2025-04-26 19:58
4780 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-956 | 14 | 2025-04-19 15:46 | 2025-04-19 16:57 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-956 Пролет:5*А 35 | 2025-04-19 15:46 | 2025-04-19 16:57
4781 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-304 | 13 | 2025-04-01 04:04 | 2025-04-01 04:58 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-304 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-04-01 04:04 | 2025-04-01 04:58
4782 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-304 | 12 | 2025-03-31 18:38 | 2025-03-31 19:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-304 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-03-31 18:38 | 2025-03-31 19:30
4783 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1448 | 11 | 2025-03-31 17:30 | 2025-03-31 18:59 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1448 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-03-31 17:30 | 2025-03-31 18:59
4784 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-587 | 10 | 2025-03-31 14:27 | 2025-03-31 15:56 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-587 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-03-31 14:27 | 2025-03-31 15:56
4785 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Заводская | 9 | 2025-03-23 07:30 | 2025-03-23 07:32 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №5 ПС Заводская Пролет:3*А 70 | 2025-03-23 07:30 | 2025-03-23 07:32
4786 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС Заводская | 8 | 2025-03-22 16:49 | 2025-03-22 16:53 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №15 ПС Заводская Пролет:3*А 35 | 2025-03-22 16:49 | 2025-03-22 16:53
4787 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-2598 | 7 | 2025-03-21 18:33 | 2025-03-21 19:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-2598 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-03-21 18:33 | 2025-03-21 19:20
4788 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1448 | 6 | 2025-03-18 17:16 | 2025-03-18 18:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1448 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-03-18 17:16 | 2025-03-18 18:25
4789 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Заводская | 5 | 2025-02-04 18:21 | 2025-02-04 18:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная Пролет: Опора № 142 - Опора № 143 / Пролет:3*АС 95/16 | 2025-02-04 18:21 | 2025-02-04 18:25
4790 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-563 | 4 | 2025-02-04 16:24 | 2025-02-04 18:02 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-563 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-02-04 16:24 | 2025-02-04 18:02
4791 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС Заводская | 3 | 2025-02-04 14:26 | 2025-02-04 14:27 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №15 ПС Заводская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-02-04 14:26 | 2025-02-04 14:27
4792 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Заводская | 2 | 2025-01-07 11:56 | 2025-01-07 11:58 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №5 ПС Заводская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-01-07 11:56 | 2025-01-07 11:58
4793 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 РУ-10 Дуплятский | 1 | 2025-01-07 10:25 | 2025-01-07 10:27 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №5 РУ-10 Дуплятский Пролет:3*АС 70/11 | 2025-01-07 10:25 | 2025-01-07 10:27
4794 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №18 ПС Компрессорная | 108 | 2025-12-27 23:55 | 2025-12-28 12:06 | 3.4.8.5.1.2, Воздействие на линию беспилотного воздушного судна. | 4.4.1, Воздействие беспилотного воздушного судна, приведшее к обрыву провода и вязок проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ №18 ПС Компрессорная Пролет:3*А 70, обрыв вязки провода на ВЛ 10 кВ №18 ПС Компрессорная Опора П10-1, обрыв вязки провода на ВЛ 10 кВ №18 ПС Компрессорная Опора П10-1, обрыв вязки провода на ВЛ 10 кВ №18 ПС Компрессорная Опора П10-1 | 2025-12-27 23:55 | 2025-12-28 12:06
4795 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2308 | 107 | 2025-12-25 23:10 | 2025-12-26 01:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2308 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-12-25 23:10 | 2025-12-26 01:45
4796 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2308 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1236 ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1255 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1188 ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1794 ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1190 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1414 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2341 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 295 | 106 | 2025-12-13 09:30 | 2025-12-14 14:01 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2308 Пролет:4*АС 35/6,2, разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1236 Пролет:4*АС 25/4,2, разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1255 Пролет:4*АС 16/2,7, разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1188 Пролет:4*АС 35/6,2, разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1794 Пролет:4*А 35, разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1190 Пролет:4*АС 25/4,2, разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1414 Пролет:4*АС 35/6,2, разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2341 Пролет:4*АС 25/4,2, разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 295 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-12-13 09:30 | 2025-12-14 14:01
4797 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС Рябовская | 105 | 2025-12-09 08:33 | 2025-12-09 15:08 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала изолятора в результате длительной эксплуатации. | 4.12, Разрушение изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на КТП-10кВ №1756 РЛНД-10/200 | 2025-12-09 08:33 | 2025-12-09 15:08
4798 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1300 | 104 | 2025-11-30 09:00 | 2025-11-30 10:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1300 Пролет:4*А 35 | 2025-11-30 09:00 | 2025-11-30 09:25
4799 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2320 | 103 | 2025-11-20 10:33 | 2025-11-20 12:29 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2320 Пролет:4*А 35 | 2025-11-20 10:33 | 2025-11-20 12:29
4800 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2320 | 102 | 2025-11-19 10:22 | 2025-11-19 11:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2320 Пролет:4*А 35 | 2025-11-19 10:22 | 2025-11-19 11:25
4801 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №23 ПС Сатаровская | 101 | 2025-11-14 11:00 | 2025-11-14 15:51 | 3.4.8.5.2, Наезд на опору линии стороннего транспортного средства. | 4.4.1, Повреждение опоры линии в результате наезда стороннего транспортного средства. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение/излом стойки на ВЛ 10 кВ №23 ПС Сатаровская Опора П10-1, разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ №23 ПС Сатаровская Опора П10-1, деформация траверсы на ВЛ 10 кВ №23 ПС Сатаровская Опора П10-1 | 2025-11-14 11:00 | 2025-11-14 15:51
4802 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2321 | 100 | 2025-11-07 17:33 | 2025-11-07 20:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2321 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-11-07 17:33 | 2025-11-07 20:25
4803 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1291 | 99 | 2025-11-03 10:10 | 2025-11-03 12:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1291 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-11-03 10:10 | 2025-11-03 12:15
4804 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №12 ПС Рябовская | 98 | 2025-10-28 13:25 | 2025-10-29 12:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрушению изолятора фазы "В" на опоре №153 ЛИН-12-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ №12 ПС Рябовская КР-1 | 2025-10-28 13:25 | 2025-10-28 14:39
4805 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2341 | 97 | 2025-10-26 11:10 | 2025-10-26 11:42 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2341 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-10-26 11:10 | 2025-10-26 11:42
4806 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2321 | 96 | 2025-10-26 08:36 | 2025-10-26 09:08 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2321 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-10-26 08:36 | 2025-10-26 09:08
4807 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1240 | 95 | 2025-10-22 08:47 | 2025-10-22 10:49 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1240 Пролет:4*А 25 | 2025-10-22 08:47 | 2025-10-22 10:49
4808 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №23 ПС Сатаровская | 94 | 2025-10-20 09:10 | 2025-10-20 13:42 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к обрыву провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ №23 ПС Сатаровская Пролет:3*АП-50 | 2025-10-20 09:10 | 2025-10-20 13:42
4809 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1214 | 93 | 2025-10-12 08:51 | 2025-10-12 10:04 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1214 Пролет:5*А 25 | 2025-10-12 08:51 | 2025-10-12 10:04
4810 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1718 | 92 | 2025-10-11 09:10 | 2025-10-11 10:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1718 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-10-11 09:10 | 2025-10-11 10:55
4811 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Алексеевская | 90 | 2025-10-10 16:30 | 2025-10-10 16:37 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрелы провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода в пролете на ВЛ 10 кВ №7 ПС Алексеевская Пролет:3*АП-70 | 2025-10-10 16:30 | 2025-10-10 16:37
4812 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС Алексеевская | 91 | 2025-10-10 16:30 | 2025-10-10 16:37 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрелы провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода в пролете на ВЛ 10 кВ №17 ПС Алексеевская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-10-10 16:30 | 2025-10-10 16:37
4813 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2342 | 89 | 2025-10-05 11:45 | 2025-10-05 13:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2342 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-10-05 11:45 | 2025-10-05 13:00
4814 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2342 | 88 | 2025-10-04 16:29 | 2025-10-04 17:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2342 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-10-04 16:29 | 2025-10-04 17:15
4815 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2322 | 87 | 2025-10-02 22:40 | 2025-10-02 23:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2322 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-10-02 22:40 | 2025-10-02 23:55
4816 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2341 | 86 | 2025-09-28 11:34 | 2025-09-28 13:08 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2341 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-09-28 11:34 | 2025-09-28 13:08
4817 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 2302 | 85 | 2025-09-27 13:15 | 2025-09-27 14:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 2302 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-09-27 13:15 | 2025-09-27 13:40
4818 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2302 | 83 | 2025-09-21 16:24 | 2025-09-21 17:06 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2302 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-09-21 16:24 | 2025-09-21 17:06
4819 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2302 | 82 | 2025-09-20 12:05 | 2025-09-20 13:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2302 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-09-20 12:05 | 2025-09-20 13:20
4820 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1156 | 81 | 2025-09-06 13:40 | 2025-09-06 16:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1156 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-09-06 13:40 | 2025-09-06 16:00
4821 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1212 | 80 | 2025-08-24 15:29 | 2025-08-24 18:23 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1212 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-08-24 15:29 | 2025-08-24 18:23
4822 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1229 | 79 | 2025-08-17 18:05 | 2025-08-17 19:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1229 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-08-17 18:05 | 2025-08-17 19:50
4823 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1917 | 78 | 2025-08-17 10:40 | 2025-08-17 13:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1917 Пролет:4*А 25 | 2025-08-17 10:40 | 2025-08-17 13:10
4824 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2337 | 77 | 2025-08-16 12:20 | 2025-08-16 13:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2337 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-08-16 12:20 | 2025-08-16 13:50
4825 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2322 | 76 | 2025-08-12 19:30 | 2025-08-12 21:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2322 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-08-12 19:30 | 2025-08-12 21:30
4826 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1210 | 75 | 2025-08-08 22:20 | 2025-08-09 00:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1210 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-08-08 22:20 | 2025-08-09 00:50
4827 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1286 | 74 | 2025-07-29 20:30 | 2025-07-29 22:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1286 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-07-29 20:30 | 2025-07-29 22:25
4828 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1212 | 73 | 2025-07-24 20:09 | 2025-07-24 21:14 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1212 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-07-24 20:09 | 2025-07-24 21:14
4829 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 295 | 72 | 2025-07-20 12:27 | 2025-07-20 14:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 295 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-07-20 12:27 | 2025-07-20 14:55
4830 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1503 | 71 | 2025-07-20 09:30 | 2025-07-20 11:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1503 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-07-20 09:30 | 2025-07-20 11:10
4831 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 294 | 70 | 2025-07-18 18:51 | 2025-07-18 20:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 294 Пролет:4*А 50 | 2025-07-18 18:51 | 2025-07-18 20:50
4832 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1418 | 69 | 2025-07-13 21:22 | 2025-07-13 22:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1418 Пролет:4*А 35 | 2025-07-13 21:22 | 2025-07-13 22:55
4833 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2320 | 68 | 2025-07-13 20:45 | 2025-07-13 23:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2320 Пролет:4*А 35 | 2025-07-13 20:45 | 2025-07-13 23:15
4834 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1225 | 65 | 2025-07-13 12:32 | 2025-07-13 14:37 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1225 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2025-07-13 12:32 | 2025-07-13 14:37
4835 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1214 | 64 | 2025-07-12 20:01 | 2025-07-12 21:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1214 Пролет:5*А 25 | 2025-07-12 20:01 | 2025-07-12 21:35
4836 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1908 | 63 | 2025-07-12 10:38 | 2025-07-12 12:12 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1908 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-07-12 10:38 | 2025-07-12 12:12
4837 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1189 | 62 | 2025-07-07 20:15 | 2025-07-07 21:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1189 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-07-07 20:15 | 2025-07-07 21:25
4838 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1137 | 61 | 2025-07-05 17:36 | 2025-07-05 21:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1137 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-07-05 17:36 | 2025-07-05 21:10
4839 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1255 | 60 | 2025-07-05 14:34 | 2025-07-05 16:58 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1255 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2025-07-05 14:34 | 2025-07-05 16:58
4840 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 2321 | 59 | 2025-07-01 17:50 | 2025-07-01 19:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 2321 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-07-01 17:50 | 2025-07-01 19:40
4841 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1718 | 58 | 2025-06-27 21:10 | 2025-06-27 23:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1718 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-06-27 21:10 | 2025-06-27 23:00
4842 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1503 | 57 | 2025-06-27 18:35 | 2025-06-27 19:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1503 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-06-27 18:35 | 2025-06-27 19:35
4843 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1253 | 56 | 2025-06-26 17:35 | 2025-06-26 19:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1253 Пролет:4*А 25 | 2025-06-26 17:35 | 2025-06-26 19:10
4844 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС Компрессорная | 55 | 2025-06-26 15:00 | 2025-06-26 15:16 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №13 ПС Компрессорная Пролет:3*А 70 | 2025-06-26 15:00 | 2025-06-26 15:16
4845 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1609 | 54 | 2025-06-25 17:58 | 2025-06-25 20:54 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1609 Пролет:4*А 50 | 2025-06-25 17:58 | 2025-06-25 20:54
4846 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1137 | 53 | 2025-06-23 17:22 | 2025-06-23 18:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1137 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-06-23 17:22 | 2025-06-23 18:45
4847 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1172 | 52 | 2025-06-21 11:10 | 2025-06-21 13:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1172 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-06-21 11:10 | 2025-06-21 13:15
4848 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1170 | 51 | 2025-06-20 21:45 | 2025-06-20 22:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1170 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-06-20 21:45 | 2025-06-20 22:40
4849 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1394 | 50 | 2025-06-20 18:13 | 2025-06-20 20:51 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1394 Пролет:4*А 35 | 2025-06-20 18:13 | 2025-06-20 20:51
4850 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1619 | 49 | 2025-06-20 17:34 | 2025-06-20 20:33 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1619 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2025-06-20 17:34 | 2025-06-20 20:33
4851 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1601 | 48 | 2025-06-20 16:33 | 2025-06-20 19:05 | 3.4.9.3, Повреждение потребительского ввода в здание. |  | 2025-06-20 16:33 | 2025-06-20 19:05
4852 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1156 | 47 | 2025-06-19 20:55 | 2025-06-19 22:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1156 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-06-19 20:55 | 2025-06-19 22:25
4853 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1246 | 46 | 2025-06-16 17:30 | 2025-06-16 19:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1246 Пролет:5*А 25 | 2025-06-16 17:30 | 2025-06-16 19:10
4854 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1625 | 45 | 2025-06-13 20:41 | 2025-06-13 21:18 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1625 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-06-13 20:41 | 2025-06-13 21:18
4855 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1189 | 44 | 2025-06-12 12:21 | 2025-06-12 13:58 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1189 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-06-12 12:21 | 2025-06-12 13:58
4856 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1202 | 43 | 2025-06-11 15:45 | 2025-06-11 17:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1202 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-06-11 15:45 | 2025-06-11 17:45
4857 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1626 | 42 | 2025-06-09 18:35 | 2025-06-09 20:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1626 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-06-09 18:35 | 2025-06-09 20:45
4858 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1907 | 41 | 2025-06-08 12:40 | 2025-06-08 14:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1907 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2025-06-08 12:40 | 2025-06-08 14:25
4859 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2321 | 40 | 2025-06-05 19:30 | 2025-06-05 21:12 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2321 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-06-05 19:30 | 2025-06-05 21:12
4860 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1623 | 39 | 2025-06-05 15:10 | 2025-06-05 17:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1623 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2025-06-05 15:10 | 2025-06-05 17:15
4861 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1420 | 38 | 2025-06-05 13:15 | 2025-06-05 16:07 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1420 Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 / Пролет:4*А 35 | 2025-06-05 13:15 | 2025-06-05 16:07
4862 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1190 | 37 | 2025-06-05 11:20 | 2025-06-05 14:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1190 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-06-05 11:20 | 2025-06-05 14:15
4863 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1387 | 36 | 2025-06-05 09:50 | 2025-06-05 11:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1387 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-06-05 09:50 | 2025-06-05 11:55
4864 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1139 | 35 | 2025-06-04 20:45 | 2025-06-04 22:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1139 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-06-04 20:45 | 2025-06-04 22:15
4865 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1168 | 34 | 2025-06-04 17:35 | 2025-06-04 19:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1168 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-06-04 17:35 | 2025-06-04 19:40
4866 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1219 | 33 | 2025-06-01 16:20 | 2025-06-01 18:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1219 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2025-06-01 16:20 | 2025-06-01 18:00
4867 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1412 | 32 | 2025-05-29 19:10 | 2025-05-29 22:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1412 Пролет:4*А 35 | 2025-05-29 19:10 | 2025-05-29 22:35
4868 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1357 | 31 | 2025-05-27 18:10 | 2025-05-27 20:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1357 Пролет:3*А 35 | 2025-05-27 18:10 | 2025-05-27 20:50
4869 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1917 | 30 | 2025-05-27 17:40 | 2025-05-27 19:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1917 Пролет:4*А 25 | 2025-05-27 17:40 | 2025-05-27 19:50
4870 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1405 | 29 | 2025-05-20 20:07 | 2025-05-20 22:38 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1405 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2025-05-20 20:07 | 2025-05-20 22:38
4871 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1212 | 28 | 2025-05-18 20:40 | 2025-05-18 22:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1212 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-05-18 20:40 | 2025-05-18 22:45
4872 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1164 | 27 | 2025-05-18 10:38 | 2025-05-18 11:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1164 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-05-18 10:38 | 2025-05-18 11:40
4873 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1291 | 26 | 2025-05-12 20:31 | 2025-05-12 22:58 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1291 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-05-12 20:31 | 2025-05-12 22:58
4874 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1254 | 25 | 2025-05-10 15:22 | 2025-05-10 16:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1254 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-05-10 15:22 | 2025-05-10 16:35
4875 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1255 | 24 | 2025-05-10 10:57 | 2025-05-10 12:26 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1255 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2025-05-10 10:57 | 2025-05-10 12:26
4876 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1237 | 23 | 2025-05-10 09:22 | 2025-05-10 10:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1237 Пролет:4*А 35 | 2025-05-10 09:22 | 2025-05-10 10:15
4877 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1626 | 22 | 2025-05-08 09:10 | 2025-05-08 11:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1626 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-05-08 09:10 | 2025-05-08 11:30
4878 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1907 | 21 | 2025-05-04 12:40 | 2025-05-04 15:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1907 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2025-05-04 12:40 | 2025-05-04 15:00
4879 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1168 | 20 | 2025-04-30 15:30 | 2025-04-30 18:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1168 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2025-04-30 15:30 | 2025-04-30 18:00
4880 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 295 | 19 | 2025-04-27 09:32 | 2025-04-27 10:21 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 295 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-04-27 09:32 | 2025-04-27 10:21
4881 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1323 | 18 | 2025-04-26 18:00 | 2025-04-26 19:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1323 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2025-04-26 18:00 | 2025-04-26 19:40
4882 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №18 ПС Компрессорная | 17 | 2025-04-22 08:24 | 2025-04-22 11:20 | 3.4.7.3.1, Не выявлен дефект вязки провода фазы "В" на опоре №99 при плановом осмотре. | 4.3.4, Обрыв вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ 10 кВ №18 ПС Компрессорная Опора П10-1 | 2025-04-22 08:24 | 2025-04-22 11:20
4883 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 295 | 16 | 2025-04-19 12:10 | 2025-04-19 13:28 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 295 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-04-19 12:10 | 2025-04-19 13:28
4884 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Дружба | 15 | 2025-04-10 09:37 | 2025-04-10 09:44 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрелы провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ 10 кВ №5 ПС Дружба Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-04-10 09:37 | 2025-04-10 09:44
4885 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1170 | 14 | 2025-04-03 20:26 | 2025-04-03 23:23 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1170 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2025-04-03 20:26 | 2025-04-03 23:23
4886 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1296 | 13 | 2025-03-28 18:30 | 2025-03-28 20:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1296 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-03-28 18:30 | 2025-03-28 20:00
4887 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС Компрессорная | 12 | 2025-03-26 13:37 | 2025-03-26 13:47 | 3.4.7.3.1, Не выявлена увеличенная стрела провеса провода фазы "А" в пролете опор №204-205 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода в пролете на ВЛ 10 кВ №13 ПС Компрессорная Пролет:3*А 70 | 2025-03-26 13:37 | 2025-03-26 13:47
4888 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1189 | 11 | 2025-03-04 20:40 | 2025-03-04 22:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1189 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-03-04 20:40 | 2025-03-04 22:25
4889 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1256 | 10 | 2025-03-02 13:32 | 2025-03-02 14:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1256 Пролет:4*А 25 | 2025-03-02 13:32 | 2025-03-02 14:40
4890 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1190 | 9 | 2025-03-02 09:51 | 2025-03-02 11:48 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1190 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-03-02 09:51 | 2025-03-02 11:48
4891 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС Алексеевская | 8 | 2025-02-19 00:24 | 2025-02-19 01:58 | 3.4.7.3.1, Не выявлен дефект вязки провода фазы "С" на опоре №68 при плановом осмотре. | 4.3.4, Обрыв вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №17 ПС Алексеевская Опора АК10-3ДБ | 2025-02-19 00:24 | 2025-02-19 01:58
4892 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС Рябовская | 7 | 2025-02-09 18:15 | 2025-02-10 02:20 | 3.4.7.3.1, Не выявлены дефекты изоляторов фаз "А" и "С" на опоре №68 ЛИН-15-12 при плановом осмотре. | 4.12, Изменение свойств материала изолятора в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ №15 ПС Рябовская Опора УА10-1 | 2025-02-09 18:15 | 2025-02-10 02:20
4893 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №12 ПС Рябовская | 6 | 2025-02-05 09:15 | 2025-02-05 11:48 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к срыву изолятора фазы "А" на опоре №185. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора на ВЛ 10 кВ №12 ПС Рябовская Опора П10-1 | 2025-02-05 09:15 | 2025-02-05 11:48
4894 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №23 ПС Сатаровская | 5 | 2025-02-04 09:23 | 2025-02-04 15:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к срыву изолятора фазы "В" на опоре №10 ЛИН-23-4 и схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ №23 ПС Сатаровская КР-1 | 2025-02-04 09:23 | 2025-02-04 15:30
4895 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1225 | 4 | 2025-02-01 15:20 | 2025-02-01 17:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1225 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2025-02-01 15:20 | 2025-02-01 17:30
4896 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1619 | 3 | 2025-01-08 15:44 | 2025-01-08 17:34 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1619 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2025-01-08 15:44 | 2025-01-08 17:34
4897 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1137 | 2 | 2025-01-08 09:56 | 2025-01-08 11:57 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1137 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-01-08 09:56 | 2025-01-08 11:57
4898 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1720 | 1 | 2025-01-07 17:30 | 2025-01-07 18:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1720 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-01-07 17:30 | 2025-01-07 18:35
4899 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1513 | 71 | 2025-12-22 09:22 | 2025-12-22 10:03 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1513 Пролет:4*А 16 | 2025-12-22 09:22 | 2025-12-22 10:03
4900 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1666 ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1514 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-1994 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 411 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1964 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1684 ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 411 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1663 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1692 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1518 ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1992 | 70 | 2025-12-13 09:12 | 2025-12-14 12:12 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.13, Воздействие порывистого ветра, приведшее к обрыву проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "А" в пролете опор №5-6 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 411 Пролет:5*А 25, обрыв провода фазы "А" в пролете опор №18-19 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1692 Пролет:3*А 16 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете опор №15-16 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1666 Пролет:4*А 16, разрегулировка проводов в пролете опор №11-12 на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1514 Пролет:4*А 25, разрегулировка проводов в пролете опор №19-20 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-1994 Пролет:2*А 25, разрегулировка проводов в пролете опор №4-5 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 411 Пролет:4*А 35, разрегулировка проводов в пролете опор №13-14 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1964 Пролет:4*А 16, разрегулировка проводов в пролете опор №6-7 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1684 Пролет:4*А 25, разрегулировка проводов в пролете опор №29-30 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1663 Пролет:2*А 16, разрегулировка проводов в пролете опор №26-27 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1518 Пролет:4*А 16, разрегулировка проводов в пролете опор №10-11 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1992 Пролет:4*А 16 | 2025-12-13 09:12 | 2025-12-14 12:12
4901 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС Каменка ВЛ 10 кВ №9 ПС Верхнереченская ВЛ 10 кВ №18 ПС Нехаевская | 69 | 2025-12-13 08:17 | 2025-12-13 17:03 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №2 ПС Каменка Пролет:3*ПС 25, разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №9 ПС Верхнереченская Пролет:3*А 50, разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №18 ПС Нехаевская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-12-13 08:17 | 2025-12-13 17:03
4902 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Луковская | 68 | 2025-12-10 16:57 | 2025-12-10 17:03 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №1 ПС Луковская Пролет:3*АС 70/11 | 2025-12-10 16:57 | 2025-12-10 17:03
4903 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1853 | 67 | 2025-12-10 15:01 | 2025-12-10 15:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1853 Пролет:4*А 35 | 2025-12-10 15:01 | 2025-12-10 15:30
4904 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2087 | 66 | 2025-12-10 11:49 | 2025-12-10 12:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете опор №11-12 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2087 Пролет:4*А 25 | 2025-12-10 11:49 | 2025-12-10 12:40
4905 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Нехаевская | 65 | 2025-11-21 20:05 | 2025-11-21 20:12 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №6 ПС Нехаевская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-11-21 20:05 | 2025-11-21 20:12
4906 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 414 | 64 | 2025-11-19 20:40 | 2025-11-19 21:44 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете опор №19-20 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 414 Пролет:4*А 25 | 2025-11-19 20:40 | 2025-11-19 21:44
4907 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №4 от КТП 1705 | 63 | 2025-10-28 11:40 | 2025-10-28 13:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №4 от КТП 1705 Пролет:4*А 35 | 2025-10-28 11:40 | 2025-10-28 13:10
4908 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1650 | 62 | 2025-10-28 09:17 | 2025-10-28 10:11 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1650 Пролет:2*А 16 | 2025-10-28 09:17 | 2025-10-28 09:42
4909 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС Верхнереченская | 61 | 2025-10-28 02:46 | 2025-10-28 02:48 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №9 ПС Верхнереченская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-10-28 02:46 | 2025-10-28 02:48
4910 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1864 | 60 | 2025-10-05 15:18 | 2025-10-05 16:48 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1864 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-10-05 15:18 | 2025-10-05 16:48
4911 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1967 | 59 | 2025-09-29 14:56 | 2025-09-29 16:18 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1967 Пролет:4*А 25 | 2025-09-29 14:56 | 2025-09-29 16:18
4912 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1959 | 58 | 2025-08-10 15:58 | 2025-08-10 17:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1959 Пролет:4*А 25 | 2025-08-10 15:58 | 2025-08-10 17:10
4913 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1516 | 57 | 2025-08-04 18:25 | 2025-08-04 19:48 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1516 Пролет:4*А 25 | 2025-08-04 18:25 | 2025-08-04 19:48
4914 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Искра | 56 | 2025-07-24 08:45 | 2025-07-24 12:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №1 ПС Искра Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-07-24 08:48 | 2025-07-24 12:25
4915 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1676 | 55 | 2025-07-21 08:52 | 2025-07-21 09:46 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1676 Пролет:3*А 35 | 2025-07-21 08:52 | 2025-07-21 09:06
4916 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1928 | 54 | 2025-07-20 19:14 | 2025-07-20 20:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1928 Пролет:4*А 16 | 2025-07-20 19:14 | 2025-07-20 20:25
4917 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4124 | 53 | 2025-07-20 12:58 | 2025-07-20 15:05 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4124 Пролет:4*А 16 | 2025-07-20 12:58 | 2025-07-20 15:05
4918 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1509 | 52 | 2025-07-19 12:03 | 2025-07-19 13:24 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1509 Пролет:4*А 16 | 2025-07-19 12:03 | 2025-07-19 13:24
4919 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1959 | 51 | 2025-07-14 13:34 | 2025-07-14 13:53 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1959 Пролет:4*А 25 | 2025-07-14 13:34 | 2025-07-14 13:53
4920 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1668 | 50 | 2025-07-14 09:58 | 2025-07-14 10:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1668 Пролет:3*А 16 | 2025-07-14 09:58 | 2025-07-14 10:30
4921 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1945 | 49 | 2025-07-13 21:35 | 2025-07-13 22:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1945 Пролет:4*А 16 | 2025-07-13 21:35 | 2025-07-13 22:45
4922 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Нехаевская | 48 | 2025-07-05 14:03 | 2025-07-05 14:03 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №3 ПС Нехаевская Пролет:3*АС 35/6,2
4923 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1961 | 47 | 2025-07-01 18:40 | 2025-07-01 20:28 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1961 Пролет:2*А 16 | 2025-07-01 18:40 | 2025-07-01 20:28
4924 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1505 | 46 | 2025-06-27 10:31 | 2025-06-27 11:31 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1505 Пролет:2*А 16 | 2025-06-27 10:31 | 2025-06-27 11:31
4925 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1956 | 45 | 2025-06-27 10:02 | 2025-06-27 10:51 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1956 Пролет:4*А 16 | 2025-06-27 10:02 | 2025-06-27 10:51
4926 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 414 | 44 | 2025-06-25 22:49 | 2025-06-25 23:39 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 414 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-06-25 22:49 | 2025-06-25 23:39
4927 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1647 | 43 | 2025-06-25 18:01 | 2025-06-25 19:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1647 Пролет:4*А 25 | 2025-06-25 18:01 | 2025-06-25 19:20
4928 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1967 | 42 | 2025-06-20 22:25 | 2025-06-20 22:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1967 Пролет:4*А 25 | 2025-06-20 22:25 | 2025-06-20 22:50
4929 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1686 | 41 | 2025-06-20 17:49 | 2025-06-20 19:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1686 Пролет:4*А 35 | 2025-06-20 17:49 | 2025-06-20 19:15
4930 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1948 | 40 | 2025-06-20 15:33 | 2025-06-20 17:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1948 Пролет:4*А 25 | 2025-06-20 15:33 | 2025-06-20 17:20
4931 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1928 | 39 | 2025-06-20 15:21 | 2025-06-20 17:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1928 Пролет:4*А 16 | 2025-06-20 15:21 | 2025-06-20 17:30
4932 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1642 | 38 | 2025-06-19 16:39 | 2025-06-19 17:57 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1642 Пролет:4*А 16 | 2025-06-19 16:39 | 2025-06-19 17:57
4933 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1647 | 37 | 2025-06-16 12:15 | 2025-06-16 13:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1647 Пролет:4*А 25 | 2025-06-16 12:15 | 2025-06-16 13:20
4934 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1933 | 36 | 2025-06-10 23:42 | 2025-06-11 00:29 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1933 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2025-06-10 23:42 | 2025-06-11 00:29
4935 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1914 | 35 | 2025-06-05 11:31 | 2025-06-05 14:06 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1914 Пролет: 4*А 16 | 2025-06-05 11:31 | 2025-06-05 14:06
4936 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1686 | 34 | 2025-06-05 11:15 | 2025-06-05 14:18 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1686 Пролет:4*А 35 | 2025-06-05 11:15 | 2025-06-05 14:18
4937 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1684 | 33 | 2025-06-05 00:44 | 2025-06-05 02:39 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1684 Пролет:4*А 25 | 2025-06-05 00:44 | 2025-06-05 02:39
4938 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 4477 | 32 | 2025-06-04 23:22 | 2025-06-05 00:36 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 4477 Пролет: Опора № 7- Опора № 8 / Пролет:4*А 35 | 2025-06-04 23:22 | 2025-06-05 00:36
4939 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1636 | 31 | 2025-06-04 21:57 | 2025-06-04 22:48 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1636 Пролет:4*А 25 | 2025-06-04 21:57 | 2025-06-04 22:48
4940 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1948 | 30 | 2025-06-04 18:38 | 2025-06-04 19:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1948 Пролет:4*А 25 | 2025-06-04 18:38 | 2025-06-04 19:10
4941 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1504 | 29 | 2025-06-04 16:37 | 2025-06-04 17:26 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1504 Пролет:5*А 16 | 2025-06-04 16:37 | 2025-06-04 17:26
4942 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1682 | 28 | 2025-06-04 14:31 | 2025-06-04 18:24 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1682 Пролет:4*А 35 | 2025-06-04 14:31 | 2025-06-04 18:24
4943 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1969 | 27 | 2025-05-29 16:16 | 2025-05-29 16:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1969 Пролет:4*А 16 | 2025-05-29 16:16 | 2025-05-29 16:55
4944 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1972 | 25 | 2025-05-27 12:13 | 2025-05-27 13:37 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1972 Пролет:4*А 25 | 2025-05-27 12:13 | 2025-05-27 13:37
4945 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №4 от КТП 1514 | 24 | 2025-05-27 11:05 | 2025-05-27 12:53 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №4 от КТП 1514 Пролет:4*А 25 | 2025-05-27 11:05 | 2025-05-27 12:53
4946 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 415 | 23 | 2025-05-17 14:58 | 2025-05-17 16:38 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 415 Пролет:2*А 25 | 2025-05-17 14:58 | 2025-05-17 16:38
4947 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 410 | 22 | 2025-05-10 18:14 | 2025-05-10 19:29 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 410 Пролет:4*А 25 | 2025-05-10 18:14 | 2025-05-10 19:29
4948 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 411 | 21 | 2025-05-10 16:05 | 2025-05-10 17:54 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 411 Пролет:2*А 25 | 2025-05-10 16:05 | 2025-05-10 17:54
4949 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1752 | 20 | 2025-05-10 09:27 | 2025-05-10 10:13 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1752 Пролет:2*А 16 | 2025-05-10 09:27 | 2025-05-10 10:13
4950 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1692 | 19 | 2025-04-30 09:06 | 2025-04-30 12:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1692 Пролет:3*А 25 | 2025-04-30 09:06 | 2025-04-30 12:30
4951 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1695 | 18 | 2025-04-26 21:32 | 2025-04-26 22:02 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1695 Пролет:4*А 16 | 2025-04-26 21:32 | 2025-04-26 22:02
4952 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2082 | 17 | 2025-04-26 19:10 | 2025-04-26 21:04 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2082 Пролет:4*А 25 | 2025-04-26 19:10 | 2025-04-26 21:04
4953 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1859 | 16 | 2025-04-26 18:40 | 2025-04-26 20:42 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1859 Пролет:4*А 25 | 2025-04-26 18:40 | 2025-04-26 20:42
4954 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1503 | 15 | 2025-03-31 17:17 | 2025-03-31 17:53 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1503 Пролет:4*А 16 | 2025-03-31 17:17 | 2025-03-31 17:53
4955 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1675 | 14 | 2025-03-31 14:56 | 2025-03-31 16:04 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1675 Пролет:4*А 16 | 2025-03-31 14:56 | 2025-03-31 16:04
4956 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1972 | 13 | 2025-03-31 12:10 | 2025-03-31 13:38 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1972 Пролет:4*А 25 | 2025-03-31 12:10 | 2025-03-31 13:38
4957 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1956 | 12 | 2025-03-05 11:40 | 2025-03-05 12:14 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1956 Пролет:4*А 16 | 2025-03-05 11:40 | 2025-03-05 12:14