4958 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1646 | 11 | 2025-03-05 09:24 | 2025-03-05 09:58 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1646 Пролет:4*А 25 | 2025-03-05 09:24 | 2025-03-05 09:58
4959 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1642 | 10 | 2025-03-04 18:11 | 2025-03-04 18:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1642 Пролет:4*А 16 | 2025-03-04 18:11 | 2025-03-04 18:25
4960 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1633 | 9 | 2025-03-04 11:35 | 2025-03-04 13:18 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1633 Пролет:4*А 25 | 2025-03-04 11:35 | 2025-03-04 13:18
4961 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 415 | 8 | 2025-02-26 13:46 | 2025-02-26 14:38 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 415 Пролет:4*А 25 | 2025-02-26 13:46 | 2025-02-26 14:38
4962 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4482 | 7 | 2025-02-04 11:41 | 2025-02-04 13:36 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4482 Пролет:4*А 35 | 2025-02-04 11:41 | 2025-02-04 13:36
4963 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1685 | 6 | 2025-02-04 10:06 | 2025-02-04 11:44 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1685 Пролет:5*А 35 | 2025-02-04 10:06 | 2025-02-04 11:44
4964 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1524 | 5 | 2025-02-04 09:33 | 2025-02-04 11:07 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1524 Пролет:4*А 35 | 2025-02-04 09:33 | 2025-02-04 11:07
4965 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1505 | 4 | 2025-01-30 09:55 | 2025-01-30 10:57 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1505 Пролет:4*А 16 | 2025-01-30 09:55 | 2025-01-30 10:57
4966 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1969 | 3 | 2025-01-12 14:11 | 2025-01-12 15:12 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1969 Пролет:4*А 16 | 2025-01-12 14:11 | 2025-01-12 15:12
4967 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1514 | 2 | 2025-01-02 17:20 | 2025-01-02 18:36 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1514 Пролет:4*А 25 | 2025-01-02 17:20 | 2025-01-02 18:36
4968 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1601 | 1 | 2025-01-02 11:24 | 2025-01-02 13:02 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1601 Пролет:2*А 16 | 2025-01-02 11:24 | 2025-01-02 11:38
4969 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 112 | 169 | 2025-12-29 20:35 | 2025-12-29 22:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 112 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-12-29 20:35 | 2025-12-29 22:55
4970 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 2174 | 168 | 2025-12-29 06:00 | 2025-12-29 07:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 2174 Пролет:4*А 50 | 2025-12-29 06:00 | 2025-12-29 07:55
4971 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС АБЗ | 167 | 2025-12-28 12:38 | 2025-12-28 12:49 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №6 ПС АБЗ Пролет:3*А 50 | 2025-12-28 12:38 | 2025-12-28 12:49
4972 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Тепикинская | 166 | 2025-12-25 04:12 | 2025-12-25 07:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрушению изолятора фазы "В" на опоре №37 ЛИН-3-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ №3 ПС Тепикинская Опора ОА10-1 | 2025-12-25 04:12 | 2025-12-25 07:45
4973 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2213 | 165 | 2025-12-23 19:13 | 2025-12-23 21:10 | 3.4.12.2.1, Нарушений не выявлено. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2213 Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | 2025-12-23 19:13 | 2025-12-23 21:10
4974 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС Опытная | 164 | 2025-12-21 19:03 | 2025-12-21 21:56 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к обрыву шлейфов и повреждению изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на ВЛ 10 кВ №8 ПС Опытная Опора УОА10-1, повреждение изолятора на ВЛ 10 кВ №8 ПС Опытная Опора УОА10-1 | 2025-12-21 19:03 | 2025-12-21 21:56
4975 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 482 | 163 | 2025-12-21 14:36 | 2025-12-21 15:57 | 3.4.12.2.1, Нарушений не выявлено. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 482 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-12-21 14:36 | 2025-12-21 15:57
4976 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2302 | 162 | 2025-12-18 21:36 | 2025-12-18 22:56 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2302 Пролет:4*А 50 | 2025-12-18 21:36 | 2025-12-18 22:56
4977 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №18 ПС Искра | 161 | 2025-12-17 14:14 | 2025-12-17 17:07 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к обрыву шлейфов и разрушению изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфов на КТП-10кВ №608 А 50, разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ №18 ПС Искра Опора П10-2 | 2025-12-17 14:14 | 2025-12-17 17:07
4978 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Первомайская | 160 | 2025-12-17 13:13 | 2025-12-17 15:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. 3.4.7.3.6, Разрегулировка проводов в пролете в результате длительной эксплуатации. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №1 ПС Первомайская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-12-17 13:13 | 2025-12-17 15:15
4979 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС Первомайская | 159 | 2025-12-17 11:02 | 2025-12-17 12:56 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №4 ПС Первомайская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-12-17 11:02 | 2025-12-17 12:56
4980 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2263 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 339 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 108 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 406 ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 18 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 124 ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 724 ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2221 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2331 ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2008 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2247 | 158 | 2025-12-13 13:06 | 2025-12-14 15:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2263 Пролет:4*А 25, разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 339 Пролет:4*А 16, разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 108 Пролет:4*А 25, разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 406 Пролет:4*А 25, разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 18 Пролет:4*А 35, разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 124 Пролет:4*А 35, обрыв проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 724 Пролет:4*А 35, разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2221 Пролет:4*А 16, недопустимое загнивание стойки опоры на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2331 Опора ПН-4ДД, разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2008 Пролет:4*А 25, разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2247 Пролет:4*А 16 | 2025-12-13 13:06 | 2025-12-14 15:40
4981 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Искра ВЛ 10 кВ №7 ПС Россошинская ВЛ 10 кВ №5 ПС Искра ВЛ 10 кВ №3 ПС Безымяновская | 157 | 2025-12-13 10:00 | 2025-12-14 13:23 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.13, Воздействие порывистого ветра, приведшее к обрыву проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ №7 ПС Россошинская Пролет:3*АС 50/8,0, обрывы проводов на ВЛ 10 кВ №3 ПС Безымяновская Пролет:3*А 50 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов, падению опор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №7 ПС Искра Пролет:3*АС 70/11, разрушение/излом стойки на ВЛ 10 кВ №5 ПС Искра Опора П10-1Д, разрушение/излом стойки на ВЛ 10 кВ №5 ПС Искра Опора П10-1Д, разрушение/излом стойки на ВЛ 10 кВ №5 ПС Искра Опора П10-1Д, разрушение/излом стойки на ВЛ 10 кВ №5 ПС Искра Опора П10-1Д | 2025-12-13 10:00 | 2025-12-14 03:15
4982 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №14 ПС Салтынская | 156 | 2025-12-12 13:42 | 2025-12-12 15:36 | 3.4.8.5.2, Наезд на опору линии стороннего транспортного средства. | 4.4.1, Повреждение стойки опоры линии в результате наезда стороннего транспортного средства. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение/излом стойки на ВЛ 10 кВ №14 ПС Салтынская Опора П10-1 | 2025-12-12 13:42 | 2025-12-12 15:36
4983 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС Салтынская | 155 | 2025-12-10 21:17 | 2025-12-10 21:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №15 ПС Салтынская Пролет:3*АС 70/11 | 2025-12-10 21:17 | 2025-12-10 21:35
4984 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 309 | 154 | 2025-12-09 21:20 | 2025-12-10 01:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 309 Пролет:4*А 50 | 2025-12-09 21:20 | 2025-12-10 01:30
4985 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 402 | 153 | 2025-12-09 14:10 | 2025-12-09 14:48 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 402 Пролет:4*А 25 | 2025-12-09 14:10 | 2025-12-09 14:48
4986 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Безымяновская | 152 | 2025-12-09 08:36 | 2025-12-09 13:23 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к обрыву вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №7 ПС Безымяновская Опора П10-1 | 2025-12-09 08:36 | 2025-12-09 13:23
4987 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ ТП | 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 36 КТП-10кВ №36 | 151 | 2025-11-25 10:23 | 2025-11-25 14:43 | 3.4.7.3.1, Не выявлен дефект автоматического выключателя в РУ-0,4 кВ при плановом осмотре. | 4.13, Повреждение автоматического выключателя 0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность кинематики привода на КТП-10кВ №36 ВА 57-Ф35 100А | 2025-11-25 10:23 | 2025-11-25 14:43
4988 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №14 РП ПТФ | 150 | 2025-11-18 16:46 | 2025-11-18 16:52 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №14 РП ПТФ Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-11-18 16:46 | 2025-11-18 16:52
4989 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Дубовская | 149 | 2025-11-18 14:51 | 2025-11-18 17:24 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к обрыву провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ №6 ПС Дубовская Пролет:3*А 70 | 2025-11-18 14:51 | 2025-11-18 17:24
4990 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 109 | 148 | 2025-11-16 15:42 | 2025-11-16 16:53 | 3.4.12.2, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 109 А 25 | 2025-11-16 15:42 | 2025-11-16 16:53
4991 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Добринская | 147 | 2025-11-16 05:42 | 2025-11-16 19:27 | 3.4.8.5.2, Наезд на опору линии стороннего транспортного средства. | 4.4.1, Повреждение опоры и проводов линии в результате наезда стороннего транспортного средства. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение/излом стойки на ВЛ 10 кВ №7 ПС Добринская Опора № 147 / Опора П10-1, обрыв проводов на ВЛ 10 кВ №7 ПС Добринская Пролет:3*А 70, обрыв проводов на ВЛ 10 кВ №7 ПС Добринская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-11-16 05:42 | 2025-11-16 19:27
4992 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Россошинская | 146 | 2025-11-01 10:29 | 2025-11-01 13:59 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №7 ПС Россошинская Пролет:3*АС 70/11 | 2025-11-01 10:29 | 2025-11-01 13:59
4993 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Россошинская | 145 | 2025-10-29 17:00 | 2025-10-29 19:14 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №7 ПС Россошинская Пролет:3*АС 70/11 | 2025-10-29 17:00 | 2025-10-29 19:14
4994 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Искра | 144 | 2025-10-28 14:09 | 2025-10-28 17:59 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрушению изолятора фазы "В" на опоре №72, изолятора фазы "С" на опоре №73 и схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ №5 ПС Искра Опора П10-1Д, разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ №5 ПС Искра Опора П10-1Д | 2025-10-28 14:09 | 2025-10-28 17:59
4995 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-342 | 143 | 2025-10-28 11:27 | 2025-10-28 15:27 | 3.4.7.3.5, Не выявлен дефект стойки опоры №9 при плановом осмотре. 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.1.1, Нарушение структуры материала стойки опоры №9 в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание недопустимое на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-342 Опора № 9 / Опора П10-4Д | 2025-10-28 11:27 | 2025-10-28 15:27
4996 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Беспаловская | 142 | 2025-10-25 23:43 | 2025-10-26 02:49 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №1 ПС Беспаловская Пролет:3*АС 70/11 | 2025-10-25 23:43 | 2025-10-26 02:49
4997 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2166 | 141 | 2025-10-25 21:37 | 2025-10-25 22:52 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2166 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2025-10-25 21:37 | 2025-10-25 22:52
4998 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Пищевая | 140 | 2025-10-20 23:20 | 2025-10-20 23:31 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №7 ПС Пищевая Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-10-20 23:20 | 2025-10-20 23:31
4999 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Россошинская | 139 | 2025-10-13 08:05 | 2025-10-13 08:11 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №1 ПС Россошинская Пролет:3*АС 95/16 | 2025-10-13 08:05 | 2025-10-13 08:11
5000 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 199 | 138 | 2025-10-10 15:18 | 2025-10-10 17:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрушению изолятора фазы "А" на опоре №3 ВЛ 0,4 кВ №2-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 199 Опора О1-4 | 2025-10-10 15:18 | 2025-10-10 17:50
5001 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №14 РП ПТФ | 137 | 2025-10-07 21:06 | 2025-10-08 01:08 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к обрыву провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ №14 РП ПТФ Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-10-07 21:06 | 2025-10-08 01:08
5002 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2197 | 136 | 2025-10-05 22:40 | 2025-10-05 23:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2197 Пролет:4*А 50 | 2025-10-05 22:40 | 2025-10-05 23:30
5003 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Первомайская | 135 | 2025-10-04 13:28 | 2025-10-04 16:23 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к обрыву вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ 10 кВ №1 ПС Первомайская Опора П10-1 | 2025-10-04 13:28 | 2025-10-04 16:23
5004 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 162 | 134 | 2025-09-24 21:59 | 2025-09-25 00:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 162 Пролет:4*А 25 | 2025-09-24 21:59 | 2025-09-24 22:10
5005 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 309 | 133 | 2025-09-23 22:34 | 2025-09-23 23:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 309 Пролет:4*А 25 | 2025-09-23 22:34 | 2025-09-23 23:15
5006 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2166 | 132 | 2025-09-13 17:13 | 2025-09-13 18:11 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2166 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-09-13 17:13 | 2025-09-13 18:11
5007 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 162 | 131 | 2025-09-12 17:17 | 2025-09-12 18:57 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 162 Пролет:4*А 25 | 2025-09-12 17:17 | 2025-09-12 17:25
5008 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 818 | 130 | 2025-08-24 14:12 | 2025-08-24 16:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 818 Пролет:4*А 35 | 2025-08-24 14:12 | 2025-08-24 16:20
5009 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 412 | 129 | 2025-08-24 13:26 | 2025-08-24 14:12 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 412 Пролет:2*А 16 | 2025-08-24 13:26 | 2025-08-24 14:12
5010 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2043 | 128 | 2025-08-24 10:52 | 2025-08-24 12:32 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2043 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-08-24 10:52 | 2025-08-24 12:32
5011 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Бубновская-1 | 127 | 2025-07-29 21:49 | 2025-07-29 22:04 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №1 ПС Бубновская-1 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-07-29 21:49 | 2025-07-29 22:04
5012 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-211 | 126 | 2025-07-29 18:42 | 2025-07-29 20:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к обрыву провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрывы проводов на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-211 Пролет:4*А 50 | 2025-07-29 18:42 | 2025-07-29 20:55
5013 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №20 РП ПТФ | 125 | 2025-07-27 15:36 | 2025-07-27 15:42 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №20 РП ПТФ Пролет:3*АС 70/11 | 2025-07-27 15:36 | 2025-07-27 15:42
5014 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №14 РП ПТФ | 124 | 2025-07-27 12:26 | 2025-07-27 15:02 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к повреждению изолятора фазы "В" на опоре №10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ №14 РП ПТФ Опора П10-1 | 2025-07-27 12:26 | 2025-07-27 15:02
5015 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 65 | 123 | 2025-07-26 23:42 | 2025-07-27 00:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 65 Пролет:4*А 35 | 2025-07-26 23:42 | 2025-07-27 00:30
5016 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 58 | 122 | 2025-07-26 20:12 | 2025-07-26 21:41 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 58 Пролет:4*А 35 | 2025-07-26 20:12 | 2025-07-26 21:41
5017 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-249 | 121 | 2025-07-22 21:33 | 2025-07-22 22:12 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-249 Пролет:5*А 50 | 2025-07-22 21:33 | 2025-07-22 22:12
5018 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Добринская | 120 | 2025-07-21 09:45 | 2025-07-21 09:49 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №7 ПС Добринская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-07-21 09:45 | 2025-07-21 09:49
5019 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 379 | 119 | 2025-07-21 08:56 | 2025-07-21 11:08 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 379 Пролет:3*А 50 | 2025-07-21 08:56 | 2025-07-21 11:08
5020 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 18 | 118 | 2025-07-20 21:42 | 2025-07-20 22:52 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 18 Пролет:4*А 35 | 2025-07-20 21:42 | 2025-07-20 22:52
5021 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №2162 | 117 | 2025-07-20 12:30 | 2025-07-20 15:40 | 3.4.7.3.1, Не выявлен дефект трансформатора при плановом осмотре. | 4.11, Повреждение контактов ПБВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неуд. сост. контактного соединения на КТП-10кВ №2162 Трансформатор ТМГ-250/10 | 2025-07-20 12:30 | 2025-07-20 15:40
5022 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №321 | 116 | 2025-07-20 10:11 | 2025-07-20 12:10 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов трансформатора в результате длительной эксплуатации. | 4.12, Износ оборудования в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изоляции на КТП-10кВ №321 Трансформатор ТМ-100/10 | 2025-07-20 10:11 | 2025-07-20 12:10
5023 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1571 | 115 | 2025-07-20 09:50 | 2025-07-20 10:26 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1571 Пролет:4*А 25 | 2025-07-20 09:50 | 2025-07-20 10:26
5024 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Первомайская | 114 | 2025-07-20 09:08 | 2025-07-20 09:14 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №1 ПС Первомайская Пролет:3*АС 70/11 | 2025-07-20 09:08 | 2025-07-20 09:14
5025 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 465 | 113 | 2025-07-19 20:30 | 2025-07-19 22:28 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 465 Пролет:4*А 25 | 2025-07-19 20:30 | 2025-07-19 22:28
5026 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 321 | 112 | 2025-07-19 18:05 | 2025-07-19 23:16 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 321 Пролет:4*А 25 | 2025-07-19 18:05 | 2025-07-19 23:16
5027 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 163 | 111 | 2025-07-17 13:51 | 2025-07-17 17:07 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрушению изолятора фазы "А" на опоре №9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 163 Опора ПН-4ДБ | 2025-07-17 13:51 | 2025-07-17 17:07
5028 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС Опытная | 110 | 2025-07-16 08:15 | 2025-07-16 08:24 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №8 ПС Опытная Пролет:3*АС 120/19 | 2025-07-16 08:15 | 2025-07-16 08:24
5029 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Добринская | 109 | 2025-07-16 01:04 | 2025-07-16 01:13 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №7 ПС Добринская Пролет:3*А 70 | 2025-07-16 01:04 | 2025-07-16 01:13
5030 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС Безымяновская | 108 | 2025-07-15 22:00 | 2025-07-16 01:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Обрыв вязки провода в результате воздействия сильного порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №4 ПС Безымяновская Опора ОА10-1 | 2025-07-15 22:00 | 2025-07-16 01:40
5031 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 49 | 107 | 2025-07-14 00:55 | 2025-07-14 02:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 49 Пролет:4*А 35 | 2025-07-14 00:55 | 2025-07-14 02:45
5032 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 193 | 106 | 2025-07-13 23:40 | 2025-07-14 00:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 193 Пролет:4*А 25 | 2025-07-13 23:40 | 2025-07-14 00:15
5033 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 381 | 105 | 2025-07-12 09:15 | 2025-07-12 09:51 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 381 Пролет:4*А 35 | 2025-07-12 09:15 | 2025-07-12 09:30
5034 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 719 | 104 | 2025-07-10 18:57 | 2025-07-10 20:58 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 719 Пролет:4*А 16 | 2025-07-10 18:57 | 2025-07-10 20:58
5035 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2212 | 103 | 2025-07-05 20:29 | 2025-07-05 23:18 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2212 Пролет:4*А 35 | 2025-07-05 20:29 | 2025-07-05 23:18
5036 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 3562 | 102 | 2025-07-05 18:55 | 2025-07-05 19:38 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 3562 4*А 50 | 2025-07-05 18:55 | 2025-07-05 19:38
5037 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Тепикинская | 99 | 2025-07-05 18:51 | 2025-07-05 18:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №3 ПС Тепикинская Пролет:3*А 50 | 2025-07-05 18:51 | 2025-07-05 18:55
5038 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Тепикинская | 100 | 2025-07-05 18:51 | 2025-07-05 18:56 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №5 ПС Тепикинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-07-05 18:51 | 2025-07-05 18:56
5039 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС Тепикинская | 101 | 2025-07-05 18:51 | 2025-07-05 18:57 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №17 ПС Тепикинская Пролет:3*АС 70/11 | 2025-07-05 18:51 | 2025-07-05 18:57
5040 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2215 | 98 | 2025-07-05 16:24 | 2025-07-05 18:19 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2215 Пролет:4*А 25 | 2025-07-05 16:24 | 2025-07-05 18:19
5041 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 218 | 97 | 2025-07-05 15:34 | 2025-07-05 18:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 218 Пролет:4*А 35 | 2025-07-05 15:34 | 2025-07-05 18:00
5042 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №16 ПС Опытная | 96 | 2025-07-05 13:15 | 2025-07-05 13:21 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №16 ПС Опытная Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-07-05 13:15 | 2025-07-05 13:21
5043 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 172 | 95 | 2025-07-04 21:10 | 2025-07-04 22:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 172 Пролет:4*А 35 | 2025-07-04 21:10 | 2025-07-04 22:35
5044 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 108 | 94 | 2025-07-01 20:24 | 2025-07-01 20:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 108 Пролет:4*А 25 | 2025-07-01 20:24 | 2025-07-01 20:55
5045 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 191 | 93 | 2025-07-01 17:52 | 2025-07-01 19:41 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 191 Пролет:4*А 25 | 2025-07-01 17:52 | 2025-07-01 19:41
5046 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2318 | 92 | 2025-06-27 22:45 | 2025-06-28 00:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2318 Пролет:4*А 50 | 2025-06-27 22:45 | 2025-06-28 00:15
5047 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 340 | 91 | 2025-06-27 20:10 | 2025-06-27 21:47 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 340 Пролет:2*А 35 | 2025-06-27 20:10 | 2025-06-27 21:47
5048 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 166 | 90 | 2025-06-27 16:01 | 2025-06-27 17:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 166 Пролет:4*А 25 | 2025-06-27 16:01 | 2025-06-27 17:10
5049 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС Опытная | 89 | 2025-06-27 01:59 | 2025-06-27 02:02 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №8 ПС Опытная АСку-120/19 | 2025-06-27 01:59 | 2025-06-27 02:02
5050 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 140 | 88 | 2025-06-26 23:40 | 2025-06-27 05:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 140 Пролет:4*А 35 | 2025-06-26 23:40 | 2025-06-27 05:20
5051 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 26 | 87 | 2025-06-23 21:45 | 2025-06-23 23:11 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 26 Пролет:4*А 35 | 2025-06-23 21:45 | 2025-06-23 23:11
5052 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 368 | 86 | 2025-06-21 20:46 | 2025-06-21 23:06 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 368 Пролет: - Опора № 14 / Пролет:4*А 35 | 2025-06-21 20:46 | 2025-06-21 23:06
5053 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 402 | 85 | 2025-06-20 16:22 | 2025-06-20 21:47 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 402 Пролет:4*А 25 | 2025-06-20 16:22 | 2025-06-20 21:47
5054 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 37 | 84 | 2025-06-20 16:00 | 2025-06-20 17:59 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 37 Пролет:4*А 35 | 2025-06-20 16:00 | 2025-06-20 17:59
5055 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Безымяновская | 83 | 2025-06-18 15:09 | 2025-06-18 15:12 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №3 ПС Безымяновская Пролет:3*А 70 | 2025-06-18 15:09 | 2025-06-18 15:12
5056 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №2264 | 82 | 2025-06-16 21:16 | 2025-06-16 23:55 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов трансформатора в результате длительной эксплуатации. | 4.16, Износ оборудования в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на КТП-10кВ №2264 Трансформатор ТМ-160/10 | 2025-06-16 21:16 | 2025-06-16 23:55
5057 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 308 | 81 | 2025-06-15 14:20 | 2025-06-15 16:38 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к разрушению изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 308 Опора ПН-4ДД | 2025-06-15 14:20 | 2025-06-15 16:38
5058 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №18 ПС Урюпинская | 80 | 2025-06-11 10:25 | 2025-06-11 16:32 | 3.4.9.3, Повреждение на потребительской ВЛ 10 кВ №18-7 ПС Урюпинская. |  | 2025-06-11 10:25 | 2025-06-11 11:15
5059 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 3528 | 79 | 2025-06-10 21:31 | 2025-06-10 23:39 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 3528 Пролет:4*А 35 | 2025-06-10 21:31 | 2025-06-10 23:39
5060 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 166 | 78 | 2025-06-05 18:00 | 2025-06-05 21:00 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление разрегулировки проводов ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-166 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Добринская. 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 166 Пролет:4*А 25 | 2025-06-05 18:00 | 2025-06-05 21:00
5061 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1582 | 77 | 2025-06-05 17:01 | 2025-06-05 20:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1582 Пролет:4*А 25 | 2025-06-05 17:01 | 2025-06-05 20:55
5062 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №20 РП ПТФ | 76 | 2025-06-05 15:53 | 2025-06-05 16:01 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №20 РП ПТФ Пролет:3*АС 70/11 | 2025-06-05 15:53 | 2025-06-05 16:01
5063 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2184 | 75 | 2025-06-05 15:30 | 2025-06-05 16:07 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2184 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-06-05 15:30 | 2025-06-05 16:07
5064 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 2246 | 74 | 2025-06-05 13:45 | 2025-06-05 14:48 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 2246 Пролет:4*А 25 | 2025-06-05 13:45 | 2025-06-05 14:48
5065 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 489 | 73 | 2025-06-05 11:05 | 2025-06-05 12:34 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 489 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2025-06-05 11:05 | 2025-06-05 12:34
5066 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №57 ПС Урюпинская | 72 | 2025-06-05 10:28 | 2025-06-05 15:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к обрыву проводов в пролете опор №49-50. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрывы проводов на ВЛ 10 кВ №57 ПС Урюпинская Пролет:3*А 95 | 2025-06-05 10:28 | 2025-06-05 11:48
5067 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-263 | 71 | 2025-06-05 01:50 | 2025-06-05 05:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-263 Пролет:5*А 50 | 2025-06-05 01:50 | 2025-06-05 05:45
5068 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС АБЗ | 70 | 2025-06-04 21:32 | 2025-06-04 21:36 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №6 ПС АБЗ Пролет:3*АС 70/11 | 2025-06-04 21:32 | 2025-06-04 21:36
5069 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 111 | 69 | 2025-06-04 20:43 | 2025-06-04 23:04 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 111 Пролет:4*А 25 | 2025-06-04 20:43 | 2025-06-04 23:04
5070 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №14 ПС Салтынская | 68 | 2025-06-04 19:24 | 2025-06-04 23:56 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к повреждению изолятора фазы "В" на опоре №13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора на ВЛ 10 кВ №14 ПС Салтынская Опора П10-1 | 2025-06-04 19:24 | 2025-06-04 23:56
5071 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 139 | 67 | 2025-06-04 18:09 | 2025-06-04 19:43 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 139 Пролет:4*А 35 | 2025-06-04 18:09 | 2025-06-04 19:43
5072 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 91 | 66 | 2025-06-04 15:20 | 2025-06-04 20:46 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 91 Пролет:5*А 35 | 2025-06-04 15:20 | 2025-06-04 20:46
5073 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 110 | 65 | 2025-06-02 18:06 | 2025-06-02 19:13 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 110 Пролет:4*А 25 | 2025-06-02 18:06 | 2025-06-02 19:13
5074 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 218 | 64 | 2025-06-02 04:15 | 2025-06-02 05:06 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 218 Пролет:4*А 35 | 2025-06-02 04:15 | 2025-06-02 05:06
5075 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-3559 | 63 | 2025-06-02 00:05 | 2025-06-02 01:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-3559 Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 / Пролет:4*А 35 | 2025-06-02 00:05 | 2025-06-02 01:50
5076 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 343 | 62 | 2025-06-01 23:49 | 2025-06-02 00:38 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 343 Пролет:4*А 25 | 2025-06-01 23:49 | 2025-06-02 00:38
5077 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2157 | 61 | 2025-06-01 16:29 | 2025-06-01 18:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2157 Пролет:4*А 25 | 2025-06-01 16:29 | 2025-06-01 18:00
5078 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2157 | 60 | 2025-05-29 18:55 | 2025-05-29 22:58 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к обрыву провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2157 Пролет:4*А 25 | 2025-05-29 18:55 | 2025-05-29 22:58
5079 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Добринская | 59 | 2025-05-29 13:51 | 2025-05-29 13:54 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №7 ПС Добринская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-05-29 13:51 | 2025-05-29 13:54
5080 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2266 | 57 | 2025-05-28 17:28 | 2025-05-28 19:11 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2266 Пролет:2*А 16 | 2025-05-28 17:28 | 2025-05-28 19:11
5081 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 92 | 56 | 2025-05-28 15:19 | 2025-05-28 16:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 92 Пролет:5*А 35 | 2025-05-28 15:19 | 2025-05-28 16:40
5082 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 199 | 55 | 2025-05-28 12:25 | 2025-05-28 13:33 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 199 Пролет:4*А 35 | 2025-05-28 12:25 | 2025-05-28 13:33
5083 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 162 | 54 | 2025-05-27 21:30 | 2025-05-27 22:42 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 162 Пролет:4*А 25 | 2025-05-27 21:30 | 2025-05-27 21:39
5084 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 199 | 53 | 2025-05-27 21:07 | 2025-05-27 21:22 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 199 Пролет:4*А 35 | 2025-05-27 21:07 | 2025-05-27 21:22
5085 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №20 РП ПТФ | 52 | 2025-05-27 12:55 | 2025-05-27 20:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к обрыву проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрывы проводов на ВЛ 10 кВ №20 РП ПТФ Пролет:3*АС 70/11 | 2025-05-27 12:55 | 2025-05-27 20:15
5086 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2158 | 51 | 2025-05-26 16:11 | 2025-05-26 18:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2158 Пролет:4*А 25 | 2025-05-26 16:14 | 2025-05-26 18:10
5087 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №1600 | 50 | 2025-05-22 17:45 | 2025-05-22 20:00 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов трансформатора в результате длительной эксплуатации. | 4.16, Износ оборудования в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение (излом) изоляторов выводов на КТП-10кВ №1600 Трансформатор ТМ-160/10 | 2025-05-22 17:45 | 2025-05-22 20:00
5088 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-249 | 49 | 2025-05-18 22:05 | 2025-05-18 22:51 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-249 Пролет:5*А 50 | 2025-05-18 22:05 | 2025-05-18 22:51
5089 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Деминская | 48 | 2025-05-18 18:39 | 2025-05-18 18:43 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию шлейфов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления на ВЛ 10 кВ №6 ПС Деминская Опора А10-1 | 2025-05-18 18:39 | 2025-05-18 18:43
5090 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 38 | 47 | 2025-05-18 09:11 | 2025-05-18 09:57 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 38 Пролет:4*А 35 | 2025-05-18 09:11 | 2025-05-18 09:57
5091 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 67 | 46 | 2025-05-17 17:16 | 2025-05-17 17:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 67 Пролет:4*А 35 | 2025-05-17 17:16 | 2025-05-17 17:50
5092 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС Салтынская | 45 | 2025-05-15 06:53 | 2025-05-15 06:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №15 ПС Салтынская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-05-15 06:53 | 2025-05-15 06:55
5093 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 3563 | 44 | 2025-05-13 22:13 | 2025-05-14 00:11 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к срыву изолятора фазы "А" на опоре №1 и схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 3563 Опора № 1 / Опора АКН-4ДБ (концевая) | 2025-05-13 22:13 | 2025-05-14 00:11
5094 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Искра | 43 | 2025-05-13 08:53 | 2025-05-13 08:58 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №7 ПС Искра Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-05-13 08:53 | 2025-05-13 08:58
5095 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2043 | 42 | 2025-05-10 18:38 | 2025-05-10 19:46 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2043 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-05-10 18:38 | 2025-05-10 19:46
5096 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 67 | 41 | 2025-05-10 17:25 | 2025-05-10 19:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 67 Пролет:4*А 35 | 2025-05-10 17:25 | 2025-05-10 19:45
5097 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2155 | 40 | 2025-05-10 14:17 | 2025-05-10 15:48 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2155 Пролет:4*А 25 | 2025-05-10 14:17 | 2025-05-10 15:48
5098 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 124 | 39 | 2025-05-10 12:34 | 2025-05-10 13:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 124 Пролет:4*А 35 | 2025-05-10 12:34 | 2025-05-10 13:10
5099 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 302 | 38 | 2025-05-10 11:48 | 2025-05-10 13:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 302 Пролет:4*А 25 | 2025-05-10 11:48 | 2025-05-10 13:30
5100 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС Ждановская | 37 | 2025-05-10 09:45 | 2025-05-10 09:48 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №4 ПС Ждановская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-05-10 09:45 | 2025-05-10 09:48
5101 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №57 ПС Урюпинская | 36 | 2025-05-10 02:48 | 2025-05-10 05:24 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к обрыву провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №57 ПС Урюпинская Пролет:3*А 95 | 2025-05-10 02:48 | 2025-05-10 05:24
5102 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 726 | 35 | 2025-05-10 00:49 | 2025-05-10 02:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 726 Пролет:4*А 35 | 2025-05-10 00:49 | 2025-05-10 02:00
5103 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 162 | 34 | 2025-05-04 15:35 | 2025-05-04 16:07 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 162 Пролет:4*А 25 | 2025-05-04 15:35 | 2025-05-04 16:07
5104 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 724 | 33 | 2025-05-04 14:01 | 2025-05-04 14:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 724 Пролет:4*А 35 | 2025-05-04 14:01 | 2025-05-04 14:25
5105 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС Опытная | 32 | 2025-05-03 16:58 | 2025-05-03 23:42 | 3.4.8.5.2, Наезд на опору линии стороннего транспортного средства. | 4.14, Повреждение опоры линии и обрывы проводов в результате наезда стороннего транспортного средства. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение/излом стойки на ВЛ 10 кВ №8 ПС Опытная Опора П10-1, обрывы проводов на ВЛ 10 кВ №8 ПС Опытная Пролет:3*А 120 | 2025-05-03 16:58 | 2025-05-03 18:01
5106 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 346 | 31 | 2025-05-02 23:25 | 2025-05-03 01:03 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 346 Пролет:4*А 35 | 2025-05-02 23:25 | 2025-05-03 01:03
5107 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ №1 от КТП 187 | 30 | 2025-05-02 10:45 | 2025-05-02 12:46 | 3.4.9.3, Повреждение потребительского ввода в здание. |  | 2025-05-02 10:45 | 2025-05-02 12:46
5108 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 373 | 29 | 2025-05-02 09:42 | 2025-05-02 12:34 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 373 Пролет:4*А 35 | 2025-05-02 09:42 | 2025-05-02 12:34
5109 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 318 | 28 | 2025-05-02 00:58 | 2025-05-02 02:27 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 318 Пролет:4*А 25 | 2025-05-02 00:58 | 2025-05-02 02:27
5110 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 172 | 27 | 2025-05-01 22:35 | 2025-05-02 01:04 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 172 Пролет:4*А 35 | 2025-05-01 22:35 | 2025-05-02 01:04
5111 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 482 | 26 | 2025-05-01 10:08 | 2025-05-01 12:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 482 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-05-01 10:08 | 2025-05-01 12:00
5112 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 41 | 25 | 2025-04-30 18:03 | 2025-04-30 19:03 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 41 Пролет:4*А 50 | 2025-04-30 18:03 | 2025-04-30 19:03
5113 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Россошинская | 24 | 2025-04-30 10:59 | 2025-04-30 11:06 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №7 ПС Россошинская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-04-30 10:59 | 2025-04-30 11:06
5114 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 173 | 23 | 2025-04-30 09:32 | 2025-04-30 10:34 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 173 Пролет:4*А 35 | 2025-04-30 09:32 | 2025-04-30 10:34
5115 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 339 | 22 | 2025-04-29 20:16 | 2025-04-29 21:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 339 Пролет:4*А 25 | 2025-04-29 20:16 | 2025-04-29 21:35
5116 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 499 | 21 | 2025-04-26 21:40 | 2025-04-26 23:19 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 499 Пролет:5*А 25 | 2025-04-26 21:40 | 2025-04-26 23:19
5117 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 267 | 20 | 2025-04-26 18:12 | 2025-04-26 19:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 267 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-04-26 18:12 | 2025-04-26 19:45
5118 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2247 | 19 | 2025-04-08 20:08 | 2025-04-08 21:47 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2247 Пролет:4*А 16 | 2025-04-08 20:08 | 2025-04-08 21:47
5119 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №42 | 18 | 2025-04-06 13:18 | 2025-04-06 17:31 | 3.4.7.3.1, Не выявлен дефект проходного изолятора фазы «А» на КТП №42 при плановом осмотре. | 4.1.3, Изменение свойств материала изолятора в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение проходного изолятора на КТП-10кВ №42 ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 | 2025-04-06 13:18 | 2025-04-06 17:31
5120 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2246 | 17 | 2025-04-05 17:47 | 2025-04-05 18:53 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2246 Пролет:4*А 25 | 2025-04-05 17:47 | 2025-04-05 18:53
5121 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2174 | 16 | 2025-03-30 21:18 | 2025-03-30 22:56 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2174 Пролет:4*А 50 | 2025-03-30 21:18 | 2025-03-30 22:56
5122 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 89 | 15 | 2025-03-30 09:48 | 2025-03-30 12:18 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 89 Пролет:4*А 25 | 2025-03-30 09:48 | 2025-03-30 12:18
5123 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 171 | 14 | 2025-03-29 18:42 | 2025-03-29 22:46 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 171 Пролет: Опора № 1 - Опора № 3 / Пролет:4*А 35 | 2025-03-29 18:42 | 2025-03-29 22:46
5124 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 РП ПТФ | 13 | 2025-03-29 17:20 | 2025-03-29 17:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №17 РП ПТФ Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-03-29 17:20 | 2025-03-29 17:25
5125 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №14 ПС Опытная | 12 | 2025-03-26 11:11 | 2025-03-26 13:44 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к повреждению изолятора фазы "В" на опоре №119. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: скол изолятора S > 1 см2 на ВЛ 10 кВ №14 ПС Опытная Опора П10-2 | 2025-03-26 11:11 | 2025-03-26 13:44
5126 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС АБЗ | 11 | 2025-03-26 07:40 | 2025-03-26 07:53 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №6 ПС АБЗ Пролет:3*А 50 | 2025-03-26 07:40 | 2025-03-26 07:53
5127 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 342 | 10 | 2025-02-13 20:40 | 2025-02-13 22:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 342 Пролет:4*А 25 | 2025-02-13 20:40 | 2025-02-13 22:20
5128 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 389 | 9 | 2025-02-04 20:30 | 2025-02-04 22:48 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 389 Пролет:4*А 35 | 2025-02-04 20:30 | 2025-02-04 22:48
5129 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №14 ПС Опытная | 8 | 2025-02-04 11:19 | 2025-02-04 11:24 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №14 ПС Опытная Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-02-04 11:19 | 2025-02-04 11:24
5130 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Искра | 7 | 2025-01-29 09:41 | 2025-01-29 16:27 | 3.4.7.3.5, Не выявлен дефект стойки опоры №42 при плановом осмотре. 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.1.1, Загнивание деревянной стойки опоры выше нормы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание недопустимое на ВЛ 10 кВ №5 ПС Искра Опора П10-1Д 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к излому деревянной стойки опоры Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение/излом стойки на ВЛ 10 кВ №5 ПС Искра Опора П10-1Д | 2025-01-29 09:41 | 2025-01-29 16:27
5131 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №4 от КТП 2182 | 6 | 2025-01-28 21:19 | 2025-01-29 01:01 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к обрыву провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4кВ №4 от КТП 2182 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2025-01-28 21:19 | 2025-01-29 01:01
5132 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 359 | 4 | 2025-01-20 20:55 | 2025-01-20 21:34 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 359 Пролет:4*А 35 | 2025-01-20 20:55 | 2025-01-20 21:34
5133 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 110 | 3 | 2025-01-11 09:53 | 2025-01-11 13:06 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрушению изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 110 Опора ПН-3ДБ | 2025-01-11 09:53 | 2025-01-11 13:06
5134 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС |  |  |  | 5 | 2025-01-07 15:19 | 2025-01-07 16:07 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра приведшее к разрегулированию проводов в пролете и кратковременному схлёсту проводов. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №15 ПС Салтынская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-01-07 15:19 | 2025-01-07 16:07
5135 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 3534 | 2 | 2025-01-03 20:35 | 2025-01-03 23:57 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к разрушению изолятора, обрыву вязок проводов и схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 3534 Опора П1-4, обрыв вязки на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 3534 Опора П1-4 | 2025-01-03 20:35 | 2025-01-03 23:57
5136 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 173 | 1 | 2025-01-02 16:48 | 2025-01-02 18:28 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 173 Пролет:4*А 35 | 2025-01-02 16:48 | 2025-01-02 18:28
5137 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Мачеха | 64 | 2025-12-26 07:00 | 2025-12-26 07:03 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №3 ПС Мачеха Пролет:3*АС 70/11 | 2025-12-26 07:00 | 2025-12-26 07:03
5138 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 837 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 843 ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 805 ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 795 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 614 ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 883 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 747 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 722 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 5079 | 63 | 2025-12-13 13:01 | 2025-12-14 14:34 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к обрыву вязки проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 837 Пролет:4*АС 25/4,2, разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 843 Пролет:2*АС 35/6,2, разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 805 Пролет:4*АС 25/4,2, разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 795 Пролет:4*А 25, разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 614 Пролет:4*А 25, разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 883 Пролет:4*АС 35/6,2, разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 747 Без марки, обрыв вязок проводов на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 722 Опора ПН-1Д, разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 5079 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-12-13 13:01 | 2025-12-14 14:34
5139 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Киквидзе-2 ВЛ 10 кВ №3 ПС Ежовская-2 ВЛ 10 кВ №9 ПС Ежовская-2 | 62 | 2025-12-13 08:00 | 2025-12-13 16:33 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к обрыву вязок и схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №3 ПС Киквидзе-2 Опора П10-1, обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №3 ПС Ежовская-2 Опора П10-1, разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №9 ПС Ежовская-2 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-12-13 08:00 | 2025-12-13 16:33
5140 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №16 ПС Мачеха | 61 | 2025-11-24 07:30 | 2025-11-24 12:39 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрушению изолятора фазы "С" на опоре №3 ЛИН-16-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ №16 ПС Мачеха Опора П10-1 | 2025-11-24 07:30 | 2025-11-24 12:39
5141 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 875 | 60 | 2025-10-31 20:36 | 2025-10-31 21:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 875 Пролет:4*А 35 | 2025-10-31 20:36 | 2025-10-31 21:15
5142 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 886 | 59 | 2025-10-29 17:14 | 2025-10-29 17:34 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 886 Пролет:4*А 25 | 2025-10-29 17:14 | 2025-10-29 17:34
5143 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 838 | 58 | 2025-10-28 07:56 | 2025-10-28 08:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 838 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-10-28 07:56 | 2025-10-28 08:25
5144 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 716 | 57 | 2025-10-25 19:25 | 2025-10-25 20:09 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 716 Пролет:4*А 25 | 2025-10-25 19:25 | 2025-10-25 20:09
5145 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2443 | 56 | 2025-10-19 18:34 | 2025-10-19 19:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2443 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-10-19 18:34 | 2025-10-19 19:10
5146 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 5078 | 55 | 2025-10-05 12:23 | 2025-10-05 13:19 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 5078 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-10-05 12:23 | 2025-10-05 13:19
5147 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 5037 | 54 | 2025-09-13 14:12 | 2025-09-13 14:46 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 5037 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-09-13 14:12 | 2025-09-13 14:46
5148 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 5005 | 53 | 2025-09-02 20:11 | 2025-09-02 20:44 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 5005 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-09-02 20:11 | 2025-09-02 20:44
5149 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Мачеха | 52 | 2025-08-21 18:32 | 2025-08-21 18:36 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №7 ПС Мачеха Пролет:3*АС 70/11 | 2025-08-21 18:32 | 2025-08-21 18:36
5150 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 833 | 51 | 2025-08-02 11:03 | 2025-08-02 11:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 833 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-08-02 11:03 | 2025-08-02 11:12
5151 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 890 | 50 | 2025-07-25 08:07 | 2025-07-25 09:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 890 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-07-25 08:07 | 2025-07-25 09:45
5152 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС Киквидзе-2 | 49 | 2025-07-24 09:15 | 2025-07-24 13:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к обрыву шлейфа на опоре №203. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение шлейфа на ВЛ 10 кВ №9 ПС Киквидзе-2 Опора УА10-1 | 2025-07-24 09:15 | 2025-07-24 13:10
5153 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 818 | 48 | 2025-07-23 17:07 | 2025-07-23 17:46 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 818 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-07-23 17:07 | 2025-07-23 17:46
5154 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 819 | 47 | 2025-07-23 08:33 | 2025-07-23 10:19 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 819 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-07-23 08:33 | 2025-07-23 10:19
5155 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 719 | 46 | 2025-07-12 23:52 | 2025-07-13 00:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 719 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-07-12 23:52 | 2025-07-13 00:25
5156 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 501 | 45 | 2025-07-12 23:15 | 2025-07-13 00:32 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 501 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2025-07-12 23:15 | 2025-07-13 00:32
5157 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 832 | 44 | 2025-07-12 09:11 | 2025-07-12 09:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 832 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-07-12 09:11 | 2025-07-12 09:55
5158 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 840 | 43 | 2025-07-06 08:46 | 2025-07-06 09:52 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 840 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-07-06 08:46 | 2025-07-06 09:52
5159 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 832 | 42 | 2025-07-05 19:23 | 2025-07-05 20:47 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 832 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-07-05 19:23 | 2025-07-05 20:47
5160 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 828 | 41 | 2025-07-05 15:55 | 2025-07-05 17:38 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 828 Пролет:4*А 25 | 2025-07-05 15:55 | 2025-07-05 17:38
5161 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 838 | 40 | 2025-07-05 13:55 | 2025-07-05 15:01 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 838 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-07-05 13:55 | 2025-07-05 15:01
5162 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Киквидзе-2 | 39 | 2025-07-02 20:20 | 2025-07-02 20:24 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №7 ПС Киквидзе-2 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-07-02 20:20 | 2025-07-02 20:24
5163 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2432 | 38 | 2025-06-29 07:56 | 2025-06-29 08:23 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2432 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-06-29 07:56 | 2025-06-29 08:23
5164 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 805 | 37 | 2025-06-27 16:41 | 2025-06-27 18:31 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 805 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-06-27 16:41 | 2025-06-27 18:31
5165 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2410 | 36 | 2025-06-27 13:09 | 2025-06-27 14:07 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2410 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-06-27 13:09 | 2025-06-27 14:07
5166 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Мачеха | 35 | 2025-06-27 11:25 | 2025-06-27 11:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №3 ПС Мачеха Пролет:3*АС 70/11 | 2025-06-27 11:25 | 2025-06-27 11:30
5167 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №16 ПС Мачеха | 34 | 2025-06-19 09:50 | 2025-06-19 11:51 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к обрыву провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ №16 ПС Мачеха Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-06-19 09:50 | 2025-06-19 11:51
5168 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 746 | 33 | 2025-06-07 12:44 | 2025-06-07 14:07 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 746 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-06-07 12:44 | 2025-06-07 14:07
5169 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 640 | 32 | 2025-06-07 09:34 | 2025-06-07 10:11 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 640 Пролет:4*А 25 | 2025-06-07 09:34 | 2025-06-07 10:11
5170 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 834 | 31 | 2025-06-05 14:35 | 2025-06-05 15:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 834 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-06-05 14:35 | 2025-06-05 15:00
5171 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2421 | 30 | 2025-06-05 11:24 | 2025-06-05 11:57 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2421 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-06-05 11:24 | 2025-06-05 11:57
5172 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 2443 | 29 | 2025-06-05 10:09 | 2025-06-05 10:41 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 2443 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-06-05 10:09 | 2025-06-05 10:41
5173 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №12 ПС Киквидзе-2 | 28 | 2025-06-04 22:20 | 2025-06-04 22:26 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №12 ПС Киквидзе-2 Пролет: Опора № 333 - Опора № 1 ВЛ 10 кВ №12-4 / Пролет:3*АС 25/4,2 | 2025-06-04 22:20 | 2025-06-04 22:26
5174 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 834 | 27 | 2025-06-04 21:18 | 2025-06-04 21:56 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 834 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-06-04 21:18 | 2025-06-04 21:56
5175 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 771 | 26 | 2025-06-04 19:16 | 2025-06-04 19:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 771 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-06-04 19:16 | 2025-06-04 19:55
5176 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2432 | 25 | 2025-06-04 18:18 | 2025-06-04 20:22 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2432 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-06-04 18:18 | 2025-06-04 20:22
5177 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 875 | 24 | 2025-06-03 18:15 | 2025-06-03 18:46 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 875 Пролет:4*А 35 | 2025-06-03 18:15 | 2025-06-03 18:46
5178 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №16 ПС Мачеха | 23 | 2025-06-02 06:59 | 2025-06-02 10:34 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №16 ПС Мачеха Пролет:3*АС 25/4,2 | 2025-06-02 06:59 | 2025-06-02 10:34
5179 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2409 | 22 | 2025-06-01 23:01 | 2025-06-01 23:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2409 Пролет:4*А 35 | 2025-06-01 23:01 | 2025-06-01 23:40
5180 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Мачеха | 21 | 2025-06-01 21:41 | 2025-06-01 21:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №3 ПС Мачеха Пролет:3*АС 70/11 | 2025-06-01 21:41 | 2025-06-01 21:45
5181 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 877 | 20 | 2025-05-28 17:50 | 2025-05-28 18:26 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 877 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-05-28 17:50 | 2025-05-28 18:26
5182 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 706 | 19 | 2025-05-27 18:00 | 2025-05-27 19:44 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 706 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-05-27 18:00 | 2025-05-27 19:44
5183 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 796 | 18 | 2025-05-24 16:40 | 2025-05-24 18:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 796 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-05-24 16:40 | 2025-05-24 18:30
5184 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 766 | 17 | 2025-05-19 00:05 | 2025-05-19 00:42 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 766 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2025-05-19 00:05 | 2025-05-19 00:42
5185 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2427 | 16 | 2025-05-18 13:45 | 2025-05-18 15:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2427 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-05-18 13:45 | 2025-05-18 15:00
5186 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 846 | 15 | 2025-05-18 12:25 | 2025-05-18 12:54 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 846 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-05-18 12:25 | 2025-05-18 12:54
5187 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 2446 | 14 | 2025-05-18 10:55 | 2025-05-18 11:26 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 2446 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-05-18 10:55 | 2025-05-18 11:26
5188 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 890 | 13 | 2025-05-15 18:30 | 2025-05-15 19:17 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 890 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-05-15 18:30 | 2025-05-15 19:17
5189 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 819 | 12 | 2025-05-10 14:58 | 2025-05-10 15:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 819 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-05-10 14:58 | 2025-05-10 15:30
5190 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 846 | 11 | 2025-05-10 11:30 | 2025-05-10 11:58 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 846 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-05-10 11:30 | 2025-05-10 11:58
5191 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 843 | 10 | 2025-05-10 08:55 | 2025-05-10 09:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 843 Пролет:2*АС 35/6,2 | 2025-05-10 08:55 | 2025-05-10 09:20
5192 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 810 | 9 | 2025-05-04 13:35 | 2025-05-04 14:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 810 Пролет:4*А 25 | 2025-05-04 13:35 | 2025-05-04 14:15
5193 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 5001 | 8 | 2025-05-04 11:27 | 2025-05-04 11:51 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 5001 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-05-04 11:27 | 2025-05-04 11:51
5194 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 5001 | 7 | 2025-04-30 18:24 | 2025-04-30 18:51 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 5001 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-04-30 18:24 | 2025-04-30 18:51
5195 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 841 | 6 | 2025-04-26 21:12 | 2025-04-26 21:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 841 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-04-26 21:12 | 2025-04-26 21:50
5196 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 876 | 5 | 2025-02-21 21:46 | 2025-02-21 22:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 876 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-02-21 21:46 | 2025-02-21 22:20
5197 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 681 | 4 | 2025-02-18 16:01 | 2025-02-18 17:08 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 681 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-02-18 16:01 | 2025-02-18 17:08
5198 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2439 | 3 | 2025-02-04 18:24 | 2025-02-04 19:04 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2439 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-02-04 18:24 | 2025-02-04 19:04
5199 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2446 | 2 | 2025-02-04 16:40 | 2025-02-04 17:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2446 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-02-04 16:40 | 2025-02-04 17:15
5200 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2439 | 1 | 2025-01-02 13:33 | 2025-01-02 15:06 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2439 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-01-02 13:33 | 2025-01-02 15:06