## План ремонтов
Сводный график ремонта ЛЭП и оборудования объектов диспетчеризации Волгоградского РДУ на июль 2025 г.
ЛЭП и ЭЛТ июль 2025 (Утв)
Статус заявки | Предприятие | Объект | Оборудование | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Прочие примечания | Аварийная готовность | Вид ремонта | Совмещение работ | Учтенная в годовом графике | Годовой. Заявленное время. Количество дней | Годовой. Заявленное время. Начало | Годовой. Заявленное время. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Заявленное время. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Время ремонта. Количество дней | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Комплекс | Приоритет | Состояние заявки | Причина отказа
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Даниловская | ВЛ 110 кВ Сергиевская – Даниловская (ВЛ 110 кВ №412) | Техн.обслуж. ЛР-ЛЭП-412, ОР-ЛЭП-412. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 01.07.25 | 04.07.25 | 4 дн | 14.07.25 | 17.07.25 | 4 дн | 14.07.25 | 17.07.25 | 4 дн | 14.07.25 | 17.07.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Матышево | ВЛ 110 кВ Вязовка – Матышево (ВЛ 110 кВ №452) | Техн.обслуж. ЛР-ЛЭП-452, СР-ЛЭП-452, ЗР-ПГ-ЛЭП-452. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 5 дн | 07.07.25 | 11.07.25 | 5 дн | 07.07.25 | 11.07.25 | 5 дн | 07.07.25 | 11.07.25 | 5 дн | 07.07.25 | 11.07.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Матышево | ВЛ 110 кВ Матышево – Ильмень (ВЛ 110 кВ №453) | Техн.обслуж. ЛР-ЛЭП-453, СР-ЛЭП-453. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 5 дн | 21.07.25 | 25.07.25 | 5 дн | 21.07.25 | 25.07.25 | 5 дн | 21.07.25 | 25.07.25 | 5 дн | 21.07.25 | 25.07.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Солодча | ВЛ 110 кВ Солодча – Лог с отпайкой на ПС Ширяи (ВЛ 110 кВ №550) | Техн.обслуж. ЛР-ЛЭП-550, СР-ЛЭП-550. Тек рем ТТ-ЛЭП-550, Т.О. УРЗА ТТ-ЛЭП-550 | с отключением |  | ПО МЭС | 02:00 | ТР | Да | Да | 5 дн | 28.07.25 | 01.08.25 | 5 дн | 28.07.25 | 01.08.25 | 5 дн | 28.07.25 | 01.08.25 | 5 дн | 28.07.25 | 01.08.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Мирошники – ГПЗ (ВЛ 110 кВ №443) | Кап. рем. - замена опор. Кап. рем. - вырубка ДКР. | с отключением |  |  | 05:00 | КР | Нет | Да | 5 дн | 02.06.25 | 06.06.25 | 5 дн | 28.07.25 | 01.08.25 | 5 дн | 28.07.25 | 01.08.25 | 5 дн | 28.07.25 | 01.08.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Вязовка – Матышево (ВЛ 110 кВ №452) | Кап. рем. - замена изоляции. | с отключением |  |  | 03:00 | КР | Да | Нет | [6 empty] | 5 дн | 07.07.25 | 11.07.25 | 5 дн | 07.07.25 | 11.07.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Шульцы – Палласовка (ВЛ 110 кВ №286) | ТО, верховой осмотр. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Вербенская – Шульцы (ВЛ 110 кВ №290) Запитать 1СШ 110 кВ ПС 220 кВ Палласовка от Саратова. Ремонтная схема 20 МВт, послеаварийная 25 МВт | 02:00 | ТР | Нет | Да, срок ремонта изменен | 8 дн | 23.06.25 | 30.06.25 | 8 дн | 27.06.25 | 04.07.25 | 7 дн | 28.06.25 | 04.07.25 | 7 дн | 28.06.25 | 04.07.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Ленинская | ВЛ 110 кВ Ахтуба – Ленинская с отпайками (ВЛ 110 кВ №298) | Текущий ремонт ЛР-298Л-110, РР1-110. | с отключением |  | Отсутствие резерва. ПС 110 кВ Капустин Яр включить В-297Л-110, переток 12 МВт. | 02:00 | ТР | Да | Да | 1 дн | 03.07.25 | 03.07.25 | 1 дн | 03.07.25 | 03.07.25 | 1 дн | 03.07.25 | 03.07.25 | 1 дн | 03.07.25 | 03.07.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Отказанная | в ПАР в нормальной схеме или ремонтной схеме для исключения ввода ГВО или уменьшения объема ГВО в ЭС Астраханской области в ПЭВТ. Реализация ремонта возможна 01.09.2025
Утверждена | Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ-2 – Волжская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №203) | Кап. ремонт | с отключением |  |  | 04:00 | КР | Нет | Да | 8 дн | 07.07.25 | 14.07.25 | 8 дн | 07.07.25 | 14.07.25 | 8 дн | 07.07.25 | 14.07.25 | 8 дн | 07.07.25 | 14.07.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Арчединская | ВЛ 110 кВ Арчединская – Глазуновская (ВЛ 110 кВ №517) | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП №517, СР-I-110, КС-110 ЛЭП №517 ф.А, ФП ЛЭП №517 ф. А | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Да | Да | 2 дн | 01.07.25 | 02.07.25 | 2 дн | 01.07.25 | 02.07.25 | 2 дн | 01.07.25 | 02.07.25 | 2 дн | 01.07.25 | 02.07.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Арчединская | ВЛ 110 кВ Теркинская – Арчединская (ВЛ 110 кВ №518) | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП №518, СР-II-110, КС-110 ЛЭП №518 ф.В, ФП ЛЭП №518 ф. В | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Да | Да | 2 дн | 03.07.25 | 04.07.25 | 2 дн | 03.07.25 | 04.07.25 | 2 дн | 03.07.25 | 04.07.25 | 2 дн | 03.07.25 | 04.07.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская (ВЛ 110 кВ №503) | Текущий ремонт ТТ-110 учета ЛЭП №503 | с отключением |  | Отсутствие резерва | 01:00 | ТР | Нет | Да | 2 дн | 03.07.25 | 04.07.25 | 2 дн | 03.07.25 | 04.07.25 | 2 дн | 03.07.25 | 04.07.25 | 2 дн | 03.07.25 | 04.07.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская (ВЛ 110 кВ №503) | Текущий ремонт ВЧЗ-110 ЛЭП №503 ф. С, КС-110 ЛЭП №503 ф. С, ЛР-110 ЛЭП № 503 на ПС 110 кВ Крутовская | с отключением |  | Отсутствие резерва | 01:00 | ТР | Нет | Да | 2 дн | 03.07.25 | 04.07.25 | 2 дн | 03.07.25 | 04.07.25 | 2 дн | 03.07.25 | 04.07.25 | 2 дн | 03.07.25 | 04.07.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Поповская – Слащевская (ВЛ 110 кВ №506) | КР: Вырубка ДКР, замена изоляции, установка ПЗУ, ремонт ж/б опор. | с отключением |  |  | 01:00 | КР | Нет | Да | 5 дн | 21.07.25 | 25.07.25 | 5 дн | 21.07.25 | 25.07.25 | 5 дн | 21.07.25 | 25.07.25 | 5 дн | 21.07.25 | 25.07.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Рябовская – Поповская (ВЛ 110 кВ №507) | КР: Замена изоляции, установка ПЗУ. ТО: верховой осмотр, ремонт ж/б опоры | с отключением |  |  | 01:00 | КР | Нет | Да | 5 дн | 07.07.25 | 11.07.25 | 5 дн | 07.07.25 | 11.07.25 | 5 дн | 07.07.25 | 11.07.25 | 5 дн | 07.07.25 | 11.07.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Солодча – Лог с отпайкой на ПС Ширяи (ВЛ 110 кВ №550) | КР: Замена изоляции, вырубка ДКР ТО:ремонт провода, ремонт шлейфа | с отключением |  | ПО КЭС | 01:00 | КР | Да | Да | 5 дн | 14.07.25 | 18.07.25 | 5 дн | 14.07.25 | 18.07.25 | 5 дн | 14.07.25 | 18.07.25 | 5 дн | 14.07.25 | 18.07.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Солодча – Лог с отпайкой на ПС Ширяи (ВЛ 110 кВ №550) | КР: замена опор, замена изоляции, замена траверс, пасынковка опор | с отключением |  | ПО КЭС | 04:00 | КР | Да | Да | 5 дн | 28.07.25 | 01.08.25 | 5 дн | 28.07.25 | 01.08.25 | 5 дн | 28.07.25 | 01.08.25 | 5 дн | 28.07.25 | 01.08.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Кордовая | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Канатная №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ Канатная-1) | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ-Канатная-1, текущего ремонта ВЧЗ 110 кВ ВЛ-Канатная-1 (ф.В). | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Да | 4 дн | 07.07.25 | 11.07.25 | 4 дн | 07.07.25 | 11.07.25 | 4 дн 9 ч | 07.07.25 | 11.07.25 | 4 дн 9 ч | 07.07.25 | 11.07.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Строительная | ВЛ 110 кВ Красноармейская – Строительная №2 (ВЛ 110 кВ №48) | Для текущего ремонта ЛР.ВЛ-48, ОР.ВЛ-48. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 3 дн | 01.07.25 | 04.07.25 | 3 дн | 01.07.25 | 04.07.25 | 3 дн 9 ч | 01.07.25 | 04.07.25 | 3 дн 9 ч | 01.07.25 | 04.07.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Татьянка | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Канатная №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ Канатная-1) | Для текущего ремонта ЛР.ВЛ-Канатная-1. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 07.07.25 | 11.07.25 | 4 дн | 07.07.25 | 11.07.25 | 4 дн 9 ч | 07.07.25 | 11.07.25 | 4 дн 9 ч | 07.07.25 | 11.07.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Шебалино | ВЛ 110 кВ Цимлянская – Шебалино (ВЛ 110 кВ №99) | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ-99, МЛР.ВЛ-99. | с отключением |  | На ПС 110 кВ Волгоградская включить СВ-110. Без замыкания транзита. | 02:00 | СР | Да | Да | 4 дн | 07.07.25 | 11.07.25 | 4 дн | 07.07.25 | 11.07.25 | 4 дн 9 ч | 07.07.25 | 11.07.25 | 4 дн 9 ч | 07.07.25 | 11.07.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Канатная №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ Канатная-1) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Канатная №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ Канатная-2). | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 07.07.25 | 11.07.25 | 4 дн | 07.07.25 | 11.07.25 | 4 дн 9 ч | 07.07.25 | 11.07.25 | 4 дн 9 ч | 07.07.25 | 11.07.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Калач – Лысово с отпайкой на ПС Радиорелейная (ВЛ 110 кВ Лысово) | Техническое обслуживание участка ВЛ 110 кВ Калач - Лысово с отпайкой на ПС Радиорелейная (ВЛ 110 кВ Лысово) от ПС 110 кВ Калач до опоры №160. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Суровикино-110 – Калач с отпайками (ВЛ 110 кВ № 68). Участок ВЛ 110 кВ Калач - Лысово с отпайкой на ПС Радиорелейная (ВЛ 110 кВ Лысово) от ПС 110 кВ Лысово до опоры №160 в работе для питания ПС 110 кВ Лысово от ВЛ 110 кВ Суровикино-220 - Лысово (ВЛ 110 кВ №66). | 02:00 | ТР | Нет | Да | 4 дн | 30.06.25 | 04.07.25 | 4 дн | 21.07.25 | 25.07.25 | 4 дн 9 ч | 21.07.25 | 25.07.25 | 4 дн 9 ч | 21.07.25 | 25.07.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Калач – Лысово с отпайкой на ПС Радиорелейная (ВЛ 110 кВ Лысово) | Разрезание шлейфов на опоре №160 ВЛ 110 кВ Калач – Лысово с отпайкой на ПС Радиорелейная (ВЛ 110 кВ Лысово). | с отключением |  | Кратковременное погашение ВЛ 110 кВ Суровикино-220 - Лысово (ВЛ 110 кВ №66). | 02:00 | ТР | Да | Да | 0 дн | 30.06.25 | 30.06.25 | 0 дн | 21.07.25 | 21.07.25 | 9 ч | 21.07.25 | 21.07.25 | 9 ч | 21.07.25 | 21.07.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Калач – Лысово с отпайкой на ПС Радиорелейная (ВЛ 110 кВ Лысово) | Соединение шлейфов на опоре №160 ВЛ 110 кВ Калач – Лысово с отпайкой на ПС Радиорелейная (ВЛ 110 кВ Лысово). | с отключением |  | Кратковременное погашение ВЛ 110 кВ Суровикино-220 - Лысово (ВЛ 110 кВ №66). | 02:00 | ТР | Да | Да | 0 дн | 04.07.25 | 04.07.25 | 0 дн | 25.07.25 | 25.07.25 | 9 ч | 25.07.25 | 25.07.25 | 9 ч | 25.07.25 | 25.07.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Лысово (ВЛ 110 кВ №66) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суровикино-110 (ВЛ 110 кВ №60). | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 07.07.25 | 11.07.25 | 4 дн | 14.07.25 | 18.07.25 | 4 дн 9 ч | 14.07.25 | 18.07.25 | 4 дн 9 ч | 14.07.25 | 18.07.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Садовая – ПП М. Горького с отпайкой на ПС М. Горького (ВЛ 110 кВ №71) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Садовая – Советская с отпайками (ВЛ 110 кВ №72) | 02:00 | ТР | Нет | Да | 3 дн | 11.03.25 | 14.03.25 | 3 дн | 21.07.25 | 24.07.25 | 3 дн 9 ч | 21.07.25 | 24.07.25 | 3 дн 9 ч | 21.07.25 | 24.07.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Цимлянская – Шебалино (ВЛ 110 кВ №99) | Капитальный ремонт. Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Заливская – Цимлянская (ВЛ 110 кВ №91). Без замыкания транзита. На ПС Волгоградская включить СВ-110. | 02:00 | КР | Да | Да | 11 дн | 30.06.25 | 11.07.25 | 11 дн | 30.06.25 | 11.07.25 | 11 дн 9 ч | 30.06.25 | 11.07.25 | 11 дн 9 ч | 30.06.25 | 11.07.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Искра | ВЛ 110 кВ Манино – Искра | БВР по текущему ремонту ТТ-110-учета | с отключением |  | Отсутствие резерва со стороны энергосистемы Воронежской области по ВЛ 110 кВ Манино - Искра | 01:00 | БВР | Нет | Да | 4 дн | 01.07.25 | 04.07.25 | 4 дн | 01.07.25 | 04.07.25 | 4 дн | 01.07.25 | 04.07.25 | 4 дн | 01.07.25 | 04.07.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Урюпинская | ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №602) | Текущий ремонт ЛР-ЛЭП-602, КС-ЛЭП-602 ф. "В", ВЧЗ-ЛЭП-602 ф. "В", ФП-ЛЭП-602 ф. "В", ЗН-ВЧС-ЛЭП-602 ф. "В" | с отключением |  | Перенос точки разрыва транзита 110 кВ Балашовская-Урюпинская–Безымяновская-Искра–Манино-Калач-1 на МВ-ЛЭП-603 на ПС 110 кВ Урюпинская. Переток из энергосистемы Воронежской области по ВЛ 110 кВ Манино-Искра в ремонтной схеме до 1,5 МВт, в послеаварийной до 20 МВт. | 01:00 | ТР | Да | Да | 5 дн | 07.07.25 | 11.07.25 | 5 дн | 07.07.25 | 11.07.25 | 5 дн | 07.07.25 | 11.07.25 | 5 дн | 07.07.25 | 11.07.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №602) | Капитальный ремонт ВЛ | с отключением |  | Перенос точки разрыва транзита 110 кВ Балашовская-Урюпинская–Безымяновская-Искра–Манино-Калач-1 на МВ-ЛЭП-603 на ПС 110 кВ Урюпинская. Переток из энергосистемы Воронежской области по ВЛ 110 кВ Манино-Искра в ремонтной схеме до 1,5 МВт, в послеаварийной до 20 МВт. | 02:00 | КР | Да | Да | 5 дн | 07.07.25 | 11.07.25 | 5 дн | 07.07.25 | 11.07.25 | 5 дн | 07.07.25 | 11.07.25 | 5 дн | 07.07.25 | 11.07.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Балашовская – Кардаильская с отпайкой на ПС Двойновая (ВЛ 110 кВ №649) | Текущий ремонт ЛР-ЛЭП-649 на ПС 110 кВ Двойновая | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Да | Да | 2 дн | 01.07.25 | 02.07.25 | 2 дн | 01.07.25 | 02.07.25 | 2 дн | 01.07.25 | 02.07.25 | 2 дн | 01.07.25 | 02.07.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Балашовская – Ярыженская с отпайкой на ПС Заводская (ВЛ 110 кВ №660) | Верховой осмотр | с отключением |  | С включением СМВ-110 на ПС 110 кВ Черкесовская-2. Без замыкания транзита. | 01:00 | ТР | Нет | Да | 5 дн | 21.07.25 | 25.07.25 | 5 дн | 14.07.25 | 18.07.25 | 5 дн | 14.07.25 | 18.07.25 | 5 дн | 14.07.25 | 18.07.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Роднички – Рябовская (ВЛ 110 кВ №611) | Капитальный ремонт ВЛ. | с отключением |  |  | 02:00 | КР | Нет | Нет | [6 empty] | 5 дн | 28.07.25 | 01.08.25 | 5 дн | 28.07.25 | 01.08.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | ТН-Iс.110 кВ | Для текущего ремонта ТН-Iс.ш.110 кВ, отбора масла на ФХАМ из ТН-Iс.ш.110 кВ. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 24.07.25 | 25.07.25 | 1 дн | 24.07.25 | 25.07.25 | 1 дн 9 ч | 24.07.25 | 25.07.25 | 1 дн 9 ч | 24.07.25 | 25.07.25 | ЭЛТ / ТН 110 кВ | 1 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | СВ-110 | Для текущего ремонта ТТ.СВ-110. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 3 дн | 28.07.25 | 31.07.25 | 3 дн | 28.07.25 | 31.07.25 | 3 дн 9 ч | 28.07.25 | 31.07.25 | 3 дн 9 ч | 28.07.25 | 31.07.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 1 | Исходная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Котлубань | В.ВЛ-110 кВ №56 | Текущий ремонт В.ВЛ-110 кВ №56 и техническое обслуживания устройств РЗА | с отключением | с переводом на ОВ |  | 03:00 | ТР | Нет | Да | 5 дн | 07.07.25 | 11.07.25 | 5 дн | 07.07.25 | 11.07.25 | 5 дн | 07.07.25 | 11.07.25 | 5 дн | 07.07.25 | 11.07.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Котлубань | В.ВЛ-110 кВ №53 | Текущий ремонт В.ВЛ-110 кВ №53 и техническое обслуживания устройств РЗА | с отключением | с переводом на ОВ |  | 03:00 | ТР | Нет | Да | 5 дн | 14.07.25 | 18.07.25 | 5 дн | 14.07.25 | 18.07.25 | 5 дн | 14.07.25 | 18.07.25 | 5 дн | 14.07.25 | 18.07.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Кузьмичи | СВ-110 кВ | Техническое обслуживание устройств РЗА | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 01:00 | ВПр | Нет | Да | 11 дн | 01.07.25 | 11.07.25 | 11 дн | 01.07.25 | 11.07.25 | 11 дн | 01.07.25 | 11.07.25 | 11 дн | 01.07.25 | 11.07.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Опытная-110 | 2c-110 кВ | Текущий ремонт ТН-2-110 кВ и Техническое обслуживание устройств РЗА | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 5 дн | 14.07.25 | 18.07.25 | 5 дн | 14.07.25 | 18.07.25 | 5 дн | 14.07.25 | 18.07.25 | 5 дн | 14.07.25 | 18.07.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Даниловская | СВ-110 | Тек.рем. ШР-2-СВ-110. | с отключением |  | С разрывом транзита 110 кВ с запиткой ВЛ-110 кВ №414 от В-ЛЭП-411 через ОСШ-110. | 02:00 | ТР | Да | Да | 5 дн | 21.07.25 | 25.07.25 | 5 дн | 21.07.25 | 25.07.25 | 5 дн | 21.07.25 | 25.07.25 | 5 дн | 21.07.25 | 25.07.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Даниловская | СВ-110 | Тек.рем. ТТ-СВ-110, ШР-1-СВ-110. Техн.обслуж. СВ-110. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | Без разрыва транзита 110 кВ ВЛ-110 кВ №411 через ОСШ-110 на В-ЛЭП-412 | 02:00 | ТР | Да | Да | 3 дн | 07.07.25 | 09.07.25 | 3 дн | 07.07.25 | 09.07.25 | 3 дн | 07.07.25 | 09.07.25 | 3 дн | 07.07.25 | 09.07.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Даниловская | В-ЛЭП-411 | Тек.рем. ТТ-ЛЭП-411. Техн.обслуж. В-ЛЭП-411.ТО УРЗА В-ЛЭП-411. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | Без разрыва транзита 110 кВ ВЛ-110 кВ №411 через ОСШ-110 на В-ЛЭП-412 | 02:00 | ТР | Да | Да | 5 дн | 07.07.25 | 11.07.25 | 5 дн | 07.07.25 | 11.07.25 | 5 дн | 07.07.25 | 11.07.25 | 5 дн | 07.07.25 | 11.07.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Даниловская | В-ЛЭП-412 | Техн.обслуж. В-ЛЭП-412, ЛР-ЛЭП-412. Тек.рем. ТТ-ЛЭП-412. | с отключением |  | С разрывом транзита 110 кВ. | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 01.07.25 | 04.07.25 | 4 дн | 14.07.25 | 17.07.25 | 4 дн | 14.07.25 | 17.07.25 | 4 дн | 14.07.25 | 17.07.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Даниловская | В-ЛЭП-412 | Техн.обслуж. ШР-ЛЭП-412, ТО УРЗА В-ЛЭП-412. | с отключением |  | С разрывом транзита 110 кВ с запиткой ВЛ-110 кВ №414 от В-ЛЭП-411 через ОСШ-110. | 02:00 | ТР | Да | Да | 5 дн | 21.07.25 | 25.07.25 | 5 дн | 21.07.25 | 25.07.25 | 5 дн | 21.07.25 | 25.07.25 | 5 дн | 21.07.25 | 25.07.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Даниловская | 1C-110 | Тек.рем. ТН-1-110, ШР-1-СВ-110. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | Без разрыва транзита 110 кВ ВЛ-110 кВ №411 через ОСШ-110 на В-ЛЭП-412 | 02:00 | ТР | Да | Да | 3 дн | 07.07.25 | 09.07.25 | 3 дн | 07.07.25 | 09.07.25 | 3 дн | 07.07.25 | 09.07.25 | 3 дн | 07.07.25 | 09.07.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Даниловская | 2 С-110 | Тек.рем. ТН-2-110, ШР-2-СВ-110, ШР-110-Т-2. Техн.обслуж. ШР-ЛЭП-412, ШР-ЛЭП-414, 2С-110 кВ. | с отключением |  | С разрывом транзита 110 кВ с запиткой ВЛ-110 кВ №414 от В-ЛЭП-411 через ОСШ-110. | 02:00 | ТР | Да | Да | 5 дн | 21.07.25 | 25.07.25 | 5 дн | 21.07.25 | 25.07.25 | 5 дн | 21.07.25 | 25.07.25 | 5 дн | 21.07.25 | 25.07.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Даниловская | ОСШ-110 | Техн.обслуж. ОСШ-110, ОР-ЛЭП-412. | с отключением |  | С разрывом транзита 110 кВ. | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 01.07.25 | 04.07.25 | 4 дн | 14.07.25 | 17.07.25 | 4 дн | 14.07.25 | 17.07.25 | 4 дн | 14.07.25 | 17.07.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Матышево | 1С-110 | Средн.рем. ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1. Тек.рем. ЛР-ЛЭП-452, ТН-1-110. Техн.обслуж. ШР-1-СВ-110, | с отключением | с включением на ночь |  | 03:00 | СР | Да | Да | 5 дн | 07.07.25 | 11.07.25 | 5 дн | 07.07.25 | 11.07.25 | 5 дн | 07.07.25 | 11.07.25 | 5 дн | 07.07.25 | 11.07.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Матышево | 2С-110 | Тек.рем. ТН-2-110. ТТ-2-СВ-110. Техн.обслуж. ЛР-ЛЭП-453, ШР-2-СВ-110. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 5 дн | 21.07.25 | 25.07.25 | 5 дн | 21.07.25 | 25.07.25 | 5 дн | 21.07.25 | 25.07.25 | 5 дн | 21.07.25 | 25.07.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Матышево | МЛП-110 | Техн.обслуж. СР-ЛЭП-453. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 5 дн | 21.07.25 | 25.07.25 | 5 дн | 21.07.25 | 25.07.25 | 5 дн | 21.07.25 | 25.07.25 | 5 дн | 21.07.25 | 25.07.25 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Матышево | МЛП-110 | Техн.обслуж. СР-ЛЭП-452. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 5 дн | 07.07.25 | 11.07.25 | 5 дн | 07.07.25 | 11.07.25 | 5 дн | 07.07.25 | 11.07.25 | 5 дн | 07.07.25 | 11.07.25 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Матышево | СВ-110 | Кап. рем. СВ-110. Тек.Рем. ТТ-1-СВ-110, ТТ-2-СВ-110.. ТО УРЗА СВ-110. Техн.обслуж. ШР-2-СВ-110. | с отключением |  |  | ВЗ | КР | Да | Да | 5 дн | 21.07.25 | 25.07.25 | 5 дн | 21.07.25 | 25.07.25 | 5 дн | 21.07.25 | 25.07.25 | 5 дн | 21.07.25 | 25.07.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Матышево | СВ-110 | Тек.рем. ТТ-1-СВ-110. Техн.обслуж. ШР-1-СВ-110. Проф исп. СВ-110. | с отключением | с включением на ночь |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 5 дн | 07.07.25 | 11.07.25 | 5 дн | 07.07.25 | 11.07.25 | 5 дн | 07.07.25 | 11.07.25 | 5 дн | 07.07.25 | 11.07.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Слюсарево | В-110-Т-2 | ТО УРЗА Т-2 Проф исп.В-110-Т-2, ОПН-110-Т-2 | с отключением |  |  | 02:00 | БВР | Нет | Да | 5 дн | 21.07.25 | 25.07.25 | 5 дн | 21.07.25 | 25.07.25 | 5 дн | 21.07.25 | 25.07.25 | 5 дн | 21.07.25 | 25.07.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Слюсарево | В-110-Т-1 | ТО УРЗА Т-1 Проф исп.В-110-Т-1, ОПН-110-Т-1 | с отключением |  |  | 02:00 | БВР | Нет | Да | 5 дн | 14.07.25 | 18.07.25 | 5 дн | 14.07.25 | 18.07.25 | 5 дн | 14.07.25 | 18.07.25 | 5 дн | 14.07.25 | 18.07.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Солодча | 1С-110 | Текущ.рем. ТН-1-110. Техн.обслуж. ЛР-ЛЭП-550, ШР-1-СВ-110. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 5 дн | 28.07.25 | 01.08.25 | 5 дн | 28.07.25 | 01.08.25 | 5 дн | 28.07.25 | 01.08.25 | 5 дн | 28.07.25 | 01.08.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Солодча | 1С-110 | Средн.рем. ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1. | с отключением |  | Соместно с работами на ВЛ 110 кВ Солодча – Лог с отпайкой на ПС Ширяи (ВЛ 110 кВ №550) ПО МЭС. | 03:00 | СР | Да | Да | 5 дн | 14.07.25 | 18.07.25 | 5 дн | 14.07.25 | 18.07.25 | 5 дн | 14.07.25 | 18.07.25 | 5 дн | 14.07.25 | 18.07.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Солодча | 2C-110 | Средн.рем. ОД-110-Т-2, КЗ-110-Т-2. | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 03:00 | СР | Да | Да | 5 дн | 07.07.25 | 11.07.25 | 5 дн | 07.07.25 | 11.07.25 | 5 дн | 07.07.25 | 11.07.25 | 5 дн | 07.07.25 | 11.07.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Солодча | МЛП-110 | Техн.обслуж. СР-ЛЭП-550 | с отключением |  |  | 03:00 | ТР | Да | Да | 5 дн | 28.07.25 | 01.08.25 | 5 дн | 28.07.25 | 01.08.25 | 5 дн | 28.07.25 | 01.08.25 | 5 дн | 28.07.25 | 01.08.25 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Солодча | СВ-110 | ТО УРЗА СВ-110кВ, ТО ШР-1-СВ-110. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 5 дн | 28.07.25 | 01.08.25 | 5 дн | 28.07.25 | 01.08.25 | 5 дн | 28.07.25 | 01.08.25 | 5 дн | 28.07.25 | 01.08.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Солодча | СВ-110 | ТО УРЗА ВЛ-110кВ № 550 | с отключением |  | Соместно с работами на ВЛ 110 кВ Солодча – Лог с отпайкой на ПС Ширяи (ВЛ 110 кВ №550) ПО МЭС. | 02:00 | ВПр | Да | Да | 5 дн | 14.07.25 | 18.07.25 | 5 дн | 14.07.25 | 18.07.25 | 5 дн | 14.07.25 | 18.07.25 | 5 дн | 14.07.25 | 18.07.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Солодча | СВ-110 | ТО УРЗА ВЛ 110 кВ Ольховка – Солодча (ВЛ 110 кВ 466) Проф. исп. СВ-110. | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 02:00 | ВПр | Да | Да | 5 дн | 07.07.25 | 11.07.25 | 5 дн | 07.07.25 | 11.07.25 | 5 дн | 07.07.25 | 11.07.25 | 5 дн | 07.07.25 | 11.07.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Ахтуба | IС-110 | Текущий ремонт 1СШ-110. | с отключением |  | Без разрыва транзита. | 02:00 | ТР | Да | Да | 1 дн | 09.07.25 | 09.07.25 | 1 дн | 09.07.25 | 09.07.25 | 1 дн | 09.07.25 | 09.07.25 | 1 дн | 09.07.25 | 09.07.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Ахтуба | IIС-110 | Текущий ремонт 2СШ-110. | с отключением |  | Без разрыва транзита. | 02:00 | ТР | Да | Да | 1 дн | 15.07.25 | 15.07.25 | 1 дн | 15.07.25 | 15.07.25 | 1 дн | 15.07.25 | 15.07.25 | 1 дн | 15.07.25 | 15.07.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Ленинская | МЛП-110 | Текущий ремонт РР1-110, ЛР-298Л-110. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 1 дн | 03.07.25 | 03.07.25 | 1 дн | 03.07.25 | 03.07.25 | 1 дн | 03.07.25 | 03.07.25 | 1 дн | 03.07.25 | 03.07.25 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Отказанная | в ПАР в нормальной схеме или ремонтной схеме для исключения ввода ГВО или уменьшения объема ГВО в ЭС Астраханской области в ПЭВТ. Реализация ремонта возможна 01.09.2025
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Ленинская | В-298Л-110 | Текущий ремонт ЛР-298Л-110, ТТ-В-298Л-110, ТО РЗА В-298Л-110. | с отключением |  | Отсутствие резерва. ПС 110 кВ Капустин Яр включить В-297Л-110, переток 12 МВт. | 02:00 | ТР | Да | Да | 2 дн | 03.07.25 | 04.07.25 | 2 дн | 03.07.25 | 04.07.25 | 2 дн | 03.07.25 | 04.07.25 | 2 дн | 03.07.25 | 04.07.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Отказанная | в ПАР в нормальной схеме или ремонтной схеме для исключения ввода ГВО или уменьшения объема ГВО в ЭС Астраханской области в ПЭВТ. Реализация ремонта возможна 01.09.2025-02.09.2025
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ ЛПК | В-201Л-110 | ТО УРЗА В-201Л-110. | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Да | Да | 3 дн | 08.07.25 | 10.07.25 | 3 дн | 16.07.25 | 18.07.25 | 3 дн | 16.07.25 | 18.07.25 | 3 дн | 16.07.25 | 18.07.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ ЛПК | В-202Л-110 | Капитальный ремонт и ТО УРЗА В-202Л-110. | с отключением |  | Включить В1-280Л-110 | ВЗ | КР | Да | Да | 11 дн | 21.07.25 | 31.07.25 | 11 дн | 21.07.25 | 31.07.25 | 11 дн | 21.07.25 | 31.07.25 | 11 дн | 21.07.25 | 31.07.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ ЛПК | В1-280Л-110 | Текущий ремонт и ТО УРЗА В1-280Л-110. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 3 дн | 01.07.25 | 03.07.25 | 3 дн | 01.07.25 | 03.07.25 | 3 дн | 01.07.25 | 03.07.25 | 3 дн | 01.07.25 | 03.07.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ ЛПК | IСШ-110 | Средний ремонт ШР-ТН1-110. Текущий ремонт СР1-110. БВР по текущему ремонту ТН1-110 | с отключением |  |  | 04:00 | СР | Да | Да | 3 дн | 08.07.25 | 10.07.25 | 3 дн | 16.07.25 | 18.07.25 | 3 дн | 16.07.25 | 18.07.25 | 3 дн | 16.07.25 | 18.07.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ ЛПК | IIСШ-110 | Средний ремонт ШР-ТН2-110.Текущий ремонт СР2-110. БВР по текущему ремонту ТН2-110 | с отключением |  | Включить В1-280Л-110 | 04:00 | СР | Да | Да | 3 дн | 21.07.25 | 23.07.25 | 3 дн | 21.07.25 | 23.07.25 | 3 дн | 21.07.25 | 23.07.25 | 3 дн | 21.07.25 | 23.07.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Глазуновская | II СШ-110 | Техническое обслуживание РЗА ТН-II-110 | с отключением |  | Совместно с ВЛ 110 кВ №517 | 01:00 | ВПр | Нет | Да, срок ремонта изменен | 2 дн | 14.07.25 | 15.07.25 | 2 дн | 14.07.25 | 15.07.25 | 2 дн | 01.07.25 | 02.07.25 | 2 дн | 01.07.25 | 02.07.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Арчединская | I СШ-110 | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП №517, ТН-I-110, ШР-I-110 СМВ | с отключением |  | Совместно с ВЛ- 110 кВ №517 | 01:00 | ТР | Да | Да | 2 дн | 01.07.25 | 02.07.25 | 2 дн | 01.07.25 | 02.07.25 | 2 дн | 01.07.25 | 02.07.25 | 2 дн | 01.07.25 | 02.07.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Арчединская | II СШ-110 | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП №518, ТН-II-110, ШР-II-110 СМВ | с отключением |  | Совместно с ВЛ 110 кВ №518 | 01:00 | ТР | Да | Да | 2 дн | 03.07.25 | 04.07.25 | 2 дн | 03.07.25 | 04.07.25 | 2 дн | 03.07.25 | 04.07.25 | 2 дн | 03.07.25 | 04.07.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Арчединская | МЛП-110 | Текущий ремонт СР-II-110 | с отключением |  | Совместно с ВЛ 110 кВ №518 | 01:00 | ТР | Да | Да | 2 дн | 03.07.25 | 04.07.25 | 2 дн | 03.07.25 | 04.07.25 | 2 дн | 03.07.25 | 04.07.25 | 2 дн | 03.07.25 | 04.07.25 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Арчединская | МЛП-110 | Текущий ремонт СР-I-110 | с отключением |  | Совместно с ВЛ 110 кВ №517 | 01:00 | ТР | Да | Да | 2 дн | 01.07.25 | 02.07.25 | 2 дн | 01.07.25 | 02.07.25 | 2 дн | 01.07.25 | 02.07.25 | 2 дн | 01.07.25 | 02.07.25 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Арчединская | СМВ-110 | Текущий ремонт ШР-I-110 СМВ | с отключением |  | Совместно с ВЛ 110 кВ №517 | 01:00 | ТР | Да | Да | 2 дн | 01.07.25 | 02.07.25 | 2 дн | 01.07.25 | 02.07.25 | 2 дн | 01.07.25 | 02.07.25 | 2 дн | 01.07.25 | 02.07.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Арчединская | СМВ-110 | Текущий ремонт СМВ-110, ШР-II-110 СМВ | с отключением |  | Совместно с ВЛ 110 кВ №518 | 01:00 | ТР | Да | Да | 2 дн | 03.07.25 | 04.07.25 | 2 дн | 03.07.25 | 04.07.25 | 2 дн | 03.07.25 | 04.07.25 | 2 дн | 03.07.25 | 04.07.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Глазуновская | I СШ-110 | Техническое обслуживание РЗА ТН-I-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 01:00 | ВПр | Нет | Да | 2 дн | 01.07.25 | 02.07.25 | 2 дн | 14.07.25 | 15.07.25 | 2 дн | 14.07.25 | 15.07.25 | 2 дн | 14.07.25 | 15.07.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Глазуновская | СМВ-110 | Техническое обслуживание РЗА ВЛ 110 кВ Глазуновская – Кумылженская (ВЛ 110 кВ №510) | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ВПр | Нет | Да | 5 дн | 21.07.25 | 25.07.25 | 5 дн | 21.07.25 | 25.07.25 | 5 дн | 21.07.25 | 25.07.25 | 5 дн | 21.07.25 | 25.07.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Глазуновская | СМВ-110 | Техническое обслуживание РЗА ВЛ 110 кВ Арчединская – Глазуновская (ВЛ 110 кВ №517) | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ВПр | Нет | Да | 5 дн | 28.07.25 | 01.08.25 | 5 дн | 28.07.25 | 01.08.25 | 5 дн | 28.07.25 | 01.08.25 | 5 дн | 28.07.25 | 01.08.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Глазуновская | СМВ-110 | Техническое обслуживание РЗА СМВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | с 8-00 01.07.2025 до 17-00 02.07.2025 совместно с ВЛ 110 кВ №517. С 17-00 02.07.2025г. с включением МЛП-110 | 01:00 | ВПр | Нет | Да | 4 дн | 01.07.25 | 04.07.25 | 4 дн | 01.07.25 | 04.07.25 | 4 дн | 01.07.25 | 04.07.25 | 4 дн | 01.07.25 | 04.07.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Задонская | I СШ-110 | Текущий ремонт ТН-I-110, ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 2 дн | 14.07.25 | 15.07.25 | 2 дн | 14.07.25 | 15.07.25 | 2 дн | 14.07.25 | 15.07.25 | 2 дн | 14.07.25 | 15.07.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Задонская | II СШ-110 | Текущий ремонт ТН-II-110, ТТ-II-110 СМВ | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Да | Да | 1 дн | 16.07.25 | 16.07.25 | 1 дн | 16.07.25 | 16.07.25 | 1 дн | 16.07.25 | 16.07.25 | 1 дн | 16.07.25 | 16.07.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Задонская | СМВ-110 | Механическое опробование СМВ-110, текущий ремонт СМВ -110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Да | Да | 1 дн | 16.07.25 | 16.07.25 | 1 дн | 16.07.25 | 16.07.25 | 1 дн | 16.07.25 | 16.07.25 | 1 дн | 16.07.25 | 16.07.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | ОСШ-110 | Текущий ремонт ТН-110 ОСШ | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 02.07.25 | 02.07.25 | 1 дн | 02.07.25 | 02.07.25 | 1 дн | 02.07.25 | 02.07.25 | 1 дн | 02.07.25 | 02.07.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Себряковская | II СШ-110 | БВР для проведения текущего ремонта ТТ-110 СМВ | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | БВР | Да | Да | 1 дн | 18.07.25 | 18.07.25 | 1 дн | 18.07.25 | 18.07.25 | 1 дн | 18.07.25 | 18.07.25 | 1 дн | 18.07.25 | 18.07.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Себряковская | СВ-110 | Текущий ремонт ТТ-110 СМВ, механическое опробование СМВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Да | Да | 1 дн | 18.07.25 | 18.07.25 | 1 дн | 18.07.25 | 18.07.25 | 1 дн | 18.07.25 | 18.07.25 | 1 дн | 18.07.25 | 18.07.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | I СШ-110 | Техническое обслуживание РЗА ДЗТ Т-1. Для опробования действия ДЗТ-1 | с отключением | с переводом на ОВ | ВЛ 110 кВ Серафимович – Распопинская (ВЛ 110 кВ №541) через ОМВ-110 от II СШ-110 | 01:00 | ВПр | Да | Да | 5 дн | 07.07.25 | 11.07.25 | 5 дн | 07.07.25 | 11.07.25 | 5 дн | 07.07.25 | 11.07.25 | 5 дн | 07.07.25 | 11.07.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | ОСШ-110 | Текущий ремонт ТН-110 ОСШ | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 02.07.25 | 02.07.25 | 1 дн | 02.07.25 | 02.07.25 | 1 дн | 02.07.25 | 02.07.25 | 1 дн | 02.07.25 | 02.07.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | ТН-I-110 | Текущий ремонт ТН-I-110 | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Да | Да | 1 дн | 08.07.25 | 08.07.25 | 1 дн | 08.07.25 | 08.07.25 | 1 дн | 08.07.25 | 08.07.25 | 1 дн | 08.07.25 | 08.07.25 | ЭЛТ / ТН 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | ТН-II-110 | Текущий ремонт ТН-II-110 | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 18.07.25 | 18.07.25 | 1 дн | 18.07.25 | 18.07.25 | 1 дн | 18.07.25 | 18.07.25 | 1 дн | 18.07.25 | 18.07.25 | ЭЛТ / ТН 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | СМВ-110 | Техническое обслуживание РЗА ДЗТ Т-1. Для опробования действия ДЗТ-1 | с отключением |  |  | 01:00 | БВР | Да | Да | 5 дн | 07.07.25 | 11.07.25 | 5 дн | 07.07.25 | 11.07.25 | 5 дн | 07.07.25 | 11.07.25 | 5 дн | 07.07.25 | 11.07.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | МВ-110 ЛЭП №503 | Капитальный ремонт МВ-110 ЛЭП №503, текущий ремонт ТТ-110 ЛЭП №503, в/в испытания МВ-110 ЛЭП № 503, отбор проб масла с ТТ-110 ЛЭП № 503 | с отключением | с переводом на ОВ | ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская (ВЛ 110 кВ №503) через ОМВ-110 от II СШ-110 | ВЗ | КР | Нет | Да | 5 дн | 14.07.25 | 18.07.25 | 5 дн | 14.07.25 | 18.07.25 | 5 дн | 14.07.25 | 18.07.25 | 5 дн | 14.07.25 | 18.07.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | МВ-110 ЛЭП №540 | Текущий ремонт МВ-110 ЛЭП №540, ТТ-110 ЛЭП №540, отбор проб масла ТТ-110 ЛЭП № 540 | с отключением | с переводом на ОВ | ВЛ 110 кВ Усть-Хоперская – Серафимович (ВЛ 110 кВ №540) через ОМВ-110 от II СШ-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 2 дн | 30.06.25 | 01.07.25 | 2 дн | 30.06.25 | 01.07.25 | 2 дн | 30.06.25 | 01.07.25 | 2 дн | 30.06.25 | 01.07.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | МВ-110 ЛЭП №541 | Техническое обслуживание РЗА ДЗТ Т-1. Для опробования действия ДЗТ-1 | с отключением | с переводом на ОВ | ВЛ-110 кВ Серафимович - Распопинская (ВЛ 110 кВ №541) через ОМВ-110 от II СШ-110 | 01:00 | ВПр | Да | Да | 5 дн | 07.07.25 | 11.07.25 | 5 дн | 07.07.25 | 11.07.25 | 5 дн | 07.07.25 | 11.07.25 | 5 дн | 07.07.25 | 11.07.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Дар-Гора-110 | Iс.110кВ | Для текущего ремонта Т-1, КЗ-110.Т-1(ф.С), ОД-110.Т-1, ЗН.нейтр.110.Т-1,СР-I.110, ТСН-1, среднего ремонта В-6.Т-1, высоковольтных испытаний Т-1. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Нет | Да | 3 дн | 07.07.25 | 10.07.25 | 3 дн | 07.07.25 | 10.07.25 | 3 дн 9 ч | 07.07.25 | 10.07.25 | 3 дн 9 ч | 07.07.25 | 10.07.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ЗКО-1 | IIc.ш.-110кВ | Для среднего ремонта ШР.ТН-IIс.ш.110, ШР-IIс.ш.110 Т-2, ШР-IIс.ш.I ЛШ, ШР-IIс.ш.ВЛ-17. | с отключением |  | С переводом присоединений на Iс.ш.-110кВ | 02:00 | СР | Да | Да | 4 дн | 21.07.25 | 25.07.25 | 4 дн | 21.07.25 | 25.07.25 | 4 дн 9 ч | 21.07.25 | 25.07.25 | 4 дн 9 ч | 21.07.25 | 25.07.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ЗКО-1 | ТН-IIc.ш.110кВ | Для среднего ремонта ШР.ТН-IIс.ш.110. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Да | 4 дн | 21.07.25 | 25.07.25 | 4 дн | 21.07.25 | 25.07.25 | 4 дн 9 ч | 21.07.25 | 25.07.25 | 4 дн 9 ч | 21.07.25 | 25.07.25 | ЭЛТ / ТН 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ЗКО-1 | В. Iл.ш. | Для среднего ремонта ШР-IIс.ш.I ЛШ, отбора масла на ФХАМ из В. Iл.ш.. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Да | 1 дн | 21.07.25 | 22.07.25 | 1 дн | 21.07.25 | 22.07.25 | 1 дн 9 ч | 21.07.25 | 22.07.25 | 1 дн 9 ч | 21.07.25 | 22.07.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ЗКО-1 | В.ВЛ-17 | Для среднего ремонта ШР-IIс.ш.ВЛ-17. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Да | 1 дн | 23.07.25 | 24.07.25 | 1 дн | 23.07.25 | 24.07.25 | 1 дн 9 ч | 23.07.25 | 24.07.25 | 1 дн 9 ч | 23.07.25 | 24.07.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Канатная | В.ВЛ-Канатная-1 | Для текущего ремонта В.ВЛ-Канатная-1, отбора масла на ФХАМ из В.ВЛ-Канатная-1. для высоковольтных испытаний В.ВЛ-Канатная-1. Для технического обслуживания РЗА. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 4 дн | 07.07.25 | 11.07.25 | 4 дн | 07.07.25 | 11.07.25 | 4 дн 9 ч | 07.07.25 | 11.07.25 | 4 дн 9 ч | 07.07.25 | 11.07.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Кордовая | Iс.110кВ | Для текущего ремонта Т-1, КЗ-110 Т-1(ф.С), ОД-110 Т-1, среднего ремонта ЗН.нейтр-110 Т-1, среднего ремонта ЛР.ВЛ-Канатная-1. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Да | 4 дн | 07.07.25 | 11.07.25 | 4 дн | 07.07.25 | 11.07.25 | 4 дн 9 ч | 07.07.25 | 11.07.25 | 4 дн 9 ч | 07.07.25 | 11.07.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Строительная | ОСШ-110 | Для текущего ремонта ОР.ОВ-110. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 1 дн | 28.07.25 | 29.07.25 | 1 дн | 28.07.25 | 29.07.25 | 1 дн 9 ч | 28.07.25 | 29.07.25 | 1 дн 9 ч | 28.07.25 | 29.07.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Строительная | ОСШ-110 | Для текущего ремонта ОР.ВЛ-48. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 3 дн | 01.07.25 | 04.07.25 | 3 дн | 01.07.25 | 04.07.25 | 3 дн 9 ч | 01.07.25 | 04.07.25 | 3 дн 9 ч | 01.07.25 | 04.07.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Строительная | ОВ-110 | Для текущего ремонта ОР.ОВ-110, отбора масла на ФХАМ из ОВ-110. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 1 дн | 28.07.25 | 29.07.25 | 1 дн | 28.07.25 | 29.07.25 | 1 дн 9 ч | 28.07.25 | 29.07.25 | 1 дн 9 ч | 28.07.25 | 29.07.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Строительная | В.ВЛ-48 | Для текущего ремонта ЛР.ВЛ-48, технического обслуживания комплекта РЗА. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 3 дн | 01.07.25 | 04.07.25 | 3 дн | 01.07.25 | 04.07.25 | 3 дн 9 ч | 01.07.25 | 04.07.25 | 3 дн 9 ч | 01.07.25 | 04.07.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Татьянка | Iс.110кВ | Для текущего ремонта ЛР.ВЛ-Канатная-1. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 07.07.25 | 11.07.25 | 4 дн | 07.07.25 | 11.07.25 | 4 дн 9 ч | 07.07.25 | 11.07.25 | 4 дн 9 ч | 07.07.25 | 11.07.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Шебалино | Iс.110кВ | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ-99, ШР-1.СВ-110, текущего ремонта ТН-Iс.110кВ, отбора масла на ФХАМ из ТН-Iс.110кВ. | с отключением |  | На ПС 110 кВ Волгоградская включить СМВ-110. Вывод в ремонт оперативно на 1 день в указанный период. | 02:00 | СР | Да | Да | 4 дн | 07.07.25 | 11.07.25 | 4 дн | 07.07.25 | 11.07.25 | 4 дн 9 ч | 07.07.25 | 11.07.25 | 4 дн 9 ч | 07.07.25 | 11.07.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Шебалино | МЛП-110 кВ | Для среднего ремонта МЛР. ВЛ-99. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Да | 4 дн | 07.07.25 | 11.07.25 | 4 дн | 07.07.25 | 11.07.25 | 4 дн 9 ч | 07.07.25 | 11.07.25 | 4 дн 9 ч | 07.07.25 | 11.07.25 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Шебалино | СВ-110 | Для среднего ремонта ШР-1.СВ-110, текущего ремонта ТТ.СВ-110, отбора масла на ФХАМ из ТТ.СВ-110, технического обслуживания комплекта РЗА, внеочередного профилактического восстановления РЗА. | с отключением |  | На ПС 110 кВ Волгоградская включить СМВ-110. Вывод в ремонт оперативно на 1 день в указанный период. | 02:00 | СР | Да | Да | 4 дн | 07.07.25 | 11.07.25 | 4 дн | 07.07.25 | 11.07.25 | 4 дн 9 ч | 07.07.25 | 11.07.25 | 4 дн 9 ч | 07.07.25 | 11.07.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Ежовская-2 | 1с-110 | Текущий ремонт ТН-1с-110, ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1; Опробование автоматики ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1 | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 01:00 | ТР | Нет | Да | 5 дн | 07.07.25 | 11.07.25 | 5 дн | 07.07.25 | 11.07.25 | 5 дн | 07.07.25 | 11.07.25 | 5 дн | 07.07.25 | 11.07.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Ежовская-2 | 2с-110 | Текущий ремонт ОД-110-Т-2, ТН-2с-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 01:00 | ТР | Нет | Да | 5 дн | 07.07.25 | 11.07.25 | 5 дн | 07.07.25 | 11.07.25 | 5 дн | 07.07.25 | 11.07.25 | 5 дн | 07.07.25 | 11.07.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Ежовская-2 | СМВ-110 | Текущий ремонт СМВ-110, ТТ-110-1с, ТТ-110-2с; Техническое обслуживание РЗА | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 01:00 | ТР | Нет | Да | 5 дн | 07.07.25 | 11.07.25 | 5 дн | 07.07.25 | 11.07.25 | 5 дн | 07.07.25 | 11.07.25 | 5 дн | 07.07.25 | 11.07.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Искра | 2с-110 | Текущий ремонт ОД-110-Т-2, КЗ-110-Т-2, ТН-2-110; Опробование автоматики ОД-110-Т-2, КЗ-110-Т-2; Проф. восстановление ТН-2-110 | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | Да | 4 дн | 01.07.25 | 04.07.25 | 4 дн | 01.07.25 | 04.07.25 | 4 дн | 01.07.25 | 04.07.25 | 4 дн | 01.07.25 | 04.07.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Искра | МЛП-110 | БВР по текущему ремонту ТТ-110-учета | с отключением |  |  | 01:00 | БВР | Нет | Да | 4 дн | 01.07.25 | 04.07.25 | 4 дн | 01.07.25 | 04.07.25 | 4 дн | 01.07.25 | 04.07.25 | 4 дн | 01.07.25 | 04.07.25 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Урюпинская | 2с-110 | Текущий ремонт 2с-110, ШР-ЛЭП-602, ШР-110-Т-2, ШР-ТН-2с-110 | с отключением |  | Перенос точки разрыва транзита 110 кВ Балашовская-Урюпинская–Безымяновская-Искра–Манино-Калач-1 на МВ-ЛЭП-603 на ПС 110 кВ Урюпинская. Переток из энергосистемы Воронежской области по ВЛ 110 кВ Манино-Искра в ремонтной схеме до 1,5 МВт, в послеаварийной до 20 МВт. | 01:00 | ТР | Да | Да | 5 дн | 07.07.25 | 11.07.25 | 5 дн | 07.07.25 | 11.07.25 | 5 дн | 07.07.25 | 11.07.25 | 5 дн | 07.07.25 | 11.07.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Урюпинская | МВ-ЛЭП-602 | Текущий ремонт МВ-ЛЭП-602, ЛР-ЛЭП-602, ШР-ЛЭП-602, ТТ-110-защиты ЛЭП-602, ТТ-110-учета ЛЭП-602; Техническое обслуживание РЗА | с отключением |  | Перенос точки разрыва транзита 110 кВ Балашовская-Урюпинская–Безымяновская-Искра–Манино-Калач-1 на МВ-ЛЭП-603 на ПС 110 кВ Урюпинская. Переток из энергосистемы Воронежской области по ВЛ 110 кВ Манино-Искра в ремонтной схеме до 1,5 МВт, в послеаварийной до 20 МВт. | 01:00 | ТР | Да | Да | 5 дн | 07.07.25 | 11.07.25 | 5 дн | 07.07.25 | 11.07.25 | 5 дн | 07.07.25 | 11.07.25 | 5 дн | 07.07.25 | 11.07.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
|  |  | Заместитель начальника ЦУС | [14 empty] | А.А. Климешов