## План ремонтов
Сводный график ремонта ЛЭП и оборудования объектов диспетчеризации Волгоградского РДУ на февраль 2025 г.
ЛЭП и ЭЛТ февраль 2025 (Утв)
Статус заявки | Предприятие | Объект | Оборудование | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Прочие примечания | Аварийная готовность | Вид ремонта | Совмещение работ | Учтенная в годовом графике | Годовой. Заявленное время. Количество дней | Годовой. Заявленное время. Начало | Годовой. Заявленное время. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Заявленное время. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Время ремонта. Количество дней | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Комплекс | Приоритет | Состояние заявки
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ТДН | КВЛ 110 кВ Алюминиевая – Молзавод с отпайками | Для среднего ремонта ЛР.КВЛ 110 Алюминиевая. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Да | 2 дн | 15.09.25 | 17.09.25 | 1 дн | 10.02.25 | 11.02.25 | 1 дн 9 ч | 10.02.25 | 11.02.25 | 1 дн 9 ч | 10.02.25 | 11.02.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | КВЛ 110 кВ Алюминиевая – Молзавод с отпайками | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8), ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Северная с отпайкой на ПС Спортивная (ВЛ 110 кВ №1), ВЛ 220 кВ Аллюминиевая – Юбилейная. | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 03.02.25 | 07.02.25 | 4 дн | 10.02.25 | 14.02.25 | 4 дн 9 ч | 10.02.25 | 14.02.25 | 4 дн 9 ч | 10.02.25 | 14.02.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Алюминиевая – ВГТЗ-1 (ВЛ 110 кВ №10) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Алюминиевая – ВГТЗ-1 с отпайкой на ПС Спартановка (ВЛ 110 кВ №5). | 02:00 | ТР | Нет | Да | 3 дн | 25.02.25 | 28.02.25 | 3 дн | 25.02.25 | 28.02.25 | 3 дн 9 ч | 25.02.25 | 28.02.25 | 3 дн 9 ч | 25.02.25 | 28.02.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Северная – ВГТЗ-1 №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №15) | Капитальный ремонт. Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Северная – ВГТЗ-1 №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №16). | 02:00 | КР | Нет | Да | 11 дн | 10.02.25 | 21.02.25 | 11 дн | 10.02.25 | 21.02.25 | 11 дн 9 ч | 10.02.25 | 21.02.25 | 11 дн 9 ч | 10.02.25 | 21.02.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Юбилейная – ЗКО-1 №1 (ВЛ 110 кВ I ЛШ) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Юбилейная – ЗКО-1 №2 (ВЛ 110 кВ II ЛШ). | 02:00 | ТР | Нет | Да | 3 дн | 25.02.25 | 28.02.25 | 3 дн | 25.02.25 | 28.02.25 | 3 дн 9 ч | 25.02.25 | 28.02.25 | 3 дн 9 ч | 25.02.25 | 28.02.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | ОМВ-110 | Текущий ремонт ОМВ-110, ТТ-110 ОМВ | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 12.02.25 | 12.02.25 | 1 дн | 12.02.25 | 12.02.25 | 1 дн | 12.02.25 | 12.02.25 | 1 дн | 12.02.25 | 12.02.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | МВ-110 ЛЭП №552 | Механическое опробование МВ-110 ЛЭП №552 | с отключением | с переводом на ОВ | С включением ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №2 с отпайкой на ПС Иловля (ВЛ 110 кВ №552) через ОМВ-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 11.02.25 | 11.02.25 | 1 дн | 11.02.25 | 11.02.25 | 1 дн | 11.02.25 | 11.02.25 | 1 дн | 11.02.25 | 11.02.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Себряковская | В-110 ВЛ №513 | Механическое опробование В-110 ВЛ №513 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 19.02.25 | 19.02.25 | 1 дн | 19.02.25 | 19.02.25 | 1 дн | 19.02.25 | 19.02.25 | 1 дн | 19.02.25 | 19.02.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | ОСШ-110 | Техническое обслуживание РЗА ТН-110 ОСШ | с отключением |  |  | 01:00 | ВПр | Нет | Да | 1 дн | 12.02.25 | 12.02.25 | 1 дн | 12.02.25 | 12.02.25 | 1 дн | 12.02.25 | 12.02.25 | 1 дн | 12.02.25 | 12.02.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | ТН-I-110 | Техническое обслуживание РЗА ТН-I-110 | с отключением |  |  | 01:00 | ВПр | Нет | Да | 1 дн | 10.02.25 | 10.02.25 | 1 дн | 10.02.25 | 10.02.25 | 1 дн | 10.02.25 | 10.02.25 | 1 дн | 10.02.25 | 10.02.25 | ЭЛТ / ТН 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | ТН-II-110 | Техническое обслуживание РЗА ТН-II-110 | с отключением |  |  | 01:00 | ВПр | Нет | Да | 1 дн | 11.02.25 | 11.02.25 | 1 дн | 11.02.25 | 11.02.25 | 1 дн | 11.02.25 | 11.02.25 | 1 дн | 11.02.25 | 11.02.25 | ЭЛТ / ТН 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | СМВ-110 | Техническое обслуживание РЗА СМВ-110 | с отключением | с переводом на ОВ | ВЛ 110 кВ Серафимович - Распопинская (ВЛ 110 кВ №541) через ОМВ-110 от II СШ-110 | 01:00 | ВПр | Нет | Да | 2 дн | 17.02.25 | 18.02.25 | 2 дн | 17.02.25 | 18.02.25 | 2 дн | 17.02.25 | 18.02.25 | 2 дн | 17.02.25 | 18.02.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | ОМВ-110 | В работу ОМВ-110 для перевода питания ВЛ 110 кВ Серафимович – Средняя Царица (ВЛ 110 кВ №521) от II СШ-110 для технического обслуживания РЗА ВЛ 110 кВ №521 | без отключения |  |  | 01:00 | ВКЛ | Нет | Да | 4 дн | 25.02.25 | 28.02.25 | 4 дн | 25.02.25 | 28.02.25 | 4 дн | 25.02.25 | 28.02.25 | 4 дн | 25.02.25 | 28.02.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | МВ-110 ЛЭП №540 | Техническое обслуживание РЗА ВЛ 110 кВ №540 | с отключением | с переводом на ОВ | ВЛ 110 кВ Усть-Хоперская – Серафимович (ВЛ 110 кВ №540) через ОМВ-110 от II СШ-110 | 01:00 | ВПр | Нет | Да | 5 дн | 03.02.25 | 07.02.25 | 5 дн | 03.02.25 | 07.02.25 | 5 дн | 03.02.25 | 07.02.25 | 5 дн | 03.02.25 | 07.02.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Усть-Хоперская | I СШ-110 | Механическое опробование ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110. Отключить СМВ-110 на ПС 110 кВ Кумылженcкая. Отключить АОТ СМВ-110 на ПС 110 Глазуновская | 01:00 | ТР | Да | Да | 1 дн | 19.02.25 | 19.02.25 | 1 дн | 19.02.25 | 19.02.25 | 1 дн | 19.02.25 | 19.02.25 | 1 дн | 19.02.25 | 19.02.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Усть-Хоперская | II СШ-110 | БВР при работах на СМВ-110 ( в схеме ПС отсутствует ШР-II-110 СМВ) | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110. Отключить СМВ-110 на ПС 110 кВ Кумылженcкая. Отключить АОТ СМВ-110 на ПС 110 Глазуновская | 01:00 | ТР | Да | Да | 1 дн | 19.02.25 | 19.02.25 | 1 дн | 19.02.25 | 19.02.25 | 1 дн | 19.02.25 | 19.02.25 | 1 дн | 19.02.25 | 19.02.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Усть-Хоперская | СМВ-110 | Механическое опробование СМВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110. Отключить СМВ-110 на ПС 110 кВ Кумылженcкая. Отключить АОТ СМВ-110 на ПС 110 Глазуновская | 01:00 | ТР | Да | Да | 1 дн | 19.02.25 | 19.02.25 | 1 дн | 19.02.25 | 19.02.25 | 1 дн | 19.02.25 | 19.02.25 | 1 дн | 19.02.25 | 19.02.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ТДН | В-110 Т-3 | Для текущего ремонта Т-3, ТТ-110 Т-3, ЗН.нейтр.110 Т-3, среднего ремонта ЛР.КВЛ 110 Алюминиевая. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Да | 2 дн | 15.09.25 | 17.09.25 | 2 дн | 10.02.25 | 12.02.25 | 2 дн 9 ч | 10.02.25 | 12.02.25 | 2 дн 9 ч | 10.02.25 | 12.02.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Сарепта-1 | IIс.110кВ | Для ревизии контактов опрессовки аппаратного зажима полюса фаза В В.ВЛ-Кировская со стороны IIс.110кВ по результатам тепловизионного обследования. | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 02:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 24.02.25 | 28.02.25 | 4 дн 9 ч | 24.02.25 | 28.02.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Сарепта-1 | В.ВЛ-Кировская | Для ревизии контактов опрессовки аппаратного зажима полюса ф.В В.ВЛ-Кировская со стороны IIс.110кВ по результатам тепловизионного обследования. | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 02:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 24.02.25 | 28.02.25 | 4 дн 9 ч | 24.02.25 | 28.02.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Строительная | Iс.110кВ | Для текущего ремонта и ревизии контактов главных ножей ШР-Ic.ВЛ-47 фаза С и ШР-Ic.ВЛ-24 фаза С по результатам тепловизионного обследования. | с отключением |  | ВЛ 110 кВ Кировская – Строительная с отпайками через ОВ-110 от IIс.110кВ | 02:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 03.02.25 | 07.02.25 | 4 дн 9 ч | 03.02.25 | 07.02.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Строительная | IIс.110кВ | Для текущего ремонта и ревизии контактов главных ножей ШР-IIc.ВЛ-23 фаза С по результатам тепловизионного обследования. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 10.02.25 | 14.02.25 | 4 дн 9 ч | 10.02.25 | 14.02.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Строительная | В.ВЛ-23 | Для текущего ремонта и ревизии контактов главных ножей ШР-IIc.ВЛ-23 фаза С по результатам тепловизионного обследования. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 10.02.25 | 14.02.25 | 4 дн 9 ч | 10.02.25 | 14.02.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Строительная | В.ВЛ-24 | Для текущего ремонта и ревизии контактов главных ножей ШР-Ic.ВЛ-24 фаза С по результатам тепловизионного обследования. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 03.02.25 | 07.02.25 | 4 дн 9 ч | 03.02.25 | 07.02.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Строительная | В.ВЛ-47 | Для текущего ремонта и ревизии контактов главных ножей ШР-Ic.ВЛ-47 фаза С по результатам тепловизионного обследования. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 03.02.25 | 07.02.25 | 4 дн 9 ч | 03.02.25 | 07.02.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Заместитель Главного инженера по ОТУ и СУ
|  |  |  | – начальник ЦУС | [5 empty] | А.А. Курганов