## Информация для сайта
Сводная информация об аварийных отключениях оборудования электросетевого комплекса филиала ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" за 2017 год
№ п/п | Предприятие | Напряжение сети отключённого оборудования | Номер акта | Дата и время возникновения события | Организационная причина | Техническая причина | Описание организационной причины | Описание технической причины | Сокращённое диспетчерское наименование | Описание повреждения оборудования | Содержание мероприятия | Группа электросетевых объектов | Дата и время восстановления электроснабжения потребителям
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 1 | 2017-01-02 18:45 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: |  | Запуск неустановленными лицами фейерверков из контейнерных коробок в охранной зоне ВЛ 110 кВв №543, в пролете опор №№14-15. |  | ВЛ №543 110 кВ | Без повреждений. | Направить предупредительные письма главам сельских администраций Городищенского района "О соблюдения охранных зон ВЛ". | ВЛ | -
[5 empty] | Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | [5 empty] | На опорах ВЛ 110 кВ №543 выполнить обновление диспетчерских наименований.
2 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 2 | 2017-01-01 16:20 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Короткое замыкание на ВЛ-0,4 кВ, состоящей на обслуживании в смежной сетевой организации | Короткое замыкание на ВЛ-0,4 кВ, состоящей на обслуживании в смежной сетевой организации. | ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 2415 | Без повреждений. | Главному инженеру Городского РЭС Чиркову А.Н. направить письмо в адрес МУПП "ВМЭС", с требованием привести ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 2415 в надлежащее состояние. | ВЛ | 2017-01-01 17:15
3 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 3 | 2017-01-03 10:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявленный дефект рубильника 0,4 кВ потребителем. | Короткое замыкание у потребителя в рубильнике 0,4 кВ. | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 345 | Без повреждений. | Мастеру Курыкину В.П. произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-345, особое внимание обратить на вводные провода и рубильники 0,4 кВ абонентов. | ВЛ | 2017-01-03 11:05
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 4 | 2017-01-02 09:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провиса в пролете опор 3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3265 | Увелечение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4кВ гр. 1 КТП № 3265 | Нет. | Старшему мастеру Городского РЭС Балалаеву В.П. произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор 3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 кВ ТП 3265. | ВЛ | 2017-01-02 10:30
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 6 | 2017-01-02 20:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление дефекта превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор 2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3037. | Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3037 | Нет. | Старшему мастеру Балалаеву В.П. произвести регулировку стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3037 | ВЛ | 2017-01-02 21:25
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
6 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 7 | 2017-01-03 21:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременно выявлен дефект нагрева контакта перемычки ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 2527. | Плохой контакт в результате чего произошол нагрев в контактном соединении перемычки ВЛ-0,4 кВ №4 | ВЛ-0,4кВ от ТП 2527 | Перемычка ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 2527 гр.4. | Мастеру Городского РЭМ Марулину В.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 2527 | ВЛ | 2017-01-04 12:00
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
7 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 8 | 2017-01-04 17:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременно выявлен дефект нагрева контакта перемычки ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 2507. | Плохой контакт в результате чего произошел нагрев в контактном соединении перемычки ВЛ-0,4 кВ №4. | ВЛ-0,4кВ гр. 4 ТП № 2507 | Перемычка ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 2507 гр.4. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 2507. | ВЛ | 2017-01-04 18:43
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
8 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 9 | 2017-01-06 11:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор 4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3020. | Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4кВ от ТП 3020 | Нет. | Старшему мастеру МалуевуВ.А. произвести регулировку стрелы провиса линейного провода в пролете опор 4-5 ВЛ-0,4 кВ ТП 3020. | ВЛ | 2017-01-06 12:05
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
9 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 5 | 2017-01-07 10:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление дефекта стрелы провиса проводов сверх допустимого значения в пролете опор 3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2004. | Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2004 | Нет. | Мастеру Малуеву М.В. произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор 3-4 ВЛ0,4 кВ ТП 2004. | ВЛ | 2017-01-07 11:20
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
10 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 11 | 2017-01-05 10:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.11 Электродуговое повреждение | Ухудшение изоляции изолятора связанное с длительным сроком эксплуатации, частыми ветровыми нагрузками и перепадом температур. | Электродуговое повреждение изолятора на опоре №68. | ВЛ №5 10 кВ ПС Майская | На ВЛ-10 кВ №5 Майская повреждение изолятора марки ШС-10 на опоре №68. | Мастеру Майского участка ПРЭС Иванову Д.В. провести осмотр ВЛ-10 кВ №5 Майская на предмет состояния опорной изоляции. Выявленные нарушения из листа осмотра занести в журнал дефектов. | ВЛ | 2017-01-05 11:55
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
11 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 13 | 2017-01-03 11:47 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Потеря механической прочности вязки, что привело к ее обрыву при порыве ветра. | Обрыв алюминиевой вязки провода при порыве ветра. | ВЛ №9 10 кВ ПС Крепь | На ВЛ-10 кВ №9 Крепь обрыв вязок крепления провода на опорах №160, 165, 167. | Мастеру Крепинского участка ПРЭС Фризену С.Н. произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №9 Крепь, обратив особое внимание на состояние вязок, выявленные нарушения из листа осмотра занести в журнал дефектов. | ВЛ | 2017-01-03 15:25
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
12 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 12 | 2017-01-02 13:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Своевременно не был выявлен дефектный контакт шлейфа. | Пережог алюминиевого шлейфа в месте его захода в контактный вывод разъединителя. | ВЛ №11 10 кВ ПС Ивановская | На Р-10кВ №198 пережог шлейфа в месте его захода в контактный вывод разъединителя. | Мастеру Красноармейского участка КрРЭС Слободянюку С.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №11 ПС "Ивановская". Выявленные осмотром нарушения из листка осмотра занести в журнал дефектов | ВЛ | 2017-01-02 16:42
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
13 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 14 | 2017-01-07 02:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.11 Электродуговое повреждение | Несвоевременное выявление загрязненных ПК-10кВ в ТП-302. | Перекрытие по поверхности ПК-10кВ с их разрушением. | ВЛ №5 10 кВ ПС Чапурники-2 | В ТП-302 повреждение ПК-10 кВ фаз "А" и "В". | Мастеру Светлоярского участка КрРЭС Еремееву А.М. выполнить чистку изоляции ТП-302. | ВЛ | 2017-01-07 02:10
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
14 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 17 | 2017-01-03 13:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.11 Электродуговое повреждение | Старение изоляции муфты. | Пробой изоляции соединительной муфты СС-100 с замыканием на землю. | фид №19 6 кВ ПС Дар-Гора-110 | На КЛ-6кВ №19 "А" Дар-Гора-110 - пробой изоляции соединительной муфты СС-100. | Старшему мастеру ГорРЭС Зарубину А.А. восстановить КЛ - 6кВ №19 "А" Дар-Гора-110 применив термоусаживаемую муфту марки СТп | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
15 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 18 | 2017-01-09 07:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Увлажнение изоляции кабельной концевой муфты марки КНСт-10. | Нарушение герметичности муфты с последующим увлажнением изоляции, что привело к пробою изоляции с междуфазным замыканием | КЛ №15 10 кВ РП 311 | На КВЛ-10 кВ №15 РП №311 повреждение концевой кабельной муфты на КЛ-10 кВ ТП-335 на ВЛ к ТП-2309. | Старшему мастеру ГорРЭС Зарубину А.А. восстановить концевую кабельную муфту КЛ-10 кВ ТП-335 на ВЛ к ТП-2309. | КЛ | 2017-01-09 07:52
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
16 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 20 | 2017-01-08 18:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен нагрев контакта ТТ-0,4 кВ фазы "В" Р-0,4 кВ гр.2 | Плохой крнтакт в результате чего произошел нагрев в контактном соиденении на шинах Р-0,4 кВ гр.2. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1357 | ТТ-0,4 кВ Р-0,4 кВ гр.2. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. произвести внеплановый осмотр ТП 1357 РУ-0,4 кВ. | ВЛ | 2017-01-08 20:35
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
17 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 21 | 2017-01-13 06:39 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.11 Электродуговое повреждение | Увлажнение изоляции кабельной концевой муфты марки КНТп-10. | Нарушение герметичности муфты с последующим увлажнением изоляции, что привело к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | ВЛ №16 10кВ ПС 110/6кВ «Райгород-2» | На КВЛ-10 кВ №16 Райгород-2 повреждение концевой муфты на опоре №1. | Мастеру Светлоярского участка КрРЭС Еремееву А.М. провести осмотры кабельных концевых муфт на ПС Райгород-2 на предмет их состояния. | ВЛ | 2017-01-13 11:40
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
18 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 23 | 2017-01-03 10:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Ослабление крепления вязки, что привело к ее обрыву. | Обрыв алюминиевой вязки провода. | ВЛ №8 10 кВ ПС Ляпичево | На ВЛ-10 кВ №8 Ляпичево обрыв вязки крепления провода на опоре №51 фазы "В". | Мастеру Ляпичевского участка КРЭС Федорову И.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №8 Ляпичево, обратив особое внимание на состояние вязок, все выявленные нарушения из листа осмотра занести в журнал дефектов | ВЛ | 2017-01-03 11:15
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
19 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 24 | 2017-01-10 09:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременно выявлен дефект ослабления вязки провода в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 293. | Всвязи с ослаблением вязки линейного провода в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ №5 произошел обрыв цепи | ВЛ-0,4кВ гр. 5 ТП № 293 | Нет. | Мастеру Малуеву В.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 293 | ВЛ | 2017-01-10 14:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
20 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 27 | 2017-01-10 17:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор 4-5 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2030 | увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого знчения. | ВЛ-0,4кВ гр.3 ТП 2030 |  | Старшему мастеру Городского РЭС Балалаеву В.П. произвести регулировку стрелы провиса линейных проводов в пролете опор 4-5 ВЛ-0,4 кВ ТП 2030 | ВЛ | 2017-01-10 18:55
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
21 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 28 | 2017-01-13 08:59 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Потеря механической прочности шлейфа. | В процессе эксплуатации, вследствие ветровых нагрузок, произошел излом части проволок шлейфа, что привело к его обрыву при порыве ветра. | ВЛ №8 10кВ ПС 220/110/10кВ «Песковатка» | На ВЛ-10 кВ №8 Песковатка обрыв шлейфа на опоре №45. | Мастеру Песковатского участка ГРЭС Мурзину И.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №8 Песковатка на предмет состояния проводов и их стрел провеса. Выявленные осмотром нарушения из листка осмотра занести в журнал дефектов | ВЛ | 2017-01-13 11:13
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
22 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 29 | 2017-01-13 11:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Ослабление крепления вязки, что привело к ее обрыву. | Обрыв алюминиевой вязки провода. | ВЛ №12 10кВ ПС 220/110/10кВ «Песковатка» | На ВЛ-10 кВ №12 Песковатка обрыв вязки крепления провода на опоре №21. | Мастеру Песковатского участка ГРЭС Мурзину И.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №12 Песковатка, обратив особое внимание на состояние вязок, все выявленные нарушения из листа осмотра занести в журнал дефектов | ВЛ | 2017-01-13 11:40
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
23 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 30 | 2017-01-16 03:31 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В процессе длительной эксплуатации произошёл обрыв двух проволок в проводе АС-120/19 фазы "С" в анкерном пролёте опор №№203/2-203/3 ВЛ 110 кВ №13А. Данный участок в эксплуатации с 1986 года. | Пробой воздушного промежутка между проводами фазы "С" и фазы "А" в пролете опор №203/2-203/3 на ВЛ 110 кВ №13А, из-за повреждения провода на фазе "С" с расплетением двух жил проволок длиной до 1,5 м, что привело к уменьшению расстояния между проводами и междуфазному КЗ. На проволоках провода фазы "С" и проводе фазы "А" видны следы перекрытия. | ВЛ «13А» 110кВ ПС 110/35/10кВ «Дубовка» | Обрыв двух проволок в проводе АС-120/19 фазы "С " в анкерном пролёте опор №№203/2-203/3 ВЛ 110 кВ №13А. | На ВЛ 110 кВ №13А на отпайке к ПС 110 кВ Родники выполнить инженерный осмотр, с составлением дефектной ведомости. | ВЛ | 2017-01-16 03:37
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | По итогам инженерного осмотра отпайки ВЛ 110 кВ №13А к ПС 110 кВ Родники, выполнить необходимые ремонтные работы.
24 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 31 | 2017-01-14 19:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП 3020. | Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4 кВ гр.4 ТП 3020 | Нет. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. произвести регулировку стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ №4 в пролете опор №3-4. | ВЛ | 2017-01-14 20:20
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
25 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 34 | 2017-01-15 14:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 3020. | Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4 кВ гр.2 ТП 3020 | Нет. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. произвести регулировку стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ №2 в пролетеопор №2-3. | ВЛ | 2017-01-15 15:35
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
26 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 35 | 2017-01-15 20:02 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 2557. | Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4 кВ гр.2 ТП 2557 | ПН-0,4 кВ на Р-0,4 кВ гр.2 в ТП 2557 | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. произвести регулировку стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 2557 в пролете опор №2-3. | ВЛ | 2017-01-15 21:30
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
27 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 36 | 2017-01-16 16:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременное выявление дефекта нагрева контакта наконечника ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 2545 на Р-0,4кв гр.1 фаза "В". | Плохой контакт, в результате чего произошел нагрев в контактном соединении наконечника ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 2545 на Р-0,4кв гр.1 фаза "В". | ВЛ-0,4кВ гр.1 ТП 2545 | Наконечник ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 2545 на Р-0,4кВ гр.1 фаза "В". | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2545 на Р-0,4кВ гр.1. | ВЛ | 2017-01-16 17:40
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  |  |  |  | ПН-0,4кВ фазы "В" на Р-0,4кВ гр.1 ТП 2545.
28 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 38 | 2017-01-16 19:26 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Нагрев биметаллического контакта аппаратного зажима типа А4А-150-2Т на ВЧЗ ВЛ 110 кВ №72 фазы "В" ПС 110 кВ М. Горького произошёл из-за изменения характеристики материалов в месте контакта, в результате электрохимической коррозии металлов с разной валентностью (медь и алюминий) с образованием сульфата алюминия под медной напайкой на алюминий, в процессе длительной эксплуатации. В эксплуатации с 1983 года, последний капитальный ремонт выполнен в сентябре 2014 года. |  | ВЛ №72 110кВ ПС 220кВ «Садовая» | Без повреждения основного оборудования. | На ПС 110 кВ М.Горького выполнить тепловизионное обследование контактных соединений на ОРУ 110 кВ. | ВЛ | -
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | На ПС 110 кВ М.Горького по результатам тепловизионного обследования контактных соединений на ОРУ 110 кВ, выполнить необходимые ремонты.
29 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 39 | 2017-01-09 12:13 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ колпачка, что привело к ее повреждению. | Нарушение структуры материала колпачка К-8. | ВЛ №3 10 кВ РП 1 (КРЭС) | На ВЛ-10 кВ №3 РП №1 повреждение колпачка К-8 фазы "В" на опоре №154. | Мастеру Калачевского участка КРЭС Сумкину В.И. провести осмотр ВЛ-10 кВ №3 РП №1 на предмет состояния крепления изоляторов. | ВЛ | 2017-01-09 12:42
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
30 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 40 | 2017-01-02 07:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.11 Электродуговое повреждение | Несвоевременное выявление загрязненных ПК-10кВ в ТП-903. | Перекрытие по поверхности ПК-10кВ с их разрушением. | КТП 10кВ, №903 | В ТП-903 электродуговое повреждение ПК-10кВ. | Мастеру Калачевского участка КРЭС Сумкину В.И. выполнить чистку изоляции ТП-903. | ТП | 2017-01-02 08:45
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
31 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 41 | 2017-01-01 17:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес провода сверх допустимого. | Сближение на недопустимое расстояние проводов вследствии их провеса под воздействием порывов ветра. | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 1941 | Без повреждения. | Мастеру Калачёвского участка Сумкину В.И. произвести перетяжку провода в пролёте опор №7-№8 ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 1941. | ВЛ | 2017-01-01 17:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
32 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 42 | 2017-01-02 15:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не обнаружена разрегулировка стрел провеса провода в пролёте опор №10-№11. | Сближение на недопустимое расстояние проводов под воздействием порывов ветра. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-982 | Без повреждений. | Мастеру Ляпичевского участка Фёдорову И.А. произвести перетяжку провода в пролёте опор №10-№11 ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 982. | ВЛ | 2017-01-02 17:00
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
33 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 43 | 2017-01-03 16:12 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Своевременно не выявлен дефект вязки крепления провода. | Обрыв вязки крепления провода к изолятору вследствии воздействия изгибающих нагрузок. | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 1978 | Обрыв вязки крепления провода. | Мастеру Калачёвского РЭС Сумкину В.И. произвести осмотр ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 1978 обращая особое внимание на состояние крепления вязок крепления провода. | ВЛ | 2017-01-03 16:43
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
34 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 44 | 2017-01-21 22:45 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Электроустановка потребителя находится в неудовлетворительном состоянии. | Повреждение изоляции с последующим коротким замыканием вводного кабеля на фасаде дома. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-1010 | Без повреждений. | Мастеру Ляпичевского участка КРЭС Фёдорову И.А. выдать потребителю предписание о необходимости приведения электроустановки в соответствующее состояние. | ВЛ | 2017-01-21 23:00
35 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 45 | 2017-01-21 20:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3020 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3020 в пролете опор №3-№4. | ВЛ | 2017-01-21 20:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
36 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 46 | 2017-01-22 13:44 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-2304 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2304, в пролете опор №6-№7. | ВЛ | 2017-01-22 14:25
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
37 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 48 | 2017-01-22 12:04 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв проволок верхнего повива провода. | Уменьшение сечения провода в процессе эксплуатации, что при порыве ветра привело к его обрыву. | ВЛ №10 10кВ ПС 110/10кВ «Котлубань» | На ВЛ-10 кВ №10 Котлубань обрыв провода марки АС-50 на опоре №84. | Мастеру Котлубанского участка ГРЭС Попову А.В. провести осмотр ВЛ-10 кВ №10 Котлубань на предмет состояния проводов и их стрел провеса, все выявленные нарушения из листа осмотра перенести в журнал дефектов. | ВЛ | 2017-01-22 13:01
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
38 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 49 | 2017-01-15 04:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | Электродуговое повреждение КЛ-10 кВ. | ВЛ №29 10кВ ПС 110/10кВ «Городище» | На КВЛ-10 кВ №29 Городище повреждение кабеля марки ААБл 3х95 мм в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Зарубину А.А. выполнить ремонт КВЛ-10 кВ №29 Городище до опоры №1 , применив термоусадочную муфту марки СТп. | ВЛ | 2017-01-15 04:25
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
39 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 50 | 2017-01-18 18:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Ослабление крепления вязки, что привело к ее обрыву | Обрыв алюминиевой вязки провода. | ВЛ №14 10кВ ПС 35/10кВ «Опытная-35 (ВЭС)» | На ВЛ-10 кВ №14 Опытная-35 обрыв вязки крепления провода на опоре №7-3. | Мастеру Центрального участка ГРЭС Леонтьеву В.Н. произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №14 Опытная-35, обратив особое внимание на состояние вязок, выявленные нарушения из листа осмотра занести в журнал дефектов. | ВЛ | 2017-01-18 20:05
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
40 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 53 | 2017-01-16 08:23 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Ослабление крепления вязки, что привело к ее обрыву. | Обрыв алюминиевой вязки провода. | ВЛ №19 10кВ ПС 35/10кВ «Новая» | На ВЛ-10 кВ №19 Новая обрыв вязки крепления провода на опоре №6 от ЛР-10 кВ №44. | Мастеру Привольненского участка ПРЭС Алимову А.С. произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №19 Новая, обратив особое внимание на состояние вязок, все выявленные нарушения из листа осмотра занести в журнал дефектов | ВЛ | 2017-01-16 13:17
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
41 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 54 | 2017-01-16 08:23 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: |  | Наброс куска проволоки на Р-10 кВ №214. |  | ВЛ №14 10кВ ПС 35/10кВ «Новая» | Без повреждений. | Мастеру Привольненского участка ПРЭС Алимову А.С. провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №14 Новая на предмет состояния изоляции, выявленные замечания из листа осмотра занести в журнал дефектов. | ВЛ | 2017-01-16 10:30
Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ)
42 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 55 | 2017-01-18 14:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв проволок верхнего повива провода. | Уменьшение сечения провода в процессе эксплуатации, что при порыве ветра привело к его обрыву. | ВЛ №19 10кВ ПС 110/10кВ «М.Горького» | На ВЛ-10 кВ №19 М.Горького обрыв провода марки АС-70 в пролете опор №19-№20. | Мастеру Карповского участка ПРЭС Еремину С.А. провести осмотр ВЛ-10 кВ №19 М.Горького на предмет состояния проводов и их стрел провеса, все выявленные нарушения из листа осмотра перенести в журнал дефектов. | ВЛ | 2017-01-18 17:11
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
43 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 56 | 2017-01-20 02:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №473 ВЛ 110 кВ ВДСК-2, из-за изменения изоляционных характеристик материала изоляторов при загрязнении не смываемыми отложениями пыли и ржавчины. |  | ВЛ «ВДСК-2» 110кВ ПС «Кировская» - ВЛ «ВДСК-2» 110кВ ПС «Калач» | Без повреждений. | На ВЛ 110 кВ ВДСК-2 выполнить инженерный осмотр участка от опоры №473 до ПС 110 кВ Калач, обратив особое внимание на состояние изоляции. | ВЛ | -
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Данный участок ВЛ в эксплуатации с 1982 года. |  |  |  | На ВЛ 110 кВ ВДСК-2 на опоре №473 организовать замену загрязнённых изоляторов.
44 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 57 | 2017-01-23 13:12 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение элементов кабеля. | Нарушение защитного покрова и коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшее к пробою изоляции с межфазным замыканием. | КЛ №12 6кВ РП №1640 6кВ | Повреждение кабеля КЛ-6 кВ ТП 1645 - ТП 1614 марки ААБ 3х120. | Старшему мастеру ГорРЭС Зарубину А.А. произвести восстановление КЛ-6 кВ ТП 1645 - ТП 1614, применив термоусаживаемую муфту марки СТп. | КЛ | 2017-01-23 13:37
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
45 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 58 | 2017-01-16 07:01 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Ослабление крепления вязки, что привело к ее обрыву. | Обрыв алюминиевой вязки провода. | ВЛ №1 10кВ ПС 220кВ «Полунино» | На ВЛ-10 кВ №1 Полунино обрыв вязки крепления провода на опоре №45. | Мастеру Балыклейского участка ДРЭС Сорокину С.П. произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №1 Полунино, обратив особое внимание на состояние вязок, все выявленные нарушения из листа осмотра занести в журнал дефектов | ВЛ | 2017-01-16 12:30
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
46 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 59 | 2017-01-07 11:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Ослабление крепления вязки, что привело к ее обрыву. | Обрыв алюминиевой вязки провода. | ВЛ №1 10 кВ ПС Стрельно-Широкое | На ВЛ-10 кВ №1 Стрельно-Широкое обрыв вязки крепления провода на опоре №13. | Мастеру Дубовского участка ДРЭС Бровкину В.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №1 Стрельно-Широкое, обратив особое внимание на состояние вязок, все выявленные нарушения из листа осмотра занести в журнал дефектов | ВЛ | 2017-01-07 11:10
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
47 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 37 | 2017-01-25 21:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №4-№5. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1384 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1384 в пролете опор №4-№5. | ВЛ | 2017-01-25 22:30
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
48 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 60 | 2017-01-19 13:08 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Сильный боковой ветер более 11 м/с воздействовал на провода с остатками ГИО в результате воздействий происходили приближения провода фазы "С" к проводу фазы "В", на расстояние пробоя воздушного промежутка, а в некоторых случаях до контакта между собой. | Пробои воздушных промежутков между проводами фазы "В" и "С" в пролёте опор №№197-198 ВЛ 110 кВ №13А привели к электродуговым повреждениям проволок верхнего повива провода АС-120/19 фазы "С". | ВЛ «13А» 110кВ ПС 110/35/10кВ «Дубовка» | В пролёте опор №№197-198 ВЛ 110 кВ №13А электродуговые повреждения проволок верхнего повива провода АС-120/19 фазы "С". | На ВЛ 110 кВ №13А выполнить инженерный осмотр, обратив особое внимание на состояние проводов и изоляции, с составлением дефектной ведомости. | ВЛ | 2017-01-19 15:57
По результатам инженерного осмотра ВЛ 110 кВ №13А и составленным дефектным ведомостям, выполнить необходимые ремонтные работы.
49 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 61 | 2017-01-28 20:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 2565 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2565, в пролете опор №5-№6. | ВЛ | 2017-01-28 22:13
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
50 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 62 | 2017-01-28 08:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременное выявление механического ослабления контакта. | Механическое ослабление контакта. | РУ-0,4 кВ ТП 2004 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить осмотр оборудования РУ-0,4 кВ ТП 2004. | ТП | 2017-01-28 09:10
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
51 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 63 | 2017-01-28 15:43 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие при повреждении ЭУ смежной сетевой организации МУПП "ВМЭС". | Короткое замыкание на ВЛ-0,4 кВ смежной сетевой организации. | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 371 | Без повреждений. | Главному инженеру Городского РЭС Чиркову А.Н. направить письмо руководителю МУПП "ВМЭС", с требованием привести ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 371 в надлежащее состояние. | ВЛ | 2017-01-28 15:49
52 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 64 | 2017-01-28 13:16 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Своевременно не выявлен дефект вязки провода. | Обрыв алюминиевого провода в месте соединения. | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-976 | Обрыв провода в пролёте №16-№17. | Мастеру Ляпичевского участка Фёдорову И.А. произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП-976 с занесением дефектов в листок осмотра. | ВЛ | 2017-01-28 14:30
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  |  | Обрыв алюминиевого провода.
53 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 66 | 2017-01-14 13:17 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение элементов кабеля. | Нарушение защитного покрова и коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшее к пробою изоляции с межфазным замыканием. | КЛ №8 6кВ РП №800 6кВ | На КЛ-6 кВ РП №800 - ТП-760 нитка "А" повреждение КЛ-6 кВ марки ААБ 3х95. | Старшему мастеру ГорРЭС Зарубину А.А. произвести восстановление КЛ-6 кВ РП №800 - ТП-760, применив термоусаживаемую муфту марки СТп. | КЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
54 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 67 | 2017-01-23 10:41 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение элементов кабеля. | Нарушение защитного покрова и коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшее к пробою изоляции с межфазным замыканием. | КЛ №9 6кВ РП №680 6кВ | На КЛ-6 кВ ТП 1604 - ТП 696 повреждение кабеля марки ААл 3х55. | Старшему мастеру ГорРЭС Зарубину А.А. произвести восстановление КЛ-6 кВ ТП 1604 - ТП 696, применив термоусаживаемую муфту марки СТп. | КЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
55 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 69 | 2017-01-30 08:08 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие между линейными проводами ВЛ-0,4 кВ №3 в пролете опор №2-3. | Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения | - |  | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. произвести регулировку стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП 1379 в пролете опор №2-3. | ВЛ | 2017-01-30 09:00
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | ТП 1379 сгорел ПН-0,4 кВ фазы "А" на Р-0,4 кВ гр.3.
56 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 70 | 2017-01-29 18:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор 3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 2603 | Увелечение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4 кВ№1 ТП 2603 | Нет. | Старшему мастеру Городского РЭС Балалаеву В.П. произвести регулировку стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 2603 в пролете опор 3-4. | ВЛ | 2017-01-29 18:55
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
57 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 71 | 2017-01-30 20:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект стрелы провиса проводов ВЛ 0,4 кВ в пролете опор 7-8 | Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 1363 | Нет. | Старшему мастеру Городского РЭС Балалаеву В.П. произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор 7-8 ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП 1363 | ВЛ | 2017-01-30 22:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
58 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 73 | 2017-01-31 13:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Ослабление крепления вязки, что привело к ее обрыву. | Обрыв алюминиевой вязки провода. | ВЛ №1 10кВ ПС 35/10кВ «Стрельно-Широкое» | На ВЛ-10 кВ №1 Стрельно Широкое обрыв вязки крепления провода на опоре №15. | Мастеру Балыклейского участка ДРЭС Сорокину С.П. произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №1 Стрельно Широкое, обратив особое внимание на состояние вязок, все выявленные нарушения из листа осмотра занести в журнал дефектов | ВЛ | 2017-01-31 16:20
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
59 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 74 | 2017-01-31 21:08 | 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Превышение допустимой нагрузки. | Из-за нагрева контактов произошло перегорание ПН-2. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-83 от ВЛ 10 кВ №24 ПС Ерзовка | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 83 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
60 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 75 | 2017-02-04 14:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3020 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3020 в пролете опор №3-№4. | ВЛ | 2017-02-04 14:52
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
61 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 77 | 2017-02-04 23:19 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 4.12 Нарушение электрической изоляции | При ухудшении погодных условий сопровождавшихся сильным снегопадом, произошло перекрытие проходных изоляторов по мокрому снегу на ТП-982. | Перекрытие проходных изоляторов по мокрому снегу с повреждение изолятора фазы "А". | ВЛ №1 10кВ ПС 35/10кВ «Ляпичево» | На ТП-982 повреждение проходного изолятора фазы "А". | Мастеру Ляпичевского участка КРЭС Федоров И.А. провести осмотры опорной изоляции, в том числе проходных изоляторов на ТП-10кВ по ВЛ №1 10 кВ Ляпичево, на предмет их состояния. | ВЛ | 2017-02-05 11:05
[9 empty] | КТП 10кВ, №982 |  |  | ТП
62 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 78 | 2017-02-07 15:37 | 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Превышение допустимой нагрузки. | Из-за нагрева контактов произошло перегорание ПН-2. | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-279 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Степная | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-279 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
63 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 79 | 2017-02-06 18:35 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. | ВЛ 0,4 кВ №4 от ТП-800 от ВЛ 10 кВ №14 ПС Степная | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-800 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
64 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 80 | 2017-02-04 08:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Потеря механической прочности провода. | Обрыв провода в пролете опор №5 - №6 вследствие длительного срока эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-284 от ВЛ 10 кВ №11 ПС Степная | Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №5 - №6. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-284 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
65 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 81 | 2017-02-07 19:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4 кВ ТП 2406 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2406 в пролете опор №4-№5. | ВЛ | 2017-02-07 22:27
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
66 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 82 | 2017-02-07 20:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 1363 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 1363 в пролете опор №2-№3. | ВЛ | 2017-02-07 21:41
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
67 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 83 | 2017-02-07 19:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременное выявление нагрева на Р-0,4 кВ, по причине механического ослабления контакта. | Механическое ослабление контакта губки рубильника Р-0,4 кВ. | ВЛ-0,4кВ гр.1 ТП-2303 | Рубильник 0,4 кВ. | Старшему мастеру Городского РЭС Резниченко Ю.В. выполнить осмотр оборудования в ТП 2303. | ВЛ | 2017-02-07 21:11
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
68 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 89 | 2017-02-04 19:34 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Потеря механической прочности шлейфа. | В процессе эксплуатации, вследствие ветровых нагрузок, произошел излом части проволок шлейфа, что привело к его обрыву . | ВЛ №11 10кВ ПС 110/10кВ «Степная» | На ВЛ-10 кВ №11 Степная обрыв шлейфа фазы "В" к ТП-645. | Мастеру Степновского участка ГРЭС Ивченко В.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №11 Степная на предмет состояния проводов и их стрел провеса. Выявленные осмотром нарушения из листка осмотра занести в журнал дефектов | ВЛ | 2017-02-04 20:39
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
69 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 90 | 2017-01-29 11:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление дефекта провода | Обрыв провода при повышеных ветровых нагрузках. | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-149 | без повреждений | Мастеру Курыкину В.П провести осмотр на состояние проводов, вязок, стрел провиса провода ВЛ 0,4кВ №2 ТП-149 с составление дефектной ведомасти | ВЛ | 2017-01-29 15:20
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
70 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 91 | 2017-01-22 16:36 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевремено не был выявлен дефект вводных проводов АПВ-6 имеющих провис и разрушенную изоляцию. | Схлест вводных проводов АПВ-6 имеющих разрушенную изоляцию | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 301 | Без повреждений | Мастеру Курыкину В.П провести осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-301, обратить особое внимание на стрелу провиса вводных проводов и их состояние | ВЛ | 2017-01-22 17:40
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
71 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 92 | 2017-02-05 11:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.11 Электродуговое повреждение | Несвоевременное выявление загрязненных ПК-10кВ в ТП-1038. | Перекрытие по поверхности ПК-10кВ с их разрушением. | ТП 1038 | В ТП-1038 электродуговое повреждение ПК-10кВ. | Мастеру Ляпичевского участка КРЭС Федорову И.А. выполнить чистку изоляции ТП-1038. | ТП | 2017-02-05 12:45
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
72 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 93 | 2017-02-05 17:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП 371. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | - | Сгорел ПН-0,4 кВ на Р-0,4 кВ гр.3 ТП 371. | Мастеру Малуеву В.А. произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП 371. | ВЛ | 2017-02-05 18:29
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
73 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 94 | 2017-02-10 12:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 1667. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | - | Сгорел ПН-0,4 кВ на Р-0,4 кВ гр.1 ТП 1667. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП 1667. | ВЛ | 2017-02-10 12:38
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
74 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 95 | 2017-02-10 17:11 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 1384. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | - | Сгорел ПН-0,4 кВ фазы "А" на Р-0,4 кВ гр.1 ТП 1384. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 1384. | ВЛ | 2017-02-10 18:04
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
75 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 96 | 2017-02-10 18:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 3020. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ свер допустимого значения. | - | Нет. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 3020. | ВЛ | 2017-02-10 18:48
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
76 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 97 | 2017-02-11 11:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3020 | Без повреждений. | Мастеру Гороского РЭС Марулину М.В. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3020, в пролете опор №4-№5. | ВЛ | 2017-02-11 12:30
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
77 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 98 | 2017-02-11 17:58 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3020 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3020, в пролете опор №5-№6. | ВЛ | 2017-02-11 19:11
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
78 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 99 | 2017-02-12 21:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличенного провеса проводов на ВЛ. | Замыкание в следствии схлеста проводов в пролете опор №3-4. | ВЛ 0,4кВ №2 КТП 1230 | Без повреждений. | Мастеру Красноармейского РЭС Слободянюк С.А. выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-1230. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
79 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 100 | 2017-02-12 14:57 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | В результате неудовлетворительного технического обслуживания Управляющей компанией внутридомовых сетей ж/д.№31 по ул.Алексеевская, произошло затопление ВРУ-0,4 кВ подъезда 6-7, как следствие КЛ-0,4 кВ №8 ТП 2536. | Затопление ВРУ-0,4 кВ подъезда 6-7 В Управляющей компанией ж/д.№31 по ул.Алексеевская, как следствие КЛ-0,4 кВ №8 ТП 2536. | КЛ-0,4 кВ №8 ТП 2536 | Нет. | Начальнику ПТГ Городского РЭС направиль письмо в адрес Управляющей компании ж/д.№31 ул.Алексеевская, о приведении ЭУ к нормам НТД. | КЛ | 2017-02-12 16:07
Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ)
80 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 101 | 2017-02-13 19:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор 7-8 на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 692. | Замыкание между линейным фазным и нулевым проводамив в пролете опор 7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 692. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 692 | Нет. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 692. | ВЛ | 2017-02-13 21:20
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
81 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 102 | 2017-02-13 21:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличенного провеса проводов на ВЛ. | Замыкание в следствии схлеста проводов в пролете опор № 13-14. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП-564 | Без повреждений. | Мастеру Красноармейского РЭС Слободянюк С.А. выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-564. | ВЛ | 2017-02-13 21:17
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
82 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 103 | 2017-02-05 11:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес провода сверх допустимого. | Сближение проводов на недопустимое расстояние под воздействием порывов ветра. | ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 1027 | Без повреждений. | Мастеру Ляпичевского участка Фёдолрову И.А произвести перетяжку провода в пролёте опор №21-№7-1 ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 1027. | ВЛ | 2017-02-05 12:15
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
83 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 104 | 2017-02-05 12:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес провода ввода в дом сверх допустимого. | Схлёст неизолированных проводов ввода в дом под воздействием порывов ветра. | ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 976 | Без повреждений. | Мастеру Ляпичевского участка Фёдолрову И.А произвести перетяжку проводв ввода в дом ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 976. | ВЛ | 2017-02-05 13:52
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
84 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 105 | 2017-02-05 12:50 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Повторяющееся воздействие порывов ветра. | Обрыв провода А-25 в месте соединения скруткой. | ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 922 | Обрыв провода в пролёте опор №12-№13. | Мастеру Ляпичевского участка Фёдолрову И.А произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП № 922 с занесением дефектов в листок осмотра. | ВЛ | 2017-02-05 14:12
85 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 106 | 2017-02-14 14:33 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес провода сверх допустимого. | Схлёст проводов под воздействием порывов ветра. | ВЛ 0,4кВ №3от ТП-976 от ВЛ 10кВ №1 ПС Ляпичево | Без повреждений. | Мастеру Ляпичевского участка Фёдолрову И.А произвести перетяжку провода в пролёте опор №12-№13 ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 976. | ВЛ | 2017-02-14 16:20
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
86 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 107 | 2017-02-15 00:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес провода сверх допустимого. | Сближение проводов на недопустимое расстояние под воздействием порывов ветра. | ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №990 | Без повреждений. | Мастеру Ляпичевского участка Фёдорову И.А произвести перетяжку провода в пролёте опор №3-№4 ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 990. | ВЛ | 2017-02-15 00:45
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
87 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 108 | 2017-02-11 15:44 | 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Превышение допустимой нагрузки. | Из-за нагрева контактов произошло перегорание ПН-2. | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-279 от ВЛ-10кВ №2 Степная | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-279 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ТП | -
88 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 109 | 2017-02-16 10:28 | 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Превышение допустимой нагрузки. | Из-за нагрева контактов произошло отключение АВ. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-464 от ВЛ 10 кВ №9 ПС Степная | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-464 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
89 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 110 | 2017-02-18 20:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор 10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2542. | Перекрытие между линейных проводов в пролете опор 10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2542. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2542 | Нет. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2542. | ВЛ | 2017-02-18 21:45
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
90 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 111 | 2017-02-19 20:59 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличенного провеса проводов на ВЛ. | Замыкание в следствии схлеста проводов в пролете опор № 7-8. | ВЛ 0.4 кВ №1 ТП-575 | Без повреждений. | Мастеру Светлоярского участка Еремееву А.М. выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-575. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
91 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 112 | 2017-02-18 12:12 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличенного провеса проводов на ВЛ. | Замыкание в следствии схлеста проводов в пролете опор № 3-4. | ВЛ 0.4кВ №1 ТП-599 | Без повреждений. | Мастеру Красноармейского РЭС Слободянюк С.А. выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-599. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
92 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 113 | 2017-02-16 22:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличенного провеса проводов на ВЛ. | Замыкание в следствии схлеста проводов в пролете опор № 5-6. | ВЛ-0,4кВ№1 ТП-564 | Без повреждений. | Мастеру Красноармейского РЭС Слободянюк С.А. выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-564. | ВЛ | 2017-02-16 22:39
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
93 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 114 | 2017-02-16 09:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №6-№7. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1367 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1367, в пролете опор №6-№7. | ВЛ | 2017-02-16 10:34
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
94 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 115 | 2017-02-16 10:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 555 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 555 на предмет увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ | 2017-02-16 14:56
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
95 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 116 | 2017-02-16 20:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП1667 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1667, в пролете опор №5-№6. | ВЛ | 2017-02-16 22:00
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
96 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 118 | 2017-02-16 15:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес провода сверх допустимого. | Схлёст проводов под воздействием порывов ветра. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-946 от ВЛ 10кВ №3 ПС Колпачки | Без повреждений. | Мастеру Ляпичевского участка Фёдолрову И.А произвести перетяжку провода в пролёте опор №4-№5 ВЛ-0,4кВ №3 ТП № 946. | ВЛ | 2017-02-16 15:16
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
97 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 119 | 2017-02-16 21:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес провода сверх допустимого. | Схлёст проводов под воздействием порывов ветра. | ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №946 | Без повреждений. | Мастеру Ляпичевского участка Фёдолрову И.А произвести перетяжку провода в пролёте опор №4-№5 ВЛ-0,4кВ №3 ТП № 946. | ВЛ | 2017-02-16 23:15
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
98 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 120 | 2017-02-16 21:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Потеря механической прочности в течении длительной эксплуатации в месте соединения провода А-25 скруткой. | Обрыв провода А-25 в месте соединения под воздействием порывов ветра. | ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №1080 | Обрыв провода А-25. | Мастеру Ляпичевского участка Фёдолрову И.А произвести перетяжку провода в пролёте опор №12-№13 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 946. | ВЛ | 2017-02-16 22:20
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
99 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 121 | 2017-02-26 10:09 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект на вводе 0,23 кВ к ж/д.30 ул.Грузинская от ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3265. | Ввод ВЛ-0,23 кВ к ж/д.30 ул.Грузинская от ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3265, оборвался от ж/д. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3265 | Нет. | Мастеру Малуеву В.А. провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3265. | ВЛ | 2017-02-26 10:55
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
100 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 122 | 2017-02-26 13:14 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременно выявлен дефект пролете опор 4 - 4/1 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 424, ослабление вязки провода. | Обрыв линейного фазного провода в пролете опор 4 - 4/1 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 424. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 424 | Линейный фазный провод пролете опор 4 - 4/1 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 424. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 424 | ВЛ | 2017-02-26 13:32
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
101 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 124 | 2017-02-11 12:20 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не своевременное выявление увеличения провеса проводов в пролете опор №5-6. | Схлест проводов при порыве ветра что привело к отключению АВ-0,4кВ. | ВЛ-04кВ№1 от ТП-849 | Нет | Мастеру Климовичу Д.В.выполнить перетяжку провода на ВЛ-0,4кВ №1 ТП-849. | ВЛ | 2017-02-11 14:05
102 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 125 | 2017-02-15 12:11 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Несвоевременное выявление увеличенного провеса проводов в пролете опор №№31-32. |  | ВЛ №10 10кВ ПС 110/10кВ «Котлубань» | Повреждений нет. | Мастеру Котлубанского участка ГРЭС выполнить перетяжку проводов в пролете опор №31-32 ВЛ-10кВ №10 ПС "Котлубань". | ВЛ | 2017-02-15 12:18
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
103 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 128 | 2017-02-16 18:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Несвоевременное выявление увеличенного провеса спусков к ЛР-10кВ ТП1742. |  | ВЛ №1 10кВ ПС 35/10кВ «Набатово» | Без повреждений. | Мастеру Калачевского участка КРЭС Сумкину В.И. выполнить перемонтаж спусков к ЛР-10кВ ТП-1742. | ВЛ | 2017-02-16 18:21
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | [5 empty] | Мастеру Калачевского участка КРЭС Сумкину В.И. произвести осмотры спусков к ЛР-10кВ по ВЛ №1 10кВ ПС 35/10кВ «Набатово», при необходимости выполнить перемонтаж.
104 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 129 | 2017-02-24 20:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2542 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2542, в пролете опор №2/2-№2/3. | ВЛ | 2017-02-24 21:27
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
105 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 130 | 2017-02-27 12:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ от ТП 2542 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2542, в пролете опор №3-№4. | ВЛ | 2017-02-27 14:19
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
106 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 131 | 2017-02-23 17:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Несвоевременное выявление увеличенного провеса проводов, спусков в ТП-675. |  | ВЛ №18 10кВ ПС 35/10кВ «Рокотино-2» | Без повреждений. | Мастеру Пархоменского участка ПРЭС Климовичу Д.В. провести осмотры спусков к ТП по ВЛ №18 10кВ ПС 35/10кВ «Рокотино-2», при необходимости выполнить перемонтаж. | ВЛ | 2017-02-23 17:45
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | [5 empty] | Мастеру Пархоменского участка ПРЭС Климовичу Д.В. выполнить перемонтаж спусков к ТП-675.
107 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 132 | 2017-02-23 12:24 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличенного провеса проводов на ВЛ. | Замыкание в следствии схлеста проводов в пролете опор № 3-4. | ВЛ 0,4кВ №1 ТП-599 | Без повреждений. | Мастеру Красноармейского РЭС Слободянюк С.А. выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-599. | ВЛ | -
108 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 133 | 2017-02-22 09:56 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличенного провеса проводов на ВЛ. | Замыкание в следствии схлеста проводов в пролете опор № 11-12. | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-527 | Без повреждений. | Мастеру Красноармейского РЭС Слободянюк С.А. выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-527. | ВЛ | 2017-02-22 10:04
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
109 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 134 | 2017-02-20 21:38 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличенного провеса проводов на ВЛ. | Замыкание в следствии схлеста проводов в пролете опор № 17-18. | ВЛ 0,4кВ №1 ТП-599 | Без повреждений. | Мастеру Красноармейского РЭС Слободянюк С.А. выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-599. | ВЛ | 2017-02-20 21:44
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
110 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 135 | 2017-02-16 20:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличенного провеса проводов на ВЛ. | Замыкание в следствии схлеста проводов в пролете опор № 13-14. | ВЛ-0,4кВ№3 ТП-326 | Без повреждений. | Мастеру Красноармейского РЭС Слободянюк С.А. выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-599. | ВЛ | 2017-02-16 20:13
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
111 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 136 | 2017-02-28 07:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Образование микротрещин на оголовнике кабельного наконечника фазы "С" концевой кабельной муфты типа КНст 10х3 70-120, из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации. Кабельная концевая муфта КЛ-6 кВ ТСН-2 ПС 110 кВ Тингута в эксплуатации с 1984 года. | На ПС 110 кВ Тингута повреждение КЛ-6 кВ ТСН-2 внутри концевой кабельной муфты типа КНст 10х3 70-120, из-за нарушения герметичности конструкции муфты с увлажнением основной бумажной изоляции кабеля АСБ 3х50 в месте развода и изгиба жил кабеля в муфте. | ПС 110/35/6кВ «Тингута» | На ПС 110 кВ Тингута электродуговое повреждение КЛ-6 кВ ТСН-2 внутри концевой кабельной муфты типа КНст 10х3 70-120. | На ПС 110 кВ Тингута выполнить внеочередной осмотр оборудования ТСН-1. | ПС | -
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | На ПС 110 кВ Тингута произвести испытание КЛ-6 кВ ТСН-1.
112 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 117 | 2017-02-25 21:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор 3-4 ВЛ-0,4 кВ от ТП 2403 | Увеличение стрелы провмса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2304 |  | Старшему мастеру Балалаеву В.П. произвести регулировку стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ ТП 2403 в пролете опор 3-4 | ВЛ | 2017-02-25 22:38
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
113 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 137 | 2017-02-23 22:16 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение элементов кабеля. | Старение защитного покрова оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением, произошел пробой изоляции с межфазным замыканием. | - | Повреждение КЛ-0,4 кВ №16 от ТП 3103. |  | КЛ | 2017-02-24 21:39
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
114 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 138 | 2017-02-25 16:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефектпревышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2557 | Нет. | Мастеру ГорРЭС Марулину М.В. произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2. | ВЛ | 2017-02-25 18:14
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 2557.
115 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 139 | 2017-02-25 12:28 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.11 Электродуговое повреждение | Старение изоляции эпоксидной соединительной муфты. | Пробой изоляции жил в муфте СЭ. | фид №33 6кВ ПС 110/10/6кВ «Моторная» | На КЛ-6кВ фид №33 6кВ ПС 110/10/6кВ «Моторная» пробой изоляции с электродуговым повреждением в монтажной соединительной муфте марки СЭ. | Старшему мастеру ГорРЭС Зарубину А.А. восстановить КЛ-6кВ фид. 33 ПС "Моторная", применив термоусаживаемую муфту марки СТп. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
116 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 140 | 2017-03-02 22:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличенного провеса проводов на ВЛ. | Замыкание в следствии схлеста проводов в пролете опор № 11-12. | ВЛ-0,4 №2 ТП-1232 | Без повреждений. | Мастеру Красноармейского РЭС Слободянюк С.А. выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-1230. | ВЛ | 2017-03-02 22:30
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
117 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 141 | 2017-02-25 10:38 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение изоляции провода АПВ-6 и его провис | Схлест вводных проводов имеющих разрушеную изоляцию | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 624 | Без повреждений | Мастеру Сорокину С.П произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 624 с составлением дефектной ведомости, обратить особое внимание на состояние вводных проводов | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
118 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 142 | 2017-02-22 20:12 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Несвоевременное выявление дефекта крепления крюка к опоре. |  | ВЛ №1 10кВ ПС 35/10кВ «Ляпичево» | Без повреждений. | Мастеру Ляпичевского участка КРЭС Федорову И.А. провести внеплановый осмотр ВЛ №1 10кВ ПС 35/10кВ «Ляпичево» на предмет крепления крюков к опорам и состояния изоляции. | ВЛ | 2017-02-22 21:26
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
119 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 144 | 2017-02-22 10:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Нет изоляции на контактных соединениях вводнрго провода СИП с проводом АПВ-6 на фасаде здания | При ветровой нагрузке произошло замыкание контактных соединений вводного провода СИП с проводрм АПВ-6 на фасаде здания | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-396 | Без повреждений | Мастеру ДРЭС Бровкину В.А устранить дефект контактного соединения вводного провода на ВЛ 0,4кВ №1 ТП-396 от опоры № 2/1 до здания | ВЛ | 2017-02-22 10:14
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | [5 empty] | Мастеру ДРЭС Бровкину В.А провести осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-396 с состовлением ведомости дефектов, обратить особое внимание на состояние вводных проводов и их изоляции контактных соединений
120 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 145 | 2017-02-24 13:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Провис провода сверх допустимого значения опора №16-17 | При ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ, провис провода сверх допустимого значения | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-601 | Без повреждений | Мастеру ДРЭС Сорокину С.П произвести регулировку стрелы провиса провода опора № 16-17 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 601 | ВЛ | 2017-02-24 13:30
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
121 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 146 | 2017-02-23 13:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Своевременно не был выявлен дефектный контакт шлейфа. | Пережог алюминиевого шлейфа в месте его захода в контактный вывод разъединителя. | ВЛ №18 10кВ ПС 110/6кВ «Райгород-2» | На Р-10кВ №185 пережог шлейфа в месте его захода в контактный вывод разъединителя. | Мастеру Светлоярского участка КрРЭС Еремееву А.М. произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №18 ПС "Райгород-2". Выявленные осмотром нарушения из листка осмотра занести в журнал дефектов | ВЛ | 2017-02-23 15:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
122 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 147 | 2017-02-24 04:16 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Несвоевременное выявление увеличенного провеса проводов в пролете опор №105-№106. |  | ВЛ №11 10кВ ПС 110/10кВ «Ивановская» | Повреждений нет. | Мастеру Красноармейского участка КрРЭС выполнить перетяжку проводов в пролете опор №105-№106 ВЛ-10 кВ №11 Ивановская. | ВЛ | 2017-02-24 05:04
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
123 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 149 | 2017-03-03 11:34 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Дефект (раслабление) вязки на опоре №7 | При ветровой нагрузке произошел обрыв раслабленой вязки | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №253 | Без повреждения | Мастеру ДРЭС Курыкину В.П провести осмотр ВЛ с составлением ведомости дефектов, обратить внимание на вязки, изоляторы | ВЛ | 2017-03-03 13:25
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
124 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 150 | 2017-02-24 17:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Дефект вводного кабеля в руб 0,4 кВ на фасаде здания имеющего разрушеную изоляцию в месте разделки кабеля | Произошло перекрытие между жилами вводного кабеля имеющего разрушеную изоляцию в щитке рубильника 0,4 кВ | ВЛИ 0,4 кВ №2 ТП-48 | Без повреждений | Мастеру ДРЭС Бровкину В.А провести осмотр ВЛ на сосрояние вводных кабелей и рубильников 0,4 кВ | ВЛ | 2017-02-24 17:53
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
125 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 151 | 2017-03-03 19:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провиса провода в пролете опор 2/8 - 2/9 на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2542. | Фазное замыкание в результате перекрытия в пролете опор 2/8 - 2/9 на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2542. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2542 | Нет. | Мастеру Городского РЭС ПО "ВЭС" Марулину М.В. провести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор 2/8 - 2/9 на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2542. | ВЛ | 2017-03-03 21:15
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
126 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 152 | 2017-02-26 10:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес провода сверх допустимого в пролёте опор №5-№6. | Схлёст проводов под воздействием порывов ветра. | ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-1941 | Без повреждений. | Мастеру Калачёвского участка Сумкину В.И. произвести перетяжку провода в пролёте опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ №4 ТП-1941. | ВЛ | 2017-02-26 11:00
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
127 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 153 | 2017-03-05 11:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Персоналом Городского РЭС несвоевременно выявлен дефект ослабления контакта на Р-0,4 кВ гр.1 ТП 2038. | Нагрев контакта на Р-0,4 кВ гр.1 ТП 2038. | ТП 2038 | Персоналом Городского РЭС несвоевременно выявлен дефект ослабления контакта на Р-0,4 кВ гр.1 ТП 2038, в результате чего на Р-0,4 кВ подвижный и неподвижные контакты фазы "В" находились в неудовлетворительном состоянии. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести внеплановый осомтр ТП 2038, запланировать мероприятия по приведению данного ТП к нормам НТД. | ТП | 2017-03-05 12:27
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
128 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 154 | 2017-03-05 14:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Износ оборудования вследствие длительного срока эксплуатации. | Механический износ контактов АВ ВЛ-0,4кВ №2. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-304 от ВЛ 10 кВ №24 ПС Ерзовка | Поврежден АВ типа ВА 51-35. | Мастеру участка выполнить осмотр ТП 304 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
129 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 156 | 2017-02-26 10:35 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | При сильных порывах ветра до 12 м/с, происходили пробои воздушных промежутков между проводами ВЛ. |  | ВЛ №6 10кВ ПС 110/35/10кВ «Опытная-110 (ВЭС)» | Без повреждений. | Мастеру Центрального участка ГРЭС Ляпунову А.Б. произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС "Опытная-110" на предмет состояния проводов и их стрел провеса. Выявленные осмотром нарушения из листка осмотра занести в журнал дефектов. | ВЛ | 2017-02-26 10:38
130 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 158 | 2017-03-06 17:07 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременно выявлен дефект ослабления вязки линейных проводов ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 2041 фазы "A,B,C" в пролете опор №5-6. | Обрыв линейных проводов ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 2041 фазы "А,B,C" в пролете опор №5-6, в результате ослабления вязки. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2041 |  | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. произвести внешний осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 2041 и запланировать мероприятия по устранению выявленных дефектов. | ВЛ | 2017-03-06 18:45
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
131 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 159 | 2017-02-25 05:18 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.11 Электродуговое повреждение | Нарушение герметичности в термоусаживающей перчатки муфты с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | Электродуговое повреждение КЛ-10 кВ. | КЛ №18 6кВ РП №1090 6кВ | На КЛ-6 кВ №18 РП №1090 повреждения термоусаживающей муфты на КЛ-6кВ ТП2524-ТП3581. | Старшему мастеру ГорРЭС Зарубину А.А. выполнить ремонт КЛ-6 кВ ТП2524 - ТП3581, применив термоусадочную муфту марки СТп. | КЛ | 2017-02-25 05:44
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
132 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 160 | 2017-02-24 22:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.11 Электродуговое повреждение | Старение изоляции муфты. | Пробой изоляции соединительной муфты СС-100 с междуфазным замыканием. | КЛ №11 6кВ РП №100 6кВ | На КЛ-6 кВ РП №100 - ТП2036 повреждение соединительной свинцовой муфты марки СС-100. | Старшему мастеру ГорРЭС Зарубину А.А. восстановить КЛ-6 кВ РП №100 - ТП2036 применив термоусаживаемую муфту марки СТп. | КЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
133 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 143 | 2017-02-23 06:25 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Повреждение на абонентском отпайке за Р-10 кВ №А222. |  | ВЛ №26 10кВ ПС 110/10кВ «Ивановская» | Без повреждений. | Главному инженеру КрРЭС Дорошенко В.Н. направить письмо в адрес владельца отпайки от ВЛ-10 кВ №26 Ивановская за Р-10 кВ №А222 о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД. | ВЛ | 2017-02-23 06:45
134 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 164 | 2017-03-09 20:48 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременное выявление ослабления и нагрева контакта в месте присоединения шлейфа 0,4 кВ к ТР-0,4 кВ Т-1. | По причине механического ослабления контакта, в месте присоединения шлейфа 0,4 кВ к ТР-0,4 кВ Т-1, произошел нагрев с последующим отгоранием наконечника шлейфа. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 3265 | Наконечник шлейфа 0,4 кВ. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. выполнить осмотр оборудования 0,4 кВ ТП 3265. | ВЛ | 2017-03-09 21:29
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
135 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 165 | 2017-02-26 18:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Несвоевременное выявление увеличенного провеса проводов в пролете опор №71-№72. |  | ВЛ «1А» 10кВ ПС 35/10кВ «Горная пролейка» | Повреждений нет. | Мастеру Балыклейского участка ДРЭС выполнить перетяжку проводов в пролете опор №71-№72 ВЛ-10 кВ №1А Горная Пролейка. | ВЛ | 2017-02-26 18:05
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
136 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 167 | 2017-02-06 16:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате длительной эксплуатации произошел обрыв жил провода. | В результате длительной эксплуатации произошел обрыв жил провода. | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 715 | На ВЛ-0.4кВ №1 ТП-715 произошел обрыв провода в пролетах опор №14-15. | Мастеру Климовичу Д.В.произвести ремонт провода в пролетах опор №14-15. | ВЛ | 2017-02-06 16:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
137 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 168 | 2017-02-05 12:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за старения изоляции произошло замыкание кабеля. | Из-за старения изоляции произошло замыкание кабеля. | ВЛ-0,4кВ гр.№1 ТП-849 | Из-за старения изоляции произошло замыкание кабеля и его частичное разрушение. | Мастеру Климовичу Д.В. произвести ремонт кабеля в пролете опор №3-4. | ВЛ | 2017-02-05 13:00
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
138 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 169 | 2017-03-09 11:45 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: |  | На опоре №227/12 на проводе фазы "В" (средняя фаза) ВЛ 110 кВ ВДСК-2 обнаружен наброс в виде длинного куска полиэтиленовой плёнки. При порывах ветра происходило междуфазное перекрытие между проводами ВЛ 110 КВ ВДСК-2 и проводами ВЛ 110 кВ ВДСК-1. |  | ВЛ «ВДСК-1» 110кВ ПС «Калач» - ВЛ «ВДСК-1» 110кВ ПС «Кировская» | Без повреждений. | На ВЛ 110 кВ ВДСК-1 и ВЛ 110 кВ ВДСК-2 выполнить инженерный осмотр, уделив особое внимание на участки проходящие по с/х полям и угодьям вблизи населённых пунктов. | ВЛ | -
[5 empty] | Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) |  |  |  | ВЛ «ВДСК-2» 110кВ ПС «Кировская» - ВЛ «ВДСК-2» 110кВ ПС «Калач» |  | Направить письмо в Администрацию Калачёвского района о принятии мер по ликвидации не санкционированных свалок мусора. | ВЛ
139 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 170 | 2017-03-11 18:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Потеря механической прочности провода. | Обрыв провода и срыв вязки в результате износа. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-424 от ВЛ 10 кВ №3 ПС К-1 | Обрыв провода марки АС-35 на опоре №2 и срыв вязки на опоре №8. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 424 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
140 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 171 | 2017-03-12 14:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Потеря механической прочности провода. | Обрыв провода в результате износа. | ВЛ 0,4 кВ №4 от ТП-807 от ВЛ 10 кВ №24 ПС Ерзовка | Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №6 - №4-1. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 807 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
141 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 172 | 2017-03-11 13:53 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | На опоре № 430 ВЛ 110 кВ ВДСК-2 произошёл обрыв тяги в месте её крепления к телу опоры вследствие коррозии, износа и излома болтового соединения и падения тяги на провод. Оборудование в работе с 1949 года. | При обрыве крепления траверсы произошло касание металлической заземлённой части провода фазы "С", с электродуговым повреждением алюминиевых проволок верхнего повива провода. | ВЛ «ВДСК-2» 110кВ ПС «Кировская» - ВЛ «ВДСК-2» 110кВ ПС «Калач» | 1. На опоре № 430 ВЛ 110 кВ ВДСК-2 произошёл обрыв в месте крепления тяги к телу опоры вследствие коррозии, износа и излома болтового соединения и падения тяги на провод. | Участки ВЛ 110 кВ ВДСК-2 с опорами "Дунайского" типа включить в многолетний и годовой графики технического обслуживания 2018 года для проведения верхового осмотра с целью определения крепления тяг траверс к телу опоры и при необходимости выполнить усиление крепления тяг. | ВЛ | -
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  |  |  |  | 2. Электродуговое повреждение алюминиевых проволок верхнего повива провода в пролёте опор №429-№430.
На ВЛ 110 кВ ВДСК-2 выполнить верховой осмотр участка ВЛ в пролетах опор от №414-№459, обратив особое внимание на крепление траверс к металлоконструкции опор, при необходимости заменить крепления.
142 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 174 | 2017-03-06 08:36 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.11 Электродуговое повреждение | Несвоевременное выявление дефектного изолятора. | Электродуговое повреждение изолятора марки ШФ-20Г на опоре №40. | ВЛ №11 10кВ ПС 110/10кВ «Котлубань» | На ВЛ-10 кВ №11 Котлубань повреждение изолятора марки ШФ-20Г на опоре №40 фазы "А". | Мастеру Котлубанского участка Городищенского РЭС Попову А.В. выполнить выборочный верховой осмотр изоляции по ВЛ-10 кВ №11 ПС Котлубань с занесением результатов осмотра в дефектную ведомость | ВЛ | 2017-03-06 13:48
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
143 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 175 | 2017-03-07 04:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Изменение свойств материала оболочки кабеля. | Коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | ВЛ №3 10кВ ПС 110/35/10кВ «Опытная-110 (ВЭС)» | На ВЛ-10 кВ №3 Опытная-110 повреждение КЛ-10 кВ марки АСБ 3х95 от ТП-455 до опоры №6-4. | Старшему мастеру ГорРЭС Зарубину А.А. восстановить КЛ-10 кВ ТП-455 до опоры №6-4, применив термоусадочную муфту. | ВЛ | 2017-03-07 04:35
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
144 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 176 | 2017-02-28 09:10 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перегорание плавкого предохранителя, вызванное коротким замыканием в ЭУ потребителя. | Короткое замыкание в электроустановке потребителя. | КЛ-0,4 кВ №17 ТП 1234 | Без повреждений. | Главному инженеру Городского РЭС Чиркову А.Н. направить письмо в адрес руководства банка "КОР" , с требованием привести электроустановку в надлежащее состояние. | КЛ | 2017-02-28 10:00
145 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 178 | 2017-03-12 17:14 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Ослабление крепления вязки, что привело к ее обрыву. | Обрыв алюминиевой вязки провода. | ВЛ №12 10кВ ПС 110/10кВ «Котлубань» | На ВЛ-10 кВ №12 Котлубань обрыв алюминиевой вязки крепления провода на опоре №282. | Мастеру Котлубанского участка ГРЭС Попову А.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №12 Котлубань, обратив особое внимание на состояние вязок, все выявленные нарушения из листа осмотра занести в журнал дефектов. | ВЛ | 2017-03-13 01:40
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
146 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 179 | 2017-03-04 13:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Своевременно не выявлен дефект контактного соединения перемычки провода. | Отгорание перемычки в месте соединения вследствии плохого контакта. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-1972 | Перегорела перемычка провода на опоре №1. | Мастеру Калачёвского участка Сумкину В.И. произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-1972, обращая особое внимание на состояние контактов в местах соединения провода. | ВЛ | 2017-03-04 13:38
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
147 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 180 | 2017-03-04 20:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес провода сверх допустимого. | Сближение проводов на недопустимое расстояние под воздействием порывов ветра. | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №1008 | Нет. | Мастеру Ляпичевского участка Фёдолрову И.А произвести перетяжку провода в пролёте опор №10-№11 ВЛ-0,4кВ №1 ТП № 1008. | ВЛ | 2017-03-04 21:20
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
148 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 181 | 2017-03-11 13:18 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес провода сверх допустимого. | Сближение проводов на недопустимое расстояние под воздействием порывов ветра. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-908 от ВЛ 10кВ №10 ПС Ляпичево | Без повреждений. | Мастеру Ляпичевского участка Фёдолрову И.А произвести перетяжку провода в пролёте опор №2-№3 ВЛ-0,4кВ № 3 ТП 908. | ВЛ | 2017-03-11 15:25
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
149 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 182 | 2017-03-18 01:51 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Несвоевременное выявление увеличенного провеса проводов в пролете опор №22-№23. |  | фид №24 10кВ ПС 110/10кВ «Молзавод» | Без повреждений. | Мастеру участка Малуеву В.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №24 Молзавод на предмет состояния проводов и их стрел провеса. Выявленные осмотром нарушения из листка осмотра занести в журнал дефектов. | ВЛ | 2017-03-18 02:00
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
150 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 183 | 2017-03-13 11:01 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Ослабление крепления вязки, что привело к ее обрыву. | Обрыв алюминиевой вязки провода. | ВЛ №11 10кВ РП №1550 10кВ | На ВЛ-10 кВ №11 РП №1550 обрыв алюминиевой вязки крепления провода на опоре №5 отпайка к ТП-567. | Мастеру участка ГорРЭС Марулину М.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №11 РП №1550, обратив особое внимание на состояние вязок, выявленные нарушения из листа осмотра занести в журнал дефектов. | ВЛ | 2017-03-13 15:34
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
151 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 185 | 2017-03-05 14:32 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличенного провеса проводов на ВЛ. | Замыкание в следствии схлеста проводов в пролете опор № 10-11. | ВЛ 0.4 №3 ТП-1233 | Без повреждений. | Мастеру Красноармейского РЭС Слободянюк С.А. выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-1233. | ВЛ | 2017-03-05 15:00
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
152 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 186 | 2017-03-13 18:17 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличенного провеса проводов на ВЛ. | Замыкание в следствии схлеста проводов в пролете опор № 9-10. | ВЛ-0,4 №3 ТП-326 | Без повреждений. | Мастеру Красноармейского РЭС Слободянюк С.А. выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-326. | ВЛ | 2017-03-13 18:37
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
153 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 187 | 2017-03-16 09:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличенного провеса проводов на ВЛ. | Замыкание в следствии схлеста проводов в пролете опор № 9-10. | ВЛ 0.4 №2 ТП-572 | Без повреждений. | Мастеру Светлоярского участка Еремееву А.М. выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-572. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
154 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 188 | 2017-03-20 18:11 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличенного провеса проводов на ВЛ. | Замыкание в следствии схлеста проводов в пролете опор № 17-18. | ВЛ-0,4 №1 ТП-527 | Без повреждений. | Мастеру Красноармейского РЭС Слободянюк С.А. выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-527. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
155 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 189 | 2017-03-12 16:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Ослабление крепления вязки, что привело к ее обрыву. | Обрыв алюминиевой вязки провода | ВЛ №17 10кВ ПС 110/35/10кВ «Карповская» | На ВЛ-10 кВ №17 Карповская обрыв вязки крепления провода на опоре №13. | Мастеру Карповского участка ПРЭС Еремину С.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №17 Карповская, обратив особое внимание на состояние вязок, все выявленные нарушения из листа осмотра занести в журнал дефектов. | ВЛ | 2017-03-12 20:31
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
156 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 190 | 2017-03-18 19:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение изоляции вводного провода АПВ-6 и его провис | При ветровой нагрузке произошло перекрытие между вводными проводами АПВ-6 имеющими разрушенную изоляцию | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-286 | Без повреждений | Мастеру Курыкину В.П провести осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП-286 с составлением дефектной ведомости, обратить особое внимание на состояние вводных проводов | ВЛ | 2017-03-18 20:02
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
157 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 191 | 2017-03-19 09:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв дефектной вязки | При ветровой нагрузке произошел обрыв дефектной вязки, что привело к падению провода на траверсу и его перегоранию | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-286 | Без повреждений | Мастеру Курыкину В.П провести осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-286 с обратить особое внимание на состояние крепления вязок, изоляторов. Составить ведомость дефектов ВЛ | ВЛ | 2017-03-19 13:20
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
158 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 192 | 2017-03-08 08:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.11 Электродуговое повреждение | Несвоевременное выявление загрязненных ПК-10кВ в КТП-150. | Перекрытие по поверхности ПК-10кВ с их разрушением. | ТП 150 | В КТП-150 повреждение ПК-10 кВ и АВ-0,4 кВ №3. | Мастеру Малоивановского участка ДРЭС Курыкину В.П. выполнить чистку изоляции КТП-150. | ТП | 2017-03-08 12:18
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
159 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 196 | 2017-03-17 17:29 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение элементов кабеля. | Нарушение защитного покрова и коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшее к пробою изоляции с замыканием на землю. | КЛ №10 6кВ РП №680 6кВ | На КЛ-6 кВ РП №680 повреждение КЛ-6 кВ РП №680 на ВЛ к ТП-618/715 марки АСБ 3х120. | Старшему мастеру ГорРЭС Зарубину А.А. восстановить КЛ-6кВ РП №680 на ВЛ к ТП-618/715, применив термоусаживаемую муфту марки СТп | КЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
160 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 193 | 2017-03-19 10:44 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение изоляции кабеля. | Нарушение целостности шлангового защитного покрова кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с замыканием на землю. | фид №14 6кВ ПС 110/6кВ «Дар-Гора-110» | Повреждение КЛ-6 кВ №14 Дар-Гора - РП №1580 марки ААШВ 3х185 в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Зарубину А.А. восстановить КЛ-6 кВ №14 Дар-Гора - РП №1580, применив термоусадочную муфту. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
161 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 197 | 2017-03-01 22:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.11 Электродуговое повреждение | Увлажнение изоляции кабельной концевой муфты. | Нарушение герметичности муфты с последующим увлажнением изоляции, что привело к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | ВЛ №14 10кВ РП №302 10кВ | На КЛ-10 кВ №14 РП №302 на ВЛ к ТП-434 повреждение концевой мачтовой муфты марки КНЭ-10. | Старшему мастеру ГорРЭС Зарубину А.А. восстановить концевую кабельную муфту КЛ-10 кВ №14 РП №302 на ВЛ к ТП-434. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
162 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 199 | 2017-03-25 16:30 | 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Превышение допустимой нагрузки. | Из-за нагрева контактов произошло отключение АВ. | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-618 от ВЛ 10 кВ №10 ПС Котлубань | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 618 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
163 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 203 | 2017-03-26 17:00 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Несвоевременное выявление увеличенного провеса проводов на ВЛ. | Перегорание ПН-0,4 кВ в следствии схлеста проводов в пролете опор № 9-10. | - | В ТП-356 перегорел ПН-0.4кВ ВЛ-0.4кВ №2. | Мастеру Красноармейского РЭС Слободянюк С.А. выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-356, произвести замену ПН-0,4 кВ №2. | ВЛ | 2017-03-26 17:05
164 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 204 | 2017-03-24 21:34 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличенного провеса проводов на ВЛ. | Перегорание ПН-0,4 кВ в следствии схлеста проводов в пролете опор № 17-18. | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-405 | В ТП-405 перегорел ПН-0.4кВ ВЛ-0.4кВ №2. | Мастеру Красноармейского РЭС Слободянюк С.А. выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-405, произвести замену ПН-0,4 кВ №2. | ВЛ | 2017-03-24 22:38
165 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 205 | 2017-03-26 18:51 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | На опоре №282 ВЛ 110 кВ "13А" в гирлянде фазы "С" со стеклянными изоляторами марки ПС-70 произошло перекрытие, из-за изменения изоляционных характеристик материала изоляторов в процессе длительной эксплуатации. ВЛ 110 кВ "13А" в эксплуатации с 1988 года. |  | ВЛ «13А» 110кВ ПС 110/35/10кВ «Дубовка» | Без повреждений основных элементов ВЛ 110 кВ. | На ВЛ 110 кВ "13А" выполнить инженерный осмотр, обратив особое внимание на состояние изоляторов. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
166 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 206 | 2017-03-28 12:35 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 28.03.2017 прохождение грозового фронта в Калачёвском районе по трасе прохождения ВЛ 110 кВ №303. | На опоре №155 ВЛ 110 кВ №303 произошёл пробой изоляции в гирляндах с повреждением изоляторов фазы "А" (верхняя фаза) в количестве 3 штук и на фазе "В" (левая фаза) в количестве 2 штук. | ВЛ 110кВ №305 ПС 110 кВ «Волгоградская»; ВЛ 110кВ №303 ПС 110 кВ «Шебалино» | На опоре №155 ВЛ 110 кВ №303 разрушены изоляторы фазы "А" в количестве 3 штук и на фазе "В" в количестве 2 штук. Подвесные изоляторы Славянского арматурно-изоляторного завода марки ПС-70Д. | На ВЛ 110 кВ №303 выполнить инженерный осмотр, обратив особое внимание на состояние изоляции. | ВЛ | 2017-03-28 15:01
При необходимости, по результатам инженерного осмотра на ВЛ 110 кВ №303, выполнить необходимый ремонт.
167 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 207 | 2017-03-06 18:08 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Ухудшение изоляции изолятора связанное с длительным сроком эксплуатации, частыми ветровыми нагрузками и перепадом температур. | Обрыв провода в месте его попадания на траверсу из-за разрушения изолятора. | Уч-к ВЛ №14 10кВ за КРН №1 ПС 110/35/10кВ «Карповская» | На ВЛ-10 кВ №14 Карповская обрыв провода с разрушение изолятора на опоре №161. | Мастеру Карповского участка ПРЭС Еремину С.А. провести осмотр ВЛ-10 кВ №14 Карповская на предмет состояния опорной изоляции, проводов и их стрел провеса, все выявленные нарушения из листа осмотра перенести в журнал дефектов. | ВЛ | 2017-03-06 19:25
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
168 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 208 | 2017-03-29 18:09 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Обрыв провода от опоры №6 к жилому дому. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-645 от ВЛ 10 кВ №11 ПС Степная | Провод марки АС-16. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 645 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
169 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 210 | 2017-03-29 12:29 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличенного провеса проводов на ВЛ. | Замыкание в следствии схлеста проводов в пролете опор № 7-8. | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-572 | Без повреждений. | Мастеру Красноармейского РЭС Еремееву А.М. выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-572. | ВЛ | 2017-03-29 12:49
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
170 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 211 | 2017-03-25 07:46 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.11 Электродуговое повреждение | Несвоевременное выявление дефектного изолятора. | Электродуговое повреждение изолятора марки ШФ-20Г на опоре №106. | ВЛ №21 10кВ ПС 110/10кВ «Котлубань» | На ВЛ-10 кВ №21 Котлубань повреждение изолятора марки ШС-20Г на опоре №106. | Мастеру Котлубанского участка Городищенского РЭС Попову А.В. выполнить выборочный верховой осмотр изоляции по ВЛ-10 кВ №21ПС Котлубань с занесением результатов осмотра в дефектную ведомость. | ВЛ | 2017-03-25 12:48
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
171 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 212 | 2017-03-26 14:17 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | При сильных порывах ветра до 12 м/с, происходили пробои воздушных промежутков между проводами ВЛ. |  | ВЛ №23 10кВ ПС 110/10кВ «Котлубань» | Без повреждений. | Мастеру Котлубанского участка ГРЭС Попову А.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №23 Котлубань на предмет состояния проводов и их стрел провеса. Выявленные осмотром нарушения из листка осмотра занести в журнал дефектов. | ВЛ | 2017-03-26 14:21
172 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 213 | 2017-03-25 10:18 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.11 Электродуговое повреждение | Несвоевременное выявление дефектного изолятора. | Электродуговое повреждение изолятора марки ШФ-20Г на опоре №67. | ВЛ №10 10кВ ПС 110/10кВ «Котлубань» | На ВЛ-10 кВ №10 Котлубань повреждение изолятора марки ШФ-20Г на опоре №67. | Мастеру Котлубанского участка Городищенского РЭС Попову А.В. выполнить выборочный верховой осмотр изоляции по ВЛ-10 кВ №10 ПС Котлубань с занесением результатов осмотра в дефектную ведомость. | ВЛ | 2017-03-25 16:10
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
173 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 214 | 2017-03-28 08:29 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Ослабление крепления вязки, что привело к ее обрыву. | Обрыв алюминиевой вязки провода. | ВЛ №7 10кВ ПС 110/10кВ «Степная» | На ВЛ-10 кВ №7 Степная обрыв алюминиевой вязки крепления провода на опоре №133. | Мастеру Степновского участка ГРЭС Ивченко В.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №7 Степная, обратив особое внимание на состояние вязок, все выявленные нарушения из листа осмотра занести в журнал дефектов. | ВЛ | 2017-03-28 11:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
174 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 216 | 2017-03-15 12:03 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.11 Электродуговое повреждение | Несвоевременное выявление дефектного разрядника. | Электродуговое повреждение разрядника с его разрушением. | ВЛ №5 10кВ ПС 35/10кВ «Крепь» | На ТП-783 повреждение разрядника марки РВО. |  | ВЛ | 2017-03-15 12:53
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
175 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 223 | 2017-03-30 23:47 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличенного провеса проводов на ВЛ. | Перегорание ПН-0,4 кВ в следствии схлеста проводов в пролете опор № 11-12. | ВЛ 0.4 №2 ТП-538 | В ТП-538 перегорел ПН-0.4кВ ВЛ-0.4кВ №2. | Мастеру Красноармейского РЭС Слободянюк С.А. выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-538, произвести замену ПН-0,4 кВ №2. | ВЛ | 2017-03-30 23:57
176 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 224 | 2017-03-28 00:42 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 1378 | Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения | ВЛ-0,4 кВ гр.2 ТП 1378 |  | Старшему мастеру Балалаеву В.П. произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ТП1378 | ВЛ | 2017-03-28 01:13
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
177 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 225 | 2017-04-01 08:13 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | ПОвреждение в электроустановке ССО МУПП "ВМЭС". | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2411. | ВЛ-0,,4 кВ №1 ТП 2411 | Без повреждений. | Главному инженеру Городского РЭС Чиркову А.Н. направить письмо в адрес ССО МУПП "ВМЭС", с требованием привести в надлежащее состояние ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2411. | ВЛ | 2017-04-01 09:43
178 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 226 | 2017-04-01 17:26 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 343 в пролете опор №8-№9. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 343. | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 343 в пролете опор №8-№9. | ВЛ | 2017-04-01 18:09
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
179 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 227 | 2017-04-01 05:17 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Наброс птицей металлической проволоки на металлическую траверсу опоры №104 ВЛ 110 кВ №52 в месте крепления поддерживающей гирлянды, с последующим перекрытием гирлянды стеклянных изоляторов марки ПС-70Д фазы "С" с разрушением юбки 1-го изолятора. |  | ВЛ 110кВ №52 ПС «Гумрак» - ВЛ 110кВ №52 ПС «Опытная-110» | Без повреждения основного оборудования. | На ВЛ 110 кВ №52 выполнить инженерный осмотр, обратив особое внимание на состояние изоляции, с составлением дефектной ведомости. | ВЛ | -
180 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 228 | 2017-04-01 09:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Потеря механической прочности провода. | Обрыв провода от опоры № 10 к жилому дому. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-245 от ВЛ 10 кВ №24 ПС Ерзовка | Обрыв провода марки АПВ 2х16. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 245 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
181 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 229 | 2017-04-02 07:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Потеря механической прочности провода. | Обрыв провода на опоре №11. | ВЛ 0,4 кВ №5 от ТП-552 от ВЛ 10 кВ №25 ПС Городище | Провод марки АС-35. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 552 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
182 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 231 | 2017-03-23 16:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение элементов кабеля. | Нарушение защитного покрова и коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшее к пробою изоляции с межфазным замыканием. | КЛ №6 6кВ РП №702 6кВ | На КЛ-6 кВ РП №700 - ТП-758 повреждение кабеля марки ААБ 3х95 в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Зарубину А.А. произвести восстановление КЛ-6 кВ РП №700 - ТП-758, применив термоусаживаемую муфту марки СТп. | КЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
183 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 232 | 2017-03-30 21:21 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличенного провеса проводов на ВЛ. | Замыкание в следствии схлеста проводов в пролете опор № 3-4. | ВЛ 0.4 №2 ТП-572 | Без повреждений. | Мастеру Светлоярского участка Еремееву А.М. выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-572. | ВЛ | 2017-03-30 21:41
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
184 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 233 | 2017-03-25 15:27 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Ослабление крепления вязки, что привело к ее обрыву. | Обрыв алюминиевой вязки провода. | ВЛ №21 10кВ ПС 110/35/10кВ «Дубовка» | На ВЛ-10 кВ №21 Дубовка обрыв алюминиевой вязки крепления провода на опоре №14. | Мастеру Дубовского участка ДРЭС Бровкину В.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №21 Дубовка, обратив особое внимание на состояние вязок, все выявленные нарушения из листа осмотра занести в журнал дефектов. | ВЛ | 2017-03-25 18:10
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
185 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 234 | 2017-03-29 11:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв проволок верхнего повива провода. | Уменьшение сечения провода в процессе эксплуатации, что при привело к его обрыву. | Уч-к ВЛ №23 10кВ Основной ПС 110/35/10кВ «Дубовка» | На ВЛ-10 кВ №23 Дубовка обрыв провода марки А-70 в пролете опор №25/5 - 25/8. | Мастеру Дубовского участка ДРЭС Бровкину В.А. провести осмотр ВЛ-10 кВ №23 Дубовка на предмет состояния проводов и их стрел провеса, все выявленные нарушения из листа осмотра перенести в журнал дефектов. | ВЛ | 2017-03-29 16:44
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
186 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 235 | 2017-03-30 15:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.11 Электродуговое повреждение | Несвоевременное выявление дефектного изолятора. | Электродуговое повреждение изолятора марки ШФ-20 на опоре №19. | ВЛ №1 10кВ ПС 35/10кВ «Горная пролейка» | На ВЛ-10 кВ Горная Пролейка повреждение изолятора марки ШФ-20 на опоре №19. | Мастеру Балыклейского участка ДРЭС Сорокину С.П. произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС "Горная Пролейка" на предмет состояния опорной изоляции. Выявленные нарушения из листа осмотра занести в журнал дефектов. | ВЛ | 2017-03-30 16:40
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
187 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 236 | 2017-03-31 10:33 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение элементов кабеля. | Нарушение защитного покрова и коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшее к пробою изоляции с межфазным замыканием. | фид №8 6кВ ПС 110/6кВ «Курганная» | На КЛ-6 кВ №8 Курганная повреждение КЛ-6 кВ ТП-642 - ТП-1647 марки ААБ 3х120. | Старшему мастеру ГорРЭС Зарубину А.А. произвести восстановление КЛ-6 кВ ТП 642 - ТП 1647, применив термоусаживаемую муфту марки СТп. | ВЛ | 2017-03-31 11:43
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
188 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 237 | 2017-03-30 10:54 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.11 Электродуговое повреждение | Старение изоляции муфты. | Пробой изоляции соединительной муфты СС-100 с замыканием на землю. | фид №9 6кВ ПС 110/6кВ «Центральная» | На КЛ-6 кВ Центральная №9Б - РП №2270 повреждение свинцовой соединительной муфты СС-100. | Старшему мастеру ГорРЭС Зарубину А.А. восстановить КЛ - 6кВ Центральная №9Б - РП №2270 применив термоусаживаемую муфту марки СТп. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
189 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 242 | 2017-04-05 20:42 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличенного провеса проводов на ВЛ. | Замыкание в следствии схлеста проводов в пролете опор № 11-12. | ВЛ 0.4 №1 ТП-481 | Без повреждений. | Мастеру Красноармейского РЭС Слободянюк С.А. выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-481. | ВЛ | 2017-04-05 21:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
190 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 244 | 2017-03-30 08:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.11 Электродуговое повреждение | Несвоевременное выявление дефектного изолятора. | Электродуговое повреждение изолятора марки ШС-10 на опоре №8 отпайка к ТП-832. | ВЛ №9 10кВ ПС 35/10кВ «Новая» | На ВЛ-10 кВ №8 Новая повреждение изолятора на опоре №8 отпайка к ТП-832. | Эл.монтеру Привольненского участка Пархоменского РЭС Санджиеву С.В. выполнить выборочный верховой осмотр изоляции по ВЛ-10 кВ №9 ПС Новая с занесением результатов осмотра в дефектную ведомость. | ВЛ | 2017-03-30 09:07
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
191 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 246 | 2017-03-28 15:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Нет | Произведен демонтаж отпаечного провода ВЛ-0,4 кВ | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2406 |  | Старшему мастеру Городского РЭС Балалаеву В.П. произвести демонтаж отпаечного провода от ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2406 | ВЛ | 2017-03-28 16:28
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
192 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 247 | 2017-03-02 19:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен дефектный контакт. | Перекрытие между контактами в ВРУ-0,4 кВ ж/д. | КЛ-0,4 кВ №10 ТП 2021 | Повреждений оборудования городского РЭС нет. | Начальнику ПТГ Фирсову С.Л. направить письмо УК Кузнецкая 36, для приведении ЭУ в соответствии с нормами НТД | КЛ | 2017-03-02 20:45
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
193 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 248 | 2017-03-29 08:30 | 3.4.7.4 Прочие нарушения |  | В ходе послеаварийного осмотра ВЛ-10 кВ №7 Новая повреждений не обнаружено. |  | ВЛ №7 10кВ ПС 35/10кВ «Новая» | Без повреждений. | Электромонтеру Привольненского участка ПРЭС Санджиеву С.В. провести повторный осмотр ВЛ-10 №7 Новая с целью установления причины отключения. | ВЛ | -
194 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 249 | 2017-03-28 18:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес провода сверх допустимого. | Сближение проводов на недопустимое расстояние под воздействием порывов ветра. | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-971 | Без повреждений. | Мастеру Ляпичевского участка Фёдорову И.А произвести перетяжку провода в пролёте опор №6-№7 ВЛ-0,4кВ № 2 ТП-981. | ВЛ | 2017-03-28 18:20
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
195 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 250 | 2017-03-29 06:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес провода сверх допустимого. | Сближение проводов на недопустимое расстояние под воздействием порывов ветра. | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №976 | Без повреждений. | Мастеру Ляпичевского участка Фёдорову И.А произвести перетяжку провода в пролёте опор №15-№16 ВЛ-0,4кВ № 1 ТП-976. | ВЛ | 2017-03-29 09:15
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
196 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 251 | 2017-03-29 10:17 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес провода сверх допустимого. | Сближение проводов на недопустимое расстояние под воздействием порывов ветра. | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №1010 | Без повреждений. | Мастеру Ляпичевского участка Фёдорову И.А произвести перетяжку провода в пролёте опор №4-1-№4-2 ВЛ-0,4кВ № 2 ТП-1010. | ВЛ | 2017-03-29 11:16
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
197 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 252 | 2017-03-29 15:29 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие сильных повторяющихся порывов ветра поперёк оси линии. | Обрыв проводов марки А-25 под воздействием повторяющихся порывов ветра поперёк оси линии. | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №1950 | Обрыв проводов А-25. | Мастеру Ляпичевского участка Фёдорову И.А произвести осмотр ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №1950 обращая особое внимание на состояние проводов и мест их соединения. | ВЛ | 2017-03-29 17:22
198 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 253 | 2017-03-30 11:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес провода сверх допустимого. | Сближение проводов на недопустимое расстояние под воздействием порывов ветра. | ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-1002 | Без повреждений. | Мастеру Ляпичевского участка Фёдорову И.А. произвести перетяжку провода в пролёте опор №12-№13 ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-1002 | ВЛ | 2017-03-30 13:15
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
199 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 254 | 2017-03-30 18:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес провода сверх допустимого. | Сближение проводов на недопустимое расстояние под воздействием порывов ветра. | ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №1010 | Без повреждений. | Мастеру Ляпичевского участка Фёдолрову И.А произвести перетяжку провода в пролёте опор №4-1-№4-2 ВЛ-0,4кВ № 3 ТП-1010. | ВЛ | 2017-03-30 20:07
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
200 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 255 | 2017-04-03 17:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес провода сверх нормативного. | Схлёст проводов под воздействием порывов ветра поперёк оси линии. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-1710 | Без повреждений. | Мастеру Калачёвского участка Сумкину В.И. выполнить регулировку стрел провеса провода в пролёте опор №2-№3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1710. | ВЛ | 2017-04-03 17:58
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
201 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 256 | 2017-04-09 09:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.11 Электродуговое повреждение | Нарушение герметичности в термоусаживающей перчатки муфты с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | Электродуговое повреждение кабельной муфты КНТп. | ВЛ №11 6кВ ПС 220кВ «Садовая» | На КВЛ-6 кВ №11 Садовая повреждение концевой мачтовой муфты марки КНТп. | Мастеру Городского РЭС Астафьеву А.А. выполнить ремонт концевой мачтовой муфты на опоре №1 КВЛ-6 кВ №11 Садовая. | ВЛ | 2017-04-09 11:53
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
202 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 257 | 2017-04-07 16:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.11 Электродуговое повреждение | Старение изоляции муфты. | Пробой изоляции соединительной муфты СТп с замыканием на землю. | фид №32 10кВ ПС 110/10кВ «Развилка-2» | На КЛ-6 кВ №32 Развилка-2 - РП №2570 повреждение муфты марки СТп. | Мастеру бригады по ремонту КЛ Терещенко А.В. выполнить ремонт КЛ-6 кВ №32 Развилка-2 - РП №2570 применив термоусаживаемую муфту марки СТп. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
203 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 258 | 2017-04-01 15:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв проволок верхнего повива провода. | Уменьшение сечения провода в процессе эксплуатации, что при привело к его обрыву. | ВЛ №23 10кВ ПС 110/10кВ «Котлубань» | На ВЛ-10 кВ №23 Котлубань обрыв провода марки АС-70 в пролете опор №117-№118. | Мастеру Котлубанского участка ГРЭС Попову А.В. провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №23 Котлубань обратив особое внимание на состояние проводов и их стрел провеса. Выявленные замечания из листа осмотра перенести в журнал дефектов. | ВЛ | 2017-04-01 16:10
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
204 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 259 | 2017-04-07 10:20 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес провода выше допустимого. | Сближение проводов на недопустимое расстояние под воздействием порывов ветра. | ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 1027 | Без повреждений. | Мастеру Ляпичевского участка Фёдорову И.А. выполнить перетяжку провода в пролёте опор №1-12 - №1-13 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-1027. | ВЛ | 2017-04-07 13:03
205 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 260 | 2017-04-05 11:45 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.11 Электродуговое повреждение | Перекрытия птицей (вороной) воздушного промежутка опорного изолятора фазы "С" ТСН-1-10 кВ на ПС 110 кВ Горинская. | На ПС 110 кВ Горинская при перекрытии птицей (вороной) воздушного промежутка опорного изолятора фазы "С" на шинном мосту между Т-1 и ТСН-1-10 кВ, возникла перемежающаяся дуга однофазного замыкания фазы "С" на землю (металлоконструкция опорного изолятора шинного моста между Т-1 и ТСН-1-10 кВ) через тело птицы. От действия перемежающейся дуги на землю возникло перенапряжение на фазах "А" и "В" с последующим перекрытием и разрушением верхней части разрядников марки РВО-10 кВ. Разрядники РВО-10 кВ в эксплуатации с 1988 года. | ПС 110/35/10кВ «Горинская» | На ПС 110 кВ Горинская электродуговое разрушение разрядников марки РВО-10 кВ ТСН-1-10 кВ фаз "А" и "В". Вентильные разрядники марки РВО-10 кВ с заводскими №127 и №139. | Организовать внеочередные осмотры порталов ПС 110 кВ присоединённых к ВЛ 110 кВ ВДСК-1, обратив особое внимание на образование гнёзд птиц. | ПС | 2017-04-05 15:59
На ПС 110 кВ Горинская на портале установить защитную сетку от птиц.
206 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 261 | 2017-04-03 10:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Несвоевременое выявление провиса провода сверх допустимого значения | При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-149 | Без повреждений | Мастеру М.-Ивановского уч. Курыкину В.П. провести осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-149 с составлением дефектной ведомости, обратить особое внимание на стрелы провиса проводов ВЛ | ВЛ | 2017-04-03 12:31
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | [5 empty] | Мастеру М.-Ивановского уч. Курыкину В.П. на ВЛ 0,4кВ №1 ТП-149 произвести регулировку стрелы провиса провода оп. №33-№34
207 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 262 | 2017-04-07 11:17 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременое выявление дефекта руб.0,4кВ гр.№1 | Перегрев контактного соединения и разрушение вставки ПН-2 руб.0,4кВ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 382 | Без повреждений | Мастеру Балыклейского уч. Сорокину С.П провести осмотр ТП-382 с составлением ведомости дефектов ТП, обратить особое внимание на контактные соединения в РУ-0,4кВ | ВЛ | 2017-04-07 13:42
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
208 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 263 | 2017-04-15 18:26 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор №7-№8 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1026. | Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1026 | Нет. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №7-№8 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1026. | ВЛ | 2017-04-15 19:20
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
209 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 264 | 2017-04-16 10:09 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов в пролете опор №10-№11 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3037. | Увеличение срелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3037 | Нет. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №10-№11 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3037. | ВЛ | 2017-04-16 10:51
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
210 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 266 | 2017-04-15 18:25 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Схлест проводов при усилении ветра. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-285 от ВЛ 10 кВ №9 ПС Степная | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 285 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
211 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 267 | 2017-04-15 18:25 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Схлест проводов при усилении ветра. | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-285 от ВЛ-10 кВ №9 ПС Степная | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 285 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
212 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 268 | 2017-04-15 18:25 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Схлест проводов при усилении ветра. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-657 от ВЛ 10 кВ №9 ПС Степная | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 285 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
213 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 269 | 2017-04-15 18:25 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Схлест проводов при усилении ветра. | ВЛ 0,4 кВ №4 от ТП-285 от ВЛ 10 кВ №9 ПС Степная | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 285 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
214 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 271 | 2017-04-16 07:05 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Схлест проводов при усилении ветра. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-284 от ВЛ 10 кВ №11 ПС Степная | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 284 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
215 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 272 | 2017-04-17 15:33 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение изоляции обмоток трансформатора. | Пробой НН изоляции трансформатора на корпус бака. | ТП 1523 Т-2 | ТП-1523 повреждение силового трансформатора. | Произвести замену силового трансформатора в ТП №1523. | ТП | 2017-04-17 22:10
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
216 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 273 | 2017-04-19 20:38 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В ТП-538 перегорел ПН-0.4кВ ВЛ-0.4кВ №1. | Перегорание ПН-0,4 кВ в следствии схлеста проводов в пролете опор № 11-12. | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-538 | В ТП-538 перегорел ПН-0.4кВ ВЛ-0.4кВ №1. | Мастеру Красноармейского РЭС Слободянюк С.А. выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-538, произвести замену ПН-0,4 кВ №1. | ВЛ | 2017-04-19 21:38
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
217 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 275 | 2017-04-15 18:12 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес провода сверх допустимого. | Сближение проводов на недопустимое расстояние под воздействием порывов ветра. | - | Без повреждений. | Мастеру Ляпичевского участка Фёдорову И.А. произвести перетяжку провода в пролёте опор №12-№13 ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-1002 | ВЛ | 2017-04-15 18:20
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
218 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 276 | 2017-04-19 13:47 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес провода ввода в дом сверх допустимого. | Схлёст неизолированных проводов ввода в дом. | ВЛ-0,4кВ №3 ТП-978 | Без повреждений. | Мастеру Ляпичевского участка Фёдорову И.А. произвести осмотр вводов в дома от ВЛ-0,4кВ №3 ТП 978 с занесением замечаний в лист осмотра. | ВЛ | 2017-04-19 16:39
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
219 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 277 | 2017-04-22 16:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не устранён провнс провода сверх допустимого в пролёте опор №12 - №13. | Сближение проводов на недопустимое расстояние под воздействием порывов ветра. | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-1002 | Без повреждений. | Мастеру Ляпичевского участка Фёдорову И.А. произвести перетяжку провода в пролёте опор №12-№13 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-1002 | ВЛ | 2017-04-22 18:05
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов)
220 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 278 | 2017-04-14 09:01 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие на электроустановку, при повреждениии электроустановки потребителя. | Короткое замыкание в электроустановке потребителя. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1026 | Без повреждений. | Главному инженеру Городского РЭС Чиркову А.Н. направить в адрес потребителя письмо с требованием привести электроустановку ГРП в надлежащее состояние. | ВЛ | 2017-04-14 09:35
221 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 279 | 2017-04-21 10:45 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-402 от ВЛ 10кВ №1 ПС Опытная 110 | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 402 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
222 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 280 | 2017-04-22 15:41 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Потеря механической прочности контактов рубильника. | Механический износ контактов. | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-402 от ВЛ 10кВ №1 ПС Опытная 110 | Рубильник Р ВЛ-0,4кВ №3. | Мастеру участка выполнить ремонт Р ВЛ-0,4кВ №3 в ТП 402. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
223 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 281 | 2017-04-22 17:43 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Потеря механической прочности контактов рубильника. | Механический износ контактов. | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-402 от ВЛ 10кВ №1 ПС Опытная 110 | Рубильник Р ВЛ-0,4кВ №3. | Мастеру участка выполнить ремонт Р ВЛ-0,4кВ №3 в ТП 402. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
224 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 282 | 2017-04-22 20:01 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Увеличение стрелы провеса в пролете опор №6 - №7. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-801 от ВЛ 10 кВ №14 ПС Степная | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 801 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
225 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 283 | 2017-04-22 22:35 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Увеличение стрелы провеса в пролете опор №3 - №4. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-645 от ВЛ 10 кВ №11 ПС Степная | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 645 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
226 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 284 | 2017-04-23 17:10 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-877 от ВЛ 10 кВ №14 ПС Степная | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 877 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
227 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 285 | 2017-04-25 14:40 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-610 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Степная | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 610 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
228 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 287 | 2017-04-22 14:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременное выявление ослабления вязки. | Механическое ослабление вязки. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 343. | Без повреждений. | Старшему мастеру Городского РЭС Резниченко Ю.В. выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 343. | ВЛ | 2017-04-22 16:18
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
229 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 288 | 2017-04-22 16:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2506. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2506 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2506 в пролете опор №6-№7. | ВЛ | 2017-04-22 18:48
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
230 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 290 | 2017-04-22 17:30 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие при пореждениии в электроустановке потребителя. | Короткое замыкание в щите учета потребителя. | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2522 | Городской РЭС без повреждений. | Главному инженеру Городского РЭС Чиркову А.Н. направить письмо в адрес потребителя с требованием привести электроустановку в надлежащее состояние. | ВЛ | 2017-04-22 18:27
231 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 291 | 2017-04-28 16:03 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Схлест провода из-за увеличения стрелы провеса. | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-285 от ВЛ-10 кВ №9 ПС Степная | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 285 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
232 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 292 | 2017-04-25 15:34 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ персоналом МУПП "ВМЭС". | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1060, по причине длительного срока эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1026 | Без повреждений. | Главному инженеру Городского РЭС Чиркову А.Н. направить в адрес ССО МУПП "ВМЭС" письмо с требованием привести ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1060 в надлежащее состояние. | ВЛ | 2017-04-25 18:39
233 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 295 | 2017-04-30 14:29 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Увеличение стрелы провеса в пролете опор №6 - №7. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-279 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Степная | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 279 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
234 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 296 | 2017-05-01 09:30 | 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Превышение допустимой нагрузки. | Из-за нагрева контактов произошло отгорание кабельного наконечника. | КВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-455 от ВЛ-10кВ №3 ПС Оытная 110 | Кабельный наконечник типа ТМЛ. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 455 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
235 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 299 | 2017-05-01 09:59 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Увеличение стрелы провеса в пролете опор №9 - №10. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-463 от ВЛ-10кВ №7 ПС Степная | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 463 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
236 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 301 | 2017-04-13 15:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение изоляции кабеля. | Нарушение целостности оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с межфазным замыканием. | КЛ №12 6кВ РП №1640 6кВ | На КЛ-6 кВ РП №1640 яч.12 - ТП1644 яч.6 повреждение кабеля марки ААШв в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Терещенко А.В. произвести восстановление КЛ-6 кВ РП №1640 яч.12 - ТП1644 яч.6, применив термоусаживаемую муфту марки СТп. | КЛ | 2017-04-13 16:20
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
237 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 243 | 2017-04-07 18:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Потеря механической прочности шлейфа. | В процессе эксплуатации, вследствие ветровых нагрузок, произошел излом части проволок шлейфа, что привело к его обрыву | ВЛ №25 10кВ ПС 110/35/10кВ «Майская» | На ВЛ-10 кВ №25 Майская обрыв шлейфа фазы "В" на опоре №47. | Мастеру Майского участка ПРЭС Еремину С.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №11 Степная на предмет состояния проводов и их стрел провеса. Выявленные осмотром нарушения из листка осмотра занести в журнал дефектов | ВЛ | 2017-04-07 22:58
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
238 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 302 | 2017-04-22 06:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.11 Электродуговое повреждение | Несвоевременное выявление загрязненных ПК-10кВ в КТП-1624. | Перекрытие по поверхности ПК-10кВ с их разрушением. | ВЛ №8 10кВ ПС 35/10кВ «Рокотино-2» | На ТП-1624 повреждение ПК-10 кВ. | Мастеру бригады по ремонту р/с ПРЭС Климовичу Д.В. выполнить чистку изоляции КТП-1624. | ВЛ | 2017-04-22 06:09
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
239 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 303 | 2017-04-29 15:10 | 3.4.7.4 Прочие нарушения |  | Наброс полиэтиленового мешка на опоре №224. |  | ВЛ №7 10кВ ПС 35/10кВ «Новая» | Без повреждений. | Мастеру Привольненского участка ПРЭС Санджиеву С.В. провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №14 Новая на предмет состояния изоляции, выявленные замечания из листа осмотра занести в журнал дефектов. | ВЛ | 2017-04-29 15:30
240 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 304 | 2017-04-24 18:58 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.11 Электродуговое повреждение | Несвоевременное выявление дефектных опорных изоляторов. | Перекрытие опорных изоляторов держателя ПК-10кВ с их разрушением. | ТП-998 | В ТП-998 повреждение опорных изоляторов марки ОИ-10, перегорание ПК-10кВ. | Мастеру Ляпичевского участка КРЭС Федорову И.А. провести выборочный внеплановый осмотр ТП по ВЛ-10 кВ №18 Ляпичево, на предмет состояния опорной изоляции. | ТП | 2017-04-24 20:00
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
241 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 305 | 2017-04-24 03:04 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Схлест проводов на ВЛ-10 кВ №27 Молзавод в пролете опор №29-№30. |  | фид №27 10кВ ПС 110/10кВ «Молзавод» | Без повреждений. | Мастеру бригады по ремонту Р/С Малуеву В.А. привести значение стрел провеса проводов в пролете опор №29-№30 ВЛ-10 кВ №27 Молзавод согласно требованиям НТД. | ВЛ | 2017-04-24 03:11
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
242 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 306 | 2017-04-13 09:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.11 Электродуговое повреждение | Несвоевременное выявление дефектного изолятора, имеющего микро трещины. | Перекрытие по поверхности опорного изолятора с последующим его разрушением. | КЛ №12 10кВ РП №302 10кВ | В ТП-1381 повреждение опорного изолятора марки ОИ-10. | Мастеру бригады по ремонту Р/С Малуеву А.В. провести внеплановый выборочный осмотр ТП КЛ-10 кВ №12 РП №302, на предмет состояния опорной изоляции. | КЛ | 2017-04-13 11:15
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
243 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 307 | 2017-04-22 05:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.11 Электродуговое повреждение | Несвоевременное выявление дефектных опорных изоляторов. | Перекрытие опорных изоляторов ПК-10кВ с их разрушением. | КЛ №16 10кВ РП №1450 10кВ | В ТП-1486 повреждение опорных изоляторов марки ОИ-10 ПК-10кВ, перегорание ПК-10кВ. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести внеплановой осмотр ТП по КЛ-10 кВ №16 РП №1450, на предмет состояния опорной изоляции. | КЛ | 2017-04-22 06:03
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
244 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 308 | 2017-04-10 17:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение изоляции кабеля. | Коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | ВЛ №11 10кВ РП №1360 10кВ | Электродуговое повреждение кабеля в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Терещенко А.В. восстановить КЛ-10 кВ ТП-346 на ВЛ к ТП-2323, применив термоусадочную муфту марки СТп. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
245 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 309 | 2017-05-01 15:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Персоналом Городского РЭС несвоевременно выявлен дефект ослабления вязки проводов на ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 567. | Обрыв линейных проводов в пролете опор 3-4, 4-5 на ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 567. | ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 567 | Нет. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 567. | ВЛ | 2017-05-01 21:25
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
246 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 311 | 2017-04-13 15:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение элементов кабеля. | Нарушение защитного покрова и коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшее к пробою изоляции с межфазным замыканием. | КЛ №18 6кВ РП №690 6кВ | На КЛ-6 кВ ТП-624 яч.1 - ТП-1625 яч.1 повреждение кабеля марки ААБ 3х120 в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Терещенко А.В. выполнить ремонт КЛ-6 кВ ТП-624 яч.1 - ТП-1625 яч.1, применив термоусадочную муфту марки СТп. | КЛ | 2017-04-13 15:33
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
247 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 312 | 2017-04-21 10:12 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Неотложное отключение Р-0,4 кВ гр.6 ТП 1286, для БВР персоналом ССО МУПП "ВМЭС" на ВЛ-0,4 кВ №6 ТП 1286. | Ослабление вязки на ВЛ-0,4 кВ ССО МУПП "ВМЭС". | ВЛ-0,4 кВ №6 ТП 1286 | Оборудование Городского РЭС без повреждений. | Главному инженеру Городского РЭС Чиркову А.Н. направить письмо в адрес ССО МУПП "ВМЭС" с требованием привести ВЛ-0,4 кВ №6 ТП 1286 в надлежащее состояние. | ВЛ | 2017-04-21 16:51
248 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 313 | 2017-04-22 09:58 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Износ оборудования по причине длительного срока эксплуатации. | Механическое ослабление контактов АВ-0,4 кВ, по причине длительного срока эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 2558 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 2558. | ВЛ | 2017-04-22 10:16
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
249 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 318 | 2017-05-06 14:48 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременное выявление ослабления вязки. | Механическое ослабление вязки, в месте присоединения ввдного провода к ВЛ-0,4 кВ №10 РП 1590, что привело к обрыву. | ВЛ-0,4 кВ №10 РП 1590 | Провод ввода марки А-6. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №10 РП 1590. | ВЛ | 2017-05-06 15:12
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
250 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 319 | 2017-04-18 08:16 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременное выявление окисления в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4 кВ. | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4 кВ. | ВЛ-0,4 кВ №9 ТП 222 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №9 ТП 222. | ВЛ | 2017-04-18 10:11
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
251 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 320 | 2017-04-18 18:26 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Износ оборудования, по причине длительного срока эксплуатации. | Ослабление контакта, нагрев, в связи с длительным сроком эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №6 ТП 551 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №6 ТП 551. | ВЛ | 2017-04-18 19:08
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
252 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 321 | 2017-04-30 13:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Несвоевременное выявление процесса разрушения штыревого изолятора 0,4 кВ. | Механическое разрушение штыревого изолятора 0,4 кВ. | ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 77 | Штыревой изолятор 0,4 кВ. | Мастеру городского РЭС Марулину М.В. выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 77. | ВЛ | 2017-04-30 16:20
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
253 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 322 | 2017-04-14 09:01 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие при повреждении в электроустановке потребителя (ГРП). | Короткое замыкание в электроустановке потребителя (ГРП). | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1031 | Без повреждений. | Главному инженеру Городского РЭС Чиркову А.Н. направить письмо в адрес организации обслуживающей ГРП, запитанную от ТП 1031 гр.1, с требованием привести электроустановку в надлежащее состояние. | ВЛ | 2017-04-14 09:35
254 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 324 | 2017-04-20 09:53 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие при перекрытии в электроустановке 0,4 кВ потребителя. | Повреждение вводных проводов у потребителя. | ТП1286 гр.6 | Без повреждений. |  | ВЛ | 2017-04-20 18:13
255 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 328 | 2017-04-20 15:16 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причина повреждения будет определена после раскопки поврежденного участка КЛ-10 кВ РП 1350 яч.12 - ТП-1385. | Характер повреждения КЛ марки АСБ 3х120мм будет определен после разрешения раскопки поврежденного участка. | КЛ №12 10кВ РП №1350 10кВ | Пробой изоляции кабеля марки АСБ 3х120мм в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Терещенко А.В. выполнить восстановление КЛ-10 кВ РП №1350 яч.12 - ТП-1385, применив термоусадочную муфту марки СТп. | КЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
256 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 329 | 2017-04-28 08:08 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причина повреждения будет определена после раскопки поврежденного участка КЛ-10 кВ ТП-1341 - ТП-1304. | Характер повреждения КЛ марки ААШв 3х150 мм будет определен после разрешения раскопки поврежденного участка. | КЛ №7 10кВ РП №1360 10кВ | На КЛ - 10кВ ТП 1341 - ТП 1304 повреждение кабеля марки ААШв 3х150 мм в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Терещенко А.В. выполнить ремонт КЛ-10 кВ ТП-1341 - ТП-1304, применив термоусадочную муфту марки СТп. | КЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
257 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 330 | 2017-04-26 07:02 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причина повреждения будет определена после раскопки поврежденного участка КЛ-6 кВ №24 Северная - РП №631. | Характер повреждения КЛ марки ААШв 3х240 мм будет определен после разрешения раскопки поврежденного участка. | КЛ №24 6кВ ПС 220кВ «Северная» | На КЛ-6кВ Ф.24 ПС "Северная" электродуговое повреждение кабеля марки ААШв 3х240 мм. | Старшему мастеру ГорРЭС Терещенко А.В. выполнить ремонт КЛ-6 кВ №24 Северная, применив термоусадочную муфту марки СТп. | КЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
258 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 331 | 2017-04-25 10:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес провода сверх допустимого в пролёте опор №4-№5. | Сближение проводов на недопустимое расстояние под воздействием порывов ветра. | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №1010 | Без повреждений. | Мастеру Ляпичевского участка Фёдорову И.А. выполнить перетяжку проводов в пролёте опор №4-№5. | ВЛ | 2017-04-25 11:20
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
259 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 332 | 2017-04-30 10:04 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Своевременно не обнаружен дефект провода А-25. | Обрыв провода в месте дефекта под воздействием порывов ветра. | ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 1002 | Обрыв провода в пролёте опор №11-№12. | Мастеру Ляпичевского участка Фёдорову И.А. выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП-1002 с занесением дефектовв лист осмотра. | ВЛ | 2017-04-30 10:55
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
260 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 335 | 2017-04-26 11:47 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение изоляции кабеля. | Нарушение целостности шлангового защитного покрова кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с межфазным замыканием. | КЛ №13 6кВ РП №700 6кВ | На КЛ-6 кВ РП№700 яч.13 - ТП - 774 яч.17 повреждение кабеля марки ААШв 3х150 в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Терещенко А.В. восстановить КЛ-6 кВ РП№700 яч.13 - ТП - 774 яч.17, применив термоусадочную муфту. | КЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
261 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 336 | 2017-04-29 11:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Несвоевременное выявление увеличения провиса проводов в пролете опор №2-3, | Схдест проводов при порыве ветра, что привело к перегоранию ПН- 0,4кВ. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 892 | Без повреждений. | Мастеру Карповского участка выполнить перетяжку провода на ВЛ 0,4 кВ гр.2 ТП 892. | ВЛ | 2017-04-29 11:45
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
262 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 339 | 2017-04-04 08:47 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Несвоевременное выявление увеличенного провеса проводов в пролете опор №№56-57. |  | Уч-к ВЛ №23 10кВ за КРН №17 ПС 110/35/10кВ «Дубовка» | Без повреждений. | Мастеру Дубовского участка ДРЭС выполнить перетяжку проводов в пролете опор №56-№57 ВЛ-10кВ №23 Дубовка. | ВЛ | 2017-04-04 08:53
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
263 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 340 | 2017-04-23 21:16 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес провода сверх допустимого. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП-1232 | Без повреждений. | Мастеру Красноармейского участка Красноармейского РЭС Слободянюку С.А. произвести перетяжку провода в пролёте опор №5 - №6 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-1232. | ВЛ | 2017-04-23 21:36
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
264 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 341 | 2017-04-24 20:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | *4.21 Неклассифицированные причины | Несвоевременное распределение нагрузки по фазам ВЛ-0,4кВ №2 ТП-1232. | Отключение АВ-0,4 кВ вследствие прегрузки. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП-1232 | Без повреждений. | Мастеру участка выполнить замеры нагрузки по ВЛ-0,4кВ №2 ТП-1232 с последующим перераспределением. | ВЛ | 2017-04-24 20:20
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов)
265 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 342 | 2017-04-25 06:58 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличенного провеса проводов в пролете опор №6-7. | Кратковременный схлест проводов ВЛ что привело к перегоранию ПН-0,4кВ, фаза "В". | ВЛ-0,4 №2 ТП-538 | Без повреждений. | Мастеру участка выполнить перетяжку проводов по ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-538. | ВЛ | 2017-04-25 07:02
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
266 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 343 | 2017-04-25 22:14 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес провода сверх допустимого. | В пролете опор №5-№6 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-1232 увеличение стрелы провеса проводов сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4 №2 ТП-1232 | Без повреждений. | Мастеру Красноармейского участка Красноармейского РЭС Слободянюку С.А. произвести перетяжку провода в пролёте опор №5 - №6 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-1232. | ВЛ | 2017-04-25 22:17
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
267 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 344 | 2017-04-27 21:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес провода сверх допустимого. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-1232 | Без повреждений. | Мастеру Красноармейского участка Красноармейского РЭС Слободянюку С.А. произвести перетяжку провода в пролёте опор №5 - №6 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-1232. | ВЛ | 2017-04-27 21:48
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
268 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 345 | 2017-04-26 18:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | *4.21 Неклассифицированные причины | Несвоевременное распределение нагрузки по фазам ВЛ-0,4кВ №3 ТП-320. | Отключение АВ-0,4 кВ вследствие прегрузки. | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-320 | Без повреждений. | Мастеру участка выполнить замеры нагрузки по ВЛ-0,4кВ №3 ТП-320 с последующим перераспределением. | ВЛ | 2017-04-26 18:57
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
269 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 346 | 2017-04-29 16:56 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | *4.21 Неклассифицированные причины | Несвоевременное распределение нагрузки по фазам ВЛ-0,4кВ №2 ТП-446. | Отключение АВ-0,4 кВ вследствие прегрузки. | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-446 | Без повреждений. | Мастеру участка выполнить замеры нагрузки по ВЛ-0,4кВ №2 ТП-1232 с последующим перераспределением. | ВЛ | 2017-04-29 17:10
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
270 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 347 | 2017-04-07 16:59 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Обрыв провода на абонентской отпайке. |  | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1630 | Без повреждений. | Главному инженеру ГорРЭС Чиркову А.Н. направить письмо в адрес владельца отпайки от ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-1630 о неудовлетворительном техническом состоянии ВЛ и приведении ее к нормам НТД. | ВЛ | 2017-04-07 22:09
271 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 349 | 2017-05-12 15:58 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-800 от ВЛ 10 кВ №14 ПС Степная | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 800 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
272 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 350 | 2017-05-13 10:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременное выявление механического ослабления контакта. | Механическое ослабление контакта, что привело к нагреву с последующим отгоранием губки держателя ПН. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2542 | Губка держателя ПН. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить осмотр оборудования ТП 2542. | ВЛ | 2017-05-13 10:36
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
273 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 352 | 2017-05-15 08:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Мастером Городского РЭС Марулиным М.В. несвоевременно выявлен дефект загрязнения опорных изоляторов. | Перекрытие в результате, разрушения опорного изолятора 1с-0,4 кВ ТП 2403. | ТП 2403 Т-1 | В | Мастеру ГорРЭС Марулину М.В. провести внеплановый осмотр ТП 2403, запланировать технические мероприятия. | ТП | 2017-05-15 10:09
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
274 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 353 | 2017-05-15 12:28 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление дефекта ослабления вязки провода на ВЛ-0,4 кВ №13 ТП 1062 мастером Городского РЭС Марулиным М.В. | Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 кВ №13 ТП 1062. | ВЛ-0,4 кВ №13 ТП 1062 |  | Мастеру Городского РЭС Марлину М.В. провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №13 ТП 1062. | ВЛ | 2017-05-15 16:16
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
275 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 356 | 2017-05-11 11:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Схлест проводов на ВЛ-10 кВ №8 Светлый Яр в пролетах опор №99/20-№99/29. |  | ВЛ №8 10кВ ПС 110/10кВ «Светлый Яр» | Без повреждений. | Мастеру Светлоярского участка КрРЭС Еремееву А.М. привести значение стрел провеса проводов в пролетах опор №99/20-№99/29 ВЛ-10 кВ №8 Светлый Яр согласно требованиям НТД. | ВЛ | 2017-05-11 13:40
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
276 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 361 | 2017-05-13 10:04 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременное выявление ослабления контакта губки Р-0,4 кВ. | Механическое ослабление контакта, что привело к нагреву. | КЛ-0,4 кВ №14 ТП 1158 | Губка Р-0,4 кВ гр.14 ТП 1158. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. выполнить осмотр РУ-0,4 кВ ТП 1158. | КЛ | 2017-05-13 11:10
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
277 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 364 | 2017-05-15 23:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1 Нарушение структуры материала | Растрескивание и загнивание деревянной опоры №38. | В процессе эксплуатации произошло растрескивание и загнивание деревянной опоры №38. | ВЛ №25 10кВ ПС 110/35/10кВ «Дубовка» | На ВЛ-10 кВ №25 Дубовка повреждение деревянной опоры №38. | Мастеру Дубовского участка ДРЭС Бровкину В.А. провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №25 Дубовка на предмет состояния деревянных опор. Результат осмотра отразить в листке осмотра ВЛ-10 кВ с указанием нумерации опор. Выявленные замечания из листа осмотра перенести в журнал дефектов. | ВЛ | 2017-05-16 00:42
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
278 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 365 | 2017-05-08 10:10 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Перекрытие изоляции на Р-10 кВ №35 через тело птицы. |  | ВЛ №2 10кВ ПС 220кВ «Полунино» | Без повреждений. | Мастеру Балыклейского участка ДРЭС Сорокину С.П. провести внеочередной поопорный осмотр ВЛ-10 кВ №2 Полунино. Факт гибели птиц отразить в графе «Примечание» листка осмотра ВЛ 6-20 кВ с указанием нумерации опор. | ВЛ | 2017-05-08 11:25
279 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 366 | 2017-05-13 14:53 | 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.12 Нарушение электрической изоляции | При проведении опашки ПС Орловка персоналом ПО "ПЭС" был поврежден защитный покров КЛ-10 кВ №16 Орловка. | Нарушение защитного покрова с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшее к пробою изоляции с межфазным замыканием. | фид №16 10кВ ПС 35/10кВ «Орловка» | На КВЛ-10 кВ №16 Орловка повреждение кабеля марки ААБ 3х50 в целом месте. | Старшему мастеру Городского РЭС Терещенко А.В. выполнить ремонт КВЛ-10 кВ №16 Орловка, применив термоусадочную муфту марки СТп. | ВЛ | 2017-05-13 16:35
280 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 367 | 2017-05-11 18:10 | 3.4.7.4 Прочие нарушения |  | В ходе послеаварийного осмотра ВЛ-10 кВ №16 Орловка повреждений не обнаружено. |  | фид №16 10кВ ПС 35/10кВ «Орловка» | Без повреждений. | Мастеру Центрального участка ГРЭС Леонтьеву В.Н. провести повторный осмотр ВЛ-10 №16 Орловка с целью установления причины отключения. | ВЛ | 2017-05-11 18:21
281 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 369 | 2017-05-20 16:00 | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Превышение допустимой нагрузки | Из за отгорания провода и короткого замыкания в ТП 875 проозошло перегорание ПН-2 100 ф. "А" Р ВЛ-0,4 кВ №1 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-875 от ВЛ 10 кВ №14 ПС Степная | В ТП 875 на Р ВЛ-0,4 кВ сгорел ПН-2 100 А | Мастеру БРРС Леонтьеву произвести перераспределение нагрузки для выравнивания перекоса | ВЛ | -
282 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 370 | 2017-05-21 16:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Несвоевременное обнаружение уменьшения сечения провода в результате вытяжки | Вытяжка провода | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-885 от ВЛ 10 кВ №21 ПС Городище |  | Мастеру БРРС Леонтьеву В.Н. провести внеплановый осмотр ТП и отходящей ВЛ 0,4 кВ с составлением дефектной ведомости | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
283 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 371 | 2017-05-25 12:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременное выявление ослабления вязки. | Ослабления вязки в месте присоединения вводного провода ж/д по ул. Кайсацкая, 7, к ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 64, что привело к обрыву. | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 64 | Вводной провод марки А-4. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 64. | ВЛ | 2017-05-25 13:13
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
284 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 372 | 2017-05-07 07:04 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Короткое замыкание в электроустановке потребителя. | Нарушение изоляции проводов в РЩ-0,4кВ. | ВЛ 0,4кВ от ТП 1062 | Без повреждений. | Направить потребителю письмо с требованием о необходимости приведения в соответствующее состояние принадлежащего ему оборудования. | ВЛ | 2017-05-07 07:14
285 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 373 | 2017-05-09 18:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен и не устранён провис неизолированных проводов ввода сверх допустимого. | Схлёст неизолированных проводов ввода под воздействием порывов ветра. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-1011 | Без повреждений. | Мастеру Ляпичевского участка Фёдорову И.А. выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1011, обращая особое внимание на состояние вводных проводов в дома. | ВЛ | 2017-05-09 19:00
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
286 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 374 | 2017-05-28 16:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете №1/25-1/26 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2043. | Короткое фазное замыкание в результате перекрытия в пролете опор №1/25-1/26 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2043. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2043 | Нет. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2043. | ВЛ | 2017-05-28 16:58
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
287 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 375 | 2017-05-23 20:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес провода сверх допустимого. | Сближение проводов на недопустимое расстояние вследствии увеличенного провеса проводов. | ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 1027 | Без повреждений. | Мастеру Ляпичевского участка КРЭС Фёдорову И.А. выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП-1027, устранить выявленные в результате осмотра дефекты. | ВЛ | 2017-05-23 22:35
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
288 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 376 | 2017-05-24 12:23 | 3.4.13.3 Дефекты изготовления | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Внутреннее повреждение АВ ВЛ-0,4кВ №3. | Дефект контактного соединения внутри АВ-0,4кВ. | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-1027 | Нарушение контактного соединения внутри АВ-0,4кВ. | Мастеру Ляпичевского участка КРЭС Фёдорову И.А. при проведении осмотров оборудования ТП-10/0,4кВ обращать особое внимание на состояние коммутации И АВ-0,4кВ. | ВЛ | 2017-05-24 15:35
289 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 379 | 2017-06-01 14:50 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) |  | Прохождение мощного грозового фронта по территории Дубовского района Волгоградской области с пересечением трасы ВЛ 35 кВ №39. В пролёте опор №№377-378 произошёл пробой воздушного промежутка между проводами, на проводах фаз "А" и "В". |  | ВЛ №39 35кВ ПС 220кВ «Полунино» | Без повреждений. | Организовать инженерный осмотр ВЛ-35 кв №39, обратив особое внимание на состояние проводов и изоляции. | ВЛ | -
290 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 380 | 2017-05-27 15:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес провода сверх допустимого на вводе в дом. | Схлёст неизолированных проводов ввода в дом под воздействием порывов ветра. | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-993 | Без повреждений. | Мастеру Ляпичевского участка Фёдорову И.А. устранить провес провода в ввода в жилой дом. | ВЛ | 2017-05-27 15:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
291 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 381 | 2017-05-30 06:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Свеевременно не выявлен увеличенный провес провода в жилой дом. | Схлёст неизолированных проводов ввода в дом. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП-934 | Без повреждений. | Мастеру Октябрьского участка Зарайкину В.П. выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП-934. Занести выявленные дефекты в листок осмотра. | ВЛ | 2017-05-30 07:18
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
292 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 382 | 2017-06-03 09:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор 10-11 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1378. | Перекрытие в пролете опор 10-11 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1378. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1378 | Нет. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор 10-11 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1378. | ВЛ | 2017-06-03 13:27
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
293 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 384 | 2017-06-03 06:55 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременно выявлен дефект плохого контакта КЛ-0,4 кВ от ТП 1158 на ВЛ на опоре №1 ВЛ-0,4 кВ №17 ТП 1158. | Отгорел наконечник КЛ-0,4 кВ от ТП 1158 на ВЛ на опоре №1 ВЛ-0,4 кВ №17 ТП 1158. | ВЛ-0,4 кВ №17 ТП 1158 | Нет. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №17 ТП 1158. | ВЛ | 2017-06-03 13:35
294 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 385 | 2017-06-03 12:25 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор 1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2525. | Перекрытие в пролете опор 1-1 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2525. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2525 | Нет | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор 1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2525. | ВЛ | 2017-06-03 13:53
295 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 386 | 2017-06-03 16:00 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор 1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2525. | Схлест в пролете опор 1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2525. | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2525 от ВЛ 6 кВ № 3 ПС Развилка 2 | Нет. |  | ВЛ | 2017-06-03 19:23
296 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 387 | 2017-06-01 10:21 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Персоналом Городского РЭС несвоевременно выявлен дефект ослабления вязки проводов ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3265 в пролете опор №3-№4. | Обрыв линейных проводов в пролете опор №3-№4 на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3265. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3265 |  | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3265. | ВЛ | 2017-06-01 11:31
297 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 389 | 2017-06-01 18:25 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Персоналом Городского РЭС несвоевременно выявлен дефект ослабления вязки проводов ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 692 в пролете опор №4-№5. | Обрыв линейных проводов в пролете опор №4-№5 на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 692. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 692 |  | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 692. | ВЛ | 2017-06-01 19:36
298 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 395 | 2017-05-23 13:16 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Схлест проводов на ВЛ-10 кВ №27 Молзавод в пролете опор №41-№42. |  | фид №27 10кВ ПС 110/10кВ «Молзавод» | Без повреждений. | Мастеру бригады по ремонту Р/С Малуеву В.А. привести значение стрел провеса проводов в пролете опор №41-№42 ВЛ-10 кВ №27 Молзавод согласно требованиям НТД. | ВЛ | 2017-05-23 13:23
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
299 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 396 | 2017-05-08 18:31 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение элементов кабеля. | Коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | ВЛ №11 10кВ РП №1360 10кВ | На КВЛ-10 кВ №11 РП №1360 пробой изоляции кабеля марки ААШВ 3х120. | Старшему мастеру ГорРЭС Терещенко А.В. восстановить КЛ-10 кВ ТП-346 - ТП-330 , применив термоусадочную муфту марки СТп. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
300 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 397 | 2017-05-08 15:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение изоляции кабеля. | Коррозия алюминиевой оболочки кабеля марки АСБ, приведшая к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | ВЛ №15 10кВ РП №1350 10кВ | Пробой изоляции кабеля марки АСБ 3х120мм в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Терещенко А.В. выполнить восстановление КЛ-10 кВ РП №1350 на ВЛ к ТП-1385, применив термоусадочную муфту марки СТп. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
301 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 399 | 2017-05-29 09:37 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №6-№7. | Сближение проводов на недопустимое расстояние под воздействием порывов ветра. | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-995 от ВЛ 10кВ №1А ПС Ляпичево | Без повреждений. | Мастеру Ляпичевского участка Фёдорову И.А. выполнить перетяжку проводов в пролёте опор №6- №7 Вл-0,4кВ №2 ТП-995. | ВЛ | 2017-05-29 09:53
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
302 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 400 | 2017-05-17 14:41 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причина повреждения будет определена после раскопки поврежденного участка КЛ-6 кВ Сибирь Гора ф.0 - РП №1260. | Характер повреждения КЛ будет определен после разрешения раскопки поврежденного участка. | фид №0 6кВ ПС 110/6кВ «Сибирь-Гора» | На КЛ-6 кВ Сибирь Гора ф.0 РП №1260 повреждение кабеля марки ААШВ 3х240 мм в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Терещенко А.В. выполнить ремонт КЛ-6 кВ Сибирь Гора ф.0 - РП №1260, применив термоусадочную муфту марки СТп. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
303 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 401 | 2017-05-27 13:25 | 3.4.8.1 Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Повреждение КЛ-10 кВ ПС Татьянка №6 - РП №2480 сторонней организацией. | Порыв КЛ-10 кВ ПС Татьянка №6 - РП №2480 сторонней организацией при произведении земляных работ. | фид №6 10кВ ПС 110/10кВ «Татьянка» | На КЛ-10 кВ ПС Татьянка №6 - РП №2480 обрыв кабеля сторонней организацией. | Старшему мастеру ГорРЭС Терещенко А.В. выполнить восстановление КЛ-10 кВ Татьянка №6 - РП-2480 применив термоусадочную муфту марки СТп. | ВЛ | -
304 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 402 | 2017-06-03 08:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен и не устранён провис провода ввода в жилой дом. | Схлёст неизолированных проводов ввода в жилой дом под воздействием порывов ветра. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП-1002 | Без повреждений. | Мастеру Ляпичевского участка КРЭС фёдорову И.А. выполнить перетяжку ввода в жилой дом от опоры №9л/3 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-1002. | ВЛ | 2017-06-03 10:10
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
305 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 403 | 2017-06-03 09:30 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес провода сверх допустимого в пролёте опор №17-№18. | Сближение проводов на недопустимое расстояние под воздействием сильных порывов ветра. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1031 | Без повреждений. | Мастеру Ляпичевского участка Фёдорову И.А. выполнить перетяжку провода в пролёте опор №17-№18 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1031. | ВЛ | 2017-06-03 13:03
306 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 404 | 2017-06-03 11:14 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен и не устранён провес провода сверх допустимого. | Сближение проводов на недопустимое расстояние под порывами сильного ветра. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1965 | Без повреждений. | Мастеру Калачёвского участка Сумкину В.И. выполнить перетяжку провода в пролёте опор №21-№4-1 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1965. | ВЛ | 2017-06-03 16:36
307 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 405 | 2017-06-11 13:55 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременное выявление ослабления вязки проводов. | Ослабления вязки в месте присоединения вводного провода ж/д по ул. Красноармейской, 24 и ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2558, что привело к обрыву. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2558 | В ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2558 к ж/д по ул. Красноармейской, 24 был обнаружен обрыв вводного провода, по причине ослабления вязки. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2558. | ВЛ | 2017-06-11 14:15
308 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 406 | 2017-06-03 20:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение изоляции проводов в ВРУ-0,4кВ потребителя. | Короткое замыкание в ВРУ-0,4кВ потребителя. | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-1028 | Без повреждений. | Мастеру Калачёвского участка Сумкину В.И. направить потребителю предписание о приведении электроустановки в надлежащее состояние. | ВЛ | 2017-06-03 20:55
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
309 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 407 | 2017-06-03 21:55 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Сближение проводов под воздействием резких порывов ветра поперёк трассы линии. | Сближение проводов на недовустимое расстояние. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-1058 от ВЛ 10кВ №11 ПС Водопроводная | Без повреждений. | Мастеру Октябрьского участка Зарайкину В.П. выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1058, замечания занести в листок осмотра. | ВЛ | 2017-06-03 22:03
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
310 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 408 | 2017-06-02 08:55 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение изоляции вводного провода АПВ-10 | Перекрытие между вводными проводами АПВ-10 имеющие разрушеную изоляцию | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-459 | Без повреждений | Мастеру Балыклейского участка Сорокину С.П провести осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-459 с составлением дефектной ведомости, обратить особое внимание на состояние вводных проводов АПВ | ВЛ | 2017-06-02 10:20
311 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 409 | 2017-06-01 07:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причина повреждения будет определена после раскопки поврежденного участка КЛ. | Причина повреждения будет определена после раскопки поврежденного участка КЛ. | ВЛ №20 10кВ ПС 35/10кВ «Ляпичево» | На КВЛ-10 кВ №20 Ляпичево повреждение кабельной вставки в пролете опор №50-№51. | Старшему мастеру Городского РЭС Терещенко А.В. восстановить кабельную вставку в пролете опор №50-№51 КВЛ-10 кВ №20 Ляпичево применив термоусадочную муфту марки СТп. | ВЛ | 2017-06-01 12:08
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
312 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 410 | 2017-06-11 14:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв проволок верхнего повива провода. | Уменьшение сечения провода в процессе эксплуатации, что при привело к его обрыву. | ВЛ №8 10кВ РП «Шебалино» 10кВ | На ВЛ-10 кВ №8 Шебалино обрыв провода марки ПС-25 в пролете опор №31-№32. | Мастеру Ляпичевского участка КРЭС Жигульскому С.В. провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №8 Шебалино обратив особое внимание на состояние проводов и их стрел провеса. Выявленные замечания из листа осмотра перенести в журнал дефектов. | ВЛ | 2017-06-11 15:37
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
313 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 411 | 2017-06-10 18:19 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.4, Нарушение структуры материала в результате ультрафиолетового излучения) | Ухудшение изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации с разрушением 4-х изоляторов в гирлянде фазы "В" на опоре №119/131 на ВЛ 110 кВ №302. ВЛ 110 кВ №302 в эксплуатации с 1981 года. | Отключение ВЛ 110 кВ №302 с успешным АПВ произошло из-за перекрытия изоляции, с разрушением 4 изоляторов марки ПС-70 в подерживающей гирлянде фазы "В" на железобетонной опоре №119/131, при увлажнении поверхности стеклянных изоляторов кратковременным дождём. | ВЛ №302 110кВ «ТЭЦ-3» | Разрушение 4-х изоляторов типа ПС-70 в гирлянде фазы "В" на опоре №119/131 на ВЛ 110 кВ №302. | Организовать инженерный осмотр отпайки ВЛ 110 кВ №302 к ПС 110 кВ Ивановская от опоры №119/1 до опоры №119/141, обратив особое внимание на состояние изоляции, с составлением дефектной ведомости. | ВЛ | -
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | По результатам инженерного осмотра отпайки ВЛ 110 кВ №302 к ПС 110 кВ Ивановская от опоры №119/1 до опоры №119/141, устранить выявленные дефекты.
314 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 413 | 2017-06-01 12:36 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Персоналом Городского РЭС несвоевременно выявлен дефект ослабления вязки проводов на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 554. | Обрыв линейных проводов в пролете опор 5.1 - 5.3 на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 554. | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 554 |  | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 554. | ВЛ | 2017-06-01 14:35
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
315 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 414 | 2017-06-01 13:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Персоналом Городского РЭС несвоевременно выявлен дефект ослабления вязки проводов на ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 293. | Обрыв линейных проводов в пролете опор №7 - №8 ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 293. | ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 293 |  | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 293. | ВЛ | 2017-06-01 16:14
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
316 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 415 | 2017-06-06 11:09 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Потеря механической прочности шлейфа. | В процессе эксплуатации, вследствие ветровых нагрузок, произошел излом части проволок шлейфа, что привело к его обрыву | ВЛ №10 10кВ ПС 110/35/10кВ «Карповская» | На ВЛ-10 кВ №10 Карповская обрыв шлейфа на опоре №76. | Мастеру Карповского участка ПРЭС Еремину С.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №10 Карповская на предмет состояния проводов и их стрел провеса. Выявленные осмотром нарушения из листка осмотра занести в журнал дефектов | ВЛ | 2017-06-06 12:04
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
317 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 417 | 2017-06-11 08:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №7-№8. | Сближение проводов в пролёте опор №7-№8 на недопустимое расстояние под воздействием порывов ветра. | - | Без повреждений. | Мастеру Октябрьского участка Зарайкину В.П. выполнить перетяжку проводов в пролёте опор №7-№8 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1759. | ВЛ | 2017-06-11 10:00
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
318 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 418 | 2017-06-12 19:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлена разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор №5/4-№5/4/1. | Схлёст проводов под воздействием резких порывов ветра поперёк оси линии. | ВЛ-0,4кВ №3 ТП-984 | Без повреждений. | Мастеру Ляпичевского участка Фёдорову И.А. выполнить регулировку стрел провеса провода в пролёте опор №5/4-№5/4/1 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-954. | ВЛ | 2017-06-12 21:32
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
319 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 419 | 2017-06-22 14:30 | 3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 4.21 Невыявленные причины | Повреждение на ВЛ-0,4 кВ, принадлежащей смежной сетевой организации МУПП "ВМЭС". |  | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 467 |  | Главному инженеру Чиркову А.Н. направить письмо в адрес смежной сетевой организации МУПП "ВМЭС" о приведении ЭУ к нормам НТД. | ВЛ | 2017-06-22 17:07
320 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 420 | 2017-06-22 14:32 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4 кВ №13 ТП 1343. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4 кВ №13 ТП 1343 |  | Мастеру Городского РЭС Резниченко Ю.В. произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №13 ТП 1343 в пролете опор №3-№4. | ВЛ | 2017-06-22 17:06
321 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 421 | 2017-06-25 08:38 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 427 | Без повреждений. | Старшему мастеру Городского РЭС Резниченко Ю.В. выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 427. | ВЛ | 2017-06-25 11:42
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
322 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 423 | 2017-06-21 09:57 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение в электроустановке потребителя. | Негерметичность ВРУ-0,4кВ, замыкание в ВРУ-0,4кВ потребителя. | ВЛ-0,4кВ №3 ТП-1928 | Без повреждений. | Направить потребителю предписание о необходимости приведения электроустановки в надлежащее состояние. | ВЛ | 2017-06-21 10:05
Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ)
323 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 425 | 2017-06-21 20:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес провода фазы "А" сверх допустимого в пролёте опор №7-№8. | Сближение проводов на недопустимое растояние под воздействием порывов ветра. | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №1951 | Без повреждений. | Мастеру Октябрьского участка Зарайкину В.П. выполнить перетяжку проводов в пролёте опор №7-№8 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-1951. | ВЛ | 2017-06-21 20:43
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
324 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 426 | 2017-06-26 17:52 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Превышение допустимой нагрузки потребителями. | Из-за нагрева контактов произошло перегорание ПН-2. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-610 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Степная | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 610 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ)
325 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 427 | 2017-06-24 13:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов сверх допустимого. | Сближение проводов на недопустимое расстояние под воздействием порывов ветра. | ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №946 | Без повреждений. | Мастеру Ляпичевского участка Фёдорову И.А. выполнить перетяжку провода в пролёте опор №11-№11/1 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-946. | ВЛ | 2017-06-24 14:35
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
326 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 428 | 2017-06-13 18:29 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект окисления места присоединения ввода 0,4 кВ к ж/д.№43 ул. Саши-Чекалина на ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 343. | Обрыв ввода 0,4 кВ к ж/д.№43 ул. Саши-Чекалина от ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 343. | ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 343 | Нет. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 343. | ВЛ | 2017-06-13 19:33
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
327 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 429 | 2017-06-22 10:32 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременное выявление нагрева на ПН-0,4 кВ, по причине механического ослабления контакта. | Механическое ослабление контакта губки на ПН-0,4 кВ ф "А". | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2030 | Отгорела губка ПН-0,4 кВ ф "А" гр.1 ТП 2030. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить внеочередной осмотр оборудования ТП 2030. | ВЛ | 2017-06-22 14:45
328 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 430 | 2017-06-13 20:31 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения | ВЛ-0,4 кВ гр.2 ТП 1378 | Без повреждений. | Старшему мастеру Городского РЭС Резниченко Ю.В. выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1378 | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
329 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 431 | 2017-06-13 20:56 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4 кВ №13 ТП 1343. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4 кВ №13 ТП 1343 | Не повреждено. | Мастеру Городского РЭС Резниченко Ю.В. произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №13 ТП 1343 в пролете опор №3-№4. | ВЛ | 2017-06-13 21:00
330 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 433 | 2017-06-29 16:51 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2504 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2504. | ВЛ | 2017-06-29 18:03
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
331 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 434 | 2017-06-29 15:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременное выявление ослабления вязки. | Ослабление вязки, что привело к обрыву провода ВЛ-0,4 кВ. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2406 | Обрыв провода марки А-50. | Старшему мастеру Городского РЭС Резниченко Ю.В. выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2406. | ВЛ | 2017-06-29 18:47
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
332 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 435 | 2017-06-28 13:24 | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Отключение ВЛ 110 кВ №58 с успешным АПВ произошло из-за перекрытия изоляции (ухудшение изоляционных свойств с образованием микротрещин при перепадах температур окружающего воздуха в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации с 1986 года), с разрушением 2 изоляторов марки ПС-70 в гирлянде фазы "С" на железобетонной опоре №102, при увлажнении поверхности стеклянных изоляторов во время прохождения циклона c дождём. |  | ВЛ №58 110кВ ПС 110/6кВ «Кузьмичи» | Без повреждения основного оборудования. | На ВЛ 110 кВ №58 организовать инженерный осмотр ВЛ, обратив особое внимание на состояние изоляции. | ВЛ | -
Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха)
333 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 437 | 2017-06-13 23:26 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременное выявление ослабления вязки проводов. | Не своевременное выявление стрелы провиса между линейными проводами на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2041 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2041 |  | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2041 в пролете опор №3-№4. | ВЛ | -
334 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 438 | 2017-07-02 11:51 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременное выявление ослабления контакта. | Механическое ослабление контакта в месте присоединения шлейфа 0,4 кВ к ВЛ-0,4 кВ на оп.№1. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3238 | Шлейф 0,4 кВ. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №1,№2 ТП 3238. | ВЛ | 2017-07-02 14:15
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
335 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 439 | 2017-07-02 12:32 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №3-№4 сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2047 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2047 в пролете опор №3-№4. | ВЛ | 2017-07-02 13:00
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
336 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 440 | 2017-06-21 10:37 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Износ оборудования. | Механическое ослабление контакта, по причине износа оборудования. | ТП 2406 РУ-0,4 кВ | Шпилька силового трансформатора 250 кВА. | Старшему мастеру Городского РЭС Резниченко Ю.В. выполнить осмотр оборудования ТП 2406, по результатам осмотра выполнить ревизию оборудования. | ТП | 2017-06-21 20:00
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
337 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 441 | 2017-06-30 20:40 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение во вводном устройстве потребителя. | Нарушение изоляции в вводном устройстве потребителя. | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-934 | Без повреждений. | Направить потребителю предписание о необходимости приведения вводного устройства в надлежащее техническое состояние. | ВЛ | 2017-06-30 20:48
Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ)
338 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 442 | 2017-06-15 06:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.11 Электродуговое повреждение | Несвоевременное выявление загрязненных ПК-10кВ в ТП-903. | Перекрытие по поверхности ПК-10кВ фазы "А" с его разрушением. | КТП 10кВ, №903 | В ТП-903 электродуговое повреждение ПК-10кВ фазы "А". | Мастеру Ляпичевского участка КРЭС Федорову И.А. выполнить чистку изоляции ТП-903. | ТП | 2017-06-15 06:47
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
339 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 443 | 2017-06-12 10:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Потеря механической прочности шлейфа. | В процессе эксплуатации, произошел излом части проволок шлейфа, что привело к его обрыву. | ВЛ №9 10кВ ПС 110/10кВ «Степная» | На ВЛ-10 кВ №9 Степная обрыв шлейфа фазы "В" и "С" на опоре Р-10 кВ №255 на опоре №5-1. | Мастеру Степновского участка Ивченко В.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №9 Степная на предмет состояния проводов и их стрел провеса. Выявленные осмотром нарушения из листка осмотра занести в журнал дефектов | ВЛ | 2017-06-12 10:20
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
340 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 445 | 2017-06-13 17:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причина повреждения будет определена после раскопки поврежденного участка. | Характер повреждения КЛ будет определен после разрешения раскопки поврежденного участка. | ВЛ №5 10кВ ПС 110/10кВ «Котлубань» | На КВЛ-10 кВ №5 Котлубань повреждение кабельной вставки марки ААБ 3х95 за Р-10 кВ №101 в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Терещенко А.В. произвести восстановление кабельной вставки КВЛ-10 кВ №5 Котлубань за Р-10 кВ №101, применив термоусаживаемую муфту марки СТп. | ВЛ | 2017-06-13 18:59
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
341 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 446 | 2017-06-29 19:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ колпачка, что привело к его повреждению и срыву изолятора. | Нарушение структуры материала колпачка К-8. | ВЛ №18 10кВ ПС 110/10кВ «Качалино» | На ВЛ-10 кВ №18 Качалино повреждение колпачка К-8 на опоре №66. | Мастеру Песковатского участка ГРЭС Мурзину И.А. провести осмотр ВЛ-10 кВ №18 Качалино на предмет состояния крепления изоляторов, все выявленные замечания из листа осмотра перенести в журнал дефектов. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
342 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 447 | 2017-06-01 14:34 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-527 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Степная | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 527 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
343 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 448 | 2017-06-01 14:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. | ВЛ 0,4 кВ №4 от ТП-527 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Степная | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 527 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
344 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 452 | 2017-06-16 10:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Изменение свойств материалов в результате длительного срока эксплуатации. | Окисление контакта на вводе в жилой дом. | ВЛ 0,4 кВ №4 от ТП-895 от ВЛ 10 кВ №21 ПС Городище | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 895 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. Особое внимание обратить на состояние контактов в местах ответвлений ВЛ. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
345 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 454 | 2017-06-02 13:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.11 Электродуговое повреждение | Старение изоляции муфты. | Пробой изоляции соединительной муфты СС-100 с междуфазным замыканием. | фид №19 6кВ ПС 110/35/6кВ «ТДН» | На КЛ-6 кВ №19А ТДН - РП №1200 повреждение муфты СС-100. | Старшему мастеру бригады по ремонту КЛ Терещенко А.В. выполнить ремонт КЛ-6 кВ №19А ТДН - РП №1200 применив термоусаживаемую муфту марки СТп. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
346 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 455 | 2017-07-03 10:22 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Персоналом Городского РЭС ПО "ВЭС" несвоевременно выявлен дефект окисления места присоединения вводного провода 0,4 кВ к ж/д.№29а ул. Азовская на ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 222. | Оборыв вводного провода 0,4 кВ к ж/д.№29а ул. Азовская от ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 222. | ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 222 | Нет. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 222. | ВЛ | 2017-07-03 12:10
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
347 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 456 | 2017-07-03 15:51 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Мастером Городского РЭС несвоевременно выявлен дефект нагрева болтовых соединений ошиновки ТР-0,4 кВ Т-1 ТП 1280. | Нагрев болтовых соединений ошиновки ТР-0,4 кВ Т-1 ТП 1280. | ТП 1280 | Нет. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести внеплановый осмотр ТП 1280. | ТП | 2017-07-03 17:15
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
348 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 457 | 2017-06-25 15:30 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен дефект вводных проводов АПВ-10 имеющих провис и разрушенную изоляцию. | В результате схлеста вводных проводов с разрушеной изоляцией, произошло перекрытие между проводами | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-149 | Без повреждений | Мастеру И-Ивановского участка Курыкину В.П провести осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-149 на состояние вводных проводов, с составленинм дефектной ведомости. | ВЛ | 2017-06-25 16:17
349 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 458 | 2017-06-23 10:40 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.12 Нарушение электрической изоляции | При повторяющейся ветровой нагрузке произошел обрыв вводного провода | Обрыв вводного провода АПВ-6 имеющего провис и несоответствующее сечение | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-412 | Без повреждений | Мастеру Дубовского участка Бровкину В.А провести осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-412 обратить особое внимание на состояние вводных проводов, с составлением дефектной ведомости | ВЛ | 2017-06-23 14:58
350 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 459 | 2017-06-20 19:21 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевремено не была выявлена раслабленая вязка | Раслабление вязки,обрыв провода и его перегорание | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 299 | Без повреждений | Мастеру Дубовского участка Бровкину В.А провести осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-299 обратить внимание на крепление проводов,вязок,изоляторов с составлением ведомости дефектов ВЛ | ВЛ | 2017-06-20 20:15
351 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 460 | 2017-06-18 18:50 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевремено не был выявлен увеличеный провис провода оп.№2/6-2/7 | При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 фаза С ТП-142 | Без повреждений | Мастеру Курыкину В.П выполнить перетяжку проводов опора №2/6-2/7 ВЛ-0,4 кВ ТП-142 | ВЛ | 2017-06-18 19:38
352 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 461 | 2017-06-15 13:00 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевремено не был выявлен увеличенный провис провода ВЛ оп.№14-№15 | Перекрытие между проводами ВЛ, из за увеличеного провиса провода | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-117 | Без повреждений | Мастеру Балыклейского участка Сорокину С.П выполнить перетяжку провода оп.№14-№15 ВЛ-0,4кВ №2 ТП117 | ВЛ | 2017-06-15 15:25
353 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 462 | 2017-06-13 18:30 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Своевремено не была выявлена ветка угрожающее падения на провода ВЛ | Перекрытие между проводами ВЛ, вследствии падения ветки на провода | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП - 10/0,4 кВ №302 | Без повреждений | Мастеру М-Ивановского участка Курыкину В.П провести осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-302 на наличие веток, деревьев угрожающих падению на провода ВЛ. | ВЛ | 2017-06-13 22:10
354 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 463 | 2017-06-09 16:36 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление излома кабеля в асбестоцементной трубе с повреждением самой асбестоцементной трубы. | Нарушение электрической изоляции КЛ в месте изгиба. | фид №19 6кВ ПС 110/6кВ «Курганная» | На КЛ-6 кВ №19А Курганная - РП №1640 повреждение кабеля марки АСБ 3х240 в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Терещенко А.В. восстановить КЛ-6 кВ №19А Курганная - РП №1640, применив термоусадочную муфту. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
355 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 464 | 2017-06-03 12:52 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение изоляции кабеля | Коррозия алюминиевой оболочки кабеля марки АСБ, приведшая к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | КЛ №12 10кВ РП №1350 10кВ | Пробой изоляции кабеля марки АСБ 3х120мм в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Терещенко А.В. выполнить восстановление КЛ-10 кВ РП №1350 на ВЛ к ТП-1385, применив термоусадочную муфту марки СТп. | КЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
356 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 465 | 2017-06-19 11:24 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.11 Электродуговое повреждение | Старение изоляции муфты. | Пробой изоляции соединительной муфты СТп с междуфазным замыканием. | КЛ №13 6кВ РП №680 6кВ | На КЛ-6 кВ ТП 696 - ТП 1604 повреждение свинцовой кабельной муфты марки СС-90. | Старшему мастеру ГорРЭС Терещенко А.В. произвести восстановление КЛ-6 кВ ТП 1604 - ТП 696, применив термоусаживаемую муфту марки СТп. | КЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
357 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 467 | 2017-06-28 11:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | В ходе послеаварийного осмотра ВЛ-10 кВ №19 Пичуга повреждений не обнаружено. |  | ВЛ №19 10кВ ПС 35/10кВ «Пичуга» | Без повреждений. | Мастеру Дубовского участка ДРЭС Бровкину В.А. провести повторный осмотр ВЛ-10 №19 Пичуга с целью установления причины отключения ВЛ. | ВЛ | 2017-06-28 11:05
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
358 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 468 | 2017-06-28 16:01 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | В ходе послеаварийного осмотра ВЛ-10 кВ №2 Полунино повреждений не обнаружено. |  | ВЛ №2 10кВ ПС 220кВ «Полунино» | Без повреждений. | Мастеру Балыклейского участка ДРЭС Сорокину С.П. провести повторный осмотр ВЛ-10 №2 Полунино с целью установления причины отключения ВЛ. | ВЛ | 2017-06-28 16:04
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
359 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 469 | 2017-06-09 06:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.11 Электродуговое повреждение | Несвоевременное выявление дефектной концевой муфты. | Нарушение герметичности муфты с последующим увлажнением изоляции, что привело к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | КЛ №3 6кВ РП №40 6кВ | На КЛ-6 кВ ТП-15 - ТП-1085, в РУ-6 кВ ТП-1085 электродуговое повреждение концевой муфты. | Старшему мастеру Городского РЭС Терещенко А.В. произвести восстановление кабельного ввода в ТП-1085 применив концевую муфту марки КВТп. | КЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
360 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 470 | 2017-07-04 19:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор 10 - 10 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 1385. | Перекрытие в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 1385. | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 1385 | Нет. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 Тп 1385. | ВЛ | 2017-07-04 20:22
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
361 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 471 | 2017-06-29 18:16 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение изоляции изолятора связанное с длительным сроком эксплуатации, частыми ветровыми нагрузками и перепадом температур. | Электродуговое повреждение изолятора ШС-10 на опоре №10. | ВЛ №14 10кВ ПС 35/10кВ «Водопроводная» | На ВЛ-10 кВ №14 Водопроводная повреждение изолятора марки ШС-10 на опоре №10. | Мастеру Октябрьского участка КРЭС Зарайкину В.П. провести осмотр ВЛ-10 кВ №14 Водопроводная на предмет состояния опорной изоляции. Выявленные нарушения из листа осмотра занести в журнал дефектов | ВЛ | 2017-06-29 19:38
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
362 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 472 | 2017-06-29 08:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Ослабление крепления вязки, что привело к ее обрыву. | Обрыв алюминиевой вязки провода. | ВЛ №1 10кВ ПС 35/10кВ «Ляпичево» | На ВЛ-10 кВ №1 Ляпичево обрыв вязки крепления провода на опоре №107. | Мастеру Ляпичевского участка КРЭС Федорову И.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №1 Ляпичево, обратив особое внимание на состояние вязок, все выявленные нарушения из листа осмотра занести в журнал дефектов | ВЛ | 2017-06-29 13:40
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
363 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 473 | 2017-07-04 18:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Обрыв провода в пролете опор №9 - №10. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-657 от ВЛ 10 кВ №9 ПС Степная | Провод марки АС-50. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 285 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
364 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 476 | 2017-07-04 23:14 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Схлест проводов в пролете опор из-за ветровых нагрузок. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-601 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Степная | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 601 с составлением листа осмотра, дефектной ведомости, ведомости измерений стрелы провеса. | ВЛ | -
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | Мастеру участка выполнить перетяжку провода в пролете опор №4 - №5 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 601 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Степная.
365 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 479 | 2017-07-05 01:26 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-277 от ВЛ 10 кВ №21 ПС Котлубань | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 277 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
366 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 480 | 2017-06-19 09:50 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: |  | Наброс куска сельскохозяйственной полиэтиленовой пленки на опоре №34. |  | ВЛ №18 10кВ ПС 110/6кВ «Райгород-2» | Без повреждений. | Мастеру Светлоярского участка КрРЭС Еремееву А.М. провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №18 Райгород-2 на предмет состояния изоляции, выявленные замечания из листа осмотра занести в журнал дефектов. | ВЛ | 2017-06-19 09:55
Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ)
367 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 481 | 2017-07-05 13:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-876 от ВЛ 10 кВ №14 ПС Степная | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 876 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
368 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 482 | 2017-07-04 20:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор 12 - 13 ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 2527. | Перекрытие в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 2527. | ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 2527 | Нет. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 2527. | ВЛ | 2017-07-04 22:15
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
369 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 483 | 2017-06-30 23:11 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | СВоевременно не выявлен провес провода сверх допустимого в пролёте опор №6-2 - №6/2/1. | Схлёст проводов под воздействием порывов ветра. | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-995 от ВЛ 10кВ №1А ПС Ляпичево | Без повреждений. | Мастеру Ляпичевского участка Фёдорову И.А. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №6/2 - №6/2/1. | ВЛ | 2017-06-30 23:14
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
370 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 484 | 2017-06-16 11:20 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевремено не был выявлен дефект вводного провода АПВ-6 | Замыкание контактных соединений вводного провода | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 98 | Без повреждений. | Мастеру Курыкину В.П провести осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-98 с составлением дефектной ведомости на состояние вводных проводов их контактных соединений | ВЛ | 2017-06-16 13:18
371 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 485 | 2017-06-11 01:03 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Несвоевременное выявление провиса провода в пролете опор №7-8. | Схлест проводов при порыве ветра, что привело к отключению АВ 0.4 кВ. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 765 | Без повреждения. | Мастеру Пархоменского участка ПРЭС Климовичу Д.В. выполнить перетяжку провода на ВЛ 0.4 кВ №1 ТП 765. | ВЛ | 2017-06-11 01:05
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
372 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 486 | 2017-06-25 09:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличенного провеса проводов на ВЛ. | Замыкание в следствии схлеста проводов в пролете опор №7-№8. | ВЛ-0,4 №1 ТП-458 от ВЛ-10 №18 Райгород-2 | Без повреждений. | Мастеру Светлоярского участка КрРЭС Еремееву А.М. выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №7-№8 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-458. | ВЛ | 2017-06-25 09:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
373 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 487 | 2017-07-05 18:12 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Механический износ провода. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-277 от ВЛ 10 кВ №21 ПС Котлубань | Провод марки АС-35. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 277 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
374 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 488 | 2017-06-13 20:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Потеря механической прочности провода. | Обрыв провода вследствие механического износа | ВЛ 0.4 кВ №2 ТП-446 | На ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-446 обрыв провода марки А-25 в пролете опор №5-№6. | Мастеру Приволжского участка КрРЭС Астпову Н.Н. выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-446 обратив особое внимание на состояние проводов, все выявленные замечания из листа осмотра перенести в журнал дефектов. | ВЛ | 2017-06-13 21:35
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
375 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 489 | 2017-07-05 18:13 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-691А от ВЛ 10 кВ №11 ПС Степная | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 691А с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
376 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 490 | 2017-06-03 10:27 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Потеря механической прочности провода. | Обрыв провода вследствие механического износа | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-505 | На ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-505 обрыв провода марки А-35 в пролете опор №7-№8 | Мастеру Красноармейского участка КрРЭС Слободянюку С.А. выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-505 обратив особое внимание на состояние проводов, все выявленные замечания из листа осмотра перенести в журнал дефектов. | ВЛ | 2017-06-03 18:21
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
377 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 491 | 2017-07-06 13:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Следы перекрытия на опоре №11. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-294 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Степная | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 294 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
378 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 492 | 2017-07-06 16:31 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Обрыв провода при порывах ветра. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-277 от ВЛ 10 кВ №21 ПС Котлубань | Провод марки АС-35. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 277 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | Мастеру участка выполнить перетяжку провода в пролете опор №1 - №17 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 277 от ВЛ 10 кВ №21 ПС Котлубань.
379 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 493 | 2017-06-01 07:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причина повреждения будет определена после раскопки поврежденного участка КЛ-6 кВ РП №40 - ТП-2034. | Характер повреждения КЛ будет определен после разрешения раскопки поврежденного участка. | КЛ №11 6кВ РП №40 6кВ | На КЛ-6 кВ РП №40 - ТП-2034 повреждение кабеля марки ААШв 3х120 мм. | Старшему мастеру ГорРЭС Терещенко А.В. выполнить ремонт КЛ-6кВ РП №40 - ТП-2034, применив термоусадочную муфту марки СТп | КЛ | 2017-06-01 07:55
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
380 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 494 | 2017-06-18 14:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причина повреждения будет определена после раскопки поврежденного участка КЛ-6 кВ №44 Центральная - РП №1120. | Характер повреждения КЛ будет определен после разрешения раскопки поврежденного участка. | фид №44 6кВ ПС 110/6кВ «Центральная» | На КЛ-6 кВ №44 Центральная - РП №1120 повреждение кабеля марки ААШв 3х240 мм. | Старшему мастеру ГорРЭС Терещенко А.В. выполнить ремонт КЛ-6 кВ №44 Центральная - РП №1120, применив термоусадочную муфту марки СТп. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
381 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 495 | 2017-06-22 11:44 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Изменение свойств материалов изоляции кабеля. | Нарушение защитного покрова с последующей коррозией алюминиевой оболочки кабеля марки ААШв, приведшее к пробою изоляции. | КЛ №24 6кВ ПС 220кВ «Северная» | На КЛ-6 кВ №24 "Б" ПС "Северная" электродуговое повреждение кабеля марки ААШв 3х240 мм в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Терещенко А.В. выполнить ремонт КЛ-6 кВ №24 "Б" ПС "Северная", применив термоусадочную муфту марки СТп. | КЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
382 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 496 | 2017-07-04 20:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление ослабления контакта. | отгорание шлейфа 0,4 кВ к ТР-0,4 кВ ф."С" по причине ослабления контакта. | ВЛ-0,4 кВ ТП 387 | Без повреждений. | Старшему мастеру Городского РЭС Резниченко Ю.В. выполнить осмотр оборудования ТП 387 на предмет ослабления контактов и нагрева. | ВЛ | 2017-07-04 23:20
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
383 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 497 | 2017-07-04 19:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3265 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3265. | ВЛ | 2017-07-04 20:38
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
384 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 500 | 2017-07-06 09:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 1389 | Без повреждений. | Старшему мастеру Городского РЭС Резниченко Ю.В. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 1389 в пролете опор №5-№6. | ВЛ | 2017-07-06 10:35
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
385 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 501 | 2017-07-06 11:04 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременное выявление ослабления вязки на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1639. | По причине ослабления вязки, произошел обрыв провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №12-№13. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1639 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1639, на предмет ослабления вязок. | ВЛ | 2017-07-06 13:01
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
386 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 2 | 2017-07-06 09:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 427 | Без повреждений. | Старшему мастеру Городского РЭС Резниченко Ю.В. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 427 в пролете опор №1-№2. | ВЛ | 2017-07-06 12:10
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
387 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 41 | 2017-07-06 13:33 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2302 | Без повреждений. | Старшему мастеру Городского РЭС Резниченко Ю.В. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2302 в пролете опор №5-№6. | ВЛ | 2017-07-06 13:57
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
388 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 40 | 2017-07-06 17:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременное выявление ослабления вязки. | Механическое ослабление вязки вводного провода, в месте присоединения к ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3037. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3037 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3037, на предмет ослабления вязок. | ВЛ | 2017-07-06 18:56
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
389 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 4 | 2017-07-05 15:53 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевремено не был выявлен провис провода опора №10-№11 | При ветровой нагрузке произошол схлест проводов | ВЛ- 0,4 кВ №1 КТП №117 | Без повреждений | Мастеру Балыклейского участка Сорокину С.П произвести регулировку стрелы провиса провода оп.№10-№11 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-117 | ВЛ | 2017-07-05 16:35
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
390 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 22 | 2017-07-05 15:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевремено не был выявлен провис вводного провода, имеющего разрушенную изоляцию | Схлест вводного провода АПВ-10 имеющего провис и разрушенную изоляцию. | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП № 66 | Без повреждений | Мастеру Дубовского участка Бровкину В.А провести осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-66 с составлением ведомости дефектов ВЛ. обратить особое внимание на состояние вводных проводов | ВЛ | 2017-07-05 15:56
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
391 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 12 | 2017-07-05 10:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевремено не были выявлены разрушенные колпачки изоляторов и раслабленые вязки | При ветровой нагрузке произошел срыв провода с крючьев изоляторов и обрыв вязок | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-382 | Без повреждений | Мастеру Балыклейского участка Сорокину С.П провести осмотр ВЛ-0,4 кВ №1ТП-382 с составлением ведомости дефектов, обратить особое внимание на состояния вязок,изоляторов,колпачков изоляторов. | ВЛ | 2017-07-05 12:20
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
392 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 42 | 2017-07-01 17:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Несвоевременное устранение дефекта | Сильные порывы ветра и не каллиброванная плавкая вставка | ВЛ-04кВ№3 от ТП 835 | без повреждения | Мастеру Майского участка Еремину С.А. выполнить замену не калиброванного пн-0,4кВ Р-0,4кВ №3 ТП 835 | ВЛ | 2017-07-01 18:00
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов)
393 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 6 | 2017-07-08 16:00 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Несвоевременное выявление и устранение дефектов. | Схлест проводов при сильном порыве ветра что привело к перегоранию ПН-0,4кВ ф."А" Р-0,4кВ №1 ТП 675 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП-675 | без повреждения | Персоналу ОВБ выполнить замену некалиброванного ПН-0,4кВ ф."А" Р-0,4кВ №1 ТП 675. | ВЛ | -
394 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 33 | 2017-07-05 19:20 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Несвоевременное выявление и устранение дефектов. | Сильный порыв ветра. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП-877 | без повреждения. | Мастеру Наримановского участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 877, при обнаружении дефектов устранить. | ВЛ | -
395 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 23 | 2017-07-02 23:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Несвоевременное выявление дефектов. | Схлест проводов при сильном порывы ветра, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 849. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 849 | без повреждения. | Мастеру Наримановского участка выполнить перетяжку провода на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 849. | ВЛ | 2017-07-02 23:58
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
396 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 13 | 2017-07-05 06:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Схлест проводов на ВЛ-10 кВ №17 Балыклейская в пролетах опор №3/192-№3/193. |  | ВЛ №17 10кВ ПС 35/10/6кВ «Балыклейская» | Без повреждений. | Мастеру Балыклейского участка ДРЭС Сорокину С.П. привести значение стрел провеса проводов в пролетах опор №3/192-№3/193 ВЛ-10 кВ №17 Балыклейская согласно требованиям НТД. | ВЛ | 2017-07-05 08:44
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
397 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 17 | 2017-07-02 10:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.11 Электродуговое повреждение | Несвоевременное выявление дефектного изолятора. | Электродуговое повреждение изолятора марки ШС-10 на опоре №32/6. | ВЛ №5 10кВ ПС 35/10кВ «Давыдовка» | На ВЛ-10 кВ №5 Давыдовка повреждение изолятора марки ШС-10 на опоре №32/6. | Мастеру Малоивановского участка ДРЭС Курыкину В.П. произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №5 Давыдовка на предмет состояния опорной изоляции. Выявленные нарушения из листа осмотра занести в журнал дефектов. | ВЛ | 2017-07-02 11:23
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
398 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 10 | 2017-07-03 06:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение элементов кабеля. | Нарушение защитного покрова и коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшее к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | ВЛ №2 10кВ ПС 110/10кВ «Степная» | На КВЛ-10 кВ №2 Степная повреждение кабеля марки ААБ 3х120. | Старшему мастеру ГорРЭС Терещенко А.В. восстановить КЛ-10 кВ от яч.2 ПС Степная до опоры №1, применив термоусаживаемую муфту марки СТп | ВЛ | 2017-07-03 08:15
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
399 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 16 | 2017-07-11 16:53 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременное выявления ослабления вязки провода ВЛ-0,4 кВ. | Ослабление вязки провода ВЛ-0,4 кВ. | ВЛ-0,4 кВ №13 ТП 1062 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №13 ТП 1062, на предмет ослабления вязок. | ВЛ | 2017-07-11 17:04
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
400 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 9 | 2017-07-06 06:01 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Потеря механической прочности вязки, что привело к ее обрыву при порыве ветра. | Обрыв алюминиевой вязки провода при порыве ветра. | ВЛ №12 10кВ ПС 110/10кВ «Котлубань» | На ВЛ-10 кВ №12 Котлубань обрыв алюминиевых вязок крепления провода на опорах №237, №323. | Мастеру Котлубанского участка ГРЭС Попову А.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №12 Котлубань, обратив особое внимание на состояние вязок, все выявленные нарушения из листа осмотра занести в журнал дефектов. | ВЛ | 2017-07-06 15:55
[9 empty] | Уч-к ВЛ №12 10кВ за КРН №12 ПС 110/10кВ «Котлубань» |  |  | ВЛ
401 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 25 | 2017-07-02 09:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес провода в пролёте опор №6/2-№6/2/1. | Сближение проводов на недопустимое расстояние под воздействием порывов ветра. | ВЛ 0,4кВ №2 ТП-995 | Без повреждений. | Мастеру Ляпичевского участка КРЭС Фёдорову И.А. выполнить перетяжку провода в пролёте опор №6/2-№6/2/1. | ВЛ | 2017-07-02 11:40
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
402 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 14 | 2017-07-04 12:10 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Ненадлежащее техническое состояние ВРУ-0,4кВ потребителя. | Нарущение изоляции в месте разделки кабельного ввода в ВРУ-0,4кВ потребителя. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП-984 | Без повреждений. | Направить потребителю предписание о необходимости приведения электроустановки в надлежащее техническое состояние. | ВЛ | 2017-07-04 12:14
Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ)
403 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 5 | 2017-07-04 14:47 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес вводных проводов в дом сверх допустимого. | Схлёст неизолированных проводов ввода под воздействием порывов ветра. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1721 | Без повреждений. | Мастеру Калачёвского участка КРЭС Сумкину В.И. выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1721 с занесением выявленных замечаний в листок осмотра. | ВЛ | 2017-07-04 15:00
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
404 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 59 | 2017-07-05 07:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен дефект вязки крепления провода к изолятору на опоре №3-1. | Обрыв вязки крепления крепления провода к изолятору на опоре №3-1 вследствии воздействия переменных изгибающих нагрузок. | ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №937 | Оборвана вязка провода на опоре №3-1. | Мастеру Калачёвского участка Сумкину В.И. выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ гр.3 ТП-937 с обращением особого внимания на состояние вязок крепления провода к изоляторам. | ВЛ | 2017-07-05 07:30
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
405 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 15 | 2017-07-05 08:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов сверх допустимого в пролёте опор №16-№17. | Схлёст проводов в пролёте опор №16-№17 под воздействием порывов ветра. | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 976 | Без повреждений. | Мастеру Ляпичевского участка КРЭС Фёдорову И.А. выполнить перетяжку провода в пролёте опор №16-№17. | ВЛ | 2017-07-05 13:45
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
406 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 20 | 2017-07-05 11:24 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №9л/1-№9л/2. | Сближение проводов на недопустимое расстояние под воздействием порывов ветра при прохождении грозового фронта. | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-1002 | Без повреждений. | Мастеру Ляпичевского участка КРЭС Фёдорову И.А. выполнить перетяжку провода в пролёте опор №9л/1-№9л/2. | ВЛ | 2017-07-05 11:46
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
407 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 18 | 2017-07-05 11:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Длительное воздействие знакопеременных изгибающих нагрузок. | Обрыв провода А-25 в месте соединения. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1708 | Обрыв провода. | Мастеру Калачёвского участка Сумкину В.И. выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1708 с занесением замечаний в листок осмотра. | ВЛ | 2017-07-05 13:00
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
408 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 39 | 2017-07-09 12:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Своевременно не выявлен дефект вводного провода. | Схлёст проводов из-за обрыва верхнего вводного провода в дом. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП-932 | Обрыв вводного провода. | Мастеру Октябрьского участка Зарайкину В.П. выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-932 обращая особое внимание на состояние вводов в здания. | ВЛ | 2017-07-09 13:55
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Длительный срок эксплуатации алюминиевого монолитного провода малого сечения. | Обрыв вводного провода под воздействием порывов ветра.
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
409 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 24 | 2017-07-05 13:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Своевременно не обнаружен дефект провода возникший в результате ранее произошедшего схлёста проводов. | Сближение проводов на недопустимое расстояние при обрыве провода. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП-979 | Обрыв провода. | Мастеру Фёдорову И.А. выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-979 обращая особое внимание на состояние провода. | ВЛ | 2017-07-05 15:00
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  |  | Обрыв провода в месте более раннего повреждения.
410 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 52 | 2017-07-05 16:59 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие резких порывов ветра во время прохождения грозового фронта. | Сближение проводов на недопустимое расстояние под воздействием порывов ветра. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП-979 | Без повреждений. | Мастеру Фёдорову И.А. выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП-979 с занесением замечаний в листок осмотра. | ВЛ | 2017-07-05 17:07
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
411 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 21 | 2017-07-08 19:21 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ |  | Наброс неустановленным лицом металлической ленты на провода ВЛ 35 кВ Пичуга пролете опор №№10-11, приведший к короткому замыканию между фаз "А" и "В". |  | ВЛ «Пичуга» 35кВ ПС 110/35/10кВ «Дубовка» | Без повреждений. | Организовать инженерный осмотр ВЛ 35 кВ Пичуга, обратив особое внимание на состояние проводов и изоляции, с составлением дефектной ведомости. | ВЛ | 2017-07-08 19:23
412 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 29 | 2017-07-01 14:57 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.11 Электродуговое повреждение | Старение изоляции муфты КВЭ-2. | Нарушение герметичности муфты с последующим увлажнением изоляции, что привело к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | ВЛ №22 10кВ ПС 110/10кВ «Ивановская» | На ПС Ивановская повреждение концевой муфты марки КВЭ-2 в ячейке №22. | Старшему мастеру ГорРЭС Терещенко А.В. выполнить ремонт концевой муфты в яч.№22 ПС Ивановская, применив термоусадочную муфту марки КВТп. | ВЛ | 2017-07-01 18:20
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
413 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 66 | 2017-07-05 11:27 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | Разрушение изолятора фазы "А" на опоре №24 в следствии попадания молнии. | Разрушение изолятора фазы "А" на опоре №24 в следствии попадания молнии. | ВЛ №25 10кВ ПС 110/35/10кВ «Майская» | На ВЛ-10 кВ №25 Майская повреждение изолятора марки ШФ-10 фазы "А" на опоре №24. | Мастеру Майского участка ПРЭС Еремину С.А. провести осмотр ВЛ-10 кВ №25 Майская на предмет состояния опорной изоляции. Выявленные нарушения из листа осмотра занести в журнал дефектов | ВЛ | 2017-07-05 13:55
414 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 49 | 2017-07-18 17:59 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3293 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3293, в пролете опор №3-№4. | ВЛ | 2017-07-18 18:28
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
415 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 26 | 2017-07-17 17:06 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект загрязнения изоляции опорных изоляторов ПК-6 кВ Т-1 ТП 1645. | Перекрытие на опорных изоляторах ПК-6 кВ Т-1 ТП 1645. | ТП 1645 Т-1 | Нет. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести внеплановый осмотр ТП 1645. | ТП | 2017-07-17 18:22
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
416 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 30 | 2017-07-05 12:29 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Персоналом Городского РЭС ПО "ВЭС" несвоевременно выявлен дефект окисления места присоединения вводного провода 0,4 кВ к ж/д.№17 ул. Восьмая на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2543. | Оборыв вводного провода 0,4 кВ к ж/д.№17 ул.Восьмая от ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2543. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2543 | Нет. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2543. | ВЛ | 2017-07-05 12:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
417 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 58 | 2017-07-21 12:36 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление ослабления крепления изолятора к траверсе. | Ослабление крепления изолятора к траверсе. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 554 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2042. | ВЛ | 2017-07-21 15:40
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
418 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 53 | 2017-07-21 08:12 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 567 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 567, на предмет увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ. | ВЛ | 2017-07-21 17:35
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
419 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 54 | 2017-07-24 13:44 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Износ вводного провода, в следствии длительного срока эксплуатации. | Механическое ослабление вязки, в связи с длительным сроком эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 235 | Вводной провод А-6. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 235, на предмет износа проводов. | ВЛ | 2017-07-24 14:15
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
420 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 36 | 2017-07-05 14:36 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1384. | Перекрытие в результате увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1384. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1384 | Нет. | Мастеру Городского РЭС ПО ВЭС Марулину М.В. провести перетяжку проводов в пролете опор 11-12 на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1384 | ВЛ | 2017-07-05 14:49
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
421 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 38 | 2017-07-05 14:52 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 1389. | Перекрытие в результате увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 1389. | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 1389 | Нет. | Мастеру Городского РЭС ПО ВЭС Марулину М.В. провести перетяжку проводов в пролете опор 5-6 на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 1389. | ВЛ | 2017-07-05 15:31
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
422 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 55 | 2017-07-05 18:48 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 424. | Перекрытие в результате увеличения стрелы провеса проводов в пролете опор 7-8 ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 424. | ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 424 | Нет. | Мастеру Городского РЭС ПО ВЭС Марулину М.В. провести перетяжку проводов в пролете опор 7-8 на ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 424. | ВЛ | 2017-07-05 19:01
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
423 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 60 | 2017-07-05 20:35 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Сближение проводов на недопустимое расстояние под воздействием порывов ветра. | Сближение проводов на недопустимое расстояние под воздействием порывов ветра поперёк трассы ВЛ. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-979 | Без повреждений. | Мастеру Ляпичевского участка Фёдорову И.А. выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-979 с составлением листка осмотра. | ВЛ | 2017-07-05 20:42
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
424 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 56 | 2017-07-07 15:53 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие порывов ветра поперёк оси ВЛ. | Сближение проводов на недопустимое расстояние под воздействием порывов ветра. | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №979 | Без повреждений. | Мастеру Ляпичевского участка Фёдорову И.А. выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-979, результаты осмотра занести в листок осмотра. | ВЛ | 2017-07-07 16:00
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
425 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 45 | 2017-07-08 17:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Увеличение стрелы провеса проводов под воздействием длительной ветровой нагрузки. | Сближение проводов на недопустимое расстояние под воздействием порывов ветра. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-979 | Без повреждений. | Мастеру Ляпичевского участка Фёдорову И.А. выполнить перетяжку проводов в пролйте опор №1-11, №1-12 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-979. | ВЛ | 2017-07-08 17:34
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
426 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 44 | 2017-07-14 12:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов сверх допустимого в пролёте опор №17-№18. | Схлёст проводов под воздействием порывов ветра. | ВЛ-0,4кВ гр.2 от ТП-1016 | Без повреждений. | Мастеру Калачёвского участка Сумкину В.И. выполнить перетяжку провода в пролёте опор №17-№18. | ВЛ | 2017-07-14 13:45
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
427 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 47 | 2017-07-15 20:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес провода выше нормы в пролёте опор №6/17 - №6/18. | Сближение проводов на недопустимое расстояние под воздействием порывов ветра. | ВЛ-0,4кВ гр.1 ТП-1964 | Без повреждений. | Мастеру Калачёвского участка Сумкину В.И. выполнить перетяжку провода в пролёте опор №6/17 - №6/18. | ВЛ | 2017-07-15 20:45
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
428 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 48 | 2017-07-16 11:21 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов сверх допустимого в пролёте опор №1-4 - №1-5. | Схлёст проводов под воздействием порывов ветра. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-963 от ВЛ 10кВ №3 ПС Ильёвка | Без повреждений. | Мастеру Октябрьского участка Зарайкину В.П. выполнить перетяжку провода в пролёте опор №1-4 - №1-5. | ВЛ | 2017-07-16 12:10
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
429 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 46 | 2017-07-18 14:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес неизолированного провода сверх допустимого на вводе в дом. | Схлёст неизолированного провода на вводе в дом. | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП-652 | Без повреждений. | Мастеру Октябрьского участка Зарайкину В.П. выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-652, обращая особое внимание на состояние вводов в жилые дома. | ВЛ | 2017-07-18 16:20
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
430 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 91 | 2017-07-19 01:54 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) |  | При прохождений грозового фронта произошёл пробой изоляции двух изоляторов в гирлянде фазы "В" на опоре №150 ВЛ 110 кВ 13А. |  | ВЛ «13А» 110кВ ПС 110/35/10кВ «Дубовка» | Без повреждений. | На ВЛ 110 кВ 13А организовать инженерный осмотр ВЛ 110 кВ, обратив особое внимание на состояние изоляции и составлением дефектной ведомости. | ВЛ | -
431 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 37 | 2017-07-20 17:55 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Превышение допустимой нагрузки потребителями. | Из-за нагрева контактов произошло отключение АВ. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-601 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Степная | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 601 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ)
432 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 62 | 2017-07-20 13:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Потеря механической прочности провода. | Обрыв провода от опоры №6-3 к жилому дому. | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-402 от ВЛ 10кВ №1 ПС Опытная 110 | Провод А-16. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 402 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
433 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 64 | 2017-07-20 08:47 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Превышение допустимой нагрузки потребителями. | Из-за нагрева контактов произошло перегорание ПН-2. | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-800 от ВЛ 10 кВ №14 ПС Степная | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 800 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ)
434 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 63 | 2017-07-17 18:02 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Превышение допустимой нагрузки потребителями. | Из-за нагрева контактов произошло перегорание ПН-2. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-800 от ВЛ 10 кВ №14 ПС Степная | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 800 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ)
435 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 61 | 2017-07-25 14:28 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Ослабление крепления вязки, что привело к ее обрыву. | Обрыв алюминиевой вязки провода. | ВЛ №3 10кВ ПС 110/35/10кВ «Колпачки» | На ВЛ-10 кВ №3 Колпачки обрыв алюминиевой вязки крепления провода фазы "В" на опоре №46. | Мастеру Ляпичевского участка КРЭС Федорову И.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №3 Колпачки, обратив особое внимание на состояние вязок, все выявленные нарушения из листа осмотра занести в журнал дефектов | ВЛ | 2017-07-25 16:41
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
436 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 90 | 2017-07-18 19:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Схлест проводов на ВЛ-10 кВ №3 К-1 в пролете опор №12/13 - №15/1. |  | ВЛ №3 10кВ ПС 110/10кВ «К-1» | Без повреждений. | Мастеру Ерзовского участка ГРЭС Колебошину В.В. привести значение стрел провеса проводов в пролетах опор №12/13-№15/1 ВЛ-10 кВ №3 К-1 согласно требованиям НТД. | ВЛ | 2017-07-18 22:00
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
437 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 70 | 2017-07-16 20:47 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв проволок верхнего повива провода. | Уменьшение сечения провода в процессе эксплуатации, что привело к его обрыву. | ВЛ №2 10кВ ПС 110/10кВ «Степная» | На ВЛ-10 кВ №2 Степная обрыв провода марки АС-70 в пролете опор №2-№3. | Мастеру Степновского участка ГРЭС Ивченко В.А. провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 Степная обратив особое внимание на состояние проводов и их стрел провеса. Выявленные замечания из листа осмотра перенести в журнал дефектов. | ВЛ | 2017-07-16 21:16
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
438 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 65 | 2017-07-05 11:35 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе эксплуатации, вследствие ветровых нагрузок, произошел излом части проволок шлейфа, что привело к его обрыву при порыве ветра. | Потеря механической прочности шлейфа. | ВЛ №1 10кВ ПС 110/10кВ «Паньшино» | На ВЛ-10 кВ №1 Паньшино обрыв шлейфа на ЛР-10 кВ ТП-750А на опоре №1-11. | Мастеру Песковатского участка ГРЭС Мурзину И.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №1 Паньшино на предмет состояния проводов и их стрел провеса. Выявленные осмотром нарушения из листка осмотра занести в журнал дефектов. | ВЛ | 2017-07-05 13:00
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
439 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 69 | 2017-07-05 15:06 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект загрязнения опорного изолятора фазы "В" ТР-0,4 кВ Т-1 ТП 2536. | Перекрытие на фазе "В" ТР-0,4 кВ Т-1 ТП 2536. | Т-1 ТП 2536 | Нет. | Мастеру Марулину М.В. провести чистку изоляторов в ТП 2536. | ТП | 2017-07-05 15:32
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
440 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 71 | 2017-07-22 11:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | несвоевременное выявление несимметричной нагрузки | перегорание ПН фазы А | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-419 | без повреждения | мастеру Астапову Н.Н. выполнить перераспределение нагрузки по ВЛ-0,4кВ № 2 ТП-446 | ВЛ | 2017-07-22 11:08
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
441 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 72 | 2017-07-21 21:08 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличенного провеса проводов. | Схлест проводов ВЛ. | ВЛ 0,4 №3 ТП-211 | Без повреждений. | Мастеру Слободянюку С.А. выполнить перетяжку проводов на ВЛ 0,4кВ №3 ТП-211. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
442 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 73 | 2017-07-27 20:36 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект нагрева наконечника фазы "А" КЛ-0,4 кВ №6 в ТП 425. | Отгорание наконечника фазы "А" КЛ-0,4 кВ №6 в ТП 425. | КЛ-0,4 кВ №6 ТП 425 | Нет. | Старшему мастеру Городского РЭС Резниченко Ю.В. провести внеплановый осмотр ТП 425. | КЛ | 2017-07-27 22:58
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
443 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 74 | 2017-07-27 13:50 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | несвоевременное выявление измения распределения нагрузки | отключениие АВ-0,4 кВ | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-467 | без повржеждения | мастеру Еремееву А.В. выполнить перераспределение нагрузки по ВЛ | ВЛ | 2017-07-27 14:00
-0,4кВ №2 ТП-467.
444 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 80 | 2017-07-15 20:42 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Мастеру Слабодянюк С.А. выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-561, ремонт вязок |  | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 561 | Обрыв вязки на опоре 17-7 | Мастеру Слабодянюк С.А. выполнить замену вязки на опоре 17-7 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-561 | ВЛ | 2017-07-15 21:00
Мастеру Слабодянюк С.А. выполнить замену вязки на опоре 17-7 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-561
445 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 76 | 2017-07-13 21:17 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | В ходе послеаварийного осмотра ВЛ-10 кВ №18 Райгород-2 повреждений не обнаружено. |  | ВЛ №18 10кВ ПС 110/6кВ «Райгород-2» | Без повреждений. | Мастеру Светлоярского участка КрРЭС Еремееву А.М. провести повторный осмотр ВЛ-10 №18 Райгород-2 с целью установления причины отключения ВЛ. | ВЛ | 2017-07-13 21:23
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
446 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 77 | 2017-07-14 21:00 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | несвоевременное выевление изменения нагрузки |  | ВЛ-0,4кВ №3,4 ТП-524 | без повреждения | мастеру Слабодянюк С.А. выполнить перераспределение нагрузки по ВЛ-0,4 кВ №3,4 ТП-524 | ВЛ | 2017-07-14 21:10
447 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 86 | 2017-07-22 12:48 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Своевременно не был выявлен дефектный контакт шлейфа. | Пережог алюминиевого шлейфа в месте его захода в контактный вывод разъединителя. | ВЛ №1 10кВ ПС 35/10кВ «Приволжская» | На ВЛ-10 кВ №1 Приволжская пережог шлейфа в месте его захода в контактный вывод разъединителя. | Мастеру Приволжского участка КрРЭС Астапову Н.Н. произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №1 Приволжская на предмет состояния проводов и их стрел провеса. Выявленные осмотром нарушения из листка осмотра занести в журнал дефектов | ВЛ | 2017-07-22 13:55
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
448 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 88 | 2017-07-04 23:58 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Мастеру Слабодянюк С.А. осмотреть ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-211, произвести перетяжку провода |  | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-211 | без повреждения | Мастеру Слабодянюк С.А. произвести перетяжку провода ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-211 | ВЛ | -
449 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 87 | 2017-07-14 16:06 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Перегорание ПН-0,4 кВ |  | ВЛ-0,4кВ №1 ТП-296 | без повреждения | Мастерй Слабодянбк С.А. произвести перетяжку провода ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-296 | ВЛ | 2017-07-14 16:33
450 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 92 | 2017-07-29 16:02 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор 3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1378. | Перекрытие в пролете опор 3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1378. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1378 | Нет. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1378. | ВЛ | 2017-07-29 17:57
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
451 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 103 | 2017-07-29 14:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор 7-8 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 242. | Перекрытие в пролете опор 7-8 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 242. | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 242 | Нет. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 242. | ВЛ | 2017-07-29 19:29
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
452 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 168 | 2017-07-28 13:38 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не своевременная вырубка ДКР |  | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП-405 | без повреждения | Мастеру Слабодянюк С.А. произвести вырубку ДКР | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.3, Несвоевременная вырубка ДКР)
453 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 104 | 2017-07-30 17:18 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1516 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1516 на предмет увеличения стрел провеса проводов ВЛ-0,4 кВ. | ВЛ | 2017-07-30 17:55
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
454 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 84 | 2017-07-27 12:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.16 Исчерпание ресурса | Старение изоляции в следствии длительного срока эксплуатации вводного провода 0,4 кВ. | Механический износ провода 0,4 кВ в следствии длительного срока эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №13 ТП 1062 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №13 ТП 1062 на предмет механического износа проводов ВЛ-0,4 кВ. | ВЛ | 2017-07-27 13:13
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
455 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 167 | 2017-07-30 13:20 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  | Мастеру Слабодянюк С.А. произвести распределение нагрузки по ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-211 |  | ВЛ-0,4кВ№2 ТП-521 |  |  | ВЛ | 2017-07-30 13:45
456 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 79 | 2017-07-31 14:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевремено не был выявлен увеличеный провис провода опора №1-№2 | Приветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ. | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП - 10/0,4 кВ №302 | Без повреждений. | Мастеру М-Ивановского участка Курыкину В.П произвести перетяжку проводов опора №1-№2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-302 | ВЛ | 2017-07-31 14:15
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
457 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 78 | 2017-07-31 08:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевремено не был выявлен дефект вводного АПВ | Произошел схлест вводного провода | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 207 | Без повреждений. | Мастеру Балыклейского участка Сорокину С.П произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-302 с составлением дефектной ведомости, обратить особое внимание на состояние вводных проводов | ВЛ | 2017-07-31 08:20
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
458 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 81 | 2017-07-30 14:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевремено не был выявлен провис провода опора №9-№10 | Произошло перекрытие между проводами ВЛ. | ВЛ- 0,4 кВ №2 КТП №613 | Без повреждения. | Мастеру М-Ивановского участка Курыкину В.П выполнить перетяжку проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-613 опора №9-№10. | ВЛ | 2017-07-30 14:37
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
459 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 83 | 2017-07-16 09:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевремено не был выявлен увеличенный провис провода опора №14-№15 | При ветровой нагрузке произошел схлест проводов ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-407 | Без повреждений. | Мастеру М-Ивановского участка Курыкину В.П выполнить перетяжку проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-407 опора №14-№15 | ВЛ | 2017-07-16 09:28
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
460 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 82 | 2017-07-15 22:52 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевремено не был выявлен увеличеный провис провода опора №19-№20 | При порыве ветра произошло перекрытие между проводами ВЛ. | ВЛ-0,4кВ №2 КТП 379 | Без повреждений. | Мастеру Дубовского участка Бровкину В.А выполнить регулировку стрелы провиса провода на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-379 опора №19-№20 | ВЛ | 2017-07-15 22:55
461 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 94 | 2017-07-11 17:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевремено не был выявлен провис вводного провода АПВ-10 | Перекрытие между вводными проводами АПВ-10 имеющие разрушенную изоляцию. | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-207 | Без повреждения. | Мастеру Балыклейского участка Сорокину С.П. произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-207 с составлением ведомости дефектов ВЛ, обратить особое внимание на состояние вводных проводов. | ВЛ | 2017-07-11 18:18
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
462 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 95 | 2017-07-10 16:38 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевремено не был выявлен провис провода опора №2-№3 | Произошло перекрытие между проводами ВЛ. | ВЛ-0,4кВ №1 КТП 393 | Без повреждений. | Мастеру Бровкину В.А произвести перетяжку провода опора №3-№4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-393 | ВЛ | 2017-07-10 16:42
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
463 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 96 | 2017-07-25 00:13 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Изменение свойств материалов изоляции кабеля. | Нарушение защитного покрова с последующей коррозией алюминиевой оболочки кабеля марки ААБ, приведшее к пробою изоляции. | фид №53 6кВ ПС 110/6кВ «Центральная» | На КЛ-6 кВ ПС Центральная яч.53 - РП №160 электродуговое повреждение кабеля марки ААБ 3х240 мм в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Терещенко А.В. выполнить ремонт КЛ-6 кВ ПС Центральная яч.53 - РП №160, применив термоусадочную муфту марки СТп. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
464 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 97 | 2017-07-19 09:07 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | При порыве ветра, произошел пробой изоляции при сближении проводов. |  | ВЛ №1 10кВ ПС 35/10кВ «Кочетковская» | Без повреждений. | Мастеру Балыклейского участка ДРЭС Сорокину С.П. выполнить регулировку стрел провеса проводов в пролете опор №47-№49 ВЛ-10 кВ №1 Кочетковская. | ВЛ | 2017-07-19 09:11
465 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 124 | 2017-07-27 15:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Механический износ вводного провода 0,4 кВ. | Механическое разрушение изоляции, в следствии длительного срока эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2041 | Вводной провод 0,4 кВ марки А-6, 20 м. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2041 на предмет износа проводов ВЛ-0,4 кВ. | ВЛ | 2017-07-27 16:46
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
466 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 108 | 2017-08-03 18:57 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект ослабления вязки вводного провода к ж/д.№2 ул. С.Стальского на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 424. | Обрыв вводного провода к ж/д.№2 ул. С.Стальского от ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 424. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 424 | Нет. | Мастеру Городского РЭС ПО "ВЭС" Марулину М.В. провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 424. | ВЛ | 2017-08-03 19:30
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
467 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 98 | 2017-07-28 15:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие порывов ветра в течении длительного времени. | Ослабление соединения и излом провода А-16 в месте соединения скруткой. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-652 от ВЛ 10кВ №11 ПС Водопроводная | Без повреждений. | Мастеру Зарайкину В.П. организовать выполнение осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-652 с обращением особого внимания на состояние провода в местах соединения. | ВЛ | 2017-07-28 19:13
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  |  | Обрыв провода в месте соединения.
468 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 100 | 2017-07-29 14:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов сверх допустимого в пролёте опор №13-№14. | Схлёст проводов под воздействием порывов ветра. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП-966 | Без повреждений. | Мастеру Калачёвского участка Сумкину В.И. выполнить перетяжку проводов в пролёте опор №13-№14 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-966. | ВЛ | 2017-07-29 16:03
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
469 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 99 | 2017-07-29 15:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес провода сверх допустимого в пролёте опор №7-№8. | Сближение проводов на недопустимое расстояние под воздействием порывов ветра. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП-1951 | Без повреждений. | Мастеру Октябрьского участка Зарайкину В.П. выполнить перетяжку проводов в пролёте опор №7-№8 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-1951. | ВЛ | 2017-07-29 18:20
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
470 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 101 | 2017-08-05 11:33 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременно выявлен дефект ослабления вязки провода на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 1385, на опоре №8. | Обрыв линейного нулевого провода на опоре №8 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 1385 | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 1385 | Нет. | Старшему мастеру Резниченко Ю.В. провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 1385. | ВЛ | 2017-08-05 12:30
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
471 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 106 | 2017-07-29 22:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Своевременно не выявлен провес провода сверх допустимого в пролёте опор №7-№8. | Сближение неизолированных проводов на недопустимое расстояние вследствие их провеса под воздействием порывов ветра. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-978 | Без повреждений. | Мастеру Ляпичевского участка Фёдорову И.А. выполнить перетяжку проводов в пролёте опор №7-№8 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-978. | ВЛ | 2017-07-29 22:09
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
472 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 107 | 2017-07-29 22:58 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение и разрушение изоляции кабеля в ВРУ-0,4кВ потребителя. | Короткое замыкание в ВРУ-0,4кВ потребителя вследствие нарушение изоляции из-за длительного срока эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-1002 | Без повреждений. | Направить потребителю предписание о необходимости приведения ВРУ-0,4кВ в надлежащее техническое состояние. | ВЛ | 2017-07-29 23:08
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
473 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 123 | 2017-07-30 00:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес провода сверх допустимого ввода в дом. | Схлёст неизолированных проводов на вводе в дом. | ВЛ-0,4кВ гр.1 ТП-1989 | Без повреждений. | Мастеру Калачёвского участка Сумкину В.И. выполнить перетяжку провода ввода, осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1989 с занесением замечаний в листок осмотра. | ВЛ | 2017-07-30 01:01
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
474 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 125 | 2017-07-30 13:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлено повреждение изоляции в ВРУ-0,4кВ потребителя. | Короткое замыкание в ВРУ-0,4кВ потребителя. | ВЛ-0,4кВ гр.1 ТП-1992 | Без повреждений. | Направить потребителю предписание о необходимости приведения ВРУ-0,4кВ в надлежащее состояние. | ВЛ | 2017-07-30 15:25
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
475 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 114 | 2017-07-31 20:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес провода сверх допустимого в пролёте опор №6-№6/1. | Сближение проводов на недопустимое расстояние под воздействием порывов ветра. | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 1701 | Без повреждений. | Мастеру Калачёвского участка Сумкину В.И. организовать выполнение перетяжки провода в пролёте опор №6-№6/1 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-1701. | ВЛ | 2017-07-31 21:35
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
476 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 127 | 2017-07-27 18:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Схлест проводов на ВЛ-10 кВ №21 Котлубань в пролете опор №80 - №81. |  | ВЛ №21 10кВ ПС 110/10кВ «Котлубань» | Без повреждений. | Мастеру Котлубанского участка ГРЭС Попову А.В. привести значение стрел провеса проводов в пролетах опор №80-№81 ВЛ-10 кВ №21 Котлубань согласно требованиям НТД | ВЛ | 2017-07-27 20:42
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
477 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 109 | 2017-08-05 20:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект загрязнения изоляции на опорных изоляторах ПН-0,4 кВ ТР-0,4 кВ Т-1 ТП 1227. | Перекрытие на опорных изоляторах ПК-0,4 кВ ТР-0,4 кВ Т-1 ТП 1227. | ТП 1227 1с-0,4 кВ | Нет. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести внеплановый осмотр оборудования ТП 1227. | ТП | 2017-08-06 04:11
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
478 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 118 | 2017-07-06 11:09 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Изменение свойств материалов изоляции кабеля. | Нарушение защитного покрова с последующей коррозией алюминиевой оболочки кабеля марки ААШв, приведшее к пробою изоляции. | фид №14 6кВ ПС 110/6кВ «Дар-Гора-110» | На КЛ-6 кВ Дар-Гора яч.14 - РП №1580 электродуговое повреждение кабеля марки ААШв 3х185 мм в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Терещенко А.В. выполнить ремонт КЛ-6 кВ Да-Гора яч.14 - РП №1580, применив термоусадочную муфту марки СТп | ВЛ | 2017-07-06 11:37
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
479 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 128 | 2017-07-27 20:57 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Нарушение защитного покрова и коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением изоляции, приведшее к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | Электродуговое повреждение кабеля в целом месте. | фид №8 6кВ ПС 110/6кВ «Дар-Гора-110» | На КЛ-6кВ Дар Гора-110 ф.8 - РП1580 повреждение кабеля марки ААБ 3х185 в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Терещенко А.В. произвести восстановление КЛ-6кВ Дар Гора-110 ф.8 - РП1580, применив термоусаживаемую муфту марки СТп. | ВЛ | 2017-07-27 22:25
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
480 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 116 | 2017-08-07 15:29 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Увлажнение бумажной изоляции жил кабеля из-за нарушения целостности металлической оболочки вследствие коррозии КЛ-0,4 кВ №8 ТП 476 - ВРУ-1 ж/д.№55 ул. Столетова | Замыкание фазы "А" на землю КЛ-0,4 кВ №8 ТП 476 - ВРУ-1 ж/д.№55 ул. Столетова | КЛ-0,4 кВ №8 ТП 476 | КЛ-0,4 кВ №8 ТП 476. | Мастеру Городского РЭС Астафьеву А.А. провести монтаж соединительных муфт и замену участка КЛ-0,4 кВ №8 ТП 476. | КЛ | 2017-08-07 16:17
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
481 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 119 | 2017-08-05 21:46 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Мастеру Слабодянюк С.А. произвести распределение нагрузки ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-211 |  | ВЛ-0,4кВ №3 ТП-211 | нет повреждения | Мастеру Слабодянюк С.А. организовать осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-211 | ВЛ | -
Мастеру Слабодянюк С.А. произвести распределение нагрузки по ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-211
482 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 126 | 2017-07-26 22:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе эксплуатации, вследствие ветровых нагрузок, произошел излом части проволок шлейфа, что привело к его обрыву при порыве ветра. | Потеря механической прочности шлейфа. | ВЛ №10 10кВ ПС 110/6кВ «Райгород-2» | На ВЛ-10 кВ №10 Райгород-2 повреждение шлейфа к ТП-579. | Мастеру Светлоярского участка КрРЭС Еремееву А.М. произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №10 Райгород-2 на предмет состояния проводов и их стрел провеса. Выявленные осмотром нарушения из листка осмотра занести в журнал дефектов. | ВЛ | 2017-07-26 23:15
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
483 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 112 | 2017-07-27 15:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв проволок верхнего повива провода. | Уменьшение сечения провода в процессе эксплуатации, что при привело к его обрыву. | Уч-к ВЛ №17 10кВ за КРН22 ПС 35/10/6кВ «Балыклейская» | На ВЛ-10 кВ №17 Балыклейская обрыв провода марки АС-50 в пролете опор №151-№152. | Мастеру Балыклейского участка ДРЭС Сорокину С.П. провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №17 Балыклейская обратив особое внимание на состояние проводов и их стрел провеса. Выявленные замечания из листа осмотра перенести в журнал дефектов. | ВЛ | 2017-07-27 17:07
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
484 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 93 | 2017-08-06 20:22 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.1, Нарушение механического соединения в результате перегрузки) | Перераспределение нагрузки | Превышение нагрузки | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-211 | нет |  | ВЛ | 2017-08-06 20:25
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
485 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 134 | 2017-07-05 15:35 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | При порыве ветра, произошел пробой изоляции при сближении проводов. |  | фид №24 10кВ ПС 110/10кВ «Молзавод» | Без повреждений. | Мастеру участка ГорРЭС Малуев В.А. провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №24 Молзавод на предмет состояния проводов и их стрел провеса. Выявленные осмотром нарушения из листка осмотра занести в журнал дефектов. | ВЛ | 2017-07-05 15:40
486 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 32 | 2017-07-15 08:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение изоляции выключателя. | Перекрытие изоляции полюса фазы "А". | Уч-к ВЛ №23 10кВ за КРН №42 ПС 110/35/10кВ «Дубовка» | На ВЛ-10 кВ №23 Дубовка повреждение МВ-10 кВ КРН-10 кВ №42. | Мастеру Дубовского участка ДРЭС Бровкину В.П. выполнить ремонт КРН-10 кВ №42 по ВЛ-10 кВ №23 Дубовка. | ВЛ | 2017-07-15 08:40
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
487 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 144 | 2017-07-25 11:14 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Ослабление крепления вязки, что привело к ее обрыву. | Обрыв алюминиевой вязки провода. | ВЛ №18 10кВ ПС 110/35/10кВ «Карповская» | На ВЛ-10 кВ №18 Карповская обрыв алюминиевой вязки крепления провода на опоре №154. | Мастеру Карповского участка ПРЭС Еремину С.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №18 Карповская, обратив особое внимание на состояние вязок, все выявленные нарушения из листа осмотра занести в журнал дефектов. | ВЛ | 2017-07-25 13:21
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
488 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 142 | 2017-07-18 21:48 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.11 Электродуговое повреждение | Несвоевременное выявление загрязненных ПК-10кВ в ТП-566. | Перекрытие по поверхности ПК-10кВ фазы "А" с его разрушением. | КТП 10кВ №566 | В ТП-566 электродуговое повреждение ПК-10кВ фазы "А". | Мастеру Красноармейского участка КрРЭС Слободянюку С.А. выполнить чистку изоляции ТП-566. | ТП | 2017-07-18 22:20
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
489 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 85 | 2017-08-04 16:50 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: |  | Низовое горение травы, возникшее за пределами охранной зоны ВЛ 35 кВ №39 и пришедшее со стороны лесополосы. |  | ВЛ №39 35кВ ПС 220кВ «Полунино» | Без повреждений. | На ВЛ 35 кВ №39 Полунино организовать инженерный осмотр, обратив особое внимание на состояние проводов и изоляции, с составлением дефектной ведомости. | ВЛ | 2017-08-04 16:59
Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ)
490 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 502 | 2017-08-09 09:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате несвоевременного выявления дефекта, превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса провода в пролете оп. №7-8. | Перекрытие в пролете оп. №7-8. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1367 | нет | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. произвести перетяжку проводов в пролете оп. №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1367. | ВЛ | 2017-08-09 09:20
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
491 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 143 | 2017-07-27 15:43 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Своевременно не был выявлен АВ-0,4 кВ имеющий дефекты. | В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение АВ-0,4 кВ гр.1 ТП-920. | ТП-920 | В ТП-920 повреждение АВ-0,4 кВ гр.1. | Мастеру Ляпичевского участка Фёдорову И.А. выполнить выборочный осмотр ТП 6-10/0,4 кВ обратив особое внимание на состоянии коммутационных аппаратов в ТП. | ТП | 2017-07-27 16:22
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
492 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 132 | 2017-07-02 20:07 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Несвоевременное распределение нагрузки по фазам ВЛ-0,4кВ №3 ТП-211. | Отключение АВ-0,4 кВ вследствие перегрузки. | ВЛ 0,4кВ №3 КТП 211 | Без повреждений. | Мастеру участка выполнить замеры нагрузки по ВЛ-0,4кВ №3 ТП-211 с последующим перераспределением. | ВЛ | 2017-07-02 20:10
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
493 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 146 | 2017-08-05 18:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Несвоевременное выявление дефектов. | из-за слабого контакта ф.А на ТР-0,4кВ ТП 1603 произошел навгрев контактного соединения, что при отгоранию контакта ф.А. | КЛ-0,4кВ | ТР-0,4кВ ТП 1603. | Главному инженеру Гераимчуку А.В. | КЛ | 2017-08-05 19:10
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
494 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 131 | 2017-08-04 15:18 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не соблюдение сроков технического обслуживания | Схлест проводов в пролетах опор №5-6 при сильном порыве ветра, что привело к перегоранию ф.С Р-0,4кВ №2 ТП-683 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 683 | Перегорел ПН-0,4кВ ф.С Р-0.4кВ №2 ТП-683 | Мастеру Майского УЭС ПРЭС Еремину С.А. выполнить перетяжку провода на ВЛ-0,4кВ № " ТП-683 | ВЛ | 2017-08-04 15:35
495 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 137 | 2017-07-14 13:53 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Потеря механической прочности провода. | Обрыв провода вследствие механического износа. | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-312 ВЛ10кВ №3 РП-470 | На ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-312 обрыв провода марки А-25 в пролете опор №6-№7. | Мастеру Красноармейского участка КрРЭС Слободянюку С.А. выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-312 обратив особое внимание на состояние проводов, все выявленные замечания из листа осмотра перенести в журнал дефектов. | ВЛ | 2017-07-14 18:07
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
496 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 147 | 2017-07-29 13:00 | 3.4.7.2 Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств. | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не своевременное устранение провиса провода в пролетах опор №5-6 | Схлест проводов при порыве ветра, что привело к перегоранию ПН-0.4кВ №2 тп 683. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 683 | Перегорел ПН-0,4кВ ф.С Р-0.4кВ с№2 ТП-683 | Мастеру Майского УЭС ПРЭС Еремину С.А. произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4кВ №2 ТП-683 | ВЛ | 2017-07-29 15:55
497 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 145 | 2017-07-14 13:51 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Потеря механической прочности провода. | Обрыв провода от опоры №6 к жилому дому. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП-424 | Вводной провод марки А-16. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 424 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2017-07-14 14:37
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
498 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 150 | 2017-08-04 14:00 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Несвоевременное выявление дефекта. |  | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1693 | без повреждения. | Мастеру Майскому УЭС ПРЕС Еремину С.А. заменить ПН-0,4кВ №1 ТП-1693 на ПН соответствующего класса нагрузки. | ВЛ | 2017-08-04 14:05
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | несвоевременное выявление дефектов.
499 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 129 | 2017-08-01 09:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | несвоевременное выявление дуфекта. | Схлест проводов при порыве ветра, что привело к перегоранию ПН-0,4кВ №5 ТП 902 | ВЛ-04кВ №5 от ТП 902 | без повреждения | Главному инженеру РЭС Гераимчуку А.В. выполнить перетяжку провода на ВЛ-0,4кВ №5 ТП 902. | ВЛ | 2017-08-01 10:45
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
500 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 159 | 2017-07-30 20:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Несвоевременное выявление дефектов. | Схлест проводов при порыве ветра , что привело к отключению АВ-0,4кВ №1 ТП 1626. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1626 | без повреждения. | Гл. инженеру Гераимчуку А.В. выполнить перетяжку провода на ВЛ-0.4кВ№1 ТП 1626. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
501 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 141 | 2017-07-16 18:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.20, Превышение номинальных токов) | Несвоевременное выявление дефектов. | Перегрузка ВЛ-0.4кВ №1 ТП 805, что привело к отключению АВ.ВЛ-0.4кВ №1 ТП 805 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 805 | без повреждения. | Мастеру Наримановского УЭС ПРЭС Алимовы А.С. выполнить замер и перераспределение нагрузок у потребителей. | ВЛ | 2017-07-16 18:45
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
502 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 139 | 2017-07-30 20:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.20, Превышение номинальных токов) | Несвоевременно е выявление дефекта. | Превышение нагрузки сверх допустимой, что привело к отключению АВ.ВЛ-0.4кВ №1 ТП 1626. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1626 | без повреждения. | Главному инженеру РЭС Гераимчуку А.В. выполнить замер нагрузок, и произвести перераспределение нагрузок по потребителям. | ВЛ | 2017-07-30 20:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
503 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 138 | 2017-07-29 18:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | схлест проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1785 | схлест проводов при порыве ветра, что привело к отключению АВ.ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1785. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1785 | без повреждения | Гл. инженеру Гераимчуку А.В. выполнить перетяжку провода по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1785 | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
504 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 117 | 2017-07-29 17:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | схлест проводов. | Схлест проводов при порыве ветра, что привело к отключению АВ.ВЛ-0.4кВ №2 ТП 696. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 696 | без повреждния. | гл. инженеру Гераимчуку А.В. выполнить перетяжку провода по ВЛ -0,4кВ №2 ТП 696. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
505 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 161 | 2017-07-29 17:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | схлест проводов. | схлест проводов при порыве ветра, что привело к отключению АВ.ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1795. | ВЛ-0,4кВ | без повреждения. | ГЛ. инженеру Гераимчуку А.В. выполнить перетяжку провода по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1795. | ВЛ | 2017-07-29 18:52
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
506 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 148 | 2017-07-29 16:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | несвоевременное выявление дефекта. | схлест проводов при порыве ветра, что привело к отключению АВ.ВЛ-0,4кВ №2 ТП 696 . | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 696 | без поврежднения. | гл. инженеру Гераимчуку А.В. выполнить перетяжку провода на ВЛ -0,4кВ №2 ТП 696. | ВЛ | 2017-07-29 17:10
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
507 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 162 | 2017-07-29 15:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | схлест проводов. |  | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 683 | без повреждения. | Мастеру Майского УЭС Еремину С.А. выполнить перетяжку провода на вЛ-0,4кВ №2 ТП 683. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
508 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 155 | 2017-07-22 13:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | повреждение у потребителя. | Повреждение у потребителя, что привело к отключению АВ.ВЛ-0,4кВ №1 ТП 606. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП-606 | без повреждения. | абоненту выполнить замену ввода в частный дом. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
509 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 163 | 2017-07-18 21:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.20, Превышение номинальных токов) | Не соответствие токов нагрузки. | несоответствие токов нагрузок, что привело к отключению АВ -0,4кВ №1 ТП 849. | ТП 849 | без повреждения. | гл. инженеру Гераимчуку А.В. выполнить замену АВ-0,4кВ №1 ТП 849. | ТП | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов)
510 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 121 | 2017-07-16 14:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.20, Превышение номинальных токов) | несвоевременное выявление дефектов. | превышение номинальных токов,что привело к отключению АВ -0,4кВ №1 ТП 849. | ВЛ-0,4кВ | без повреждения. | гл. инженеру Гераимчуку А.В. выполнить замену АВ-0,4кВ №1 ТП 849 на соответствующий номиналу токов нагрузки. | ВЛ | 2017-07-16 16:00
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
511 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 156 | 2017-07-05 13:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Несвоевременное выявление процесса разрушения изолятора 0,4 кВ. | Механическое разрушение изолятора 0,4 кВ. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 683 по ВЛ-10кВ №10 Карповская | На ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-683 разрушение изолятора на опоре №8/1. | Мастеру участка ПРЭС провести осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-683 обратив особое внимание на состоянии изоляции. Все выявленные нарушения из листа осмотра перенести в журнал дефектов. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
512 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 152 | 2017-08-09 08:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате несвоевременно выявленного дефекта, на оп.№3 произошел обрыв провода. | Обрыв провода на оп.№3. | ВЛ-0,4 кВ №13 ТП 1062 | Нет | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №13 ТП 1062. | ВЛ | 2017-08-09 16:10
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
513 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 122 | 2017-08-09 08:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате несвоевременного выявления дефекта, превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса провода в пролете оп. №4-5. | Перекрытие в пролете оп. №4-5. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 333 | Нет. | Старшему мастеру Городского РЭС Балалаеву В.П. произвести перетяжку проводов в пролете оп. №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 333. | ВЛ | 2017-08-09 18:20
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
514 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 165 | 2017-08-09 11:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор 3-4 ВЛ-0,4 кВ №4, 5 ТП 2527. | Перекрытие в пролете опор 3-4 ВЛ-0,4 кВ №4, 5 ТП 2527. | ВЛ-0,4 кВ №4,5 ТП 2527 | Нет. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести перетяжку проводов ВЛ-0,4 кВ №4, 5 ТП 2527. | ВЛ | 2017-08-09 18:17
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
515 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 130 | 2017-08-07 20:23 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  | Мастеру Слабодянюк С.А. провести осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-211 с выявлением изменения увеличения нагрузки на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-211. Произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-211. |  | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-211 | Без повреждения | Мастеру Слабодянюк С.А. выполнить перерасспределение нагрузки по ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-211 | ВЛ | 2017-08-07 20:27
516 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 197 | 2017-08-05 16:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.11 Электродуговое повреждение | Увлажнение изоляции кабельной концевой муфты. | Нарушение герметичности муфты с последующим увлажнением изоляции, что привело к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | ВЛ №3 10кВ РП «470 (ВЭС)» 10кВ | На ВЛ-10 кВ №3 РП №470 повреждение концевой кабельной муфты на ЛР-10 кВ ТП-521. | Старшему мастеру ГорРЭС Терещенко А.В. восстановить концевую кабельную муфту на ЛР-10 кВ ТП-521. | ВЛ | 2017-08-05 17:28
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
517 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 245 | 2017-08-12 12:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Ослабление крепления вязки, что привело к ее обрыву. | Обрыв алюминиевой вязки провода. | ВЛ №3 10кВ ПС 110/35/10кВ «Колпачки» | На ВЛ-10 кВ №3 Колпачки обрыв алюминиевой вязки крепления провода на опоре №1/918. | Мастеру Ляпичевского участка КРЭС Федорову И.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №3 Колпачки, обратив особое внимание на состояние вязок, все выявленные нарушения из листа осмотра занести в журнал дефектов. | ВЛ | 2017-08-12 14:19
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
518 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 247 | 2017-08-10 19:57 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.11 Электродуговое повреждение | В процессе эксплуатации произошло ухудшение изоляционных свойств и появление микро трещин на проходном изоляторе. | Перекрытие по поверхности изолятора с его разрушением. | ТП-984 | В ТП-984 повреждение проходного изолятора фазы "А". | Мастеру Ляпичевского участка КРЭС Федоров И.А. провести осмотры опорной изоляции, в том числе проходных изоляторов на ТП-10кВ по ВЛ №1 10 кВ Ляпичево, на предмет их состояния. | ТП | 2017-08-10 23:15
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
519 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 149 | 2017-08-13 12:31 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: |  | Горение свалки вне охранной зоны ВЛ 110 кВ №57 в пролетах опор №№28-30, с перекрытием продуктами горения воздушного промежутка между проводом и телом опоры (траверсой). |  | ВЛ №57 110кВ ПС «Опытная-110 (ВЭС)» - ВЛ №57 110кВ ПС «Кузьмичи» | Без повреждения основного оборудования.. | На ВЛ 110 кВ №57 организовать инженерный осмотр, обратив особое внимание на состояние изоляторов и провода, с составлением дефектной ведомости. | ВЛ | -
[5 empty] | Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | [5 empty] | На ПС 110 кВ Кузьмичи организовать замену контактора ТСН-1 на новый.
520 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 151 | 2017-08-15 21:03 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  | Мастеру Астапову Н.Н. произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-446. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-446 | Нет повреждения | Мастеру Астапову Н.Н. произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-446 | ВЛ | -
Мастеру Астапову Н.Н. произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-446
521 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 140 | 2017-08-16 17:07 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  | Мастеру Слабодянюк С.А. произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-278 |  | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-278 | Нет повреждения | Мастеру Слабодянюк С.А. произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-278 | ВЛ | -
Мастеру Слабодянюк С.А. произвести перерераспределение нагрузки по ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-278
522 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 179 | 2017-08-17 17:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ в пролетах опор №5-№6 сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3293 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3293 в пролетах опор №5-№6. | ВЛ | 2017-08-17 17:22
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
523 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 180 | 2017-08-06 17:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес провода фазы "В" сверх допустимого в пролёте опор №5/1-№5/2. | Сближение проводов на недопустимое расстояние под воздействием порывов ветра. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП-1950 | Без повреждения. | Мастеру Зарайкину В.П. выполнить регулировку стрел провеса проводов в пролёте опор №5/1-№5/2 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-1950 | ВЛ | 2017-08-06 18:10
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
524 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 153 | 2017-08-09 08:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Своевременно не выявлен дефект провода в месте его соединения скруткой. | Воздействие повторяющихся порывов ветра в течении длительного периода времени. | ВЛ-0,4кВ №4 ТП-1914 | Без повреждений. | Мастеру Зарайкину В.П. выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №4 ТП-1914 с занесением дефектов в листок осмотра. | ВЛ | 2017-08-09 18:36
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  |  | Обрыв провода в месте его соединения скруткой.
525 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 185 | 2017-08-09 20:08 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  | Несвоевременное выполнение технического обслуживания. |  | ВЛ-0.4 кВ №1 ТП-499 | Нет повреждения | Мастеру Слабодянюк С.А. произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-499 | ВЛ | 2017-08-09 20:17
526 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 174 | 2017-08-08 17:16 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.11 Электродуговое повреждение | Своевременно не были выявлены ПК-10 кВ имеющие дефект. | В КТП-248 перегорание плавких вставок ПК-10 кВ. | КТП 10кВ №248 | В КТП-248 перегорели плавкие вставки ПК-10 кВ. | Мастеру Малоивановского участка ДРЭС Курыкину В.П. провести выборочный осмотр КТП по ВЛ-10 кВ №1 Лозное обратив особое внимание на состояние оборудования ТП. | ТП | 2017-08-08 20:12
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
527 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 158 | 2017-08-12 17:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.11 Электродуговое повреждение | Несвоевременное выявление загрязненных ПК-10 кВ в ТП-970. | Перекрытие по поверхности ПК-10 кВ фазы "А", "В" с их разрушением. | ТП-970 | В ТП-970 электродуговое повреждение ПК-10 кВ фазы "А", "В". | Мастеру Ляпичевского участка КРЭС Федорову И.А. выполнить чистку изоляции ТП-970. | ТП | 2017-08-12 17:40
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
528 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 207 | 2017-08-10 10:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перегорание ПК-10 кВ из-за КЗ вводов низкого напряжения от силового трансформатора до главного рубильника 0,4 кВ. | В КТП-137 перегорание плавких вставок ПК-10 кВ. | ТП-137 | В КТП-137 перегорание плавких вставок ПК-10 кВ. | Мастеру Малоивановского участка ДРЭС Курыкину В.П. провести выборочный осмотр КТП по ВЛ-10 кВ №5 Давыдовка обратив особое внимание на состояние оборудования ТП. | ТП | 2017-08-10 17:02
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
529 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 175 | 2017-08-21 09:23 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2030 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2030 в пролетах опор №2-№3. | ВЛ | 2017-08-21 10:15
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
530 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 166 | 2017-08-21 13:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2030 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2030 в пролетах опор №6-№7. | ВЛ | 2017-08-21 14:25
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
531 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 157 | 2017-08-20 08:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2562 | Без повреждений. | Мастеру городского РЭС Марулину М.В. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2562 в пролетах опор №4-№5. | ВЛ | 2017-08-20 09:07
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
532 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 192 | 2017-08-20 17:12 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Потеря механической прочности вязки, в следствии длительного срока эксплуатации. | Обрыв провода ВЛ-0,4 кВ, по причине потери механической прочности вязки. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 316 | Без повреждений. | Старшему мастеру Городского РЭС Резниченко Ю.В. выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 316 на предмет износа ВЛ-0,4 кВ. | ВЛ | 2017-08-20 18:58
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
533 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 181 | 2017-08-20 06:47 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 533 от ВЛ-10кВ №24 Ерзовка | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 533 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
534 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 172 | 2017-08-20 09:32 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Схлест проводов на абонентской отпайке в пролете опор №21 - №22. | ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП 83 от ВЛ-10кВ №24 Ерзовка | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 83 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
535 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 170 | 2017-08-23 14:17 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Воздействие ветровой нагрузки на элементы конструкции ВЛ 110 кВ №53, привело к недопустимому уменьшению расстояния шлейфа фазы "С" к телу опоры, в результате произошёл пробой воздушного промежутка. |  | ВЛ №53 110кВ ПС 110/10кВ «Котлубань» | Без повреждений основных элементов ВЛ. | На опоре №10 ВЛ 110 кВ №53 организовать установку дополнительной изолированной подвески обводного шлейфа фазы "С". | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
536 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 171 | 2017-08-23 14:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2542 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2542 в пролетах опор №4-№5. | ВЛ | 2017-08-23 15:30
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
537 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 189 | 2017-08-23 16:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4 кВ №22 ТП 1498 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Резниченко Ю.В. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №22 ТП 1498 в пролетах опор №9-№10. | ВЛ | 2017-08-23 20:15
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
538 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 178 | 2017-08-23 16:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4 кВ №3ТП 427 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Резниченко И.В. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 427 в пролетах опор №6-№8. | ВЛ | 2017-08-23 21:10
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
539 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 183 | 2017-08-23 16:46 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2406 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Резниченко И.В. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2406 в пролетах опор №10-№11. | ВЛ | 2017-08-23 21:43
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
540 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 184 | 2017-08-23 16:53 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2527 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2527 в пролетах опор №13-№14. | ВЛ | 2017-08-23 22:33
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
541 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 186 | 2017-08-23 17:02 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2525 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2525 в пролетах опор №7-№9. | ВЛ | 2017-08-23 22:55
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
542 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 216 | 2017-08-24 12:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен увеличенный провис проводов опора №15-№16. | Схлест проводов в пролете опор №15-№16. | ТП 696 | Без повреждений. | Мастеру участка Пархоменского РЭС выполнить перетяжку проводов опора №15-№16 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-696. | ТП | 2017-08-24 13:27
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
543 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 195 | 2017-08-23 17:01 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта. | Обрыв вводного нулевого провода АС-35, в месте присоединения к ВЛ-0,4 кВ на опоре. | ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 343 | Провод марки АС-35. | Старшему мастеру Городского РЭС Резниченко Ю.В. выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 343 на предмет ослаблений вязки, увеличения стрелы провеса провод ВЛ-0,4 кВ, механического износа провода. | ВЛ | 2017-08-24 00:43
544 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 187 | 2017-08-23 18:12 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 424 | Без повреждений. | Старшему мастеру Городского РЭС Резниченко Ю.В. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 424 в пролетах опор №5-№6. | ВЛ | 2017-08-24 01:41
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
545 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 196 | 2017-08-23 17:47 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверхдопустимого значения. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1378 | Без повреждений. | Старшему мастеру Городского РЭС Резниченко Ю.В. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1378, в пролетах опор №7-№8. | ВЛ | 2017-08-24 03:00
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
546 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 182 | 2017-08-23 16:53 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 1379 | Без повреждений. | Старшему мастеру Городского РЭС Резниченко Ю.В. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 1379 в пролетах опор №3-№4. | ВЛ | 2017-08-24 03:35
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
547 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 190 | 2017-08-23 17:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2542 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2542, в пролете опор №8-№9. | ВЛ | 2017-08-24 03:37
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
548 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 191 | 2017-08-25 13:34 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: |  | Горение степи и лесополосы в пролётах опор №№102-106 вне охранной зоны ВЛ 110 кВ 13А. |  | ВЛ «13А» 110кВ ПС 110/35/10кВ «Дубовка» | Без повреждений элементов ВЛ 110 кВ. | На ВЛ 110 кВ 13 А организовать инженерный осмотр, обратив особое внимание на состояние изоляторов и проводов, с составлением дефектной ведомости. | ВЛ | 2017-08-25 14:00
[5 empty] | Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | [5 empty] | Направить письма-предупреждения "О запрете сжигания мусора вблизи охранных зон ВЛ" в Администрацию Дубовского района Волгоградской области и главам сельских поселений.
549 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 193 | 2017-08-28 10:48 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор 4-5 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 1385. | Перекрытие в пролете опор 4-5 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 1385. | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 1385 | Нет. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести перетяжку проводов в пролете опор 4-5 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 1385 | ВЛ | 2017-08-28 11:54
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
550 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 215 | 2017-08-18 12:54 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременно выявлен дефект, нагрев подвижного ножа фазы "В" Р-0,4 кВ гр.10 ТП 3227 из-за плохого контакта. | Нагрев подвижного ножа фазы "В" Р-0,4 кВ гр.10 ТП 3227 из-за плохого контакта. | 2с-0,4 кВ ТП 3227 | Нет. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести внеплановый осмотр оборудования ТП 3227. | ВЛ | 2017-08-18 13:47
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
551 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 188 | 2017-08-24 08:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате воздействия знакопеременных нагрузок ветра, произошел обрыв провода фазы "А" на оп. №4 ВЛ-0,4 кВ ТП 3241. | Обрыв провода фазы "А" на оп. №4 ВЛ-0,4 кВ ТП 3241. | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3241 | Нет. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3241 на предмет увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ, механического износа провода. | ВЛ | 2017-08-24 12:02
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
552 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 230 | 2017-08-24 08:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3256 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3256 в пролетах опор №4-№6. | ВЛ | 2017-08-24 09:54
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
553 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 231 | 2017-08-24 13:17 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате воздействия длительных знакопеременных ветровых нагрузок произошел обрыв вводного провода к жилому дому по адресу ул. Спокойная, д. 4. | Обрыв вводного провода к жилому дому по адресу ул. Спокойная, д. 4. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2042 | Нет. | Мастеру Марулину М.В. провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2042. | ВЛ | 2017-08-24 16:25
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
554 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 198 | 2017-08-24 14:19 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате воздействия знакопеременных ветровых нагрузок, произошел обрыв провода фазы "С" в пролете оп. №7-8 ВЛ-0,4 кВ №17 ТП 425. | Обрыв провода фазы "С" в пролете оп. №7-8 ВЛ-0,4 кВ №17 ТП 425. | ВЛ-0,4 кВ №17 ТП 425 | Нет. | Мастеру Городского РЭС Резниченко Ю.В. выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №17 ТП 425 на предмет увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ, механического износа провода. | ВЛ | 2017-08-24 15:48
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
555 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 204 | 2017-08-24 16:18 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате воздействия длительных знакопеременных ветровых нагрузок произошел обрыв вводного провода к жилому дому по адресу ул. Сулеймана-Стальского, д.6. | обрыв вводного провода к жилому дому по адресу ул. Сулеймана-Стальского, д.6. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 424 | Нет. | Мастеру Резниченко Ю.В. провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 424. | ВЛ | 2017-08-24 17:36
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
556 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 211 | 2017-08-24 08:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате воздействия длительных знакопеременных ветровых нагрузок произошел обрыв вводного провода к жилому дому по адресу ул. Волгоградская, д. 21. | Обрыв вводного провода к жилому дому по адресу ул. Волгоградская, д. 21. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 567 | Нет. | Мастеру Марулину М.В. провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 567. | ВЛ | 2017-08-24 20:25
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
557 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 238 | 2017-08-25 12:48 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Нарушение защитного покрова и коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением изоляции, приведшее к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | Электродуговое повреждение кабеля марки ААШВ 3х95 в целом месте. | КЛ №11 6кВ РП №2540 6кВ | На КЛ-6 кВ РП №2540 - ТП-520 повреждение кабеля марки ААШВ 3х95 в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Терещенко А.В. произвести восстановление КЛ-6кВ РП №2540 - ТП-520, применив термоусаживаемую муфту марки СТп. | КЛ | 2017-08-25 13:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
558 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 213 | 2017-08-06 18:31 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.11 Электродуговое повреждение | Старение изоляции муфты. | Пробой изоляции соединительной муфты СТп с междуфазным замыканием. | фид №8 6кВ ПС 110/6кВ «Дар-Гора-110» | На КЛ-6 кВ Дар-Гора ф.8 - РП №1580 повреждение муфты марки СТп. | Старшему мастеру ГорРЭС Терещенко А.В. произвести восстановление КЛ-6 кВ ТП Дар-Гора ф.8 - РП №1580, применив термоусаживаемую муфту марки СТп. | ВЛ | 2017-08-06 19:52
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
559 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 200 | 2017-08-08 17:51 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Нарушение защитного покрова и коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением изоляции, приведшее к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | Электродуговое повреждение кабеля марки ААШВ 3х240 в целом месте. | фид №33 6кВ ПС 110/10/6кВ «Моторная» | На КЛ-6кВ Моторная ф.33 - РП №3130 повреждение кабеля марки ААШВ 3х240 в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Терещенко А.В. произвести восстановление КЛ-6кВ Моторная ф.33 - РП №3130, применив термоусаживаемую муфту марки СТп. | ВЛ | 2017-08-08 19:03
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
560 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 233 | 2017-08-07 18:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Нарушение защитного покрова и коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением изоляции, приведшее к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | Электродуговое повреждение кабеля марки ААШВ 3х240 в целом месте. | фид №42 6кВ ПС 110/10/6кВ «Моторная» | На КЛ-6 кВ №42 Моторная - РП №3130 повреждение кабеля марки ААШВ 3х240 в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Терещенко А.В. произвести восстановление КЛ-6 кВ №42 Моторная - РП №3130, применив термоусаживаемую муфту марки СТп. | ВЛ | 2017-08-07 18:48
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
561 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 199 | 2017-08-09 13:34 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес провода в пролёте опор №17-№18. | Сближение проводов на недопустимое расстояние под воздействием порывов ветра. | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-937 | Без повреждений. | Мастеру Калачёвского участка Сумкину В.И. выполнить перетяжку провода в пролёте опор №17-№18 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-937. | ВЛ | 2017-08-09 14:36
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
562 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 209 | 2017-08-21 10:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес провода в пролёте опор №8/3-№8/3/1. | Сближение проводов на недопустимое расстояние под воздействием порывов ветра. При прохождении грозового фронта. | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-1977 | Без повреждений. | Мастеру Калачёвского участка Сумкину В.И. выполнить перетяжку провода в пролёте опор №8/3-№8/3/1 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-1977. | ВЛ | 2017-08-21 11:00
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
563 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 212 | 2017-08-21 18:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Обрав вязки провода в месте соединения скруткой в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | Обрыв провода в месте соединения скруткой в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-1006 | Обрыв вязки провода. | Мастеру Лчпичевского участка Фёдорову И.А. выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП-1006 особо обращая внимание на состояние вязок провода. | ВЛ | 2017-08-21 20:20
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
564 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 201 | 2017-08-30 12:26 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Наброс куска проволоки на провода ВЛ в пролете опор №21-№22. | Короткое замыкание между проводами из-за наброса постороннего предмета. | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 1084 | Без повреждений. | Мастеру Еремину С.А. произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-1084. | ВЛ | 2017-08-30 13:04
565 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 203 | 2017-08-24 11:12 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес провода сверх допустимого на вводе в дом. | Схлёст неизолированных проводов на вводе в жилой дом. | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-1027 | Без повреждений. | Мастеру Ляпичевского участка Фёдорову И.А. выполнить перетяжку проводов ввода в жилой дом от опоры №12-1. | ВЛ | 2017-08-24 12:11
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
566 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 205 | 2017-08-06 20:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.11 Электродуговое повреждение | Старение изоляции муфты. | Пробой изоляции соединительной муфты СС-100 с междуфазным замыканием. | КЛ №10 10кВ РП №500 10кВ | На КЛ-10 кВ РП №500 яч.10 - ТП-1462 электродуговое повреждение муфты СС-100. | Старшему мастеру бригады по ремонту КЛ Терещенко А.В. выполнить ремонт КЛ-10 кВ РП №500 яч.10 - ТП-1462 применив термоусаживаемую муфту марки СТп. | КЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
567 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 202 | 2017-08-25 17:31 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Обрыв провода в пролете опор №1-20 - №1-21. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-885 от ВЛ 10 кВ №21 ПС Городище | Провод марки АС-35. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 885 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
568 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 224 | 2017-08-24 18:39 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Окисление контакта на вводе в жилой дом. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 339 от ВЛ 10кВ №3 ПС Паньшино | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 339 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
569 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 214 | 2017-08-30 22:02 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременное выявление ослабления вязки провода. | Ослабление вязки провода, что привело к обрыву. | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 333 | Провод марки АС-50. | Старшему мастеру Городского РЭС Резниченко Ю.В. выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 333 состоящих на оперативном и техническом обслуживании у Городского РЭС, на предмет износа проводов и ослабления вязок. | ВЛ | 2017-08-30 22:35
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
570 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 206 | 2017-08-23 21:08 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4 кВ №18 ТП 1227 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №18 ТП 1227 в пролетах опор №9-№10. | ВЛ | 2017-08-23 21:22
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
571 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 217 | 2017-08-23 23:27 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4 кВ №2,№3 ТП 1589 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить регулировку стрел провеса проводов ВЛ-0,4 кВ в пролетах опор №4-№6 гр.2,гр.3 ТП 1589. | ВЛ | 2017-08-23 23:55
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
572 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 218 | 2017-08-24 12:12 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. | ВЛ 0,4 кВ №4 от ТП-769 от ВЛ-10кВ №3 ПС Оытная 110 | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 769 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
573 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 246 | 2017-08-23 19:49 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Обрыв провода от опоры №2-1 к жилому дому. | ВЛ 0,4 кВ №4 от ТП-411 от ВЛ 10 кВ №11 ПС Котлубань | Провод марки ПВ-6. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 411 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
574 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 239 | 2017-08-23 19:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-800 от ВЛ 10 кВ №14 ПС Степная | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 800 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
575 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 249 | 2017-08-23 17:01 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Схлест провода. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-878 от ВЛ 10 кВ №14 ПС Степная | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 878 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
576 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 241 | 2017-08-23 17:01 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Обрыв провода от опоры №32 к жилому дому. | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 986 от ВЛ 10кВ №3 ПС Паньшино | Провод марки А-16. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 986 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
577 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 240 | 2017-08-23 16:38 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-738 от ВЛ 10 кВ №14 ПС Опытная-35 | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 738 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
578 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 250 | 2017-08-23 15:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Обрыв провода в пролете опор №5 - №6. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-267 от ВЛ-10кВ №13 ПС Опытная 35 | Обрыв провода марки АС-35. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 267 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
579 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 248 | 2017-08-23 14:36 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. | ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП 746 от ВЛ-10кВ №3 К-1 | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 746 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
580 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 219 | 2017-08-23 14:35 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Отклонение опоры от вертикали сверх допустимого в результате ветровых нагрузок. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-583 от ВЛ 10 кВ №23 ПС Котлубань | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 583 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
581 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 251 | 2017-08-22 15:56 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Обрыв провода от опоры №16 к жилому дому. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-645 от ВЛ-10 кВ №11 ПС Степная | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 645 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
582 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 221 | 2017-08-19 19:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Потеря механической прочности провода. | Обрыв нулевого провода в пролете опор №5-2 - №5-3. | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-402 от ВЛ 10кВ №1 ПС Опытная 110 | Провод марки А-25. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 402 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
583 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 234 | 2017-08-12 20:07 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Перегорел ПН-0,4кВ №2 ТП 928. | Схлест проводов при сильном порыве ветра, что привело к перегоранию ПН-0,4кВ №2 ТП 928. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП-928 | Без повреждения. | Мастеру Еремину произвести перетяжку провода по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 928. | ВЛ | 2017-08-12 20:20
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
584 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 210 | 2017-08-15 15:34 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | схлест проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 703 | схлест проводов в пролете опор №5-6, что привело к отключению АВ-0,4кВ№2 ТП 703. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП-703 | без повреждения. | гл. инженеру Гераимчуку А.В. произвети перетяжку провода на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 703 | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
585 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 252 | 2017-08-16 15:14 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провис провод | Из-за провисшего провода в пролете опоры 25/1 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1680 при сильном порыве ветра произошел схлест проводов, что привело к перегоранию ПН-0,4кВ ф.С ВЛ-0.4кВ №1 ТП 1680. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1680 | без повреждения. | Мастеру Еремину С.А. произвести перетяжку провода в пролете опоры №25/1 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1680. | ВЛ | 2017-08-16 15:27
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
586 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 222 | 2017-08-18 19:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.20, Превышение номинальных токов) | Несвоевременно был выявлен дефект. | Превышение номинальных токов на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 806, что привело к отключению АВ-0,4кВ №1. | ВЛ-04кВ№1от ТП806 | без повреждения. | мастеру Алимову произвести перераспределение нагрузок по потребителям на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 806. | ВЛ | 2017-08-18 19:30
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
587 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 220 | 2017-08-31 10:44 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременное выявления ослабления вязки провода ВЛ-0,4 кВ. | Ослабление вязки провода ВЛ-0,4 кВ. | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 333 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 333, на предмет ослабления вязок. | ВЛ | 2017-08-31 14:36
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
588 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 208 | 2017-08-31 15:41 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Несвоевременное выявление провиса провода в пролетах опор №11-12. | схлест проводов в пролете опор №11-12, что привело к отключению АВ-0,4кВ №1 ТП 672. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 762 | без првреждения. | эл. монтеру Санджиеву произвести перетяжку провода по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 762. | ВЛ | 2017-08-31 15:55
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
589 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 244 | 2017-08-29 06:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Несвоевременное выявление провиса провода в пролетах опор №22-23 на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1673. | Схлест проводов в пролете опор №22-23 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1673, что привело к перегоранию ПН-0,4кВ №2 ТП 1673. | ВЛ-04кВ №2 от ТП1673 | без повреждения. | гл.инженеру Гераимчуку А.В. произвести перетяжку провода по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1673. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
590 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 237 | 2017-08-28 06:21 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Несвоевременное выявление дефекта. |  | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1618 | без повреждения. | Гл.инженеру Гераимчуку А.В. выполнить перетяжку провода по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1618. | ВЛ | 2017-08-28 06:27
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
591 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 253 | 2017-08-29 21:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Несвоевременное выявление дефекта. | Превышение номинальных токов нагрузки на АВ-0,4кВ №4 ТП 1084, что привело к отключению АВ-0,4кВ №4 ТП 1084. | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 1084 | без повреждения. | Мастеру Еремину С.А. выполнить перераспределение абонентов по ВЛ-0,4кВ №4 ТП 1084. | ВЛ | 2017-08-29 23:35
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
592 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 235 | 2017-08-24 12:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Несвоевременное выявление дкфекта. | отключился АВ-0,4кВ №3 ТП 673. | ТП 673 | без повреждения. | гл.инженер Гераимчук А.В. | ТП | 2017-08-24 12:53
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
593 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 254 | 2017-08-21 05:54 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Несвоевременное выявление дефекта. | Схлест проводов при порыве ветра , что привело к отключению АВ-0,4кВ № 1 ТП 1623. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1623 | Без повреждения. | гл. инженеру Гераимчуку А.В. выполнить перетяжку провода по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1623. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
594 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 232 | 2017-08-19 12:07 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен увеличенный провис проводов опора №1-№2. | Схлест проводов в пролете опор №1-№2. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП-677 | Без повреждений. | Мастеру участка Пархоменского РЭС выполнить перетяжку проводов опора №1-№2 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-677. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
595 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 223 | 2017-08-19 16:46 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Несвоевременное устранение дефекта. | повреждение у потребителя, что привело к отключению АВ-0,4кВ №2 ТП 800. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП-800 | Без повреждения. | потребителю заменить вводно провод в жилой дом. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов)
596 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 236 | 2017-08-24 13:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Своевременно не выявлен провес проводов сверх нормы. | Воздействие порывов ветра при прохождении грозового фронта. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-1002 от ВЛ 10кВ №3 ПС Колпачки | Обрыв проводов. | Мастеру Ляпичевского участка Фёдорову И.А. выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1002 с занесением дефектов в листок осмотра. | ВЛ | 2017-08-24 17:33
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Воздействие порывов ветра в ходе прохождения грозового фронта.
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
597 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 227 | 2017-08-24 13:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес провода сверх допустимого в пролёте опор №11-№12. | Сближение проводов на недопустимое расстояние под воздействием порывов ветра. | ВЛ-0.4кВ №1 ТП-1720 | Без повреждений. | Мастеру Калачёвского РЭС Сумкину В.И. выполнить перетяжку провода в пролёте опор №11-№12 ВЛ-0.4кВ №1 ТП-1720. | ВЛ | 2017-08-24 13:35
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
598 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 225 | 2017-08-26 21:34 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Своевременно не выявлен дефект провода А-25. | Обрыв провода в месте более раннего повреждения под воздействием порывов ветра. | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-1950 | Обрыв провода. | Мастеру Октябрьского участка Зарайкину В.П. выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП-1950 с обращением особого внимание на состояние проводов. | ВЛ | 2017-08-26 23:20
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
599 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 228 | 2017-08-29 23:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие порывов ветра при прохождении грозового фронта. | Сильные порывы ветра поперёк оси линии. | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №908 | Обрыв провода. | Мастеру Ляпичевского участка Фёдорову И.А. выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП №908 с занесением дефектов в листок осмотра. | ВЛ | 2017-08-29 23:59
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  |  | Обрыв провода под воздействием порывов ветра.
600 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 258 | 2017-09-01 11:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес провода сверх допустимого в пролёте опор №7-№8. | Сближение проводов на недопустимое расстояние под воздействием порывов ветра. | ВЛ-0.4кВ №3 от ТП-1010 | Без повреждений. | Мастеру Ляпичевского участка Фёдорову И.А. выполнить перетяжку провода в пролёте опор №7-№8 ВЛ-0.4кВ №3 ТП-1010. | ВЛ | 2017-09-01 11:28
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
601 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 226 | 2017-08-14 14:01 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевремено не был выявлен провис провода ВЛ опора №14-№15 | При ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ оп.№14-№15 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП № 142 | Без повреждений | Мастеру М-Ивановского участка Курыкину В.П выполнить перетяжку провода оп.№14-№15 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-142 | ВЛ | 2017-08-14 14:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
602 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 229 | 2017-08-20 13:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевремено не был выявлен дефект контактного соединения вводного провода на фасаде здания | Замыкание контактных соединение вводного провода на фасаде здания. | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 67 | Без повреждения. | Мастеру Дубовского участка Бровкину В.А провести осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-67, обратить особое внимание на соединения вводных проводов. | ВЛ | 2017-08-20 14:15
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
603 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 261 | 2017-08-20 14:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевремено не бала выявлена разрегулированная стрела провиса провода оп.№6/4-6/5 | При ветре произошло перекрытие между проводами ВЛ | ВЛ- 0,4 кВ №2 КТП №623 | Без повреждений. | Мастеру Балыклейского участка Сорокину С.П произвести регулировку стрелы провиса провода оп.№6/4-№6/5 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-623 | ВЛ | 2017-08-20 16:18
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
604 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 255 | 2017-08-20 19:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен увеличеный провис провода оп.№14-№15 | При повторяющейся ветровой нагрузке произошел схлест проводов ВЛ | ВЛ- 0,4 кВ №2 КТП №379 | Без повреждения. | Мастеру Дубовского участка Бровкину В.А провести регулировку стрелы провиса провода оп.№14-№15 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-379. | ВЛ | 2017-08-20 19:43
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
605 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 339 | 2017-08-23 19:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевремено не была выявлена разрегулирована стрела провиса провода оп.№7/1-7/3 | Произошло К.З. между проводами ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-150 | Без повреждений. | Мастеру М-Ивановского участка Курыкины В.П выполнить регулировку стрелы провиса провода оп.№7/1-7/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-150 | ВЛ | 2017-08-23 20:05
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
606 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 242 | 2017-09-02 09:02 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременное выявление ослабления вязки. | Ослабление вязки в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2406, что привело к обрыву провода. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2406 | Вводной провод марки А-10. | Старшему мастеру Городского РЭС Резниченко Ю.В. выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2406, на предмет ослаблений вязок. | ВЛ | 2017-09-02 10:45
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
607 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 259 | 2017-09-02 10:56 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1482 | Без повреждений. | Старшему мастеру Городского РЭС Резниченко Ю.В. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1482 в пролетах опор №5-№6. | ВЛ | 2017-09-02 11:28
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
608 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 257 | 2017-09-02 12:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Потеря механической прочности провода. | Обрыв провода от опоры №1 к жилому дому. | ВЛ 0,4 кВ №6 от ТП-769 от ВЛ-10кВ №3 ПС Оытная 110 | Провод марки А-16. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 769 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
609 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 347 | 2017-08-23 20:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не была выявлена разрегулированая стрела провиса провода пролете опор №18-№19. | Произошло раслабление вязки провода на опоре №18, перекрытие между проводами ВЛ. | ВЛ- 0,4 кВ №2 КТП №219 | Без полвреждения. | Мастеру Дубовского участка Бровкину В.А произвести регулировку стрелы провиса провода опроа №18-№19 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-219. | ВЛ | 2017-08-23 20:35
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | [5 empty] | Мастеру Дубовского участка Бровкину В.А произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-219 с составлением дефектной ведомасти, обратиь особое внимание на крепление, стрелу провиса проводов
610 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 243 | 2017-08-24 09:56 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевремено не были выявлены разрушенные колпачки изоляторов | При ветровой нагрузке произошел срыв изоляторов с крюков. | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП - 10/0,4 кВ №382 | Без повреждений. | Мастеру Балыклейского участка Сорокину С.П провести осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-382, составит ведомость дефектов, обратить особое внимание на состояние крюков,изоляторов,вязок проводов. | ВЛ | 2017-08-24 13:35
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
611 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 256 | 2017-08-24 10:28 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевремено не был выявлен провис вводного провода АПВ-6 имеющнго разрушенную изоляцию | Произошло перекрытие между вводными проводами от опоры №5 до здания | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП - 10/0,4 кВ №41 | Без повреждений. | Мастеру Дубовского участка Бровкину В.А провести осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-41, составить ведомось дефектов, обратить особое внимание на состояние вводных проводов. | ВЛ | 2017-08-24 12:33
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
612 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 297 | 2017-08-24 20:27 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевремено не был выявлен увеличеный провис проводов опора №1/1-№1/3 | Произошел схлест проводов оп.№1/1-№1/3 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 623 | Без повреждений. | Мастеру Балыклейского участка Сорокину С.П выполнить перетяжку проводов опора №1/1-№1/3 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-623. | ВЛ | 2017-08-24 20:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
613 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 308 | 2017-08-29 18:58 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевремено не был выявлен дефект вводного провода имеющего разрушенную изоляцию и его провис | К.З межде вводными проводами АПВ-10 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 195 | Без повреждений. | Мастеру Дубовского участка Бровкину В.А провести осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-195 на состояние вводных проводов | ВЛ | 2017-08-29 19:21
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
614 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 298 | 2017-08-30 17:00 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Своевремено не был сделан замер нагрузок на ВЛ | Отключение АВВЛ 0,4 кВ №2 вследствии не правильного распределения нагрузок | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-46 | Без повреждения. | Масткру Дубовского участка Бровкину В.А выполнить замер и распределение нагрузок по ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-46. Заменить АВ 0,4 кВ гр.№2 на соответствующий по фактической нагрузке | ВЛ | 2017-08-30 17:10
Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Не соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам)
615 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 306 | 2017-08-25 14:35 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Длительное воздействие ветровых нагрузок. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ в следствии воздействия длительных ветровых нагрузок. | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 343 | Без повреждений. | Старшему мастеру Городского РЭС Резниченко Ю.В. выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 343, на предмет увеличения стрел провеса проводов ВЛ-0,4 кВ. | ВЛ | 2017-08-25 15:25
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
616 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 301 | 2017-08-23 18:58 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Потеря механической прочности вязки, что привело к ее обрыву при порыве ветра. | Обрыв алюминиевой вязки провода при порыве ветра. | ВЛ №4 10кВ ПС 110/10кВ «Городище» | На ВЛ-10 кВ №4 Городище обрыв алюминиевой вязки крепления провода фазы "С" на опоре №29. | Мастеру Центрального участка ГРЭС Ляпунову А.Б. произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №4 Городище, обратив особое внимание на состояние вязок, выявленные нарушения из листа осмотра занести в журнал дефектов. | ВЛ | 2017-08-23 20:33
617 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 322 | 2017-08-27 04:50 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Воздействие ветровой нагрузки на элементы конструкции ВЛ 110 кВ ВДСК-1, привело к недопустимому уменьшению расстояния от шлейфа фазы "В" к телу опоры. |  | ВЛ «ВДСК-1» 110кВ ПС «Кировская» - ВЛ «ВДСК-1» 110кВ ПС «Калач» | Без повреждений. | На ВЛ 110 кВ ВДСК-1 организовать инженерный осмотр, с составлением дефектной ведомости. | ВЛ | -
618 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 271 | 2017-08-23 12:41 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение изоляции кабеля. | Нарушение защитного покрова и коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшее к пробою изоляции с межфазным замыканием. | фид №93 6кВ ПС 110/6кВ «Центральная» | КЛ-6кВ фид. №93 6кВ ПС 110/6кВ «Центральная» повреждение кабеля марки ААБ 3х240 в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Терещенко А.В. выполнить ремонт КЛ-6 кВ фид. №93 6кВ ПС 110/6кВ «Центральная», применив термоусадочную муфту марки СТп. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
619 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 272 | 2017-08-08 10:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.11 Электродуговое повреждение | Старение изоляции муфты. | Пробой изоляции соединительной муфты СС-90 с междуфазным замыканием. | КЛ №12 6кВ РП №1620 6кВ | На КЛ-6 кВ №12 РП №1620 повреждение свинцовой соединительной муфты марки СС-90. | Старшему мастеру ГорРЭС Терещенко А.В. восстановить КЛ - 6 кВ ТП-622 - ТП-1619 применив термоусаживаемую муфту марки СТп. | КЛ | 2017-08-08 11:24
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
620 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 319 | 2017-08-08 18:50 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Схлест проводов на ВЛ-6 кВ №32 Моторная в пролете опор №19 - №20. |  | фид №32 6кВ ПС 110/10/6кВ «Моторная» | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. привести значение стрел провеса проводов в пролетах опор №19-№20 ВЛ-6 кВ №32 Моторная согласно требованиям НТД | ВЛ | 2017-08-08 19:12
621 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 320 | 2017-08-23 11:16 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Изменение свойств материалов изоляции кабеля. | Нарушение защитного покрова с последующей коррозией алюминиевой оболочки кабеля марки ААШв, приведшее к пробою изоляции. | КЛ №12 10кВ РП №302 10кВ | На КЛ-10 кВ ТП-1381 - ТП-432 повреждение кабеля марки ААШв 3х95 в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Терещенко А.В. выполнить ремонт КЛ-10 кВ ТП-432 - ТП1381, применив термоусадочную муфту марки СТп. | КЛ | 2017-08-23 15:30
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
622 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 276 | 2017-08-06 09:34 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.11 Электродуговое повреждение | Старение изоляции муфты КНЭ. | Излом изоляции жил с последующим междуфазным замыканием. | ВЛ №4 10кВ РП «470 (ВЭС)» 10кВ | На КЛ-10кВ ТП464 на опору №1 ВЛ к ТП362 повреждение концевой кабельной муфты типа КНЭ. | Мастеру КрРЭС Слободянюку С.А. провести осмотры кабельных выводов 10кВ по ВЛ-10кВ №4 РП-470. | ВЛ | 2017-08-06 12:13
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Старшему мастеру ГорРЭС Терещенко А.В. произвести восстановление КЛ-10кВ ТП464 на опору №1 ВЛ к ТП362 применив термоусадочную муфту марки КВТп.
623 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 273 | 2017-08-29 22:01 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Ухудшение погодных условий сопровождавшееся сильным ветром. |  | ВЛ №3 10кВ ПС 110/35/10кВ «Колпачки» | Без повреждений. | Мастеру Ляпичевского участка КРЭС Федорову И.А. провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 Колпачки обратив особое внимание на состояние проводов и стрел их провеса, все выявленные нарушения из листа осмотра занести в журнал дефектов | ВЛ | 2017-08-29 22:08
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
624 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 324 | 2017-09-06 16:12 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса вводного провода. | Увеличение стрелы провеса вводного провода, в следствии длительного срока эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2029 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2029, на предмет увеличения стрел провеса. | ВЛ | 2017-09-06 17:17
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
625 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 293 | 2017-09-04 17:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Несвоевременно обнаружен дефект на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1625. | схлест проводов при сильном порыве ветра, что привело к отключению АВ-0,4кВ №1 ТП 1625. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1625 по ВЛ-10кВ №17 Карповская | без повреждения. | Мастеру Еремину С.А. выполнить перетяжку провода по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1625. | ВЛ | 2017-09-04 17:10
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
626 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 328 | 2017-09-01 09:26 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Наброс посторонних предметов на опоре №11 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 819. | наброс постороннего предмета на опоре №11 ВЛ-0,4кВ ТП 819, что привело к перегоранию ПН-0,4кВ №1 ТП 819. | ВЛ-04кВ №1 ТП 819 | Перегорен ПН-0,4кВ. | эл.монтеру Санджиеву С.В. участить плановые осмотры по ВЛ-0,4кВ от ТП 819. | ВЛ | 2017-09-01 12:10
627 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 312 | 2017-08-28 20:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.20, Превышение номинальных токов) | несвоевременное выявление дефекта на ВЛ. | Превышение номинатьных токов плавкой вставки в результате не калиброванной плавкой вставки, что привело к перегоранию ПН-0,4кВ №2 ТП 678. | ВЛ-04кВ№2ТП 678 | перегорел ПН-0,4кВ. | Гл.инженеру Гераимчуку А.В. выполнить перераспределение нагрузки по ВЛ-0.4кВ №2 ТП 678. | ВЛ | 2017-08-28 20:40
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
628 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 279 | 2017-08-20 08:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.20, Превышение номинальных токов) | НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ВЫЯВЛЕНИЕ ДЕФЕКТА. | неравномерное распределение нагрузок по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1623,что привело к отключению АВ-0,4кВ №1 ТП 1623. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1623 | без повреждения. | Мастеру Еремину А.С. выполнить перераспределение нагрузок по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1623. | ВЛ | 2017-08-20 08:55
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
629 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 307 | 2017-08-20 17:23 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Несвоевременное выявление дефектоы. | Порывы ветра. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1521 | без повреждения. | Мастеру Еремину С.А. выполнить осмотр ВЛ-0,4кв №2 ТП 1521 и устранить выявленные дефекты. | ВЛ | 2017-08-20 17:28
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
630 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 302 | 2017-08-22 22:53 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был сделан замер нагрузок на ВЛ | Перегорание ПН-0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 в следствии не правильного распределения нагрузок | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 683 | В ТП-683 перегорел ПН-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №2. | Мастеру участка ПРЭС выполнить замер и распределение нагрузок по ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-683. Заменить ПН 0,4 кВ гр.№2 на соответствующий по фактической нагрузке. | ВЛ | 2017-08-22 23:05
Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Не соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам)
631 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 313 | 2017-09-05 12:05 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Воздействие ветровой нагрузки на элементы конструкции ВЛ 110 кВ №57 привело к недопустимому уменьшению расстояния гирлянды фазы "В" к телу опоры, в результате произошёл пробой изоляции. |  | ВЛ №57 110кВ ПС «Кузьмичи» - ВЛ №57 110кВ ПС «Опытная-110 (ВЭС)» | Без повреждений основных элементов ВЛ. | На ВЛ 110 кВ №57 организовать инженерный осмотр, с составлением дефектной ведомости. | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
632 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 294 | 2017-08-24 11:42 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ. | Схлест проводов в пролете опор №2-3 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1521, что привело к отключению АВ-0,4кВ №1 ТП 1521. | ТП 1521 | без повреждения. | Мастеру Еремину С.А. выполнить перетяжку провода на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1521. | ТП | 2017-08-24 12:15
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
633 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 287 | 2017-08-24 11:21 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Несвоевременное выявление дефектов. | Схлест проводов в пролетах опор №2-3, 15-17, что привело к отключению АВ-0,4кВ №3 ТП 1084. | ТП 1084 по ВЛ-10кВ№5 Орошаемая | без повреждения. | Мастеру Еремину С.А. выполнить перетяжку провода по ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1084. | ТП | 2017-08-24 11:40
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
634 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 286 | 2017-08-23 14:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ. | Схлест проводов в пролете опор №25-26 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1680, что привело к перегоранию ПН-0,4кВ ф.С №2 ТП 1680 | ТП 1680 | без повреждения. | Мастеру Еремину С.А. выполнить перетяжку провода по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1680. | ТП | 2017-08-23 15:26
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
635 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 300 | 2017-08-23 20:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | несвоевременное выявление дефекта. | Схлест проводов в пролетах опор 15-16 по ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1795, что привело к перекрытию низковольтного шкафа 0,4кВ ТП 1795. | ТП 1795 | Сгорел низковольтный щит 0,4кВ ТП 1795. | Старшему диспетчеру Иванову Д.В. организовать работу по замене низковольтного щита 0,4кВ ТП 1795. | ТП | 2017-08-23 21:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
636 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 280 | 2017-08-24 11:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Несвоевременное выполнение дефектов. | Схлест проводов в пролете опор №21-22 , что привело к АВ-0,4кВ №4 ТП 806. | ТП 806 | без повреждения. | Мастеру Алимову А.С. выполнить перетяжку провода по ВЛ-0,4кВ №4 ТП 806. | ТП | 2017-08-24 14:53
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
637 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 288 | 2017-08-24 00:20 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Мастеру Слабодянюк С.А провести осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-507 |  | ВЛ-0,4кВ№1 ТП-507 | нет повреждения | Мастеру Слабодянюк С.А. произвести перетяжку провода ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-507 | ВЛ | -
638 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 277 | 2017-08-20 16:51 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  | Мастеру Астапову Н.Н. провести осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-445 |  | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-445 | нет повреждения | Мастеру Астапову Н.Н. произвести перетяжку провода ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-445 | ВЛ | -
639 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 290 | 2017-08-23 12:52 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв проволок верхнего повива провода, что при порыве ветра привело к его обрыву. | Уменьшение сечения провода в процессе эксплуатации, что при порыве ветра привело к его обрыву. | Уч-к ВЛ №1 10кВ за КРН №2 ПС 35/10кВ «Стрельно-Широкое» | На ВЛ-10 кВ №1 Стрельно-Широкое обрыв провода марки АС в пролете опор №231-№233. | Мастеру Балыклейского участка ДРЭС Сорокину С.П. произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №1 Стрельно Широкое обратив особое внимание на состояние проводов и их стрел провеса. Выявленные замечания из листа осмотра перенести в журнал дефектов. | ВЛ | 2017-08-23 15:25
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
640 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 281 | 2017-09-08 05:24 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ |  | На опоре №91 ВЛ 110 кВ №302 на траверсе фазы "С" наброс проволоки не установленными лицами. |  | ВЛ №302 110кВ «ТЭЦ-3» | Без повреждений. | На ВЛ 110 кВ №302 организовать инженерный осмотр, обратив внимание на состояние изоляции и проводов. | ВЛ | -
641 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 283 | 2017-09-10 13:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременное выявление ослабления и нагрева контактов. | Механическое ослабление контактов в следствии длительных сроков эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3229 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. выполнить осмотр оборудования РУ-0,4 кВ ТП 3229, на предмет нагрева контактов. | ВЛ | 2017-09-10 14:16
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
642 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 289 | 2017-09-09 13:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.20, Превышение номинальных токов) | Несвоевременно выявлен дефект на ВЛ. | Превышение номинальных токов на ВЛ-0,4кВ №4 ТП 616, что привело к отключению АВ-0,4кВ №4 ТП 616. | ВЛ-04кВ№4 от ТП 616по ВЛ-10кВ №10ПС Карповская | без повреждения. | Мастеру Еремину С.А. выполнить перераспределение нагрузок потребителей по ВЛ-0,4кВ №4 ТП 616. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
643 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 284 | 2017-09-09 08:44 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-780 от ВЛ-10кВ №3 ПС Оытная 110 | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 780 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
644 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 305 | 2017-09-04 09:52 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | В ходе послеаварийного осмотра ВЛ-10 кВ №1 Придорожная повреждений не обнаружено. |  | ВЛ №1 10кВ ПС 110/35/10кВ «Придорожная» | Без повреждений. | Мастеру Малоивановского участка ДРЭС Курыкину В.П. провести повторный осмотр ВЛ-10 кВ №1 Придорожная с целью установления причины отключения ВЛ. | ВЛ | 2017-09-04 09:58
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
645 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 304 | 2017-09-14 13:36 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | В ходе послеаварийного осмотра ВЛ-10 кВ №2 Полунино повреждений не обнаружено. |  | ВЛ №2 10кВ ПС 220кВ «Полунино» | Без повреждений. | Мастеру Балыклейского участка ДРЭС Сорокину С.П. провести повторный осмотр ВЛ-10 №2 Полунино с целью установления причины отключения ВЛ. | ВЛ | 2017-09-14 13:39
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
646 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 341 | 2017-09-14 13:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв проволок верхнего повива провода. | Уменьшение сечения провода в процессе эксплуатации, что при привело к его обрыву. | ВЛ №17 10кВ ПС 35/10/6кВ «Балыклейская» | На ВЛ-10 кВ №17 Балыклейская обрыв провода марки АС-50 в пролете опор №151-№152. | Мастеру Балыклейского участка ДРЭС Сорокину С.П. провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №17 Балыклейская обратив особое внимание на состояние проводов и их стрел провеса. Выявленные замечания из листа осмотра перенести в журнал дефектов. | ВЛ | 2017-09-14 15:44
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
647 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 342 | 2017-09-10 20:22 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации произошло ухудшение свойств материала и разрушение РВО-10 фаз "А", "В", "С" | Разрушение вентильного разрядника в КТП-508 произошло из-за изменения технических характеристик в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ №3 10кВ ПС 110/35/10кВ «Опытная-110 (ВЭС)» | На ТП-508 разрушение вентильных разрядников марки РВО. | Мастеру Центрального участка ГРЭС Леонтьеву В.Н. произвести выборочный осмотр ТП по ВЛ-10 кВ №3 Опытная-110 на предмет целостности разрядников. | ВЛ | 2017-09-10 20:26
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | КТП 508.
648 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 331 | 2017-09-02 16:20 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ |  | Мастеру Слабодянюк С.А. организовать осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-586 |  | ВЛ-0,4кВ №1 ТП-586 | Нет повреждений | Мастеру Слабодянюк С.А. организовать осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-586 | ВЛ | -
649 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 285 | 2017-09-03 11:10 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  | Мастеру Астапову Н.Н. организовать осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-339 |  | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-339 |  | Мастеру Астапову Н.Н. организовать осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-339 | ВЛ | -
Мастеру Астапову Н.Н. организовать перетяжку провода ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-339
650 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 292 | 2017-09-12 00:30 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  | Мастеру Еремееву А.М. организовать осмотр ВЛ-0,4 №3 ТП-574 |  | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-574 ВЛ-10 кВ №10 Райгород-2 | Нет повреждения | Мастеру Еремееву А.М. организовать осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-574 | ВЛ | -
Мастеру Еремееву А.М.организовать перетяжку провода ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-574
651 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 343 | 2017-09-14 20:06 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  | Мастеру Слабодянюк С.А. организовать осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-481 |  | ВЛ-0.4 кВ №1 ТП-481 ВЛ-10кВ №1 РП Степная | Нет повреждения | Мастеру Слабодянюк С.А. организовать перераспределение нагрузки по ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-481 | ВЛ | -
652 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 330 | 2017-09-19 20:19 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  | Мастеру Астапову Н.Н. организовать осмотр ВЛ-0,4 кВ №4 ТП-432 |  | ВЛ-0,4кВ №4 ТП-432 ВЛ-10 кВ №1 Приволжская | Нет повреждения | Мастеру Астапову Н.Н. организовать перераспределение нагрузки по ВЛ-0,4 кВ №4 ТП-432 | ВЛ | -
653 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 325 | 2017-09-18 09:47 | 3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ персоналом ССО МУПП "ВМЭС". | Ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ ССО МУПП "ВМЭС". | ВЛ-0,4 кВ №22 ТП 1498 | Оборудование Городского РЭС без повреждений. | Главному инженеру Городского РЭС Чиркову А.Н. направить письмо в адрес руководства ССО МУПП "ВМЭС" с требованием привести ВЛ-0,4 кВ №22 ТП 1498 в соответствие с требованиями НТД. | ВЛ | 2017-09-18 15:50
654 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 326 | 2017-09-18 05:21 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Воздействие ветровой нагрузки на элементы конструкции ВЛ 110 кВ №301 привело к недопустимому уменьшению расстояния шлейфа к траверсе, в результате произошёл пробой воздушного промежутка с перекрытием шапок верхних изоляторов фазы "В". |  | ВЛ №301 110кВ «ТЭЦ-3» | Без повреждений. | На ВЛ 110 кВ №301 организовать инженерный осмотр, с составлением дефектной ведомости. | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
655 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 327 | 2017-09-01 09:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.11 Электродуговое повреждение | Затекание воды между уплотнениями проходных изоляторов в КРН-10 кВ №2 по ВЛ-10 кВ №3 РП-1, в следствии чего произошло перекрытие фазы "А" и "С". | Электродуговое повреждение изоляторов фазы "А" и "С" КРН-10 кВ №2 по ВЛ-10 кВ №3 РП-1. | ВЛ №3 10кВ РП «1 (КРЭС)» 10кВ | Повреждение проходных изоляторов вазы "А" и "С" КРН-10 кВ №2 по ВЛ-10 кВ №3 РП-1. | Мастеру Калачевского участка КРЭС Сумкину В.И. выполнить установку силиконовых уплотнителей на КРН-10 кВ №2 по ВЛ-10 кВ №3 РП-1, для предотвращения попадания влаги на оборудование. | ВЛ | 2017-09-01 10:20
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
656 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 345 | 2017-09-06 13:27 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Изменение свойств материалов изоляции кабеля. | Нарушение защитного покрова с последующей коррозией алюминиевой оболочки кабеля марки АСБ, приведшее к пробою изоляции. | КЛ №23 6кВ ПС 220кВ «Садовая» | На КЛ-6 кВ №23 Садовая - РП №1560 повреждение кабеля марки АСБ 3х240 в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Терещенко А.В. выполнить ремонт КЛ-6 кВ №23 Садовая - РП №1560, применив термоусадочную муфту марки СТп. | КЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
657 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 323 | 2017-09-13 23:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причина повреждения КЛ-6 кВ №63 "А" ТДН - РП №1200 будет определена после проведения раскопки места повреждения. Ведутся работы по согласованию земляных работ с администрацией Центрального района и ГорГАИ. | Причина повреждения КЛ-6 кВ №63 "А" ТДН - РП №1200 будет определена после проведения раскопки места повреждения. Ведутся работы по согласованию земляных работ с администрацией Центрального района и ГорГАИ. | фид №63 6кВ ПС 110/35/6кВ «ТДН» | Причина повреждения КЛ-6 кВ №63 "А" ТДН - РП №1200 будет определена после проведения раскопки места повреждения. | Старшему мастеру ГорРЭС Терещенко А.В. выполнить ремонт КЛ-6 кВ №63 "А" ТДН - РП №1200, применив термоусадочную муфту марки СТп. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
658 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 344 | 2017-09-14 20:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Нарушение защитного покрова и коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением изоляции, приведшее к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | Электродуговое повреждение кабеля марки ААШв 3х240 в целом месте. | фид №70 6кВ ПС 110/6кВ «Центральная» | На КЛ-6 кВ №70 "А" Центральная - РП №160 повреждение кабеля марки ААШв 3х240 в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Терещенко А.В. произвести восстановление КЛ-6 кВ №70 "А" Центральная - РП №160, применив термоусаживаемую муфту марки СТп. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
659 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 314 | 2017-09-21 13:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременно выявлен дефект окисления нулевого вводного провода к ж/д.№10 Капустная балка-2 на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1482. | Оборванный нулевой вводного провод к ж/д.№10 Капустная балка-2 от ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1482. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1482 | Нет. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1482. | ВЛ | 2017-09-21 15:30
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
660 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 291 | 2017-09-21 15:09 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект повреждения на вводе 0,4 кВ к ж/д.№32 ул. Карская от ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3241 | Повреждение на вводе 0,4 кВ к ж/д.№32 ул. Карская от ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3241 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3241 | Нет. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3241. | ВЛ | 2017-09-21 15:40
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
661 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 315 | 2017-09-20 11:40 | 3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Наезд крупногабаритным не установленным автотранспортом на провода в пролёте опор №№379/54 - 379/55 ВЛ 35 кВ №39 с обрывом двух проводов нижних фаз "А" и "С". | Разрушение стального сердечника провода АС-95/141 с потерей несущей способности, в результате наезда сторонним крупногабаритным не установленным автотранспортом на провода в пролёте опор №№379/54 - 379/55 ВЛ 35 кВ №39 с обрывом двух проводов нижних фаз. | ВЛ №39 35кВ ПС 110/35/10кВ «Родники» | Разрушение стального сердечника провода АС-95/141 с потерей несущей способности, в пролёте опор №№379/54 - 379/55 ВЛ 35 кВ №39 с обрывом двух проводов нижних фаз "А" и "С". | На ВЛ 35 кВ №39 организовать инженерный осмотр, с составлением дефектной ведомости. | ВЛ | 2017-09-20 13:34
На ВЛ 35 кВ №39 по результатам инженерного осмотра выполнить ремонт.
662 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 303 | 2017-09-22 14:49 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Ухудшение погодных условий сопровождавшихся сильным ветром с порывами до 20м/с. | В процессе эксплуатации, вследствие ветровых нагрузок, произошел обрыв проволок верхнего повива провода, что привело к его обрыву при порыве ветра. | ВЛ №23 10кВ ПС 110/10кВ «Городище» | На ВЛ-10 кВ №23 Городище обрыв провода марки АС-70 в пролете опор №1-20 - №1-21. | Мастеру Центрального участка ГРЭС Ляпунову А.Б. провести осмотр ВЛ-10 кВ №23 Городище на предмет состояния проводов и их стрел провеса, все выявленные нарушения из листа осмотра перенести в журнал дефектов. | ВЛ | 2017-09-22 17:22
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
663 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 346 | 2017-09-22 11:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Схлест провода при усилении ветра. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-645 от ВЛ 10 кВ №11 ПС Степная | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 645 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
664 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 332 | 2017-09-03 10:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес провода ввода сверх допустимого. | Схлёст неизолированных проводов ввода в дом. | ВЛ-0,4кВ№1 от ТП-975 | Без повреждений. | Мастеру Ляпичевского участка Фёдорову И.А. выполнить перетяжку провода ввода в дом от опоры №13. | ВЛ | 2017-09-03 12:20
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
665 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 321 | 2017-09-22 11:21 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Обрыв провода. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-885 от ВЛ 10 кВ №21 ПС Городище | Провод марки АС-35. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 885 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
666 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 295 | 2017-09-22 13:15 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-277 от ВЛ 10 кВ №21 ПС Котлубань | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 277 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
667 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 296 | 2017-09-22 17:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Схлест провода. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-292 от ВЛ 10 кВ №11 ПС Степная | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 292 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
668 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 299 | 2017-09-07 09:52 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес провода сверх допустимого в пролёте опор №5 - №6. | Сближение проводов на недопустимое расстояние под воздействием порывов ветра. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 988 | Без повреждений. | Мастеру Ляпичевского участка Фёдорову И.А. выполнить перетяжку провода в пролёте опор №5 - №6 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 988 . | ВЛ | 2017-09-07 09:59
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
669 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 309 | 2017-09-22 17:57 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Схлест провода. | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-402 от ВЛ 10кВ №1 ПС Опытная 110 | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 402 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
670 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 310 | 2017-09-22 19:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-81 от ВЛ 10 кВ №24 ПС Ерзовка | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 81 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
671 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 337 | 2017-09-23 08:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-311 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Котлубань | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 311 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
672 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 317 | 2017-09-23 16:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-691А от ВЛ 10 кВ №11 ПС Степная | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 691А с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
673 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 354 | 2017-09-22 15:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Своевременно не выявлен дефект провода марки А-25 в месте крепления к изолятору. | Обрыв провода в результате надлома части жил в месте крепления под воздействием знокопеременных изгибающих усилий возникающих при воздействии ветровой нагрузки. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП-1964 | Обрыв провода. | Мастеру Калачёвского участка Сумкину В.И. выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП-1964 обращая особое внимание на состояние проводов в местах их соединения и крепления к арматуре. | ВЛ | 2017-09-22 16:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
674 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 338 | 2017-09-23 04:01 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Схлест проводов на ВЛ-10 кВ №3 Ильевка в пролете опор №121 - №122. |  | ВЛ №3 10кВ ПС 110/35/10кВ «Ильёвка» | Без повреждений. | Мастеру Калачевского участка КРЭС Сумкину В.И. привести значение стрел провеса проводов в пролетах опор №121-№122 ВЛ-10 кВ №3 Ильевка согласно требованиям НТД. | ВЛ | 2017-09-23 04:10
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
675 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 373 | 2017-09-22 13:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 1389 | Без повреждений. | Старшему мастеру Городского РЭС Резниченко Ю.В. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 1389 в пролете опор №3-№4. | ВЛ | 2017-09-22 13:29
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
676 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 333 | 2017-09-22 17:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3293 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3293,в пролетах опор №5-№6 . | ВЛ | 2017-09-22 17:10
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
677 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 334 | 2017-09-22 17:38 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 2527 сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 2527 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 2527 в пролете опор №2-№3. | ВЛ | 2017-09-22 18:08
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
678 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 356 | 2017-09-23 21:01 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.5, Снежные, водно-грязевые лавины (оползни)) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Опасность схода оползня. | Опасность схода оползней. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1525 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1525 на предмет возможности подключения потенциально опасного участка ВЛ-0,4 кВ. | ВЛ | 2017-09-23 21:05
679 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 348 | 2017-09-07 14:39 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение изоляции вследствии длительного срока эксплуатации. | Разрушение части изоляции провода из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. | ТП-1009 от ВЛ-10кВ №17 ПС Ложки | Нарушение изоляции провода вывода в линию. | Мастеру Ляпичевского участка КРЭС Фёдорову И.А. выполнить осмотр ТП-1009 с занесением дефектов в листок осмотра для последующего устранения дефектов. | ТП | 2017-09-07 16:00
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  |  | Разрушение части изоляции провода.
680 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 367 | 2017-09-09 09:50 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Наброс на провода постороннего предмета (проволока). | Короткое замыкание наброшенной на провода проволокой. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП-934 | Без повреждений. | Направить в администрацию Мариновского сельского поселения письма с требованием провести с населением работу по разъяснению недопустимости воздействия на энергообъекты. | ВЛ | 2017-09-09 10:04
681 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 349 | 2017-09-10 20:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес провода сверх допустимого. | Схлёст проводов под воздействием порывов ветра поперёк оси линии. | - | Без повреждений. | Мастеру Ляпичевского участка Фёдорову И.А. выполнить перетяжку провода в пролёте опор №27-№28 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1002. | ВЛ | 2017-09-10 22:00
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
682 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 350 | 2017-09-22 13:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес провода ввода в дом сверх допустимого. | Схлёст неизолированных проводов ввода в дом под воздействием порывов ветра. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП-978 | Без повреждений. | Мастеру Ляпичевского участка Фёдорову И.А. выполнить перетяжку проводов ввода в дом от опоры №4-3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-978. | ВЛ | 2017-09-22 15:19
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
683 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 361 | 2017-09-23 21:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Своевременно не выявлен дефект провода. | Обрыв провода в месте надлома части проволок. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП-978 | Обрыв провода на опоре №21. | Мастеру Ляпичевского участка КРЭС Фёдорову И.А. выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-978 обращая особое внимание на состояние проводов. | ВЛ | 2017-09-23 21:35
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
684 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 366 | 2017-09-26 22:42 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Несвоевременно выявлен дефект нагрева на Р-0,4 кВ гр.16 2с-0,4 кВ ТП 2246 . | Нагрев ножа фазы "В" Р-0,4 кВ гр.16 ТП 2246, вследствии плохого контакта. | ТП 2246 2с-0,4 кВ | Нет. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести ревизию коммутационных аппаратов в РУ-0,4 кВ ТП 2246. | ТП | 2017-09-26 23:31
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
685 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 352 | 2017-09-27 05:38 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Воздействие ветровой нагрузки на элементы конструкции ВЛ 110 кВ №302 привело к недопустимому уменьшению расстояния от шлейфа к траверсе на опоре №119/110, в результате произошёл пробой воздушного промежутка между креплением шлейфа к нижнему изолятору фазы "С" и траверсой. |  | ВЛ №302 110кВ «ТЭЦ-3» | Без повреждений. | На ВЛ 110 кВ №302 организовать инженерный осмотр, с составлением дефектной ведомости. | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
686 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 351 | 2017-09-28 16:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременное выявление ослабления вязки. | Ослабление вязки на оп. 1 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2535, что привело к обрыву провода. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2535 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2535, на предмет ослаблений вязок. | ВЛ | 2017-09-28 17:59
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
687 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 353 | 2017-09-23 16:59 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  | Мастеру Астапову Н.Н. пролизвести осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-1212 |  | ВЛ-0,4 №2 ТП-1212 ВЛ-10 кВ №1 Приволжская | Нет повреждения | Мастеру Астапову Н.Н. произвести перетяжку провода ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-1212 | ВЛ | -
688 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 357 | 2017-09-24 09:58 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  | Мастеру Астапову Н.Н. произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-1212 |  | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-546 ВЛ-10к №8 Приволжская | Нет повреждения | Мастеру Астапову Н.Н. произвести перераспределение нагрузки по ВЛ09,4 кВ №2 ТП-546 | ВЛ | -
689 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 358 | 2017-09-24 14:43 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  | Мастеру Астапову Н.Н. произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-443 |  | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-443 ВЛ-10кВ №8 Приволжская | Нет повреждения | Мастеру Астапову Н.Н. произвести перераспределить нагрузку на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-443 | ВЛ | -
690 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 364 | 2017-09-04 09:37 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес провода сверх допустимого в пролёте опор №5-№6. | Сближение проводов на недопустимое расстояние под воздействием порывов ветра. | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП 956 | Без повреждений. | Мастеру Ляпичевского участка Фёдорову И.А. выполнить перетяжку провода в пролёте опор №5-№6 ВЛ-0.4кВ №1 ТП 956. | ВЛ | 2017-09-04 09:47
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
691 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 359 | 2017-09-22 07:16 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.11 Электродуговое повреждение | Несвоевременное выявление дефектного изолятора. | Электродуговое повреждение изолятора марки ШС-10 на опоре №11 отпайка к ТП-825. | ВЛ №5 10кВ ПС 35/10кВ «Нариман» | На ВЛ-10 кВ №5 Нариман повреждение изолятора марки ШС-10 на опоре №11 отпайка к ТП-825. | Мастеру Наримановского участка Пархоменского РЭС Алимову А.В. выполнить выборочный верховой осмотр изоляции по ВЛ-10 кВ №5 ПС Нариман с занесением результатов осмотра в дефектную ведомость. | ВЛ | 2017-09-22 12:07
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
692 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 363 | 2017-09-26 09:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен увеличенный провес провода. | Сближение проводов на недопустимое расстояние под воздействием порывов ветра. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1705 | Без повреждений. | Мастеру Калачёвского участка Сумкину В.И. выполнить перетяжку провода в пролёте опор №2/5-№2/6 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1705. | ВЛ | 2017-09-26 11:04
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
693 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 362 | 2017-09-22 13:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ колпачка в результате длительной эксплуатации, что привело к соскоку изолятора. | Нарушение структуры материала колпачка К-8. | ВЛ №3 10кВ ПС 110/35/10кВ «Колпачки» | На ВЛ-10 кВ №3 Колпачки повреждение колпачка К-8 фазы на опоре №204/2. | Мастеру Ляпичевского участка КРЭС Федорову И.А. провести осмотр ВЛ-10 кВ №3 Колпачки на предмет состояния крепления изоляторов. | ВЛ | 2017-09-22 13:42
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
694 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 360 | 2017-09-28 23:16 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | В результате длительной эксплуатации произошел износ структуры материала ножа разъединителя. | В результате длительной эксплуатации произошел износ структуры материала, вследствие производилась замена подвижного и неподвижного ножа ЛР-10 кВ ТП-1710. | Уч-к ВЛ №2 10кВ за КРН №6 ПС 35/10кВ «Набатово» | Механический износ подвижного и неподвижного ножа ЛР-10 кВ ТП-1710. | Мастеру Калачевского участка КРЭС Сумкину В.И. произвести ревизию контактных соединений ЛР-10кВ по ВЛ-10 кВ №2 Набатово. | ВЛ | 2017-09-28 23:56
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
695 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 369 | 2017-09-26 19:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес провода сверх нормы. | Сближение проводов на недопустимое расстояние под воздействием ветровой нагрузки. | - | Без повреждений. | Мастеру Ляпичевского участка Фёдорову И.А. выполнить перетяжку провода в пролёте опор №11-№12 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-988. | ВЛ | 2017-09-26 22:25
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
696 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 368 | 2017-09-02 13:44 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ |  | Наброс куска проволоки на провода ВЛ на опоре №60. |  | ВЛ №6 6кВ ПС 110/6кВ «Островная» | Без повреждений. | Мастеру Сарпинского участка КрРЭС Пальчунову М.С. провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ №6 Островная на предмет состояния изоляции, выявленные замечания из листа осмотра занести в журнал дефектов. | ВЛ | 2017-09-02 15:50
697 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 393 | 2017-09-22 09:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление провеса вводных проводов АПВ-6 сверх допустимой нормы, имеющих разрушенную изоляцию | Провес вводного провода сверх допустимого. | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 48 | Без повреждений. | Мастеру Дубовского участка Бровкину В.А провести осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-48 с составлением дефектной ведомости, обратить особое внимание на состояние вводных проводов, | ВЛ | 2017-09-22 09:56
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
698 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 377 | 2017-09-23 18:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление провеса вводных проводов АПВ-10 вводного сверх допустимой нормы, | Провес вводного провода сверх допустимого. | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 67 | Без повреждений. | Мастеру Дубовского участка Бровкину В.А произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-67, составить ведомость дефектов. | ВЛ | 2017-09-23 19:18
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
699 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 395 | 2017-09-22 14:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление провеса проводов сверх допустимой нормы. | Провес провода сверх допустимого. | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 299 | Без повреждений. | Мастеру Дубовского участка Бровкину В.А провести осмотр , составить ведомость дефектов ВЛ | ВЛ | 2017-09-22 14:48
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
Мастеру Дубовского участка Бровкину В.А выполнить перетяжку провода опора №5-№6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-299
700 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 375 | 2017-09-27 11:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление провеса проводов проводов сверх допустимой нормы. | Провес вводного провода сверх допустимого. | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП № 406 | Без повреждений. | Мастеру Бровкину В.А првести осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-406, составить ведомость дефектов, обратить внимание на состояние вводных проводов. | ВЛ | 2017-09-27 12:07
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
701 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 376 | 2017-09-07 15:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Несвоевременое выявление дефектного соединения на вводе в дом | перегрев и замыкание контактных соединений вводных проводов в щите на фасаде здания | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 207 | Без повреждений. | Мастеру Балыклейского участка Сорокину С.П провести осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-207, обратить внимание на состояние контактных соединений вводных проводов и их изоляцию. | ВЛ | 2017-09-07 15:58
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
702 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 394 | 2017-09-08 14:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Несвоевременое выявление дефекта соединения на вводе в дом. | Перегрев и замыкание контактных соединений вводных проводов в щите на фасаде здания | ВЛИ 0,4 кВ №2 ТП-440 | Без повреждений. | Мастеру Дубовского участка Бровкину В.А провести осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-440 с составлением ведомости дефектов, обратить внимание на состояние контактных соединений вводных проводов на фасаде зданий. | ВЛ | 2017-09-08 15:15
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
703 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 401 | 2017-09-22 15:28 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление провиса проводов оп.№8-№9 сверх допустимой нормы. | Провис провода сверх допустимого оп.№8-№9. | ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП - 10/0,4 кВ №440 | Без повреждений. | Мастеру Дубовского участка Бровкину В.А провести осмтр с составлением дефектной ведомости. | ВЛ | 2017-09-22 16:25
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | [5 empty] | Мастеру Дубовского участка Бровкину В.А выполнить перетяжку провода оп.№8-№9 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-440
704 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 371 | 2017-09-15 21:44 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение элементов кабеля. | Коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | ВЛ №11 10кВ РП №1360 10кВ | На КВЛ-10 кВ №11 РП №1360 пробой изоляции кабеля марки ААШВ 3х120. | Старшему мастеру ГорРЭС Терещенко А.В. восстановить КЛ-10 кВ ТП-346 - ТП-330 , применив термоусадочную муфту марки СТп. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
705 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 391 | 2017-09-20 23:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причина повреждения будет определена после раскопки поврежденного участка КЛ-10 кВ ТП-2405 - ТП-2412. | Характер повреждения КЛ марки ААШв 3х120 мм будет определен после разрешения раскопки поврежденного участка. | КЛ №12 10кВ РП №1460 10кВ | Пробой изоляции КЛ марки ААШв 3х120 мм. | Старшему мастеру ГорРЭС Терещенко А.В. выполнить ремонт КЛ-10кВ ТП-2405 - ТП-2412, применив термоусадочную муфту марки СТп. | КЛ | 2017-09-20 23:33
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
706 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 380 | 2017-09-27 11:20 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.20, Превышение номинальных токов) | Несвоевременно выявлен дефект. | Превышение номинальных токов, что привело к перегоранию ф.А ПН-0,4кВ №1 ТП 678. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 678 по ВЛ-10кВ №14 Карповская | без повреждения. | Эл. монтеру Жерякову А.Г. произвести замер нагрузок по фидерам в ТП 678 и установить ПН согласно нагрузкам. | ВЛ | 2017-09-27 11:29
707 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 378 | 2017-09-16 11:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Несвоевременнное выявление дефекта на ВЛ-0,4кВ № 3 ТП 677. | Порывы ветра. | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 677 по ВЛ-10кВ №18 Рокотино | без повреждения. | Эл. монтеру Жерякову А.Г. произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 677, устаринть выявленные дефекты. | ВЛ | 2017-09-16 12:00
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
708 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 392 | 2017-09-22 08:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | не своевременно выявлен дефект на ВЛ. | Схлест проводов в пролетах опор №3-4 по ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1084. | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1084 по ВЛ-10кВ №5 Орошаемая | без повреждения. | Мастеру Еремину организовать работы по перетяжке провода на ВЛ-0,4кВ № 3 ТП 1084. | ВЛ | 2017-09-22 10:15
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
709 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 374 | 2017-09-23 18:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | несвоевременно выявлен дефект ВЛ. | Схлёст проводов впролёте опор №4-№5, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 885. | ВЛ-04кВ №2 отТП 885 | без повреждения. | мастеру Алимову А.С. произвести перетяжку провода по ВЛ-0.4кВ №2 ТП 885. | ВЛ | 2017-09-23 19:12
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
710 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 399 | 2017-09-22 19:55 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Несвоевременно выявлен дефект на ВЛ. | Схлёст проводов впролёте опор №4-№5, что привело к отключению АВ КВЛ-0,4кВ №1 ТП 1762. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1762 | без повреждения. | Мастеру Еремину С.А. произвести перетяжку провода по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1762. | ВЛ | 2017-09-22 21:30
711 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 398 | 2017-10-03 15:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Своевременно не выявлен дефект проводов в месте соединения скруткой. | Обрыв проводов в месте соединения скруткой в результате воздействия повторяющейся ветровой нагрузки. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП-966 | Обрыв проводов. | Мастеру Калачёвского участка Сумкину В.И. выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП-966 с обращением особого внимания на состояние проводов в местах их соединения. | ВЛ | 2017-10-03 16:40
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
712 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 474 | 2017-10-08 12:20 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ |  | Наброс куска проволоки на провода ВЛ на опоре №24 отпайка к ТП-857. |  | ВЛ №1 10кВ ПС 35/10кВ «Нариман» | Без повреждений. | Мастеру Наримановского участка ПРЭС Алимову А.С. провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 Нариман обратив особое внимание на состоянии проводов и их стрел провеса, выявленные замечания из листа осмотра перенести в журнал дефектов. | ВЛ | 2017-10-08 12:30
713 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 387 | 2017-10-08 09:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | При порыве ветра произошел схлест проводов на ВЛ-10 кВ №9 Дальняя за КРН-10 кВ №15 в пролете опор №242/5 - №242/6. |  | Уч-к ВЛ №9 10кВ за КРН №15 ПС 110/10кВ «Дальняя» | Без повреждений. | Мастеру Калачевского участка КРЭС Сумкину В.И., привести значение стрел провеса проводов в пролетах опор №242/5 - №242/6 ВЛ-10 кВ №9 Дальняя согласно требованиям НТД. | ВЛ | 2017-10-08 09:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
714 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 414 | 2017-10-04 22:56 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.20, Превышение номинальных токов) | Несвоевременное выявление дефектов на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 683. | Превышение номинальных токов по фазе С ВЛ-0,4кВ №2 ТП 683. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 683 | перегорел ПН-0,4кВ. | Мастеру Еремину С.А. произвести перераспределение нагрузок по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 683. | ВЛ | 2017-10-04 23:10
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
715 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 447 | 2017-10-07 20:35 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Воздействие ветровой нагрузки на элементы конструкции ВЛ 110 кВ №13А привело к недопустимому уменьшению расстояния между проводом (в месте крепления провода к гирлянде изоляторов) и траверсой, в результате произошёл пробой воздушного промежутка с перекрытием тарелок верхних изоляторов фазы "В". |  | ВЛ «13А» 110кВ ПС 110/35/10кВ «Дубовка» | Без повреждений. | На ВЛ 110 кВ №13А организовать инженерный осмотр, с составлением дефектной ведомости. | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
716 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 448 | 2017-10-07 09:51 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Несвоевременно выявлен дефект на ВЛ0,4кВ №1 ТП 878. | Перегорел ПН-0,4кВ Ф-В Р-0,4кВ №1 ТП 878. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 878 по ВЛ-10кВ №13 Бузиновская | перегорел ПН-0,4кВ. | Мастеру Еремину С.А. произвести перетяжку провода по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 878. | ВЛ | 2017-10-07 10:02
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
717 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 379 | 2017-10-05 12:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Мастером Городского РЭС Малуевым В.А. не своевременно выевлен дефект ослабления вязки провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 245. | Обрыв провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 245. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 245 | Нет. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 245. | ВЛ | 2017-10-05 17:44
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
718 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 388 | 2017-10-10 20:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Воздействие ветровой нагрузки на элементы конструкции ВЛ 110 кВ №301 привело к недопустимому уменьшению расстояния между проводом (в месте крепления провода к гирлянде изоляторов) и траверсой, в результате произошёл пробой воздушного промежутка с разрушением стеклянных тарелок 2-х изоляторов ПС-70 фазы "С". |  | ВЛ №301 110кВ «ТЭЦ-3» | Без повреждений. | На ВЛ 110 кВ №301 на отпайке к ПС 110 кВ Комплекс организовать инженерный осмотр, с составлением дефектной ведомости. | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
719 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 389 | 2017-10-03 20:53 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен увеличенный провес проводов в пролёте опор №8-№9. | Сближение проводов на недопустимое расстояние под воздействием ветровой нагрузки. | ВЛ-0,4кВ гр. 3 от ТП-937 | Без повреждений. | Мастеру Калачёвского участка Сумкину В.И. выполнить перетяжку проводов в пролёте опор №8-№9 ВЛ-0,4кВ гр. 3 от ТП-937. | ВЛ | 2017-10-03 20:59
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
720 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 412 | 2017-10-05 21:11 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес провода сверх допустимого. | Схлёст проводов в пролёте опор №24-№25 под воздействием порывов ветра. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 963 | Без повреждений. | Мастеру Калачёвского участка Сумкину В.И. выполнить перетяжку проводов в пролёте опор №24-№25 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 963. | ВЛ | 2017-10-05 21:15
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
721 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 408 | 2017-10-15 22:11 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор 4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1482. | Перекрытие в пролете опор 4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1482. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1482 | Нет. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1482. | ВЛ | 2017-10-15 22:24
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
722 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 454 | 2017-10-16 20:05 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Схлест провода в пролете опор №18 - №19. | ВЛ 0,4 кВ №4 от ТП-946 от ВЛ 10 кВ №21 ПС Городище | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 946 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | Мастеру участка выполнить перетяжку провода в пролете опор №18 - №19 ВЛ 0,4 кВ №4 от ТП 946 от ВЛ 10 кВ №21 ПС Городище.
723 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 402 | 2017-10-16 08:45 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание верхнего провода на опоре №105 ВЛ-10 кВ №29 Городище, что привело к его обрыву. | Обрыв провода в на опоре №115 ВЛ-10 кВ №29 Городище, произошел вследствие перетирания и потери механической прочности провода под воздействием ветровой нагрузки. | ВЛ №29 10кВ ПС 110/10кВ «Городище» | На ВЛ-10 кВ №29 Городище обрыв провода марки АС-70 на опоре №105. | Мастеру бригады по эксплуатации и ремонту РС 0,4-10 кВ Леонтьеву В.Н. провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №29 Городище обратив особое внимание на состояние проводов и их стрел провеса, выявленные замечания из листа осмотра перенести в журнал дефектов. | ВЛ | 2017-10-16 16:28
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
724 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 382 | 2017-10-16 18:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременное выявление ослабления контакта. | Механическое ослабление контакта, нагрев. | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2523 | Перемычка ВЛ-0,4 кВ. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2523, на предмет ослабления контактов перемычек. | ВЛ | 2017-10-16 19:06
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
725 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 403 | 2017-10-04 12:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Схлест проводов на ВЛ-10 кВ №3 Ильевка в пролете опор №11 - №12. |  | фид №24 10кВ ПС 110/10кВ «Молзавод» | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. привести значение стрел провеса проводов в пролетах опор №11-№12 ВЛ-10 кВ №24 Молзавод согласно требованиям НТД. | ВЛ | 2017-10-04 12:08
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
726 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 383 | 2017-10-16 13:45 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Потеря механической прочности вязки, что привело к ее обрыву при порыве ветра. | Обрыв алюминиевой вязки крепления провода при порыве ветра. | ВЛ №21 10кВ ПС 110/10кВ «Городище» | На ВЛ-10 кВ №21 Городище обрыв алюминиевой вязки крепления провода на опоре №8-5. | Мастеру бригады по эксплуатации и ремонту распределительных сетей ГРЭС Леонтьеву В.Н. произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №21 Городище, обратив особое внимание на состояние вязок, выявленные нарушения из листа осмотра занести в журнал дефектов. | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
727 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 404 | 2017-10-23 11:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременное выявление ослабления вязки. | Ослабление вязки на оп. 2 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 1533, что привело к обрыву провода. | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 1533 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 1533, на предмет ослаблений вязок. | ВЛ | 2017-10-23 12:38
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
728 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 385 | 2017-10-22 08:52 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Превышение допустимой нагрузки потребителями. | Из-за нагрева контактов произошло отключение АВ. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-872 от ВЛ 10 кВ №14 ПС Степная | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 872 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ)
729 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 464 | 2017-10-21 17:32 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Превышение допустимой нагрузки потребителями. | Из-за нагрева контактов произошло отключение АВ. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-411 от ВЛ 10 кВ №11 ПС Котлубань | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 411 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ)
730 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 386 | 2017-10-21 12:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Потеря механической прочности провода. | Обрыв провода от опоры №5 к жилому дому. | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-246 от ВЛ 10 кВ №24 ПС Ерзовка | Провод марки АПВ 2х16. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 246 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
731 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 406 | 2017-10-21 11:15 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Превышение допустимой нагрузки потребителями. | Из-за нагрева контактов произошло перегорание ПН-2. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-870 от ВЛ 10 кВ №14 ПС Степная | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 870 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ)
732 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 466 | 2017-10-25 17:46 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Обрыв провода в результате потери механической прочности. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-400 от ВЛ 10 кВ №11 ПС Котлубань | Провод марки АС-35. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 400 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
733 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 390 | 2017-10-25 10:45 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | При порыве ветра произошел схлест проводов на ВЛ-10 кВ №13 Опытная-35 в пролете опор №5-3 - №5-4. |  | ВЛ №13 10кВ ПС 35/10кВ «Опытная-35 (ВЭС)» | Без повреждений. | Мастеру бригады по эксплуатации и ремонту распределительных сетей ГРЭС Леонтьеву В.Н. привести значение стрел провеса проводов в пролетах опор №5-3-№5-3 ВЛ-10 кВ №13 Опытная-35 согласно требованиям НТД. | ВЛ | 2017-10-25 14:31
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
734 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 449 | 2017-10-12 20:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен увеличенный провес провода. | Сближение проводов на недопустимое расстояние под воздействием порывов ветра. | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 1978 | Без повреждений. | Мастеру Калачёвского участка Сумкину В.И. выполнить перетяжку проводов в пролёте опор №3-№4 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1978. | ВЛ | 2017-10-12 21:08
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
735 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 450 | 2017-10-16 10:24 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие знакопеременных изгибающих нагрузок в месте соединения проводов. | Обрыв проводов в месте соединения скруткой. | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1010 | Обрыв проводов А-25 в месте соединения скруткой. | Мастеру Ляпичевского участка Фёдорову И.А. выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1010. При необходимости выполнить ревизию контактных соединений. | ВЛ | 2017-10-16 14:45
Нарушение электрического контакта в результате обрыва проводов.
736 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 463 | 2017-10-16 10:58 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен наклон опоры №1. | Схлёс проводов из-за наклона опоры №1. | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 970 | Без повреждений. | Мастеру Октябрьского участка КРЭС Зарайкину В.П. выполнить выправку опоры №1 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-970 | ВЛ | 2017-10-16 16:34
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
737 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 411 | 2017-10-18 15:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес провода ввода в жилой дом. | Схлёст неизолированных проводов ввода в жилой дом. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1707 | Без повреждений. | Мастеру Калачёвского участка Сумкину В.И. Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1707 обращая особое внимание на состояние вводов в здания. | ВЛ | 2017-10-18 17:55
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
738 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 485 | 2017-10-23 10:31 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Своевременно не выявлен дефект провода в месте соединения. | Обрыв провода в месте соединения. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 1082 | Обрыв провода А-25. | Мастеру Калачёвского участка Сумкину В.И. выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1082 обращая особое внимание на состояние проводов в месте их соединения. При необходимости выполнить ревизию контактных соединений. | ВЛ | 2017-10-23 11:43
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  |  | Нарушение контакта в результате обрыва провода.
739 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 405 | 2017-10-16 01:27 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при воздействии ветровых нагрузок произошел излом и обрыв шлейфа в месте его захода в контактный вывод разъединителя. | В процессе эксплуатации, вследствие ветровых нагрузок, произошел излом части проволок шлейфа, что привело к его обрыву при порыве ветра. | фид №27 10кВ ПС 110/10кВ «Молзавод» | На ВЛ-10 кВ №27 Молзавод обрыв шлейфа на ЛР-10 кВ №142. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №27 Молзавод на предмет состояния проводов. Выявленные осмотром нарушения из листка осмотра занести в журнал дефектов. | ВЛ | 2017-10-16 13:25
740 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 488 | 2017-10-31 10:43 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2041 в пролете опор 4-5. | Перекрытие на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2041 в пролете опор 4-5. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2041 | Нет. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2041. | ВЛ | 2017-10-31 17:56
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
741 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 431 | 2017-10-31 12:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор 7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3037. | Перекрытие на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3037. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3037 | Нет. | Мастеру Городского РЭС провести внеплановый осомтр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3037. | ВЛ | 2017-11-01 07:48
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
742 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 437 | 2017-10-31 16:32 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременно выявлен дефект ослабления вязки провода в пролёте опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3293. | Оборван линейный провод в пролёте опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3293. | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3293 | нет. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3293. | ВЛ | 2017-10-31 20:24
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
743 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 442 | 2017-10-31 12:22 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременно выявлен дефект ослабления вязки проводов в пролете опор 7-9 ВЛ-0,4 кВ №6 ТП 320. | Обрыв линеного провода в пролете опор 7-9 ВЛ-0,4 кВ №6 ТП 320. | ВЛ-0,4 кВ №6 ТП 320 | нет. | Мастеру Городского РЭС провести внеплановы осмотр ВЛ-0,4 кВ №6 ТП 320. | ВЛ | 2017-11-01 11:15
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
744 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 461 | 2017-10-31 10:27 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов в пролёте опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 333. | Схлест проводов в пролёте опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 333. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 333 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 333, на предмет провисания проводов. | ВЛ | 2017-10-31 21:00
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
745 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 452 | 2017-10-31 13:16 | 3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 4.11 Электродуговое повреждение | Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3254, ССО МУПП "ВМЭС", что привело к схлесту проводов и как следствие повреждению АВ-0,4 кВ гр.2 ТП 3254, по причине больших значений токов короткого замыкания. | Схлест линейных проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3254, ССО МУПП "ВМЭС". | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3254 | АВ-0,4 кВ 250 А - 1 шт. | Начальнику ПТГ Лобес А.Ф. направить письмо в адрес МУПП "ВМЭС" о приведении электроустановки, ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3254, к нормам НТД. | ВЛ | 2017-11-01 00:36
[8 empty] | Электродуговое перекрытие АВ-0,4 кВ гр.2 ТП 3254. |  |  | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. выполнить замену АВ-0,4 кВ гр.2 ТП 3254.
746 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 484 | 2017-10-26 09:41 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв проволок верхнего повива провода. | В процессе эксплуатации, вследствие ветровых нагрузок, произошел обрыв проволок верхнего повива провода, что привело к его обрыву при порыве ветра. | ВЛ «1А» 10кВ ПС 35/10кВ «Горная пролейка» | На ВЛ-10 кВ №1А Горная Пролейка обрыв провода марки АС-70 в пролете опор №158 - №8/1. | Мастеру Балыклейского участка ДРЭС Сорокину С.П. провести осмотр ВЛ-10 кВ №1А Горная Пролейка на предмет состояния проводов и их стрел провеса, все выявленные нарушения из листа осмотра перенести в журнал дефектов. | ВЛ | 2017-10-26 12:45
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
747 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 453 | 2017-11-01 10:05 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Схлест провода в пролете опор №4 - №5. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-284 от ВЛ 10 кВ №11 ПС Степная | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 284 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
748 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 424 | 2017-11-01 09:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-245 от ВЛ 10 кВ №24 ПС Ерзовка | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 245 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
749 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 494 | 2017-11-01 09:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-477 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Степная | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 477 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
750 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 460 | 2017-11-01 08:47 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-590 от ВЛ 10 кВ №12 ПС Песковатка | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 590 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
751 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 480 | 2017-10-31 23:35 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-641 от ВЛ-10кВ №7 ПС Степная | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 641 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
752 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 465 | 2017-10-31 22:09 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Обрыв провода в результате длительного срока эксплуатации и ухудшения погодных условий. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-601 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Степная | Провод марки АС-35. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 601 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | Мастеру участка выполнить перетяжку провода в пролете опор №14 - №15 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 601 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Степная.
753 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 459 | 2017-10-17 10:10 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | несвоевременное выявление стрелы провиса Мастером Городского РЭС. | схлест линейных проводов в пролетах опор №3-4 | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 1630 |  |  | ВЛ | 2017-10-17 16:23
754 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 423 | 2017-10-31 17:11 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. | ВЛ 0,4 кВ №4 от ТП-660 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Песковатка | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 660 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
755 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 440 | 2017-10-31 15:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 1032 от ВЛ 10кВ №3 ПС Паньшино | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 1032 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
756 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 475 | 2017-10-31 14:42 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-519 от ВЛ 10 кВ №14 ПС Песковатка | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 519 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
757 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 425 | 2017-10-31 13:07 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-81 от ВЛ 10 кВ №24 ПС Ерзовка | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 81 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
758 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 429 | 2017-10-31 12:07 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Схлест провода в результате увеличения стрелы провеса. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-641 от ВЛ-10кВ №7 ПС Степная | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 641 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
759 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 495 | 2017-10-31 10:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Схлест провода из-за увеличения стрелы провеса. | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-402 от ВЛ 10кВ №1 ПС Опытная 110 | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 402 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
760 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 419 | 2017-10-29 18:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | На ПС 110 кВ Светлый Яр на шинном мосту 10 кВ Т-2 на фазе "А" при скорости ветра выше расчётной более 27 м/с, образовалась трещина от ветровой нагрузки в месте заделки основания стеклянного изолятора к штыревому креплению, что привело к срыву стеклянного изолятора со штыря и его разрушению. | На ПС 110 кВ Светлый Яр возникшее при разрушении опорного изолятора ошиновки 10 кВ Т-2 однофазное КЗ на землю привело к перенапряжению в сети 10 кВ и пробою изолятора на ВЛ 10 кВ №6 (потребитель МУП Облэлектро), с появлением второй точки замыкания на землю. В следствие двойного замыкания на землю сработала ДЗТ Т-2. При включении КЗ-110 кВ Т-2 произошло перегорание провода в пролёте опор №4-№5 ВЛ 110 кВ №31 на фазе "А". | ПС 110/10кВ «Светлый Яр» | 1. Разрушение опорного изолятора типа ШС-10Д кВ шинного моста 10 кВ Т-2 на фазе "А" ПС 110 кВ Светлый Яр. | На ПС 110 кВ Светлый Яр организовать инженерный осмотр ошиновки Т-1. | ПС | -
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  |  |  |  | 2. Электродуговое разрушение стального сердечника провода марки АСО-300 в пролёте опор №4-№5 ВЛ 110 кВ №31 на фазе "А" с потерей несущей способности при порывах ветра более 27 м/с. | На ВЛ 110 кВ №31 организовать инженерный осмотр, с составлением дефектной ведомости.
По результатам инженерного осмотра ошиновки Т-1 ПС 110 кВ Светлый Яр выполнить необходимые ремонтные работы.
По результатам инженерного осмотра ВЛ 110 кВ №31 выполнить необходимые ремонтные работы.
761 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 420 | 2017-11-01 10:55 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. | ВЛ 0,4 кВ №5 от ТП-807 от ВЛ 10 кВ №24 ПС Ерзовка | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 807 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
762 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 458 | 2017-11-01 11:12 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Повреждение изолятора из-за старения и при ухудшении погодных условий. | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 986 от ВЛ 10кВ №3 ПС Паньшино | Изолятор ТФ-20. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 986 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
763 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 427 | 2017-11-01 12:05 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Обрыв провода в результате ухудшения погодных условий. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-878 от ВЛ 10 кВ №14 ПС Степная | Провод марки АС-35. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 878 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
764 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 477 | 2017-11-01 13:55 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-892 от ВЛ 10 кВ №21 ПС Городище | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 892 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
765 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 421 | 2017-11-01 13:48 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Схлест провода в пролете опор №21 - №7-1. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-590 от ВЛ 10 кВ №12 ПС Песковатка | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 590 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
766 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 486 | 2017-11-01 14:24 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Обрыв провода на опоре №1. | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-801 от ВЛ 10 кВ №14 ПС Степная | Провод марки АС-35. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 801 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
767 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 422 | 2017-11-01 14:18 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Обрыв провода от опоры №3-2 к жилому дому. | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-246 от ВЛ 10 кВ №24 ПС Ерзовка | Провод АПВ 2х16. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 246 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
768 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 457 | 2017-11-01 16:58 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Обрыв провода от опоры №7-5 к жилому дому. | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 533 от ВЛ-10кВ №24 Ерзовка | Провод марки АПВ 2х16. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 533 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
769 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 426 | 2017-10-05 18:54 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление стрелы провиса провода сверх допустимого значения. | При порывах ветра происходил схлест проводов между проводами ВЛ. | ВЛ-0,4кВ №2 КТП 373 | Без повреждений. | Мастеру Балыклейского участка Сорокину С.П выполнить регулировку стрелы провиса в пролетах опор № 5-6 на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-373. | ВЛ | 2017-10-05 19:06
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
770 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 467 | 2017-10-10 14:41 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление стрелы провиса провода сверх допустимого значения. | При порывах ветра происходило перекрытие между проводами ВЛ. | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 170 | Без повреждений. | Мастеру Сорокину С.П выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролетах опор № 5-6 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП-170. | ВЛ | 2017-10-10 14:44
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
771 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 435 | 2017-10-16 18:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление стрелы провиса провода сверх допустимого значения. | При порывах ветра происходил схлест проводов между проводами ВЛ. | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-69 | Без повреждений. | Мастеру Дубовского участка Бровкину В.А произвести перетяжку провода оп.№7-оп.№8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-69 | ВЛ | 2017-10-16 18:32
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
772 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 468 | 2017-10-25 15:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевремено не был выявлен дефект вводного провода, имеющего разрушенную изоляцию и его провис. | Произошло перекрытие между вводными проводами . | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 379 | Без повреждений. | Мастеру Дубовского участка Бровкину В.А провести осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-379, обратить особое внимание на состояние вводных проводов | ВЛ | 2017-10-25 15:42
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
773 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 472 | 2017-10-29 10:12 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевремено не был выявлен дефект вводного провода имеющего разрушенную изоляцию | К.З вводного провода | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП - 10/0,4 кВ №41 | Без повреждений. | Мастеру Дубовского участка Бровкину В.А провести осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП-41 с составлением ведомости дефектов. Обратить внимание на состояние вводных проводов. | ВЛ | 2017-10-29 11:10
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
774 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 432 | 2017-11-02 21:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект на износ изоляции и старения материала вводных проводок к к ж/д Красноармейская д.21 на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2558. | Обрыв вводных вроводов к ж/д Красноармейская д.21. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2558 | Нет. |  | ВЛ | 2017-11-02 21:48
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
775 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 436 | 2017-10-31 16:43 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Повреждение на абонентской отпайке от ВЛ-10 кВ №10 Песковатка за Р-10 кВ №360А. |  | ВЛ №10 10кВ ПС 220/110/10кВ «Песковатка» | Без повреждений. | Главному инженеру ГРЭС Смолянинову В.А. направить письмо в адрес владельца отпайки от ВЛ-10 кВ №10 Песковатка за Р-10 кВ №360А о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД. | ВЛ | 2017-10-31 17:08
776 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 433 | 2017-11-02 20:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-402 от ВЛ 10кВ №1 ПС Опытная 110 | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 402 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
777 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 446 | 2017-10-27 09:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлено повреждение ВРУ-0,4кВ потребителя. | Нарушение изоляции из-за затекания вводы в ВРУ-0,4кВ потребителя. | ВЛ-0,4кВ №3 ТП-1988 | Без повреждений. | Направить потребителю предписание о необходимости приведения ВРУ-0,4кВ в надлежащее техническое состояние. | ВЛ | 2017-10-27 10:35
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
778 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 441 | 2017-10-31 13:15 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Сильные порывы ветра при прохождении штормового фронта. | Сближение проводов на недопустимое расстояние. | ВЛ 0.4кВ №2 ТП-1950 | Без повреждений. | Мастеру Калачёвского участка Сумкину В.И. выполнить осмотр ВЛ-0.4кВ №2 ТП-1950, результаты занести в листок осмотра. | ВЛ | 2017-10-31 13:20
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
779 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 483 | 2017-10-31 15:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода под воздействием повторяющихся порывов ветра. | Обрыв провода в месте соединения. | ВЛ 0.4кВ №2 ТП-937 | Обрыв провода. | Мастеру Калачёвского участка Сумкину В.И. выполнить осмотр ВЛ-0.4кВ №2 ТП-937 обращая особое внимание на состояние проводов, при необходимости выполнить ревизию контактных соединений. | ВЛ | 2017-10-31 17:10
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
780 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 29 | 2017-10-31 19:15 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие порывов ветра при прохождении штормового фронта. | Сближение проводов на недопустимое расстояние под воздействием порывов ветра. | ВЛ-0.4кВ №2 ТП-1720 | Без повреждений. | Мастеру Калачёвского участка Сумкину В.И. выполнить осмотр ВЛ-0.4кВ №2 ТП-1720, результаты занести в листок осмотра. | ВЛ | 2017-10-31 19:20
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
781 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 25 | 2017-11-03 14:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременное выявление ослабления вязки. | Механическое ослабление вязки на оп.№7. | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3248 | Провод марки А-50. | Мастеру городского РЭС Малуеву В.А. выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3248. | ВЛ | 2017-11-03 15:03
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
782 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 17 | 2017-10-31 19:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Механический износ линейного провода, что привело к обрыву. | Нарушение эл.контакта по причине обрыва провода. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3293 | Провод марки А-35. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3293, на предмет износа продов ВЛ-0,4 кВ. | ВЛ | 2017-10-31 20:24
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
783 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 110 | 2017-10-31 11:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1378 | Без повреждений. | Старшему мастеру Городского РЭС Резниченко Ю.В. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1378 в пролете опор №4-№5. | ВЛ | 2017-10-31 23:23
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
784 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 23 | 2017-10-31 14:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2406 | Без повреждений. | Старшему мастеру городского РЭС Резниченко Ю.В. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2406 в пролете опор №8-№9. | ВЛ | 2017-11-01 00:48
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
785 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 10 | 2017-11-01 00:48 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Сильный порывестый ветер, схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2406. | Сгорел ПН-0,4 кВ 400А. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2406 |  | Мастеру Городского РЭС Резниченко Ю.В. выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2406, на предмет износа и провиса продов ВЛ-0,4 кВ. | ВЛ | 2017-11-01 15:27
786 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 455 | 2017-11-01 15:06 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Сильный порывистый ветер, схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2027. | Увеличение провиса проводов. | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2027 | Сгорел ПН-0,4 кВ 250А. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2027, на предмет износа и провиса продов ВЛ-0,4 кВ. | ВЛ | 2017-11-01 15:16
787 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 456 | 2017-10-31 15:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление стрелы провеса провода сверх допустимого значения. | При порывах ветра происходил схлест между проводами ВЛ опора №1-№2 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-393 | Без повреждений. | Мастеру Дубовского участка Бровкину В.А выполнить регулировку стрелы провиса в пролетах опор № 1-№2 на ВЛ-0,4кВ ТП-393. | ВЛ | 2017-10-31 16:20
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
788 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 7 | 2017-10-31 15:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевремено не были выявлены дефекты контактных соединений вводного провода. | Перекрытие между контактными соединениями вводного провода при ветровой нагрузке | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-55 | Без повреждений. | Мастеру Дубовского участка Бровкину В.А провести осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-55 с составлением дефектной ведомости, обратить внимание на состояние вводных проводов и их контактных соединений. | ВЛ | 2017-10-31 15:35
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
789 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 5 | 2017-10-15 07:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Своевременно не был выявлен дефектный контакт шлейфа. | Пережог алюминиевого шлейфа в месте его захода в контактный вывод разъединителя. | ВЛ №14 10кВ ПС 110/35/10кВ «Карповская» | На ЛР-10кВ ТП-911 пережог шлейфа в месте его захода в контактный вывод разъединителя. | Мастеру Карповского участка ПРЭС Еремину С.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №14 Карповская. Выявленные осмотром нарушения из листка осмотра занести в журнал дефектов. | ВЛ | 2017-10-15 07:15
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
790 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 8 | 2017-10-19 09:11 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе эксплуатации, вследствие ветровых нагрузок, произошел излом части проволок шлейфа, что привело к его обрыву при порыве ветра. | Потеря механической прочности шлейфа. | Уч-к ВЛ №14 10кВ за КРН №1 ПС 110/35/10кВ «Карповская» | На ВЛ-10 кВ №14 Карповская повреждение шлейфа ЛР-10 кВ ТП-1673. | Мастеру Карповского участка ПРЭС Еремину С.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №14 Карповская на предмет состояния проводов и их стрел провеса. Выявленные осмотром нарушения из листка осмотра занести в журнал дефектов. | ВЛ | 2017-10-19 11:00
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
791 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 473 | 2017-10-31 13:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв шлейфа на ЛР КТП-685 произошел из-за ухудшение погодных условий сопровождавшихся сильным ветром с порывами до 25 м/с. | Потеря механической прочности шлейфа. | Уч-к ВЛ №9 10кВ за КРН №20 ПС 110/35/10кВ «Карповская» | На ВЛ-10 кВ №9 Карповская повреждение шлейфа ЛР-10 кВ ТП-685. | Мастеру Карповского участка ПРЭС Еремину С.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №9 Карповская на предмет состояния проводов и их стрел провеса. Выявленные осмотром нарушения из листка осмотра занести в журнал дефектов. | ВЛ | 2017-10-31 13:27
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
792 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 470 | 2017-10-31 15:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Схлест проводов на ВЛ-10 кВ №18 Карповская в пролете опор №122-№123 произошел из-за ухудшения погодных условий сопровождавшихся сильным ветром с порывами до 25 м/с. |  | Уч-к ВЛ №18 10 кВ за КРН №30 ПС 110/35/10кВ «Карповская» | Без повреждений. | Мастеру Карповского участка ПРЭС Еремину С.А. привести значение стрел провеса проводов в пролетах опор №122-№123 ВЛ-10 кВ №18 Карповская согласно требованиям НТД. | ВЛ | 2017-10-31 15:33
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
793 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 497 | 2017-10-31 16:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв шлейфа на ЛР-10 кВ КТП-716 произошел из-за ухудшение погодных условий сопровождавшихся сильным ветром с порывами до 25 м/с. | Потеря механической прочности шлейфа. | Уч-к ВЛ №6 10кВ Основной ПС 110/35/10кВ «Майская» | На ВЛ-10 кВ №6 Майская повреждение шлейфа ЛР-10 кВ ТП-716. | Мастеру Майского участка ПРЭС Еремину С.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №6 Майская на предмет состояния проводов и их стрел провеса. Выявленные осмотром нарушения из листка осмотра занести в журнал дефектов. | ВЛ | 2017-10-31 16:24
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
794 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 496 | 2017-10-31 11:38 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв алюминиевой вязки крепления провода на опоре №110 произошел из-за ухудшения погодных условий сопровождавшихся сильным ветров с порывами до 25 м/с. | Обрыв алюминиевой вязки провода при порыве ветра. | ВЛ №22 10кВ ПС 110/10кВ «Котлубань» | На ВЛ-10 кВ №22 Котлубань обрыв алюминиевой вязки крепления провода на опоре №110. | Мастеру Котлубанского участка ГРЭС Попову А.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №22 Котлубань, обратив особое внимание на состояние вязок, выявленные нарушения из листа осмотра занести в журнал дефектов. | ВЛ | 2017-10-31 18:21
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
795 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 499 | 2017-10-31 12:31 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Срыв изолятора на опоре №59 ВЛ-10 кВ №6 Песковатка произошел из-за ухудшения погодных условий сопровождавшихся сильным ветром с порывами до 25 м/с, а также в результате износа колпачка. | Нарушение структуры материала колпачка К-8. | ВЛ №6 10кВ ПС 220/110/10кВ «Песковатка» | На ВЛ-10 кВ №6 Песковатка повреждение колпачка К-8 на опоре №59. | Мастеру Песковатского участка ГРЭС Мурзину И.А. провести осмотр ВЛ-10 кВ №6 Песковатка на предмет состояния крепления изоляторов, все выявленные замечания из листа осмотра перенести в журнал дефектов. | ВЛ | 2017-10-31 14:40
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
796 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 476 | 2017-10-31 15:56 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Срыв изолятора на опоре №1-99 ВЛ-10 кВ №2 Степная произошел из-за ухудшения погодных условий сопровождавшихся сильным ветром с порывами до 25 м/с, а также в результате износа колпачка. | Нарушение структуры материала колпачка К-8. | ВЛ №2 10кВ ПС 110/10кВ «Степная» | На ВЛ-10 кВ №2 Степная повреждение колпачка К-8 на опоре №1-99. | Мастеру Степновского участка ГРЭС Ивченко В.А. провести осмотр ВЛ-10 кВ №2 Степная на предмет состояния крепления изоляторов, все выявленные замечания из листа осмотра перенести в журнал дефектов. | ВЛ | 2017-10-31 21:10
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
797 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 88 | 2017-10-26 19:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение изоляции кабеля. | Нарушение защитного покрова и коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшее к пробою изоляции с межфазным замыканием. | фид №93 6кВ ПС 110/6кВ «Центральная» | На КЛ-6кВ фид. №93 ПС 110/6кВ «Центральная» повреждение кабеля марки ААБ 3х240 в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Терещенко А.В. выполнить ремонт КЛ-6 кВ фид. №93 ПС 110/6кВ «Центральная», применив термоусадочную муфту марки СТп. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
798 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 59 | 2017-10-31 12:33 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение изоляции кабеля. | Нарушение защитного покрова и коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшее к пробою изоляции с межфазным замыканием. | КЛ №7 6кВ РП №2510 6кВ | На КЛ-6 кВ РП №2510 яч.7 - ТП-1511 яч.2 повреждение кабеля марки ААБ 3х120 в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Терещенко А.В. выполнить ремонт КЛ-6 кВ РП №2510 яч.7 - ТП-1511 яч.2, применив термоусадочную муфту марки СТп. | КЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
799 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 15 | 2017-11-01 10:31 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление стрелы провиса провода сверх допустимого значения. | При порывах ветра происходил схлест проводов между проводами ВЛ | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП 137 | Без повреждений. | Мастеру М-Ивановского участка Курыкину В.П выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролетах опор №3-№4 на ВЛ-0,4кВ №2 ТП-137. | ВЛ | 2017-11-01 10:42
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
800 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 43 | 2017-11-01 12:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевремено не был выявлен разрушеный от атмосферных явлений колпачек изолятора. | При ветровой нагрузке произошел срыв изолятора, что привело к перекрытию между проводами ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 580 | Без повреждений. | Мастеру Балыклеского участка Сорокину С.П провести осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-580А с составлением ведомости дефектов ВЛ-0,4кВ, обратить особое внимание на состояние изоляторов, вязок. | ВЛ | 2017-11-01 13:51
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
801 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 34 | 2017-11-01 12:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление стрелы провеса провода сверх допустимого значения. | При порывах ветра происзошел схлест между проводами ВЛ. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 271 | Без повреждений. | Мастеру М-Ивановского участка Курыкину В.П провести осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП-271 с составлением ведомости дефектов ВЛ | ВЛ | 2017-11-01 15:49
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
802 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 12 | 2017-11-01 12:47 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевремено не был выявлен дефектный изолятор имеющий разрушенный колпачек. | При порыве ветра произошел срыв изолятора с крюка. | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 210 | Без повреждений. | Мастеру Балыклейского участка Сорокину С.П провести осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-210 с составлением дефектной ведомости, обратить внимание на состояние изоляторов, вязок ВЛ | ВЛ | 2017-11-01 15:25
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
803 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 20 | 2017-11-01 15:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевремено не был выявлен разрушенный атмосферными явлениями колпачек изолятора | При ветре произошел срыв изолятора. | ВЛ 0,4кВ № 2 от КТП 373 | Без повреждения. | Мастеру Балыклейского участка Сорокину С.П провести осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-373 с составлением ведомости дефектов ВЛ | ВЛ | 2017-11-01 16:58
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
804 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 18 | 2017-10-31 12:59 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Повреждение на абонентской отпайке от ВЛ-10 кВ №18 6-й КМ. |  | ВЛ №18 10кВ ПС 35/10кВ «6-й км» | Без повреждений. | Главному инженеру КРЭС Востродымову А.С. направить письмо в адрес владельца отпайки от ВЛ-10 кВ №18 6-й КМ о неудовлетворительном техническом состоянии и приведении ее к нормам НТД. | ВЛ | 2017-10-31 16:20
805 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 66 | 2017-10-31 17:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | В-10 кВ №15 по ВЛ-10 кВ №9 Дальняя отключился при ухудшении погодных условий сопровождавшихся сильным ветром с порывами до 25 м/с. |  | Уч-к ВЛ №9 10кВ за КРН №15 ПС 110/10кВ «Дальняя» | Без повреждений. | Мастеру Калачевского участка КРЭС Сумкин В.И. провести повторный осмотр ВЛ-10 №9 Дальняя с целью установления причины отключения ВЛ. | ВЛ | 2017-10-31 17:46
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
806 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 35 | 2017-10-30 22:33 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Наезд на ж/б опору при перемещении сельскохозяйственной техники. | Механическое повреждение ж/б опоры №57 ВЛ-10 кВ №7 Колпачки при передвижение сельскохозяйственной техники. | ВЛ №7 10кВ ПС 110/35/10кВ «Колпачки» | На ВЛ-10 кВ №7 Колпачки повреждение ж/б опоры №57. | Главному инженеру КРЭС Востродымову А.С. подготовить документы для подачи заявления в полицию. | ВЛ | -
Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ)
807 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 65 | 2017-10-30 22:37 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: |  | Отключение ВЛ-10 кВ №3 Колпачки произошло в следствии обрыва провода на пересекающей ВЛ-10 кВ №7 Колпачки. |  | ВЛ №3 10кВ ПС 110/35/10кВ «Колпачки» | Без повреждений. | Мастеру Ляпичевского участка КРЭС Федорову И.А. провести осмотр ВЛ-10 кВ №3 Колпачки на предмет состояния проводов и стрел их провеса. Выявленные замечания из листа осмотра перенести в журнал дефектов. | ВЛ | -
Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ)
808 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 24 | 2017-11-08 12:01 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременное выявление ослабления вязки, что привело к обрыву провода на оп. 10 ВЛ-0,4 кВ ТП 692. | Обрыв провода на оп. 10 ВЛ-0,4 кВ ТП 692. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 692 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 692, на предмет ослабления вязок и наличия ДКР. | ВЛ | 2017-11-08 13:53
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
809 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 30 | 2017-10-05 14:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Своевременно не был выявлен дефектный контакт шлейфа. | Обрыв шлейфа в месте его захода в плашечный зажим. | ВЛ №10 10кВ РП №1440 10кВ | Обрыв алюминиевого шлейфа на опоре №1. | Мастеру участка Городского РЭС выполнить перемонтаж шлейфов , на опоре №1. | ВЛ | 2017-10-05 16:55
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
810 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 156 | 2017-10-30 13:26 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | При ухудшении погодных условий сопровождавшихся ветром с порывами до 25 м/с произошел обрыв перемычки на опоре №10. | При порыве ветра произошел обрыв перемычки на опоре №10 в контактном соединении. | ВЛ №23 10кВ РП №302 10кВ | На ВЛ-10 кВ №23 РП №302 обрыв перемычки на опоре №11. | Мастеру участка Городского РЭС произвести осмотр ВЛ-10 кВ №23 РП №302 обратив особое внимание на состояние контактов в местах соединения провода, все выявленные замечания из листа осмотра перенести в журнал дефектов. | ВЛ | 2017-10-30 15:55
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
811 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 415 | 2017-10-31 10:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | При порыве ветра произошел схлест проводов ВЛ-10 кВ №23 РП №302 в пролете опор №4 - №5 на отпайке к ТП-1384. |  | ВЛ №23 10кВ РП №302 10кВ | Без повреждений. | Мастеру участка Городского РЭС Марулину М.В., привести значение стрел провеса проводов в пролетах опор №4 - №5 отпайка к ТП-1384 ВЛ-10 кВ №23 РП №302 согласно требованиям НТД. | ВЛ | 2017-10-31 10:58
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
812 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 469 | 2017-10-31 12:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание верхнего провода в пролете опор №3-№4 отпайка к ТП-1385 ВЛ-10 кВ №12 РП №1350, что привело к его обрыву. | Обрыв провода в пролете опор №3-№4 отпайка к ТП-1385 ВЛ-10 кВ №12 РП №1350, произошел вследствие перетирания и потери механической прочности провода под воздействием ветровой нагрузки. | КЛ №12 10кВ РП №1350 10кВ | На ВЛ-10 кВ №12 РП №1350 обрыв провода марки АС-70. | Мастеру бригады по эксплуатации и ремонту РС 0,4-10 кВ Городского РЭС Марулину М.В. провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №12 РП №1350 обратив особое внимание на состояние проводов и их стрел провеса, выявленные замечания из листа осмотра перенести в журнал дефектов. | КЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
813 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 481 | 2017-10-28 01:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В процессе эксплуатации произошло ухудшение изоляционных свойств и появление микро трещин на проходных изоляторах. | Межфазное замыкание из-за перекрытия по поверхности изолятора с их разрушением. | ВЛ №2 10кВ РП №302 10кВ | В ТП-1394 повреждение проходных изоляторов. | Мастеру бригады по ремонту и эксплуатации Р/С Марулину М.В. провести осмотры опорной изоляции, в том числе проходных изоляторов на ТП-10кВ по ВЛ-10 кВ №2 РП №302, на предмет их состояния. | ВЛ | 2017-10-28 06:04
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
814 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 36 | 2017-10-22 21:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Не своевременное выявление стрелы провиса линейных проводов. | В следствие схлеста линейных проводов, перегорел ПН-0,4 кВ ф.С | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 1533 | НЕТ. | Мастеру Городского РЭС, провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП 1533 | ВЛ | 2017-10-23 12:38
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
815 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 38 | 2017-11-03 19:49 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ 110 кВ №58 с неуспешным АПВ произошло из-за перекрытия изоляции гирлянды (ухудшение изоляционных свойств с образованием микротрещин при перепадах температур окружающего воздуха), с разрушением одного изолятора марки ПС-70 в гирлянде фазы "А" на железобетонной опоре №90, при увлажнении поверхности стеклянного изолятора во время сильных порывов ветра с дождём. |  | ВЛ №58 110кВ ПС 110/6кВ «Кузьмичи» | Без повреждений основного оборудования ВЛ. | На ВЛ 110 кВ №58 организовать инженерный осмотр, с составлением дефектной ведомости. | ВЛ | 2017-11-03 19:57
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
816 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 69 | 2017-10-31 10:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2542 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2542 в пролете опор №5-№6. | ВЛ | 2017-11-01 01:01
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
817 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 4 | 2017-10-31 15:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3243 | Без повреждений. | Мстеру Городского РЭС Малуеву В.А. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3243 в пролете опор №8-№9. | ВЛ | 2017-11-01 01:35
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
818 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 487 | 2017-10-31 13:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4 кВ ТП 2523 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2523, в пролете опор №3-№4. | ВЛ | 2017-11-01 02:07
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
819 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 50 | 2017-10-31 22:40 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 4.11 Электродуговое повреждение | Воздействие на электроустановку при повреждении на ВЛ-0,4 кВ потребителя. | Электродуговое перекрытие АВ-0,4 кВ гр.1,гр.2,гр.3, по причине короткого замыкания на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2038. | ВЛ-0,4 кВ №1,№2,№3 ТП 2038 | АВ-0,4 кВ в колличестве трех штук. | Главному инженеру Городского РЭС Чиркову А.Н. направить письмо в адрес руководства Волгоград Горсвет, с требованием привести ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2038 в надлежащее состояние. | ВЛ | 2017-11-01 15:50
820 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 55 | 2017-11-01 04:09 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременное выявление ослабления вязки на ВЛ-0,4 кВ. | Механическое ослабление вязки, что привело к обрыву провода ВЛ-0,4 кВ. | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3293 | Провод марки АС-50. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3293, на предмет ослабления вязок. | ВЛ | 2017-11-01 12:16
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
821 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 60 | 2017-10-16 15:51 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв проволок верхнего повива провода. | Уменьшение сечения провода в процессе эксплуатации, что при привело к его обрыву. | ВЛ №11 10кВ ПС 110/10кВ «Ивановская» | На ВЛ-10 кВ №11 Ивановская обрыв провода марки СИП-3 1*95 в пролете опор №71 - №72. | Мастеру Красноармейского участка КрРЭС провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №11 Ивановская обратив особое внимание на состояние проводов и их стрел провеса. Выявленные замечания из листа осмотра перенести в журнал дефектов. | ВЛ | 2017-10-16 18:30
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
822 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 9 | 2017-10-16 16:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Схлест проводов на ВЛ-6 кВ №6 Островная в пролете опор №113 - №115. |  | ВЛ №6 6кВ ПС 110/6кВ «Островная» | Без повреждений. | Мастеру Сарпинского участка КрРЭС Пальчунову М.С. привести значение стрел провеса проводов в пролетах опор №113-№115 ВЛ-6 кВ №6 Островная согласно требованиям НТД | ВЛ | 2017-10-16 17:00
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
823 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 503 | 2017-10-31 14:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Уменьшение сечения провода в процессе эксплуатации, что при привело к его обрыву при порыве ветра. | Обрыв проволок верхнего повива провода. | ВЛ №6 6кВ ПС 110/6кВ «Островная» | На ВЛ-6 кВ №6 Островная обрыв провода марки А-70 в пролете опор №139 - №140. | Мастеру Сарпинского участка КрРЭС провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ №6 Островная обратив особое внимание на состояние проводов и их стрел провеса. Выявленные замечания из листа осмотра перенести в журнал дефектов. | ВЛ | 2017-10-31 18:46
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
824 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 500 | 2017-10-31 11:27 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | При ухудшении погодных условий сопровождавшихся сильным ветром с порывами до 25 м/с на ВЛ-6 кВ №13 Островная произошел обрыв проводов на отпайка за Р-10 кВ №21 и Р-10 кВ №114. | Уменьшение сечения провода в процессе эксплуатации, что при привело к его обрыву при порыве ветра. | ВЛ №13 6кВ ПС 110/6кВ «Островная» | На ВЛ-6 кВ №13 Островная обрыв проводов марки А-70 за Р-10 кВ №21 и Р-10 кВ №114. | Мастеру Сарпинского участка КрРЭС провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ №13 Островная обратив особое внимание на состояние проводов и их стрел провеса. Выявленные замечания из листа осмотра перенести в журнал дефектов. | ВЛ | 2017-10-31 11:55
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
825 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 501 | 2017-10-15 23:48 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв проволок верхнего повива провода. | Уменьшение сечения провода в процессе эксплуатации, что при привело к его обрыву. | ВЛ №11 10кВ ПС 110/10кВ «Ивановская» | На ВЛ-10 кВ №11 Ивановская обрыв провода марки АС-50 на отпайке к ТП-566. | Мастеру Красноармейского участка КрРЭС провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №11 Ивановская обратив особое внимание на состояние проводов и их стрел провеса. Выявленные замечания из листа осмотра перенести в журнал дефектов. | ВЛ | 2017-10-16 00:31
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
826 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 118 | 2017-11-01 20:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Несвоевременно был произведен осмотр ВЛ и выявлен дефект на ВЛ. | Схлест проводов при сильном порыве ветра, что привело к перегоранию ПН-0,4кВ №2 ф. "А" ТП 678. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП-678 | Перегорел ПН-0,4кВ 2 ТП 678. | Мастеру Еремину С.А. организовать осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 678, устранить выявленные дефекты. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
827 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 491 | 2017-10-14 00:32 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | В ходе послеаварийного осмотра ВЛ-10 кВ №11 Ивановская повреждений не обнаружено. |  | ВЛ №11 10кВ ПС 110/10кВ «Ивановская» | Без повреждений. | Мастеру Красноармейского участка КрРЭС провести повторный осмотр ВЛ-10 №11 Ивановская с целью установления причины отключения ВЛ. | ВЛ | 2017-10-14 03:33
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
828 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 41 | 2017-11-01 15:30 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | схлест проводов при порыве ветра, что привело к перегоранию ПН-0,4кВ №1 ТП 1631. | схлест проводов при порыве ветра, что привело к перегоранию ПН-0,4кВ №1 ТП 1631. | ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 1631 по ВЛ-10кВ №18 Рокотино | Перегорел ПН-0,4кВ фаза А,В. | Мастеру Еремину С.А. организовать работу по перетяжке ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1631. | ВЛ | 2017-11-01 15:35
829 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 492 | 2017-10-31 22:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Перегорел пн-0,4кВ. Сильные порывы ветра,схлёст проводов в пролётах 3-4. | Схлест проводов при порыве ветра, что привело к перегоранию ПН-0,4кВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 678. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 678 по ВЛ-10кВ 314 Карповская | Перегорели ПН-0,4кВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП -678. | Мастеру Еремину С.А. выполнил перетяжку провода на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 678. | ВЛ | 2017-10-31 22:30
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
830 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 51 | 2017-10-16 15:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | схлест проводов в пролете опор №5 -№6 | Схлест проводов в пролетах опор №5-6 при порыве ветра, что привело к отключению АВ-0,4кВ №2 ТП 1084. | ВЛ-04кВ №2 от ТП 1084по ВЛ-10кВ №5 ПС орошаемая | без повреждения. | Мастеру Еремину С.А. организовать работу по перетяжке провода на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1084. | ВЛ | 2017-10-16 17:00
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) |  | отключился АВ-0.4кВ №2 ТП 1084.
831 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 40 | 2017-11-07 08:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ 110 кВ №303 с успешным АПВ произошло из-за перекрытия изоляции гирлянды (ухудшение изоляционных свойств с образованием микротрещин при перепадах температур окружающего воздуха), имеются следы оплавления одного изолятора марки ПС-70 в гирлянде фазы "А" на железобетонной опоре №389. |  | ВЛ №303 110кВ ПС 110/10кВ «Шебалино» | Без повреждения основных элементов ВЛ. | На ВЛ 110 кВ №303 организовать инженерный осмотр, с составлением дефектной ведомости, по результатам осмотра скорректировать график ремонтов ВЛ. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
832 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 56 | 2017-10-14 07:30 | 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Повреждение у потребителя не участвующих в технологическом процессе. | Повреждение у потребителя, что привело к отключению АВ-0,4кВ №1 ТП 709. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП-709 | без повреждения. | Направить письмо потребителю о приведении сетей 0,4кВ в соответствие ПУЭ. | ВЛ | -
833 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 6 | 2017-10-16 15:36 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролетах опор 7-8. | Схлест проводов при ветре, что привело к отключению АВ-0,4кВ №1 ТП 811. | ВЛ-04кВ №1 от ТП 811по ВЛ-10кВ №19 ПС Новая | без повреждения. | Мастеру Фризнену С.Н. организовать работу по перетяжке провода на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 811. | ВЛ | 2017-10-16 17:00
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов)
834 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 45 | 2017-10-28 13:03 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | схлест проводов. | Схлест проводов при порыве ветра, что привело к отключению АВ-0,4кВ №1 ТП 621. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 621 по ВЛ-10кВ №18 Карповская | без повреждения. | Мастеру Еремину С.А. произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 621. | ВЛ | 2017-10-28 13:10
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
835 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 21 | 2017-10-31 09:41 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролетах опор №2-3 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 625. | Схлест проводов при порыве ветр, что привело к отключению АВ-0,4кВ№2 ТП 625. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 625 по ВЛ-10кВ №17 Карповская. | без повреждения. | Мастеру Еремину С.А. выполнить перетяжку провода на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 625. | ВЛ | 2017-10-31 13:15
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
836 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 39 | 2017-10-21 16:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.20, Превышение номинальных токов) | Несвоевременное распределение нагрузки по фазам ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-559. | Отключение АВ-0,4 кВ №1 ТП-599 вследствие перегрузки | ВЛ-0,4кВ №1 ТП-599 ВЛ-10кВ №4 РП-470 | Без повреждений. | Мастеру участка Красноармейского РЭС выполнить замеры нагрузки по ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-599 с последующим перераспределением. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
837 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 28 | 2017-10-31 22:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | схлёст проводов вролётах 6-7. | Схлёст проводов в пролётах 6-7 по ВЛ-0,4кЫ №1 ТП 1799, что привело к перегоранию ПН-0,4кВ. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1799 по ВЛ-10кВ №14 Карповская | Перегорели ПН-0,4кВ. | Мастеру Еремину С.А. произвести перетяжку провода на ВЛ-0,кВ №1 ТП 1799. | ВЛ | 2017-10-31 22:55
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
838 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 95 | 2017-10-28 15:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.20, Превышение номинальных токов) | Несвоевременное распределение нагрузки по фазам ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-337. | Отключение АВ-0,4 кВ №1 ТП-337 вследствие перегрузки | ВЛ-0.4 кВ №1 ТП-337 ВЛ-10 кВ №1РП Степная | Без повреждений. | Мастеру участка Красноармейского РЭС выполнить замеры нагрузки по ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-337 с последующим перераспределением. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
839 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 504 | 2017-10-31 21:14 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4кВ №4 ТП-423 | Без повреждений. | Мастеру участка Красноармейского РЭС выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №4 ТП-423 в пролете опор №4-№5. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
840 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 16 | 2017-10-31 23:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов. | Схлест проводов при порыва ветра, что привело к перегоранию ПН-0,4кВ №2 ТП 1693. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1693 по ВЛ-10кВ №19 М.Горького | Перегорел ПН-0,4кв. | Мастеру С.А. произвести осмотр ВЛ-0.4кВ №2 ТП 1693 и устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2017-10-31 23:56
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
841 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 94 | 2017-10-31 22:24 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | При ухудшении погодных условий сопровождавшихся сильным ветром с порывами до 25 м/с произошел схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-211. | Схлест проводов в пролете опор №3 - №4 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-211 при порыве ветра. | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-211 | Без повреждений. | Мастеру участка Красноармейского РЭС выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-211 в пролете опор №3-№4. | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
842 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 76 | 2017-11-01 15:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | ТП 1693 №2 Перегорел ПН-0,4кВ Ф-А . | Сильные порывы ветра, что привело к пляске провод и перегоранию ПН-0,4кВ ф-А. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1693 по ВЛ-10кВ №19 М.Горького | Перегорел ПН-0,4кВ №2 ТП 1693 ф-А. | Мастеру С.А. выполнить перетяжку провода на ВЛ-0.4кВ №2 ТП 1693. | ВЛ | 2017-11-01 15:15
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
843 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 44 | 2017-10-31 21:22 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | При ухудшении погодных условий сопровождавшихся сильным ветром с порывами до 25 м/с произошел схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-538. | Схлест проводов в пролете опор №6 - №7 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-538 при порыве ветра. | ВЛ-0,4 №1 ТП-538 ВЛ-10 №26 Ивановская | Без повреждений. | Мастеру участка Красноармейского РЭС выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-538 в пролете опор №6-№7. | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
844 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 145 | 2017-11-01 18:54 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | ветер. | Схлест проводов при ветре, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №3 ТП 624. | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 624 по ВЛ-10кВ №10 Карповская | без повреждения. | Мастеру Еремину С.А. произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 624 и устранить выявленные дефекты. | ВЛ | 2017-11-01 19:00
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
845 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 137 | 2017-10-31 13:52 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра до 25 м/с. | Обрыв провода в результате длительного срока эксплуатации и ухудшения погодных условий. | ВЛ-0,4 №1 ТП-521 | На ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-521 обрыв провода в пролете опор №14-№15. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 521 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2017-11-01 02:18
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
846 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 87 | 2017-10-31 17:12 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра до 25 м/с. | Обрыв провода в результате длительного срока эксплуатации и ухудшения погодных условий. | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-533ВЛ-10кВ №3 РП-470 | На ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-533 обрыв провода в пролете опор №7-№8. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 533 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2017-10-31 20:40
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
847 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 77 | 2017-11-11 16:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3020 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3020 в пролете опор №3-№4. | ВЛ | 2017-11-11 17:02
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
848 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 47 | 2017-11-04 13:55 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | При порыве ветра произошел схлест проводов ВЛ-10 кВ №3 Опытная-110 в пролете опор №3-8 - №3-9. |  | ВЛ №3 10кВ ПС 110/35/10кВ «Опытная-110 (ВЭС)» | Без повреждений. | Мастеру Центрального участка ГРЭС Леонтьеву В.Н., привести значение стрел провеса проводов в пролетах опор №3-8 - №3-9 ВЛ-10 кВ №3 Опытная-110 согласно требованиям НТД. | ВЛ | 2017-11-04 16:05
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
849 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 82 | 2017-11-20 11:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате своевременно не выявленного дефекта, произошло ослабление вязки, что привело к обрыву провода в пролете опор №3-5 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1567. | Обрыв провода в пролете опор №3-5 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1567. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1567 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1567, на предмет ослабления вязок и наличия ДКР. | ВЛ | 2017-11-20 16:21
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
850 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 121 | 2017-11-15 09:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременное выявление механического ослабления контакта губки держателя ПН. | Механическое ослабление контакта, что привело к отгоранию губки держателя ПН. | КЛ-0,4 кВ №7 РП 1260 | Губка держателя ПН Р-0,4 кВ 250 А. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. выполнить осмотр РУ-0,4 кВ РП 1260. | КЛ | 2017-11-15 11:20
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
851 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 49 | 2017-11-14 18:37 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление дефектных опорных изоляторов. | Перекрытие опорных изоляторов с их разрушением. | фид №27 10кВ ПС 110/10кВ «Молзавод» | В ТП-1691 повреждение опорных изоляторов марки ОИ-10, перегорание ПК-10кВ. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести внеплановой осмотр ТП по ВЛ-10 кВ №27 Молзавод, на предмет состояния опорной изоляции. | ВЛ | 2017-11-14 21:47
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
852 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 90 | 2017-11-25 23:18 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ 110 кВ №302 с успешным АПВ произошло из-за перекрытия изоляции гирлянды (ухудшение изоляционных свойств с образованием микротрещин при перепадах температур окружающего воздуха), в гирлянде на изоляторах имеются следы оплавления и разрушение двух изоляторов марки ПС-70 фазы "А" на железобетонной опоре №167. |  | ВЛ №302 110кВ «ТЭЦ-3» | Без повреждений основных элементов ВЛ 110 кВ. | На ВЛ 110 кВ №302 организовать инженерный осмотр, с составлением дефектной ведомости, по результатам осмотра скорректировать график ремонтов ВЛ. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
853 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 135 | 2017-11-26 14:04 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ 110 кВ ВДСК-1 с успешным АПВ произошло из-за перекрытия изоляции гирлянды (ухудшение изоляционных свойств с образованием микротрещин при перепадах температур окружающего воздуха), в гирлянде на изоляторах имеются следы оплавления и разрушение верхнего изолятора марки ПС-70 фазы "В" на опоре №285/5. |  | ВЛ «ВДСК-1» 110кВ ПС «Калач» - ВЛ «ВДСК-1» 110кВ ПС «Кировская» | Без повреждения основных элементов ВЛ 110 кВ. | На ВЛ 110 кВ ВДСК-1 организовать инженерный осмотр, с составлением дефектной ведомости, по результатам осмотра скорректировать график ремонтов ВЛ. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
854 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 142 | 2017-11-27 18:02 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2542 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2542 в пролете опор №3-№4. | ВЛ | 2017-11-27 18:31
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
855 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 91 | 2017-11-11 11:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно потребителем не выявлен дефект ВРУ-0,4кВ. | Короткое замыкание в ВРУ-0,4кВ потребителя из-за затекания влаги. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП-1968 | Без повреждений. | Направить потребителю предписание о необходимости приведения электроустановки в должное техническое состояние. | ВЛ | 2017-11-11 12:25
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
856 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 97 | 2017-11-18 13:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Своевременно не выявлен дефект вязки крепления провода. | Обрыв вязки крепления провода под воздействием повторяющейся ветровой нагрузки. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 978 | Обрыв вязки кркпления провода. | Мастеру Ляпичевского участка Фёдорову И.А. выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-978 обращя особое внимание на состояние вязок, при необходимости выявленные дефекты устранить. | ВЛ | 2017-11-18 15:05
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
857 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 133 | 2017-11-22 12:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес провода сверх допустимого. | Сближение проводовна недопустимое расстояние под воздействием порывов ветра. | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-990 от ВЛ 10кВ №20 ПС Ляпичево | Без повреждений. | Мастеру Ляпичевского участка Фёдорову И.А. выполнить перетяжку провода в пролёте опор №3-№4 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-990. | ВЛ | 2017-11-22 12:17
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
858 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 57 | 2017-12-02 08:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 692 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 692 в пролете опор №5-№6. | ВЛ | 2017-12-02 09:41
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
859 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 64 | 2017-12-02 10:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2406 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Резниченко Ю.В. выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 692 и при необходимости регулировку стрел провиса проводов. | ВЛ | 2017-12-02 12:03
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
860 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 62 | 2017-11-04 15:43 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-610 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Степная | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 610 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
861 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 37 | 2017-11-30 05:13 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление дефектных изоляторов. | Электродуговое повреждение изоляторов марки ШФ-10 на опоре №38. | ВЛ №18 10кВ ПС 110/10кВ «Городище» | На ВЛ-10 кВ №18 Городище повреждение двух изоляторов марки ШФ-10 на опоре №38. | Мастеру Центрального участка Леонтьеву В.Н. выполнить выборочный верховой осмотр изоляции по ВЛ-10 кВ №18 Городище с занесением результатов осмотра в дефектную ведомость. | ВЛ | 2017-11-30 08:30
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
862 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 53 | 2017-11-02 00:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор 7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3040. | Перекрытие в пролете опор 7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3040. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3040 | Нет. | Мастеру Городского РЭС провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3040. | ВЛ | 2017-11-02 01:00
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
863 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 58 | 2017-12-02 10:30 | 3.4.12.1 Гололедно-изморозевые отложения | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Образование гололеда на проводах. | Обрыв провода от опоры №20 к жилому дому. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-493 от ВЛ 10 кВ №9 ПС Степная | Провод А-16. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 493 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
864 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 68 | 2017-11-29 10:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес провода сверх допустимого. | Схлёст неизолированных проводов. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП-1721 | Без повреждений. | Мастеру Калачёвского участка Сумкину В.И. выполнить перетяжку провода в пролёте опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-1721. | ВЛ | 2017-11-29 14:10
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
865 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 72 | 2017-11-27 08:43 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Ослабление крепления вязки, что привело к ее обрыву. | Обрыв алюминиевой вязки провода. | ВЛ №1 10кВ ПС 110/10кВ «Паньшино» | На ВЛ-10 кВ №1 Паньшино обрыв вязки крепления провода на опоре №11-43. | Мастеру Песковатского участка ГРЭС Мурзину И.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №1 Паньшино, обратив особое внимание на состояние вязок, все выявленные нарушения из листа осмотра занести в журнал дефектов | ВЛ | 2017-11-27 15:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
866 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 71 | 2017-11-30 20:08 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №12-№13. | Сближение проводов на недопустимое расстояние под воздействием порывов ветра. | ВЛ-0,4кВ №3 ТП-966 | Без повреждений. | Мастеру Калачёвского участка Сумкину В.И. выполнить перетяжку провода в пролёте опор №12-№13 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-966. | ВЛ | 2017-11-30 20:20
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
867 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 86 | 2017-11-15 19:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Не своевренный осмотр линии мастером Городского РЭС. | Не отрегулированная стрела провиса проводов, ВЛ-0,4 кВ № 3 от ТП 3293 | ВЛ 0,4 кВ гр.3 ТП-3293 от ВЛ 6 кВ № 42 ПС Моторная | НЕТ |  | ВЛ | 2017-11-15 20:54
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
868 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 75 | 2017-11-23 10:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременное выявление ослабления вязки провода ВЛ-0,4 кВ. | По причине ослабления вязки, произошел обрыв провода. | ВЛ-0,4 кВ №20 ТП 1223 | Провод марки А-50. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №20 ТП 1223. | ВЛ | 2017-11-23 12:35
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
869 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 54 | 2017-12-01 15:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременное выявление ослабления контакта. | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2542 | Губка держателя ПН Р-0,4 кВ 250 А. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить осмотр РУ-0,4 кВ ТП 2542, при необходимости ревизию оборудования РУ-0,4 кВ. | ВЛ | 2017-12-01 16:54
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
870 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 96 | 2017-12-01 17:52 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3020 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3020. | ВЛ | 2017-12-01 18:08
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
871 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 144 | 2017-12-01 18:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 3040 | Без повреждений. | Мастеру городского РЭС Марулину М.В. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 3040 в пролете опор №7-№8. | ВЛ | 2017-12-01 18:30
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
872 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 61 | 2017-12-02 20:29 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3020 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3020 в пролете опор №3-№4. | ВЛ | 2017-12-02 21:05
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
873 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 126 | 2017-12-02 22:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление разрушения электрической изоляции шлейфа 0,4 кВ. | Нарушение изоляции по причине длительного срока эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2562 | Шлейф 0,4 кВ. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить осмотр оборудования РУ-0,4 кВ ТП 2562, а также ВЛ-0,4 кВ №1. | ВЛ | 2017-12-03 00:27
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
874 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 84 | 2017-12-02 20:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3040 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3040. | ВЛ | 2017-12-03 01:15
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
875 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 74 | 2017-12-02 22:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кеВ сверх допустимого значения. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 3020 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 3020 в пролете опор №10-№11. | ВЛ | 2017-12-03 01:38
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
876 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 112 | 2017-12-03 06:24 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременное выявление разрушения изолятора. | Механическое разрушение изолятора. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1516 | Изолятор ВЛ-0,4 кВ. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1516. | ВЛ | 2017-12-03 15:04
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
877 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 124 | 2017-11-21 09:22 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление дефектного проходного изолятора. | Перекрытие на проходном изоляторе фазы "А" в ТП-316 с его разрушением. | ВЛ №7 10кВ ПС 35/10кВ «Лозное» | В ТП-316 повреждение проходного изолятора марки ИПУ-10, перегорание двух ПК-10кВ. | Мастеру Мало-Ивановского участка ДРЭС Курыкину В.П. провести внеплановой осмотр ТП по ВЛ-10 кВ №7 Лозное, на предмет состояния опорной изоляции. | ВЛ | 2017-11-21 09:31
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  |  |  | ТП 316 |  |  | ТП
878 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 127 | 2017-11-23 19:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление провиса проводов сверх допустимой нормы. | Провис провода сверх допустимого. При ветре произошло перекрытие между проводами ВЛ. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 268 | Без повреждений. | Мастеру Балыклейского участка Сорокину С.П произвести перетяжку провода оп.№8-№9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-268. | ВЛ | 2017-11-23 19:40
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | [5 empty] | Мастеру Балыклейского участка Сорокину С.П провести осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП-268 с составлением листка осмотра.
879 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 73 | 2017-11-19 12:48 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Своевременно при плановом осмотре не был выявлен дефект вывода 0,4 кВ фазы "А". |  | ТП-506 | Без повреждений. | Мастеру участка Красноармейского РЭС выполнить выборочный осмотр ТП 6-10 кВ, обратив особое внимание на состояние контактных соединений. | ТП | 2017-11-19 12:55
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
880 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 98 | 2017-11-28 13:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление дефекта вводного кабеля имеющего разрушенную изоляцию жил. | Произошло замыкание вводного кабеля. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 291 | Без повреждений. | Мастеру Балыклейского участка Сорокину С.П провести осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-268 с составлением ведомости дефектов, обратить особое внимание на состояние вводных проводов, кабелей. | ВЛ | 2017-11-28 13:33
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
881 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 147 | 2017-11-22 16:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3040 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3040 в пролете опор №6-№7. | ВЛ | 2017-11-22 17:23
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
882 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 103 | 2017-11-29 10:19 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление провеса проводов сверх допустимой нормы. | Провес провода сверх допустимого. | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП - 66 | Без повреждений. | Мастеру Дубовского участка Бровкину В.А произвести перетяжку провода оп.№4-№6 ВЛ 0,4кВ №2 ТП-66. | ВЛ | 2017-11-29 16:44
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
883 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 99 | 2017-11-30 11:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3040 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3040 в пролете опор №6-№7. | ВЛ | 2017-11-30 12:03
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
884 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 92 | 2017-11-30 14:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Не своевременный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 3040, мастером Городского РЭС. | Схлест линейных проводов в пролетах опор 6-7 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3040 | НЕТ | Мастеру Городского РЭС, осмотреть ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 3040, для регулирования стрелы провиса. | ВЛ | 2017-11-30 15:25
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
885 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 161 | 2017-12-04 15:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Не своевременный осмотр ВЛ-0,4 кВ | Схлест линейных проводов в пролетах опор 3-4. | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3248 | НЕТ | Мастеру городского РЭС осмотреть ВЛ-0,4 кВ № 3 от тп 3248,на наличие провиса линейных проводов | ВЛ | 2017-12-04 16:13
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
886 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 117 | 2017-11-11 12:40 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключился АВ-0,4кВ №1 ТП 693. | Сильные порывы ветра, что привело к отключению АВ-0,4кВ №1 ТП 693. | ВЛ-0,4кВ гр.№1 ТП-693 по ВЛ-10кВ №10 Карповская | без повреждения. | Мастеру Еремину С.А. произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 693. | ВЛ | -
887 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 138 | 2017-11-19 12:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | В ходе послеаварийного осмотра ВЛ-10 кВ №1 Придорожная повреждений не обнаружено. |  | ВЛ №1 10кВ ПС 110/35/10кВ «Придорожная» | Без повреждений. | Мастеру Малоивановского участка ДРЭС Курыкину В.П. провести повторный осмотр ВЛ-10 кВ №1 Придорожная с целью установления причины отключения ВЛ. | ВЛ | 2017-11-19 13:06
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
888 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 106 | 2017-11-26 20:02 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Несвоевременное распределение нагрузки по фазам на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-211. | Отключение АВ-0,4 кВ №3 ТП-211 вследствие перегрузки. | ВЛ0,4кВ №3 ТП-211 ВЛ-10 кВ №7 Ивановская | Без повреждений. | Мастеру участка Красноармейского РЭС выполнить замеры нагрузки по ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-211 с последующим перераспределением. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
889 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 115 | 2017-11-10 20:43 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Несвоевременное распределение нагрузки по фазам на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-479. | Перегорание ПН-0,4 кВ №2 ТП-479 вследствие перегрузки. | ВЛ-0,4 №2 ТП-479 | Без повреждений. | Мастеру участка Красноармейского РЭС выполнить замеры нагрузки по ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-279 с последующим перераспределением. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
890 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 113 | 2017-11-26 13:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Несвоевременное распределение нагрузки по фазам на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-357. | Перегорание ПН-0,4 кВ №1 ТП-357 вследствие перегрузки. | ВЛ-0,4 №1 ТП-357 | Без повреждений. | Мастеру участка Красноармейского РЭС выполнить замеры нагрузки по ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-357 с последующим перераспределением. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
891 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 107 | 2017-11-01 00:32 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | При усилении ветра с порывами до 15 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-405. | Замыкание в следствии схлеста проводов в пролете опор №4-№5. | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-405 | Без повреждений. | Монтеру бригады Р/С Красноармейского участка КрРЭС Лавриненко А.А. привести значение стрелы провеса в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-405 в соответствии с требованиями НТД. | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
892 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 123 | 2017-11-01 01:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Потеря механической прочности провода. | Обрыв провода вследствие механического износа. | ВЛ-0,4кВ №4 ТП-454 | На ВЛ-0,4 кВ №4 ТП-454 обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №5-№6. | Монтеру бригады Р/С Красноармейского участка КрРЭС Лавриненко А.А. выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №4 ТП-454 обратив особое внимание на состояние проводов, все выявленные замечания из листа осмотра перенести в журнал дефектов. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
893 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 167 | 2017-11-01 03:04 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | При усилении ветра с порывами до 15 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №7-№8 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-572. | Замыкание в следствии схлеста проводов в пролете опор №7-№8. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП-572 | Без повреждений. | Монтеру бригады Р/С Красноармейского участка КрРЭС Лавриненко А.А. привести значение стрелы провеса в пролете опор №7-№8 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-572 в соответствии с требованиями НТД. | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
894 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 81 | 2017-11-19 21:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Несвоевременное распределение нагрузки по фазам на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-233. | Перегорание ПН-0,4 кВ №1 ТП-233 вследствие перегрузки. | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-233 | Без повреждений | Мастеру участка Красноармейского РЭС выполнить замеры нагрузки по ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-233 с последующим перераспределением. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
895 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 105 | 2017-12-02 08:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 3040 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 3040. | ВЛ | 2017-12-02 09:00
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
896 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 104 | 2017-11-22 17:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Несвоевременное распределение нагрузки по фазам на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-233. | Перегорание ПН-0,4 кВ №1 ТП-233 вследствие перегрузки. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП-233 | Без повреждений | Мастеру участка Красноармейского РЭС выполнить замеры нагрузки по ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-233 с последующим перераспределением. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
897 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 139 | 2017-11-25 20:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Несвоевременное распределение нагрузки по фазам на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-564. | Отключение АВ-0,4 кВ №1 ТП-564 вследствие перегрузки. | ВЛ-0,4кВ№1 ТП-564 | Без повреждений. | Мастеру участка Красноармейского РЭС выполнить замеры нагрузки по ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-564 с последующим перераспределением. | ВЛ | 2017-11-25 20:30
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
898 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 159 | 2017-11-28 08:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2542 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2542 и при необходимости регулировку стрел провиса проводов. | ВЛ | 2017-11-28 09:28
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
899 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 79 | 2017-11-17 19:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП3040 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3040. | ВЛ | 2017-11-17 21:09
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
900 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 129 | 2017-11-19 08:48 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Несвоевременное выявление увеличения провеса провода в пролете опор №2-3. | Схлест проводов при порыве ветра что привело отключения АВ-0,4 кВ. | ТП 682 по ВЛ-10кВ №17 ПС Карповская | без повреждения. | Мастеру Пархоменского РЭС Еремину С.А. выполнить перетяжку провода на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 682. | ТП | 2017-11-19 10:52
901 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 108 | 2017-11-19 20:05 | 3.4.13.4 Дефекты монтажа | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Несвоевременное выявление окисления флейфа Гр. №1 опоры №1. | Ослобление соединения проводов и воздействие атмосферных осадков. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1721 | Без повреждения. | Мастеру Пархоменского РЭС Еремину С.А. выполнить зачистку места контактного соединения шлейфов выводв из ТП с проводами на опоре №1. | ВЛ | 2017-11-19 21:05
902 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 150 | 2017-11-28 21:44 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Несвоевременное выявление увеличения провиса проводов в пролете опор №5-6. | Схлест проводов при порыве ветра что привело к перегоранию ПН 0,4 кВ. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 928 по ВЛ-10кВ №17 Карповская | Без повреждения. | Мастеру Пархоменского РЭС Еремину С.А.выполнить перетяжку провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 928. | ВЛ | 2017-11-28 21:55
903 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 131 | 2017-12-02 11:08 | 3.4.12.1 Гололедно-изморозевые отложения | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие атмосферных явлений в виде гололедно-изморозевых отложений. | Вытяжка провода и увеличение стрелы провеса. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-769 от ВЛ-10кВ №3 ПС Оытная 110 | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 769 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
904 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 114 | 2017-12-02 23:57 | 3.4.12.1 Гололедно-изморозевые отложения |  | Причиной отключения ВЛ 110 кВ №13А явилось осыпание остаточных ГИО в пролете опор №249-№250, с пробоем воздушного промежутка между проводами фазы "С" и фазы "А". На проволоках проводов видны следы электродугового оплавления от перекрытия. |  | ВЛ «13А» 110кВ ПС 110/35/10кВ «Дубовка» | Без повреждений. | На ВЛ 110 кВ №13А организовать инженерный осмотр, с составлением дефектной ведомости, по результатам осмотра скорректировать график ремонтов ВЛ 110 кВ. | ВЛ | 2017-12-03 00:02
905 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 85 | 2017-12-07 20:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3293 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3293, по результатам осмотра устранить выявленные дефекты. | ВЛ | 2017-12-07 21:16
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
906 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 101 | 2017-12-07 17:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременный осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3293. | В ТП 3293 гр.№3 отключился АВ-0.4 кВ из-за схлёста линейных проводов в пролете опор №3-4. | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3293 |  | Мастеру Городского РЭС произвести осмотр ВЛ-0.4 кВ №3 ТП 3293. | ВЛ | 2017-12-07 17:40
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
907 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 102 | 2017-12-02 11:43 | 3.4.12.1 Гололедно-изморозевые отложения | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие атмосферных явлений в виде гололедно-изморозевых отложений. | Срыв изолятора из-за гололедно-изморозевых отложений. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-292 от ВЛ 10 кВ №11 ПС Степная | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 292 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
908 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 197 | 2017-12-02 17:22 | 3.4.12.1 Гололедно-изморозевые отложения | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие атмосферных явлений в виде гололедно-изморозевых отложений. | Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-284 от ВЛ 10 кВ №11 ПС Степная | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 284 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
909 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 146 | 2017-12-03 01:05 | 3.4.12.1 Гололедно-изморозевые отложения | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие атмосферных явлений в виде гололедно-изморозевых отложений. | Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-552 от ВЛ 10 кВ №25 ПС Городище | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 552 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
910 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 109 | 2017-12-03 10:22 | 3.4.12.1 Гололедно-изморозевые отложения | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие атмосферных явлений в виде гололедно-изморозевых отложений. | Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-691А от ВЛ 10 кВ №11 ПС Степная | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 691А с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
911 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 119 | 2017-12-02 08:10 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Повреждение на абонентской отпайке от ВЛ-10 кВ №4 Городище за Р-10 кВ №94. |  | ВЛ №4 10кВ ПС 110/10кВ «Городище» | Без повреждений. | Главному инженеру ГРЭС Смолянинову В.А. направить письмо в адрес владельца отпайки от ВЛ-10 кВ №4 Городище за КРН-10 кВ №94 о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД. | ВЛ | 2017-12-02 19:37
912 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 272 | 2017-12-04 07:01 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Несвоевременное выявление увеличенного провеса проводов в пролете опор №4-№5. |  | ВЛ №8 10кВ ПС 110/10кВ «Городище» | Без повреждений. | Мастеру бригады по эксплуатации и ремонту РС 04 -10 кВ Городищенского РЭС Леонтьеву В.Н. выполнить перетяжку проводов в пролете опор №4-№5 ВЛ-10 кВ №8 Городище. | ВЛ | 2017-12-04 07:09
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
913 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 200 | 2017-12-06 17:59 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Превышение допустимой нагрузки потребителями. | Из-за нагрева контактов произошло отключение АВ. | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-411 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Ерзовка | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 411 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ)
914 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 319 | 2017-12-07 11:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Потеря механической прочности провода из-за длительного срока эксплуатации. | Обрыв провода в результате длительного срока эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП 746 от ВЛ-10кВ №3 К-1 | Провод марки А-35. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 746 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
915 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 122 | 2017-12-08 18:00 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Превышение допустимой нагрузки потребителями. | Из-за нагрева контактов произошло отключение АВ. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-411 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Ерзовка | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 411 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ)
916 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 152 | 2017-12-09 12:57 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-801 от ВЛ 10 кВ №14 ПС Степная | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 801 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
917 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 153 | 2017-12-10 17:01 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Превышение допустимой нагрузки потребителями. | Из-за нагрева контактов произошло отключение АВ. | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-411 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Ерзовка | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 411 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ)
918 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 502 | 2017-12-10 20:36 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Превышение допустимой нагрузки потребителями. | Из-за нагрева контактов произошло отключение АВ. | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-411 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Ерзовка | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 411 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ)
919 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 165 | 2017-12-10 19:39 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3293 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3293 в пролете опор №4-№5. | ВЛ | 2017-12-10 19:42
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
920 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 185 | 2017-12-03 20:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 3020 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить регулировку стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3020 в пролете опор №5-№6. | ВЛ | 2017-12-03 21:08
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
921 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 207 | 2017-12-02 19:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект загрязнения изоляции опорных изоляторов ПК-6 кВ Т-1 ТП 2023. | Перекрытие на опорных изоляторах ПК-6 кВ Т-1 ТП 2023. | 1с-0,4 кВ ТП 2023 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести внеплановый осмотр ТП 2023, и в результате разработать мероприятия, обеспечивающие надлежащее техническое состояние ТП 2023. | ТП | 2017-12-02 22:46
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
922 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 136 | 2017-12-01 00:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Не своевременный осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 Мастером городского РЭС. | Схлест линейных проводов в пролетах опор 4-5. | ВЛ-0,4 кВ ТП 3040 №1 | НЕТ. | Мастеру Городского РЭС произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 3040. | ВЛ | 2017-12-01 00:36
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
923 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 234 | 2017-12-05 20:22 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Не своевременный осмотр ВЛ-0,4 кВ | Схлест линейных проводов в пролетах опор 5-6. | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3293 | НЕТ | Мастеру Городского РЭС произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ № 3, отрегулировать стрелу провиса. | ВЛ | 2017-12-05 21:54
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
924 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 149 | 2017-12-11 07:24 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Превышение допустимой нагрузки потребителями. | Из-за нагрева контактов произошло перегорание ПН-2. | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-402 от ВЛ 10кВ №1 ПС Опытная 110 | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 402 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ)
925 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 199 | 2017-12-04 10:55 | 3.4.12.1 Гололедно-изморозевые отложения |  | Причиной отключения ВЛ 35 кВ Опытная явилось осыпание остаточных ГИО в пролете опор №23-№24, с пробоем воздушного промежутка между проводами фазы "С" и фа-зы "А". На проволоках проводов видны следы электродугового оплавления от перекрытия. |  | ВЛ «Опытная» 35кВ ПС 35/10кВ «Орловка» | Без повреждений. | На ВЛ 35 кВ Опытная организовать инженерный осмотр, с составлением дефектной ведомости, по результатам осмотра скорректировать график ремонтов ВЛ 35 кВ. | ВЛ | 2017-12-04 11:04
926 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 263 | 2017-12-04 17:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Не своевременный осмотр ВЛ-0,4 кВ Мастером Городского РЭС | Схлест линейных проводов в пролетах опор 8-9 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 4572 | НЕТ | Мастеру Городского РЭС, провести осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 4572, отрегулировать стрелу провиса. | ВЛ | 2017-12-04 22:15
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
927 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 226 | 2017-12-08 14:02 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Не своевременный осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 2527. | Схлест линейных проводов в пролетах опор 6-7. | ВЛ-0,4 кВ №6 ТП 2527 | НЕТ | Мастеру Городского РЭС, произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ № 6 от ТП 2527. | ВЛ | 2017-12-08 15:45
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
928 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 269 | 2017-12-11 12:22 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Не своевременный осмотр и обслуживание эл.оборудования ВРУ-0,4 кВ. | Повреждение в ВРУ-0,4 кВ абонента по адресу ул. Танкистов 3 | КЛ-0,4 кВ №6 ТП 3204 |  | Главному инженеру Городского РЭС направить письмо в адрес управляющей компании обслуживающей жилой дом по адресу ул. Танкистов 3, с требованием привести ВРУ-0,4 кВ в надлежащее состояние. | КЛ | 2017-12-11 13:37
929 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 210 | 2017-12-02 09:42 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес провода сверх допустимого. | Сближение проводов на недопустимое расстояние под воздействием ветровой нагрузки. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-950 от ВЛ 10кВ №3 ПС Ильёвка | Без повреждений. | Мастеру Калачёвского участка Сумкину В.И. выполнить перетяжку провода в пролёте опор №5л/1-№5л/2 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-950. | ВЛ | 2017-12-02 09:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
930 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 151 | 2017-12-02 12:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов сверх допустимого. | Схлёст проводов под воздействием ветра. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП-1708 | Без повреждений. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП-1708 мастеру Калачёвского РЭС Сумкину В.И. выполнить перетяжку провода в пролёте опор №2-№3 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-1708. | ВЛ | 2017-12-02 12:16
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
931 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 252 | 2017-12-02 17:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен увеличенный провес провода. | Сближение проводов на недопустимое расстояние под воздействием порывов ветра. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП-946 | Без повреждений. | Мастеру Ляпичевского участка КРЭС Фёдорову И.А. выполнить перетяжку провода в пролёте №8-№8/1 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-946. | ВЛ | 2017-12-02 17:08
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
932 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 140 | 2017-12-02 20:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен увеличенный провес проводов ввода в дом. | Схлёст неизолированных проводов ввода в дом. | ВЛ-0,4кВ ТП-1973 | Без повреждений. | Мастеру Калачёвского РЭС Сумкину В.И. выполнить перетяжку ввода в жилой дом. | ВЛ | 2017-12-02 22:00
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
933 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 268 | 2017-12-03 14:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен увеличенный провес провода. | Сближение проводов на недопустимое расстояние под воздействием порывов ветра. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 946 | Без повреждений. | Мастеру Ляпичевского участка Фёдорову И.А. выполнить перетяжку провода в пролёте опор №4 - №4л2/1 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 946. | ВЛ | 2017-12-03 15:00
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
934 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 264 | 2017-12-03 16:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен увеличенный провес провода. | Сближение проводов на недопустимое расстояние под воздействием порывов ветра. | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 1941 | Без повреждений. | Мастеру Калачёвского РЭС Сумкину В.И. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №2 - №3. | ВЛ | 2017-12-03 16:44
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
935 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 179 | 2017-12-11 18:58 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 4.12 Нарушение электрической изоляции | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 692 не отрегулированная стрела провиса линейных проводов в пролете опор №3-4. | Схлест линейных проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 692. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 692 |  | Главному инженеру Городского РЭС Чиркову А.Н. направить письмо организации обслуживающей ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 692 с требованием привести ВЛ в надлежащее состояние. | ВЛ | 2017-12-11 19:06
Отрегулировать стрелу провиса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 692.
936 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 215 | 2017-12-09 18:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3293 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3293 в пролете опор №4-№5. | ВЛ | 2017-12-09 20:30
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
937 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 78 | 2017-12-03 16:20 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ |  | Наброс куска проволоки на опоре №15. |  | ВЛ №9 10кВ ПС 35/10кВ «Бузиновская (ВЭС)» | На ВЛ-10 кВ №9 Бузиновская наброс куска проволоки на провода ВЛ на опоре №15. | Мастеру Бузиновского участка ПРЭС Фризену С.Н. провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №9 Бузиновская обратив особое внимание на состоянии проводов и их стрел провеса, выявленные замечания из листа осмотра перенести в журнал дефектов. | ВЛ | 2017-12-03 16:39
938 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 174 | 2017-12-12 15:33 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Повреждение на абонентском ТП-А1824. |  | ВЛ №9 10кВ ПС 35/10кВ «Бузиновская (ВЭС)» | Без повреждений. | Главному инженеру ПРЭС Гераимчуку А.В. направить письмо в адрес владельца ТП-А1824 по ВЛ-10 кВ №9 Бузиновская о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования ТП и приведении его к нормам НТД. | ВЛ | 2017-12-12 15:43
939 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 176 | 2017-12-14 15:03 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.21 Невыявленные причины | порыв ветра |  | ВЛ-0.4кВ№2 ТП-572 ВЛ-10кВ№10 Райгород-2 |  |  | ВЛ | -
940 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 276 | 2017-12-15 09:53 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Износ прижимного кольца на губки фазы "В" на Р-0,4 кВ гр.3. | Ослабевание зажимного контакта Р-0,4 кВ гр.3. | 1с-0,4 кВ ТП 371 |  | Мастеру Городского РЭС Резниченко Ю.В. выполнить внеплановый осмотр ТП 371 РУ-0,4 кВ, по результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. | ТП | 2017-12-15 10:51
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
941 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 154 | 2017-12-14 10:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 242 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить регулировку стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 242 в пролете опор №2-3. | ВЛ | 2017-12-14 11:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
942 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 222 | 2017-12-14 14:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате своевременно не выявленного дефекта, а именно ослабление вязки произошел обрыв провода в пролете опор №7-8 по ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3293. | Обрыв провода в пролете опор №7-8 по ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3293. | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3293 | Провод А-35 - 10 м. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3293 в пролете опор №7-8, по результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. | ВЛ | 2017-12-14 17:36
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
943 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 232 | 2017-12-14 11:25 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате схлеста вводных проводов по адресу поселок Саши Чекалина, дом 48, произошло перегорание ПН-0,4 кВ фазы "А" группы №4 ТП 343. | Схлест вводных проводов по адресу поселок Саши Чекалина, дом 48. | ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 343 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 343, по результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. | ВЛ | 2017-12-14 13:57
944 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 169 | 2017-12-13 13:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлена разрегулировка стрел провеса проводов в пролёте опор №4/6 - №4/7. | Сближение проводов на недопустимое расстояние под воздействием порывов ветра. | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №1978 | Без повреждений. | Мастеру Ляпичевского участка Фёдорову И.А. выполнить регулировку стрел провеса проводов в пролёте опор №4/6 - №4/7 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 978. | ВЛ | 2017-12-13 14:17
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
945 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 223 | 2017-12-05 20:05 | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.16 Исчерпание ресурса |  | Исчерпание ресурса ПК-10кВ фаза А ТП 679, что привело к его перегоранию. | ТП-679 по ВЛ-10кВ № 14 Карповская | перегорел ПК-10кВ. | Мастеру Еремину С.А. организовать работу по замене ПК-10кВ ТП 679 на новые колиброванные ПК-10кВ. | ТП | 2017-12-05 22:21
946 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 221 | 2017-12-02 12:25 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.1, Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | провис провода при гололёдообразовании в пролетах опор №10-12. | Схлест проводов при провисе провода из-за гололёдообразования в пролетах опор №10-12 по ВЛ-0,4кВ №1, что привело к отключению АВ-0,4кВ №1 ТП 663. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 663 по ВЛ-10кВ №18 Карповская | без повреждения. | Мастеру Еремину С.А. организовать работу по перетяжке провода на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 663. | ВЛ | 2017-12-02 12:31
947 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 194 | 2017-12-02 13:45 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.1, Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов из-за провиса провода во время гололеда. | Схлест проводов из-за провиса провода во время гололеда в пролетах опор №23-27по ВЛ-0.4кВ №2 ТП 1629, что привело к отключению АВ-0,4кВ №2 ТП 1629. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1629 по ВЛ-10кВ №17 Карповская | без повреждения. | Мастеру Еремину С.А. организовать работу по перетяжке провода на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1629. | ВЛ | 2017-12-02 13:56
948 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 181 | 2017-12-19 15:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения, приведшее к схлесту проводов. | Схлест проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ РП 1590. | ВЛ-0,4 кВ №8 РП 1590 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №8 РП 1590, и в результате разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. | ВЛ | 2017-12-19 18:33
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
949 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 157 | 2017-12-15 11:48 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Ослабевание зажимного кольца контакта ТР-0,4 кВ Т-1. | нагрев подвижного и неподвижного контакта ТР-0,4 кВ Т-1. | 1с-0,4 кВ ТП 1378 |  | Мастеру Городского РЭС Резниченко Ю.В. выполнить внеплановый осмотр ТП 1378, по результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. | ТП | 2017-12-15 12:52
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
950 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 172 | 2017-12-02 12:22 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Уменьшение сечения провода в процессе эксплуатации, что при привело к его обрыву при порыве ветра. | Обрыв проволок верхнего повива провода. | ВЛ №20 6кВ ПС 110/35/6кВ «Тингута» | На ВЛ-6 кВ №20 Тингута обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №27-№28. | Мастеру Наримановского участка ПРЭС провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ №20 Тигута обратив особое внимание на состояние проводов и их стрел провеса. Выявленные замечания из листа осмотра перенести в журнал дефектов. | ВЛ | 2017-12-02 19:32
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
951 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 229 | 2017-12-11 10:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Несвоевременное выявление увеличенного провеса проводов в пролете опор №116-№117. |  | Уч-к ВЛ №5 10кВ за КРН №11 ПС 110/10кВ «Лысово» | Без повреждений. | Мастеру Калачевского участка КРЭС Сумкину В.И. привести значение стрел провеса в пролете опор №116-№117 участка ВЛ-10 кВ №5 Лысово за КРН-10 кВ №11 согласно требованиям НТД. | ВЛ | 2017-12-11 10:31
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
952 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 261 | 2017-12-11 15:42 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Несвоевременное выявление увеличенного провеса проводов в пролете опор №34-№35. |  | ВЛ №1 10кВ ПС 110/10кВ «Радиорелейная» | Без повреждений. | Мастеру Калачевского участка КРЭС Сумкину В.И. привести значение стрел провеса проводов в пролете опор №34-№35 ВЛ-10 кВ №1 Радиорелейная согласно требованиям НТД. | ВЛ | 2017-12-11 15:49
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
953 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 277 | 2017-12-13 11:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Несвоевременное выявление увеличенного провеса проводов в пролете опор №29-№31. |  | ВЛ №4 10кВ ПС 35/6кВ «Комсомольская (ВЭС)» | Без повреждений. | Мастеру Октябрьского участка КРЭС Зарайкину В.П. привести значение стрел провеса проводов в пролете опор №29-№31 ВЛ-6 кВ №4 Комсомольскаясогласно требованиям НТД. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
954 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 192 | 2017-12-10 14:38 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие изоляции влагой при ухудшении погодных условий сопровождавшихся порывистым ветром со снегом и дождем. | Повреждение предохранителя ПК-10 кВ в ТП-10 кВ №652 произошело по причине перекрытия изоляции В/В предохранителя влагой при ухудшении погодных условий сопровождавшихся порывистым ветром со снегом и дождем. | ВЛ №11 10кВ ПС 35/10кВ «Водопроводная» | В ТП-652 повреждение В/В предохранителя ПК-10 фазы "В" в ТП-10 кВ №652. | Мастеру Октябрьского участка КРЭС Зарайкину В.П. произвести уплотнение В/В щита ТП-652 по ВЛ-10 кВ №11 Водопроводная. | ВЛ | 2017-12-10 14:45
955 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 307 | 2017-12-03 14:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №172-№173 ВЛ-10 кВ №5 Майская произошла из-за ослабления вязки крепления провода к изолятору №173 вследствие изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №172-№173 ВЛ-10 кВ №5 Майская произошла из-за ослабления вязки крепления провода к изолятору №173 вследствие изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ №5 10кВ ПС 110/35/10кВ «Майская» | На ВЛ-10 кВ №5 Майская повреждение изолятора фазы "А" на опоре №26 отпайка к ТП-А1817 и обрыв вязки крепления провода фазы "В" на опоре №173. | Мастеру Майского участка ПРЭС Еремину С.А. провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 Майская обратив особое внимание на состоянии изоляторов, все выявленные замечания из листа осмотра перенести в журнал дефектов. | ВЛ | 2017-12-03 22:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
956 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 255 | 2017-12-03 15:00 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ |  | Наброс куска проволоки на провода ВЛ. |  | ВЛ №18 10кВ ПС 35/10кВ «Рокотино-2» | Без повреждений. | Мастеру участка ПРЭС провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №18 Рокотино-2 обратив особое внимание на состояние проводов и их стрел провеса, выявленные замечания из листа осмотра перенести в журнал дефектов. | ВЛ | 2017-12-03 15:11
957 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 254 | 2017-12-20 14:36 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В ТП 2557 отключен рубильник 0,4 кВ гр.№1 для безопасного выполнения работ по ремонту линейного провода на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2557. | Повреждение линейного провода на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2557. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2557 |  | Мастеру Городского РЭС произвести ремонт линейного провода в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2557. | ВЛ | 2017-12-20 16:07
Мастеру Городского РЭС произвести ремонт линейного провода в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2557.
958 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 209 | 2017-12-10 11:14 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ |  | Наброс куска проволоки на провода на опоре №60. |  | ВЛ №8 10кВ ПС 35/10кВ «Нариман» | Без повреждений. | Мастеру Наримановского участка ПРЭС Алимову А.С. провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №8 Нариман обратив особое внимание на состоянии проводов и их стрел провеса, все выявленные замечания из листа осмотра перенести в журнал дефектов. | ВЛ | 2017-12-10 12:34
959 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 166 | 2017-12-04 08:49 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.11 Электродуговое повреждение | Разрушения опорного изолятора Р-10 кВ №221 произошло из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации. | Разрушения опорного изолятора Р-10 кВ №221 произошло из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ №5 10 кВ ПС Майская | На ВЛ-10 кВ №5 Майская повреждение изоляторов на Р-10 кВ №221. | Мастеру Майского участка ПРЭС Еремину С.А. произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 Майская обратив особое внимание на состояние изоляции, все выявленные замечания из листа осмотра перенести в журнал дефектов. | ВЛ | 2017-12-04 17:21
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
960 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 251 | 2017-12-21 12:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате потери механической прочности провода, произошел обрыв вводного провода у абонента по адресу улица Азовская дом 19. | Обрыв вводного провода у абонента по адресу улица Азовская дом 19. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3241 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3241, по результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. | ВЛ | 2017-12-21 13:10
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
961 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 173 | 2017-12-25 09:07 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате своевременно не выявленного дефекта в виде увеличения стрелы провиса провода по ВЛ-0,4 кВ, произошел схлест проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 333, что привело к перегоранию ПН-0,4 кВ фазы "А" 250 А на Р-0,4 кВ группы 3 ТП 333. | Схлест проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 333, что привело к перегоранию ПН-0,4 кВ фазы "А" 250 А на Р-0,4 кВ группы 3 ТП 333. | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 333 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Резниченко Ю.В. выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 333, по результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. | ВЛ | 2017-12-25 17:05
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
962 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 320 | 2017-12-25 08:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1482 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Резниченко Ю.В. выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1482, по результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. | ВЛ | 2017-12-25 09:06
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
963 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 290 | 2017-12-04 09:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Схлест проводов на участке ВЛ-10 кВ ТП-567 - ТП-563 КВЛ-10 кВ №11 РП №1550 в пролете опор №25-№26. |  | Уч-к ВЛ ТП567-ТП563 РП №1550 10кВ | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. привести значение стрел провеса проводов в пролетах опор №25-№26 на участке ВЛ-10 кВ ТП-567 - ТП-563 согласно требованиям НТД. | ВЛ | 2017-12-04 09:37
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
964 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 171 | 2017-12-23 22:48 | 3.4.12.1 Гололедно-изморозевые отложения |  | На ВЛ 110 кВ №301 в пролёте опор №№165 - 166 при сбросе ГИО с верхней фазы, произошло приближение провода к грозозащитному тросу с пробоем воздушного промежутка. |  | ВЛ №301 110кВ «ТЭЦ-3» | Без повреждений. | На ВЛ 110 кВ №301 организовать инженерный осмотр, с составлением дефектной ведомости, по результатам осмотра скорректировать график ремонтов ВЛ 110 кВ. | ВЛ | -
965 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 286 | 2017-12-25 00:32 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | 25.12.2017 в 00:32 отключалась ВЛ 110 кВ ВДСК-2 с успешным РПВ. Во время отключения наблюдались порывы ветра (местами более 20 м/с), в результате происходили сближения фазных проводов на расстояние пробоя воздушного промежутка. |  | ВЛ «ВДСК-2» 110кВ ПС «Кировская» - ВЛ «ВДСК-2» 110кВ ПС «Калач» | Без повреждений. | На ВЛ 110 кВ ВДСК-2 организовать инженерный осмотр, с составлением дефектной ведомости, по результатам осмотра скорректировать график ремонтов ВЛ 110 кВ. | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.2, Пляска проводов)
966 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 219 | 2017-12-24 23:00 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок | Схлёст проводов в следствие атмосферных явлений | ВЛ-0,4кВ№3 ТП-572 |  | Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП-572 | ВЛ | -
Мастеру участка выполнить осмотрт ВЛ-0,4кВ №3 ТП-572 обратить особое внимание на состояние проводов все выявленные замечания из листа осмотра перенести в журнал дефектов.
967 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 248 | 2017-12-24 21:40 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  | Мастеру Астапову Н.Н. организовать осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-546 |  | ВЛ-0,4кВ№2 ТП-546 | Нет | Мастеру Приволжского участка КрРЭС Астапову Н.Н.выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-546 | ВЛ | -
968 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 265 | 2017-12-25 09:41 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.21 Невыявленные причины | Несвоевременоне распределение нагрузки по фазам ВЛ-0,4кВ №2 Тп-333 |  | ВЛ-0,4кв№2 ТП-333 ВЛ-10кв№3 РП-470 |  | Мастеру участка выполнить замеры нагрузки по ВЛ-0,4кВ №2 ТП-333 с последующим перераспределением. | ВЛ | -
Оргонизовать осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-333
969 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 250 | 2017-12-26 13:40 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.21 Невыявленные причины | Несвоевременное распределение нагрузки по фазам ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-458 |  | ВЛ-0,4 №1 ТП-458 |  | Мастеру участка выполнить замеры нагрузки по ВЛ-0,4кВ №1 ТП-458 с последующим перераспределением. | ВЛ | -
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Несвоевременное распределение нагрузки по фазам ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-458 |  |  |  | Произвести осмитр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-458
970 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 189 | 2017-12-25 07:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 25.12.2017 во время отключения ВЛ 110 кВ 13А наблюдались порывы ветра (местами более 20 м/с). | 25.12.2017 во время отключения ВЛ 110 кВ 13А наблюдались порывы ветра (местами более 20 м/с), в результате происходили сближения фазных проводов на расстояние пробоя воздушного промежутка, приведшие к разрушению 4-х изоляторов марки ПС-70Д в гирлянде фазы "С" на опоре №202/3. | ВЛ «13А» 110кВ ПС 110/35/10кВ «Дубовка» | На ВЛ 110 кВ 13А на опоре №202/3 разрушение 4-х изолятора марки ПС-70Д в гирлянде фазы "С". | На ВЛ 110 кВ 13А организовать инженерный осмотр, с составлением дефектной ведомости, по результатам осмотра скорректировать график ремонтов ВЛ 110 кВ. | ВЛ | 2017-12-25 08:17
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.2, Пляска проводов) | [5 empty] | На ВЛ 110 кВ 13А по результатам инженерного осмотра, при необходимости выполнить ремонт.
971 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 178 | 2017-12-25 10:40 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Превышение допустимой нагрузки потребителями. | Из-за нагрева контактов произошло отключение АВ. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-311 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Котлубань | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 311 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ)
972 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 240 | 2017-12-25 12:40 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Превышение допустимой нагрузки потребителями. | Из-за нагрева контактов произошло перегорание ПН-2. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-531 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Котлубань | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 531 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ)
973 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 183 | 2017-12-25 16:44 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Увеличение стрелы провеса в пролете опор №1 - №2. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-801 от ВЛ 10 кВ №14 ПС Степная | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 801 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | Мастеру участка выполнить перетяжку провода в пролете опор №1 - №2 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП 801 от ВЛ 10 кВ №14 ПС Степная.
974 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 249 | 2017-12-17 08:37 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Отключение В-10 кВ ВЛ-10 кВ №13 на ПС Опытная-35 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-4 - №5-5 при порывистом ветре в ухудшения погодных условий. |  | ВЛ №13 10кВ ПС 35/10кВ «Опытная-35 (ВЭС)» | Без повреждений. | Мастеру бригады по ЭиР РС 04-10 кВ ГРЭС Леонтьеву В.Н. привести значение стрел провеса проводов в пролете опор №5-4 -№5-5 ВЛ-10 кВ 13 Опытная-35 согласно требованиям НТД. | ВЛ | 2017-12-17 08:42
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
975 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 186 | 2017-12-16 01:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Срыв изолятора на опоре №50 ВЛ-10 кВ №24 Ерзовка произошел из-за разрушения колпачка крепления изолятора. | Нарушение структуры материала колпачка К-6. | ВЛ №24 10кВ ПС 110/10кВ «Ерзовка» | На ВЛ-10 кВ №24 Ерзовка повреждение колпачка К-6 на опоре №50. | Мастеру Ерзовского участка ГРЭС Колебошину В.В. провести осмотр ВЛ-10 кВ №24 Ерзовка на предмет состояния крепления изоляторов, все выявленные замечания из листа осмотра перенести в журнал дефектов. | ВЛ | 2017-12-16 01:55
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
976 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 196 | 2017-12-25 09:51 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыве шлейфа на ЛР-10 кВ ТП-1205 в результате изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв шлейфа на ЛР-10 кВ ТП-1205 марки А-50 произошел из-за ослабления контакта болтового соединения подвижного ножа ЛР-10 кВ в процессе эксплуатации. | ВЛ №1 10кВ ПС 35/10кВ «Приволжская» | Обрыв шлейфа марки АС-50 на ЛР-10 кВ ТП-1205. | Мастеру Приволжского участка КрРЭС Астапову Н.Н. произвести перемонтаж шлейфов на ЛР-10 кВ ТП-1205. | ВЛ | 2017-12-25 10:20
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
977 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 187 | 2017-12-25 10:59 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Длительное воздействие сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ 0,4кВ №3 в РУ-0,4кВ ТП 966 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №3 ТП-966 | Нет. | Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №10-№11 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 966. | ВЛ | 2017-12-25 11:30
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 966, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение.
978 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 301 | 2017-12-19 18:36 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Отключение ВЛ-10 кВ №9 Чапурники-1 произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер до 13 м/с). |  | ВЛ №9 10кВ ПС 35/10кВ «Чапурники-1» | Без повреждений. | Мастеру Светлоярского участка КрРЭС Еремееву А.М. произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №9 Чапурники-1 с целью установления причины отключения ВЛ. | ВЛ | 2017-12-19 18:44
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
979 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 239 | 2017-12-25 14:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Длительное воздействие ветровой нагрузки. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 1720 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №17-18 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 1720 | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1720, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. | ВЛ | 2017-12-25 14:30
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №17-№18 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1720.
980 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 339 | 2017-12-16 12:20 | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Однофазное замыкание на землю ВЛ-10 кВ №7 Степная произошло по причине падения провода на траверсу, в результате обрыва вязки провода на опоре №146, вследствие вытяжки и потери механической прочности вязки провода, из-за гололедо-изморозевых отложений. | Обрыв вязки крепления провода на опоре №146 ВЛ-10 кВ №7 Степная произошел вследствие вытяжки и потери механической прочности вязки провода, из-за гололедо-изморозевых отложений. | ВЛ №7 10кВ ПС 110/10кВ «Степная» | На ВЛ-10 кВ №7 Степная обрыв алюминиевой вязки крепления провода на опоре №146. | Мастеру Степновского участка ГРЭС Ивченко В.А. произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 Степная обратив особое внимание на состояние проводов и их стрел провеса, все выявленные замечания из листа осмотра перенести в журнал дефектов. | ВЛ | 2017-12-16 13:26
Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов)
981 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 246 | 2017-12-16 15:45 | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Однофазное замыкание на землю ВЛ-10 кВ №2 Степная произошло по причине падения провода на траверсу, в результате обрыва вязки провода на опоре №41, вследствие вытяжки и потери механической прочности вязки провода, из-за гололедо-изморозевых отложений. | Обрыв вязки крепления провода на опоре №41 ВЛ-10 кВ №2 Степная произошел вследствие вытяжки и потери механической прочности вязки провода, из-за гололедо-изморозевых отложений. | ВЛ №2 10кВ ПС 110/10кВ «Степная» | На ВЛ-10 кВ №2 Степная обрыв алюминиевой вязки крепления провода на опоре №41. | Мастеру Степновского участка ГРЭС Ивченко В.А. произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 Степная обратив особое внимание на состояние проводов и их стрел провеса, все выявленные замечания из листа осмотра перенести в журнал дефектов. | ВЛ | 2017-12-16 22:35
Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов)
982 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 347 | 2017-12-25 14:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Длительное воздействие сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 979 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП-979 | Нет. | Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №7-№8 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 979. | ВЛ | 2017-12-25 14:54
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 979, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение.
983 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 300 | 2017-12-16 12:55 | 3.4.12.1 Гололедно-изморозевые отложения | 4.11 Электродуговое повреждение | Ухудшение изоляционных свойств изолятора в процессе длительного срока эксплуатации, в условиях неблагоприятных гидрометеорологических явлений (гололедно-изморозевые отложения) на ВЛ-10 кВ №14 Степная произошло электродуговое повреждение изоляторов на опорах №12 и №77. | Разрушение изоляторов обусловлено старением изоляции в условиях неблагоприятных гидрометеорологических явлений (гололедно-изморозевые отложения). | ВЛ №14 10кВ ПС 110/10кВ «Степная» | На ВЛ-10 кВ №14 Степная повреждение изоляторов марки ШС-10 на опорах №12 и №77. | Мастеру Степновского участка ГРЭС Ивченко В.А. произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №14 Степная обратив особое внимание на состояние изоляции, все выявленные замечания из листа осмотра перенести в журнал дефектов. | ВЛ | 2017-12-16 19:42
984 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 206 | 2017-12-25 15:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1951 произошло вследствие короткого замыкания вводных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №3 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 на вводе в дом произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №3 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-1951 | Обрыв провода А-25 ввода в дом. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1951. Устранить замечания выявленные в ходе осмотра. | ВЛ | 2017-12-25 17:40
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  |  | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 на вводе в дом.
985 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 217 | 2017-12-04 14:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | При повторяющейся ветровой нагрузке произошел обрыв вводного провода | Обрыв вводного провода АПВ-6 имеющего провис и несоответствующее сечение | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 55 | Без повреждений | Мастеру Дубовского участка Бровкину В.А провести осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-55 обратить особое внимание на состояние вводных проводов, с составлением дефектной ведомости | ВЛ | 2017-12-04 14:22
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
986 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 288 | 2017-12-05 10:39 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевремено не был выявлен увеличеный провис провода опора №1/7-№1/8 | Приветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ. | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП - 10/0,4 кВ №219 | Без повреждений. | Мастеру Дубовского участка Бровкитну В.А произвести перетяжку проводов опора №1/7-№1/8 ВЛ 0,4кВ №2 ТП-219 | ВЛ | 2017-12-05 12:04
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
987 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 188 | 2017-12-25 15:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевремено не был выявлен увеличеный провис провода опора №15-№16 | При порыве ветра произошло перекрытие между проводами ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 119 | Без повреждений. | Мастеру Балыклейского участка Сорокину С.П выполнить регулировку стрелы провиса провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-119 опора №15-№16 | ВЛ | 2017-12-25 15:43
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
988 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 211 | 2017-12-25 12:36 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевремено не был выявлен дефект контактного соединения вводного провода на фасаде здания | Замыкание контактных соединение вводного провода на фасаде здания. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 117 | Без повреждения. | Мастеру Балыклейского участка Сорокину С.П провести осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 117, обратить особое внимание на соединения вводных проводов. | ВЛ | 2017-12-25 12:45
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
989 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 230 | 2017-12-25 11:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевремено не был выявлен увеличеный провис провода опора №19-№20 | При порыве ветра произошло перекрытие между проводами ВЛ. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 117 | Без повреждения. | Мастеру Балыклейского участка Сорокину С.П выполнить регулировку стрелы провиса провода на ВЛ 0,4кВ №2 ТП-117 опора №19-№20 | ВЛ | 2017-12-25 12:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
990 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 243 | 2017-12-24 12:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение изоляции провода АПВ-6 и его провис | Схлест вводных проводов имеющих разрушеную изоляцию | ВЛ-0,4кВ №2 ТП-600 | Без повреждений | Мастеру Сорокину С.П произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 600 с составлением дефектной ведомости, обратить особое внимание на состояние вводных проводов | ВЛ | 2017-12-24 12:25
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
991 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 256 | 2017-12-22 09:52 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевремено не был выявлен увеличеный провис проводов опора №6-№7 | Произошел схлест проводов оп.№6-№7 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-216 | Без повреждений | Мастеру М-Ивановского участка Курыкину В.П выполнить перетяжку проводов опора №6-№7 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-216. | ВЛ | 2017-12-22 12:27
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
992 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 280 | 2017-12-22 09:32 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевремено не был выявлен увеличеный провис проводов опора №4/1-№4/2 | Произошел схлест проводов оп.№4/1-№4/2 | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-299 | Без повреждений. | Мастеру Дубовского участка Бровкину В.А вы-полнить перетяжку проводов опора №4/1-№4/2 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-299. | ВЛ | 2017-12-22 09:54
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
993 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 203 | 2017-12-21 11:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв дефектной вязки | При ветровой нагрузке произошел обрыв дефектной вязки, что привело к падению провода на траверсу и его перегоранию | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 382 | Без повреждений | Мастеру Балыклейского участка Сорокину С.П провести осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-382 с обратить особое внимание на состоя-ние крепления вязок, изоляторов. Составить ведо-мость дефектов ВЛ | ВЛ | 2017-12-21 13:55
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
994 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 287 | 2017-12-05 09:34 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Нет изоляции на контактных соединениях вводнрго провода СИП с проводом АПВ-6 на фасаде здания | При ветровой нагрузке произошло замыкание контактных соединений вводного про-вода СИП с проводрм АПВ-6 на фасаде здания | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 299 | Без повреждений | Мастеру ДРЭС Бровкину В.А устранить дефект контактного соединения вводного провода на ВЛ 0,4кВ №1 ТП-299 от опоры № 4/8 до здания | ВЛ | 2017-12-05 09:41
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | [5 empty] | Мастеру ДРЭС Бровкину В.А провести осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-299 с состовлением ведомости дефектов, обратить особое внимание на состояние вводных проводов и их изоляции контактных соединений
995 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 294 | 2017-12-05 08:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевремено не был выявлен дефект вводного провода, имеющего разрушенную изоляцию и его провис. | Произошло перекрытие между вводными проводами . | ВЛ- 0,4 кВ №2 КТП - 10/0,4 кВ №433 | Без повреждений. | Мастеру М-Ивановского участка Курыкину В.П провести осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-433, обратить особое внимание на состояние вводных проводов | ВЛ | 2017-12-05 08:53
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
996 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 235 | 2017-12-03 12:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление стрелы провиса провода сверх допустимого значения | При порывах ветра происходило перекрытие между проводами ВЛ. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 286 | Без повреждений. | Мастеру М-Ивановского участка Курыкину В.П выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролетах опор № 5-6 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП-286. | ВЛ | 2017-12-03 12:11
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
997 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 218 | 2017-12-02 10:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевремено не был выявлен увеличеный провис провода оп.№2/5-2/6 | При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ | ВЛ- 0,4 кВ №1 КТП - 10/0,4 кВ №137 | Без повреждений | Мастеру М-Ивановского участка Курыкину В.П выполнить перетяжку проводов опора №2/5-2/6 ВЛ-0,4 кВ ТП-137 | ВЛ | 2017-12-02 10:20
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
998 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 231 | 2017-12-28 08:56 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевремено не был выявлен увеличеный провис провода опора №11-№12 | При порыве ветра произошло перекрытие между проводами ВЛ. | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 624 | Без повреждений. | Мастеру Балыклейского участка Сорокину С.П провести осмотр ВЛ 0,4кВ№2 ТП-624 с составлением ведомости дефектов | ВЛ | 2017-12-28 14:45
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
999 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 236 | 2017-12-27 11:06 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Износ ж/б опоры. | Механическое разрушения опоры, в следствии длительного срока эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3256 | Железно-бетонная опора ВЛ-0,4 кВ. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3256 на предмет износа опор. | ВЛ | 2017-12-27 16:23
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1000 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 224 | 2017-12-25 15:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Длительное воздействие сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1058 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №23-24 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1058 | Нет. | Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №23-№24 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1058. | ВЛ | 2017-12-25 16:10
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1001 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 267 | 2017-12-25 15:42 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Длительное воздействие сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 973 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-973 от ВЛ 10кВ №3 ПС Колпачки | Нет. | Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №12-№13 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 973. | ВЛ | 2017-12-25 15:44
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 973, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение.
1002 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 238 | 2017-12-28 22:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провис проводов в пролете опор №3-4 по Вл-0,4кВ №3 ТП 965. | Схлест проводов при провесе провода в пролетах опор №3-4 по ВЛ-0.4кВ №3 ТП 965. | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 965 по ВЛ-10кВ №5 Орошаемая | без повреждения. | Мастеру Майского УЭС Еремину С.А. организовать работу по перетяжке провода на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 965. | ВЛ | 2017-12-28 22:06
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Провис проводов в пролете опор №3-4 по Вл-0,4кВ №3 ТП 965.
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов)
1003 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 306 | 2017-12-02 14:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролетах опор №7-10. | Схлест проводов при гололедообразовании, что привело к отключению АВ-0,4кВ №3 ТП 623. | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 623 по ВЛ-10кВ №17 Карповская | без повреждения. | Мастеру Карповского УЭС Еремину С.А. организовать работу по перетяжке провода на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 623. | ВЛ | 2017-12-02 15:04
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
1004 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 311 | 2017-12-25 15:57 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Длительное воздействие сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 1002 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор 9л/2-№9л/3 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-1002 | Нет. | Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №7-№8 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 979. | ВЛ | 2017-12-25 16:15
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 979, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение.
1005 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 270 | 2017-12-02 21:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | схлест ввода в жил дом ул.Комунистическая 24. | Схлест провода в жилой дом при порыве ветра, что привело к отключению АВ-0,4кВ №2 ТП 604. | ВЛ-04кВ№2от ТП 604по ВЛ-10кВ №23 ПС Карповская | без повреждения. | Мастеру Карповского УЭС Ернемину С.А. огранизовать работу по перетяжке провода на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 604. | ВЛ | 2017-12-02 22:16
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
1006 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 202 | 2017-12-21 03:16 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие сильного порывистого ветра. | Обрыв провода в результате воздействия сильного порывистого ветра. | ВЛ №3 10кВ ПС 110/35/10кВ «Колпачки» | На ВЛ-10 кВ №3 Колпачки обрыв провода марки АС-70 в пролете опор №20 - №21 и №32/34 - №32/35. | Мастеру Ляпичевского участка КРЭС Федорову И.А. произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 Колпачки обратив особое внимание на состоянии проводов и их стрел провеса, выявленные замечания из листа осмотра перенести в журнал дефектов. | ВЛ | 2017-12-21 10:30
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1007 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 225 | 2017-12-25 16:31 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Длительное воздействие сильных порывов ветра в процессе эксплуатации. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №3 в РУ-0,4кВ ТП 937 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №9-№9/1 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 937 | Нет. | Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №9-№9/1 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 937. | ВЛ | 2017-12-25 16:37
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 937, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение.
1008 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 322 | 2017-12-27 19:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Длительное воздействие сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1979 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-№6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0.4кВ №1 ТП-1978 | Нет. | Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1978. | ВЛ | 2017-12-27 19:10
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1978, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение.
1009 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 237 | 2017-12-02 22:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.20, Превышение номинальных токов) | Превышение номинальных токов. | Превышение номинальных, что привело к перегоранию ПН-0,4кВ №2 ТП 929. | ВЛ-04кВ №2 ТП 929по ВЛ-10кВ№18ПС Карповская | Перегорел ПН-0,4кВ. | Мастеру Карповского УЭС Еремину А.С. организовать работу позамене некалиброванных ПН-0,4кВ в ТП 929. | ВЛ | 2017-12-02 23:16
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
1010 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 193 | 2017-12-24 20:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | схлёст проводов в пролете опор №21-22. | схлёст проводов в пролете опор №21-22 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1680, что привело к перегоранию ПН-0,4кВ №2. | ВЛ-04кВ №2 от ТП1680 | Перегорел ПН-0,4кВ. | Мастеру Майского УЭС Еремину С.А. организовать работу по перетяжке провода на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1680. | ВЛ | 2017-12-24 21:52
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
1011 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 312 | 2017-12-02 23:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провис провода в пролетах опор №2-4 по ВЛ-0,4кВ №4 ТП 1084. | схлест проводв в пролетах опор №2-4 при гололедообразовании, что привело к отключению АВ-0,4кВ №4 ТП 1084. | ВЛ-04кВ№4 от ТП 1084поВЛ-10кВ№5 ПС орошошаемая | Без повреждения. | Мастеру Майского УЭС Еремину С.А. организовать работу по перетяжкепровода на ВЛ-0,4кВ №4 ТП 1680. | ВЛ | 2017-12-02 23:55
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
1012 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 244 | 2017-12-25 10:24 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | схлёст проводов в пролётах опор №5-№6. | Схлёст проводов в пролётах опор №5-№6 при порыве ветра, что привело к отключению АВ-0,4кВ №2 ТП 803. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП-803 | без повреждения. | Мастеру Алимову А.С. организовать работу по перетяжке провода на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 803. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
1013 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 308 | 2017-12-25 14:31 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв вязки ф.В на опоре №6. | Обрыв вязки ф.В на опре №6 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1747, что привело к перегоранию ПН-0,4кВ. | ВЛ-04кВ №1 от ТП 1747 | Обрыв вязки ф.В, перегорание ПН-0,4кВ. | Мастеру Майского УЭС Еремину С.А. организовать работу по замене вязок на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1747. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
1014 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 253 | 2017-12-25 21:28 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Перегорели ПК-10кВ. | Механический износ ПК-10кВ вследствии длительной эксплуатации, что привело к перегоранию ПК-10кВ ТП 1838. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1838 по ВЛ-10кВ №10 Карповская | Перегорели ПК-10кВ. | Масрету Карповского УЭС Еремину А.С. организовать работу по замене некалиброванных ПК-10кВ ТП 1838. | ТП | 2017-12-25 22:58
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
1015 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 201 | 2017-12-25 03:32 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Отключение ВЛ-6 кВ №11 Садовая произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №29 - №30 при порывистом ветре. |  | ВЛ №11 6кВ ПС 220кВ «Садовая» | Без повреждений. | Мастеру бригады по ЭиР РС 04-10 кВ ГорРЭС Марулину М.В. привести значение стрел провеса проводов в пролете опор №29 -№30 ВЛ-6 кВ 11 Садовая согласно требованиям НТД. | ВЛ | 2017-12-25 03:43
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1016 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 214 | 2017-12-25 00:07 | 3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременное выявление дефектов смежной сетевой организацией МУПП "ВМЭС" на ВЛ-0,4 кВ №10 ТП 2258. | Обрыв линейного провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №10 ТП 2258. | ВЛ-0,4 кВ №10 ТП 2258 |  |  | ВЛ | 2017-12-25 09:09
1017 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 220 | 2017-12-23 07:15 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 4.12 Нарушение электрической изоляции 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2043. | Нарушение изоляции на воздушых выводах ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2043 в РУ-0,4 кВ ТП 2043. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2043 |  | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2043, по результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. | ВЛ | 2017-12-23 13:05
Из-за ослабленного контакта болтового соединения на Р-0,4 кВ гр.№1 ТП 2043 нарушилась изоляция токоведущих частей ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2043.
1018 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 266 | 2017-12-31 20:45 | 3.4.13.2 Недостатки конструкции | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Выполнение конструкции не соответствовало нормативным требованиям. | Износ изоляции КЛ-0,4 кВ №1 ТП 2542. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2542 |  | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2542 и РУ-0,4 кВ, по результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. | ВЛ | 2017-12-31 21:51
1019 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 275 | 2017-12-23 13:15 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1628 не отрегулирована стрела провиса. | Из за схлеста проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1628, перегорел ПН-0,4 кВ фазы "С" Р-0,4 кВ группы №1 ТП 1628. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1628 |  | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1628 с целью выявления дефектов. | ВЛ | 2017-12-23 14:03
Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. произвести регулеровку стрелы провиса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1628.
1020 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 208 | 2017-12-08 16:07 | 3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 4.12 Нарушение электрической изоляции | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 371 из-за схлеста линейных проводов в пролете опор № 1-2, сгорел ПН фаза "В". | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 371 не отрегулированная стрела провиса в пролете опор № 1-2. | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 371 |  | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 371отрегулировать стрелу провиса в пролете опор № 1-2. | ВЛ | 2017-12-08 16:21
[7 empty] | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 371 из-за схлеста линейных проводов в пролете опор № 1-2, сгорел ПН фаза "В". |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 371отрегулировать стрелу провиса в пролете опор № 1-2.
1021 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 327 | 2017-12-28 20:30 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременно выявление ослабления контакта и нагрева на ТР-0,4 кВ. | Отгорание шлейфа в следствии нагрева в месте присоединения шлейфа 0,4 кВ к губке ТР-0,4 кВ Т-1, по причине ослабления контакта. | 1с-0,4 кВ ТП 2043 | Шлейф 0,4 кВ к ТР-0,4 кВ Т-1. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить осмотр оборудования в РУ-0,4 кВ ТП 2043. | ВЛ | 2017-12-29 01:28
1022 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 328 | 2017-12-28 19:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Воздействие ветровой нагрузки на элементы конструкции ВЛ 110 кВ №303 привело к недопустимому уменьшению расстояния от шлейфа к траверсе на опоре №76, в результате произошёл пробой воздушного промежутка между креплением шлейфа к нижнему изолятору фазы "В" и траверсой, с разрушением одного изолятора ПС-70Д. |  | ВЛ №303 110кВ ПС 110/10кВ «Шебалино» | Без повреждений основных элементов ВЛ. | На ВЛ 110 кВ №303 организовать инженерный осмотр, с составлением дефектной ведомости, по результатам осмотра скорректировать график ремонтов ВЛ 110 кВ. | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1023 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 1 | 2017-01-05 07:58 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса при порыве ветра произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ №5 10 кВ ПС Тростянка (КЭС) | нет | Провести внеочередной осмотр Л-5-10 кВ ПС 35/10 кВ «Тростянка». По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-01-05 09:37
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1024 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 2 | 2017-01-06 08:48 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса при порыве ветра произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-38/63 Л-3-10 кВ ПС.Вязовка | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-38/63 ВЛ 10 кВ №3 ПС Вязовка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-01-06 09:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
1025 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 3 | 2017-01-01 01:33 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности во время образования гололедоизморозевых отложений на проводах произошел обрыв вязки провода на опоре №275 ф-В ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Алешники. | Из-за обрыва вязки произошел схлест проводов, что явилось причиной междуфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | ВЛ №4 10 кВ ПС Алешники | Обрыв вязки провода на опоре №275 Ф-В. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС35/10кВ по результатам осмотра принять меры к устранению нарушений. | ВЛ | 2017-01-01 02:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1026 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 101 | 2017-01-03 08:19 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв вязи провода на опоре № 85 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ "Солодча ". | Из-за обрыва вязки провода на опоре № 85 произошло падение провода на траверсу, что явилось причиной однофазного замыкания на "землю". | ВЛ №3 10 кВ ПС Солодча | Обрыв вязки провода на опоре № 85 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ "Солодча " | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ "Солодча ". По итогам осмотра скорректировать график ремонта отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | 2017-01-03 09:26
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1027 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 1 | 2017-01-03 14:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за вытяжки провода произошло разрегулирование стрелы провеса провода, что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-79/63 от ВЛ 10кВ №2 Ягодная |  | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 79/63 от ВЛ 10кВ №2 Ягодная | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-79/63 от ВЛ 10кВ №2 Ягодная с назначение сроков устранения дефектов требующих затратных мероприятий. Отрегулировать стрелу провеса провода на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-79/63 | ВЛ | 2017-01-03 14:15
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1028 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 2 | 2017-01-05 20:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за вытяжки провода произошло разрегулирование стрелы провеса провода, что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-276/250 от ВЛ 10кВ №9 Ольховка |  | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-276/250.ВЛ-10кВ №9 ПС Ольховка | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-276/250 от ВЛ 10кВ №9 Ольховка с назначение сроков устранения дефектов требующих затратных мероприятий. Отрегулировать стрелу провеса провода на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-276/250 | ВЛ | 2017-01-05 20:47
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1029 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 3 | 2017-01-06 10:14 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за вытяжки провода произошло разрегулирование стрелы провеса провода, что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-260/100 от ВЛ 10кВ №1 Гурово |  | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-260/100 от ВЛ 10кВ №1 пс Гурово | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-260/100 от ВЛ 10кВ №1 Гурово с назначение сроков устранения дефектов требующих затратных мероприятий. Отрегулировать стрелу провеса провода на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-260/100 | ВЛ | 2017-01-06 10:20
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1030 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 1 | 2017-01-02 09:28 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности деталей опор при порывах ветра произошел излом деревянных траверс опор № 60, 81, 136 ВЛ 110 кВ №446 Лемешкино – Жирновская, приведшее к однофазному замыканию на «землю» и отключению ВЛ 110 кВ №446 Лемешкино – Жирновская от защит. | Излом деревянных конструкций опор № 60, 81, 136 ВЛ 110 кВ №446 Лемешкино – Жирновская привел к однофазному замыканию на «землю» и отключению ВЛ 110 кВ №446 Лемешкино – Жирновская от защит | ВЛ №446 110 кВ - ВЛ №450 110 кВ | Излом деревянных конструкций опор № 60, 81, 136 ВЛ 110 кВ №446 Лемешкино – Жирновская. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ №446 Лемешкино – Жирновская. По результатам осмотра определить сроки замены деревянных элементов опор находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии. | ВЛ | 2017-01-02 10:45
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1031 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 4 | 2017-01-06 16:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за вытяжки провода произошло разрегулирование стрелы провеса провода, что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-113/160 от ВЛ 10кВ №13 Ольховка |  | ВЛ 0,4кВ №2 КТП 113/160 от ВЛ 10кВ №13 пс Ольховка | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-113/160 от ВЛ 10кВ №13 Ольховка с назначение сроков устранения дефектов требующих затратных мероприятий. Отрегулировать стрелу провеса провода на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-113/160 | ВЛ | 2017-01-06 16:57
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1032 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 5 | 2017-01-07 21:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за вытяжки провода произошло разрегулирование стрелы провеса провода, что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №3 от КТП-890/250 от ВЛ 10кВ №5 Солодча |  | ВЛ 0,4кВ №3 КТП 890/250 от ВЛ 10кВ №5 пс Солодча | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от КТП-890/250 от ВЛ 10кВ №5 Солодча с назначение сроков устранения дефектов требующих затратных мероприятий. Отрегулировать стрелу провеса провода на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП-890/250 | ВЛ | 2017-01-07 22:00
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1033 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 6 | 2017-01-08 13:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за вытяжки провода произошло разрегулирование стрелы провеса провода, что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-890/250 от ВЛ 10кВ №5 Солодча |  | ВЛ 0,4кВ №2 КТП 890/250 от ВЛ 10кВ №5 Солодча | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-890/250 от ВЛ 10кВ №5 Солодча с назначение сроков устранения дефектов требующих затратных мероприятий. Отрегулировать стрелу провеса провода на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-890/250 | ВЛ | 2017-01-08 13:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1034 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 7 | 2017-01-05 19:04 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного срока эксплуатации при порывах ветра произошел обрыв провода от опоры №20/5 до дома и как следствие его падение на землю. | Нарушение механического соединения в результате износа. | ВЛ-0,4кВ от КТП 363/100 ф-1 по Л-3-10кВ Перещепное | Обрыв провода от опоры №20/5 к жилому дому. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 363/100 ВЛ-10 кВ №3 РП Перещепное, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-01-05 19:32
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1035 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 8 | 2017-01-02 07:02 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности во время образования гололедоизморозевых отложений на проводах произошел обрыв провода на опоре №350/4 ф-А ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Алешники. | Из-за обрыва провода произошел схлест проводов, что явилось причиной междуфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | ВЛ №4 10 кВ ПС Алешники | Обрыв провода на опоре №350 Ф-А | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Алешники по результатам осмотра принять меры к устранению нарушений. | ВЛ | 2017-01-02 09:25
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1036 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 9 | 2017-01-02 07:03 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  | Осмотром повреждений не обнаружено, "земля" самоустранилась. |  | ВЛ №7 10 кВ ПС Алешники | Нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Алешники по результатам осмотра принять меры к устранению выявленных нарушений и скорректировать график ремонтов отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | 2017-01-02 09:28
1037 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 1 | 2017-01-02 16:06 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки и вытягивания провода произошло разрегулирование стрелы провеса в пролёте опор №3-4, №8-8/1 ВЛ-0,4 кВ №4 от КТП-264/160 от ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 «ГСС». |  | ВЛ-0,4кВ от КТП 264 ф4 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №4 от КТП-264/160 от ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 «ГСС», по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-01-02 17:20
1038 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 2 | 2017-01-05 14:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного срока эксплуатации произошло растрескивание полимерной изоляции, что явилось причиной снижения диэлектрических свойств изоляции ЛР-1-16П ВЛ 10 кВ №16 ПС 220/110/10 кВ «Петров Вал». | Из-за ухудшения изоляционных свойств полимерных опорных изоляторов двух полюсов на ЛР-1-16П произошло однофазное замыкание "землю" развившееся в междуфазное замыкание и отключение В-ВЛ 10 кВ №16 ПС 220/110/10 кВ «Петров Вал» от защит. | ЛЭП№16-10 кВ пс Петров Вал | ВЛ 10 кВ №16 ПС 220/110/10 кВ «Петров Вал» - разрушение изоляции полимерных опорных изоляторов двух полюсов на ЛР-1-16П. | Произвести замену полимерных изоляторов на ЛР-1-16П ВЛ 10 кВ №16 ПС 220/110/10 «Петров Вал». | ВЛ | 2017-01-05 17:47
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1039 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 11 | 2017-01-03 05:02 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации, вытяжки провода произошло разрегулирование стрелы провеса провода, что при порывах ветра явилось причиной схлеста и междуфазного замыкания проводов в пролете оп.№6/5А-6/6А ВЛ 10 кВ №14 на ПС 35/10 Островская. |  | ВЛ №14 10 кВ ПС Островская | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провеса в пролетах опор №6/5А-6/10А ВЛ 10 кВ №14 на ПС 35/10 Островская | ВЛ | 2017-01-03 06:30
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1040 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 13 | 2017-01-02 15:10 | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Образование на проводах ВЛ 10 кВ №8 ПС Рудня гололедно-изморозевых отложений и последующее самопроизвольное осыпание при повышении температуры окружающего воздуха до -1 С, что привело к подскоку нижнего провода и схлесту с верхним проводом, что явилось причиной аварийного отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ №8 10 кВ ПС Рудня | нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ №8 10 кВ ПС Рудня, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2017-01-02 15:25
Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха)
1041 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 14 | 2017-01-03 09:45 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, вытягивания провода произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 3/3-3/4 , что привело к схлесту, межфазному замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ВЛ 0.4 кВ №1 от КТП 43/100 от ВЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Лемешкино. | Обрыв провода в пролете опор № 3/3-3/4. | ВЛ 0.4 кВ №1 от КТП 43/100 от ВЛ 10 кВ | Обрыв провода | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ №1 от КТП 43/100 от ВЛ 10 кВ ПС 110/10кВ Лемешкино, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2017-01-03 10:26
1042 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 15 | 2017-01-03 12:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Междуфазное замыкание и превышение тока плавкой вставки предохранителей явилось причиной их повреждения в РУ-10 кВ КТП-6/160 от ВЛ-10 кВ №8 ПС Рудня 110/10. | Из-за длительного срока эксплуатации, вытяжки провода и разрегулирования стрелы провеса провода на ВЛ 0,4 кВ при порывах ветра произошел схлест проводов, что явилось причиной междуфазного замыкания. Из-за не срабатывания автоматического выключателя АВ-0,4 ток короткого замыкания превысил значение тока плавких вставок, что явилось причиной их повреждения и своевременного отключения поврежденного участка цепи. | КТП-6/160 от ВЛ-10кВ №8 п.с.Рудня110/10 | Предохранители ПК-10 - 2 шт. | Произвести внеочередной осмотр КТП-6/160 от ВЛ-10 кВ №8 ПС Рудня 110/10, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. Заменить поврежденный автоматический выключатель АВ-0,4 кВ. Провести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ от КТП-6/160 от ВЛ-10 кВ №8 ПС Рудня 110/10. | ТП | 2017-01-03 14:39
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1043 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 16 | 2017-01-08 11:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации при порывах ветра произошел обрыв провода от опоры №8 до дома и как следствие его падение на землю. |  | ВЛ-0,4кВ от КТП 553/100 ф2 по Л-7-10кВ Мирошники | Обрыв провода от опоры №8 к жилому дому. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 553/100 ВЛ-10 кВ №7 Мирошники, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-01-08 12:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1044 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 18 | 2017-01-04 10:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности во время образования гололедоизморозевых отложений на проводах, при порыве ветра произошел обрыв провода на опоре №16 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-203/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Алешники. |  | ВЛ-0,4кВ от КТП 203 №1 | Обрыв провода А-25. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП-203/160 ВЛ-10кВ №4 ПС35/10кВ Алешники по результатам осмотра принять меры к устранению нарушений. | ВЛ | 2017-01-04 12:20
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1045 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 10 | 2017-01-03 04:27 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности во время образования гололедо-изморозевых отложений на проводах, произошел обрыв вязки провода на опорах №150, №229 ф-А, №218 ВЛ-6 кВ №6 ПС 110/35/6 кВ Жирновская. | Из-за обрыва провода на №150 произошло падение провода на землю, что явилось причиной однофазного замыкания на землю. | ЛЭП№6-6 кВ пс Жирновская | Провод АС-95 | Провести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ №6 ПС110/35/6кВ Жирновская по результатам осмотра принять меры к устранению нарушений. | ВЛ | 2017-01-03 20:38
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  |  |  | ВЛ №6 6 кВ ПС Жирновская | Вязка провода |  | ВЛ
Из-за обрыва провода на опоре №229, произошло падение провода на землю, что привело к однофазному замыканию.
Из-за обрыва вязок на опорах №218-222 произошло падение провода на траверсу, что привело к однофазному замыканию на землю.
1046 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 12 | 2017-01-05 21:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации и ввытяжки провода при повторяющайся ветровой нагрузке произошел схлест проводов, что привело к междуфазному замыканию и отключению ВЛ-10кВ от защит |  | ВЛ №8 10 кВ ПС Линево | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №8 ПС 110/35/10 кВ Линево по результатам осмотра принять меры к устранению нарушений. Провести перетяжку провода. | ВЛ | 2017-01-05 21:56
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1047 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 17 | 2017-01-03 11:56 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного срока эксплуатации, не применения аппаратного зажима, ослабления болтового соединения соединения и ухудшения контакта, произошел нагрев и повреждение шлейфа на ЛОР-1-9БП ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 Белые Пруды. | Из-за повреждения шлейфа при порывах ветра произошел обрыв провода Ф"А" на ЛОР-1-9БП, что привело к неполнофазному режиму работы на ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 Белые Пруды. | ВЛ №9 10 кВ ПС Белые пруды | ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 Белые Пруды ЛОР-1-9Б ф "А" обрыв шлейфа. | Провести техническое обслуживание и обеспечить подсоединение шлейфов с применением аппаратных зажимов на ЛОР-1-9Б.П ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 Белые Пруды. | ВЛ | 2017-01-03 12:38
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1048 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 20 | 2017-01-13 11:07 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса при порыве ветра произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ №17 10кВ ПС 35/10кВ «Большевик» | нет | Провести внеочередной осмотр Л-17-10 кВ ПС 35/10 кВ «Большевик». По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-01-13 11:45
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1049 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 21 | 2017-01-12 20:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса при порыве ветра произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ 10 кВ №28 Елань-1 ф-1-0,4кВ КТП-926/100 | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №28 Елань-1 ф-1-0,4кВ КТП-926/100. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-01-12 21:15
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
1050 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 19 | 2017-01-06 00:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности во время образования гололедоизморозевых отложений на проводах, произошел обрыв провода на вводе в жилой дом. |  | ВЛ-0,4кВ от КТП 91 ф2 | обрыв провода на вводе в жилой дом. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП-91/60 ВЛ-10кВ №4 ПС35/10 Алешники по результатам осмотра принять меры к устранению нарушений. | ВЛ | 2017-01-06 01:15
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1051 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 7 | 2017-01-12 22:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за вытяжки провода произошло разрегулирование стрелы провеса провода, что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-260/100 от ВЛ 10кВ №1 Гурово |  | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 450/250от ВЛ 10кВ №1Гурово | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-450/250 от ВЛ 10кВ №1 Гурово с назначение сроков устранения дефектов требующих затратных мероприятий. Отрегулировать стрелу провеса провода на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-450/250 | ВЛ | 2017-01-12 22:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1052 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 22 | 2017-01-07 09:00 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, вытягивания провода произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 4-5 , что привело к схлесту и межфазному замыканию и отключению АВ-0,4кВ ВЛ 0.4 кВ №1 от КТП 44/40 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Лемешкино |  | ВЛ 0.4 кВ №1 от КТП 44/40 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Лемешкино | нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ №1 от КТП 44/40 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Лемешкино, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2017-01-07 10:37
1053 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 23 | 2017-01-13 10:54 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Порывы ветра до 15 м/с. Пляска проводов. | Из-за ухудшения механической прочности, под воздействием ветровой нагрузки, при пляске проводов, произошел обрыв вязок проводов в пролётах опор №150-171 Л-11-10 кВ ПС 110/35/10 Елань-2. что явилось причиной замыкания на "Землю" и дальнейшему межфазному замыканию. | ВЛ №11 10кВ ПС 110/35/10кВ «Елань-2» | ВЛ-11-10 кВ ПС 110/35/10 Елань-2 Обрыв вязок в пролётах опор № 150-171. | Приозвести замену вязок в пролётах опор №150-171 по ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ "Елань-2". | ВЛ | 2017-01-13 17:28
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Своевременно не выявленное перетирание и ухудшение свойств вязок провода. |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ "Елань-2".
По итогам осмотра ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ "Елань-2" устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий.
1054 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 24 | 2017-01-09 07:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности во время образования гололедоизморозевых отложений на проводах, при порыве ветра произошел обрыв вязки провода на опоре №627 ф-В ВЛ-10кВ №40 ПС220/110/10кВ Красный Яр. | Из-за обрыва вязки произошло падение провода на траверсу, что привело к фазному замыканию на землю и отключению ВЛ-10кВ от КУ. | ВЛ №40 10 кВ ПС Красный Яр | Вязка провода на опоре №627. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №40 ПС220/110/10кВ Красный Яр, по результатам осмотра принять меры к устранению нарушений. | ВЛ | 2017-01-09 09:34
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1055 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 25 | 2017-01-13 10:10 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  | Из-за длительного срока эксплуатации, одностороннего налипания ГИО до 4мм и ветре до 14м/с произошел обрыв провода в пролете опор №2-3 Ф"А","В", что явилось причиной межфазного замыкания и отключения на ВЛ-0,4кВ. |  | ВЛ-0,4кВ от КТП 60 ф2 | обрыв провода в пролете опор №2-3 фаза "А","В". | Провести внеочередной осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 60/250 от Л-25-10кВ ПС Астаховская, по итогам осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2017-01-13 11:26
1056 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 26 | 2017-01-13 10:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.7 Нарушение герметичности 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного срока эксплуатации растрескивания уплатнения на опорных изоляторах КТП 132/160 , во время таяния снега произошло протекания воды на ПК-10кВ КТП. | Поподание влаги на ПК-10кВ привело к межфазному замыканию в КТП 132/160 Л-4-10кВ ПС Островская | ВЛ №4 10кВ ПС 35/10кВ «Островская» | КТП-132/160 перегорели вставки, растрескивание уплотнительной резины на проходныхизоляторах КТП 132/160 | Произвести внеочередной осмотр КТП 10/0,4кВ по ВЛ-4-10кВ ПС Островская на выявление дефектов | ВЛ | 2017-01-13 12:27
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  |  | Нарушения герметичности уплотнительной резины на проходных изоляторах КТП 132/160 привело к попаданию влаги на ПК-10кВ. |  |  | Установить сроки устранения выявленных дефектов на КТП 10/0,4кВ по ВЛ-4-10кВ ПС Островская требующих затратных мероприятий.
Устранить выявленные не затратные дефекты на КТП 10/0,4кВ по ВЛ-4-10кВ ПС Островская
1057 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 27 | 2017-01-08 23:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, вытягивания провода произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 2-3 , что привело к схлесту и межфазному замыканию и отключению АВ-0,4кВ ВЛ 0.4 кВ №1 от КТП 203/100 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Лемешкино |  | ВЛ 0.4 кВ №1 от КТП 203/100 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Лемешкино | нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ №1 от КТП 203/100 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Лемешкино, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2017-01-08 23:10
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1058 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 4 | 2017-01-06 11:26 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | При порывах ветра произошло нарушение контактного соединения Потребительского ввода на опоре №27 для востановления был отключен АВ-0,4кВ ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-618/160 от ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 «Умёт». |  | ВЛ-0,4кВ от КТП-618 ф.1 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-618/160 от ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 «Умёт», по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-01-06 12:07
1059 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 29 | 2017-01-11 14:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса провода, при порыве ветра произошел схлест проводов, что явилось причиной отключения ВЛ от линии. |  | ВЛ №5 10кВ ПС 110/10кВ «Мокрая Ольховка» | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-5-10кВ ПС 110/10 кВ "Мокрая Ольховка". | ВЛ | 2017-01-11 14:58
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | По итогам осмотра ВЛ-5-10кВ ПС 110/10 кВ "Мокрая Ольховка" устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий.
1060 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 5 | 2017-01-07 07:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за загнивания опоры при порывах ветра произошло выпадение крюка на опоре №30 ф "А", что привело к схлесту проводов и отключению ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 «Лебяжье» от защит. |  | ЛЭП№17-10 кВ пс Лебяжье | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №17 ПС Лебяжье, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-01-07 09:22
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1061 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 30 | 2017-01-19 12:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса при порыве ветра произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-411/160 Л-6-10 кВ ПС.Вязовка | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-411/160 Л-6-10 кВ ПС.Вязовка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-01-19 14:02
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1062 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 31 | 2017-01-11 23:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения изоляции, сильного ветра произошло перекрытие с разрушением изолятора ШФ-10 на опоре №288/45 ф. "А", что привело к падению провода на металлическую траверсу и однофазному замыканию на траверсу "землю" ВЛ-5-10 кВ ПС 110/10кВ "М-Ольховка". | Из-за повреждения изолятора ф."А" на опоре №288/45 произошло однофазное замыкание на ВЛ-5-10 кВ ПС 110/10 кВ "М.-Ольховка". | ВЛ №5 10кВ ПС 110/10кВ «Мокрая Ольховка» | ВЛ-5-10 кВ ПС 110/10 кВ "М.-Ольховка" - разрушен изолятор (ШФ-10) ф."А" на опоре №288/45. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-5-10кВ ПС 110/10кВ "Мокрая Ольховка". | ВЛ | 2017-01-11 23:55
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | По итогам осмотра ВЛ-5-10кВ ПС 110/10 кВ "Мокрая Ольховка" устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий.
1063 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 2 | 2017-01-19 11:34 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за длительного срока эксплуатации, снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв жилы верхнего повива грозозащитного троса в пролете опор №208-209 ВЛ 110 кВ №462 Антиповка – Таловка. | Из-за обрыва жил верхнего повива грозозащитного троса произошло расплетение и касание фазного провода в пролете опор №208-209, что явилось причиной замыкания на "землю" и отключения ВЛ 110 кВ №462 Антиповка – Таловка от защит. | ВЛ №462 110кВ ПС 220кВ «Таловка» | ВЛ 110 кВ №462 Антиповка – Таловка, пролет опор № 208-209, повреждение верхнего повива грозозащитного троса. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ № 462 (ПС Таловка - ПС Антиповская). По результатам осмотра ВЛ 110 кВ № 462 (ПС Таловка - ПС Антиповская) скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | 2017-01-20 05:46
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Выполнить ремонт грозозащитного троса ВЛ 110 кВ № 462 (ПС Таловка - ПС Антиповская).
1064 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 6 | 2017-01-07 11:35 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса провода, во время опадания гололёдо-изморозевых отложений произошел скачок провода, схлест проводов, что явилось причиной междуфазного и отключения ВЛ от защит. |  | ЛЭП№7-10 кВ пс Умет | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-7-10 кВ ПС 110/10 «Умёт», по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-01-07 12:07
1065 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 32 | 2017-01-13 11:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности во время образования гололедоизморозевых отложений на проводах при порыве ветра произошел обрыв провода на опоре №82 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/35/10 кВ Платовская. | Из-за обрыва провода произошло падение провода на землю, что явилось причиной фазного замыкания и отключения ВЛ от КУ. | ВЛ №7 10кВ ПС 110/35/10кВ «Платовская» | Провод АП-50 | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС110/35/10кВ Платовская по результатам осмотра принять меры к устранению нарушений. | ВЛ | 2017-01-13 16:22
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1066 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 33 | 2017-01-13 09:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв вязки провода ф."В" на опоре № 102 по ВЛ-8-10 кВ ПС 110/10 кВ "М. Ольховка". | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв вязки провода ф."В" на опоре № 102 по ВЛ-8-10 кВ ПС 110/10 кВ "М. Ольховка", что явилось причиной схлеста проводов и междуфазного замыкания. | ВЛ №8 10кВ ПС 110/10кВ «Мокрая Ольховка» | ВЛ-8-10 кВ ПС 110/10 "М. Ольховка" - обрыв вязки провода на опоре №102. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-8 10кВ ПС 110/10 "М. Ольховка". | ВЛ | 2017-01-13 10:10
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | По итогам осмотра ВЛ-8 10кВ ПС 110/10 "М. Ольховка" устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий.
1067 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 34 | 2017-01-16 14:45 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате перетирания и снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода ф."А" в пролете оп.119-120 по ВЛ-5-10 кВ ПС 110/10 "Моисеево", что привело к падению провода на землю, и отключению ВЛ от защит. | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода ф."А" в пролете оп.119-120 по ВЛ-5-10 кВ ПС 110/10 "Моисеево". | ВЛ №5 10кВ ПС 110/10кВ «Моисеево» | ВЛ-5-10 кВ ПС 110/10 "Моисеево" - обрыв провода ф."А" в пролете оп.119-120. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-5 10кВ ПС 110/10 "Моисеево". | ВЛ | 2017-01-16 16:10
По итогам осмотра ВЛ-5 10кВ ПС 110/10 "Моисеево" устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий.
1068 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 3 | 2017-01-16 14:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного срока эксплуатации, ухудшения механических свойств провода при порывах ветра произошел обрыв провода в пролете опор № 65-66 ВЛ 35 кВ Антиповка - Пионер. | Из-за обрыва провода в пролете опор № 65-66 ВЛ 35 кВ Антиповка - Пионер произошло падение провода на землю и неполнофазный режим работы сети 35 кВ. Для устранения повреждения ВЛ 35 кВ Антиповка - Пионер выведна в ремонт. | ВЛ «Антиповская - Пионер» 35 кВ ПС Антиповская | ВЛ 35 кВ Антиповка - Пионер, обрыв провода в пролете опор № 65-66. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Антиповка - Пионер. По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Антиповка - Пионер скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1069 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 8 | 2017-01-16 17:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за вытяжки провода произошло разрегулирование стрелы провеса провода, что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-82/250 от ВЛ 10кВ №2 Ягодная |  | ВЛ 0,4кВ №2 КТП 82/250 от ВЛ 10кВ №2 пс Ягодная | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-82/250 от ВЛ 10кВ №2 Ягодная с назначение сроков устранения дефектов требующих затратных мероприятий. Отрегулировать стрелу провеса провода на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-82/250 | ВЛ | 2017-01-16 17:40
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1070 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 9 | 2017-01-21 11:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за вытяжки провода произошло разрегулирование стрелы провеса провода, что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-471/250 от ВЛ 10кВ №3 Гурово |  | ВЛ 0,4кВ №1 КТП-471/250 от ВЛ 10кВ №3 пс Гурово | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-471/250 от ВЛ 10кВ №3 Гурово с назначение сроков устранения дефектов требующих затратных мероприятий. Отрегулировать стрелу провеса провода на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-471/250 | ВЛ | 2017-01-21 11:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1071 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 7 | 2017-01-11 18:00 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  | Из-за большого количества ГИО произошло вытягивания провода потребительского ввода в дом от опоры №4, что привело к разрегулированию стрелы провеса, схлесту, замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-9/160 от ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 «Петров Вал». |  | ВЛ-0,4кВ от КТП 9 ф1 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-9/160 от ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 «Петров Вал», по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-01-11 18:20
1072 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 8 | 2017-01-13 11:09 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Повреждение на потребительском участке катодной защиты привело к замыканию на землю, что явилось причиной вывода ВЛ-10кВ №15 ПС 110 Бутковка в ремонт. |  | ЛЭП№15-10 кВ ПС Бутковка | Нет. | Подготовить и направить телефонограмму в адрес владельца электроустановки. Установить сроки устранения нарушений выявленных осмотром ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 Бутковка. | ВЛ | 2017-01-13 15:54
1073 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 11 | 2017-01-16 05:05 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за гололёдо-изморозевых отложений на проводах и опорах ВЛ 10 кВ № 1 ПС Пионер и порывах ветра произошло сверхнормативное увеличение нагрузки на провода, арматуру и опоры ВЛ 10 кВ № 1 ПС Пионер, что явилось причиной повреждения опор №23/13, 23/14, 23/16, 23/17 и обрыва проводов. | Из-за излома опор и обрыва проводов произошло междуфазное замыкание, что явилось причиной аварийного отключения от защит В-ВЛ-1 10 кВ ПС Пионер | ЛЭП№1-10 кВ пс Пионер | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 «Пионер» - повреждены опоры СВ-105 (4 шт.) №23/13, 23/14, 23/16, 23/17, а так же обрыв провода АС-35 в пролете опор № 23/13-23/17. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-1-10 кВ ПС 35/10 «Пионер», по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-01-18 18:17
Произвести ремонт провода и замену опор №23/13, 23/14, 23/16, 23/17 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 «Пионер».
1074 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 35 | 2017-01-20 12:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного срока эксплуатации при порывах ветра произошел обрыв фазного провода в пролёте опор №8-№9 и как следствие его падение на землю. | Нарушение механического соединения в результате износа. | ВЛ-0,4кВ от КТП 338 ф3 | Обрыв фазного провода в пролёте опор №8-№9. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 338/63 ВЛ-10 кВ №10 М.Ольховка, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-01-20 13:21
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1075 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 36 | 2017-01-13 13:15 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Из-за заноса постороннего предмета (ветки дерева) на опоре № 41 ф."В" и образования гололёдо-изморозевых отложений на проводах и траверсе явилось причиной неустойчивого однофазного замыкания на "землю" на ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Гурово. После удаления постороннего предмета однофазное замыкание на "землю" устранено. |  | ЛЭП №1-10 кВ пс Гурово | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Гурово, по итогам осмотра назначить сроки устранения нарушений требующих затратных мероприятий. Скорректировать график ремонта, отдавая приоритет наиболее часто отключающихся ВЛ. | ВЛ | 2017-01-13 14:45
1076 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 37 | 2017-01-15 12:40 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Из-за образования гололедо-изморозевых отложений на проводах и порывов ветра произошел обрыв провода в пролете опор № 194/20 - 194/22 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Гурово. | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошел обрыв провода в пролете опор № 194/20 - 194/22 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Гурово, что явилось причиной однофазного замыкания на "землю". | ЛЭП №7-10 кВ пс Гурово | Обрыв провода фазы «В» в пролете опор № 194/20 – 194/22 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Гурово. | На ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Гурово провести удаление гололёдо-изморозевых отложений на проводах. Выполнить ремонт провода в в пролете опор № 194/20 - 194/22 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Гурово. | ВЛ | 2017-01-15 23:10
1077 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 38 | 2017-01-20 18:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса провода, при порыве ветра произошел схлест проводов, что явилось причиной отключения ВЛ от линии. |  | ВЛ №8 10кВ ПС 110/10кВ «Мокрая Ольховка» | Нет. | По итогам осмотра ВЛ-5-10кВ ПС 110/10 кВ "Мокрая Ольховка" устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий. | ВЛ | 2017-01-20 18:47
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | По итогам осмотра ВЛ-8-10кВ ПС 110/10 кВ "Мокрая Ольховка" устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий.
1078 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 39 | 2017-01-29 12:27 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса при порыве ветра произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-949/25 Л17-10 кВ ПС. Большевик | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП-949/25 Л17-10 кВ ПС. Большевик. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-01-29 13:31
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1079 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 40 | 2017-01-22 00:01 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации загрязнения изоляции во время налипания снега и образования гололедоотложения произошло перекрытие с разрушением опорно-стержневого изолятора на ЛР КТП 374 фаза "С". | Разрушение опорно-стержневого изолятора на ЛР КТП 374 фаза "С" , привело к однофазному замыканию на "Землю" Л-25-10кВ ПС 220/110/10 Астаховская | ВЛ №25 10кВ ПС 220кВ «Астаховская» | Повреждение опорно-стержневого изолятора ф."с" на ЛР КТП 374/100 | Произвести внеочередной осмотр ЛР КТП 10кВ по Л-25-10кВ ПС Астаховская на выявление дефектов. | ВЛ | 2017-01-22 17:09
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Установить сроки устранения выявленных дефектов на ЛР КТП 10кВ по ВЛ-25-10кВ ПС Астаховская требующих затратных мероприятий.
Устранить выявленные не затратные дефекты на ЛР КТП 10кВ по ВЛ-25-10кВ ПС Астаховская
1080 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 41 | 2017-01-28 10:18 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса при порыве ветра произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 738/160 ВЛ-11-10 кВ ПС Елань-2 | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 738/160 ВЛ-11-10 кВ ПС Елань-2 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-01-28 11:31
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1081 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 42 | 2017-01-20 19:30 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате перетирания и снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв вязки провода ф."С" на опоре № 10 и ф."А" на опоре № 8 по ВЛ-16-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Котово", что привело к падению и схлесту проводов, с междуфазным замыканием. | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв вязки провода ф."С" на опоре № 10 и ф."А" на опоре № 8 по ВЛ-16-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Котово". | ВЛ №16 10кВ ПС 110/35/10кВ «Котово» | ВЛ-16-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Котово" - обрыв вязки провода ф."С" на опоре № 10 и ф."А" на опоре № 8. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-16 10кВ ПС 110/35/10кВ "Котово". | ВЛ | 2017-01-20 21:37
По итогам осмотра ВЛ-16 10кВ ПС 110/35/10кВ "Котово" устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий.
1082 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 43 | 2017-01-22 20:37 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | При выпадение мокрого снега произошло снегоналипания на провода, что привело к гололедобразованию на проводах, что привело к обрыву вязок на опорах №76/142/16,№76/142/17,№76/142/18 Л-15-10кВ ПС 110/35/10 Даниловская. | Обрыв вязок на опорах №76/142/16,№76/142/17,№76/142/18 Л-15-10кВ ПС 110/35/10 Даниловская привело к обрыву провода, схлеста проводов и межфазному замыканию. | ВЛ №15 10кВ ПС 110/35/10кВ «Даниловская» | Обрыв вязок ф."В" на опорах №76/142/16,№76/142/17,№76/142/18; | Произвести внеочередной верховой осмотр участка ВЛ-15-10кВ ПС 110/35/10 Даниловская за ЛОР-3-15"Д" на выявление дефектов. | ВЛ | 2017-01-23 15:33
Устранить выявленные дефектына участке ВЛ-15-10кВ ПС 110/35/10 Даниловская за ЛОР-5-15"Д"
1083 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 44 | 2017-01-22 20:00 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации загрязнения изоляции, во время таяния снега и прохождения температуры, через «0» произошло разрушения разрядника 10кВ и опорного изолятора 10кВ в КТП 401/160 Л-25-10кВ ПС 220/110/10 Астаховская. | Повреждение опорного изолятора 10кВ в КТП 401/160 Л-25-10кВ ПС 220/110/10 Астаховская, что привело к замыканию на корпус и повреждению ПК-10. | КТП-10 кВ №401 | Разрушение разрядника 10кВ и повреждение опорном изолятора 10кВ,повреждение ПК-10 | Произвести внеочередной осмотр КТП 10/0,4кВ по ВЛ-25-10кВ ПС Астаховская на выявление дефектов | ТП | 2017-01-22 23:17
Установить сроки устранения выявленных дефектов на КТП 10/0,4кВ по ВЛ-25-10кВ ПС Астаховская требующих затратных мероприятий.
Устранить выявленные не затратные дефекты на КТП 10/0,4кВ по ВЛ-25-10кВ ПС Астаховская
1084 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 45 | 2017-01-22 00:25 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате перетирания и снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода ф."В" в пролете опор №288/18-288/19 по ВЛ-5-10 кВ ПС 110/10 "М. Ольховка", что привело к падению провода на землю, и отключению ВЛ от защит. | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода ф."В" в пролете оп.№288/18-288/19 по ВЛ-5-10 кВ ПС 110/10 "М. Ольховка". | ВЛ №5 10кВ ПС 110/10кВ «Мокрая Ольховка» | ВЛ-5-10 кВ ПС 110/10 "М. Ольховка" - обрыв провода ф."В" в пролете оп.№288/18-288/19. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-5 10кВ ПС 110/10 "М. Ольховка". | ВЛ | 2017-01-22 13:16
По итогам осмотра ВЛ-5 10кВ ПС 110/10 "М. Ольховка" устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий.
1085 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 46 | 2017-01-26 12:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате длительной эксплуатации произошел провес ввода от опоры №13 | Схлест ввода от опоры №13 привел к межфазному замыканию Вл 0,4 кВ№2 от КТП 24 от Л-6-10 пс Даниловская и отключению АВ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ от КТП 24 ф2 | Схлест ввода от оп.№13 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 24/250 по ВЛ-6-10кВ ПС Даниловская на выявление дефектов. | ВЛ | 2017-01-26 15:03
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1086 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 47 | 2017-01-20 08:30 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности во время образования гололедоизморозевых отложений на проводах, при порыве ветра произошел схлест проводов и междуфазное замыкания, что явилось причиной отключения ВЛ-10кВ от защит. |  | ВЛ №7 10кВ ПС 110/35/10кВ «Платовская» | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС110/35/10кВ Платовская, по результатам осмотра принять меры к устранению нарушений. | ВЛ | 2017-01-20 18:17
1087 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 48 | 2017-01-22 06:04 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного срока эксплуатации при порывах ветра произошел обрыв фазного провода в пролёте опор №11-№12 и как следствие его падение на землю. | Нарушение механического соединения в результате износа. | ВЛ-0,4кВ от КТП 388 ф2 | Обрыв фазного провода в пролёте опор №11-№12. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 388/160 ВЛ-10 кВ №5 Купцово, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-01-22 07:20
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1088 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 49 | 2017-01-20 21:30 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности, во время образования гололедоизморозевых отложений на проводах, при порыве ветра произошел обрыв ввода в дом на опоре №4 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-275/250 | Из-за обрыва ввода в дом, на опоре произошел схлест проводов, что явилось причиной междуфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП 275/250 от ВЛ-10 кВ №10 ПС Линево | Ввод в дом. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП-275/250 ВЛ-10кВ №10 ПС110/35/10кВ Линево по результатам осмотра принять меры к устранению нарушений. | ВЛ | 2017-01-20 22:10
1089 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 50 | 2017-01-20 22:30 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Из-за сильного порыва ветра произошел схест проводов что явилось причиной отключения ВЛ-10кВ от защит. |  | ВЛ №13 10кВ ПС 35/10кВ «Алешники» | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС35/10кВ Алешники по результатам осмотра принять меры к устранению нарушений. | ВЛ | 2017-01-20 22:32
1090 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 51 | 2017-01-22 10:15 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности, во время образования гололедоизморозевых отложений на проводах при порыве ветра произошел обрыв вязки провода на опоре №7/18, 7/21 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Алешники. | Из-за обрыва вязки произошел схлест проводов, что явилось причиной междуфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | ВЛ №3 10кВ ПС 35/10кВ «Алешники» | Вязка провода на оп7/18,7/21 | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС35/10кВ Алешники по результатам осмотра принять меры к устранению нарушений. | ВЛ | 2017-01-22 13:16
1091 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 9 | 2017-01-15 09:50 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Из-за большого количества ГИО произошло вытягивания и обрыв провода потребительского ввода в дом от опоры №14, что привело к схлесту, замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-132/160 от ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 «Иловлинская». |  | ВЛ-0,4кВ от КТП-132 ф.1 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-132/160 от ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 «Иловлинская», по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-01-15 14:00
1092 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 52 | 2017-01-22 13:30 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности во время образования гололедоизморозевых отложений на проводах, при порыве ветра произошел обрыв вязки провода на опоре №29 ф-В ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Алешники | Из-за обрыва вязки, произошло падение провода на траверсу, что явилось причиной однофазного замыкания на землю и отключения ВЛ от КУ. | ВЛ №4 10кВ ПС 35/10кВ «Алешники» | Вязка провода | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС35/10кВ Алешники по результатам осмотра принять меры к устранению нарушений. | ВЛ | 2017-01-22 14:30
1093 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 10 | 2017-01-16 08:58 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.1, Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за гололёдо-изморозевых отложений на проводах и опорах ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 Умёт и порывах ветра произошло сверхнормативное увеличение нагрузки на провода, арматуру и опоры ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 Умёт, что явилось причиной обрыва проводов в пролёте опор №21/69-21-85. | Из-за обрыва проводов произошло замыкание "на землю", что явилось причиной неотложного отключения от КУ В-ВЛ-7 10 кВ ПС 110 Умёт. | ЛЭП№7-10 кВ пс Умет | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/10 «Умёт» - обрыв провода АС-50 в пролете опор №21/69-21-85. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-7-10 кВ ПС 110/10 «Умёт», по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-01-16 09:41
1094 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 11 | 2017-01-16 10:06 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Из-за большого количества ГИО произошло вытягивания и обрыв провода потребительского ввода в дом от опоры №14, для востановление контактного соединения был отключен АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-254/160 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Бутковка. |  | ВЛ-0,4кВ от КТП-254 ф.2 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-254/160 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Бутковка, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-01-16 11:07
1095 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 12 | 2017-01-16 23:35 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  | Из-за большого количества ГИО произошло тяжение провода и обрыв вязки на опоре №7, что привело к схлесту в пролете опор №7-8, замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-248/160 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Бутковка. |  | ВЛ-0,4кВ от КТП-548 ф.2 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-248/160 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Бутковка, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-01-17 15:08
1096 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 13 | 2017-01-17 13:45 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  | Из-за большого количества ГИО произошло вытягивания провода, что привело разрегулировки стрелы провеса и схлесту и отключению АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1от КТП-129/63 от ВЛ 10 кВ №7 ПС М.Ольховка. |  | ВЛ-0,4кВ от КТП 129 ф1 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1от КТП-129/63 от ВЛ 10 кВ №7 ПС М.Ольховка, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-01-17 15:40
1097 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 14 | 2017-01-17 16:30 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  | Из-за большого количества ГИО произошло вытягивания и обрыв провода потребительского ввода в дом от опоры №22, для востановление контактного соединения был отключен АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-254/160 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Бутковка. |  | ВЛ-0,4кВ от КТП-616 ф.2 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-616/250от ВЛ 10 кВ №13 ПС Бутковка, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-01-17 17:20
1098 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 53 | 2017-01-18 12:15 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за гололёдо-изморозевых отложений на дереве и проводах ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ «Иловлинская» при порывах ветра произошло касание, провода ф."С" в пролёте опор №250-251 с ветками дерева, что явилось причиной замыкания "на землю" ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ «Иловлинская». |  | ЛЭП№1-10 кВ ПС Иловлинская | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ «Иловлинская», по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №250-251 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ «Иловлинская». | ВЛ | 2017-01-18 17:05
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.3, Падение деревьев (веток) из-за ветра)
1099 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 54 | 2017-01-22 23:43 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса провода и порывистого ветра произошел схлест проводов что явилось причиной отключения ВЛ-10кВ от защит. |  | ВЛ №13 10кВ ПС 35/10кВ «Алешники» | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС35/10кВ Алешники, по результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-01-23 09:45
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1100 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 15 | 2017-01-19 13:00 | 3.4.8.3 Несанкционированная рубка лесных насаждений |  | Во время спила дерева на территории частного домовладения произошло падение веток на провода в пролёте опор №5-6, что привело к отключению АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-201 от ВЛ 10 кВ №6 Пионер. |  | ВЛ-0,4кВ от КТП 201 ф.2 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-201 от ВЛ 10 кВ №6 Пионер, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-01-19 18:15
1101 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 55 | 2017-01-23 11:17 | 3.4.7.4 Прочие нарушения |  | Из-за заноса постороннего предмета на провода ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Алешники неизвестными лицами привело к однофазному замыканию на землю и отключению ВЛ-10 кВ от КУ. |  | ВЛ №4 10кВ ПС 35/10кВ «Алешники» | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС35/10кВ Алешники, по результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-01-23 12:31
1102 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 16 | 2017-01-20 05:15 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за большого количества ГИО привело к тяжению провода в следствие чего произошел обрыв вязки на опоре №340 и падения провода ф.А ВЛ 10 кВ №15 ПС 110/10 кВ «Бутковка» на провод ф.В пересикаемой ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 кВ «Иловлинская». И разрушение изолятора и схёст проводов на опоре №613 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 кВ «Иловлинская». | Из-за обрыва проводов произошло междуфазное замыкание, что явилось причиной аварийного отключения от защит В-ВЛ-15 10 кВ ПС 110/10 кВ «Бутковка». | ЛЭП№15-10 кВ ПС Бутковка | ВЛ 10 кВ №15 ПС 110/10 кВ «Бутковка» - обрыв вязки на опоре №340. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 кВ «Иловлинская», по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-01-20 14:20
[9 empty] | ЛЭП№6-10 кВ ПС Иловлинская | ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 кВ «Иловлинская» - разрушение изолятора на опоре №613. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №15 ПС 110/10 кВ «Бутковка», по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ
1103 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 56 | 2017-01-24 10:09 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности во время порыва ветра произошел обрыв вязки провода на опоре №83 ф-В ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Платовская. | Из-за обрыва вязки произошло падение провода на траверсу, что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ от КУ. | ВЛ №6 10кВ ПС 110/35/10кВ «Платовская» | Вязка провода | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС110/35/10кВ Платовская по результатам осмотра принять меры к устранению нарушений. | ВЛ | 2017-01-24 14:57
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1104 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 57 | 2017-01-24 11:08 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности во время порыва ветра произошел обрыв вязки провода на опоре №7/34 ф-А ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Алешники. | Из-за обрыва вязки произошел схлест проводов, что явилось причиной междуфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | ВЛ №3 10кВ ПС 35/10кВ «Алешники» | вязка провода | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС35/10кВ Алешники по результатам осмотра принять меры к устранению нарушений. | ВЛ | 2017-01-24 14:12
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1105 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 17 | 2017-01-20 09:00 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  | Из-за большого количества ГИО произошло тяжение провода и обрыв вязки на опоре №10, что привело к схлесту и отключению АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-254/160 по ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Бутковка. |  | ВЛ-0,4кВ от КТП-254 ф.2 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-254/160 по ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Бутковка, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-01-20 17:45
1106 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 18 | 2017-01-20 11:00 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  | Из-за большого количества ГИО произошло тяжение и обрыв провода в пролёте опор №4/3-4/4, что привело к схлесту и отключению АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-106/160 по ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская. |  | ВЛ-0,4кВ от КТП 106 ф.1 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-106/160 по ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-01-20 20:28
1107 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 19 | 2017-01-20 11:40 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Из-за большого количества ГИО произошло вытягивания и обрыв провода потребительского ввода в дом от опоры №8/4, для востановление контактного соединения был отключен АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №4 от КТП-264/160 по ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 ГСС. |  | ВЛ-0,4кВ от КТП 264 ф4 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №4 от КТП-264/160 по ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 ГСС, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-01-20 13:26
1108 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 20 | 2017-01-20 12:16 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Из-за большого количества ГИО произошло вытягивания и обрыв провода потребительского ввода в дом от опоры №10, для востановление контактного соединения был отключен АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-618/160 по ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Умёт. |  | ВЛ-0,4кВ от КТП-618 ф.1 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-618/160 по ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Умёт, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-01-20 15:37
1109 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 58 | 2017-01-26 16:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности во время образования гололедоизморозевых отложений на проводах при порыве ветра произошел обрыв провода на опоре №138-139 ф-А,С ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Песковка. | Из-за обрыва проводов произошел схлест проводов, что явилось причиной междуфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | ВЛ №7 10кВ ПС 110/10кВ «Песковка» | обрыв провода на опоре №138-139 ф-А,С ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Песковка. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС110/10кВ Песковка. по результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-01-26 18:44
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1110 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 21 | 2017-01-20 13:50 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  | Из-за большого количества ГИО привело к тяжению провода в следствие чего произошел срыв изолятора с проводом на опоре №55 и падения провода на тело опоры, что послужило замыканию "на землю" ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Терновка. |  | ЛЭП№3-10 кВ пс Терновка | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Терновка, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-01-20 15:12
1111 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 22 | 2017-01-20 14:20 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  | Из-за опадения гололёдо-изморозевых отложений на проводах ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ «Иловлинская» при порывах ветра произошел схлёст проводов, что явилось причиной кз и отключения ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ «Иловлинская» от защит. |  | ЛЭП№1-10 кВ ПС Иловлинская | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ «Иловлинская», по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-01-20 14:27
1112 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 23 | 2017-01-21 10:50 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  | Из-за большого количества ГИО произошло вытягивания и разрегулировка стрелы провеса в пролёте опор №5/3-5/4, порывы ветра привели к схлёсту и отключению АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №3 от КТП-124/100 по ВЛ 6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона. |  | ВЛ-0,4кВ от КТП 124 ф.3 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от КТП-124/100 по ВЛ 6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-01-21 12:26
1113 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 24 | 2017-01-21 20:05 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за большого количества ГИО привело к тяжению провода в следствие чего произошло разрушение изоляторов на опоре №212/22, 212/23, обрыв вязки на опоре №212/21 и падения провода на тело опоры, что послужило замыканию "на землю" ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская. | Из-за срыва проводов произошло замыканию "на землю", что явилось причиной неотложного отключения В-ВЛ-1 10 кВ ПС 35 кВ Иловлинская. | ЛЭП№1-10 кВ ПС Иловлинская | ВЛ-1 10 кВ ПС 35 кВ Иловлинская - разрушение изоляторов на опоре №212/22, 212/23, обрыв вязки на опоре №212/21. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ «Иловлинская», по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-01-22 02:50
1114 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 25 | 2017-01-22 07:48 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за большого количества ГИО привело к тяжению провода в следствие чего произошел обрыв вязки на опорах №212/27,212/17, 212/18 и падения схлёсты проводов, что КЗ и отключению ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская от защит. | Из-за схлёста проводов произошло КЗ, что явилось причиной отключения от защит В-ВЛ-1 10 кВ ПС 35 кВ Иловлинская. | ЛЭП№1-10 кВ ПС Иловлинская | ВЛ-1 10 кВ ПС 35 кВ Иловлинская - обрыв вязки на опоре №212/27, 212/17, 212/18. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ «Иловлинская», по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-01-22 14:53
1115 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 26 | 2017-01-22 14:24 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  | Из-за большого количества ГИО произошло вытягивания и разрегулировка стрелы провеса в пролёте опор №9-10, порывы ветра привели к схлёсту и отключению АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-639/100 по ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал. |  | ВЛ-0,4кВ от КТП-639 ф1 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-639/100 по ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-01-22 15:17
1116 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 27 | 2017-01-22 20:45 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Из-за большого количества ГИО произошло вытягивания и обрыв провода потребительского ввода в дом от опоры №8, для востановление контактного соединения был отключен АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-536/160 по ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 Иловлинская. |  | ВЛ-0,4кВ от КТП 536 ф.2 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-536/160 по ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 Иловлинская, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-01-22 21:23
1117 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 28 | 2017-01-23 11:05 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  | Из-за большого количества ГИО произошло вытягивания и разрегулировка стрелы провеса в пролёте опор №5-6, порывы ветра привели к схлёсту и отключению АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №3 от КТП-124/100 по ВЛ 6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона. |  | ВЛ-0,4кВ от КТП 124 ф.3 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от КТП-124/100 по ВЛ 6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-01-23 11:12
1118 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 29 | 2017-01-24 09:48 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Из-за большого количества ГИО произошло вытягивания и обрыв провода потребительского ввода в дом от опоры №12, для востановление контактного соединения был отключен АВ-0,4 ВЛ 0,4кВ №4 от КТП-373/250 по ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 Верхняя Добринка. |  | ВЛ-0,4кВ от КТП-373 ф.4 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №4 от КТП-373/250 по ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 Верхняя Добринка, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-01-24 10:56
1119 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 31 | 2017-01-24 16:38 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Из-за большого количества ГИО произошло вытягивания и обрыв провода потребительского ввода в дом от опоры №6, для востановление контактного соединения был отключен АВ-0,4 ВЛ 0,4кВ №3 от КТП-264/160 по ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 ГСС. |  | ВЛ-0,4кВ от КТП 264 ф3 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от КТП-264/160 по ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 ГСС, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-01-24 17:17
1120 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 32 | 2017-01-26 15:35 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Из-за большого количества ГИО произошло замыкание в выносном ЩУ-0,4кВ потребителя от опоры №18, для востановление контактного соединения был отключен АВ-0,4 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-53/250 по ВЛ 10 кВ №3 ПС 220 Таловка. |  | ВЛ-0,4кВ от КТП 53 ф1 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-53/250 по ВЛ 10 кВ №3 ПС 220 Таловка, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-01-26 16:13
1121 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 33 | 2017-01-28 20:25 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  | Из-за большого количества ГИО произошло вытягивания и разрегулировка стрелы провеса в пролёте опор №5/4-5/5, порывы ветра привели к схлёсту и отключению АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №3 от КТП-124/100 по ВЛ 6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона. |  | ВЛ-0,4кВ от КТП 124 ф.3 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от КТП-124/100 по ВЛ 6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-01-28 20:33
1122 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 59 | 2017-01-24 11:36 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных) |  | Проникновение животного (хорек) на крышку силового трансформатором КТП-109\160 привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 Саломатино от защит. |  | ЛЭП№9-10 кВ пс Саломатино | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Саломатино, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-01-24 15:43
[9 empty] | КТП-109\160 Л-9-10кВ пс Саломатино 110/10 |  |  | ТП
1123 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 60 | 2017-02-05 09:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса при порыве ветра произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-904/160 Л-16-10 кВ ПС. Большевик | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-904/160 Л-16-10 кВ ПС Большевик. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-02-05 10:42
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1124 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 61 | 2017-02-04 21:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса при порыве ветра произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-949/25 Л-17-10 кВ ПС. Большевик | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-949/25 Л-17-10 кВ ПС. Большевик. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-02-04 22:38
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1125 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 62 | 2017-02-02 13:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате длительной эксплуатации, при порывах ветра произошло поверхностный износ вязки на опоре №138 | При обрыве вязки произошло падения провода на опору, что привело однофазному замыканию на "землю" | ВЛ №12 10кВ ПС 35/10кВ «Островская» | Обрыв вязки провода ф."В" на оп.№138 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-12-10кВ ПС Островская на выявление дефектов. | ВЛ | 2017-02-02 16:45
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | фаза "В" Л-12-10кВ ПС 35/10 Островская. |  |  |  | Установить сроки устранения выявленных дефектов по ВЛ-12-10кВ ПС Островская требующих затратных мероприятий.
Устранить выявленные не затратные дефекты по ВЛ-12-10кВ ПС Островская
1126 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 4 | 2017-01-16 22:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного срока эксплуатации, ухудшения механических свойств провода при порывах ветра произошел обрыв провода в пролете опор № 132-133 ВЛ 35 кВ № 5 Коробки – Гурово - 2. | Из-за обрыва провода в пролете опор № № 132-133 ВЛ 35 кВ № 5 Коробки – Гурово - 2 произошло падение провода на землю и неполнофазный режим работы сети 35 кВ. Для устранения повреждения ВЛ 35 кВ № 5 Коробки – Гурово - 2 выведна в ремонт. | ВЛ «Коробки -Гурово-2» 35 кВ ПС Коробки | ВЛ 35 кВ № 5 Коробки – Гурово - 2, обрыв провода в пролете опор № 65-66. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ № 5 Коробки – Гурово - 2. По результатам осмотра ВЛ 35 кВ № 5 Коробки – Гурово - 2 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | 2017-01-17 07:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1127 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 5 | 2017-01-20 02:54 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за длительного срока эксплуатации, ухудшения механических свойств при порывах ветра произошел обрыв грозозащитного троса в пролете опор № 66-67 ЛЭП-419. | Из-за обрыва грозозащитного троса и порывов ветра при падении произошло касание фазного провода, что явилось причиной однофазного замыкания на землю и отключение ВЛ от защит. | ВЛ №400 110кВ ПС «Петров Вал» - ВЛ №419 110кВ ПС «Мокрая Ольховка» | ВЛ 110 кВ №419 Купцово – Мокрая Ольховка, обрыв грозозащитного троса в пролете опор № 66-67. | Выполнить ремонт грозозащитного троса в пролете опор №66-67 на ВЛ 110 кВ №419 Купцово – Мокрая Ольховка. | ВЛ | -
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  |  |  |  | Сумма ущерба составила 14.795 тыс. руб. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ №419 Купцово – Мокрая Ольховка. По результатам осмотра ВЛ 110 кВ №419 Купцово – Мокрая Ольховка скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ.
1128 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 6 | 2017-01-21 23:21 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса на потребительском участке опоры № 137-196 ВЛ 35 кВ Алешники - Макаровская произошел схлест проводов, что явилось причиной аварийного отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ «№1 Линево - Алешники» 35кВ ПС 110/35/10кВ «Линево» | нет | Направить т/ф "об аварийном отключении ВЛ" владельцу участка опоры №137-196 ВЛ 35 кВ Алешники - Макаровская. | ВЛ | 2017-01-21 23:33
Провести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Алешники - Макаровская и ВЛ 35 кВ № 1 Линево – Алешники.
1129 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 7 | 2017-01-21 23:31 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 269 ЛЭП-558, что явилось причиной аварийного отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ №558 110кВ ПС «Зензеватка» - ВЛ №558 110кВ ПС «Кудиновская» | нет | По результатам осмотра ЛЭП-558 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1130 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 8 | 2017-01-26 00:12 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса на потребительском участке опоры № 137-196 ВЛ 35 кВ Алешники - Макаровская произошел схлест проводов, что явилось причиной аварийного отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ «№1 Линево - Алешники» 35кВ ПС 110/35/10кВ «Линево» | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Алешники - Макаровская и ВЛ 35 кВ № 1 Линево – Алешники. | ВЛ | 2017-01-26 00:24
Направить т/ф "об аварийном отключении ВЛ" владельцу участка опоры №137-196 ВЛ 35 кВ Алешники - Макаровская.
1131 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 9 | 2017-01-27 14:36 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации, износа узлов кинематики и как следствие разрегулировки привода КЗ-110 Т-2 на ПС 110/6 кВ Новомлиново произошло соскальзывание защелки с релейной планки, что явилось причиной срабатывания КЗ-110 Т-2 на ПС 110/6 кВ Новомлиново и отключения Т-2 на ПС 110/6 кВ Новомлиново. |  | ВЛ №401 110кВ ПС «Красный Яр» - ВЛ №401 110кВ ПС «Новомлиново» | нет. | Выполнить регулировку привода КЗ-110 Т-2 на ПС 110/6 кВ Новомлиново. | ВЛ | -
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  |  |  | ПС 110/6 кВ «Новомлиново» |  |  | ПС
1132 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 63 | 2017-01-17 12:09 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, вытягивания провода произошел обрыв провода на опоре№3 , что привело к межфазному замыканию и отключению АВ-0,4кВ ВЛ 0.4 кВ №1 от КТП 25/160 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Лемешкино | Из-за обрыва провода произошло межфазное замыкание и отключение АВ-0,4кВ ВЛ 0.4 кВ №1 от КТП 25/160 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Лемешкино | ВЛ 0.4 кВ №1 от КТП 25/160 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Лемешкино | обрыв провода на опоре №3 ВЛ 0.4 кВ №1 от КТП 25/160 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Лемешкино | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ №1 от КТП 25/160 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Лемешкино, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2017-01-17 13:22
1133 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 64 | 2017-01-28 16:07 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ-0,4кВ от защит. |  | ВЛ 0.4 кВ №2 от КТП 19/100 от ВЛ 10 кВ №40 | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ КТП-19/100 ВЛ-10кВ №40 ПС220/110/10кВ Красный Яр, по результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-01-28 17:10
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1134 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 65 | 2017-01-22 00:34 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошел обрыв вязки провода на опоре № 69 ВЛ №17 10кВ ПС 110/10кВ «Лопуховка» | Из-за обрыва вязки провода произошло падение провода на траверсу, что явилось причиной однофазного замыкания на "землю" | ВЛ №17 10кВ ПС 110/10кВ «Лопуховка» | Обрыв вязки на опоре № 69 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ №17 10кВ ПС 110/10кВ «Лопуховка», по результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2017-01-22 02:00
1135 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 10 | 2017-02-05 15:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за вытяжки провода произошло разрегулирование стрелы провеса провода, что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-231/400 от ВЛ 10кВ №1 Гурово. |  | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 231/400 от ВЛ 10кВ №1 Гурово | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-231/400 от ВЛ 10кВ №1 Гурово с назначение сроков устранения дефектов требующих затратных мероприятий. Отрегулировать стрелу провеса провода на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-231/400 | ВЛ | 2017-02-05 15:34
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1136 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 11 | 2017-02-05 12:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации и вытяжки провода произошло разрегулирование стрелы провеса провода, что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-275/250 от ВЛ 10 кВ №7 Ольховка. |  | ВЛ 0,4кВ №2 КТП 275/250 от ВЛ 10кВ №7 Ольховка | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-275/250 от ВЛ 10кВ №7 Ольховка с назначение сроков устранения дефектов требующих затратных мероприятий. Отрегулировать стрелу провеса провода на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-275/250 | ВЛ | 2017-02-05 12:28
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1137 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 66 | 2017-02-04 23:17 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса провода, при порыве ветра произошел схлест проводов, что явилось причиной отключения АВ-0,4кВ. |  | ВЛ-0,4кВ от КТП 363 ф1 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 363/160 ВЛ-10 №3 РП Перещепное, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-02-05 00:08
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1138 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 67 | 2017-02-05 22:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса провода, при порыве ветра произошел схлест проводов, что явилось причиной отключения АВ-0,4кВ . |  | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-338/63 от ВЛ 10 кВ №10 ПС М. -Ольховка | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 338/63 ВЛ-10 №10 М-Ольховка, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-02-05 23:35
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1139 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 68 | 2017-02-08 10:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | И-за длительного срока эксплуатации и износа провода при порывах ветра произошел обрыв провода, что явилось причиной схлеста проводов, междуфазного замыкания и отключения ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-553/100 ВЛ 10 кВ №7 Мирошники. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-553/100 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Мирошники | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-553/100 - обрыв провода в пролете опор №9-10. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 553/100 ВЛ-10 №7 Мирошники, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-02-08 11:46
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1140 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 69 | 2017-02-05 03:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации загрязнения изоляции во время порыва ветра, произошло перекрытие опорного изолятора фазы "С", с дальнейшим его разрушением на КТП 892/63 Л-3-10кВ ПС 110/35/10 Даниловская. | Из-за разрушения опорного изолятора в РУ-10 кВ КТП 892/63 Л-3-10кВ ПС 110/35/10 Даниловская произошло междуфазное замыкание в РУ-10 кВ КТП892/63 Л-3-10кВ ПС 110/35/10 Даниловская, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. | ВЛ №3 10кВ ПС 110/35/10кВ «Даниловская» | КТП-892/63 разрушение опорного изолятора ф. "С" | Произвести внеочередной осмотр КТП 892/63 по ВЛ-3-10кВ ПС Даниловская на выявление дефектов | ВЛ | 2017-02-05 04:47
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Установить сроки устранения выявленных дефектов на КТП 892/63 по ВЛ-3-10кВ ПС Даниловская требующих затратных мероприятий.
Устранить выявленные не затратные дефекты на КТП 892/63 по ВЛ-3-10кВ ПС Даниловская
1141 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 70 | 2017-02-04 19:37 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности во время порыва ветра произошел обрыв провода на опоре №515 ВЛ-10 кВ №40 ПС 220/110/10 кВ Красный Яр. | Из-за обрыва провода, произошло падение провода, что явилось причиной однофазного замыкания на землю и отключения ВЛ от КУ. | ВЛ №40 10кВ ПС 220кВ «Красный Яр» | Обрыв провода на опоре №515 ВЛ-10кВ №40 ПС220/110/10кВ Крансый Яр. Провод АС-70 | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №40 ПС220/110/10кВ Красный Яр, по результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-02-04 22:16
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1142 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 71 | 2017-02-05 14:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации произошло ухудшение изоляционных свойств обмоток трансформатора, что явилось причиной замыкания внутри бака трансформатора на КТП 475/100. | Междуфазное замыкание внутри бака трансформатора явилось причиной повреждения предохранителей в РУ-10 кВ и отключения КТП 475/100 от Л-16-10кв пс Даниловская. | КТП-10 кВ №475 | повреждение обмоток трансформатора ТМ-100/10-У1 | Произвести осмотр ТП 10/0,4кВ за ЛОР-2-16Д по Л-16-10кВ ПС 110/35/10 Даниловская. | ТП | 2017-02-05 17:30
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  |  |  |  | повреждение предохранителей на КТП 475/100 ВЛ-3-10 кВ ПС 110/35/10 Даниловская. | Произвести испытания изолиционных характеристик ТП 475/100.
1143 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 72 | 2017-02-09 10:16 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации, вытяжки провода и разрегулирования стрелы провеса провода на ВЛ-10 кВ №10 ПС 110/35/10 кВ Линево при порывах ветра произошел схлест проводов, что явилось причиной междуфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ №10 10кВ ПС 110/35/10кВ «Линево» | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС110/35/10кВ Линево, по результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-02-09 10:20
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1144 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 73 | 2017-02-07 07:22 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности провода при порывах ветра произошел обрыв провода в пролете опор №77-78 фаза "А" ВЛ-12-10 ПС 35/10 Островская. | Из-за падение провода в пролете опор №77-78 фаза "А" ВЛ-12-10 ПС 35/10 Островская произошло однофазное замыкание на "землю". | ВЛ №12 10кВ ПС 35/10кВ «Островская» | Обрыв провода ф."А" в пролете опор №77-78 фаза "А" ВЛ-12-10 ПС 35/10 Островская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-12-10кВ ПС Островская на выявление дефектов. | ВЛ | 2017-02-07 12:20
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Установить сроки устранения выявленных дефектов по ВЛ-12-10кВ ПС Островская требующих затратных мероприятий.
Устранить выявленные не затратные дефекты по ВЛ-12-10кВ ПС Островская
1145 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 10 | 2017-02-06 02:31 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  | Из-за порывов ветра произошло раскачивание шлейфа фазы "А" на поре №102 ЛЭП-404, что явилось причиной приближения шлейфа к траверсе, однофазного замыкания на "землю" и отключения ЛЭП-405 от защит. |  | ВЛ №405 110кВ ПС 220кВ «Красный Яр» | нет. | По результатам осмотра ЛЭП-404 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
1146 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 11 | 2017-02-12 02:31 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №33 ЛЭП-404, что явилось причиной аварийного отключения ЛЭП-405 от защит. |  | ВЛ №405 110кВ ПС 220кВ «Красный Яр» | нет. | По результатам осмотра ЛЭП-404 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1147 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 12 | 2017-02-12 23:29 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на приемном портале ЛЭП-406 ПС 110/10 кВ Овражная. На ПС 220 Красный Яр запустилась защита II ст. ТЗНП ЛЭП-406. Через 0,53 сек. происходит перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 87 ЛЭП-406, что явилось причиной второго замыкания на "землю" , междуфазного замыкания через землю между фазами "С" и "В" ЛЭП-406 и аварийного отключения ЛЭП-406 действием защит II ст. ТЗНП ЛЭП-406. |  | ВЛ №406 110кВ ПС 220кВ «Красный Яр» | нет. | По результатам осмотра ЛЭП-406 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1148 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 13 | 2017-02-14 04:28 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №76 ЛЭП-412, что явилось причиной аварийного отключения ЛЭП-412 от защит. |  | ВЛ №590 110кВ ПС «Астаховская» - ВЛ №412 110кВ ПС «Даниловская» | нет. | По результатам осмотра ЛЭП-412 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1149 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 74 | 2017-02-09 12:45 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | В результате перетирания и снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-440/100 Л-7-10кВ ПС 110/10 "Моисеево", что привело к падению провода на землю. |  | ВЛ 0,4кВ от КТП 440 ф2 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-440/100 Л-7-10кВ ПС 110/10 "Моисеево" - обрыв провода в пролете опор №15-16. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 440/100 ВЛ-10 №7 Моисеево, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-02-09 13:35
1150 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 75 | 2017-02-12 14:35 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате перетирания и снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв вязки ф. "В" на оп. №315 по ВЛ-7-10 кВ ПС 110/10 "Мирошники", что привело к падению провода на траверсу. | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв вязки ф."В" на оп. №315 по ВЛ-7-10 кВ ПС 110/10 "Мирошники". | ВЛ №7 10кВ ПС 110/10кВ «Мирошники» | ВЛ-7-10 кВ ПС 110/10 "Мирошники" - обрыв вязки ф."В" на оп. №315. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-7 10кВ ПС 110/10 "Мирошники". | ВЛ | 2017-02-12 17:20
По итогам осмотра ВЛ-7 10кВ ПС 110/10 "Мирошники" устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий.
1151 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 102 | 2017-02-19 11:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за вытяжки провода и разрегулирования стрелы провеса при порывах ветра произошел схлест проводов, что явилось причиной отключения ВЛ-10 кВ №8 ПС Ягодная от защит. |  | ВЛ №8 10кВ ПС 110/10кВ «Ягодная» | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №8 ПС 110/10 кВ "Ягодная" Произвести перетяжку провода и замену вязок на проблемных участках. | ВЛ | 2017-02-19 11:20
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1152 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 76 | 2017-02-08 16:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации и вытяжки провода произошло разрегулирования стрелы провеса провода в пролете опор № 4-5 ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП 119/100 от ВЛ-10 кВ №17 ПС Ильмень , что явилось причиной междуфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП 119/100 от ВЛ-10 кВ №17 ПС Ильмень | нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП 119/100 от ВЛ-10 кВ №17 ПС Ильмень, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2017-02-08 16:10
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1153 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 77 | 2017-02-14 18:31 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за ухудшения механической прочности, под воздействием ветровой нагрузки, при пляске проводов, произошел обрыв провода в пролете опор №92-92/1 Л-25-10 кВ ПС 220/110/10 Астаховская. | Из-за обрыва провода в пролете опор № 92-92/1 ВЛ-25-10 кВ ПС 220/110/10 Астаховская произошло падение провода на землю. что явилось причиной однофазного замыкания на землю. | ВЛ №25 10кВ ПС 220кВ «Астаховская» | Обрыв провода в пролете опор № 92-92/1 ВЛ-25-10 кВ ПС 220/110/10 Астаховская | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-25-10кВ ПС Астаховская на выявление дефектов. | ВЛ | 2017-02-14 20:58
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Установить сроки устранения выявленных дефектов по ВЛ-25-10кВ ПС Астаховская требующих затратных мероприятий.
Устранить выявленные не затратные дефекты по ВЛ-25-10кВ ПС Астаховская
1154 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 78 | 2017-02-02 15:09 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки и снижения механических свойств произошел обрыв вязки провода на опоре № 50 ВЛ-10 кВ № 11 ПС 35/10 кВ Белые пруды, что явилось причиной падения провода на траверсу и однофазного замыкания на "землю". |  | ВЛ №11 10кВ ПС 35/10кВ «Белые пруды» | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 11 ПС 110/10 кВ Белые пруды. По итогам осмотра скорректировать график ремонта, отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | 2017-02-02 22:59
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1155 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 79 | 2017-02-14 22:30 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Из-за длительного срока эксплуатации, вытяжки провода и разрегулирования стрелы провеса провода на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-381/100 ВЛ-10кВ №4 ПС35/10кВ Алешники при порывах ветра произо-шел схлест проводов, что явилось причиной междуфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ -0.4 кВ №1 от КТП 381/100 | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ КТП-381/100 ВЛ-10кВ №4 ПС35/10кВ Алешники, по результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-02-14 22:40
1156 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 80 | 2017-02-14 14:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате перетирания и снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв вязки ф. "С" на оп. №243 по ВЛ-7-10 кВ ПС 110/10 "Мирошники", что привело к падению провода на траверсу. | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв вязки ф."С" на оп. №243 по ВЛ-7-10 кВ ПС 110/10 "Мирошники". | Уч-к ВЛ №7 за СР-2-7"Мир" ПС 110/10кВ «Мирошники» | ВЛ-7-10 кВ ПС 110/10 "Мирошники" - обрыв вязки ф."С" на оп. №243. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-7 10кВ ПС 110/10 "Мирошники". | ВЛ | 2017-02-14 15:45
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | По итогам осмотра ВЛ-7 10кВ ПС 110/10 "Мирошники" устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий.
1157 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 81 | 2017-02-15 14:14 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Из-за длительного срока эксплуатации, вытяжки провода и разрегулирования стрелы провеса провода на в пролете опор №9-16 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-381/100 ВЛ-10кВ №4 ПС35/10 кВ Алешники, при порывах ветра произошел схлест проводов, что явилось причиной междуфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП-381/100 от ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 Алешники | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ КТП-381/100 ВЛ-10кВ №4 ПС35/10кВ Алешники, по результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-02-15 16:50
1158 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 82 | 2017-02-18 10:25 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | В результате перетирания и снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода к жилому дому от опоры №11 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-302/100 Л-5-10кВ ПС 110/10 "Купцово", что привело к падению провода на землю. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-302/100 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Купцово | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-302/100 - обрыв провода к жилому дому от опоры №11 . | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 302/100 ВЛ-10 №5 Купцово, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-02-18 11:25
1159 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 11 | 2017-02-23 21:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за вытяжки провода произошло разрегулирование стрелы провеса провода, что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-468/160 от ВЛ 10кВ №1 Гурово |  | ВЛ 0,4кВ №2 КТП 468/160 от ВЛ 10кВ №1 Гурово | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-410/40 от ВЛ 10кВ №1 Гурово с назначение сроков устранения дефектов требующих затратных мероприятий. Отрегулировать стрелу провеса провода на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-410/40 | ВЛ | 2017-02-23 21:45
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1160 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 12 | 2017-02-23 22:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за вытяжки провода произошло разрегулирование стрелы провеса провода, что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-410/40 от ВЛ 10кВ №1 Гурово |  | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 410/40 от ВЛ 10кВ №1 Гурово | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-410/40 от ВЛ 10 кВ №1 Гурово с назначение сроков устранения дефектов требующих затратных мероприятий. Отрегулировать стрелу провеса провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-410/40. | ВЛ | 2017-02-23 22:45
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1161 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 13 | 2017-02-25 11:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за вытяжки провода произошло разрегулирование стрелы провеса провода, что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-131/160 от ВЛ 10кВ №3 Гурово |  | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 131/160 от ВЛ 10кВ №3 Гурово | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-131/160 от ВЛ 10кВ №3 Гурово с назначение сроков устранения дефектов требующих затратных мероприятий. Отрегулировать стрелу провеса провода на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-131/160 | ВЛ | 2017-02-25 11:22
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1162 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 83 | 2017-02-25 23:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате перетирания и снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв вязки ф. "В" на оп. №96 по ВЛ-5-10 кВ ПС 110/10 "Моисеево", что привело к падению провода на траверсу. | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв вязки ф."В" на оп. №96 по ВЛ-5-10 кВ ПС 110/10 "Моисеево". | ВЛ №5 10кВ ПС 110/10кВ «Моисеево» | ВЛ-5-10 кВ ПС 110/10 "Моисеево" - обрыв вязки ф."В" на оп. №96. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-5 10кВ ПС 110/10 "Моисеево". | ВЛ | 2017-02-26 06:05
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | По итогам осмотра ВЛ-5 10кВ ПС 110/10 "Моисеево" устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий.
1163 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 14 | 2017-02-26 15:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за вытяжки провода произошло разрегулирование стрелы провеса провода, что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-413/160 от ВЛ 10кВ №1 Гурово |  | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 413/160 от ВЛ 10кВ №1 Гурово | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП- 413/160 от ВЛ 10кВ №1 Гурово с назначение сроков устранения дефектов требующих затратных мероприятий. Отрегулировать стрелу провеса провода на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-413/160 | ВЛ | 2017-02-26 15:35
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1164 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 34 | 2017-02-05 06:00 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса провода, во время опадания гололёдо-изморозевых отложений произошел скачок провода, схлест проводов, что явилось причиной междуфазного и отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Иловлинская | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 Иловлинская, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-02-05 06:05
1165 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 84 | 2017-02-24 13:10 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | В результате перетирания и снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода к жилому дому от опоры №15/2 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-540/250 Л-5-10кВ ПС 110/10 "Мирошники", что привело к падению провода на землю. |  | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-540/250 по Л-5-10кВ Мирошники | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-540/250 - обрыв провода к жилому дому от опоры №15/2. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 540/250 ВЛ-10 №5 Мирошники, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-02-24 13:56
1166 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 35 | 2017-02-05 06:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за усыхания колпачка при порывах ветра произошёл срыв изолятора на опоре №122 ф "А", что привело к схлесту проводов и отключению ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 Иловлинская от защит. |  | ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Иловлинская | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 Иловлинская, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-02-05 09:35
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1167 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 36 | 2017-02-05 07:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из за усыхания уплотнения в РУ-10 кВ привело к попадание воды на ПК-10 кВ и межфазному замыканию, что явилось причиной повреждения ПК-10 кВ КТП-156/100 по ВЛ-10кВ №14 ПС 35 Иловлинская. | Из-за ухудшения изоляционных свойств во время выпадения осадков произошло междуфазное замыкание в РУ-10 кВ на КТП-156/100 по ВЛ-10кВ №14 ПС 35 Иловлинская. | КТП 156/100 | КТП-156/100 по ВЛ-10кВ №14 ПС 35 Иловлинская - повреждение ПК-10 кВ. | Произвести замену уплотнителя в РУ-10 кВ КТП-156/100 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 Иловлинская | ТП | 2017-02-05 08:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1168 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 37 | 2017-02-05 11:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из за усыхания уплотнения в РУ-10 кВ привело к попадание воды на ПК-10 кВ и межфазному замыканию, что явилось причиной повреждения ПК-10 кВ КТП-157/100 по ВЛ-10кВ №13 ПС 35 Иловлинская. | Из-за ухудшения изоляционных свойств во время выпадения осадков произошло междуфазное замыкание в РУ-10 кВ на КТП-157100 по ВЛ-10кВ №13ПС 35 Иловлинская. | КТП 157/100 | КТП-157100 по ВЛ-10кВ №13 ПС 35 Иловлинская - повреждение ПК-10 кВ. | Произвести замену уплотнителя в РУ-10 кВ КТП-157/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 Иловлинская. | ТП | 2017-02-05 12:09
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1169 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 38 | 2017-02-05 16:42 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | При порывах ветра произошло нарушение контактного соединения Потребительского ввода на опоре №4/2 для востановления был отключен АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №2 от КТП - 169/160 ВЛ-10кВ №18 ПС Петров Вал |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 169/160 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП - 169/160 ВЛ-10кВ №18 ПС Петров Вал, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-02-05 17:31
1170 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 39 | 2017-02-11 17:53 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  | Из-за отложения ГИО произошло вытягивания и разрегулировка стрелы провеса в пролёте опор №6-7, порывы ветра привели к схлёсту и отключению АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №3 от КТП-124/100 по ВЛ 6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона. |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 124/100 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от КТП-124/100 по ВЛ 6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-02-11 18:43
1171 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 40 | 2017-02-14 17:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из за усыхания уплотнения в РУ-10 кВ привело к попадание воды на ПК-10 кВ и межфазному замыканию, что явилось причиной повреждения ПК-10 кВ КТП-548/250 по ВЛ-10кВ №15 ПС 110 Бутковка. | Из-за ухудшения изоляционных свойств во время выпадения осадков произошло междуфазное замыкание в РУ-10 кВ на КТП-548/250 по ВЛ-10кВ №15 ПС 110 Бутковка. | КТП 548/250 | КТП-548/250 по ВЛ-10кВ №15 ПС 110 Бутковка - ПК-10 кВ. | Произвести замену уплотнителя в РУ-10 кВ КТП-548/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 Бутковка. | ТП | 2017-02-14 19:07
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1172 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 41 | 2017-02-15 11:26 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | При порывах ветра произошло нарушение контактного соединения Потребительского ввода на опоре №3 для востановления был отключен АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 от КТП - 410/250 ВЛ-10кВ №15 ПС 110 Лебяжье . |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 410/250 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП - 410/250 ВЛ-10кВ №15 ПС 110 Лебяжье, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-02-15 15:55
1173 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 42 | 2017-02-16 14:42 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | При порывах ветра произошло нарушение контактного соединения Потребительского ввода на опоре №13 для востановления был отключен АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 от КТП - 40/160 ВЛ-10кВ №15 ПС 110 Лебяжье. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 40/160 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП - 40/160 ВЛ-10кВ №15 ПС 110 Лебяжье, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-02-16 15:55
1174 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 43 | 2017-02-16 15:04 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | При порывах ветра произошло нарушение контактного соединения потребительского ввода на опоре №22 для восстановления был отключен АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 217/100 ВЛ-10кВ №6 ПС 110 Терновка. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 217/100 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 217/100 ВЛ-10кВ №6 ПС 110 Терновка, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-02-16 16:02
1175 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 44 | 2017-02-17 09:56 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из за усыхания уплотнения в РУ-10 кВ привело к попадание воды на ПК-10 кВ и межфазному замыканию, что явилось причиной повреждения ПК-10 кВ КТП-250/63 по ВЛ-10кВ №7 ПС 110 Бутковка. | Из-за ухудшения изоляционных свойств во время выпадения осадков произошло междуфазное замыкание в РУ-10 кВ на КТП-250/63по ВЛ-10кВ №7 ПС 110 Бутковка. | КТП 250/63 | КТП-250/63 по ВЛ-10кВ №7 ПС 110 Бутковка - ПК-10 кВ. | Произвести замену уплотнителя в РУ-10 кВ КТП-250/63 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 Бутковка. | ТП | 2017-02-17 11:25
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1176 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 45 | 2017-02-20 14:09 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | При порывах ветра произошло нарушение контактного соединения потребительского ввода на опоре №18 для восстановления был отключен АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 39/160 ВЛ-10кВ №15 ПС 110 Лебяжье. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 39/160 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 39/160 ВЛ-10кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-02-20 15:02
1177 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 46 | 2017-02-23 02:01 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из за усыхания уплотнения в РУ-10 кВ привело к попадание воды на ПК-10 кВ и межфазному замыканию, что явилось причиной повреждения ПК-10 кВ КТП-131/100 и отключения ВЛ-10кВ №17 ПС 110 Лебяжье от защит. | Межфазное замыкание в РУ-10 кВ КТП-131/100, явилось причиной ВЛ-10кВ №17 ПС 110 Лебяжье от защит. | ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье | КТП-131/100 ВЛ-10кВ №17 ПС 110 Лебяжье - повреждение ПК-10 кВ. | Произвести замену уплотнителя в РУ-10 кВ КТП-131/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 Лебяжье. | ВЛ | 2017-02-23 03:29
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1178 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 47 | 2017-02-23 09:05 | 3.4.8.3 Несанкционированная рубка лесных насаждений |  | При вырубки дерева в частном подворье, ветки попали на потребительский ввод, что привело к замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 715/60 по ВЛ 6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 715/60 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 715/60 по ВЛ 6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-02-23 09:48
1179 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 48 | 2017-02-23 20:35 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Из-за опадания ГИО произошёл схлёст проводов в пролёте опор №2/1-2/2 и отключению АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 126/250 по ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ М.Ольховка. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 126/250 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 126/250 по ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ М.Ольховка, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-02-23 22:35
1180 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 49 | 2017-02-24 08:03 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Для востановления контактного соединения ф.В на АВ-0,4 кВ №1 в следствии окисления, была отключена КТП 129/63 по ВЛ 10кВ №7 ПС 110 М.Ольховка. |  | КТП 129/63 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ М.Ольховка | Нет. | Провести проверку контактных соединений в РУ-0,4 кВ КТП 129/63 по ВЛ 10кВ №7 ПС 110 М.Ольховка. | ТП | 2017-02-24 10:15
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1181 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 50 | 2017-02-25 08:51 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Для востановления контактного соединения ф.В на главном рубильнике в следствии окисления, была отключена КТП 598/160 по ВЛ 10кВ №7 ПС 110 В.Добринка. | Из-за длительного срока эксплуатации окисления контактных соединений произошел нагрев и разрушение контакта на рубильнике КТП 598/160. | КТП 598/160 | Нет. | Провести проверку контактных соединений в РУ-0,4 кВ КТП 598/160 по ВЛ 10кВ №7 ПС 110 В.Добринка. | ТП | 2017-02-25 10:04
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1182 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 85 | 2017-02-25 08:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса при порыве ветра произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ-0.4кВ №1 КТП242/63 ВЛ-10кВ №19 псТростянка | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ №1 КТП242/63 ВЛ-10кВ №19 псТростянка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-02-25 09:43
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1183 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 86 | 2017-02-23 16:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса при порыве ветра произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-213/63 Л-8-10 кВ ПС.Вязовка | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-213/63 Л-8-10 кВ ПС.Вязовка По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-02-23 17:56
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1184 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 87 | 2017-02-27 18:28 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошел обрыв провода ввода в жилой дом на опоре № 8, что привело к схлесту и межфазному замыканию и отключению ВЛ 0.4 кВ №2 от КТП 4/63 от ВЛ-10кВ №8 ПС 110/10кВ Рудня |  | ВЛ 0.4 кВ №2 от КТП 4/63 от ВЛ-10кВ №8 | обрыв ввода в жилой дом | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ №2 от КТП 4/63 от ВЛ-10кВ №8 ПС 110/10кВ Рудня, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2017-02-27 19:04
1185 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 88 | 2017-02-25 20:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за сверхнормативного срока эксплуатации, ухудшения свойств материала произошло разрушение проходного изолятора фаза "В" КТП 78/63 ВЛ №6 10кВ ПС 110/10кВ «Матышево» | Разрушение проходного изолятора фазы "В" КТП 78/63 ВЛ №6 10кВ ПС 110/10кВ «Матышево» явилось причиной однофазного замыкания на "землю". | ВЛ №6 10кВ ПС 110/10кВ «Матышево» | проходной изолятор | Произвести внеочередной осмотр ВЛ №6 10кВ ПС 110/10кВ «Матышево», по результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2017-02-25 22:52
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1186 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 103 | 2017-02-26 10:35 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки произошел обрыв провода опор № 68/8 Л-2-10 кВ ПС Ягодная. | Из-за длительного срока эксплуатации произошло ухудшение свойств материала, что явилось причиной снижения механической прочности провода, приведшее к обрыву провода. | ВЛ №2 10кВ ПС 110/10кВ «Ягодная» | Л-2-10кВ на ПС 110/10кВ Ягодная - обрыв провода в пролете оп.№ 68/8 ф А | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-2-10 кВ на ПС 110/10кВ Ягодная | ВЛ | 2017-02-26 13:28
По итогам осмотра Л-2-10кВ на ПС 110/10 кВ «Ягодное» устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий
1187 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 89 | 2017-02-25 21:59 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате длительной эксплуатации, при выпадении мокрого снега с ветром до 12м/с произошла потеря механической прочности провода в пролете опор №85/4-85/5 Л-6-10кВ ПС 110/10 Сергиевская. | При обрыве провода в пролёте опор 85/4-85/5 произошло межфазное замыкание. | ВЛ №6 10кВ ПС 110/10кВ «Сергиевская» | обрыв провода ПС-25 в пролёте опор 85/4-85/5 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6-10кВ ПС Сергиевская на выявление дефектов. | ВЛ | 2017-02-26 08:17
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Установить сроки устранения выявленных дефектов по ВЛ-6-10кВ ПС Сергиевская требующих затратных мероприятий.
Устранить выявленные не затратные дефекты по ВЛ-6-10кВ ПС Сергиевская
1188 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 15 | 2017-02-27 06:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации и износа произошел обрыв грозозащитного троса в пролете опор №182-183 ВЛ 110 кВ №558 (ПС Зензеватка - ПС Кудиновская). |  | ВЛ №558 110кВ ПС «Кудиновская» - ВЛ №558 110кВ ПС «Зензеватка» | нет. | По результатам осмотра ЛЭП-558 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ №558, обратить особое внимание на состояние грозозащитного троса.
1189 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 15 | 2017-03-06 00:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за вытяжки провода произошло разрегулирование стрелы провеса провода, что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-890/250 от ВЛ 10кВ №5 Солодча |  | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 890/250 от ВЛ 10кВ №5 Солодча | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-890/250 от ВЛ 10кВ №5 Солодча с назначение сроков устранения дефектов требующих затратных мероприятий. Отрегулировать стрелу провеса провода на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-890/250 | ВЛ | 2017-03-06 00:16
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1190 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 90 | 2017-03-05 14:30 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате перетирания и снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв шлейфа ф. "В" на СР-1-7 Мир по ВЛ-7-10 кВ ПС 110/10 "Мирошники", что привело к падению провода на раму разъеденителя. | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв шлейфа ф. "В" на СР-1-7 Мир по ВЛ-7-10 кВ ПС 110/10 "Мирошники". | ВЛ №7 10кВ ПС 110/10кВ «Мирошники» | ВЛ-7-10 кВ ПС 110/10 "Мирошники" - обрыв шлейфа ф. "В" на СР-1-7 Мир. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-7 10кВ ПС 110/10 "Мирошники". | ВЛ | 2017-03-05 17:00
По итогам осмотра ВЛ-7 10кВ ПС 110/10 "Мирошники" устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий.
1191 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 91 | 2017-03-03 10:13 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: |  | Отключение ВЛ-6-10кВ ПС 110/35/10 Даниловская по заявке МЧС |  | ВЛ №6 10кВ ПС 110/35/10кВ «Даниловская» | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС Даниловская. | ВЛ | 2017-03-03 10:56
Прочие воздействия (3.4.8.5.3, Отключение ЭУ по заявке МЧС)
1192 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 16 | 2017-03-07 06:28 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №5 ЛЭП-414, что явилось причиной аварийного отключения ЛЭП-414 от защит. |  | ВЛ №414 110кВ ПС 110/35/10кВ «Даниловская» | нет. | По результатам осмотра ЛЭП-414 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1193 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 92 | 2017-03-05 01:37 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за сверхнормативного загнивания деревянной опоры при порывах ветра произошло выпадение крюка из тела опоры №138/2 ф. "В". | В результате длительной эксплуатации произошло загнивание древесины в месте установки крюка и при порыве ветра произошло вападение крюка из тела опоры, что привело к схлесту, междуфазному замыканию и отключению ВЛ-6кВ от защит. | ВЛ №25 6кВ ПС 110/35/6кВ «Жирновская» | Сверхнормативное загнивание опоры №138/2 ВЛ-6кВ №25 на ПС 110/35/6кВ Жирновская. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ №25 ПС110/35/6кВ Жирновская, по результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-03-05 04:40
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1194 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 93 | 2017-03-05 09:10 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | И-за длительного срока эксплуатации и износа провода при порывах ветра произошел обрыв провода, что явилось причиной схлеста проводов, междуфазного замыкания и отключения ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-553/100 ВЛ 10 кВ №7 Мирошники. |  | Ф-2 КТП-553/100 Л-7-10кВ. пс Мирошники. | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-553/100 ВЛ 10 кВ №7 Мирошники - обрыв провода в пролёте опор №10-№11. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 553/100 ВЛ-10 №7 Мирошники, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-03-05 12:55
1195 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 94 | 2017-03-10 10:05 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | В результате перетирания и снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв фазного провода в пролете опор №1-2, ВЛ-0,4кВ №3 КТП-551/250 Л-7-10кВ ПС 110/10 "Мирошники", что привело к падению провода на землю. |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-551/250 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Мирошники | ВЛ-0,4кВ №3 КТП-551/250 Л-7-10кВ ПС 110/10 "Мирошники" - обрыв фазного провода в пролете опор №1-2. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 551/250 ВЛ-10 №7 Мирошники, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-03-10 11:48
1196 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 96 | 2017-03-05 20:53 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации произошло ослабление контактных соединений на шинах фазы "В" в РУ-0,4кВ, что привело к обесточиванию потребителя подключенного к фазе "В". |  | КТП 120/100от ВЛ 10 кВ №13 | нет | Провести внеочередной осмотр КТП-120/100 ВЛ-10кВ №13 ПС110/10кВ Песковка, по результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ТП | 2017-03-05 21:20
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1197 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 51 | 2017-03-06 09:45 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | При порывах ветра произошло нарушение контактного соединения потребительского ввода на опоре №16 для восстановления был отключен АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 от КТП - 132/160 ВЛ-10кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская. |  | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП - 132/1600 ВЛ-10кВ №1 ПС Иловлинская | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП - 132/160 ВЛ-10кВ №1 ПС 35 Иловлинская, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-03-06 11:00
1198 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 52 | 2017-03-09 17:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из за усыхания уплотнения в РУ-10 кВ привело к попадание воды на ПК-10 кВ и межфазному замыканию, что явилось причиной повреждения ПК-10 кВ КТП 364/100 по ВЛ 10кВ №1 ПС 35 Иловлинская. | Из-за ухудшения изоляционных свойств во время выпадения осадков произошло междуфазное замыкание в РУ-10 кВ на КТП 364/100 по ВЛ 10кВ №1 ПС 35 Иловлинская. | КТП 364/100 | КТП 364/100 по ВЛ 10кВ №1 ПС 35 Иловлинская - ПК-10 кВ. | Произвести замену уплотнителя в РУ-10 кВ КТП 364/100 по ВЛ 10кВ №1 ПС 35 Иловлинская. | ТП | 2017-03-09 18:05
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1199 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 97 | 2017-03-13 11:20 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При порыве ветра произошел срыв изолятора на опоре, что явилось причиной падения провода на траверсу и однофазного замыкания на землю. | В результате длительной эксплуатации произошло рассыхание уплотнительного колпачка изолятора и при порыве ветра произошел срыв изолятора, что привело к падению провода на траверсу и однофазное замыкание на землю. | ВЛ №7 10кВ ПС 110/10кВ «Песковка» | Колпачек изолятора | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС110/10кВ Песковка, по результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-03-13 14:40
1200 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 98 | 2017-03-16 15:15 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Из-за заноса постороннего предмета произошло междуфазное замыкание, которое привело к отключению линии от защит. |  | ВЛ №2 10кВ ПС 35/10кВ «Морец» | нет | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ №2 10 кВ ПС Морец. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-03-16 16:55
1201 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 99 | 2017-03-09 21:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | В результате длительной эксплуатации, при порывах ветра произошел провис и схлест проводов в пролете оп.№11-12 Вл.0,4кВ ф.2 КТП КТП492/100 Л-15-10 кв п.с. Даниловская |  | ВЛ 0,4кВ от КТП 492 ф2 | Разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №11-12 Ф-2 КТП 492/100 | Произвести замеры стрелы провеса ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП492/100 от Л-15-10кВ ПС 110/35/10 Даниловская. | ВЛ | 2017-03-09 23:14
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Произвести регулировку стрелы провеса на ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП492/100 от Л-15-10кВ ПС 110/35/10 Даниловская.
1202 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 18 | 2017-03-17 05:12 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №197 ЛЭП-558, что явилось причиной аварийного отключения ВЛ от защит. | Из-за воздействия электрической дуги произошло разрушения верхнего изолятора в гирлянде ф."А"на опоре №197 ЛЭП-558. | ВЛ №558 110кВ ПС «Зензеватка» - ВЛ №558 110кВ ПС «Кудиновская» | Поврежден верхний изолятор на опоре № 197 ЛЭП-558. ПС-6А. | По результатам осмотра ЛЭП-558 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Заменить поврежденный изолятор на опоре №197 ЛЭП-558.
1203 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 100 | 2017-03-20 13:50 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: |  | ВЛ-10кв №18 ПС 110/10 Сергиевская выведена в ремонт по заявке МЧС |  | ВЛ №18 10кВ ПС 110/10кВ «Сергиевская» | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/10 Сергиевская. | ВЛ | 2017-03-20 14:41
Прочие воздействия (3.4.8.5.3, Отключение ЭУ по заявке МЧС)
1204 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 104 | 2017-03-20 13:50 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: |  | ВЛ-10 кВ №16 ПС 110/10 Сергиевская выведена в ремонт по заявке МЧС. |  | ВЛ №16 10кВ ПС 110/10кВ «Сергиевская» | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №16 ПС 110/10 Сергиевская | ВЛ | 2017-03-20 14:41
Прочие воздействия (3.4.8.5.3, Отключение ЭУ по заявке МЧС)
1205 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 105 | 2017-03-17 09:20 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Перекрытие в высоковольтном отсеке потребительского КТП-118/400, что является причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ №7 10кВ ПС 110/35/10кВ «Вязовка» | нет | Направить руководству ХПП уведомлении о необходимости эксплуатации оборудования согласно НПА. | ВЛ | 2017-03-17 11:00
1206 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 106 | 2017-03-19 14:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса в пролёте опор №29-30 при порыве ветра произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ №12 10кВ ПС 110/35/10кВ «Елань-1» | нет | Провести внеочередной осмотр Л-12-10 кВ ПС 110/10 кВ «Елань-1». По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-03-19 15:07
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1207 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 107 | 2017-03-20 13:10 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Из-за заноса постороннего предмета произошло межфазное замыкание, которое привело к отключению линии |  | ВЛ №15 10кВ ПС 110/35/10кВ «Елань-2» | нет | 1. Произвести внеочередной осмотр, после отключенияВЛ №15 10кВ ПС 110/10кВ «Елань-1» | ВЛ | 2017-03-20 14:50
1208 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 108 | 2017-03-18 13:33 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса в пролёте опор №78-80 при порыве ветра произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ №1 10кВ ПС 35/10кВ «Морец» | нет | Приозвести замену вязок опора №64 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ "Морец". | ВЛ | 2017-03-18 15:06
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ "Морец".устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий.
1209 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 56 | 2017-03-11 15:44 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивания провода и подхлёст в пролёте опор №4-5, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 81/160 по ВЛ 10 кВ №31 ПС 110 кВ Петров Вал. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 81/160 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 81/160 по ВЛ 10 кВ №31 ПС 110 кВ Петров Вал, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-03-11 17:00
1210 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 57 | 2017-03-15 06:25 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Из-за скопления птиц при одновременном взлете произошел скачек и подхлест нижнего провода, что явилось причиной междуфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролетах №211-213 ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка. | ВЛ | 2017-03-15 08:08
1211 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 58 | 2017-03-16 22:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Разрушение изолятора на ЛР-КТП-33/100 привело к замыканию "на землю" для замены разрушеного изолятора была отключена ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 Таловка. | Вследствие длительного срока эксплуатации и атмосферного воздействия привело к разрушению изолятора на ЛР-КТП-33/100, для замены разрушеного изолятора была отключена ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 Таловка. | ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка | ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 Таловка - разрушению изолятора на ЛР-КТП-33/100. | Произвести техническое обслуживание ЛР-КТП-33/100. | ВЛ | 2017-03-17 00:25
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1212 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 59 | 2017-03-17 07:20 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивания провода и подхлёст в пролёте опор №10-12, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 197/250 по ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 197/160 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 197/250 по ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-03-17 09:51
1213 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 60 | 2017-03-19 12:31 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса провода, во время порыва ветра произошел подхлест проводов, что явилось причиной междуфазного и отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Умет | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 Умёт, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-03-19 14:53
1214 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 61 | 2017-03-20 13:55 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Из-за скопления птиц при одновременном взлете произошел скачек и подхлест нижнего провода, что явилось причиной междуфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ 10 кВ №23 ПС 220 кВ Петров Вал | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №23 ПС 220 кВ Петров Вал, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-03-20 15:32
1215 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 95 | 2017-03-02 09:43 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации и усталости металла произошло ослабление контактных соединений в месте установки ПК-10 кВ, что привело к их нагреву и коррозии. |  | ТП 153/250 от ВЛ- 10кВ №17 ПС 110/10 Ильмень | нет. | Произвести внеочередной осмотр ТП 153/250 от ВЛ- 10кВ №17 ПС 110/10 Ильмень, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ТП | 2017-03-02 10:26
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1216 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 109 | 2017-03-22 11:45 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | В местах следования трассы ВЛ вдоль дороги наблюдается большое скопление птиц. Во время одновременного взлёта происходит скачёк провода и сближение фазных проводов на недопустимое расстояние, что является причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ №19 10кВ ПС 35/10кВ «Тростянка (КЭС)» | нет | Произвести внеочередной осмотр, после отключенияВЛ-19-10 кВ ПС-35/10 Тростянка. | ВЛ | 2017-03-22 13:35
1217 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 110 | 2017-03-18 15:20 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | В результате длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошел срыв изолятора ф."В" на оп. №18 по ВЛ-4-10 кВ ПС 35/10 "Попки", что привело к падению провода на траверсу. |  | ВЛ №4 10кВ ПС 35/10кВ «Попки» | Нет. | Провести внеплановый осмотр Л-4-10кВ ПС 35/10 Попки. По итогам осмотра устранить выявленные дефекты. | ВЛ | 2017-03-18 17:45
1218 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 111 | 2017-03-19 11:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации и усталости металла произошло ослабление контактных соединений в месте установки ПК-10 кВ, что привело к их нагреву и коррозии. |  | КТП-53/250 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Мирошники | Нет. | Провести внеплановый осмотр КТП-53/250 Л-7-10кВ ПС Мирошники. По итогам осмотра устранить выявленные дефекты. | ТП | 2017-03-19 13:15
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1219 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 17 | 2017-03-14 23:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №236 ЛЭП-558, что явилось причиной аварийного отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ №558 110кВ ПС «Зензеватка» - ВЛ №558 110кВ ПС «Кудиновская» | нет | По результатам осмотра ЛЭП-558 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1220 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 112 | 2017-03-22 18:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за вытяжки провода и разрегулирования стрелы провеса провода, при порывах ветра произошел схлест проводов, что явилось причиной междуфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ №5 10кВ ПС 35/10кВ «Белые пруды» | Повреждения оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-5-10кВ ПС 35/10 Белые Пруды на выявление дефектов. | ВЛ | 2017-03-22 19:35
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Установить сроки устранения выявленных дефектов по ВЛ-5-10кВ ПС 35/10 Белые Пруды требующих затратных мероприятий.
1221 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 115 | 2017-03-20 14:30 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за сверх нормативного срока эксплуатации, ухудшения свойств материала произошел обрыв вязки провода | Из-за обрыва вязки провода на опоре № 7 произошло падение провода на траверсу, что явилось причиной подхлеста провода и междуфазного замыкания на "землю" и отключению ВЛ №3 10 кВ ПС 110/10 кВ «Ильмень» . | ВЛ №3 10кВ ПС 110/10кВ «Ильмень» | обрыв вязки оп.№ 7 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ №3 10кВ ПС 110/10кВ «Ильмень», по результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2017-03-20 15:58
1222 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 116 | 2017-03-18 16:15 | 3.4.7.4 Прочие нарушения |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса провода при порывах ветра произошел схлест проводов, что явилось причиной междуфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ №15 10кВ ПС 110/35/10кВ «Линево» | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС110/35/10кВ Линево, по результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-03-18 17:45
1223 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 117 | 2017-03-19 09:30 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса при порывах ветра произошел схлест проводов , что привело к междуфазному замыканию и отключению ВЛ-10кВ №21 ПС110/10кВ Песковка от защит. |  | ВЛ №21 10кВ ПС 110/10кВ «Песковка» | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №21 ПС110/10кВ Песковка, по результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-03-19 10:47
1224 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 118 | 2017-03-20 10:30 | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного срока эксплуатации при порывах ветра произошел обрыв шлейфа между ЛР-КТП КТП-33/25 и КТП-33/25. | Из-за обрыва шлейфа произошло падение провода и касание металлической конструкции рамы разъединителя на ЛР-КТП-33/25, что явилось причиной однофазного замыкания на "землю". | ВЛ №3 10кВ ПС 110/10кВ «Моисеево» | Обрыв шлейфа на ЛР-КТП-33/25 | Провести внеплановый осмотр КТП-33/25 Л-3-10кВ ПС Моисеево. По итогам осмотра устранить выявленные дефекты. | ВЛ | 2017-03-20 12:19
1225 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 119 | 2017-03-19 20:13 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Из-за порыва ветра произошел схлест проводов, что привело к междуфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4кВ от защит. |  | ВЛ-0,4кВ №-1 КТП 102/63 от ВЛ-10 кВ №3 п.с. 35/10 Алешники | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-102/63 ВЛ-10кВ №3 ПС35/10кВ Алешники, по результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-03-19 22:20
1226 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 120 | 2017-03-21 08:40 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса провода, при порыве ветра произошел схлест проводов, что явилось причиной отключения ВЛ от линии. |  | ВЛ №3 10кВ РП «Перещепное» 10кВ | Нет. | Провести внеплановый осмотр Л-3-10кВ РП Перещепное. По итогам осмотра устранить выявленные дефекты. | ВЛ | 2017-03-21 10:34
1227 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 121 | 2017-03-23 10:45 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса провода, при порыве ветра произошел схлест проводов, что явилось причиной отключения ВЛ от линии. |  | ВЛ №7 10кВ ПС 110/10кВ «Моисеево» | Нет. | Провести внеплановый осмотр Л-7-10кВ ПС 110/10кВ Моисеево. По итогам осмотра устранить выявленные дефекты. | ВЛ | 2017-03-23 12:33
1228 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 122 | 2017-03-25 11:20 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 1. В результате длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошел срыв изолятора ф."А" на оп. №38. | Из=за схлеста проводов и междуфазного замыкания произошло отключение ВЛ от защит. | ВЛ№17-10кВ ПС Купцово | ВЛ-17-10 кВ ПС 110/10 "Купцово" - разрушен колпачек на оп. №38; обнаружен разрушенный изолятор ШС-10 на опоре 314/64. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-17 10кВ ПС 110/10 "Купцово". | ВЛ | 2017-03-25 16:48
[7 empty] | 2. Из-за длительного срока эксплуатации при порывах ветра произошло разрушение изолятора ШС-10 на опоре 314/64 по ВЛ-17-10 кВ ПС 110/10 "Купцово", что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению линии от защит. |  |  |  | По итогам осмотра ВЛ-17 10кВ ПС 110/10 "Купцово" устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий.
1229 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 104 | 2017-03-17 00:38 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения при воздействии атмосферных осадков произошел пробой и механическое разрушение изолятора на опоре № 423 ф."С" ВЛ 10 кВ №1 ПС Гурово. | Из-за разрушения изолятора произошло падение провода на траверсу, что явилось причинной однофазного замыкания. | ВЛ №1 10кВ ПС 35/10кВ «Гурово» | Разрушение изолятора на опоре №423 ф."С " ВЛ 10 кВ №1 ПС Гурово. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Гурово. | ВЛ | 2017-03-17 06:10
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | По итогам осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Гурово устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий.
1230 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 105 | 2017-03-21 18:47 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения при воздействии атмосферных осадков произошел пробой и механическое разрушение изолятора на опоре № 8 ф."А" ВЛ 10 кВ №6 ПС Ягодная. | Из-за разрушения изолятора при порывах ветра произошел схлест проводов, что явилось причинной межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | ВЛ №6 10кВ ПС 110/10кВ «Ягодная» | Разрушение изолятора на опоре № 8 ф."А" ВЛ 10 кВ №6 ПС Ягодная. | Произвести внеочередной осмотр Л-6 10кВ ПС 110/10кВ Ягодная. | ВЛ | 2017-03-21 19:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
По итогам осмотра Л-6 10кВ ПС 110/10кВ Ягодная устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий
1231 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 123 | 2017-03-26 11:45 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса провода, при порыве ветра произошел схлест проводов, что явилось причиной отключения ВЛ от линии. |  | ВЛ №28 6кВ ПС 110/35/6кВ «Коробки» | Нет. | Провести внеплановый осмотр Л-28-6кВ ПС 110/35/6 кВ Коробки. По итогам осмотра устранить выявленные дефекты. | ВЛ | 2017-03-26 13:30
1232 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 124 | 2017-03-29 09:08 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса в пролётах опор №84-87при порыве ветра произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ №16 10кВ ПС 110/35/10кВ «Елань-1» | нет | Провести внеочередной осмотр Л-16-10 кВ ПС 110/10 кВ «Елань-1». По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-03-29 09:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1233 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 125 | 2017-03-27 14:20 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | В результате длительной эксплуатации и разрегулируемой стрелы провиса при порывах ветра произошел схлест проводов в пролетах опор №13-15 ВЛ-0,4кВ №4 КТП-301/250 Л-5-10кВ ПС 110/10 "Купцово", что привело к отключению линии. |  | ВЛ-0,4кВ Ф№4 КТП-301/250 по Л-5-10кВ | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №4 от КТП 301/250 ВЛ-10 №5 Купцово, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-03-27 16:05
1234 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 106 | 2017-03-23 13:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло разрушение разрядника РВО-10 на КТП 88/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Гусевка | Из-за длительного срока эксплуатации и разгерметизации разрядника произошло увлажнение велитовых цилиндров и изменение их нелинейной характеристики, что явилось причиной их разрушения во время атмосферного перенапряжения. | ВЛ №7 10кВ ПС 110/10кВ «Гусевка» | Разрушен разрядник РВО-10 КТП 88/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Гусевка | Заменить разрядник на КТП 88/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Гусевка | ВЛ | 2017-03-23 15:45
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Замерить сопротивление изоляции на разрядниках фаз "А" и "В" на КТП 88/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Гусевка
1235 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 107 | 2017-03-24 01:09 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: |  | ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Солодча отключена по заявке МЧС |  | ВЛ №3 10кВ ПС 110/10кВ «Солодча» | нет | Провести внеочередной осмотр Л-3-10 кВ ПС 110/10 кВ "Солодча". По итогам осмотра назначить сроки устранения дефектов требующих затратных мероприятий. | ВЛ | 2017-03-24 02:24
Прочие воздействия (3.4.8.5.3, Отключение ЭУ по заявке МЧС)
По итогам осмотра Л-3-10 кВ ПС 110/10 кВ "Солодча"назначить сроки устранения дефектов требующих затратных мероприятий.
1236 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 126 | 2017-03-21 17:55 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Из-за повреждения на потребительском КТП произошло однофазное замыкание на землю. |  | ВЛ №37 10кВ ПС 220кВ «Красный Яр» | нет | Отправить письмо потребителю с пояснением причины возникния нарушения. | ВЛ | 2017-03-21 22:27
1237 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 127 | 2017-03-29 04:10 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса провода, при порыве ветра произошел схлест проводов, что явилось причиной отключения ВЛ от линии. |  | ВЛ №21 10кВ ПС 110/35/10кВ «Котово» | Нет. | По итогам осмотра ВЛ-21-10кВ ПС 110/35/10 кВ "Котово" устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий. | ВЛ | 2017-03-29 04:15
1238 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 108 | 2017-03-25 03:18 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Из-за заноса при порывах ветра постороннего предмета произошло однофазное замыкание на "землю", что явилось причиной отключения ВЛ от КУ. |  | ВЛ №3 10кВ ПС 110/10кВ «Солодча» | нет | Провести внеочередной осмотр Л-3-10 кВ ПС 110/10 кВ "Солодча". По итогам осмотра назначить сроки устранения дефектов требующих затратных мероприятий. | ВЛ | 2017-03-25 04:20
По итогам осмотра Л-3-10 кВ ПС 110/10 кВ "Солодча"назначить сроки устранения дефектов требующих затратных мероприятий.
1239 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 113 | 2017-03-29 06:02 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | В результате длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошел срыв изолятора на оп. №288/34 по ВЛ-5-10 кВ ПС "Мокрая Ольховка", что привело к схлёсту проводов. |  | ВЛ №5 10кВ ПС 110/10кВ «Мокрая Ольховка» | Нет. | По итогам осмотра ВЛ-5-10кВ ПС 110/10 кВ "Мокрая Оьльховка" устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий. | ВЛ | 2017-03-29 10:00
1240 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 128 | 2017-03-29 09:25 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошел срыв изолятора ф."В" на оп. №21; обнаружин разрушившийся изолятор ШС-10 на опоре 21 по ВЛ-21-10 кВ ПС 110/35/10 "Котово", что привело к отключению линии от защит. | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошел срыв изолятора ф."В" на оп. №21; обнаружин разрушившийся изолатор ШС-10 на опоре 21 по ВЛ-21-10 кВ ПС 110/35/10 "Котово". | ВЛ №21 10кВ ПС 110/35/10кВ «Котово» | ВЛ-21-10 кВ ПС 110/35/10 "Котово" - разрушен изолятор ШС-10 на оп. №21. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-21 10кВ ПС 110/35/10 "Котово". | ВЛ | 2017-03-29 10:20
По итогам осмотра ВЛ-21 10кВ ПС 110/35/10 "Котово" устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий.
1241 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 16 | 2017-03-25 21:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за вытяжки провода произошло разрегулирование стрелы провеса провода, что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-256/100 от ВЛ 10кВ №3 Гурово |  | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 256/100 от ВЛ 10кВ №3 Гурово | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-256/100 от ВЛ 10кВ №3 Гурово с назначение сроков устранения дефектов требующих затратных мероприятий. Отрегулировать стрелу провеса провода на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-256/100. | ВЛ | 2017-03-25 21:57
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1242 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 129 | 2017-03-29 12:30 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | В результате длительной эксплуатации при порывах ветра произошел обрыв провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-35/160 Л-8-10кВ ПС 110/10 "Мирошники", что привело к междуфазному замыканию и отключению линии. |  | Ф-2 КТП-35/160 Л-8-10кВ псМирошники | Обрыв провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-35/160. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 35/160 ВЛ-10 №8 Мирошники, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-03-29 14:05
1243 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 130 | 2017-03-29 15:15 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | В результате длительной эксплуатации и разрегулируемой стрелы провиса при порывах ветра произошел схлест проводов в пролетах опор №10-12 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-39/250 Л-17-10кВ ПС 110/10 "Купцово", что привело к отключению линии. |  | Ф-2 КТП-39/250 Л-17-10кВ. пс Купцово. | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 39/250 ВЛ-10 №17 Купцово, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-03-29 17:30
1244 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 131 | 2017-03-29 22:00 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | В результате длительной эксплуатации и разрегулируемой стрелы провиса при порывах ветра произошел схлест проводов в пролетах опор №8-10 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-544/160 Л-5-10кВ ПС 110/10 "Мирошники", что привело к отключению линии. |  | Ф-2 КТП-544/160 Л-5-10кВ. пс Мирошники. | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 544/160 ВЛ-10 №5 Мирошники, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-03-29 22:32
1245 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 17 | 2017-03-29 10:36 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за вытяжки провода произошло разрегулирование стрелы провеса провода, что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-890/250 от ВЛ 10кВ №5 Солодча |  | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 890/250 от ВЛ 10кВ №5 Солодча | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-890/250 от ВЛ 10кВ №5 Солодча назначение сроков устранения дефектов требующих затратных мероприятий. Отрегулировать стрелу провеса провода на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-890/250. | ВЛ | 2017-03-29 10:40
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1246 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 62 | 2017-03-21 10:30 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Из-за скопления птиц при одновременном взлете произошел скачек и подхлест нижнего провода, что явилось причиной междуфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ 10 кВ №33 ПС 220 кВ Петров Вал | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №33 ПС 220 Петров Вал, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-03-21 13:30
1247 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 63 | 2017-03-22 06:28 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Разрушение изолятора на опоре №80 привело к однофазному замыканию "на землю" для замены разрушенного изолятора была отключена ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 Бутковка. | Вследствие длительного срока эксплуатации и атмосферного воздействия привело к разрушению изолятора на опоре №80, для замены разрушеного изолятора была отключена ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 Бутковка. | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Бутковка | ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 Бутковка - разрушен изолятор на опоре №80. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 Бутковка, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-03-22 09:20
1248 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 64 | 2017-03-22 11:13 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | При порывах ветра произошло нарушение контактного соединения потребительского ввода на опоре №1/3 для восстановления был отключен АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 528/100 от ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 528/100 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 528/100 от ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-03-22 12:18
1249 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 65 | 2017-03-22 14:20 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | При порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролёте опор №8/1-8/3 для устранения дефекта был отключен АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 310/250 ВЛ 10кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье. |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 310/160 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 310/250 ВЛ 10кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-03-22 16:10
1250 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 66 | 2017-03-27 10:20 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса провода в пролёте опор №42/1А-42/2А, во время порыва ветра произошел подхлест проводов, что явилось причиной междуфазного и отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Терновка | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Терновка, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-03-27 11:18
1251 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 67 | 2017-03-29 02:32 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки и длительного срока эксплуатации произошло разрегулирование стрелы провеса провода, что явилось причиной подхлёста проводов в пролёте опор №69/42-69/43, что стало причиной отключения ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка от защит. |  | ВЛ №3 10кВ ПС 220кВ «Таловка» | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-03-29 04:34
1252 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 68 | 2017-03-29 03:15 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.1, Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта) |  | При сильном порывистом ветре произошло вытягивание провода, что привело к разрегулровке стрелы провеса и подхлёсту проводов в пролёте опор №172-174, что стало причиной отключения ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская от защит. |  | ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Иловлинская | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-03-29 03:20
1253 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 18 | 2017-03-29 11:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за вытяжки провода произошло разрегулирование стрелы провеса провода, что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-968/320 от ВЛ 10кВ №3 Солодча |  | ВЛ 0,4кВ №2 КТП 968/320 от ВЛ 10кВ №3 Солодча | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-968/320 от ВЛ 10кВ №3 Солодча назначение сроков устранения дефектов требующих затратных мероприятий. Отрегулировать стрелу провеса провода на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-968/320 | ВЛ | 2017-03-29 11:13
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1254 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 69 | 2017-03-29 03:22 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | При сильном порывистом ветре произошло вытягивание провода, что привело к разрегулровке стрелы провеса и схлёсту проводов в пролёте опор №185-187, что стало причиной отключения ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская от защит. |  | ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Иловлинская | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-03-29 03:56
1255 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 70 | 2017-03-29 06:28 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Из-за воздействия ветровой нагрузки превышающей проектные условия произошло: |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 21/160 | 1. Повреждение потребительского ввода от оп. №13 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 21/160; | Провести внеочередной осмотр: | ВЛ | 2017-03-29 16:10
[7 empty] | 1. Повреждение потребительского ввода от оп. №13 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 21/160; |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 209/100 | 2. Разрегулировка стрелы провеса в пролёте опор 6/3-6/4 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 209/100; | 1. ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 21/160; | ВЛ
[7 empty] | 2. Разрегулировка стрелы провеса в пролёте опор 6/3-6/4 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 209/100; |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 57/250 | 3. Схлёст проводов в пролёте опор № 7-8 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 57/250; | 2. ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 209/100; | ВЛ
[7 empty] | 3. Схлёст проводов в пролёте опор № 7-8 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 57/250; |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 21/160 | 4. Повреждение ввода от опоры №3/2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 21/160; | 3. ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 57/250; | ВЛ
[7 empty] | 4. Повреждение ввода от опоры №3/2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 21/160; |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 168/100 | 5. нарушение контактных соединений на фасаде здания от опоры №10 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 168/100; | 4. ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 21/160; | ВЛ
[7 empty] | 5. нарушение контактных соединений на фасаде здания от опоры №10 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 168/100; |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 252/160 | 6. нарушение контактных соединений на фасаде здания от опоры №14 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 252/160; | 5. ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 168/100; | ВЛ
[7 empty] | 6. нарушение контактных соединений на фасаде здания от опоры №14 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 252/160; |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 101/160 | 7. нарушение контактных соединений на фасаде здания от опоры №7 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 101/160 | 6. ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 252/160; | ВЛ
[7 empty] | 7. нарушение контактных соединений на фасаде здания от опоры №7 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 101/160 |  |  |  | 7. ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 101/160
1256 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 71 | 2017-03-29 09:44 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | При сильном порывистом ветре произошло повреждение изолятора на опоре №21/70 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Умёт. | Вследствие длительного срока эксплуатации и под воздействием сильного ветра произошло повреждение изолятора на опоре №21/70, что стало причиной схлеста проводов, междуфазного замыкания и отключения ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Умёт от защит. | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Умет | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Умёт - повреждение изолятора на опоре №21/70. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Умёт, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-03-29 10:21
1257 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 72 | 2017-03-29 12:50 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: |  | По заявке МЧС для безопастного производства была отключена ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье. |  | ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье | Нет. |  | ВЛ | 2017-03-29 13:05
Прочие воздействия (3.4.8.5.3, Отключение ЭУ по заявке МЧС)
1258 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 73 | 2017-03-29 13:46 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации, снижения механической прочности при порывах ветра до 23 м/с произошёл излом деревянных опор №112, 113, 135, 145 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Северная, что явилось причиной отклонения от трассы ВЛ, создавая угрозу падения в населенной местности. | ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Северная выведена в ремонт для устранения повреждения (пасынкование опор №112, 113, 135, 145). | ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Северная | ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Северная - излом деревянных опор №112, 113, 135, 145. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Северная, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-03-29 19:35
1259 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 74 | 2017-03-30 11:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Длительный срок эксплуатации, вытяжка провода и разрегулирование стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ от КТП 258/100 ВЛ-10 кВ № 13 ПС Терновка при порывах ветра явились причиной схлеста и междуфазного замыкания в сети 0,4 кВ. Из-за деградационного отказа АВ-0,4 трансформатор ТМ-100/0,4 длительное время находился под воздействием токов короткого замыкания, что явилось причиной нагрева и выхода из строя ПБВ силового трансформатора на КТП 258/100. | Из-за повреждения ПБВ силового трансформатора на КТП 258/100 явилось причиной обрыва в цепи 10 кВ внутри бака трансформатора. | ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Терновка | Силовой трансформатор ТМ-100 10/0,4 | Провести замер петли фаза-ноль на ВЛ-0,4 от КТП 258/100 ВЛ-10 кВ № 13 ПС Терновка. | ВЛ | 2017-03-30 16:55
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1260 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 75 | 2017-03-30 16:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошел срыв изолятора на ЛОР-1-3Т ВЛ-10 кВ №3 ПС 220 Таловка. |  | ВЛ №3 10кВ ПС 220кВ «Таловка» | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 220 Таловка. | ВЛ | 2017-03-30 16:21
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1261 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 19 | 2017-03-29 12:07 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за вытяжки провода произошло разрегулирование стрелы провеса провода, что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-113/160 от ВЛ 10кВ №13 Ольховка |  | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 113/160 от ВЛ 10кВ №13 Ольховка | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-113/160 от ВЛ 10кВ №13 Ольховка назначение сроков устранения дефектов требующих затратных мероприятий. Отрегулировать стрелу провеса провода на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-113/160 | ВЛ | 2017-03-29 12:15
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1262 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 20 | 2017-03-29 13:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за вытяжки провода произошло разрегулирование стрелы провеса провода, что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-135/100 от ВЛ 10кВ № 9 Ольховка |  | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 135/100 от ВЛ 10кВ №9 Ольховка | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-135/100 от ВЛ 10кВ № 9 Ольховка назначение сроков устранения дефектов требующих затратных мероприятий. Отрегулировать стрелу провеса провода на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-135/100 | ВЛ | 2017-03-29 13:36
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1263 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 21 | 2017-03-29 14:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за вытяжки провода произошло разрегулирование стрелы провеса провода, что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателяВЛ 0,4кВ №2 от КТП-82/250 от ВЛ 10кВ №2 Ягодная |  | ВЛ 0,4кВ №2 КТП 82/250 от ВЛ 10кВ №2 Ягодная | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-82/250 от ВЛ 10кВ №2 Ягодная назначение сроков устранения дефектов требующих затратных мероприятий. Отрегулировать стрелу провеса провода на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-82/250 | ВЛ | 2017-03-29 14:49
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1264 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 132 | 2017-03-21 20:29 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате разрушения опорного изолятора ЛР-КТП-90/250 произошло однофазное замыкание на землю. | Из-за длительного срока эксплуатации произошло образование микротрещин на опорном изоляторе ф."С" ЛР-КТП-90/250, что явилось причиной пробоя изолятора и однофазного замыкания на "землю". | ВЛ №8 10кВ ПС 110/35/10кВ «Платовская» | опорный изолятор ИШОС-10 | Провести внеочередной осмотр ЛР-КТП-90/250 ВЛ-10кВ №8 ПС110/35/10кВ Платовская, по результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-03-21 21:16
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1265 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 133 | 2017-03-24 11:00 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Из-за сильного порыва ветра произошел обрыв вязки. |  | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП 275/250 от ВЛ-10-кВ | вязка провода. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ВЛ-10кВ №10 ПС110/35/10кВ Линево, по результатам осмотра устранить выявленные нврушения. | ВЛ | 2017-03-24 13:24
1266 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 134 | 2017-03-26 16:30 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  | Из-за заноса при порывах ветра постороннего предмета произошло междуфазное замыкание, что явилось причиной аварийного отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ №26 6кВ ПС 110/35/6кВ «Жирновская» | Нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ №26 ПС110/35/6кВ Жирновская, по результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-03-26 18:22
1267 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 135 | 2017-03-29 12:33 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, вытягивания провода произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 18-19 и наклону опоры №19, что привело к схлесту и межфазному замыканию и отключению АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-113/180 от ВЛ-10 кВ № 6 ПС Матышево |  | ВЛ, вл-0,4 Кв №2 от КТП-113/180 от ВЛ-10 кВ № 6 ПС Матышево | Деревянная опора № 19 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-113/180 от ВЛ-10 кВ № 6 ПС Матышево, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2017-03-29 13:40
1268 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 136 | 2017-03-25 18:58 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, вытягивания провода произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 7-8 , что привело к схлесту и межфазному замыканию и отключению АВ-0,4кВ ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП-107/250 от ВЛ-10 кВ №6 ПС Матышево |  | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП-107/250 от ВЛ-10 кВ №6 ПС Матышева | нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП-107/250 от ВЛ-10 кВ №6 ПС Матышево, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2017-03-25 19:10
1269 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 137 | 2017-03-23 07:45 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за сверх нормативного срока эксплуатации, ухудшения свойств материала произошел обрыв вязки провода, что привело к схлесту проводов. | Из-за обрыва вязки провода произошло падение провода на траверсу, что явилось причиной схлеста, междуфазного замыкания и отключения ВЛ №5 10кВ ПС 110/10кВ «Лемешкино» от защит. | ВЛ №5 10кВ ПС 110/10кВ «Лемешкино» | Обрыв вязки провода на опоре № 15 фаза "В" | Произвести внеочередной осмотр ВЛ №5 10кВ ПС 110/10кВ «Лемешкино» , по результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2017-03-23 08:57
1270 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 138 | 2017-03-24 17:15 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | В результате осмотра обнаруженно перекрытие фаз А и В на опоре №115 птицей, что привело к междуфазному замыканию и отключению от МТО ВЛ №4 10кВ ПС 110/10кВ «Матышево» . |  | ВЛ №4 10кВ ПС 110/10кВ «Матышево» | нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ №4 10кВ ПС 110/10кВ «Матышево», по результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2017-03-24 18:25
1271 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 139 | 2017-03-29 09:30 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации, ухудшения свойств материала произошел обрыв вязки провода фазы "А" опора № 165/6/2 ВЛ №17 10кВ ПС 110/10кВ «Лемешкино». | Из-за обрыва вязки провода произошло падение провода на траверсу, что явилось причиной однофазного замыкания на "землю". | ВЛ №17 10кВ ПС 110/10кВ «Лемешкино» | Обрыв вязки провода фаза "А" опора № 165/6/2 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ №17 10кВ ПС 110/10кВ «Лемешкино», по результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2017-03-29 13:37
1272 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 140 | 2017-03-29 10:43 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате длительной эксплуатации произошло окисления контактного соединения провода на опоре№4 ф"В" , что привело к падению провода на ф"А" и обрыву провода в пролетах опор №1-4 ф"А" и ф"В". | При падении провода Ф"В" на провод ф"А" произошло межфазное замыкание | ф-2-0,4кВКТП60/250 Л-25-10кВ п.с.Астаховская | Повреждение провода в пролете опор №1-4 ф"А" и Ф"В" | Произвести перетяжку провода и замену вязок в пролетах опор №1-4 ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП60/250 Л-25-10кВ ПС Астаховская | ВЛ | 2017-03-29 12:03
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1273 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 141 | 2017-03-29 14:54 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате длительной эксплуатации произошел износ оборудования, изменение свойств материалов, что привело к обрыву ввода в здание от опоры №11/11 ф-3-0,4кВ. | обрыв ввода в здание от опоры №11/11 ф-3-0,4кВ привело к обрыву цепи. | ф-3-0,4кВ КТП248/100 Л-6-10кВ п.с.Даниловская | Обрыв провода АПВ-6 в здание от опоры №11/11 ф-3-0,4кВ |  | ВЛ | 2017-03-29 15:28
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1274 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 142 | 2017-03-29 16:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате длительной эксплуатации произошел износ оборудования, изменение свойств материалов, что привело к обрыву шлейфа 0,4кВ ф-1 от КТП до опоры №1 | При обрыве шлейфа 0,4кВ ф-1 от КТП до опоры №1 произошел обрыв цепи, что привело к межфазному замыканию. | Ф-1-0,4кВ КТП483/250 Л-12-10кВ п.с.Островская | Обрыв шлейфа 0,4кВ ф-1 от КТП до опоры №1 |  | ВЛ | 2017-03-29 16:28
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1275 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 143 | 2017-03-29 01:30 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | При порыве ветра произошел схлест проводов, что привело к междуфазному замыканию и отключению ВЛ-6кВ от защит. |  | Уч-к ВЛ 25 за ЛОР-2-25Ж ПС 110/35/6кВ «Жирновская» | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ №25 ПС110/35/6кВ Жирновская, по результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-03-29 04:26
1276 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 144 | 2017-03-29 07:49 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | При порыве ветра произошел обрыв вязки на опоре №185 фаза "В" ВЛ-10кВ №6 ПС110/35/10кВ Платовская. | В результате длительной эксплуатации ВЛ-10кВ №6 ПС110/35/10кВ Платовская, произошло перетирание и обрыв провода вязки на опоре №185 фаза "В", чт явилось причиной междуфазного замыкания и отключения ВЛ-10кВ от МТЗ. | ВЛ №6 10кВ ПС 110/35/10кВ «Платовская» | Вязка провода: оп.№185 ВЛ-10кВ №6 ПС110/35/10кВ Платовская. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС110/35/10кВ Платовская. | ВЛ | 2017-03-29 10:27
1277 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 145 | 2017-03-29 11:26 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Из-за сильного порыва ветра произошел схлест проводов, что привело к схлесту проводов на вводе в жилой дом. |  | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-275/250 Л-10- 10 кВ пс 110/35/10 Линево | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП-275/250 ВЛ-10кВ №10 ПС110/35/10кВ Линево, по результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-03-29 14:13
1278 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 146 | 2017-03-29 16:14 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | При сильном порыве ветра произошел обрыв вводов ВЛ-0,4кВ №1, ВЛ-0,4кВ №2 КТП-100/160 ВЛ-10кВ №3 ПС35/10кВ Алешники. |  | КТП 100/160 от ВЛ-10 кВ №3 | Обрыв выводов КТП. | Провести внеочередной осмотр КТП-100/160 ВЛ-10кВ №3 ПС35/10кВ Алешники, по результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ТП | 2017-03-29 17:56
1279 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 19 | 2017-03-27 11:28 | 3.4.7.4 Прочие нарушения |  | Из-за длительного срока эксплуатации и износа отдельных узлов произошла разрегулировка привода СР-ЛЭП-410 на ПС 110/10 кВ Филино, что явилось причиной вывода оборудования в ремонт по неотложной заявке для устранения дефекта. |  | ВЛ 110 кВ № 410 Коробки – Филино с отпайкой на ПС Н. Коробки | нет. |  | ВЛ | -
1280 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 147 | 2017-03-29 07:52 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного срока эксплуатации при порывах ветра произошел обрыв вязки провода на опоре №127 ВЛ-10 кВ №8 ПС Платовская. | Из-за обрыва вязки произошло падение провода на траверсу, что явилось причиной однофазного замыкания на "землю". | ВЛ №8 10кВ ПС 110/35/10кВ «Платовская» | Обрыв вязки провода на опоре № 127 ВЛ-10 кВ №8 ПС Платовская. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №8 ПС Платовская. | ВЛ | 2017-03-29 10:30
1281 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 148 | 2017-03-30 14:41 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за длительного срока эксплуатации, снижения механической прочности при порывах ветра, произошел обрыв вязок на опоре №79 Ф-А, Ф-В. | Из-за обрыва вязки провода на опоре №79 Ф-А,Ф-В произошел схлет проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ-10 кВ от защит. | ВЛ №7 10кВ ПС 110/35/10кВ «Платовская» | Вязка провода опора №79 Ф-А, Ф-В. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС110/35/10кВ Платовская, по результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-03-30 16:40
1282 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 149 | 2017-04-03 11:35 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло разрушение штыревого изолятора ШС-10 на опоре №128 Ф-С ВЛ-10 кВ № 8 ПС Платовская. | Из-за разрушения штыревого изолятора на опоре №128 ВЛ-10 кВ № 8 ПС Платовская произошло падение провода на траверсу, что явилось причиной однофазного замыкания на "землю". | ВЛ №8 10кВ ПС 110/35/10кВ «Платовская» | штыревой изолятор ШС-10 Ф-С на опоре №128 ВЛ-10 кВ №8 ПС Платовская. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №8 ПС110/35/10кВ Платовская, по результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-04-03 12:05
1283 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 150 | 2017-04-09 15:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса при порыве ветра произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ 0,4кВ от КТП 880 ф1 | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от КТП 880 ф1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-04-09 16:30
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1284 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 151 | 2017-04-03 12:13 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Старение изоляции, увеличение переходного сопротивления контакта в местах соединения провода с кабельной воронкой в процессе эксплуатации привело к выходу из строя кабельной муфты на оп.№1 ВЛ-19-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Котово", | В результате старения изоляции, увеличение переходного сопротивления контакта в местах соединения провода с кабельной воронкой в процессе эксплуатации привело к выходу из строя кабельной муфты на оп.№1 ВЛ-19-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Котово". | ВЛ №19 10кВ ПС 110/35/10кВ «Котово» | ВЛ-19-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Котово" - повреждение кабельной муфты на оп. №1. | Произвести осмотр ВЛ-19-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Котово" с устранением незатратных дефектов и установлением сроков устранения дефектов, требующих затратных мероприятий. | ВЛ | 2017-04-03 14:20
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ.
1285 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 152 | 2017-04-12 20:02 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса при порыве ветра произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ-1-0,4 кВ КТП-231/160 Л-16-10 кВ ПС.Вязовка | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-1-0,4 кВ КТП-231/160 Л-16-10 кВ ПС.Вязовка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-04-12 20:53
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1286 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 153 | 2017-04-12 12:22 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса в пролёте опор №304-305 при порыве ветра произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ №20 10кВ ПС 110/35/10кВ «Елань-1» | нет | Провести внеочередной осмотр Л-20-10 кВ ПС 110/10 кВ «Елань-1». По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-04-12 15:00
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1287 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 154 | 2017-04-07 18:35 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за не достаточного уплотнения в месте ввода гибкой ошиновки в РУ-0,4 кВ КТП-321/60; ВЛ-5-10кВ ПС 110/10 "Мокрая Ольховка" произошло попадание животного, что явилось причиной междуфазного замыкания на шинах 0,4 кВ в РУ-0,4 КТП-321/60; ВЛ-5-10кВ ПС 110/10 "Мокрая Ольховка". | Из-за междуфазного замыкания на шинах 0,4 кВ в РУ-0,4 КТП-321/60 произошло повреждение ПК-10 кВ. | КТП-321/60 от ВЛ-10 кВ №5 пс М. Ольховка | РУ-10кВ; КТП-321/60 - повреждение ПК-10кВ - 3 шт. | Провести внеплановый осмотр КТП-321/60 Л-5-10кВ ПС Мокрая Ольховка. По итогам осмотра устранить выявленные дефекты. Уплотнить шкаф 0,4 кВ КТП-321/60. | ТП | 2017-04-07 19:30
1288 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 156 | 2017-04-09 17:42 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации загрязнения изоляции во время ветра, дождя, произошло перекрытие с разрушением изолятора на опоре № 29 фаза "В" , | Разрушение изолятора на опре №29 привело к однофазному замыканию на "Землю" Л-16-10кВ ПС 110/35/10 Даниловская | ВЛ №16 10кВ ПС 110/35/10кВ «Даниловская» | Разрушение изолятора ШС-10 фаза "В" на опоре №29 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-16-10кВ ПС 110/35/10 Даниловская на выявление дефектов | ВЛ | 2017-04-09 19:02
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Установить сроки устранения выявленных дефектов по ВЛ-16-10кВ ПС 110/35/10 Даниловская требующих затратных мероприятий.
Устранить выявленные не затратные дефекты по ВЛ-16-10кВ ПС 110/35/10 Даниловская
1289 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 157 | 2017-04-12 20:36 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации загрязнения изоляции во время ветра, дождя, произошло перекрытие с разрушением изолятора на опоре № 30 фаза "В". | Разрушение изолятора на опоре №30 привело к однофазному замыканию на "Землю" Л-3-10кВ ПС 110/35/10 Даниловская | ВЛ №3 10кВ ПС 110/35/10кВ «Даниловская» | Повреждение натяжного изолятора ф "В" на опоре №30 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-3-10кВ ПС 110/35/10 Даниловская на выявление дефектов. | ВЛ | 2017-04-12 22:50
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Установить сроки устранения выявленных дефектов по ВЛ-3-10кВ ПС 110/35/10 Даниловская требующих затратных мероприятий.
Устранить выявленные не затратные дефекты по ВЛ-3-10кВ ПС 110/35/10 Даниловская
1290 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 76 | 2017-04-01 11:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Для востановление контактного соединения на АВ-0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ в КТП 155/250 по ВЛ 10кВ №14 ПС 35 кВ Иловлинская, была отключена по неотложной заявке. |  | КТП-155/250 Л-14-10кВ ПС Иловлинская 35/10 | Нет. | Провести проверку качества контактных соединений в РУ-0,4кВ КТП 155/250 по ВЛ 10кВ №14 ПС 35 кВ Иловлинская, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ТП | 2017-04-01 12:45
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1291 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 77 | 2017-04-01 14:11 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивания провода и подхлёст в пролёте опор №7-7/1а, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 258/100 ВЛ 10кВ №13 ПС 110 кВ Терновка |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 258/100 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 258/100 ВЛ 10кВ №13 ПС 110 кВ Терновка, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-04-01 15:21
1292 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 78 | 2017-04-04 06:33 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Повреждение на потребительском КТП-231/400 привело к отключению ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Северная от защит. |  | ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Северная | Нет. | Подготовить и направить телефонограмму в адрес владельца электроустановки. | ВЛ | 2017-04-04 08:04
1293 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 79 | 2017-04-04 06:50 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошёл обрыв провода на опоре №8/1, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 59/250 по ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка. | Вследствие длительного срока эксплуатации, под воздействием ветровых нагрузок произошёл обрыв провода на опоре №8/1, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 59/250 по ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка. | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 59/250 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 59/250 по ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка - обрыв провода на опоре №8/1. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 59/250 по ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-04-04 09:25
1294 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 80 | 2017-04-05 10:00 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | При порывах ветра произошло нарушение контактного соединения потребительского ввода на опоре №8 для восстановления был отключен АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 9/160 от ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал. |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 9/160 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 9/160 ВЛ 10кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-04-05 10:30
1295 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 81 | 2017-04-05 11:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Для востановления контактного соединения на шпильке 0,4 кВ фазы А трансформатора, был отключен ЛР-КТП 42/180 от ВЛ 6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона. |  | КТП-42/160 Л-45-6кВ ПС Промзона 110/6 | Нет. | Провести внеочередной осмотр КТП 42/180 от ВЛ 6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ТП | 2017-04-05 15:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1296 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 82 | 2017-04-06 10:35 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Для замены потребительского ввода от опоры №2/4 был отключён АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 124/100 от ВЛ 6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 124/100 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 124/100 от ВЛ 6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-04-06 13:42
1297 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 83 | 2017-04-06 14:19 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Для замены потребительского ввода от опоры №6/3 был отключён АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 757/160 от ВЛ 6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона. |  | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП-757/160 от ВЛ 6 кВ № 45 Промзона | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 757/160 от ВЛ 6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-04-06 15:50
1298 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 84 | 2017-04-06 16:48 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Для замены потребительского ввода от опоры №2/11 был отключён АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 38/160 от ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 38/160 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 38/160 от ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-04-06 17:36
1299 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 85 | 2017-04-10 16:52 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Для востановления контактного соедиения на гребёнке КТП был отключён АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 38/160 от ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 38/160 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 38/160 от ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-04-10 19:00
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1300 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 86 | 2017-04-11 15:30 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Для замены потребительского ввода от опоры №13 был отключён АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 13/100 от ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 13/100 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 13/100 от ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-04-11 16:20
1301 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 87 | 2017-04-13 16:50 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивания провода и подхлёст в пролёте опор №4-4/1, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 25/100 от ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 25/100 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 25/100 от ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-04-13 18:34
1302 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 158 | 2017-04-13 06:15 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения изоляции, сильного ветра произошел пробой изолятора ШФ-20 на опоре №63 ф. "С" на металлическую траверсу, что явилось причиной однофазного замыкания на "землю" ВЛ-8-10 кВ ПС 110/10кВ "М-Ольховка". | Из-за повреждения изолятора ф."С" на опоре №63 произошло однофазное замыкание на ВЛ-8-10 кВ ПС 110/10 кВ "М.-Ольховка". | ВЛ №8 10кВ ПС 110/10кВ «Мокрая Ольховка» | ВЛ-8-10 кВ ПС 110/10 кВ "М.-Ольховка"- пробой изолятора (ШФ-20) ф. "С" на оп. №63. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-8-10кВ ПС 110/10 кВ "Мокрая Ольховка". | ВЛ | 2017-04-13 09:45
По итогам осмотра ВЛ-8-10кВ ПС 110/10 кВ "Мокрая Ольховка" устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий.
1303 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 159 | 2017-04-12 21:00 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, вытягивания провода произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 8-9 , что привело к схлесту и межфазному замыканию и отключению АВ-0,4кВ ВЛ 0.4 кВ № 1 от КТП 169/630 от ВЛ 10 кВ №5 Лемешкино |  | ВЛ 0.4 кВ № 1 от КТП 169/630 от ВЛ 10 кВ № | нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ № 1 от КТП 169/630 от ВЛ 10 кВ №5 Лемешкино, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2017-04-12 21:40
1304 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 160 | 2017-04-12 22:25 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | В результате сильного порыва ветра произошел схлёст проводов в пролете оп.19/3-19/4 что привело к междуфазному замыканию и отключению АВ-0,4кВ |  | ВЛ 0.4 кВ №1 от КТП 26/100 от ВЛ 10 кВ №40 | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ КТП-26/100 ВЛ-10кВ №40 ПС220/110/10кВ Красный Яр, по результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-04-13 00:30
1305 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 20 | 2017-04-03 18:12 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: |  | Из-за повреждения на потребительском участке ВЛ 35 кВ Макаровская (ПС Алешники - ПС Макаровская) участок опор №137-196 произошло междуфазное замыкание, что явилось причиной аварийного отключения ВЛ 35 кВ №1 (ПС Линево - П Алешники). |  | ВЛ «№1 Линево - Алешники» 35кВ ПС 110/35/10кВ «Линево» | нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ №1 (ПС Линево - П Алешники), по итогам осмотра наметить сроки устранения дефектов требующих затратных мероприятий. | ВЛ | 2017-04-03 18:29
Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ)
1306 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 21 | 2017-04-05 04:09 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №86 ЛЭП-404, что явилось причиной аварийного отключения ЛЭП-405 от защит. |  | ВЛ №405 110кВ ПС 220кВ «Красный Яр» | нет | По результатам осмотра ЛЭП-404 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1307 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 22 | 2017-04-08 23:24 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №234 ЛЭП-558, что явилось причиной аварийного отключения ЛЭП-558 от защит. |  | ПС «Зензеватка» - ВЛ №558 110кВ ПС «Кудиновская» | нет. | По результатам осмотра ЛЭП-558 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1308 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 161 | 2017-04-16 09:10 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | В результате перетирания и снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв фазного провода в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-313/250 Л-17-10 кВ ПС 110/10 "Купцово", что привело к падению провода на землю. |  | ВЛ 0,4кВ от КТП 313 ф1 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-313/250 Л-17-10кВ ПС 110/10 "Купцово" - обрыв фазного провода в пролете опор №7-8. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 313/250 ВЛ-10 №17 Купцово, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-04-16 10:17
1309 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 23 | 2017-04-13 19:12 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания деревянной траверсы опоры № 68 ВЛ 35 кВ №5 "Гурово" при воздействии ветровой нагрузки произошел излом траверсы. | Из-за излома траверсы опоры № 68 ВЛ 35 кВ №5 "Гурово" произошло падение провода, что явилось причиной однофазного замыкания на "землю". | ВЛ 35 кВ №5 "Гурово" | Излом деревянной траверсы на опоре № 68 ВЛ 35 кВ №5 "Гурово". | Выполнить проверку загнивания деревянных деталей опор №85-87 ВЛ 35 кВ №5 "Гурово". | ВЛ | 2017-04-14 00:15
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1310 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 22 | 2017-04-21 12:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за вытяжки провода произошло разрегулирование стрелы провеса провода, что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-471/250 от ВЛ 10кВ №3 Гурово |  | ВЛ 0,4кВ №1 КТП-471/250 от ВЛ 10кВ №3 пс Гурово | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-471/250 от ВЛ 10кВ №3 Гурово назначение сроков устранения дефектов требующих затратных мероприятий. Отрегулировать стрелу провеса провода на ВЛ 0,4кВ от КТП-471/250 | ВЛ | 2017-04-21 12:15
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1311 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 162 | 2017-04-16 11:16 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | В результате перетирания и снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода от опоры №5 к ж/д, ВЛ-0,4кВ №2 КТП-444/100 Л-7-10кВ ПС 110/10 "Моисеево", что привело к падению провода на землю. |  | ВЛ 0,4кВ от КТП 444 ф2 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-444/100 Л-7-10кВ ПС 110/10 "Моисеево" - обрыв провода от опоры №5 к ж/д. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 444/100 ВЛ-10 №7 Моисеево, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-04-16 12:06
1312 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 163 | 2017-04-18 16:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | В результате длительной эксплуатации произошло сверхнормативное загнивание промежуточной деревянной опоры № 26 на ВЛ-0,4кВ ф.№1 КТП-11/630 Л-13-10кВ ПС "Купцово". | Из-за длительной эксплуатации и сверхнормативного загнивания промежуточной деревянной опоры № 26 на ВЛ-0,4кВ Ф.№1 КТП-11/630 Л-13-10кВ ПС "Купцово" произошло отклонение опоры от вертикали на недопустимое расстояние. | Ф№1 КТП-11/630 Л-13-10кВ. пс Купцово. | ВЛ-0,4кВ ф.№1 КТП-11/630 Л-13-10кВ ПС "Купцово" - сверхнормативное загнивание на уровне земли деревянной промежуточной опоры № 26. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 11/630 ВЛ-10 №13 Купцово, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-04-18 18:46
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
1313 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 88 | 2017-04-15 11:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации, снижения механической прочности при порывах ветра произошёл обрыв шлейфа к ЛР-КТП-46/63 на опоре №33 ВЛ 10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка. | Из-за длительного срока эксплуатации, снижения механической прочности при порывах ветра произошёл обрыв шлейфа к ЛР-КТП-46/63 на опоре №33 ВЛ 10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка. | ВЛ 10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка | ВЛ 10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка - обрыв шлейфа к ЛР-КТП-46/63 на опоре №33. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-04-15 14:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1314 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 89 | 2017-04-16 14:30 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | В связи с замыканием потребительского ввода произошло кз и отключение АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 21/160 по ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 21/160 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 21/160 по ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-04-16 14:50
1315 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 90 | 2017-04-18 12:37 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Для ремонта потребительского кабеля от опоры №13 был отключен АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 41/250 от ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье. |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 41/250 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 41/250 от ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-04-18 13:15
1316 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 91 | 2017-04-20 16:06 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Для востановление оборванного ввода в дом от опоры №9/7 был отключён АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 129/63 от ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ М.Ольховка. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 129/63 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 129/63 от ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ М.Ольховка, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-04-20 17:35
1317 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 92 | 2017-04-21 11:00 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Для востановления контактного соединения потребительского ввода на опоре №4/8, был отлючен АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 106/160 от ВЛ 10 кВ №35 ПС 35 кВ Иловлинская. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 106/160 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 106/160 от ВЛ 10 кВ №35 ПС 35 кВ Иловлинская, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-04-21 12:10
1318 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 164 | 2017-04-17 10:26 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочнсти при порывах ветра произошел обрыв вязки провода на опоре №489 Ф-А. | Из-за обрыва вязки произошло падение провода на траверсу, что явилось причиной однофазного замыкания на землю. | ВЛ №40 10кВ ПС 220кВ «Красный Яр» | Обрыв вязки провода на опора №489 Ф-А ВЛ-10 кВ №40 ПС 220/110/10 кВ Красный Яр. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №40 ПС 220/110/10 кВ Красный Яр, по результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-04-17 12:00
1319 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 165 | 2017-04-17 22:30 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | В результате сильного порыва ветра произошел схлест проводов, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4кВ от защит. |  | ВЛ 0.4 кВ №3 от КТП 269/160 от ВЛ 10 кВ №17 | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ КТП-269/160 ВЛ-10кВ №17 ПС110/10кВ Лемешкино, по результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-04-17 23:28
1320 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 94 | 2017-04-24 11:20 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Для востановления контактного соединения потребительского ввода на опоре №15, был отлючен АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 245/250 от ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ В.Добринка. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 245/250 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 245/250 от ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ В.Добринка, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-04-24 12:11
1321 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 95 | 2017-04-24 15:30 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Для востановления контактного соединения потребительского ввода на опоре №4/7, был отлючен АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 191/160 от ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 191/160 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 191/160 от ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-04-24 16:15
1322 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 97 | 2017-04-26 13:47 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Для замены потребительского ввода на опоре №14/4, был отлючен АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2/160 от ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ ГСС. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 2/250 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2/160 от ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ ГСС, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-04-26 15:45
1323 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 166 | 2017-04-20 18:55 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, вытягивания провода произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 3-4 ВЛ 0.4 кВ № 1 от КТП 169/630 от ВЛ 10 кВ № 5 ПС Лемешкино. |  | ВЛ 0.4 кВ № 1 от КТП 169/630 от ВЛ 10 кВ № 5 п.с. Лемешкино | нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ № 1 от КТП 169/630 от ВЛ 10 кВ № 5 ПС Лемешкино, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2017-04-20 19:39
1324 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 167 | 2017-04-22 10:15 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за сверх нормативного срока эксплуатации, ухудшения свойств материала произошел обрыв вязки провода, что привело к схлесту, межфазному замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ВЛ-0.4кВ №3 от ТП-327 от ВЛ-10кВ №4 ПС Матышево. | Из-за обрыва вязки провода на опоре № 7произошло падение провода на траверсу, что привело к схлесту и межфазному замыканию и отключению АВ-0,4кВ ВЛ-0.4кВ №3 от ТП-327 от ВЛ-10кВ №4 ПС Матышево | ВЛ-0.4кВ №3 от ТП-327 от ВЛ-10кВ №4 ПС Матышево | обрыв вязки провода на опоре № 7 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ №3 от ТП-327 от ВЛ-10кВ №4 ПС Матышево, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2017-04-22 10:58
1325 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 168 | 2017-04-19 11:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Из-за длительного срока эксплуатации произошло ослабление контактных соединений на шпильках 0,4кВ трансформатора ЗТП-195/400 от ВЛ-10 кВ №13 ПС Кленовская, что привело к их нагреву. | Повреждение шпилек 0,4кВ на трансформаторе ЗТП-195/400 от ВЛ-10 кВ №13 ПС Кленовская | ЗТП-195/400 от ВЛ-10 кВ №13 ПС Кленовская | Повреждение шпилек 0,4кВ на трансформаторе | Произвести внеочередной осмотр ЗТП-195/400 от ВЛ-10 кВ №13 ПС Кленовская, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ТП | 2017-04-19 13:57
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1326 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 169 | 2017-04-20 08:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации и загнивания деревянной стойки опоры №1/7 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 142/250 при порывах ветра произошло выпадение крюка, что явилось причиной схлеста, междуфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ 0,4кВ от КТП 142 ф1 | загнивания деревянной стойки опоры №1/7 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 142/250 | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 142/250 ВЛ-10 кВ №14 ПС Островская, по итогам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-04-20 11:05
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1327 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 170 | 2017-04-29 10:58 | 3.4.7.4 Прочие нарушения |  | Из-за ухудшения контактного соединения на опоре № 6 отсутствовало напряжение на ответвлении ввода в дом у потребителя, для восстановления был отключен АВ-0,4кВ ВЛ 0.4 кВ №1 от КТП 203/100 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Лемешкино |  | ВЛ 0.4 кВ №1 от КТП 203/100 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Лемешкино | нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ №1 от КТП 203/100 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Лемешкино, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2017-04-29 11:49
1328 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 171 | 2017-04-29 17:29 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошел обрыв провода ввода в жилой дом на опоре № 6 от ВЛ 0.4 кВ №3 от КТП 624/60. |  | ВЛ 0.4 кВ №3 от КТП 624/60 от ВЛ 10 кВ №17 ПС 110/10 Лемешкино | Обрыв провода в жилой дом | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ №3 от КТП 624/60 от ВЛ 10 кВ №17 ПС 110/10 Лемешкино, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2017-04-29 18:10
1329 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 23 | 2017-05-01 15:10 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Из-за длительного срока эксплуатации и вытяжки провода произошло разрегулирование стрелы провеса провода ВЛ 0,4кВ №1 на КТП 184/100. |  | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 184/100 от ВЛ 10кВ №7 пс Октябрьская | нет. | провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 184/100 от ВЛ 10 кВ Л-7-10 кВ ПС Ольховка . | ВЛ | 2017-05-01 18:05
1330 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 98 | 2017-04-29 11:00 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации, снижения механической прочности при порывах ветра произошёл обрыв провода на опоре №47 ВЛ 10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка. | Из-за обрыва провода на опоре №47 ВЛ 10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка произошло однофазное замыкание на "землю". | ВЛ 10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка | ВЛ 10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка - обрыв провода на опоре №47. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-04-29 12:05
1331 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 99 | 2017-04-29 13:20 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошёл подхлёст проводов в пролёте опор №5-6, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 197/160 по ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2. |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 197/160 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 197/160 по ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-04-29 14:56
1332 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 172 | 2017-04-29 17:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | В результате длительной эксплуатации, при порывах ветра произошло провес и схлест проводов в пролете опор №11/3-11/4 |  | ВЛ 0,4кВ от КТП 66 ф2 | Поврежденного оборудования нет. | Устранить выявленные не затратные дефекты на ВЛ-0,4кВ от КТП 66/160 от ВЛ-17-10кВ ПС Даниловская | ВЛ | 2017-04-29 18:30
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 66/160 от Л-17-10кв пс Даниловская.
Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП 66/160 от ВЛ-17-10кВ ПС Даниловская на выявление дефектов
Установить сроки устранения выявленных дефектов на ВЛ-0,4кВ от КТП 66/160 от ВЛ-17-10кВ ПС Даниловская требующих затратных мероприятий.
1333 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 173 | 2017-05-02 14:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса при порыве ветра произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ-2-0,4кВ КТП-881/250 Л-2-10 кВ ПС. Морец | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-2-0,4кВ КТП-881/250 Л-2-10 кВ ПС. Морец. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-05-02 16:10
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1334 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 100 | 2017-05-03 08:00 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации, снижения механической прочности при порывах ветра произошёл обрыв шлейфа к ЛР-КТП-355/400 на опоре №81/25 ВЛ 10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка. | Из-за обрыва шлейфа ЛР-КТП-355/400 на опоре №81/25 ВЛ 10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка произошло однофазное замыкание на "землю". | ВЛ 10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка | ВЛ 10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка - обрыва шлейфа ЛР-КТП-355/400 на опоре №81/25. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-05-03 09:50
1335 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 174 | 2017-04-29 14:48 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за ухудшения механической прочности, под воздействием ветровой нагрузки, при пляске проводов, произошел обрыв вязи провода фаза "С" на опоре №302/13 ВЛ-6-10 кВ ПС 110/35/10 Даниловская. | При обрыве вязки произошло падения провода на опору, что привело к однофазному замыканию на "землю". | ВЛ №6 10кВ ПС 110/35/10кВ «Даниловская» | Обрыв вязи провода фаза "С" на опоре №302/13 ВЛ-6-10 кВ ПС 110/35/10 Даниловская | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6-10кВ ПС Даниловская на выявление дефектов. | ВЛ | 2017-04-29 16:45
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Установить сроки устранения выявленных дефектов по ВЛ-6-10кВ ПС Даниловская требующих затратных мероприятий.
Устранить выявленные не затратные дефекты по ВЛ-6-10кВ ПС Даниловская
1336 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 175 | 2017-05-01 16:40 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения изоляции, сильного ветра произошло разрушение подвесного изолятора на опоре №299 ф. "А", что явилось причиной однофазного замыкания на "землю" ВЛ-15-10 кВ ПС 110/10кВ "Купцово". | Из-за разрушения подвесного изолятора ф."А" на опоре №299 произошло однофазное замыкание на ВЛ-15-10 кВ ПС 110/10 кВ "Купцово". | ВЛ №15 10кВ ПС 110/10кВ «Купцово» | ВЛ-15-10 кВ ПС 110/10 кВ "Купцово" - разрушение подвесного изолятора (ПФ-70) ф."А" на опоре №299. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-15-10кВ ПС 110/10 кВ "Купцово". | ВЛ | 2017-05-01 18:56
По итогам осмотра ВЛ-15-10кВ ПС 110/10 кВ "Купцово" устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий.
1337 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 24 | 2017-05-04 22:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за вытяжки провода произошло разрегулирование стрелы провеса провода, что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-233/160 от ВЛ 10кВ №7 Гурово |  | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 233/160 от ВЛ 10кВ №7 пс Гурово | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-233/160 от ВЛ 10кВ №7 Гурово назначение сроков устранения дефектов требующих затратных мероприятий. Отрегулировать стрелу провеса провода на ВЛ 0,4кВ от КТП-233/160 | ВЛ | 2017-05-04 22:08
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1338 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 176 | 2017-05-06 08:31 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | В следствии физического износа кабеля потребителя, произошло короткое замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | фид-3-0,4 кВ КТП 321/160 Л-11 ПС Елань-2 | нет | Направить потребителю домовладения уведомление о необходимости эксплуатации оборудования согласно НПА. | ВЛ | 2017-05-06 10:20
1339 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 24 | 2017-05-02 03:22 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных) |  | Из-за приближения животного (предположительно куница) к токоведущим частям находящимся под напряжением на ЛР-ЛЭП 35 Островская на ПС 110/35/10 кВ Даниловская произошло однофазное замыкание на "землю" развившееся в междуфазное замыкание между фазами "В" и "С" жесткой ошиновки 35 кВ, что явилось причиной аварийного отключения В-ЛЭП - 35 Островская с успешным АПВ. |  | ВЛ «Островская» 35кВ ПС 110/35/10кВ «Даниловская» | Нет. | Провести внеочередной осмотр оборудования ОРУ-35 кВ ПС 110/35/10 кВ Даниловская. | ВЛ | -
1340 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 177 | 2017-05-09 11:30 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | В следствии физического износа кабеля потребителя, произошло короткое замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ 0,4кВ от КТП 417 ф1 | нет | Гл. инженеру Еланского РЭС Крамаренко А.В. направить потребителю домовладения уведомление о необходимости эксплуатации оборудования согласно НПА. | ВЛ | 2017-05-09 12:50
1341 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 178 | 2017-05-06 15:58 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, вытягивания провода произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 1-2 , что привело к схлесту и межфазному замыканию и отключению АВ-0,4кВ ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП 116/40 от ВЛ-10 кВ №6 от ПС Матышево |  | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП 116/40 от ВЛ-10 кВ №6 от ПС Матышева | нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП 116/40 от ВЛ-10 кВ №6 от ПС Матышево, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2017-05-06 16:00
1342 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 101 | 2017-05-06 11:09 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Для восстановления контактного соединения потребительского ввода на опоре №7/1а, был отключен АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-258\100 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Терновка. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 258/100 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-258\100 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Терновка , по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-05-06 13:07
1343 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 102 | 2017-05-06 14:33 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Для ревизии контактного соединения на опоре № 8 , был отлючен АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №4 от КТП-124/100 от ВЛ 6 кВ № 45 ПС Промзона . |  | ВЛ 0,4 кВ №4 от КТП 124/100 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №4 от КТП-124/100 от ВЛ 6 кВ № 45 Промзона , по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-05-06 15:45
1344 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 180 | 2017-05-09 16:45 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса провода, при порыве ветра произошел схлест проводов, что явилось причиной отключения ВЛ от линии. |  | ВЛ №7 10кВ ПС 110/10кВ «Мирошники» | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-7-10кВ ПС 110/10 кВ "Мирошники". | ВЛ | 2017-05-09 17:30
По итогам осмотра ВЛ-7-10кВ ПС 110/10 кВ "Мирошники" устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий.
1345 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 103 | 2017-05-10 20:10 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации, снижения механической прочности при порывах ветра произошло выпадение крюка из тела опоры №143/3 ВЛ 10кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье. | Из-за выпадения крюка на опоре №143/3 ВЛ 10кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье произошел схлест проводов, что явилось причиной междуфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | ВЛ №15 10кВ ПС 110/10кВ «Лебяжье (КЭС)» | ВЛ 10кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье - выпадение крюка из тела опоры №143/3. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-05-10 21:30
1346 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 182 | 2017-05-14 10:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса при порыве ветра произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ 0,4кВ от КТП 20 ф2 | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от КТП 20 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-05-14 11:30
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1347 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 104 | 2017-05-11 13:56 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Для отключения потребителя по заявке Энергосбыта от опоры №2 произведено отключение АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1от КТП 259/100 по ВЛ 10 кВ №13 ПС Терновка. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 259/100 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 259/100 по ВЛ 10 кВ №13 ПС Терновка, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-05-11 14:23
1348 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 105 | 2017-05-13 11:47 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | При сильном порывистом ветре произошло вытягивание провода, что привело к разрегулировке стрелы провеса и схлёсту проводов в пролёте опор №21/55-21/56, что стало причиной отключения ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Умет от защит. |  | ВЛ №7 10кВ ПС 110/10кВ «Умет» | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 110 кВ Умет, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-05-13 11:50
1349 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 109 | 2017-05-16 17:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за длительного срока эксплуатации, снижения механической прочности произошел обрыв провода Ф"В" оп.№149/21 ВЛ 10 кВ №3 ПС Гусевка | Из-за обрыва провода Ф"В" оп.№149/21 ВЛ 10 кВ №3 ПС Гусевка произошло падение и схлест проводов, что явилось причиной междуфазного замыкания. | ВЛ №3 10кВ ПС 110/10кВ «Гусевка» | ВЛ-10 кВ №3 ПС Гусевка - обрыва провода Ф"В" оп.№149/21 | По итогам осмотра В-ВЛ 10 кВ №3 ПС Гусевка скорректировать график ремонта отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | 2017-05-16 18:10
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
Провести внеочередной осмотр В-ВЛ 10 кВ №3 ПС Гусевка с назначением сроков устранения дефектов требующих затратных мероприятий
1350 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 25 | 2017-05-16 19:53 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №16 ЛЭП-419, что явилось причиной аварийного отключения ЛЭП-419 от защит. |  | ВЛ №400 110кВ ПС «Петров Вал» - ВЛ №419 110кВ ПС «Мокрая Ольховка» | нет | По результатам осмотра ЛЭП-419 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1351 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 26 | 2017-05-19 15:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Во время выпадения осадков в виде дождя и атмосферного перенапряжения (гроза) произошло перекрытие между фазными проводами на опоре №175, что явилось причиной междуфазного замыкания и аварийного отключения ВЛ от защит с успешным АПВ. |  | ВЛ 35 кВ Даниловская – Островская (Островская) | нет | По результатам осмотра ВЛ «Островская» 35кВ ПС 110/35/10кВ «Даниловская» скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1352 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 25 | 2017-05-18 16:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за вытяжки провода произошло разрегулирование стрелы провеса провода, что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-401/160 от ВЛ 10кВ №3 Гурово. |  | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 401/160 от ВЛ 10кВ №3 пс Гурово | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-401/160 от ВЛ 10кВ №3 Гурово назначение сроков устранения дефектов требующих затратных мероприятий. Отрегулировать стрелу провеса провода на ВЛ 0,4кВ от КТП-401/160. | ВЛ | 2017-05-18 16:23
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1353 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 184 | 2017-05-10 15:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и ухудшения изоляционных свойств произошло межвитковое замыкание обмотки 10 кВ силового трансформатора на КТП-362/40. | Из-за межвиткового замыкания произошел нагрев и замыкание между обмотками фаз "А" и "В" силового трансформатора КТП-362/40, что явилось причиной повреждения трансформатора. | КТП-362/40 по Л-5-10кВ М.Ольховка | КТП-362/40 Л-5-10кВ ПС 110/10 "Мокрая Ольховка" - повреждение трансформатора. | Провести внеплановый осмотр КТП-362/40 Л-5-10кВ ПС Мокрая Ольховка. По итогам осмотра устранить выявленные дефекты. | ТП | 2017-05-10 16:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
1354 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 106 | 2017-05-21 06:30 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивания провода и подхлёст в пролёте опор №8-10 , что привело к отключению АВ-0,4 кВ от ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-299/250 от ВЛ 10 кВ №6 Иловлинская . |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 299/250 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1от КТП-299/250 от ВЛ 10 кВ №6 Иловлинская , по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-05-21 09:57
1355 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 185 | 2017-05-11 05:20 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса провода, при порыве ветра произошел схлест проводов, что явилось причиной отключения ВЛ от линии. |  | Уч-к ВЛ №5 за СР-5 М.О. ПС 110/10кВ «Мокрая Ольховка» | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-5-10кВ ПС 110/10 кВ "Мокрая Ольховка". | ВЛ | 2017-05-11 06:40
По итогам осмотра ВЛ-5-10кВ ПС 110/10 кВ "Мокрая Ольховка" устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий.
1356 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 27 | 2017-05-22 17:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №36 ЛЭП-404, что явилось причиной аварийного отключения ЛЭП-405 от защит. |  | ВЛ №405 110кВ ПС 220кВ «Красный Яр» | нет. | По результатам осмотра ЛЭП-404 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1357 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 186 | 2017-05-04 12:14 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Из-за перетирания вязки при порыве ветра произошел обрыв провода на опоре №1 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-148/100 ВЛ-10кВ №25 ПС110/35/6кВ Жирновская, что явилось причиной падения провода на землю. |  | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-148/100 от ВЛ №25-6кВ пс 110/35/6 Жирновская | Провод А-25 | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ КТП-148/160 ВЛ-10кВ №25 ПС110/35/6кВ Жирновская, по результатам осмотра устранить вывленные нарушения. | ВЛ | 2017-05-04 15:34
1358 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 107 | 2017-05-22 17:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение траверсы вследствие длительного срока эксплуатации (старения) на опоре №110 , для замены траверсы была отключена ВЛ №15 10кВ ПС 110 кВ Лебяжье . | Вследствие длительного срока эксплуатации и атмосферного воздействия привело к разрушению траверсы на опоре №110 , для замены разрушенной траверсы была отключена ВЛ №15 10кВ ПС 110 кВ Лебяжье . | ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье | ВЛ №15 10кВ ПС 110 кВ Лебяжье - повреждена траверса на опоре 110. | Провести замену траверсы на опоре №110 по ВЛ №15 10 кВ ПС 110 кВ Лебяжье. | ВЛ | 2017-05-22 19:10
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1359 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 187 | 2017-05-04 16:55 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из за сильного порыва ветра произошел обрыв вязки провода на опоре №333 . | В результате длительной эксплуатации произошло перетерание провода вязки на опоре №333 и при порыве ветра произошел обрыв вязки провода Ф-А с последующем однофазным замыканием на землю. | ВЛ №4 10кВ ПС 110/35/10кВ «Платовская» | обрыв вязки провода. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС110/35/10кВ Платовская, по результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-05-04 18:34
1360 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 188 | 2017-05-18 23:50 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса провода, при порыве ветра произошел схлест проводов, что явилось причиной отключения ВЛ от линии. |  | ВЛ №2 10кВ ПС 35/10кВ «Попки» | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-2-10кВ ПС 35/10 кВ "Попки". | ВЛ | 2017-05-19
По итогам осмотра ВЛ-2-10кВ ПС 35/10 кВ "Попки" устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий.
1361 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 189 | 2017-05-22 01:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | И-за длительного срока эксплуатации при нагрузке произошло повреждение контакта на опоре №12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-549/160 ВЛ 10 кВ №5 Мирошники в сторону жилого дома. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-549/160 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Мирошники | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 549/160 ВЛ-10 №5 Мирошники, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-05-22 01:25
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1362 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 190 | 2017-05-08 09:48 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | из за длительного сроков эксплуатации произошло повреждение АВ-0,4кВ . |  | КТП-178/250 Л-8-10кВ ПС 110/35/10 Линево | АВ-0,4кВ | Провести внеочередной осмотр КТП-178/250 ВЛ-10кВ №8 ПС110/35/10кВ Линево, по результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ТП | 2017-05-08 12:32
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1363 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 191 | 2017-05-11 09:55 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за сильного ветра с дождем произошло попадание в РУ-10кВ влаги на оборудование произошло однофазное замыкание на землю. | Из-за длительного срока службы произошло ухудшение уплотнителей двери РУ-10кВ с образованием отверстий, через которые произошло попадание влаги на оборудование, что привело к однофазному замыканию на землю и перегоранию ПК-10. | КТП-214/250 от ВЛ-10 кВ №46 от ПС Красный ЯР | ПК-10 | Провести внеочередной осмотр КТП-214/250 ВЛ-10кВ №46 ПС220/110/10кВ Красный Яр, по результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ТП | 2017-05-11 10:34
1364 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 192 | 2017-05-15 08:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации загрязнения изоляции во время сильного ветра, дождя, произошло перекрытие с разрушением изолятора на опоре № 76/140 фаза "В", что привело к падению провода. | Разрушение изолятора на опоре № 76/140 фаза "В" и падения провода на соседнюю фазу привело к межфазному замыканию. | ВЛ №15 10кВ ПС 110/35/10кВ «Даниловская» | Поврежден изолятор на опоре № 76/140 фаза "В". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-15-10кВ ПС 110/35/10 Даниловская на выявление дефектов. | ВЛ | 2017-05-15 09:13
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Установить сроки устранения выявленных дефектов по ВЛ-15-10кВ ПС 110/35/10 Даниловская требующих затратных мероприятий.
Устранить выявленные не затратные дефекты по ВЛ-15-10кВ ПС 110/35/10 Даниловская
1365 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 193 | 2017-05-12 10:00 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | В результате порыва ветра произошел обрыв нулевого провода ввода в жилой дом. |  | ВЛ 0.4 кВ №1 от КТП352/160 от ВЛ 10 кВ №8 | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ КТП-352/160 ВЛ-10кВ №8 ПС110/35/10кВ Линево по результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-05-12 11:15
1366 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 194 | 2017-05-12 11:55 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Из-за сильного порыва ветра произошел схлест проводов что привело к междуфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4кВ от защит. |  | ВЛ 0.4 кВ №2 от КТП 138/160 от ВЛ 6 кВ | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ КТП-138/160 ВЛ-6кВ №25 ПС110/35/6кВ Жирновская, по результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-05-12 14:15
1367 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 108 | 2017-05-26 09:43 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации, снижения механической прочности при порывах ветра произошёл срыв изолятора с разрушенного колпачка на опоре №5 по ВЛ 0,4кВ №3 от КТП - 194/100 ВЛ-10кВ №13 ПС ГНС-2 . | Из-за длительного срока эксплуатации, снижения механической прочности при порывах ветра произошёл срыв изолятора с разрушенного колпачка на опоре №5 по ВЛ 0,4кВ №3 от КТП - 194/100 ВЛ-10кВ №13 ПС ГНС-2 . | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 194/100 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП - 194/100 ВЛ-10кВ №13 ПС ГНС-2 - срыв изолятора и разрушение колпачка на опоре №5. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от КТП - 194/100 ВЛ-10кВ №13 ПС ГНС-2 , по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-05-26 10:26
1368 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 109 | 2017-05-26 17:05 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Для замены потребительского ввода на опоре №3/1, был отключен АВ-0,4кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 392/100 от ВЛ 10 кВ №31 ПС 220 кВ П-Вал. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 392/100 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 392/100 от ВЛ 10кВ №31 ПС 220 кВ П-Вал, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-05-26 17:55
1369 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 195 | 2017-05-12 18:38 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | При сильном порыве ветра произошел обрыв провода ввода в жилой дом. |  | ВЛ 0.4 кВ №1 от КТП 147/60 от ВЛ 6 кВ | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ КТП-147/60 ВЛ-6кВ №9 ПС35/6кВ Бахметьевская, по результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-05-12 19:20
1370 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 196 | 2017-05-19 06:30 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | При сильном порыве ветра произошел схлест проводов , что явилось причиной отключения ВЛ-10кВ от защит. |  | ВЛ №8 10кВ ПС 110/35/10кВ «Линево» | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №8 ПС110/35/10кВ Линево, по результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-05-19 06:35
1371 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 197 | 2017-05-29 17:20 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | В следствии физического износа кабеля потребителя, произошло короткое замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ 0,4кВ от КТП 89 ф1 | нет | Направить потребителю домовладения уведомление о необходимости эксплуатации оборудования согласно НПА. | ВЛ | 2017-05-29 18:25
1372 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 198 | 2017-05-28 16:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса при порыве ветра произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ-0.4кВ №2 КТП384/160 ВЛ-10кВ №1 п.с.Морец | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ №2 КТП384/160 ВЛ-10кВ №1 п.с.Морец. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-05-28 17:38
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1373 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 199 | 2017-05-27 17:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса при порыве ветра произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ-№2-0,4 кВ КТП-333/160 Л-2-10 кВ ПС. Морец | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-№2-0,4 кВ КТП-333/160 Л-2-10 кВ ПС. Морец. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-05-27 18:44
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1374 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 200 | 2017-05-29 18:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате длительной эксплуатации, при повторяющихся ветровых нагрузках произошла потеря механической прочности провода, что привело к обрыву провода в пролете оп.№7/3-7/4 Вл.0,4кВ ф.1 КТП 161/250 Л-6-10 кв п.с. Даниловская | Обрыв провода в пролете оп.№7/3-7/4 привел к межфазному замыканию. | ВЛ 0,4кВ от КТП 161 ф1 | Обрыв провода в пролете оп.№7/3-7/4 | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ№1 от КТП 161/250 Л-6-10 кВ ПС Даниловская, по результатам осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2017-05-29 19:10
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1375 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 110 | 2017-05-26 19:11 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошёл наклон опоры № 3/4/3/2, для восстановления был отключен АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 253/63 от ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Бутковка. | Вследствие длительного срока эксплуатации, под воздействием ветровых нагрузок произошёл наклон опоры № 3/4/3/2, для восстановления был отключён АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 253/63 от ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Бутковка. | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 253/160 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 253/63 от ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Бутковка - наклон опоры №3/4/3/2. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 253/63 от ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Бутковка, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-05-26 19:55
1376 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 201 | 2017-05-18 06:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В результате длительной эксплуатации произошло разрушение опорного изолятора на ЛР-КТП-125/160 Ф-В и на КРУН-10кВ Ф-С. | Из-за разрушения опорного изолятора на ЛР-КТП 125/160 и опорного изолятора в КРУН-10 кВ ПС Песковка произошло междуфазное замыкание через "землю", что явилось причиной аварийного отключения ВЛ от защит. | ВЛ №21 10кВ ПС 110/10кВ «Песковка» | Опорный изолятор КРУН-10кВ Ф-С, опорный изолятор ЛР-КТП-125/160 Ф-В. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №21 ПС110/10кВ Песковка, по результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-05-18 09:10
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1377 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 202 | 2017-05-22 04:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Во время дождя из-за ухудшение уплотнения произошло попадание воды в шкаф высокого напряжения КТП 547/160, что привело к межфазному "КЗ" с повреждением ПК-10. | Из-за ухудшение уплотнения произошло попадание воды в шкаф высокого напряжения КТП 547/160, что привело к межфазному "КЗ" с повреждением ПК-10. | КТП -547/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирошники | КТП-547/160 Л-5-10кВ "Мирошники" - повреждение ПК-10 Ф. "А" "В" "С". | Произвести замену уплотнений на КТП 547/160 ВЛ-5-10 кВ ПС "Мирошники". | ТП | 2017-05-22 05:40
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
1378 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 111 | 2017-05-28 19:25 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в результате произошёл подхлёст проводов в пролёте опор №3/6-3/7, что привело к отключению АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ №2 от КТП - 21/160 от ВЛ 10кВ №18 ПС 220 Петров Вал . |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 21/160 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 21/160 ВЛ-10кВ №18 ПС 220 Петров Вал , по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-05-28 20:54
1379 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 204 | 2017-05-27 11:56 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействия грозы привело к электродуговому перекрытию изоляции на опоре №161 | Перекрытие изоляции на опоре №161 привело к замыканию на «Землю» ВЛ-6-10кВ ПС 110/35/10 Даниловская. | ВЛ №6 10кВ ПС 110/35/10кВ «Даниловская» | Изолятор ШФ-10. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6-10кВ ПС 110/35/10 Дангиловская на выявление дефектов. | ВЛ | 2017-05-27 12:30
Установить сроки устранения выявленных дефектов по ПС 110/35/10 Дангиловская требующих затратных мероприятий.
Устранить выявленные не затратные дефекты по ПС 110/35/10 Даниловская
1380 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 205 | 2017-05-27 12:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации загрязнения изоляции во время сильного ветра, дождя, грозы произошло перекрытие с разрушением изолятора на опоре№ 112/8 фаза "А" Л-4-10кВ ПС 35/10 Островская | Разрушение изолятора на опоре№ 112/8 фаза "А" Л-4-10кВ ПС 35/10 Островская привело к однофазному замыканию на "Землю" Л-4-10кВ ПС 35/10 Островская. | ВЛ №4 10кВ ПС 35/10кВ «Островская» | Поврежден изолятор на оп.112/8 ф"А" Л-4-10кВ ПС 35/10 Островская | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-4-10кВ ПС 35/10 Островская на выявление дефектов. | ВЛ | 2017-05-27 14:52
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Установить сроки устранения выявленных дефектов по ВЛ-4-10кВ ПС 35/10 Островская требующих затратных мероприятий.
Устранить выявленные не затратные дефекты по ВЛ-4-10кВ ПС 35/10 Островская
1381 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 112 | 2017-05-30 11:12 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Для замены потребительского ввода на опоре №6, был отключен АВ-0,4кВ ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 264/160 от ВЛ 10 кВ №3 ГСС. |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 264/160 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 264/160 от ВЛ 10 кВ №3 ГСС , по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-05-30 12:43
1382 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 206 | 2017-05-27 12:48 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за атмосферного перенапряжения произошло разрушение разрядника РВС-10 ф "А" и перекрытие изоляции опорного изолятора ф."В" в РУ-10 кВ КТП 296/250 Л-6-10кв пс110/10 Сергиевская. | Из-за повреждение разрядника и перекрытия опорного изолятора на КТП296/250 произошло междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения В-Л-6-10 кВ ПС 110/10 Сергиевская. | ВЛ №6 10кВ ПС 110/10кВ «Сергиевская» | повреждение разрядника на КТП296/250 ф.А | Произвести внеочередной осмотр КТП 10/0,4кВ по ВЛ-6-10кВ ПС 110/10 Сергиевская на выявление дефектов | ВЛ | 2017-05-27 15:25
Установить сроки устранения выявленных дефектов на КТП 10/0,4кВ по ВЛ-6-10кВ ПС 110/10 Сергиевская требующих затратных мероприятий.
Устранить выявленные не затратные дефекты на КТП 10/0,4кВ по ВЛ-6-10кВ ПС 110/10 Сергиевская
1383 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 113 | 2017-05-31 17:17 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Для ремонта ввода в дом от опоры №7 был отключён АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 260/160 от ВЛ 10кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 260/160 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 260/160 от ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-05-31 18:05
1384 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 28 | 2017-05-26 20:11 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №93 ЛЭП-404, что явилось причиной аварийного отключения ЛЭП-405 от защит. |  | ВЛ №405 110кВ ПС 220кВ «Красный Яр» | нет | По результатам осмотра ЛЭП-404 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1385 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 29 | 2017-05-27 12:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №148 ЛЭП-402, что явилось причиной аварийного отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ №402 110кВ ПС «Красный Яр» - ВЛ №447 110кВ ПС «Линево» | нет | По результатам осмотра ЛЭП-402 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1386 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 207 | 2017-05-26 23:51 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При порыве ветра произошел обрыв провода на опоре №265 Ф-А ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 Красный Яр. | В результате длительной эксплуатации произошло перетирание провода Ф-А у вязки на опоре №265 и при порыве ветра произошел обрыв провода с последующим однофазным замыканием на землю. | ВЛ №40 10кВ ПС 220кВ «Красный Яр» | обрыв провода АС-70 | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №40 ПС220/110/10кВ Красный Яр, по результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-05-27 02:50
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  |  |  | ВЛ №14 10кВ ПС 110/10кВ «Красный Яр» |  |  | ВЛ
1387 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 114 | 2017-05-27 13:30 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Из-за большого скопления птиц при одновременном взлете произошел скачек и подхлест нижнего провода, что явилось причиной междуфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС М.Ольховка , по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-05-27 13:31
1388 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 111 | 2017-05-26 09:05 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: |  | ВЛ-10 кВ №8 ПС 110/10 кВ Ольховка отключена по заявке МЧС |  | ВЛ №8 10кВ ПС 110/10кВ «Ольховка» | нет | Провести внеочередной осмотр Л-8-10 кВ ПС 110/10 кВ "Ольховка". По итогам осмотра назначить сроки устранения дефектов требующих затратных мероприятий. | ВЛ | 2017-05-26 09:38
[5 empty] | Прочие воздействия (3.4.8.5.3, Отключение ЭУ по заявке МЧС) | [5 empty] | По итогам осмотра Л-8-10 кВ ПС 110/10 кВ "Ольховка "назначить сроки устранения дефектов требующих затратных мероприятий.
1389 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 208 | 2017-06-03 16:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса провода. При порыве ветра произошел схлест проводов и межфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ-0,4 кВ от КТП 384/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец от защит. |  | ВЛ 0,4кВ КТП 384/160 Л-1 ПС Морец | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП 384/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-06-03 17:25
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1390 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 209 | 2017-06-03 15:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса провода. При порыве ветра произошел схлест проводов и межфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 124/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2 от защит. |  | ВЛ -0,4кВ №2 КТП№124/100 Л-10 ПС-Елань-2 | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 124/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-06-03 16:05
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1391 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 210 | 2017-06-03 12:37 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации в следствии высыхания, растрескивания полиэтиленового колпачка и порывистого ветра произошел срыв изоляторов, обрыв вязок фаз "В", "С" на опоре №72, что привело к падению и схлесту проводов. | Из-за падения и схлеста проводов произошло межфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Елань-1 от защит. | ВЛ №16 10кВ ПС 110/35/10кВ «Елань-1» | ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Елань-1 - разрушение колпачков, обрыв вязок на опоре №72 фаз "В", "С". | Произвести замену вязок и колпачков на опоре №72 по ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Елань-1. | ВЛ | 2017-06-03 14:50
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Елань-1. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения.
1392 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 116 | 2017-06-03 13:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса, в результате чего произошёл схлёст проводов в пролёте опор №2/2-2/3, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 5/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС ГСС от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 5/250 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 5/250 ВЛ-10кВ №3 ПС ГСС. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-06-03 14:35
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1393 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 117 | 2017-06-03 15:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | В результате перетирания и снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв фазного провода на опоре №11/6, что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 309/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Пионер. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 309/160 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 309/160 от ВЛ-10 кВ №1 ПС Пионер - обрыв провода на опоре №11/6. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 309/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Пионер. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-06-03 16:40
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1394 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 118 | 2017-06-03 16:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | В результате перетирания и снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв фазного провода в пролете опор №2-3, что привело к однофазному замыканию на "землю" и отключению ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 153/160 ВЛ-10 кВ №2 ПС Иловлинская от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 153/160 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 153/160 ВЛ-10 кВ №2 ПС Иловлинская - обрыв провода в пролёте опор №2-3. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 153/160 ВЛ-10 кВ №2 ПС Иловлинская. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-06-03 19:25
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1395 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 119 | 2017-06-03 23:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, вытягивания провода произошло разрегулирование стрелы провеса, что привело к схлесту, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 129/63 ВЛ-10 кВ №7 ПС М.Ольховка от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 129/63 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 129/63 ВЛ-10 кВ №7 ПС М.Ольховка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-06-03 23:40
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1396 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 120 | 2017-06-04 15:18 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Для замены потребительского ввода на опоре №15/1, был отлючен АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-14/400 ВЛ-10 кВ №31 ПС Петров Вал. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 14/400 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-14/400 ВЛ-10 кВ №31 ПС Петров Вал. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-06-04 16:18
1397 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 26 | 2017-06-03 23:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за вытяжки провода произошло разрегулирование стрелы провеса провода, что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-420/100 ВЛ-10кВ №13 ПС Гурово от защит. |  | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 420/100 от ВЛ 10кВ №13 пс Гурово | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-420/100 ВЛ-10кВ №13 ПС Гурово с назначение сроков устранения дефектов требующих затратных мероприятий. Отрегулировать стрелу провеса провода на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-420/100 ВЛ-10кВ №13 ПС Гурово. | ВЛ | 2017-06-03 23:19
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1398 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 203 | 2017-06-01 17:01 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, вытягивания провода произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 4-5, что привело к схлесту, межфазному замыканию и отключению АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 15/160 ВЛ-10 кВ № 17 ПС Лемешкино. |  | ВЛ 0.4 кВ №1 от КТП 15/160 от ВЛ-10-кВ № | нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 15/160 ВЛ-10 кВ № 17 ПС Лемешкино, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2017-06-01 17:25
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1399 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 27 | 2017-06-04 00:36 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за вытяжки провода произошло разрегулирование стрелы провеса провода, что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-230/160 от ВЛ-10кВ №1 ПС Гурово. |  | ВЛ 0,4кВ №2 КТП 230/160 от ВЛ 10кВ №1 пс Гурово | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-230/160 ВЛ-10кВ №1 ПС Гурово с назначение сроков устранения дефектов требующих затратных мероприятий. Отрегулировать стрелу провеса провода на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-230/160 ВЛ-10кВ №1 ПС Гурово. | ВЛ | 2017-06-04 00:45
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1400 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 112 | 2017-06-03 06:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения изоляции во время сильного ветра, дождя произошел пробой и механическое разрушение изоляторов на опоре № 218 ф."В" и "С" ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка. | Из-за разрушения изоляторов на опоре № 218 ф."В" и "С" произошел схлест проводов, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка от защит. | ВЛ №13 10кВ ПС 110/10кВ «Ольховка» | Разрушение изоляторов на опоре № 218 ф. "В" и "С" ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка. | По итогам осмотра ВЛ-10 кВ №13 ПС 110кВ Ольховка устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий. | ВЛ | 2017-06-03 06:55
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №13 ПС 110кВ Ольховка.
1401 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 121 | 2017-06-07 03:55 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | В результате перетирания и снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв фазного провода в пролёте опор №2-3, что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению АВ-0,4 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 342/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Терновка. |  | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 342/160 (Потр) | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 342/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Терновка - обрыв провода в пролёте опор №2-3. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 342/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Терновка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-06-07 05:55
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1402 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 113 | 2017-06-07 06:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло образование микротрещин на поверхности опорного изолятора РУ-10 кВ КТП 890/250 кВ ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Солодча. | Из-за образования микротрещин и загрязнения произошел пробой изолятора с последующим повреждением и междуфазным замыканием в РУ-10 кВ КТП № 890/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Солодча, что явилось причиной повреждения ПК-10. | пс.Солодча 110/10. Л-5-10кВ.ТП-890/250 | КТП 890/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Солодча - поврежден опорный изолятор ОИ-10 фазы "В" в РУ-10 кВ. | По итогам осмотра КТП 890/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Солодча устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий. | ТП | 2017-06-07 09:26
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  |  |  |  | КТП 890/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Солодча - повреждены ПК-10 в РУ-10 кВ. | Произвести внеочередной осмотр КТП 890/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Солодча.
1403 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 122 | 2017-06-07 17:23 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Для замены потребительского автоматического выключателя на выносном учете электроэнергии на опоре №9 был отключен АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 254/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС Бутковка. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 254/160 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 254/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС Бутковка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-06-07 18:16
1404 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 123 | 2017-06-09 09:24 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Для замены потребительского ввода в дом от опоры №10 был отключен АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 613/250 ВЛ-10 кВ №18 ПС Петров Вал. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 613/250 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 613/250 ВЛ-10 кВ №18 ПС Петров Вал. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-06-09 10:35
1405 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 211 | 2017-06-03 18:55 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за длительного срока эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса провода. При порыве ветра произошел схлест проводов в пролетах опор №10/4-10/5 и межфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-302/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово от защит. |  | ВЛ 0,4кВ от КТП 302 ф2 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 302/160 ВЛ-10 №5 ПС Купцово. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-06-03 19:30
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1406 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 212 | 2017-06-03 22:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, вытягивания провода произошло разрегулирование стрелы провеса, что привело к схлесту проводов в пролетах опор №8-9, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4кВ №3 КТП-317/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово. |  | ВЛ-0,4 КТП-317/100 Л-17-10кВ. пс Купцово | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП 317/100 ВЛ-10кВ №17 ПС Купцово. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-06-03 23:50
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1407 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 213 | 2017-06-04 21:55 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за перетирания вязки при порыве ветра произошел обрыв провода на опоре №2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-355/60 ВЛ-10 кВ №8 ПС М.Ольховка, что явилось причиной падения провода на землю. |  | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-355/60 ВЛ-10 кВ №8пс М.Ольховка | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-355/60 ВЛ-10 кВ №8 ПС М.Ольховка - обрыв провода на опоре №2. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 355/60 ВЛ-10 №8 ПС М.Ольховка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-06-04 22:55
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1408 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 124 | 2017-06-09 15:54 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Для замены потребительского ввода в дом от опоры №20 был отключен АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 376/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС ГСС. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 376/250 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 376/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС ГСС. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-06-09 16:42
1409 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 214 | 2017-06-10 16:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за длительного срока эксплуатации, снижения механической прочности при порывах ветра произошёл срыв изолятора с разрушенного колпачка на опоре №8 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-447/160 ВЛ-10 кВ №11 ПС Котово, что привело к схлесту проводов в пролёте опор №8-9 и отключению линии. |  | ВЛ 0,4кВ от КТП 447 ф1 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-447/160 ВЛ-10 кВ №11 ПС Котово-срыв изолятора и разрушение колпачка на опоре №8. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-447/160 ВЛ-10 кВ №11 ПС Котово. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-06-10 16:48
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1410 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 114 | 2017-06-10 15:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного срока эксплуатации произошло ослабления болтового соединения, что привело к ухудшению контакта, нагреву и повреждению шлейфа на Л0Р-1-7 "О" ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Октябрьская. | Из-за повреждения шлейфа при порывах ветра произошел обрыв провода фазы "В" на ЛОР-1-7 "О", что привело к неполнофазному режиму работы ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Октябрьская. | ВЛ №7 10кВ ПС 110/10кВ «Октябрьская (КЭС)» | ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Октябрьская ЛОР-1-7 "О" ф. "В" обрыв шлейфа. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Октябрьская. | ВЛ | 2017-06-10 16:25
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | По итогам осмотра ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Октябрьская устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий.
1411 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 215 | 2017-06-09 13:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате длительной эксплуатации произошло окисления контактного соединения провода на вводе здания, что привело к падению фазного провода на нулевой и к отключению АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 163/400 ВЛ-10 кВ №3 ПС Белые Пруды. | При падении фазного провода на нулевой произошло замыкание на "землю". | ВЛ 0,4кВ от КТП 163 ф2 | Повреждение ввода от опоры №8 до здания ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 163/400 ВЛ-10 кВ №3 ПС Белые Пруды. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 163/400 ВЛ-10 кВ №3 ПС Белые Пруды. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2017-06-09 15:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1412 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 216 | 2017-06-09 18:45 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | В результате перетирания и снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв фазного провода в пролёте опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 123/250 ВЛ-10 кВ №14 ПС Сергиевская. |  | Вл 0,4 кВ ф.2 КТП 123/250 л-14 10 кВ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 123/250 ВЛ-10 кВ №14 ПС Сергиевская-обрыв провода в пролете опор №21-22. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 123/250 ВЛ-10 кВ №14 ПС Сергиевская. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2017-06-09 19:20
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1413 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 217 | 2017-06-03 16:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | При порывах ветра произошло нарушение контактного соединения потребительского ввода на опоре №2. Для восстановления был отключен АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-58/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС Кленовская. |  | ВЛ 0,4кВ от КТП 158 ф2 | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ КТП-58/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС Кленовская. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-06-03 17:40
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1414 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 218 | 2017-06-03 22:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, вытягивания провода произошло разрегулирование стрелы провеса, что привело к схлесту, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-127/100 ВЛ-10кВ №7 ПС 110 кВ Песковка. |  | ВЛ-0,4кВ№2 от КТП 127/100 от ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 Песковка | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП-127/100 ВЛ-10кВ №7 ПС Песковка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-06-03 22:36
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1415 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 219 | 2017-06-04 10:27 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за длительного срока эксплуатации произошло ослабление контактных соединений на шпильке ввода 0,4 кВ силового трансформатора КТП-131/100 ВЛ-6 кВ №25 ПС Жирновская, что привело к ее нагреву и повреждению. | Ослабление контактных соединений на шпильке ввода 0,4 кВ силового трансформатора КТП-131/100 ВЛ-6 кВ №25 ПС Жирновская привело к ее нагреву и повреждению. | КТП 131/100 от ВЛ-10 кВ №25 ПС Жирновская | КТП-131/100 ВЛ-6 кВ №25 ПС Жирновская - повреждение шпильки ввода 0,4 кВ силового трансформатора. | Произвести внеочередной осмотр КТП-131/100 ВЛ-6кВ №25 ПС Жирновская. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. | ТП | 2017-06-04 12:20
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1416 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 28 | 2017-06-14 00:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло разрегулирование стрелы провеса провода, что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-890/250 ВЛ-10кВ №5 ПС Солодча. |  | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 890/250 от ВЛ 10кВ №5 пс Солодча | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-890/250 ВЛ-10кВ №5 ПС Солодча. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-06-14 00:42
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Произвести регулировку стрелы провеса провода на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-890/250 ВЛ-10кВ №5 ПС Солодча.
1417 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 30 | 2017-06-16 21:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло разрегулирование стрелы провеса провода, что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-421/250 ВЛ-10 кВ №13 ПС Гурово. |  | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 421/250 от ВЛ 10кВ №13 Гурово | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-421/250 ВЛ-10 кВ №13 ПС Гурово. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-06-16 21:40
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Произвести регулировку стрелы провеса провода ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-421/250 от ВЛ-10 кВ №13 ПС Гурово.
1418 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 32 | 2017-06-13 07:47 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 193/27, что явилось причиной аварийного отключения ВЛ-110 кВ № 403, 453 от защит. Из-за снижении механической прочности в результате длительного срока эксплуатации при срабатывании АПВ СВ-110 ПС 110 кВ Рудня произошел излом головки болта расцепителя привода выключателя. | Из-за излома головки болта расцепителя привода выключателя, при отключении ВЛ-110 кВ №403, 453 от защит, срабатывание АПВ на СВ-110 ПС 110 кВ Рудня было неуспешным. | ВЛ №403 110кВ ПС «Красный Яр» - ВЛ №403 110кВ ПС «Рудня» - ВЛ №453 110кВ ПС «Матышево» | Излом головки болта расцепителя привода выключателя СВ-110 кВ ПС 110 кВ Коробки. | Провести техническое обслуживание привода СВ-110 ПС 110 кВ Рудня. | ВЛ | -
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | По результатам осмотра ВЛ-110 кВ №403 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ.
1419 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 220 | 2017-06-17 13:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло разрегулирование стрелы провеса провода, что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 39/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Вязовка от защит. |  | фид-1-0,4 кВ КТП39/100 Л-3-10 кВ ПС Вязовка | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 39/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Вязовка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-06-17 14:03
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1420 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 221 | 2017-06-17 09:00 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Из-за длительного срока эксплуатации произошло повреждение потребительского кабеля, что явилось причиной межфазного коротко замыкания и отключения ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-337/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец от защит. |  | фид-2-0,4 кВ КТП-337/160 Л-1-10 кВ ПС Морец | Нет. | Направить потребителю домовладения уведомление о необходимости эксплуатации оборудования согласно НПА. | ВЛ | 2017-06-17 10:20
1421 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 222 | 2017-06-08 09:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | В результате длительной эксплуатации произошло сверхнормативное загнивание промежуточной деревянной опоры №2 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-269/63 ВЛ-10 кВ №3 ПС Лемешкино. | Из-за длительной эксплуатации и сверхнормативного загнивания промежуточной деревянной опоры № 2 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-269/63 ВЛ-10 кВ №3 ПС Лемешкино произошло смещение оси опоры вдоль линии, что привело к разрегулированию стрелы провеса. | ВЛ-0,4 Ф-1-0,4кВ КТП-269/63 Л-3-10кВ п.с.110/10 Лемешкино | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-269/63 ВЛ-10кВ №3 ПС Лемешкино - сверхнормативное загнивание на уровне земли деревянной промежуточной опоры №2. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-269/63 ВЛ-10 кВ №3 ПС Лемешкино. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-06-08 11:10
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1422 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 125 | 2017-06-13 19:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса. Произошёл подхлёст проводов в пролёте опор №15/2-15/3, что привело к отключению АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 246/100 ВЛ-10кВ №13 ПС Бутовка. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 246/100 |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 246/100 ВЛ-10кВ №13 ПС Бутовка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-06-13 19:58
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1423 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 126 | 2017-06-13 21:18 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса. Произошёл схлёст проводов в пролёте опор №3-4, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №4 от КТП 21/100 ВЛ-10 кВ №18 ПС Петров Вал. |  | ВЛ 0,4 кВ №4 от КТП 21/160 |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №4 от КТП 21/100 ВЛ-10 кВ №18 ПС Петров Вал. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-06-13 21:25
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1424 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 223 | 2017-06-18 16:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации произошло разрегулирование стрелы провеса провода, что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 335/400 ВЛ-10 кВ №2 ПС Морец от защит. |  | ВЛ 0,4кВ от КТП 335 ф1 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 335/400 ВЛ-10 кВ №2 ПС Морец. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-06-18 16:40
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1425 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 224 | 2017-06-17 10:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло разрегулирование стрелы провеса провода, что привело к схлесту проводов в пролете опор №10-11, междуфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 178/63 от ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская от защит. |  | ВЛ 0,4кВ от КТП 178 ф2 | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 178/63 от ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская. По итогам осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2017-06-17 11:47
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1426 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 127 | 2017-06-14 11:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации, снижения механической прочности при порывах ветра произошёл обрыв шлейфа на линейном разъединителе КТП 259/100 на опоре №119/8/4 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Терновка. | Из-за обрыва шлейфа на линейном разъединителе КТП 259/100 на опоре №119/8/4 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110кВ Терновка произошел схлест проводов, межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. | ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Терновка | ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Терновка - обрыва шлейфа линейного разъединителя КТП 259/100 на опоре №119/8/4. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Терновка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-06-14 14:24
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1427 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 31 | 2017-06-20 17:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности, что привело к вытяжке провода, произошло разрегулирование стрелы провеса провода. При порывах ветра произошел схлест проводов, междуфазное замыкание и отключение ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-184/100 ВЛ-10кВ №7 ПС Октябрьская от защит. |  | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-184/100 от ВЛ 10кВ №7пс Октябрьская | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-184/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Октябрьская. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-06-20 17:20
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Произвести регулировку стрелы провеса провода ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-184/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Октябрьская.
1428 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 225 | 2017-06-21 13:56 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса провода. При порыве ветра произошел схлест проводов и межфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 926/100 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1 от защит. |  | ВЛ-0,4кВ №2 КТП926/100 ВЛ-10кВ №28 п.с.Елань-1 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 926/100 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-06-21 14:20
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1429 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 226 | 2017-06-08 15:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.7 Нарушение герметичности | Из-за длительного срока эксплуатации произошло изменение свойств уплотнительной прокладки между фарфоровых колонн полюса фазы "А" В-ЛЭП-442 ПС 110 кВ Коробки. | Из-за изменения свойств уплотнительной прокладки образовалась течь масла между фарфоровых колонн полюса фазы "А" В-ЛЭП-442 ПС 110 кВ Коробки. | ПС 110/35/6 кВ «Коробки» | В-ЛЭП-442 ПС 110 кВ Коробки - течь масла между фарфоровых колонн полюса фазы "А". | Провести внеочередной осмотр В-ЛЭП-442 ПС 110 кВ Коробки на отсутствие течи масла. | ПС | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1430 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 128 | 2017-06-14 12:23 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Для замены потребительского ввода в дом от опоры №1/4 был отключен АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 175/160 ВЛ-6 кВ № 45 ПС Промзона. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 175/100 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 175/160 ВЛ-6 кВ № 45 ПС Промзона. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-06-14 13:31
1431 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 129 | 2017-06-15 11:16 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Для замены потребительского ввода в дом от опоры №11 был отключен АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 299/400 ВЛ-10 кВ №6 ПС Иловлинская. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 299/250 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 299/400 ВЛ-10 кВ №6 ПС Иловлинская. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-06-15 11:58
1432 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 227 | 2017-06-21 03:10 | 3.4.13.2 Недостатки конструкции | 4.20 Сбой/дефект программного обеспечения | Из-за деградационных процессов в оборудовании передачи данных: маршрутизатора Cisco 2811 и коммутатора Allied Telesyn, расположенных на телекоммуникационном узле «РДП ПО Камышинские ЭС», произошел программно-аппаратный сбой. | Из-за программно-аппаратного сбоя оборудования передачи данных: маршрутизатора Cisco 2811 и коммутатора Allied Telesyn, расположенных на телекоммуникационном узле «РДП ПО Камышинские ЭС», произошел отказ каналов передачи данных между ДЦ Волгоградского РДУ и ПС 110 кВ Елань-1. | КП Компас-2 ПС 110кВ Елань-1 | Нет. | Проверить наличие в годовых графиках ТО СДТУ всех типов маршрутизирующего и коммутирующего оборудования, задействованного в схемах передачи телеметрической информации в Волгоградское РДУ. При необходимости, внести недостающее оборудование в графики. | СДТУ | -
Выполнить проверку и актуализацию всех схем организации каналов передачи ТМ информации.
1433 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 33 | 2017-06-16 03:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 195 ВЛ-110 кВ №558, что явилось причиной аварийного отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ №558 110кВ ПС «Зензеватка» - ВЛ №558 110кВ ПС «Кудиновская» | Нет. | По результатам осмотра ВЛ-110 кВ №558 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1434 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 32 | 2017-06-25 11:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности, что привело к вытяжке провода, произошло разрегулирование стрелы провеса провода. При порывах ветра произошел схлест проводов, междуфазное замыкание и отключение ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-39/320 ВЛ-10кВ №8 ПС Ягодная от защит. |  | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-39/320 от ВЛ 10кВ №8 пс Ягодная - | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-39/320 ВЛ-10кВ №8 ПС Ягодная. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-06-25 11:32
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Произвести регулировку стрелы провеса провода ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-39/320 ВЛ-10кВ №8 ПС Ягодная.
1435 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 34 | 2017-06-17 23:21 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №108 ВЛ-110 кВ №424. |  | ВЛ №424 110кВ ПС 220кВ «Литейная» | Нет. | По результатам осмотра ВЛ-110 кВ №424 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1436 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 35 | 2017-06-18 03:14 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре № 115 ВЛ-110 кВ № 441, что явилось причиной аварийного отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ №441 110кВ ПС «Петров Вал» - ВЛ №441 110кВ ПС «Коробки» | Нет. | По результатам осмотра ВЛ-110 кВ №441 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1437 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 228 | 2017-06-19 23:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло повреждение контактного соединения клеммы фазы"С" АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-355/60 ВЛ-10 кВ №8 ПС М.Ольховка. |  | КТП-355/60 от ВЛ 10кВ №8 ПС М.Ольховка | КТП-355/60 ВЛ-10 кВ №8 ПС М.Ольховка - повреждение АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №2. | Произвести внеочередной осмотр КТП-355/60 ВЛ-10 кВ №8 ПС М.Ольховка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ТП | 2017-06-20 01:30
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1438 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 229 | 2017-06-26 21:30 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса провода ответвления к вводу жилого дома от опоры № 2/1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 288/100 ВЛ-10 кВ №16 ПС Вязовка от защит. |  | ВЛ-0.4кВ №2 КТП288/100 ВЛ-10кВ №16 п.с.Вязовка | Нет. | Направить потребителю домовладения уведомление о необходимости эксплуатации оборудования согласно НПА. | ВЛ | 2017-06-26 21:55
1439 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 130 | 2017-06-24 11:49 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Из-за большого скопления птиц при одновременном взлете произошел скачек и подхлест нижнего провода, что явилось причиной междуфазного замыкания и отключения ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская от защит. |  | ВЛ №1 10кВ ПС 35/10кВ «Иловлинская» | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-06-24 11:50
1440 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 230 | 2017-06-26 10:00 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Из-за длительного срока эксплуатации произошло повреждение потребительского кабеля, что явилось причиной межфазного коротко замыкания и отключения ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 774/250 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1. |  | ВЛ 0,4кВ от КТП 774 ф1 | Нет. | Направить потребителю домовладения уведомление о необходимости эксплуатации оборудования согласно НПА. | ВЛ | 2017-06-26 10:45
1441 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 36 | 2017-06-23 20:39 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №98 ВЛ-110 кВ №412, что явилось причиной аварийного отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ №590 110кВ ПС «Астаховская» - ВЛ №412 110кВ ПС «Даниловская» | Нет. | По результатам осмотра ВЛ-110 кВ №412 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1442 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 131 | 2017-06-24 15:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП 195/100 ВЛ-10кВ №13 ПС ГНС-2 от защит. |  | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП - 195/100 ВЛ-10кВ №13 ПС ГНС-2 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 195/100 ВЛ-10кВ №13 ПС ГНС-2. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-06-24 15:52
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1443 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 231 | 2017-06-22 06:56 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв вязки на опоре №49 ф. "В" ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Белые Пруды. | Из-за обрыва вязки ф. "В" на опоре №49 произошло падения провода на травесу, что привело к однофазному замыканию на "землю" ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Белые Пруды. | ВЛ №7 10кВ ПС 35/10кВ «Белые пруды» | ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Белые Пруды - обрыв вязки на опоре №49 ф. "В". | Установить сроки устранения выявленных дефектов по ВЛ-10 кВ №7 ПС Белые Пруды требующих затратных мероприятий. | ВЛ | 2017-06-22 07:35
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС Белые Пруды. Устранить выявленные не затратные дефекты по ВЛ-10 кВ №7 ПС Белые Пруды.
1444 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 132 | 2017-06-24 16:01 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса. Произошёл подхлёст проводов в пролёте опор №3-4, что привело к отключению АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 198/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС ГНС-2. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 198/100 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 198/100 от ВЛ 10кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-06-24 16:23
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1445 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 133 | 2017-06-24 18:00 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Для замены потребительского ввода на опоре №10/4 был отключен АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 252/160 ВЛ 10кВ №7 ПС Бутковка. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 252/160 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 252/160 ВЛ 10кВ №7 ПС Бутковка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-06-24 18:55
1446 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 134 | 2017-06-27 23:26 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из за усыхания уплотнения в РУ-10 кВ КТП 117/250 ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Саломатино привело к попадание воды на ПК-10 кВ и межфазному замыканию, что явилось причиной повреждения ПК-10 кВ. | Из-за ухудшения изоляционных свойств во время выпадения осадков произошло междуфазное замыкание в РУ-10 кВ на КТП 117/250 ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Саломатино. | КТП-117/250 ВЛ-10кВ№9 ПС110 Соломатино | РУ-10 кВ КТП 117/250 ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Саломатино - ПК -10 кВ. | Произвести замену уплотнителя в РУ-10 кВ КТП 117/250 ВЛ-10кВ №9 ПС 110 кВ Саломатино. | ТП | 2017-06-28 00:20
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1447 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 232 | 2017-06-27 13:54 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Из-за длительного срока эксплуатации произошло повреждение потребительского кабеля, что явилось причиной межфазного коротко замыкания и отключения ВЛ-0,4 кВ КТП 84/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Вязовка от защит. |  | ВЛ-0,4кВ,КТП84/100,Л-3-10кВ,ПС-Вязовка. | Нет. | Направить потребителю домовладения уведомление о необходимости эксплуатации оборудования согласно НПА. | ВЛ | 2017-06-27 14:43
1448 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 233 | 2017-06-24 08:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса. Произошёл схлёст проводов, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 126/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС Островская. |  | ВЛ-0,4кВ ф-1от КТП126/160Л-4-10кВп.с.Островская | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 126/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС Островская. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2017-06-24 09:30
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1449 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 33 | 2017-06-26 21:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло разрегулирование стрелы провеса провода, что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-256/100 ВЛ-10кВ №3 ПС Гурово. |  | ВЛ 0,4кВ №2 КТП 256/100 от ВЛ 10кВ №3 Гурово | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-256/100 ВЛ-10кВ №3 ПС Гурово с назначение сроков устранения дефектов требующих затратных мероприятий. | ВЛ | 2017-06-26 21:10
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Произвести регулировку стрелы провеса провода ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-256/100 ВЛ-10кВ №3 ПС Гурово.
1450 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 234 | 2017-06-24 17:05 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за длительного срока эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса провода. При порыве ветра произошел схлест проводов в пролетах опор №2-3 и межфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-301/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ № 2 от КТП-301/250 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Купцово | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 301/250 ВЛ-10 №5 ПС Купцово. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-06-24 18:00
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1451 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 235 | 2017-06-24 22:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошел нагрев и повреждение контактного соединения клеммы фазы"А" АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-554/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники. |  | КТП-554/100 от ВЛ-10кВ №7 ПС Мирошники | КТП-554/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники - повреждение контактного соединения клеммы фазы"А" АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1. | Произвести внеочередной осмотр КТП-554/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ТП | 2017-06-25 01:08
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1452 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 236 | 2017-06-25 14:30 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за усыхания уплотнения в РУ-10 кВ КТП-560/60 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мирошники привело к попадание воды на ПК-10 кВ и межфазному замыканию, что явилось причиной повреждения ПК-10 кВ фазы "В". | Из-за ухудшения изоляционных свойств во время выпадения осадков произошло междуфазное замыкание в РУ-10 кВ на КТП-560/60 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мирошники. | КТП-560/60 по Л-8-10 кВ ПС Мирошники | РУ-10 кВ КТП 560/60 ВЛ-10кВ №8 Мирошники - повреждение ПК-10 фазы "В". | Произвести замену уплотнений РУ-10 кВ на КТП 560/60 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мирошники. | ТП | 2017-06-25 15:43
1453 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 237 | 2017-06-25 15:59 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного срока эксплуатации при порывах ветра произошел обрыв шлейфа фазы "В" СР-5 М.О. - 8 Мир по ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники. | Из-за обрыва шлейфа произошло падение провода и касание металлической конструкции рамы разъединителя на СР-5 М.О. - 8 Мир, что явилось причиной однофазного замыкания на "землю". | ВЛ-10 кВ №8 ПС Мирошники | ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники - обрыв шлейфа фазы "В" на СР-5 М.О. - 8 Мир. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники. | ВЛ | 2017-06-25 17:39
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | По итогам осмотра ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий.
1454 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 238 | 2017-06-28 09:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за длительного срока эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса провода. При порыве ветра произошел схлест проводов на выводе 0,4 кВ с КТП и межфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-546/60 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирошники от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-546/60 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Мирошники | Нет. | Произвести внеочередной осмотр КТП-546/60 ВЛ 10 кВ №5 Мирошники. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-06-28 13:34
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1455 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 34 | 2017-06-30 18:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло разрегулирование стрелы провеса провода, что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-195/160 ВЛ-10кВ №3 ПС Ольховка |  | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 195/160 от ВЛ 10кВ №3 пс Ольховка | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-195/160 ВЛ-10кВ №3 ПС Ольховка с назначение сроков устранения дефектов требующих затратных мероприятий. | ВЛ | 2017-06-30 18:56
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Произвести регулировку стрелы провеса провода ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-195/160 ВЛ-10кВ №3 ПС Ольховка.
1456 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 35 | 2017-07-02 14:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло разрегулирование стрелы провеса провода, что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-73/250 ВЛ-10кВ №13 ПС Ольховка. |  | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 73/250 от ВЛ 10кВ №13 пс Ольховка | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-73/250 ВЛ-10кВ №13 ПС Ольховка с назначение сроков устранения дефектов требующих затратных мероприятий. | ВЛ | 2017-07-02 14:20
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Произвести регулировку стрелы провеса провода ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-73/250 ВЛ-10кВ №13 ПС Ольховка.
1457 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 239 | 2017-06-28 13:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при нагрузке произошло повреждение контакта вывода ВЛ-0,4 кВ №2 из КТП-546/60 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирошники. |  | КТП-546/60 от ВЛ-10кВ №5 ПС Мирошники | Нет. | Произвести внеочередной осмотр КТП-546/60 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирошники. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ТП | 2017-06-28 15:40
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1458 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 240 | 2017-06-27 05:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса. Произошёл подхлёст проводов, что привело к мезфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево от защит. |  | Уч-к ВЛ 8 от КРН-Линёво ПС 110/35/10кВ «Линево» | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-06-27 05:30
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1459 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 241 | 2017-06-24 10:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за усыхания уплотнения в РУ-10 кВ КТП 132/100 от ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лопуховка привело к попадание воды на ПК-10 кВ и межфазному замыканию, что явилось причиной повреждения ПК-10 кВ. | Из-за ухудшения изоляционных свойств во время выпадения осадков произошло междуфазное замыкание в РУ-10 кВ на КТП 132/100 от ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лопуховка. | КТП 132/100 от ВЛ-10кВ №3 ПС 110/10 Лопуховка | РУ-10 кВ КТП 132/100 от ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лопуховка - повреждение ПК-10. | Провести внеочередной осмотр КТП 132/100 от ВЛ-10 кВ №3 ПС 110кВ Лопуховка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ТП | 2017-06-24 14:05
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1460 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 242 | 2017-06-24 10:50 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения изоляции произошел пробой, с последующим разрушением проходного изолятора фазы "В" ТП 139/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лопуховка. | Из-за пробоя и разрушения проходного изолятора фазы "В" ТП 139/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лопуховка произошло однофазное замыкание на "землю". | ТП 139/100 от ВЛ-10 кВ-№15 ПС 110/10 Лопуховка | ТП 139/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лопуховка - проходной изолятор фазы "В". | Произвести внеочередной осмотр ТП 139/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лопуховка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ТП | 2017-06-24 13:32
1461 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 243 | 2017-06-27 13:06 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошел схлёст проводов ввода в жилой дом на опоре № 8 , что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-187 ВЛ-10 кВ №15 ПС Матышево. |  | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП - 187 от ВЛ-10кВ №15 ПС 110/10 Матышево | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП - 187 от ВЛ-10кВ №15 ПС 110/10 Матышево, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2017-06-27 15:05
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1462 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 244 | 2017-06-28 11:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из за усыхания уплотнения в РУ-10 кВ КТП-153/100 от ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская привело к попадание воды на ПК-10 кВ и межфазному замыканию, что явилось причиной повреждения ПК-10 кВ. | Из-за ухудшения изоляционных свойств во время выпадения осадков произошло междуфазное замыкание в РУ-10 кВ на КТП-153/100 от ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская. | КТП-153/100 от ВЛ-10 кВ №1 ПС Кленовская | РУ-10 кВ КТП-153/100 от ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская - повреждение ПК-10 кВ. | Провести внеочередной осмотр КТП-153/100 от ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ТП | 2017-06-28 12:05
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1463 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 135 | 2017-07-02 11:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошёл обрыв вязки на опоре №16 ВЛ-10кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка. | Из-за обрыва вязки на опоре №16 ВЛ-10кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка произошло падение провода на траверсу, что явилось причиной однофазного замыкания на "землю". | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка | ВЛ 10кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка - обрыв вязки на опоре №16. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-07-02 12:17
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1464 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 136 | 2017-07-02 11:42 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса. Произошёл подхлёст проводов в пролёте опор №9-9/1, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 51/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Таловка. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 51/100 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 51/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Таловка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-07-02 11:50
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1465 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 37 | 2017-06-28 14:51 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) |  | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения изоляции произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №50, что явилось причиной аварийного отключения ВЛ-110 кВ №432 от защит. |  | ВЛ №432 110кВ ПС 220кВ «Литейная» | Нет. | По результатам осмотра ВЛ-110 кВ №432 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
1466 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 137 | 2017-07-02 17:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса. Произошёл подхлёст проводов в пролёте опор №4/7-4/8, что привело к отключению АВ-0,4кВ ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 101/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Иловлинская. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 101/160 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 101/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Иловлинская. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-07-02 17:32
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1467 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 245 | 2017-07-01 09:12 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Из-за длительного срока эксплуатации произошло повреждение потребительского кабеля, что явилось причиной межфазного коротко замыкания и отключения ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 288/100 ВЛ-10кВ №16 ПС Вязовка от защит. |  | ВЛ-0.4кВ №2 КТП288/100 ВЛ-10кВ №16 п.с.Вязовка | Нет. | Направить потребителю домовладения уведомление о необходимости эксплуатации оборудования согласно НПА. | ВЛ | 2017-07-01 10:05
1468 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 246 | 2017-06-30 12:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.7 Нарушение герметичности | Из-за длительного срока эксплуатации и ухудшения механической прочности произошло разрушение армированных швов фланцевых соединений полюса фазы "А" В-ЛЭП-442 ПС 110 кВ Коробки. | Из-за разрушения армированных швов фланцевых соединений образовалась течь масла полюса фазы "А" В-ЛЭП-442 ПС 110 кВ Коробки. | ПС 110/35/6 кВ «Коробки» | В-ЛЭП-442 ПС 110 кВ Коробки - течь масла через армированные швы фланцевых соединений полюса фазы "А". | Провести внеочередной осмотр В-ЛЭП-442, В-ЛЭП-410, В-ЛЭП-413 ПС 110 кВ Коробки. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ПС | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1469 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 139 | 2017-07-05 00:02 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивания провода и разрегулировка стрелы провеса, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 195/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС ГНС 2 от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 195/100 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 195/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС ГНС 2. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-07-05 00:13
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1470 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 140 | 2017-07-04 11:25 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Для замены потребительского ввода в дом от опоры №9/3а был отключен АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ №1 от ЗТП 38/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС Лебяжье. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 38/160 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ЗТП 38/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС Лебяжье. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-07-04 12:22
1471 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 141 | 2017-07-05 14:10 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Из-за повреждения на потребительском вводе от опоры №14/8 произошло короткое замыкание и отключение АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 59/250 ВЛ-10кВ №8 ПС Таловка. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 59/250 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 59/250 ВЛ-10кВ №8 ПС Таловка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-07-05 14:55
1472 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 36 | 2017-07-04 22:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло разрегулирование стрелы провеса провода, что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-135/100 ВЛ-10кВ №9 ПС Ольховка. |  | ВЛ 0,4кВ №1 КТП-135/100 от ВЛ 10кВ № 9 пс Ольховка | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-135/100 ВЛ-10кВ №9 ПС Ольховка. | ВЛ | 2017-07-04 22:25
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-135/100 ВЛ-10кВ №9 ПС Ольховка с назначение сроков устранения дефектов требующих затратных мероприятий.
1473 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 37 | 2017-07-05 03:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло разрегулирование стрелы провеса провода, что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-260/100 ВЛ-10кВ №1 ПС Гурово. |  | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 260/100 от ВЛ 10кВ №1Гурово | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-260/100 ВЛ-10кВ №1 ПС Гурово. | ВЛ | 2017-07-05 03:40
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-260/100 ВЛ-10кВ №1 ПС Гурово с назначение сроков устранения дефектов требующих затратных мероприятий.
1474 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 39 | 2017-07-05 16:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло разрегулирование стрелы провеса провода, что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-130/160 ВЛ-10кВ №3 ПС Гусевка. |  | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-130/160.ВЛ-10кВ №3 ПС Гусевка | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-130/160 ВЛ-10кВ №3 ПС Гусевка. | ВЛ | 2017-07-05 16:15
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-130/160 ВЛ-10кВ №3 ПС Гусевка с назначение сроков устранения дефектов требующих затратных мероприятий.
1475 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 143 | 2017-07-05 15:55 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошёл обрыв потребительского ввода от опоры №16, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 109/250 ВЛ-10кВ №9 ПС Саломатино. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 109/160 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 109/250 ВЛ-10кВ №9 ПС Саломатино. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-07-05 17:10
1476 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 38 | 2017-07-05 10:55 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за длительного срока эксплуатации и повторяющейся ветровой нагрузке произошел обрыв провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 189/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Ольховка. |  | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 189/250 от ВЛ 10кВ №7 Ольховка | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 189/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Ольховка - обрыв провода в пролете опор № 8-9. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 189/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Ольховка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-07-05 12:25
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | Вести статистику повторяющихся отключений, при составлении графиков ремонта отдавать приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ.
1477 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 40 | 2017-07-06 12:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло разрегулирование стрелы провеса провода, что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-970/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Солодча. |  | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 970/100 от ВЛ 10кВ №3 Солодча | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-970/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Солодча. | ВЛ | 2017-07-06 12:40
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-970/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Солодча с назначение сроков устранения дефектов требующих затратных мероприятий.
1478 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 144 | 2017-07-05 15:58 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Для замены потребительского ввода в дом от опоры №2 был отключен АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 201/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пионер. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 201/160 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 201/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пионер. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-07-05 18:45
1479 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 145 | 2017-07-05 17:40 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Для замены потребительского ввода в дом от опоры №12 был отключен АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 3 от КТП 203/160 ВЛ 10кВ №6 ПС 35 кВ Пионер. |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 203/160 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 от КТП 203/160 ВЛ 10кВ №6 ПС 35 кВ Пионер . По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-07-05 18:24
1480 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 30 | 2017-06-13 00:18 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре № 52 ВЛ-110 кВ № 441, что явилось причиной аварийного отключения ВЛ от защит. Из-за длительного срока эксплуатации, ухудшения механических и изоляционных свойств произошло повреждение и пробой на "землю" жилы С511 токовых цепей кабеля ОСК-205 ОСВ-110, что послужило исключением фазы "С" от ОСВ-110 в ДЗТ Т-2 при однофазном коротком замыкании на "землю" ВЛ-110 кВ №441. | Из-за повреждения и пробоя на "землю" жилы С511 токовых цепей кабеля ОСК-205 ОСВ-110 и создало условие работы ДЗТ Т-2 при коротком замыкании на "землю" ВЛ-110 кВ №441. | ВЛ №441 110кВ ПС «Петров Вал» - ВЛ №441 110кВ ПС «Коробки» | Повреждение жилы кабеля токовых цепей ОСВ-110. | Провести внеплановый осмотр цепей вторичной коммутации, кабелей, состояние рядов зажимов, уплотнений ящиков зажимов, положения блоков и накладок ПС 110 кВ Коробки. | ВЛ | -
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  |  |  | ПС 110/35/6 кВ «Коробки» |  | Предоставить предложения о включении в инвестиционную программу 2018 года установку двух шкафов ДЗТ Т-1, ДЗТ Т-2 заводского исполнения, замену кабелей токовых цепей с алюминиевыми жилами на медные, приобретение и монтаж навесных кабельных каналов от Т.Т. присоединений до шкафа ДЗТ Т-1, Т-2. | ПС
По результатам осмотра ВЛ-110 кВ №441 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ.
1481 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 146 | 2017-07-05 20:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за длительного срока эксплуатации при повторяющейся ветровой нагрузке произошел обрыв фазного провода в пролёте опор №1-2, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкание и отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 207/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС Терновка от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 207/160 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 207/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС Терновка - обрыв провода в пролёте опор №1-2. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 207/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС Терновка . По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-07-05 23:12
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1482 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 147 | 2017-07-06 03:17 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за длительного срока эксплуатации при повторяющейся ветровой нагрузке произошел обрыв провода в пролёте опор №19-19/1 ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП 619/160 ВЛ-10 кВ №31 ПС Петров Вал. |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 619/160 | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП 619/160 ВЛ-10 кВ №31 ПС Петров Вал - обрыв провода в пролёте опор №19-19/1. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП 619/160 ВЛ-10 кВ №31 ПС Петров Вал. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-07-06 04:10
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1483 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 148 | 2017-07-06 10:34 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса. Для перетяжки провода и регулировки стрелы провеса был отключен АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 290/400 ВЛ-10 кВ №3 ПС ГСС по неотложной заявке. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 290/400 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 290/400 ВЛ-10 кВ №3 ПС ГСС. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-07-06 13:25
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1484 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 247 | 2017-07-02 09:07 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | В результате длительной эксплуатации произошло окисления контактного соединения провода в пролете опор №6-7, что привело к падению фазного провода на нулевой и к отключению АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 142/250 ВЛ-10 кВ №14 ПС Островская от защит. |  | ВЛ 0,4кВ от КТП 142 ф2 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 142/250 ВЛ-10 кВ №14 ПС Островская - провод А-25 в пролете опор №6-7. | Провести внеочередной осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 142/250 ВЛ-10 кВ №14 ПС Островская. По итогам осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2017-07-02 10:03
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1485 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 249 | 2017-07-01 13:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса провода. Произошел схлест проводов ввода в жилой дом на опоре № 7, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 24/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино от защит. |  | ВЛ 0.4 кВ №2 от КТП 24/100 от ВЛ 10 кВ №17 ПС 110/10 Лемешкино | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 24/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2017-07-01 14:10
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1486 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 250 | 2017-07-02 09:53 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса, что привело к схлесту проводов ввода в жилой дом на опоре № 6/2, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 5/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Рудня от защит. |  | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 5/160 от ВЛ-10кВ №8 ПС Рудня | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 5/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Рудня. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2017-07-02 10:05
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1487 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 251 | 2017-07-02 11:55 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса. Произошёл схлёст проводов в пролете опор №11/1-11/2, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 1/100 Л-15-10 кВ ПС Даниловская от защит. |  | ВЛ 0,4кВ от КТП 1 ф2 | Нет. | Провести внеочередной осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 1/100 Л-15-10 кВ ПС Даниловская. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2017-07-02 13:04
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1488 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 252 | 2017-07-02 21:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и рузрегулировка стрелы провеса, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-130/160 от ВЛ-10 кВ №15 ПС Лопуховка. |  | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП-130/160 от ВЛ-10 кВ №15 ПС Лопуховка | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-130/160 от ВЛ-10 кВ №15 ПС Лопуховка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2017-07-02 21:15
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1489 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 253 | 2017-07-02 14:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошел нагрев и повреждение контактного соединения клеммы фазы"А" АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 45/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС Матышево. |  | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 45/160 от ВЛ-10кВ №13 ПС Матышево | КТП 45/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС Матышево - повреждение контактного соединения клеммы фазы"А" АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1. | Произвести внеочередной осмотр КТП 45/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС Матышево. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2017-07-02 15:48
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1490 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 254 | 2017-07-02 09:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | В результате перетирания и снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв фазного провода ввода в жилой дом на опоре № 6, что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 62/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС Линево от защит. |  | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 62/250 от ВЛ-10кВ №17 ПС Линево | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 62/250 ВЛ-10кВ №17 ПС Линево - обрыв провода в жилой дом на опоре № 6. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 62/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС Линево. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2017-07-02 09:45
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1491 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 255 | 2017-07-02 21:17 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за длительных ветровых нагрузок произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-210/63 ВЛ-6 кВ №6 ПС Жирновская от защит. |  | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-210/63 от ВЛ №6-6кВ пс 110/35/6 Жирновская | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-210/63 ВЛ-6 кВ №6 ПС Жирновская. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2017-07-02 21:23
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1492 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 256 | 2017-07-02 15:07 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | В результате длительной эксплуатации произошло окисления контактного соединения провода на вводе к зданию от опоры №4, что привело к падению фазного провода на нулевой и к отключению АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 480/250 ВЛ-10кВ №10 ПС Сергиевская от защит. |  | ВЛ 0,4кВ от КТП 480 ф3 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 480/250 ВЛ-10кВ №10 ПС Сергиевская - обрыв фазного провода от опоры №4 ввода в здание. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 480/250 ВЛ-10кВ №10 ПС Сергиевская. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2017-07-02 15:45
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1493 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 257 | 2017-07-02 17:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации произошло окисление контактного соединения и обрыв провода ввода в здание от опоры № 5/3, что привело к падению фазного провода на нулевой, однофазному замыканию за "землю" и отключению ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 182/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская от защит. |  | КТП 182 Ф2 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 182/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская - обрыв провода ввода в здание от опоры №5/3. | Провести внеочередной осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 182/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская. По итогам осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2017-07-02 17:45
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1494 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 258 | 2017-07-05 23:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание привода и разрегулировка стрелы провеса. Произошел схлёст проводов ввода в жилой дом на опоре № 12 , что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-134/63 ВЛ-6 кВ №25 ПС Жирновская. |  | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП-134/63 от ВЛ-6 кВ №25 ПС Жирновская | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-134/63 ВЛ-6 кВ №25 ПС Жирновская. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2017-07-05 23:47
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1495 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 259 | 2017-07-08 09:50 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Из-за повреждения на потребительском участке произошло межфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 199/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Вязовка от защит. |  | ВЛ-№1-0,4 кВ от КТП-199/100, Л-7-10 кВ ПС. Вязовка | Нет. | Гл. инженеру Еланского РЭС Крамаренко А.В. направить потребителю домовладения уведомление о необходимости эксплуатации оборудования согласно НПА. | ВЛ | 2017-07-08 10:15
1496 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 260 | 2017-07-09 20:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса. Произошел схлест проводов, межфазное замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-123/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2 от защит. |  | ВЛ №2-0,4 кВ от КТП-123/100 Л-10-10 кВ ПС. Елань-2 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-123/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-07-09 21:17
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1497 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 261 | 2017-07-10 20:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса. Произошел схлест проводов, межфазное замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 391/160 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1 от защит. |  | ВЛ-0.4кВ №2 КТП391/160 ВЛ-10кВ №28 п.с.Елань-1 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 391/160 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-07-10 20:45
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1498 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 262 | 2017-07-02 18:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за длительного срока эксплуатации при повторяющейся ветровой нагрузке произошел обрыв провода на опоре №4, что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-361/60 ВЛ-10 кВ №5 ПС М.Ольховка от защит. |  | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-361/60 от ВЛ 10 кВ №5 ПС М.Ольховка | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-361/60 ВЛ-10 кВ №5 ПС М.Ольховка - обрыв провода на опоре №4. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 361/60 ВЛ-10 №5 ПС М.Ольховка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-07-02 21:45
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1499 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 248 | 2017-07-05 17:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за длительного срока эксплуатации и воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание вязки и срыв провода с изолятора на опоре №2/3, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-555/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники от защит. |  | ВЛ 0,4 к №1 от КТП-555/100 от ВЛ 10 кВ № 7 ПС Мирошники | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-555/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники - обрыв вязки провода на опоре №2/3. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 555/100 ВЛ-10 №7 ПС Мирошники. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-07-05 20:22
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1500 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 263 | 2017-07-02 23:12 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из за усыхания уплотнения в РУ-10 кВ КТП 101/100 от ВЛ-10 кВ №3 ПС Алешники произошло к попадание воды на ПК-10 кВ, что привело к однофазному замыканию и повреждению ПК-10 фазы "А". | Повреждение ПК-10 фазы "А" в РУ-10 кВ явилось причиной неполнофазной работы силового трансформатора КТП 101/100 от ВЛ-10 кВ №3 ПС Алешники. | КТП 101/100 от Л-10 кВ №3 п.с. 35/10 Алешники | РУ-10 кВ КТП 101/100 от ВЛ-10 кВ №3 ПС Алешники - ПК-10 фазы "А". | Произвести внеочередной осмотр КТП 101/100 от ВЛ-10 кВ №3 ПС Алешники. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ТП | 2017-07-03 00:13
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1501 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 149 | 2017-07-06 19:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса. Произошёл схлёст проводов в пролёте опор №2/1-2/2, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 207/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС Терновка. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 207/160 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 207/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС Терновка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-07-06 19:10
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1502 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 264 | 2017-07-05 17:54 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса. Произошёл схлест проводов пролетах опор №4-5, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-459/100 ВЛ 10 кВ №5 ПС Моисеево. |  | ВЛ 0,4кВ от КТП 459 ф1 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-459/100 ВЛ 10 кВ №5 ПС Моисеево. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-07-05 18:02
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1503 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 265 | 2017-07-05 05:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за длительного срока эксплуатации и воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ № 28 ПС 220 кВ Красный яр от защит. |  | ВЛ №38 10кВ ПС 220кВ «Красный Яр» | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 28 ПС 220 кВ Красный яр. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1504 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 150 | 2017-07-10 18:38 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 42/180 ВЛ-10 кВ № 45 ПС Промзона от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 42/180 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 42/180 ВЛ-10 кВ № 45 ПС Промзона. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-07-10 19:00
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1505 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 151 | 2017-07-10 22:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из за усыхания уплотнения в РУ-10 кВ КТП 369/250 ВЛ-10 кВ № 13 ПС ГНС-2 привело к попадание воды на ПК-10 кВ и межфазному замыканию, что явилось причиной повреждения ПК-10 кВ. | Из-за ухудшения изоляционных свойств во время выпадения осадков произошло междуфазное замыкание в РУ-10 кВ на КТП 369/250 ВЛ 10 кВ № 13 ПС 110 кВ ГНС-2. | КТП-369/250 ВЛ-10кВ№13 ПС ГНС-2 | РУ-10 кВ КТП 369/250 ВЛ-10 кВ № 13 ПС ГНС-2 - повреждение ПК-10 кВ. | Произвести замену уплотнителя в РУ-10 кВ КТП 369/250 ВЛ-10 кВ № 13 ПС ГНС-2. | ТП | 2017-07-10 23:42
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1506 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 266 | 2017-07-05 19:08 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса. Произошел схлест проводов в пролетах опор №2-3, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-444/100 ВЛ-10 кВ №7 Моисеево от защит. |  | ВЛ 0,4кВ от КТП 444 ф1 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-444/100 ВЛ-10 кВ №7 Моисеево. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-07-05 19:18
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1507 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 267 | 2017-07-05 19:48 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за длительного срока эксплуатации при повторяющихся ветровых нагрузках произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса. Произошел схлест проводов в пролетах опор №7-8, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-388/160 ВЛ 10 кВ №5 Купцово от защит. |  | ВЛ 0,4кВ от КТП 388 ф1 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-388/160 ВЛ 10 кВ №5 Купцово. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-07-05 19:57
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1508 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 268 | 2017-07-11 09:37 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за повторяющихся ветровых нагрузок произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса. Произошел схлест проводов, межфазное замыкание и отключение АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-440/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-440/100 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Моисеево | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-440/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-07-11 10:40
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1509 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 41 | 2017-07-07 19:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло разрегулирование стрелы провеса провода, что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 39/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС Ягодная от защит. |  | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 39/250 от ВЛ 10кВ №8 Ягодная | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 39/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС Ягодная с назначение сроков устранения дефектов требующих затратных мероприятий. | ВЛ | 2017-07-07 19:08
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Произвести регулировку стрелы провеса провода ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 39/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС Ягодная.
1510 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 43 | 2017-07-10 19:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло разрегулирование стрелы провеса провода, что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 39/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС Ягодная от защит. |  | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 39/250 от ВЛ 10кВ №8 Ягодная | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 39/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС Ягодная. | ВЛ | 2017-07-10 19:13
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 39/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС Ягодная с назначение сроков устранения дефектов требующих затратных мероприятий.
1511 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 42 | 2017-07-10 17:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло разрегулирование стрелы провеса провода, что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 184/100 ВЛ-10кВ №7 ПС Октябрьская от защит. |  | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 184/100 от ВЛ 10кВ №7 пс Октябрьская | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 184/100 ВЛ-10кВ №7 ПС Октябрьская. | ВЛ | 2017-07-10 17:47
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 184/100 ВЛ-10кВ №7 ПС Октябрьская с назначение сроков устранения дефектов требующих затратных мероприятий.
1512 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 115 | 2017-07-08 02:24 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за заноса при порывах ветра постороннего предмета на траверсу опоры №59 произошло однофазное замыкание на "землю" ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Ягодная. |  | Уч-к ВЛ 2 за ЛОР-2-2"Я" ПС 110/10кВ «Ягодная» | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Ягодная. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-07-08 05:15
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1513 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 269 | 2017-07-05 08:47 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за длительных ветровых нагрузок произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 501/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Даниловская от защит. |  | ВЛ 0,4кВ от КТП 501 ф1 | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 501/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Даниловская. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2017-07-05 11:50
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1514 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 270 | 2017-07-05 16:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации произошло окисление контактного соединения и обрыв провода на опоре № 4, что привело к схлесту проводов и отключению АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 6/63 ВЛ-10 кВ №3 ПС Березовская от защит. |  | ВЛ 0,4кВ от КТП 6 ф1 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 6/63 ВЛ-10 кВ №3 ПС Березовская - обрыв провода на опоре №4. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 6/63 ВЛ-10 кВ №3 ПС Березовская. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2017-07-05 17:03
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1515 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 271 | 2017-07-05 17:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за длительного срока эксплуатации при повторяющейся ветровой нагрузке произошел обрыв фазного провода на опоре № 2/1/а, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 472/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская от защит. |  | ВЛ 0,4кВ от КТП 472 ф2 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 472/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская - обрыв ввода от опоре 2/1/а. | Провести внеочередной осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 472/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская. По итогам осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2017-07-05 18:20
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1516 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 272 | 2017-07-06 10:47 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации произошло окисление контактного соединения и обрыв провода на вводе в здание, что привело к падению провода и отключению ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 135/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС Островская от защит. |  | ВЛ 0,4кВ от КТП 135 ф1 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 135/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС Островская - обрыв провода на вводе в здание. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 135/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС Островская. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2017-07-06 12:14
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1517 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 44 | 2017-07-16 14:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло разрегулирование стрелы провеса провода, что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 126/60 ВЛ-10 кВ №3 ПС Гусевка от защит. |  | ВЛ 0,4кВ №2 КТП 126/60 от ВЛ 10кВ №3 пс Гусевка | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 126/60 ВЛ-10 кВ №3 ПС Гусевка с назначение сроков устранения дефектов требующих затратных мероприятий. | ВЛ | 2017-07-16 14:40
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Произвести регулировку стрелы провеса провода ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 126/60 ВЛ-10 кВ №3 ПС Гусевка.
1518 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 38 | 2017-07-08 04:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №38 ВЛ-110 кВ №470, что явилось причиной аварийного отключения ВЛ от защит. Из-за поверхностного перекрытия произошло ухудшение изоляционных свойств гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №38 ВЛ-110 кВ №470. | Из-за ухудшения изоляционных свойств возникла сильная коронация гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №38 ВЛ-110 кВ №470. | ВЛ №470 110кВ ПС «Елань-1» - ВЛ №451 110кВ ПС «Вязовка» | ВЛ-110 кВ №470 - повреждение гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №38. | По результатам осмотра ВЛ-110 кВ №470 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  |  |  | ВЛ №470 110кВ ПС 110/35/10кВ «Елань-1» |  |  | ВЛ
1519 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 273 | 2017-07-16 13:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса. Произошёл схлёст проводов, межфазное замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ №2 от ЗТП 159/400 ВЛ-10 кВ №1 ПС Кленовка от защит. |  | ВЛ 0,4кВ №2 от ЗТП-159/400 от ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35/10 Кленовка | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ЗТП 159/400 ВЛ-10 кВ №1 ПС Кленовка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-07-16 15:45
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1520 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 152 | 2017-07-12 18:41 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса. Произошёл схлёст проводов в пролёте опор №4-5, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 370/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС Иловлинская. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 370/100 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 370/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС Иловлинская. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-07-12 18:48
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1521 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 153 | 2017-07-15 06:41 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за длительного срока эксплуатации и воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса, что привело к схлесту проводов в пролёте опор №310/18/7-310/18/8, межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ М.Ольховка от защит. |  | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС М.Ольховка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-07-15 06:44
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1522 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 154 | 2017-07-15 13:48 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Для замены потребительского ввода от опоры № 9 был отключен АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 24/63 ВЛ-10 кВ №18 ПС Петров Вал. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 24/63 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 24/63 ВЛ-10 кВ №18 ПС Петров Вал. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-07-15 15:14
1523 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 274 | 2017-07-06 17:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса. Произошел схлест проводов, межфазное замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 422/250 ВЛ-10 кВ №4 ПС Даниловская от защит. |  | ВЛ 0,4кВ от КТП 422 ф1 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 422/250 ВЛ-10 кВ №4 ПС Даниловская. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2017-07-06 18:24
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1524 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 275 | 2017-07-13 11:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 177/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская от защит. |  | ВЛ 0,4кВ от КТП 177 ф1 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 177/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2017-07-13 12:58
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1525 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 276 | 2017-07-15 10:45 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Из-за повреждения на потребительском вводе от опоры №7 произошло межфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 180/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская от защит. |  | ВЛ 0,4кВ от КТП 180 ф1 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 180/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-07-15 12:23
1526 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 155 | 2017-07-15 19:15 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) |  | При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло междуфазное замыкание, что явилось причиной отключение ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер от защит. |  | ВЛ №6 10кВ ПС 35/10кВ «Пионер (КЭС)» | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-07-15 19:18
1527 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 156 | 2017-07-17 22:15 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Касание птицы провода на изоляторе и траверы на опоре №299/10 привело к замыканию на "землю" ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Бутковка. |  | ВЛ №7 10кВ ПС 110/10кВ «Бутковка» | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Бутковка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-07-17 22:20
1528 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 277 | 2017-07-16 13:41 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации и загнивания деревянной стойки опоры №4/1 ВЛ-0,4 кВ №4 от КТП 131/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС Островская при порывах ветра произошло выпадение крюка, что явилось причиной схлеста проводов, междуфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ 0,4кВ от КТП 131 ф4 | ВЛ-0,4 кВ №4 от КТП 131/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС Островская - загнивание деревянной стойки опоры № 4/1. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №4 от КТП 131/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС Островская. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-07-16 14:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1529 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 278 | 2017-07-18 12:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации, снижения механической прочности при порывах ветра произошёл срыв изолятора с разрушенного колпачка фазы "А" на опоре №2/10 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 350/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС Даниловская. |  | ВЛ 0,4кВ от КТП 350 ф2 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 350/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС Даниловская - срыв изолятора фазы "А" на опоре №2/10. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 350/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС Даниловская. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2017-07-18 13:59
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1530 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 279 | 2017-07-10 17:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса. Произошел схлёст проводов на опоре № 12 , что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ № 11 ПС 35 кВ Белые пруды. |  | ВЛ №11 10кВ ПС 35/10кВ «Белые пруды» | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 11 ПС 35 кВ Белые пруды. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2017-07-10 21:04
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1531 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 280 | 2017-07-21 13:06 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Из-за длительного срока эксплуатации произошло повреждение потребительского кабеля, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-321/160 ВЛ-10 кВ №11 ПС Елань-2 от защит. |  | ВЛ-0,4 кВ Ф-1-0,4 кВ от КТП-321/160 Л-11-10 кВ ПС.Елань-2 | Нет. | Направить потребителю домовладения уведомление о необходимости эксплуатации оборудования согласно НПА. | ВЛ | 2017-07-21 13:45
1532 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 281 | 2017-07-21 20:50 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Из-за длительного срока эксплуатации произошло повреждение потребительского кабеля, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-210/250 ВЛ-10 кВ №14 ПС Вязовка от защит. |  | ВЛ-№1-0,4 кВ от КТП-210/250 Л-14-10 кВ П.С. Вязовка | Нет. | Направить потребителю домовладения уведомление о необходимости эксплуатации оборудования согласно НПА. | ВЛ | 2017-07-21 21:13
1533 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 157 | 2017-07-19 12:16 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Для подключения потребительского ввода от опоры №2/1 был отключен АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 376/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС ГСС. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 376/250 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 376/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС ГСС. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-07-19 13:15
1534 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 116 | 2017-07-20 15:17 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Из-за длительного срока эксплуатации произошло сверхнормативное загнивание деревянной опоры №75 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Романовка. При воздействии ветровой нагрузки произошел излом верхней части опоры. | Из-за излома верхней части опоры №75 произошел схлест проводов, межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Романовка от защит. | ВЛ №5 10кВ ПС 35/10кВ «Романовка» | ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Романовка - сверхнормативное загнивание деревянной опоры №75. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Романовка . По итогам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-07-20 17:15
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Провести замеры степени загнивания соседних опор №75 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Романовка.
1535 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 39 | 2017-07-17 17:06 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) |  | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения изоляции произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 187 ВЛ-110 кВ № 442, что явилось причиной аварийного отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ №442 110кВ ПС «Петров Вал» - ВЛ №442 110кВ ПС «Коробки» | Нет. | По результатам осмотра ВЛ-110 кВ №442 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
1536 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 282 | 2017-07-24 10:40 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Из-за длительного срока эксплуатации произошло повреждение потребительского кабеля, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-287/100 ВЛ-10 кВ №16 ПС Вязовка от защит. |  | ВЛ-№1-0,4 кВ от КТП-287/100 Л-16-10 кВ П.С. Вязовка | Нет. | Направить потребителю домовладения уведомление о необходимости эксплуатации оборудования согласно НПА. | ВЛ | 2017-07-24 11:06
1537 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 158 | 2017-07-22 16:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса. Произошёл схлёст проводов в пролёте опор №4-5, что привело кмежфазному замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 253/160 ВЛ 10кВ №15 ПС 110 кВ Бутковка. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 253/160 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 253/160 ВЛ-10кВ №15 ПС 110 кВ Бутковка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-07-22 17:45
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1538 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 283 | 2017-07-24 14:10 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Из-за длительного срока эксплуатации произошло повреждение потребительского кабеля, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-912/100 ВЛ-10 кВ №16 ПС Елань-1 от защит. |  | ВЛ-№2-0,4 кВ от КТП-912/100 Л-16-10 кВ П.С. Елань-1 | Нет. | Направить потребителю домовладения уведомление о необходимости эксплуатации оборудования согласно НПА. | ВЛ | 2017-07-24 14:28
1539 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 159 | 2017-07-23 09:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 295/100 ВЛ-10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к схлесту проводов и межфазному замыканию на ВЛ. | Из-за деградационного отказа АВ-0,4 кВ при межфазном замыкании на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 295/100 ВЛ-10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал произошло срабатывание ПК-10 кВ фаз "А" и "С" в РУ-10 кВ КТП 295/100 ВЛ-10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал. | КТП 295/100 | КТП 295/100 ВЛ-10кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал - повреждены ПК-10 кВ фаз "А" и "С". | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 295/100 ВЛ-10кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ТП | 2017-07-23 10:27
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1540 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 117 | 2017-07-23 19:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв вязки провода к изолятору на опоре №84 фазы "В" ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Гурово. | Из-за обрыва вязки фазы "В" на опоре №84 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Гурово произошло падение провода на траверсу, что явилось причиной однофазного замыкания на "землю". | ВЛ №7 10кВ ПС 35/10кВ «Гурово» | ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Гурово - обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 84. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Гурово. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-07-23 19:44
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1541 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 284 | 2017-07-17 23:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за длительного срока эксплуатации при повторяющейся ветровой нагрузке произошел обрыв провода на опоре №9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-410/100 ВЛ-10 кВ №4 ПС Попки. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-410/100 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Попки | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-410/100 ВЛ-10 кВ №4 ПС Попки - обрыв провода на опоре №9. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 410/100 ВЛ-10 №4 ПС Попки. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-07-18
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1542 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 45 | 2017-07-24 14:42 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | В результате перетирания и снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода в пролёте опор № 3-4, что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 965/60 ВЛ-10 кВ №3 ПС Солодча. |  | ВЛ 0,4кВ №2 КТП-965/60 от ВЛ 10кВ №3 пс Солодча | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 965/60 ВЛ-10 кВ №3 ПС Солодча - обрыв провода в пролете опор № 3-4. | Вести статистику повторяющихся отключений, при составлении графиков ремонта отдавать приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | 2017-07-24 15:40
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 965/60 ВЛ-10 кВ №3 ПС Солодча с назначением сроков устранения дефектов требующих затратных мероприятий.
1543 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 46 | 2017-07-26 21:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло разрегулирование стрелы провеса провода, что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 450/160 от ВЛ-10 кВ №1 ПС Гурово от защит. |  | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 450/160 от ВЛ 10кВ №1 Гурово | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 450/160 от ВЛ-10 кВ №1 ПС Гурово. | ВЛ | 2017-07-26 21:22
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 450/160 от ВЛ-10 кВ №1 ПС Гурово с назначение сроков устранения дефектов требующих затратных мероприятий.
1544 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 286 | 2017-07-27 21:06 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Из-за длительного срока эксплуатации произошло повреждение потребительского кабеля, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-287/100 ВЛ-10 кВ №16 ПС Вязовка от защит. |  | ВЛ-№3-0,4 кВ от КТП-287/100 Л-16-10 кВ П.С. Вязовка | Нет. | Направить потребителю домовладения уведомление о необходимости эксплуатации оборудования согласно НПА. | ВЛ | 2017-07-27 21:34
1545 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 287 | 2017-07-19 20:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, вытягивания провода произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 4-5, что привело к схлесту и межфазному замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 24/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино от защит. |  | ВЛ 0.4 кВ №1 от КТП 24/100 от ВЛ 10 кВ №17 ПС 110/10 Лемешкино | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 24/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкин. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2017-07-19 20:58
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1546 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 288 | 2017-07-20 12:03 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса, что привело к схлёсту проводов ввода в жилой дом на опоре № 10, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 24/100 ВЛ-10 кВ № 17 ПС Лемешкино. |  | ВЛ 0.4 кВ №1 от КТП 24/100 от ВЛ-10-кВ | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 24/100 ВЛ-10 кВ № 17 ПС Лемешкино. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2017-07-20 13:18
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1547 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 289 | 2017-07-20 23:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса, что привело к схлёсту проводов ввода в жилой дом на опоре № 2, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-46/100 ВЛ-10 кВ №-5 ПС Лемешкино от защит. |  | ВЛ-0,4 кВ №-2 КТП-46/100 ВЛ-10кВ №-5 п.с.110/10 Лемешкино | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-46/100 ВЛ-10 кВ №-5 ПС Лемешкино. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2017-07-20 23:44
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1548 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 290 | 2017-07-21 11:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за длительного срока эксплуатации при повторяющейся ветровой нагрузке произошел обрыв провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-315/63 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово. |  | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-315/63 ВЛ 10 кВ №17 ПС Купцово | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-315/63 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово - обрыв провода в пролете опор №8-9. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 315/63 ВЛ-10 №17 ПС Купцово. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-07-21 12:19
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1549 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 291 | 2017-07-24 15:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за длительного срока эксплуатации при повторяющейся ветровой нагрузке произошел обрыв провода в пролете опор №2-3, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-318/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово от защит. |  | ВЛ 0,4кВ от КТП 318 ф2 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-318/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово - обрыв провода в пролете опор №2-3. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-318/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-07-24 18:15
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1550 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 40 | 2017-07-17 19:10 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) |  | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения изоляции произошло перекрытие гирлянд изоляторов фаз "А" и "С", что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ-35 кВ №3 Котово-Ефимовка от защит. |  | ВЛ «Котово – Ефимовская» 35кВ ПС 110/35/10кВ «Котово» | Нет. | По результатам осмотра ВЛ-35 кВ №3 Котово-Ефимовская скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
1551 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 285 | 2017-07-22 10:57 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса. Произошёл схлёст проводов, межфазное замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП 168/250 ВЛ-10 кВ №13 ПС Лемешкино от защит. |  | ВЛ 0.4 кВ №3 от КТП 168/250 от ВЛ 10 кВ № 13 ПС Лемешкино | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП 168/250 ВЛ-10 кВ №13 ПС Лемешкино. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2017-07-22 12:00
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1552 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 292 | 2017-07-20 18:07 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошел обрыв провода в пролётах опор №3-4, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 176/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская от защит. |  | ВЛ 0,4кВ от КТП 176 ф2 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 176/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская - обрыв провода в пролете опор №3-4. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 176/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2017-07-20 19:28
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1553 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 293 | 2017-07-28 22:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за длительного срока эксплуатации при повторяющейся ветровой нагрузке произошел обрыв провода в пролете опор №14/7-14/8, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-313/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово от защит. |  | ВЛ-0,4кВ.№1 КТП-313/160 Л-17 пс Купцово. | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-313/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово - обрыв провода в пролете опор №14/7-14/8. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 313/160 ВЛ-10 №17 ПС Купцово. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-07-28 23:00
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1554 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 294 | 2017-07-23 10:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 74/100 ВЛ-6 кВ №26 ПС Жирновская от защит. |  | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-74/100 от ВЛ №26-6кВ пс 110/35/6 Жирновская | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 74/100 ВЛ-6 кВ №26 ПС Жирновская. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2017-07-23 10:03
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1555 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 162 | 2017-07-27 10:55 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Для замены потребительского ввода от опоры №11 был отключен АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 196/250 ВЛ 10кВ №13 ПС ГНС-2. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 196/250 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 196/250 ВЛ 10кВ №13 ПС ГНС-2. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-07-27 12:04
1556 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 163 | 2017-07-27 10:55 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Для замены потребительского ввода от опоры №11 был отключен АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 369/250 ВЛ-10кВ №13 ПС ГНС-2. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 369/250 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 369/250 ВЛ-10кВ №13 ПС ГНС-22. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-07-27 12:00
1557 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 164 | 2017-07-28 21:38 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса. Произошёл схлёст проводов в пролёте опор №6-8, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 218/100 от ВЛ-10 кВ №6 ПС Терновка. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 218/100 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 218/100 ВЛ-10кВ №6 ПС Терновка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-07-28 21:47
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1558 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 295 | 2017-07-29 14:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия постоянной ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса, что привело к схлесту проводов в пролетах опор №10-11, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-106/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС М.Ольховка от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-106/100 от ВЛ 10 кВ №8 ПС М. -Ольховка | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 106/100 ВЛ-10 №8 ПС М.Ольховка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-07-29 15:10
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1559 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 296 | 2017-07-29 15:34 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате перетирания и снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода фазы"В" в пролете опор 331/15-331/16 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирошники. | Из-за обрыва произошло падение провода в пролете опор 331/15-331/16, что привело к однофазному замыканию на "землю" ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирошники. | ВЛ №5 10кВ ПС 110/10кВ «Мирошники» | ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирошники - обрыв провода фазы "В" в пролете опор №331/15-331/16. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирошники. | ВЛ | 2017-07-29 18:12
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | По итогам осмотра ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирошники устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий.
1560 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 165 | 2017-07-29 14:36 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошёл срыв опорного изолятора фазы "В" на КТП 214/250 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Терновка. | Из-за срыва опорного изолятора фазы "В" КТП 214/250 произошло касание провода траверсы опоры ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Терновка, что явилось причиной однофазного замыкания ВЛ на "землю". | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Терновка | КТП 214/250 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Терновка - срыв опорного изолятора фазы "В". | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Терновка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-07-29 15:32
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1561 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 3 | 2017-07-30 10:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия длительной ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса, что привело к схлесту проводов в пролетах опор №4/5-4/6, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-350/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС М.Ольховка от защит. |  | ВЛ 0,4кВ от КТП 350 ф2 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 350/100 ВЛ-10 №8 ПС М.Ольховка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-07-30 10:25
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1562 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 297 | 2017-07-30 15:12 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса, что привело к схлесту проводов ввода в жилой дом от опоры №4, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-463/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-463/100 по Л-17-10 кВ ПС Купцово | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-463/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-07-30 16:20
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1563 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 4 | 2017-07-31 01:22 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за длительного срока эксплуатации при повторяющейся ветровой нагрузке произошел обрыв провода в пролете опор №13/2-13/3, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-549/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 549/160 №7 -10кВ ПС Мирошники | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-549/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники - обрыв провода в пролете опор №13/2-13/3. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 549/160 ВЛ-10 №7 ПС Мирошники. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-07-31 02:05
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1564 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 298 | 2017-07-29 13:20 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Из-за длительного срока эксплуатации произошло повреждение потребительского кабеля, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-926/100 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1 от защит. |  | ВЛ 10 кВ №28 Елань-1 ф-1-0,4кВ КТП-926/100 | Нет. | Направить потребителю домовладения уведомление о необходимости эксплуатации оборудования согласно НПА. | ВЛ | 2017-07-29 14:30
1565 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 119 | 2017-07-29 21:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за длительного срока эксплуатации при воздействии повторяющейся ветровой нагрузки произошел обрыв провода фаз "А" и "С" в пролетах опор №130-131 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Гурово. | Из-за обрыва провода фаз "А" и "С" в пролетах опор №130-131 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Гурово, произошел схлест проводов, межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. | ВЛ №7 10кВ ПС 35/10кВ «Гурово» | ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Гурово - обрыв провода в пролете опор №130-131 фаз "А" и "С". | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Гурово с назначением сроков устранения дефектов требующих затратных мероприятий. | ВЛ | 2017-07-30 00:35
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | По итогам осмотра ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Гурово скорректировать график ремонта отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ.
1566 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 299 | 2017-07-29 13:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса, что привело к схлесту проводов на опоре № 7, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-193/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Лопуховка от защит. |  | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП-193/100 от ВЛ-10 кВ №15 ПС Лопуховка | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-193/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Лопуховка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2017-07-29 15:40
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1567 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 118 | 2017-07-29 20:02 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв вязки провода к изолятору на опоре №222/10 фазы "А" ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка. | Из-за обрыва вязки фазы "А" на опоре №222/10 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка» произошло падение провода на траверсу, что явилось причиной однофазного замыкания на "землю". | ВЛ №3 10кВ ПС 110/10кВ «Ольховка» | ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка - обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №222/10. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-07-29 22:20
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1568 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 166 | 2017-07-29 20:18 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролёте опор №2/4-2/5 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 48/400 от ВЛ-10 кВ №3 ПС Таловка. Для регулировки стрелы провеса провода ВЛ была выведена в ремонт. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 48/400 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 48/400 от ВЛ-10 кВ №3 ПС Таловка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-07-29 20:30
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1569 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 53 | 2017-07-27 11:34 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | В результате перетирания и снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв фазного провода в пролёте опор №2-3, что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению АВ-0,4 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 281/400 ВЛ-10 кВ №45 ПС Красный Яр. |  | ВЛ 0.4 кВ №2 от КТП 281/400 ВЛ 10 кВ №45 ПС 220 Красный Яр | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 281/400 ВЛ-10 кВ №45 ПС Красный Яр - обрыв провода в пролёте опор №2-3. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 281/400 ВЛ-10 кВ №45 ПС Красный Яр. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-07-27 12:03
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1570 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 167 | 2017-07-29 22:00 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Из-за повреждения на потребительском вводе от опоры №6/3/1 произошло межфазное замыкание и отключение АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ №4 от КТП 264/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС ГСС от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ №4 от КТП 264/160 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №4 от КТП 264/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС ГСС. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-07-30 00:20
1571 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 40 | 2017-07-25 17:38 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ-110 кВ №470 на ПС 110 кВ Елань-1 и ВЛ-110 кВ №451 на ПС 110 кВ Вязовка вызвано искусственным однофазным коротким замыканием при включении КЗ-110-Т-2 от действия ДЗТ Т-2 ПС 110 кВ Елань-2. Причиной работы ДЗТ Т-2 ПС 110 кВ Елань-2 явилось межфазное короткое замыкание на проходных изоляторам между фазами "С" и "В" ТСН-2 из-за воздействия птицы. | Из-за перекрытия воздушного промежутка между проходными изоляторами фаз "С" и "В" ТСН-2 ПС 110 кВ Елань-2 птицей произошло межфазное короткое замыкание с развитием электрической дуги, что привело к разрушению проходных изоляторов 10 кВ. | ВЛ №470 110кВ ПС «Елань-1» - ВЛ №451 110кВ ПС «Вязовка» | ТСН-2 ПС 110 кВ Елань-2 - разрушение проходных изоляторов фаз "С" и "В" 10 кВ. | Провести внеочередной осмотр ПС 110 кВ Елань-2. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-07-25 18:34
[9 empty] | ПС 110/35/10кВ «Елань-2» |  | Провести внеочередное техническое обслуживание ПС 110 кВ Елань-2. | ПС
1572 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 168 | 2017-07-30 12:35 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Для замены потребительского ввода от опоры №3 был отключен АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 168/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Иловлинская. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 168/100 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 168/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Иловлинская. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-07-30 13:25
1573 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 42 | 2017-07-31 07:41 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения изоляции при ударах молнии произошло частичное разрушение изоляторов гирлянд всех фаз на опоре №53 ВЛ-110 кВ №453. | Частичное разрушения изоляторов одной из фаз на опоре №53 ВЛ-110 кВ №453 привело к ухудшению изоляционных свойств гирлянды, что явилось причиной однофазного короткого замыкания на "землю" и отключения ВЛ от защит. | ВЛ №403 110кВ ПС «Красный Яр» - ВЛ №403 110кВ ПС «Рудня» - ВЛ №453 110кВ ПС «Матышево» | Опора №53 ВЛ-110 кВ №453 - разрушено 16 шт. изоляторов ПС-70. | По результатам осмотра ВЛ-110 кВ №453 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | 2017-07-31 09:27
1574 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 48 | 2017-07-30 01:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло разрегулирование стрелы провеса провода, что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 415/160 ВЛ-10кВ №3 ПС Гурово от защит. |  | ВЛ 0,4кВ №2 КТП 415/160 от ВЛ 10кВ №3 Гурово | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 415/160 ВЛ-10кВ №3 ПС Гурово. | ВЛ | 2017-07-30 01:30
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 415/160 ВЛ-10кВ №3 ПС Гурово с назначение сроков устранения дефектов требующих затратных мероприятий.
1575 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 47 | 2017-07-29 22:27 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за длительного срока эксплуатации при повторяющейся ветровой нагрузки произошел обрыв провода в пролёте опор № 9-12, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ №1 КТП 104/400 от ВЛ-10кВ №3 ПС Ольховка от защит. |  | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 104/400 от ВЛ 10кВ №3 Ольховка | ВЛ-0,4кВ №1 КТП 104/400 от ВЛ-10кВ №3 ПС Ольховка - обрыв провода в пролете опор № 9-12. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 104/400 от ВЛ-10кВ №3 ПС Ольховка с назначением сроков устранения дефектов требующих затратных мероприятий. | ВЛ | 2017-07-30 00:58
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | Вести статистику повторяющихся отключений, при составлении графиков ремонта отдавать приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ.
1576 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 120 | 2017-07-30 09:38 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за неприменения аппаратного зажима и постоянной ветровой нагрузки произошел обрыв шлейфа фазы "В" ЛР-КТП-137/160 на опоре № 81/9 ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка. | Из-за обрыва шлейфа фазы "В" ЛР-КТП-137/160 на опоре № 81/9 ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка произошло падение провода на металлическую конструкцию разъединителя, что явилось причиной однофазного замыкания ВЛ на "землю". | ВЛ №9 10кВ ПС 110/10кВ «Ольховка» | ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка - обрыв шлейфа фазы "В" на ЛР-КТП-137/160. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка. | ВЛ | 2017-07-30 10:50
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | По итогам осмотра ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий.
Произвести присоединение шлейфов аппаратными зажимами на ЛР-КТП-137/160 оп № 81/9 ф-В, ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка.
1577 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 5 | 2017-07-30 11:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса, что привело к схлёсту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-357/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС Алешники от защит. |  | ВЛ 0.4 кВ №2 от КТП357/160 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Алешники | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-357/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС Алешники. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2017-07-30 13:40
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1578 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 300 | 2017-08-03 13:03 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Из-за длительного срока эксплуатации произошло повреждение потребительского кабеля, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 241/63 ВЛ-10 кВ №19 ПС Тростянка от защит. |  | ВЛ 10 кВ №19 Тростянка (КЭС) КТП-241/63 ф-1-0,4кВ | Нет. | Направить потребителю домовладения уведомление о необходимости эксплуатации оборудования согласно НПА. | ВЛ | 2017-08-03 13:30
1579 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 301 | 2017-07-29 15:06 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Из-за повреждения на потребительском участке произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ №2 от ЗТП 159/400 ВЛ-10 кВ №1 ПС Кленовка от защит. |  | ВЛ-0.4 кВ №2 от ЗТП-159/400 от ВЛ-10 кВ №1 ПС Кленовская | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ЗТП 159/400 ВЛ-10 кВ №1 ПС Кленовская. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-07-29 16:12
1580 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 160 | 2017-07-26 18:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за сверхнормативного срока эксплуатации, ухудшения свойств материала произошло разрушение опорного изолятора фазы "В" в РУ-10 кВ КТП 151/250 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская. | Разрушение опорного изолятора фазы "В" в РУ-10 кВ КТП 151/250 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская явилось причиной однофазного замыкания на "землю" ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская. | КТП 151/250 | РУ-10 кВ КТП 151/250 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская - опорный изолятор фазы "В". | Провести внеочередной осмотр КТП 151/250 ВЛ-10кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ТП | 2017-07-26 19:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1581 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 169 | 2017-08-02 14:41 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации, ухудшения свойств материала произошло разрушение РВО-10 фазы "А" на КТП 575/400 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Бутковка. | Разрушение РВО-10 фазы "А" КТП 575/400 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Бутковка явилось причиной однофазного замыкания на "землю". | ВЛ №13 10кВ ПС 110/10кВ «Бутковка» | КТП 575/400 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Бутковка - разрушение РВО-10 фазы "А". | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 Бутковка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-08-02 16:10
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1582 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 302 | 2017-08-06 09:57 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса. При порыве ветра произошел схлест проводов, межфазное замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 120/100 ВЛ-10 кВ № 10 ПС Елань-2 от защит. |  | ВЛ 10 кВ №10 Елань-2 КТП-120/100 ф-1-0,4кВ | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 120/100 ВЛ-10 кВ № 10 ПС Елань-2. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-08-06 10:23
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1583 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 303 | 2017-08-04 20:44 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса, что привело к схлесту проводов межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 27/160 ВЛ-10 кВ №2 ПС Морец от защит. |  | ВЛ 10 кВ №2 Морец КТП-27/160 ф-1-0,4кВ | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 27/160 ВЛ-10 кВ №2 ПС Морец. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-08-04 21:10
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1584 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 304 | 2017-08-04 17:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-320/100 ВЛ-10 кВ №11 ПС Елань-2 от защит. |  | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-320/100 Л-11-10 кВ ПС. Елань-2 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-320/100 ВЛ-10 кВ №11 ПС Елань-2. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-08-04 17:48
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1585 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 305 | 2017-08-08 20:38 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Из-за длительного срока эксплуатации произошло повреждение потребительского кабеля, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-130/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС Вязовка от защит. |  | ВЛ-№1-0,4 кВ от КТП-130/160 Л-7-10 кВ П.С. Вязовка | Нет. | Направить потребителю домовладения уведомление о необходимости эксплуатации оборудования согласно НПА. | ВЛ | 2017-08-08 21:03
1586 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 306 | 2017-08-08 14:00 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ |  | Из-за заноса постороннего предмета на провода ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Тростянка в пролете опор №2-3 произошло междуфазное замыкание, которое привело к отключению линии от защит. |  | ВЛ №5 10кВ ПС 35/10кВ «Тростянка (КЭС)» | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Тростянка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-08-08 17:05
1587 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 170 | 2017-08-03 11:55 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Для замены потребительского ввода от опоры №6 был отключен АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 376/250 ВЛ-10кВ №3 ПС ГСС. |  | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП - 376/250 от ВЛ-10кВ №3 ПС ГСС | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 376/250 ВЛ-10кВ №3 ПС ГСС. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-08-03 13:17
1588 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 43 | 2017-08-05 02:41 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло прямое попадание разряда молнии в деревянную траверсу опоры №151 ВЛ-110 кВ №446, что привело к ее разрушению. | Из-за разрушения деревянной траверсы опоры №151 ВЛ-110 кВ №446 произошло падение провода, что явилось причиной однофазного замыкания на "землю" и отключения ВЛ от защит. | ВЛ №446 110кВ ПС «Жирновская» - ВЛ №450 110кВ ПС «Рудня» | ВЛ-110 кВ №446 - излом деревянной траверсы на опоре №151. | Выполнить проверку загнивания деревянных деталей опор №147-150 ВЛ-110 кВ №446. | ВЛ | 2017-08-05 05:14
1589 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 172 | 2017-08-04 18:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса, что привело к схлесту проводов в пролете опор №195-196, межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер от защит. |  | ВЛ №6 10кВ ПС 35 кВ Пионер | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-08-04 18:46
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1590 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 49 | 2017-08-05 21:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло разрегулирование стрелы провеса провода, что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 172/400 ВЛ-10кВ №9 ПС Ольховка от защит. |  | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 172/400 от ВЛ 10кВ №9 Ольховка | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 172/400 ВЛ-10кВ №9 ПС Ольховка. | ВЛ | 2017-08-05 21:28
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 172/400 ВЛ-10кВ №9 ПС Ольховка с назначение сроков устранения дефектов требующих затратных мероприятий.
1591 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 6 | 2017-08-03 07:05 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за длительного срока эксплуатации и воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса, что привело к схлесту проводов в пролете опор № 63-64, межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ № 17 ПС 110 кВ Лопуховка от защит. |  | ВЛ №17 10кВ ПС 110/10кВ «Лопуховка» | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 17 ПС 110 кВ Лопуховка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2017-08-03 07:10
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1592 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 7 | 2017-08-08 16:56 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | В результате перетирания и снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода ввода в жилой дом на опоре №13, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-258/100 ВЛ-10 кВ № 5 ПС Лемешкино от защит. |  | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-258/100 от ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/10 Лемешкино | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-258/100 ВЛ-10 кВ № 5 ПС Лемешкино. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2017-08-08 17:55
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1593 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 173 | 2017-08-04 20:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса. Произошёл схлёст проводов в пролёте опор №6-7, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 218/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС Терновка от защит. |  | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 218/100 от ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Терновка | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 218/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС Терновка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-08-04 20:36
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1594 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 174 | 2017-08-07 11:50 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Для замены потребительского ввода от опоры №7/2, был отключен АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 619/160 ВЛ-10 кВ №31 ПС Петров Вал. |  | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 619/160 ВЛ 10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал. | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 619/160 ВЛ-10 кВ №31 ПС Петров Вал. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-08-07 12:35
1595 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 44 | 2017-08-07 10:47 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №83 ВЛ-110 кВ №466, что явилось причиной аварийного отключения ВЛ от защит. На ПС 110 кВ Лог АПВ ВЛ-110 кВ №550 было выведено по режиму для вывода в ремонт СВ-110 кВ ПС 110 кВ Солодча. |  | ВЛ №466 110кВ ПС «Ольховка» - ВЛ №550 110кВ ПС «Лог» | Нет. | По результатам осмотра ВЛ-110 кв №466 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | 2017-08-07 11:07
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1596 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 175 | 2017-08-09 03:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации в следствии высыхания, растрескивания полиэтиленового колпачка при порывистом ветре произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №308 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская, что привело к падению провода и схлесту проводов. | Из-за падения и схлеста проводов произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская от защит. | ВЛ 10кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская | ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская - разрушен колпачок на опоре №308. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-08-09 09:35
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1597 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 307 | 2017-08-05 18:29 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного срока эксплуатации при порывах ветра произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №73/5 ВЛ-10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская. | Из-за обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №73/5, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская на "землю". | ВЛ №25 10кВ ПС 220кВ «Астаховская» | ВЛ-10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская - обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №73/5. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №24 ПС 220 кВ Астаховская на выявление дефектов. | ВЛ | 2017-08-05 18:58
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | Установить сроки устранения выявленных дефектов по ВЛ-10 кВ №24 ПС 220 кВ Астаховская требующих затратных мероприятий.
Устранить выявленные не затратные дефекты по ВЛ-10 кВ №24 ПС 220 кВ Астаховская.
1598 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 176 | 2017-08-09 05:00 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) |  | При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская. |  | ВЛ №6 10кВ ПС 35/10кВ «Иловлинская» | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-08-09 05:05
1599 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 177 | 2017-08-09 06:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса. Произошёл схлёст проводов в пролёте опор №4-5, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 311/250 ВЛ-10кВ №15 ПС Лебяжье от защит. |  | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 311/250 ВЛ 10кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 311/250 ВЛ-10кВ №15 ПС Лебяжье. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-08-09 06:55
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1600 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 308 | 2017-08-08 21:05 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово от защит. |  | ВЛ №15 10кВ ПС 110/10кВ «Купцово» | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово. | ВЛ | 2017-08-08 21:10
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | По итогам осмотра ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий.
1601 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 309 | 2017-08-08 21:55 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия сильного ветра произошел срыв листа кровли жилого дома, что привело к повреждению и обрыву фазного провода ввода к жилому дому по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-462/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-462/100 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Моисеево | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-462/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево - обрыв фазного провода к жилому дому. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-462/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-08-08 22:55
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1602 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 178 | 2017-08-14 10:51 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Для замены потребительского ввода от опоры №7/7 был отключен АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 246/100 ВЛ-10кВ №13 ПС Бутковка. |  | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 246/100 от ВЛ 10кВ №13 ПС 110 кВ Бутковка | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 246/100 ВЛ-10кВ №13 ПС Бутковка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-08-14 11:33
1603 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 179 | 2017-08-14 14:35 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Для замены потребительского ввода от опоры №8/2/4/4 был отключен АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 229/160 ВЛ-10кВ №7 ПС Умёт. |  | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 229/160 ВЛ 10кВ №7 ПС 110 кВ Умёт- | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 229/160 ВЛ-10кВ №7 ПС Умёт. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-08-14 15:04
1604 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 52 | 2017-08-15 12:15 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | В результате перетирания и снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв фазного провода в пролёте опор №12-13 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-126/160 ВЛ-10кВ №3 ПС Гусевка. |  | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-126/160 от ВЛ 10кВ №3 Гусевка | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-126/160 ВЛ-10кВ №3 ПС Гусевка - обрыв фазного провода в пролете опор №12-13. | Вести статистику повторяющихся отключений, при составлении графиков ремонта отдавать приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | 2017-08-15 15:05
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-126/160 ВЛ-10кВ №3 ПС Гусевка с назначением сроков устранения дефектов требующих затратных мероприятий.
1605 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 51 | 2017-08-14 21:24 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло разрегулирование стрелы провеса провода, что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 413/160 ВЛ-10кВ №1 ПС Гурово от защит. |  | ВЛ 0,4кВ №3 КТП 413/160 от ВЛ 10кВ №1 Гурово | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 413/160 ВЛ-10кВ №1 ПС Гурово. | ВЛ | 2017-08-14 21:32
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 413/160 ВЛ-10кВ №1 ПС Гурово с назначение сроков устранения дефектов требующих затратных мероприятий.
1606 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 50 | 2017-08-14 14:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло образование микротрещин на поверхности опорного изолятора фазы "А" в РУ-10 кВ КТП 413/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово. | Из-за образования микротрещин и загрязнения произошел пробой опорного изолятора фазы "А" с последующим повреждением в РУ-10 кВ КТП 413/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной однофазного замыкания на "землю". | КТП 413/160 | РУ-10 кВ КТП 413/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово - пробой и разрушение опорного изолятора фазы "А". | По итогам осмотра КТП 413/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий. | ТП | 2017-08-14 16:06
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Произвести внеочередной осмотр КТП 413/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово .
1607 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 54 | 2017-08-09 21:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошел нагрев и повреждение контактного соединения клеммы фазы "А" ВЛ-0,4кВ №2 КТП-314/100 ВЛ-10кВ №15 ПС Песковка. |  | КТП 314/100 ВЛ№15 10кВ пс 110/10 Песковка | КТП-314/100 ВЛ-10кВ №15 ПС Песковка - повреждение контактного соединения клеммы фазы"А" АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №2. | Провести внеочередной осмотр КТП-314/100 ВЛ-10кВ №15 ПС Песковка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ТП | 2017-08-09 22:58
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1608 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 55 | 2017-08-08 18:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | В результате перетирания и снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №1-2, что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 126/100 ВЛ-10 кВ №4 ПС Островская. |  | ВЛ-0,4 №1 от ТП 126/100 от ВЛ-10 №4 ПС Островская | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 126/100 ВЛ-10 кВ №4 ПС Островская - обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №1-2. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 126/100 ВЛ-10 кВ №4 ПС Островская. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2017-08-08 19:25
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1609 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 310 | 2017-08-09 09:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | В результате перетирания и снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв вязки фазы "В" на опоре №4, что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению АВ-0,4 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 480/250 ВЛ-10 кВ №10 ПС Сергиевская. |  | ф-1-0,4кВ от КТП480/250Л-10-10кВ п.с.Сергиевская | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 480/250 ВЛ-10 кВ №10 ПС Сергиевская - обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №4. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 480/250 ВЛ-10 кВ №10 ПС Сергиевская. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2017-08-09 09:54
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1610 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 8 | 2017-08-09 10:42 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса. Произошёл схлёст проводов в пролете опор №6-7, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 182/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская от защит. |  | ф-2-0,4кВ от КТП182/160 Л-5-10кВп.с.Березовская | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 182/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2017-08-09 10:58
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1611 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 311 | 2017-08-09 05:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса, что привело к схлесту проводов в пролете опор №8-9, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-32/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-32/100 от ВЛ 10кВ №7 ПС Мирошники | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-32/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения | ВЛ | 2017-08-09 06:40
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1612 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 312 | 2017-08-17 16:32 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации в следствии высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка при порывистом ветре произошел срыв изолятора на опоре №1/6, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 126/100 ВЛ-10 кВ №4 ПС Островская от защит. |  | ВЛ-0,4 №1 от ТП 126/100 от ВЛ-10 №4 ПС Островская | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 126/100 ВЛ-10 кВ №4 ПС Островская - повреждение колпачка на опоре №1/6. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 126/100 ВЛ-10 кВ №4 ПС Островская. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2017-08-17 17:28
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1613 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 313 | 2017-08-14 22:39 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки и усыхания колпачка произошёл срыв изолятора фазы "А" на опоре №177 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская, что привело к падению провода на траверсу. | Падение провода на траверсу опоры №177 явилось причиной однофазного замыкания на "землю" ВЛ-10 кВ №17 ПС 35 кВ Кленовская. | ВЛ №13 10кВ ПС 35/10кВ «Кленовская» | ВЛ-10 кВ №17 ПС 35 кВ Кленовская - срыв изолятора фазы "А" на опоре №177. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №17 ПС 35 кВ Кленовская. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-08-14 23:41
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1614 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 9 | 2017-08-09 11:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механических характеристик произошло ослабление контактного соединения на шпильке ввода 0,4 кВ силового трансформатора КТП 42/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Купцово. |  | КТП-42/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Купцово | Нет. | Провести внеочередной осмотр КТП-42/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Купцово. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения | ТП | 2017-08-09 13:15
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1615 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 180 | 2017-08-16 12:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения изоляционных свойств произошло межвитковое замыкание в обмотке ВН силового трансформатора КТП 220/160 кВ ВЛ-10кВ №7 ПС 110 кВ Умет. | Межвиткове замыкания в обмотке ВН явилось причиной неисправной работы силового трансформатора КТП 220/160 кВ ВЛ-10кВ №7 ПС 110 кВ Умет. | КТП 220/160 | КТП 220/160 кВ ВЛ-10кВ №7 ПС 110 кВ Умет - силовой трансформатор. | Провести внеочередной осмотр КТП 220/160 кВ ВЛ-10кВ №7 ПС 110 кВ Умет. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ТП | 2017-08-16 16:28
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1616 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 314 | 2017-08-09 14:47 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошел нагрев и повреждение контактного соединения клеммы фазы"А" АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-313/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники. |  | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-513/160 Л-7-10 кВ ПС Мирошники | КТП-313/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники - повреждение контактного соединения клеммы фазы"А" АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1. | Провести внеочередной осмотр КТП-313/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-08-09 17:55
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1617 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 45 | 2017-08-13 23:31 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №26 ВЛ-110 кВ №434, что явилось причиной отключения ВЛ-110 кВ №432, 433, 434 от защит. |  | ВЛ №432 110кВ ПС 220кВ «Литейная» | Нет. | По результатам осмотров ВЛ-110 кВ №432, 433, 434 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1618 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 315 | 2017-08-09 12:05 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения изоляции произошел пробой, с последующим разрушением изолятора подвижной части колонки фазы "А" линейного разъединителя КТП-9/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ М.Ольховка. | Из-за пробоя и разрушения изолятора подвижной части колонки фазы "А" линейного разъединителя КТП-9/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ М.Ольховка произошло однофазное замыкание ВЛ на "землю". | ВЛ №5 10кВ ПС 110/10кВ «Мокрая Ольховка» | ЛР-КТП-9/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ М.Ольховка - повреждение изолятора подвижной части колонки фазы "А". | Провести внеочередной осмотр КТП-9/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ М.Ольховка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-08-09 14:25
1619 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 181 | 2017-08-18 20:02 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | В результате перетирания и снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода в пролете опор №6-6/1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 196/250 ВЛ-10 кВ №13 ПС ГНС-2 от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 196/250 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 196/250 ВЛ-10 кВ №13 ПС ГНС-2 - обрыв провода в пролете опор №6-6/1. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 196/250 ВЛ-10 кВ №13 ПС ГНС-21. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-08-18 22:20
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1620 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 182 | 2017-08-20 21:03 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса. Произошёл схлёст проводов в пролёте опор №6-6/1, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 38/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС Лебяжье. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 38/160 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 38/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС Лебяжье. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-08-20 21:08
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1621 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 46 | 2017-08-14 04:32 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов на опоре №166 ВЛ-110 кВ №462, что явилось причиной аварийного отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ №462 110кВ ПС 220кВ «Таловка» | Нет. | По результатам осмотров ВЛ-110 кВ №462 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1622 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 47 | 2017-08-18 16:52 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при повторяющейся ветровой нагрузке произошел обрыв шлейфа фазы "С" между ЛР-ЛЭП-467 и ВЛ-110 кВ №467. | Обрыва шлейфа фазы "С" между ЛР-ЛЭП-467 и ВЛ-110 кВ №467 привел к неполнофазному режиму работы. | ВЛ №471 110кВ ПС 110/6кВ «Зензеватка» | ПС 110 кВ Ягодная - обрыв шлейфа фазы "С" между ЛР-ЛЭП-467 и ВЛ-110 кВ №467. | Произвести внеочередные осмотры на подстанциях Ольховского РЭС на предмет состояния крепления проводов к аппаратным зажимам оборудования 35-110 кВ. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1623 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 183 | 2017-08-21 11:54 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при воздействии ветровых нагрузок произошел излом и обрыв шлейфа фазы "В" в месте болтового соединения с шиной проходного изолятора 10 кВ КТП-297/400 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Северная. | Из-за обрыва шлейфа в месте болтового соединения с шиной проходного изолятора 10 кВ КТП-297/400 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Северная произошел схлест проводов, межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Северная от защит. | ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Северная | ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Северная - обрыв шлейфа фазы "В" на проходном изоляторе 10 кВ КТП 297/400. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Северная. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-08-21 14:56
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1624 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 316 | 2017-08-13 20:03 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 3/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС Тростянка от защит. |  | ВЛ 10 кВ №15Тростянка (КЭС) КТП-3/160 ф-1-0,4кВ | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 3/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС Тростянка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-08-13 20:45
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1625 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 317 | 2017-08-16 23:05 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 244/250 ВЛ-10 кВ № 19 ПС Тростянка от защит. |  | ВЛ-№1-0,4 кВ от КТП-244/250 Л-№19-10 кВ П.С. Тростянка | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 244/250 ВЛ-10 кВ № 19 ПС Тростянка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-08-16 23:40
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1626 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 318 | 2017-08-22 14:12 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки произошло разрегулирование стрелы провеса, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 396/160 ВЛ-10 кВ №9 ПС Тростянка от защит. |  | ВЛ-№1-0,4 кВ от КТП-396/160 Л-№9-10 кВ П.С. Тростянка | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 396/160 ВЛ-10 кВ №9 ПС Тростянка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-08-22 15:23
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1627 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 319 | 2017-08-23 13:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса. Произошел схлест проводов, межфазное замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ КТП 141/160 ВЛ-10 кВ № 8 ПС Вязовка от защит. |  | ВЛ-1-0,4 кВ от КТП-141/160 Л-8-10 кВ П.С. Вязовка | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ КТП 141/160 ВЛ-10 кВ № 8 ПС Вязовка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-08-23 14:27
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1628 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 184 | 2017-08-22 15:02 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Для замены потребительского ввода от опоры №3/5 был отключен АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 218/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС Терновка. |  | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 218/100 от ВЛ 10 кВ №6 ПС 110кВ Терновка | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 218/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС Терновка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-08-22 16:20
1629 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 47 | 2017-08-22 13:57 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности деревянных элементов опор № 46, 47, 48, 49 ВЛ-110 кВ №466. При порывах ветра произошел излом деревянной траверсы опоры № 47, что привело к одностороннему тяжению проводов в соседних пролетах, приведшее к повреждению деревянных элементов опор № 46, 48, 49 ВЛ-110 кВ №466. | Из-за излома деревянной траверсы опоры № 47 ВЛ-110 кВ №466 произошло падение провода, что привело к однофазному замыканию на "землю" и отключению ВЛ от защит. | ВЛ №466 110кВ ПС «Ольховка» - ВЛ №550 110кВ ПС «Лог» | ВЛ-110 кВ №466 - повреждение деревянных опор № 46, 47, 48, 49. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ №466. По результатам осмотра скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | 2017-08-22 14:34
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Произвести измерения загнивания деревянных элементов опор №153-171 ВЛ-110 кВ №466.
1630 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 48 | 2017-08-22 13:59 | 3.4.12.4 Природные пожары |  | Из-за возгорания травяной растительности вне охранной зоне ВЛ при порывах ветра произошло перекрытие продуктами горения изоляционного промежутка между проводами двух фаз в пролете опор №149-150 ВЛ-110 кВ №442, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ №442 110кВ ПС «Петров Вал» - ВЛ №442 110кВ ПС «Коробки» | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ №442. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-08-22 14:47
1631 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 186 | 2017-08-23 14:49 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса, что привело к схлесту проводов в пролёте опор №6-7, межфазному замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ №2 КТП 260/160 ВЛ-10кВ №18 ПС Петров Вал. |  | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-260/160 ВЛ-10кВ №18 п/с Петров Вал | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 260/160 ВЛ-10кВ №18 ПС Петров Вал. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-08-23 15:20
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1632 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 53 | 2017-08-23 11:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло разрегулирование стрелы провеса провода, что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 402/160 ВЛ-10кВ №3 ПС Гурово от защиты. |  | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 402/160 от ВЛ 10кВ №3 Гурово | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 402/160 ВЛ-10кВ №3 ПС Гурово . | ВЛ | 2017-08-23 11:25
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 402/160 ВЛ-10кВ №3 ПС Гурово с назначение сроков устранения дефектов требующих затратных мероприятий.
1633 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 320 | 2017-08-22 19:28 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в течение длительного срока эксплуатации произошел обрыв вязки провода фазы "С" на опоре № 142 ВЛ-6 кВ № 25 ПС 110 кВ Жирновская. | Из-за обрыва вязки провода фазы "С"на опоре №142 произошло падение провода на траверсу, что привело к однофазному замыканию на "землю" ВЛ-6 кВ № 25 ПС 110 кВ Жирновская. | ВЛ №25 6кВ ПС 110/35/6кВ «Жирновская» | ВЛ-6 кВ № 25 ПС 110 кВ Жирновская - обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №142. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ № 25 ПС 110 кВ Жирновская. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-08-22 19:58
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1634 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 121 | 2017-08-24 21:30 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ |  | Из-за заноса постороннего предмета на траверсу опоры №47 произошло перекрытие изоляционного промежутка между траверсой опоры и фазным проводом, что явилось причиной однофазного замыкания на "землю" ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Ольховка. |  | ВЛ №4 10кВ ПС 110/10кВ «Ольховка» | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Ольховка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-08-24 22:34
1635 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 10 | 2017-08-20 15:15 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 257/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская от защит. |  | Вл 0,4 кВ №1 от КТП257/63 от Л-1-10 кВ | Нет. | Провести внеочередной осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 257/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская. По итогам осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2017-08-20 15:30
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1636 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 321 | 2017-08-25 06:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло высыхание и растрескивание полиэтиленового колпачка. При порывистом ветре произошел срыв изолятора фазы "С" на опоре №7 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 267/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС Даниловская. |  | ВЛ-0,4 ф №1 от КТП 267/100 от ВЛ-10 кВ №6 ПС Даниловская | ВЛ-0,4кВ №1 КТП 267/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС Даниловская - разрушение полиэтиленового колпачка фазы "С" на опоре №7. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 267/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС Даниловская. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2017-08-25 07:08
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1637 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 322 | 2017-08-26 17:41 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации произошло окисление контактного соединения и обрыв нулевого провода на опоре №10 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 158/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС Даниловская. |  | ВЛ 0,4кВ№1 от КТП158/100 Л-6-10кВ п.с.Даниловская | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 158/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС Даниловская - обрыв нулевого провода на опоре №10. | Провести внеочередной осмотра ВЛ 0,4кВ ф№1 от КТП 158/100 Л-6-10кВ п.с. Даниловская по итогам осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2017-08-26 18:22
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1638 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 323 | 2017-08-23 11:35 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса, что привело к схлесту проводов в пролете опор №5-6, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-448/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-448/100 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Моисеево | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-448/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения | ВЛ | 2017-08-23 11:46
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1639 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 324 | 2017-08-23 14:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в течение длительного срока эксплуатации произошел обрыв провода к жилому дому от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-301/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ. |  | ВЛ-0,4кВ Ф№3 КТП-301/250 по Л-5-10кВ Купцово | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-301/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово - обрыв провода к жилому дому от опоры №4. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-301/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения | ВЛ | 2017-08-23 16:20
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1640 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 325 | 2017-08-23 15:05 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | В результате перетирания и снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв фазного провода ввода к жилому дому от опоры №11/1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-442/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-442/100 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Моисеево | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-442/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево - обрыв провода к жилому дому от опоры №11/1. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-442/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-08-23 16:15
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1641 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 187 | 2017-08-23 17:55 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса. Произошёл схлёст проводов в пролёте опор №11-12, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 59/250 ВЛ-10кВ № 8 ПС 220 кВ Таловка от защит. |  | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП - 358/250 ВЛ-10кВ №8 ПС Таловка | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 59/250 ВЛ-10кВ № 8 ПС 220 кВ Таловка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-08-23 18:33
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1642 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 188 | 2017-08-23 18:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса. Произошёл схлёст проводов в пролёте опор №6/3а-6/4а, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 310/160 ВЛ-10 кВ № 15 ПС Лебяжье. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 310/160 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 310/160 ВЛ-10 кВ № 15 ПС Лебяжье. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-08-23 19:23
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1643 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 189 | 2017-08-23 18:41 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки и усыхания колпачка произошёл срыв изолятора фазы "В" на опоре №34 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка. | Из-за срыва изолятора фазы "В" на опоре №34 произошло падение провода на траверсу, что привело к однофазному замыканию на "землю" ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка. | ВЛ №7 10кВ ПС 110/35/10кВ «Верхняя Добринка» | ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка - разрушение колпачка фазы "В" на опоре №34. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-7-10 кВ ПС 110 кВ Верхняя Добринка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-08-23 20:19
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1644 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 190 | 2017-08-23 19:22 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания деревянной опоры произошел срыв крюка с тела опоры №6/1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 7/63 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ ГСС от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП 7/63 от ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ ГСС | ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 7/63 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ ГСС - срыв крюка с тела опоры №6/1. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 7/63 ВЛ-10 кВ №3 ПС ГСС. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-08-23 21:17
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1645 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 326 | 2017-08-23 19:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в течение длительного срока эксплуатации произошел обрыв фазного провода в пролёте опор №5-7, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-359/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС М.Ольховка от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-359/160 от ВЛ 10 кВ №5 ПС М. -Ольховка | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-359/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС М.Ольховка - обрыв провода в пролете опор №5-7. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-359/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС М.Ольховка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-08-23 20:10
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1646 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 327 | 2017-08-22 21:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошел нагрев и повреждение контактного соединения клеммы фазы"А" АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-316/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Купцово. |  | ВЛ-0,4кВ.№2 КТП-316/100 Л-17пс Купцово. | КТП-316/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово - повреждение контактного соединения клеммы фазы"А" АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №2. | Провести внеочередной осмотр КТП-316/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-08-22 22:00
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1647 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 328 | 2017-08-24 04:53 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за длительного срока эксплуатации при повторяющейся ветровой нагрузке произошел обрыв провода в пролете опор №3/8-3/9, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-25/63 ВЛ-10 кВ №15 ПС Купцово от защит. |  | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-25/63 по Л-15-10 кВ ПС КУпцово | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-25/63 ВЛ-10 кВ №15 ПС Купцово - обрыв провода в пролете опор №3/8-3/9. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-25/63 ВЛ-10 кВ №15 ПС Купцово. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-08-24 07:05
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1648 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 329 | 2017-08-24 10:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса, что привело к схлесту проводов в пролете опор №3-4, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-462/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево от защит. |  | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-462/100 Л-7-10 кВ ПС Моисеево | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-462/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-08-24 10:13
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1649 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 191 | 2017-08-23 19:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания деревянной опоры произошел срыв крюка с тела опоры №2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 5/250 ВЛ-10 кВ ПС ГСС от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП 5/250 ВЛ 10 кВ ПС 110 кВ ГСС | АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 5/250 ВЛ-10 кВ ПС ГСС - срыв крюка с тела опоры №2. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 5/250 ВЛ-10 кВ ПС ГСС. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-08-23 20:45
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1650 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 192 | 2017-08-23 20:55 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса. Произошёл схлёст проводов в пролёте опор №17-18, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 38/160 ВЛ-10кВ №15 ПС Лебяжье. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 38/160 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 38/160 ВЛ 10 кВ № 15 ПС Лебяжье. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-08-23 21:05
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1651 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 330 | 2017-08-24 17:53 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-375/250 ВЛ-10 кВ №10 ПС М.Ольховка от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-375/250 Л-10-10 кВ ПС М.-Ольховка | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-375/250 ВЛ-10 кВ №10 ПС М.Ольховка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-08-24 18:07
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1652 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 331 | 2017-08-26 18:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате перетирания и снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв вязки фазы"А" на опоре №52 ВЛ-10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово. | Из-за обрыва вязки фазы "А" на опоре №52 произошло падение провода на траверсу, что привело к однофазному замыканию на "землю" ВЛ-10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово. | ВЛ №19 10кВ ПС 110/35/10кВ «Котово» | ВЛ-10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово - обрыв вязки фазы "А" на опоре №52. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово. | ВЛ | 2017-08-26 18:45
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | По итогам осмотра ВЛ-10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово устранить не затратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий.
1653 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 193 | 2017-08-26 13:05 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Из-за повреждения на потребительском вводе в жилой дом от опоры №21 был отключен АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 306/250 ВЛ-10 кВ № 15 ПС Лебяжье. |  | ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 306/250 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 306/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС Лебяжье. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-08-26 14:05
1654 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 194 | 2017-08-30 10:40 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Из-за повреждения контактных соединений на опоре №13 потребительского ввода в жилой дом был отключен АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 21/250 ВЛ-10 кВ № 18 ПС Петров Вал. |  | ВЛ 0,4 кВ № 2 от КТП 21/250 ВЛ 10 кВ № 18 ПС 220 кВ Петров Вал | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 21/250 ВЛ-10 кВ № 18 ПС Петров Вал. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-08-30 11:55
1655 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 195 | 2017-08-30 13:55 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Из-за повреждения на потребительском вводе от опоры №6/1 был отключен АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 369/250 ВЛ-10 кВ № 13 ПС ГНС-2. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 369/250 от ВЛ 10 кВ № 13 ПС 110 кВ ГНС-2 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 369/250 ВЛ-10 кВ № 13 ПС ГНС-2. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-08-30 16:30
1656 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 196 | 2017-08-30 14:50 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Из-за повреждения контактных соединений на потребительском участке от опоры №13 был отключен АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 195/100 ВЛ-10 кВ № 13 ПС ГНС-2. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 195/100 от ВЛ 10 кВ № 13 ПС 110 ГНС-2 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 195/100 ВЛ-10 кВ № 13 ПС ГНС-2. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-08-30 15:20
1657 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 49 | 2017-08-30 01:03 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в течение длительного срока эксплуатации произошло перетирание провода и обрыв вязки фазы "В" на опоре №59 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Песковка. | Из-за обрыва вязки фазы "В" на опоре №59 произошел схлест проводов, межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Песковка от защит. | ПС 110/35/6кВ «Жирновская» | ВЛ-10 кВ №17 ПС Песковка - обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №59. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №17, ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Песковка и ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Жирновская. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ПС | 2017-08-30 03:01
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1658 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 332 | 2017-08-21 01:24 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки и усыхания колпачка произошёл срыв изолятора фазы "В" на опоре №233 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ильмень. | Из-за срыва изолятора фазы "В" на опоре №233 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ильмень произошло падение провода, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от МТЗ. | ВЛ №3 10кВ ПС 110/10кВ «Ильмень» | ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ильмень - разрушение колпачка фазы "В" на опоре №233. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ильмень. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2017-08-21 04:45
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1659 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 50 | 2017-08-31 13:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №74 ВЛ-110 кВ № 467, что явилось причиной аварийного отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ №471 110кВ ПС 110/6кВ «Зензеватка» | Нет. | По результатам осмотра ВЛ-110 кВ №471, 467 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1660 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 333 | 2017-08-30 00:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса, что привело к схлесту проводов в пролете опор №34-35, межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Рудня от защит. |  | ВЛ №6 10кВ ПС 110/10кВ «Рудня» | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС 110кВ Рудня. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2017-08-30 00:44
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1661 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 334 | 2017-08-30 18:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание привода и разрегулировка стрелы провеса. Произошел схлёст проводов, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-92/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Алешники. |  | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП-92/100 от ВЛ-10 кВ №7 ПС Алешники | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-92/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Алешники. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2017-08-30 18:30
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1662 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 197 | 2017-08-30 20:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса, что привело к схлесту проводов в пролете опор №4/4-4/5, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 38/160 ВЛ-10кВ №15 ПС Лебяжье от защит. |  | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП - 38/160 ВЛ-10кВ №15 ПС Лебяжье | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 38/160 ВЛ-10кВ №15 ПС Лебяжье. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-08-30 21:10
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1663 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 198 | 2017-09-01 12:41 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации произошло сверхнормативное загнивание деревянной опоры №5/5/3 ВЛ-0,4кВ №2 КТП 410/250 ВЛ-10 кВ № 7 ПС Мокрая Ольховка. Для установки железобетонной приставки по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ-0,4кВ №2 КТП 410/250 ВЛ-10 кВ № 7 ПС Мокрая Ольховка. |  | ВЛ 0,4кВ №2 КТП 410/250 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 410/250 ВЛ-10 кВ № 7 ПС Мокрая Ольховка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-09-01 15:01
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1664 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 199 | 2017-09-03 05:57 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | ДТП с наездом на опору автотранспортного средства. | Из-за механического воздействия сторонним автотранспортом на опору №3/2 произошло ее падение на землю, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и к отключению АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ № 6 от КТП 97/250 ВЛ-10 кВ № 18 ПС Петров Вал. | ВЛ 0,4кВ 6 от КТП - 97/250 ВЛ-10кВ №18 ПС Петров Вал | ВЛ 0,4кВ № 6 от КТП 97/250 ВЛ 10 кВ № 18 ПС Петров Вал - опора №3/2. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ № 6 от КТП 97/250 ВЛ-10 кВ № 18 ПС Петров Вал. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-09-03 08:30
[5 empty] | Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | [5 empty] | Подготовить и направить заявление в полицию.
1665 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 11 | 2017-08-30 01:55 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения изоляции при ударах молнии произошло разрушение изолятора на опоре №343/45 ВЛ-10 кВ № 13 ПС Кленовка. | Из-за разрушения изолятора на опоре №343/45 произошло падение провода, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ № 13 ПС Кленовка от защит. | ВЛ №13 10кВ ПС 35/10кВ «Кленовская» | ВЛ-10 кВ № 13 ПС Кленовка - разрушение изолятора на опоре №343/45. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 13 ПС Кленовка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-08-30 04:50
1666 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 51 | 2017-09-01 23:17 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №69 ВЛ-110 кВ №401, что явилось причиной аварийного отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ №401 110кВ ПС «Красный Яр» - ВЛ №401 110кВ ПС «Новомлиново» | Нет. | По результатам осмотра ВЛ-110 кВ №401 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1667 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 52 | 2017-09-07 03:53 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №26 ВЛ-110 кВ №419, что явилось причиной аварийного отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ №400 110кВ ПС «Петров Вал» - ВЛ №419 110кВ ПС «Мокрая Ольховка» | Нет. | По результатам осмотра ВЛ-110 кВ №419 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1668 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 53 | 2017-09-07 23:44 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №153 ВЛ-110 кВ № 403, что явилось причиной аварийного отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ №403 110кВ ПС «Красный Яр» - ВЛ №453 110кВ ПС «Матышево» | Нет. | По результатам осмотра ВЛ-110 кВ №403 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1669 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 12 | 2017-09-03 16:18 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | В результате перетирания и снижения механической прочности при воздействии повторяющейся ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "А" на опоре №7 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 150/160 ВЛ-10 кВ №25 ПС Жирновская, что привело к неполнофазному режиму работы ВЛ. |  | ВЛ 0.4 кВ №2 от КТП 150/160 от ВЛ 6 кВ №25 ПС | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 150/160 ВЛ-10 кВ №25 ПС Жирновская - обрыв провода фазы "А" на опоре №7. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 150/160 ВЛ-10 кВ №25 ПС Жирновская. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2017-09-03 17:07
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1670 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 13 | 2017-09-02 15:28 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в течение длительного срока эксплуатации произошел обрыв провода фазы "В" на опоре № 33 ВЛ-10 кВ № 17 ПС 110 кВ Линево. | Из-за обрыва на опоре №33 произошло падение провода, что явилось причиной однофазного замыкания на "землю" ВЛ-10 кВ № 17 ПС 110 кВ Линево. | ВЛ №17 10кВ ПС 110/35/10кВ «Линево» | ВЛ-10 кВ № 17 ПС 110 кВ Линево - обрыв провода фазы "В" на опоре №33. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 17 ПС 110 кВ Линево. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-09-02 17:38
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1671 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 200 | 2017-09-03 07:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за усыхания уплотнения в РУ-10 кВ КТП 98/160 ВЛ-10 кВ № 13 ПС ГНС-2 привело к попадание воды на ПК-10 кВ, что привело к межфазному замыканию и повреждению ПК-10 кВ. | Из-за ухудшения изоляционных свойств во время выпадения осадков произошло межфазное замыкание в РУ-10 кВ КТП 98/160 ВЛ-10 кВ № 13 ПС ГНС-2, что явилось причиной повреждения ПК-10 кВ. | КТП-98/160 Л-13-10кВ ПС ГНС-2 110/10 | РУ-10 кВ КТП 98/160 ВЛ-10 кВ № 13 ПС ГНС-2 - ПК-10 кВ. | Произвести замену уплотнителя в РУ-10 кВ КТП 98/160 ВЛ-10 кВ № 13 ПС ГНС-2. | ТП | 2017-09-03 12:00
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1672 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 335 | 2017-09-07 14:40 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Из-за повреждения на потребительском вводе произошло короткое замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-725/63 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2 от защит. |  | ВЛ-2-0,4 кВ от КТП-725/63 Л-10-10 кВ П.С. Елань-2 | Нет. | Направить потребителю домовладения уведомление о необходимости эксплуатации оборудования согласно НПА. | ВЛ | 2017-09-07 15:14
1673 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 14 | 2017-09-07 13:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса, что привело к схлесту проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 321/160 ВЛ-10кВ №11 ПС Елань-2, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | 0.4кВ №1 КТП321/160 ВЛ-10кВ №11 п.с. Елань-2 | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 321/160 ВЛ-10кВ №11 ПС Елань-2. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-09-07 13:37
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1674 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 336 | 2017-09-02 11:48 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса. Произошел схлест проводов, межфазное замыкание и отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП277/100 ВЛ-10кВ №16 ПС Вязовка от защит. |  | ВЛ-0.4кВ №1 КТП277/100 ВЛ-10кВ №16 п.с. Вязовка | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП277/100 ВЛ-10кВ №16 ПС Вязовка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-09-02 12:14
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1675 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 337 | 2017-09-11 07:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за заноса при порывах ветра постороннего предмета на шлейфа ЛР-КТП 23/60 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35 кВ Тростянка произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ-10 кВ №9 ПС 35 кВ Тростянка от защит. |  | ВЛ №9 10кВ ПС 35/10кВ «Тростянка (КЭС)» | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №9 ПС 35 кВ Тростянка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-09-11 10:07
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1676 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 201 | 2017-09-03 08:02 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | В результате перетирания и снижения механической прочности при порывах ветра произошёл обрыв вязки на опоре №5 ВЛ-0,4 кВ № 3 от ТП 308/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Верхняя Добринка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ № 3 от ТП 308/250 от ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка | ВЛ-0,4 кВ № 3 от ТП 308/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Верхняя Добринка - обрыв завки на опоре №5. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 3 от ТП 308/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Верхняя Добринка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-09-03 09:40
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1677 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 202 | 2017-09-03 10:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за усыхания уплотнения двери РУ-10 кВ КТП 8/100 от ВЛ-10 кВ №35 ПС Петров Вал привело к попадание воды на ПК-10 кВ и межфазному замыканию, что явилось причиной повреждения ПК-10 кВ. | Из-за ухудшения изоляционных свойств во время выпадения осадков произошло межфазное замыкание в РУ-10 кВ на КТП 8/100 от ВЛ-10 кВ №35 ПС Петров Вал, что привело к повреждению ПК-10 кВ. | КТП 8\100 от ВЛ 10 кВ № 35 от ПС 220 кВ Петров Вал | РУ-10 кВ КТП 8/100 от ВЛ-10 кВ №35 ПС Петров Вал - повреждение ПК-10 кВ. | Произвести замену уплотнителя в РУ-10 кВ КТП 8/100 ВЛ-10 кВ №35 ПС Петров Вал. | ТП | 2017-09-03 14:14
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1678 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 203 | 2017-09-04 17:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса. Произошёл схлёст проводов в пролёте опор №10-11, что привело к межфазному замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 338/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС Умет от защит. |  | ВЛ 0.4 кВ № 1 КТП 338/160 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Умет | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 338/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС Умет. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-09-04 17:30
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1679 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 338 | 2017-09-03 07:05 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса, что привело к схлесту проводов в пролете опор №201/61-201/62, межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №10 ПС 110/10 кВ М.Ольховка от защит. |  | ВЛ №10 10кВ ПС 110/10кВ «Мокрая Ольховка» | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ М.Ольховка. | ВЛ | 2017-09-03 07:08
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | По итогам осмотра ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ М.Ольховка устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий.
1680 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 339 | 2017-09-07 14:33 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Из-за повреждения на потребительском вводе в жилой дом от опоры №1/3 по неотложной заявке отключена ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП 63/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Линево. |  | ВЛ-0.4 кВ №3 от КТП-63/100 от ВЛ-10 кВ №8 ПС Линево | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП 63/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Линево. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2017-09-07 15:43
1681 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 340 | 2017-09-03 14:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в течение длительного срока эксплуатации произошел срыв изолятора на опоре №393 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево, что привело к схлесту проводов в пролете опор № 392-393. | Из-за срыва изолятора фазы "В" на опоре №393 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево и схлеста проводов в пролете опор №392-393 произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. | ВЛ №5 10кВ ПС 110/10кВ «Моисеево» | ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево - повреждение колпачка фазы "В" на опоре №393. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево. | ВЛ | 2017-09-03 16:20
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | По итогам осмотра ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий.
1682 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 54 | 2017-09-10 05:08 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №5 ВЛ-110 кВ №447, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Причиной отказа АПВ на СВ-110 ПС 110 кВ Линево явилось окисление блок контактов в приводе СВ-110, возникшее в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ №402 110кВ ПС «Красный Яр» - ВЛ №447 110кВ ПС «Линево» | Нет. | По результатам осмотра ВЛ-110 кВ №447 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Произвести внеочередное техническое обслуживание приводов выключателей В-110-Т-1 и В-110-Т-2 ПС 110 кВ Линево.
1683 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 15 | 2017-09-06 10:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса, что привело к схлесту проводов в пролете опор №1-2, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 339/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС Березовская от защит. |  | ВЛ-0.4кв №1 от КТП -339/250 от ВЛ 10кв №3 ПС Березовская | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 339/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС Березовская. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2017-09-06 11:25
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1684 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 341 | 2017-09-07 13:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации и снижении механической прочности при ветровых нагрузках произошел обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ № 3 от КТП 13/160 ВЛ-10 кВ № 16 ПС Даниловская, что привело к неполнофазному режиму работы ВЛ. |  | ВЛ-0,4 ф № 3 от КТП 13/160 от ВЛ-10 кВ № 16 | ВЛ-0,4 кВ № 3 от КТП 13/160 ВЛ-10 кВ № 16 ПС Даниловская - обрыв провода в пролете опор №1-2. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 3 от КТП 13/160 ВЛ-10 кВ № 16 ПС Даниловская. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2017-09-07 15:03
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1685 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 342 | 2017-09-03 08:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса, что привело к уменьшению изоляционных промежутков между проводами спусков от первой опоры ВЛ-0,4 кВ №2 до КТП 173/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская. Произошел схлест проводов, межфазное замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 173/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская действием ПК-0,4кВ. |  | ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП173/63 от Л-5-10кВ Березовская | РУ-0,4кВ КТП 173/63 ВЛ-10кВ №5 ПС Берёзовская - повреждение ПК-0,4кВ ВЛ-0,4 кВ №2. | Провести внеочередной осмотр всех спусков от первой опоры ВЛ-0,4 кВ до КТП-10кВ по ВЛ-10кВ №5 ПС Берёзовская. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2017-09-03 10:27
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1686 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 343 | 2017-09-07 19:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за усыхания уплотнения в РУ-10 кВ КТП 408/250 ВЛ-10 кВ №2 ПС Попки привело к попадание воды на ПК-10 кВ, что явилось причиной межфазного замыкания и повреждения ПК-10 кВ. | Из-за ухудшения изоляционных свойств во время выпадения осадков произошло межфазное замыкание в РУ-10 кВ КТП 408/250 ВЛ-10 кВ №2 ПС Попки. | ВЛ №2 10кВ ПС 35/10кВ «Попки» | РУ-10 кВ КТП 408/250 ВЛ-10 кВ №2 ПС Попки - повреждение ПК-10 кВ. | Произвести замену уплотнений на КТП 408/250 ВЛ-10 кВ №2 ПС Попки. | ВЛ | 2017-09-07 20:00
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1687 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 344 | 2017-09-07 21:53 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в течение длительного срока эксплуатации произошел срыв изолятора на опоре №7 ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Котово, что привело к схлесту проводов в пролете опор № 6-7. | Из-за срыва изолятора фазы "В" на опоре №7 ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Котово произошел схлест проводов в пролете опор №6-7, межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. | ВЛ №21 10кВ ПС 110/35/10кВ «Котово» | ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Котово - повреждение колпачка фазы "В" на опоре №7. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Котово. | ВЛ | 2017-09-07 23:40
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | По итогам осмотра ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Котово устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий.
1688 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 204 | 2017-09-12 16:46 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Для замены поврежденного потребительского ввода от опоры № 6/5 был отключен АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ № 4 КТП 264/160 ВЛ-10 кВ № 3 ПС ГСС. |  | ВЛ 0,4 кВ № 4 от КТП 264/160 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ ГСС | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 4 КТП 264/160 ВЛ-10 кВ № 3 ПС ГСС. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-09-12 17:47
1689 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 206 | 2017-09-13 13:58 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) |  | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло разрушение изолятора на опоре №5 ВЛ-0,4кВ № 1 КТП 218/100 ВЛ-10 кВ № 6 ПС Терновка. Для замены дефектного изолятора ВЛ отключена по неотложной заявке. |  | ВЛ 0.4кВ № 1 КТП 218/100 ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Терновка | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП 218/100 ВЛ-10 кВ № 6 ПС Терновка - повреждение изолятора на опоре №5. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ № 1 КТП 218/100 ВЛ-10 кВ № 6 ПС Терновка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-09-13 15:01
1690 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 207 | 2017-09-14 11:26 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло прямое попадание разряда молнии в деревянную траверсу опоры № 225 ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что привело к ее разрушению и возникновению одностороннего тяжения проводов на соседних промежуточных опорах. Из-за одностороннего тяжения проводов по цепной реакции произошло повреждение траверс опор №224,226,227 с последующим обрывом провода фазы "В". | Из-за повреждения траверс №224, 225, 226, 227 произошел обрыв провода в пролете опор №227-228 ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 10 кВ № 8 ПС 220 кВ Таловка | ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка - повреждение деревянных траверс опор №224, 225, 226, 227 и обрыв провода в пролете опор №227-228. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-09-14 14:41
1691 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 55 | 2017-09-14 11:42 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) |  | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения изоляции произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №93, что явилось причиной аварийного отключения ВЛ-110 кВ №423 от защит. |  | ВЛ №423 110кВ ПС 220кВ «Литейная» | Нет. | По результатам осмотра ВЛ-110 кВ №423 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
1692 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 56 | 2017-09-14 11:47 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) |  | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения изоляции произошло перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре №57/13, что явилось причиной аварийного отключения ВЛ-110 кВ №425 от защит. Причиной неуспешного АПВ явилось неустранение за время срабатывания автоматики неустойчивого КЗ на ВЛ. |  | ВЛ №425 110кВ ПС 220кВ «Литейная» | Нет. | По результатам осмотра ВЛ-110 кВ №425 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
1693 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 57 | 2017-09-14 12:19 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) |  | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения изоляции произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №148, что явилось причиной аварийного отключения ВЛ-110 кВ №432 от защит. |  | ВЛ №432 110кВ ПС 220кВ «Литейная» | Нет. | По результатам осмотра ВЛ-110 кВ №432 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
1694 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 58 | 2017-09-12 15:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в течение длительного срока эксплуатации произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №44/5/1-44/5/2 ВЛ-6 кВ №40 ПС 110 кВ Жирновская. | Из-за обрыва произошло падение провода фазы "А" в пролете опор №44/5/1-44/5/2, что явилось причиной однофазного замыкания на "землю" ВЛ-6 кВ №40 ПС 110 кВ Жирновская. | ВЛ №26 6кВ ПС 110/35/6кВ «Жирновская» | ВЛ-6 кВ №40 ПС 110 кВ Жирновская - обрыв провода фазы "А" в пролете опор 44/5/1-44/5/2. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ №26 ПС110 кВ Жирновская. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-09-12 17:09
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1695 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 345 | 2017-09-14 18:07 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в течение длительного срока эксплуатации произошло перетирание и обрыв провода ввода в здание от опоры №9 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-94/160 ВЛ-10кВ № 8 ПС Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ 0,4кВ №1 КТП-94/160 от ВЛ 10кВ № 8 пс Ольховка | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-94/160 ВЛ-10кВ № 8 ПС Ольховка - обрыв провода ввода в здание на опоре №9. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-94/160 ВЛ-10кВ № 8 ПС Ольховка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-09-14 19:05
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1696 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 59 | 2017-09-14 22:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4кВ №1 КТП 967/250 ВЛ-10кВ №3 ПС Солодча от защит. |  | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 967/250 от ВЛ 10кВ №3 Солодча | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 967/250 ВЛ-10кВ №3 ПС Солодча. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-09-14 22:12
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1697 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 346 | 2017-09-15 15:35 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4кВ №1 КТП-93/63 ВЛ-10кВ № 8 ПС Ольховка от защит. |  | ВЛ 0,4кВ №1 КТП-93/63 от ВЛ 10кВ № 8 пс Ольховка | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-93/63 ВЛ-10кВ № 8 ПС Ольховка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-09-15 15:42
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1698 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 347 | 2017-09-15 18:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса, что провело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 118/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС Гусевка. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 118/250 от ВЛ 10 кВ №3 Гусевка | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 118/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС Гусевка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-09-15 18:36
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1699 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 208 | 2017-09-14 11:39 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения изоляции произошел пробой, с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №194 ВЛ-10 кВ № 18 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к падению провода на траверсу опоры. | Из-за разрушения изолятора фазы "В" на опоре № 194 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ на "землю". | ВЛ 10 кВ № 18 ПС 220 кВ Петров Вал | ВЛ-10 кВ № 18 ПС 220 кВ Петров Вал - повреждение изолятора фазы "В" на опоре №194. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 18 ПС 220 кВ Петров Вал. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-09-14 12:35
1700 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 348 | 2017-09-19 21:37 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №2-3, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 102/400 ВЛ-10кВ №3 ПС Ольховка от защит. |  | ВЛ 0.4 кВ №4 от КТП 102/400 от ВЛ-10кВ №3 п.с Ольховка | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 102/400 ВЛ-10кВ №3 ПС Ольховка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-09-19 21:45
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1701 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 58 | 2017-09-08 11:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | При резких изменениях температуры окружающего воздуха в процессе длительной эксплуатации произошло образование и развитие микротрещин в теле фарфора у основания опорно-стержневого изолятора фазы "А" ШР-ТН-1-110 ПС 110 кВ Новомлиново со стороны 1С-110, что привело к ухудшению механической прочности фарфора и образованию круговой сквозной трещины у основания опорно-стержневого изолятора. | Из-за длительного срока эксплуатации произошло ухудшение механических свойств и развитие микротрещин в теле фарфора, что привело к образованию круговой сквозной трещины у основания опорно-стержневого изолятора фазы "А" ШР-ТН-1-110 ПС 110 кВ Новомлиново. | ПС 110/6 кВ «Новомлиново» | ШР-ТН-1-110 ПС 110 кВ Новомлиново - повреждение опорно-стержневого изолятора фазы "А" со стороны 1С-110. | Произвести внеочередной осмотр опорно-стержневых изоляторов разъединителей ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Новомлиново на предмет наличия трещин и сколов. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ПС | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1702 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 349 | 2017-09-14 14:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механических свойств произошло усыхание уплотнителя двери шкафа РУ-10 кВ КТП-385/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово. Во время выпадения осадков произошло попадание воды в РУ-10 кВ, что привело к межфазному замыканию и повреждению ПК-10. | Из-за попадания воды в РУ-10 кВ КТП-385/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово произошел пробой изоляционного промежутка, что привело к межфазному замыканию, повреждению ПК-10 и отключению КТП. | КТП-385/250 Л-15-10 кВ ПС Купцово | РУ-10 кВ КТП-385/250 Л-15-10кВ Купцово - повреждение ПК-10. | Произвести замену уплотнений двери шкафа РУ-10 кВ КТП-385/250 ВЛ-10кВ №15 ПС 110кВ Купцово. | ТП | 2017-09-14 15:36
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1703 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 60 | 2017-09-17 08:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв нулевого провода ввода в здание от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 350/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС Даниловская, что явилось причиной неполноценной работы ВЛ. |  | ВЛ 0,4кВ от КТП350/160Л-3-10кВп.с.Даниловская | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 350/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС Даниловская - обрыв нулевого провода ввода в дом от опоры №8. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 350/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС Даниловская. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2017-09-17 09:18
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1704 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 350 | 2017-09-17 09:54 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв фазного провода ввода в здание от опоры №12 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 208/100 ВЛ-10 кВ №12 ПС Островская, что явилось причиной неполнофазного режима работы ВЛ. |  | ВЛ-0,4кВ№2 от КТП208/100 Л-12-10кВп.с.Островская | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 208/100 ВЛ-10 кВ №12 ПС Островская - обрыв фазного провода ввода в дом от опоры №12. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 208/100 ВЛ-10 кВ №12 ПС Островская. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2017-09-17 10:44
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1705 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 209 | 2017-09-14 13:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и ухудшения механических свойств произошло усыхание резинового уплотнения двери РУ-10 кВ КТП 147/160 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Терновка. Во время дождя произошло попадание воды в шкаф РУ-10 кВ, что привело к межфазному замыканию с повреждением ПК-10 кВ фаз "А" и "В". | Из-за ухудшения изоляционных свойств во время выпадения осадков произошло межфазное замыкание в РУ-10 кВ КТП 147/160 от ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Терновка с повреждение ПК-10 фаз "А" и "В", что привело к неполнофазному режиму работы КТП. | КТП-147/160 ВЛ-10кВ №4 ПС Терновка | РУ-10 кВ КТП 147/160 от ВЛ-10 кВ № 4 ПС 110 кВ Терновка - повреждение ПК-10 фаз "А" и "В". | Провести внеочередной осмотр КТП 147/160 от ВЛ-10 кВ № 4 ПС 110 кВ Терновка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ТП | 2017-09-14 16:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1706 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 122 | 2017-09-14 13:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе эксплуатации произошло перетирание провода фазы "А" на опоре №151 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча, что привело к обрыву провода в пролете опор №151-152. | Из-за перетирания и обрыва провода фазы "А"в пролете опор №151-152 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110кВ Солодча произошел схлест проводов, межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. | ВЛ №3 10кВ ПС 110/10кВ «Солодча» | ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча - обрыв провода фазы "А" в пролете опор №151-152. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 110кВ Солодча с назначением сроков устранения дефектов требующих затратных мероприятий. | ВЛ | 2017-09-14 14:31
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | По итогам осмотра ВЛ-10 кВ №3 ПС 110кВ Солодча скорректировать график ремонта отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ.
1707 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 128 | 2017-09-14 15:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание провода фазы "А"на опоре №251/42 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная, что привело к обрыву провода в пролете опор №251/42-251/43. | Из-за обрыва провода фазы "А" в пролете опор №251/42-251/43 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная произошел схлест проводов, межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. | ВЛ №8 10кВ ПС 110/10кВ «Ягодная» | ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная - обрыв провода фазы "А" в пролете опор №251/42-251/43. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная с назначением сроков устранения дефектов требующих затратных мероприятий. | ВЛ | 2017-09-14 15:45
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | По итогам осмотра ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная скорректировать график ремонта отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ.
1708 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 210 | 2017-09-14 14:20 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) |  | При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35 кВ Пионер, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Причиной неуспешного АПВ явилось неустранение неустойчивого КЗ за время срабатывания автоматики. |  | ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Пионер | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35 кВ Пионер. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-09-14 14:32
1709 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 123 | 2017-09-14 14:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса, что привело к схлесту проводов в пролете опор №17-18 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ольховка, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ №8 10кВ ПС 110/10кВ «Ольховка» | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ольховка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-09-14 14:35
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | Произвести перетяжку провода и замену вязок на проблемных участках ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ольховка.
1710 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 126 | 2017-09-14 14:33 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса, что привело к схлесту проводов в пролете опор №57-58 ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ №9 10кВ ПС 110/10кВ «Ольховка» | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-09-14 14:37
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1711 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 127 | 2017-09-14 14:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №245-246 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ №13 10кВ ПС 110/10кВ «Ольховка» | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-09-14 14:52
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1712 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 125 | 2017-09-14 14:31 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса, что привело к схлесту проводов в пролете опор №48-49 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ №5 10кВ ПС 110/10кВ «Ольховка» | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1713 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 124 | 2017-09-14 14:31 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса, что привело к схлесту проводов в пролете опор №400-401 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Ольховка, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ №7 10кВ ПС 110/10кВ «Ольховка» | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Ольховка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1714 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 211 | 2017-09-14 15:55 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) |  | При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошел пробой изоляционного промежутка между проводами двух фаз ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 223/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Умёт в пролете опор №4-5, что явилось причиной кратковременного межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ № 2 от КТП 223/100 по ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Умёт | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 223/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Умёт. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-09-14 17:15
1715 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 212 | 2017-09-14 16:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механических свойств произошло усыхание уплотнителя двери шкафа РУ-10 кВ КТП 40/160 ВЛ-10 кВ № 15 ПС 110 кВ Лебяжье. Во время выпадения осадков произошло попадание воды в РУ-10 кВ, что привело к межфазному замыканию и повреждению ПК-10. | Из-за попадания воды в РУ-10 кВ КТП 40/160 ВЛ-10 кВ № 15 ПС 110 кВ Лебяжье произошел пробой изоляционного промежутка, межфазное замыкание и повреждение ПК-10 фазы "А", что привело к неполнофазному режиму работы КТП. | КТП-40\160 Л-15-10кВ пс Лебяжье 110/10 | РУ-10 кВ КТП 40/160 ВЛ-10 кВ № 15 ПС 110 кВ Лебяжье - повреждение ПК-10 фазы "А". | Провести внеочередной осмотр КТП 40/160 ВЛ-10 кВ № 15 ПС 110 кВ Лебяжье. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ТП | 2017-09-14 17:38
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1716 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 213 | 2017-09-14 16:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв фазного провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП 310/160 ВЛ-10 кВ № 15 ПС Лебяжье, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ 0.4 кВ № 3 КТП 310/160 ВЛ 10 кВ № 15 ПС 110 кВ Лебяжье | ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП 310/160 ВЛ-10 кВ № 15 ПС Лебяжье - обрыв провода в пролёте опор № 4-5. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП 310/160 ВЛ-10 кВ № 15 ПС Лебяжье. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-09-14 21:05
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1717 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 214 | 2017-09-14 18:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механических свойств произошло усыхание уплотнителя двери шкафа РУ-10 кВ КТП 260/160 ВЛ-10 кВ № 18 ПС 220 кВ Петров Вал. Во время выпадения осадков произошло попадание воды в РУ-10 кВ, что привело к межфазному замыканию и повреждению ПК-10. | Из-за попадания воды в РУ-10 кВ КТП 260/160 ВЛ 10 кВ № 18 ПС 220 кВ Петров Вал произошло межфазное замыкание, что привело к повреждению ПК-10 фаз "А","В" и неполнофазному режиму работы КТП. | КТП-260/160 Л-18-10кВ ПС Петров Вал | РУ-10 кВ КТП 260/160 ВЛ-10 кВ № 18 ПС 220 кВ Петров Вал - повреждение ПК 10 фаз"А" и "В". | Провести внеочередной осмотр КТП 260/160 ВЛ-10 кВ № 18 ПС 220 кВ Петров Вал. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ТП | 2017-09-14 19:30
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1718 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 215 | 2017-09-14 19:25 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) |  | При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошел пробой изоляционного промежутка между проводами двух фаз ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 258/160 ВЛ-10 кВ № 13 ПС Терновка в пролете опор №7/7-7/8, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ 0.4 кВ № 2 КТП 258/160 ВЛ 10 кВ № 13 ПС 110 кВ Терновка | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 258/160 ВЛ-10 кВ № 13 ПС Терновка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-09-14 20:00
1719 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 61 | 2017-09-14 22:55 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | В результате перетирания и снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв фазного провода ввода к жилому дому от опоры №9, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-336/63 ВЛ-10 кВ №10 ПС М.Ольховка от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-336/63 от ВЛ 10 кВ №10 ПС М. -Ольховка | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-336/63 ВЛ-10 кВ №10 ПС М.Ольховка - обрыв фазного провода ввода к жилому дому от опоры №9. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-336/63 ВЛ-10 кВ №10 ПС М.Ольховка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-09-14 23:45
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1720 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 62 | 2017-09-16 15:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации в следствии высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка при порывистом ветре произошел срыв изолятора на опоре №7, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-154/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Моисеево от защит. |  | ВЛ.№1 КТП-154/100 Л-5-10кВ.пс Моисеево. | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-154/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Моисеево - повреждение колпачка на опоре №7. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-154/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Моисеево. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-09-16 17:45
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1721 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 216 | 2017-09-14 20:16 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №4-5, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 25/100 ВЛ-10 кВ № 18 ПС Петров Вал от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП 25/100 ВЛ 10 кВ № 18 ПС 220 Петров Вал | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 25/100 ВЛ-10 кВ № 18 ПС Петров Вал. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-09-14 21:55
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1722 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 218 | 2017-09-14 21:46 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) |  | При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошел пробой изоляционного промежутка между проводами двух фаз ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП 195/160 ВЛ-10 кВ № 13 ПС ГНС-2 в пролете опор №10/1-10/2, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ 0.4 кВ № 3 КТП 195/160 ВЛ 10 кВ № 13 ПС 110 ГНС-2 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП 195/160 ВЛ-10 кВ № 13 ПС ГНС-2. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-09-14 22:00
1723 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 219 | 2017-09-15 11:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв фазного провода в пролете опор №3-3/1 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 58/250 ВЛ-10 кВ № 8 ПС Таловка, что привело к падению провода и неполнофазному режиму работы ВЛ. |  | ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП 58/250 ВЛ 10 кВ № 8 ПС 220 кВ Таловка | ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 58/250 ВЛ-10 кВ № 8 ПС Таловка - обрыв провода в пролёте опор № 3-3/1. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 58/250 ВЛ-10 кВ № 8 ПС Таловка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-09-15 15:12
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1724 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 63 | 2017-09-16 21:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса, что привело к схлесту проводов в пролете опор №7-8, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-30/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 30/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-30/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-09-16 21:13
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1725 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 64 | 2017-09-22 10:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | В результате перетирания и снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв фазного провода ввода к жилому дому от опоры №17, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-302/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово от защит. |  | ВЛ 0,4кВ от КТП 302 ф2 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-302/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово - обрыв фазного провода от опоры №17. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-302/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-09-22 12:12
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1726 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 65 | 2017-09-22 15:48 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляции произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "А" на опоре №208 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово. | Из-за разрушения изолятора фазы "А" на опоре №208 произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию на "землю" ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово. | Уч-к ВЛ №5 за СР-1-5К ПС 110/10кВ «Купцово» | ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово - повреждение изолятора фазы "А" на опоре №208. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово. | ВЛ | 2017-09-22 17:20
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | По итогам осмотра ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий.
1727 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 351 | 2017-09-22 05:55 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса, что привело к схлесту проводов в пролете опор №2-3, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 143/250 ВЛ-10 кВ №14 ПС Островская от защит. |  | ВЛ 0,4кВ от КТП 143 ф3 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 143/250 ВЛ-10 кВ №14 ПС Островская. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2017-09-22 07:30
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1728 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 59 | 2017-09-22 01:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации, износа узлов кинематики и как следствие разрегулировки привода КЗ-110-Т-1 на ПС 110 кВ Песковка произошло соскальзывание защелки с релейной планки привода, что явилось причиной срабатывания КЗ-110-Т-1 на ПС 110 кВ Песковка и отключения Т-1 на ПС 110 кВ Песковка. Причиной отключения ВЛ-110 кВ №445 явилось искусственное короткое замыкание, созданное КЗ-110-Т-1 на ПС 110 кВ Песковка. |  | ВЛ №445 110кВ ПС «Жирновская» - ВЛ №445 110кВ ПС «Линево» | Нет. | Произвести внеочередное техническое обслуживание приводов КЗ-110-Т-1 и ОД-110-Т-1 на ПС 110 кВ Песковка. | ВЛ | 2017-09-22 03:45
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  |  |  | ПС 110/10кВ «Песковка» |  |  | ПС
1729 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 220 | 2017-09-16 18:42 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса. Произошёл схлёст проводов в пролёте опор №50-51 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Пионер | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-09-16 18:50
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1730 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 221 | 2017-09-16 20:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв провода на опоре №3 ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП 273/100 ВЛ-10 кВ № 6 ПС Пионер, что привело к схлесту проводов в пролете опор №3-4, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ-0.4кВ №3 КТП-273/100 ВЛ-10кВ №6 пс 35Пионер | ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП 273/100 ВЛ-10 кВ № 6 ПС Пионер - обрыв провода в пролёте опор №3-4. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП 273/100 ВЛ-10 кВ № 6 ПС Пионер. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-09-16 22:50
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1731 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 222 | 2017-09-18 15:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв провода на опоре №5-3 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 116/160 ВЛ-10 кВ № 9 ПС Саломатино, что привело к схлесту проводов в пролете опор №5/3-5/4, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 116/160 ВЛ 10 кВ № 9 ПС 110 кВ Саломатино. | ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 116/160 ВЛ-10 кВ № 9 ПС Саломатино - обрыв провода в пролёте опор № 5/3 - 5/4. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 116/160 ВЛ-10 кВ № 9 ПС Саломатино. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-09-18 15:53
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1732 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 223 | 2017-09-18 15:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 124/100 ВЛ-6 кВ № 45 ПС Промзона, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП 124/100 от ВЛ 6 кВ № 45 Промзона | ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 124/100 ВЛ-6 кВ № 45 ПС Промзона - обрыв провода в пролете опор №6-7. | Провести внеочередной ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 124/100 ВЛ-6 кВ № 45 ПС Промзона осмотр . По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-09-18 16:44
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1733 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 224 | 2017-09-21 17:21 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв фазного провода в пролете опор №6-6/1 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 39/160 ВЛ-10 кВ № 15 ПС Лебяжье, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 39/160 ВЛ 10 кВ № 15 ПС 110 кВ Лебяжье | ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 39/160 ВЛ-10 кВ № 15 ПС Лебяжье - обрыв провода в пролёте опор № 6-6/1. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 39/160 ВЛ-10 кВ № 15 ПС Лебяжье. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-09-21 19:00
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1734 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 225 | 2017-09-22 04:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №26-27, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 2/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС ГСС от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП 2/160 от ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ ГСС от защит | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 2/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС ГСС от защит. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-09-22 04:27
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1735 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 226 | 2017-09-22 11:03 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса. Произошёл схлёст проводов в пролёте опор № 46-47 ВЛ-10 кВ № 2 ПС 110 кВ Саломатино, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Саломатино | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 2 ПС 110 кВ Саломатино. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-09-22 11:05
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1736 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 227 | 2017-09-22 11:37 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса, что привело к схлесту проводов в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 2/250 ВЛ-10 № 5 кВ ПС ГСС, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП 2/250 от ВЛ 10 № 5 кВ ПС 110 кВ ГСС | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 2/250 ВЛ-10 № 5 кВ ПС ГСС. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-09-22 14:42
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1737 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 228 | 2017-09-25 09:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №17-17/1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 9/160 ВЛ-10 кВ № 35 ПС Петров Вал от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 9/160 от ВЛ 10 кВ № 35 ПС 220 кВ Петров Вал | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 9/160 ВЛ-10 кВ № 35 ПС Петров Вал. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-09-25 09:57
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1738 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 16 | 2017-09-27 17:18 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Из-за повреждения на потребительском вводе в здание произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 926/100 ВЛ-10 кВ № 28 ПС Елань-1 от защит. |  | ВЛ 10 кВ №28 Елань-1 ф-1-0,4кВ КТП-926/100 | Нет. | Направить потребителю домовладения уведомление о необходимости эксплуатации оборудования согласно НПА. | ВЛ | 2017-09-27 17:41
1739 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 66 | 2017-09-26 12:37 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Из-за скопления птиц при одновременном взлете произошел скачек и подхлест нижнего провода, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ-10 кВ №6 ПС Вязовка от защит. |  | ВЛ №6 10кВ ПС 110/35/10кВ «Вязовка» | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС Вязовка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-09-26 12:38
1740 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 67 | 2017-09-22 07:05 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №6-7, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 230/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Гурово от защит. |  | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 230/160 от ВЛ 10кВ №1 Гурово - | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 230/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Гурово. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-09-22 07:12
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1741 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 68 | 2017-09-23 10:07 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветряной нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса, что привело к схлесту проводов в пролете опор №2-3, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 122/63 ВЛ-10кВ №5 ПС Ольховка от защит. |  | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 122/63 от ВЛ 10кВ №5 пс Ольховка | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 122/63 ВЛ-10кВ №5 ПС Ольховка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-09-23 10:14
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1742 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 69 | 2017-09-23 11:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса, что привело к схлесту проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 452/250 ВЛ-10кВ №13 ПС Гурово, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 452/250 от ВЛ 10кВ №13 Гурово | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 452/250 ВЛ-10кВ №13 ПС Гурово. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-09-23 11:50
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1743 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 70 | 2017-09-23 18:45 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса, что привело к схлесту проводов в пролете опор №6-7, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4кВ №1 КТП-229/160 ВЛ-10кВ №1 ПС Гурово от защит. |  | ВЛ 0,4кВ №1 КТП-229/160 ВЛ-10кВ №1 ПС Гурово | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-229/160 ВЛ-10кВ №1 ПС Гурово. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-09-23 18:54
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1744 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 60 | 2017-09-24 05:27 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №75 ВЛ-110 кВ №441, что явилось причиной аварийного отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ №441 110кВ ПС «Коробки» - ВЛ №441 110кВ ПС «Петров Вал» | Нет. | По результатам осмотра ВЛ-110 кВ №441 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1745 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 352 | 2017-09-26 08:37 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса, что привело к схлесту проводов в пролете опор №70-71, межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Линево от защит. |  | ВЛ №21 10кВ ПС 110/35/10кВ «Линево» | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Линево. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-09-26 09:09
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1746 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 353 | 2017-09-28 15:44 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Из-за скопления птиц при одновременном взлете произошел скачек и подхлест нижнего провода, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ-10 кВ №4 ПС Большевик от защит. |  | ВЛ №4 10кВ ПС 35/10кВ «Большевик» | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС Большевик. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-09-28 15:45
1747 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 354 | 2017-09-26 13:58 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса, что привело к схлесту проводов в пролете опор №53-54, межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №9 ПС 35 кВ Бахметьевская от защит. |  | ВЛ №9 6кВ ПС 35/6кВ «Бахметьевская» | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №9 ПС 35 кВ Бахметьевская. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-09-26 14:40
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1748 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 71 | 2017-09-26 15:28 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса, что привело к схлесту проводов в пролете опор №140-141, межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лопуховка от защит. |  | ВЛ №15 10кВ ПС 110/10кВ «Лопуховка» | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лопуховка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-09-26 15:39
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1749 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 17 | 2017-09-27 11:21 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса, что привело к схлесту проводов в пролете опор №178-179, межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №44 ПС 220 кВ Красный Яр от защит. |  | ВЛ №44 10кВ ПС 220кВ «Красный Яр» | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №44 ПС 220 кВ Красный Яр. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1750 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 355 | 2017-09-27 15:33 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса, что привело к схлесту проводов в пролете опор №6-7, межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №23 ПС 110 кВ Красный Яр от защит. |  | ВЛ №23 10кВ ПС 110/10кВ «Красный Яр» | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №23 ПС 110 кВ Красный Яр. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1751 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 18 | 2017-09-28 06:17 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса, что привело к схлесту проводов в пролете опор №37-38, межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ 45 ПС 220 кВ Красный Яр от защит. |  | ВЛ №45 10кВ ПС 220кВ «Красный Яр» | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ 45 ПС 220 кВ Красный Яр. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1752 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 356 | 2017-09-23 10:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в течение длительного срока эксплуатации произошло перетирание и обрыв провода на опоре № 10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-306/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово, что привело к схлесту проводов в пролете опор №10-11, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-306/160 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Купцово | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-306/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово - обрыв провода в пролете опор №10-11. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-306/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-09-23 12:00
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1753 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 19 | 2017-09-23 13:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в течение длительного срока эксплуатации произошло перетирание и обрыв провода на опоре № 10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-459/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Моисеево, что привело к схлесту проводов в пролете опор №10-11, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-459/100 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Моисеево | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-459/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Моисеево - обрыв провода в пролете опор №10-11. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-459/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Моисеево. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-09-23 17:45
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1754 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 357 | 2017-09-28 08:21 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса, что привело к схлесту проводов в пролете опор №93-94, межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №46 ПС 220 кВ Красный Яр от защит. |  | ВЛ №46 10кВ ПС 220кВ «Красный Яр» | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №46 ПС 220 кВ Красный Яр. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1755 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 358 | 2017-09-28 16:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса, что привело к схлесту проводов в пролете опор №41-42, межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Песковка от защит. |  | ВЛ №15 10кВ ПС 110/10кВ «Песковка» | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Песковка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-09-28 16:54
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1756 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 72 | 2017-09-25 12:41 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №29-30, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Купцово от защит. |  | ВЛ №13 10кВ ПС 110/10кВ «Купцово» | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Купцово. | ВЛ | 2017-09-25 12:58
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | По итогам осмотра ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Купцово устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий.
1757 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 359 | 2017-09-29 15:07 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв фазного провода ввода от опоры №2/1/1 в жилой дом. Для устранения обрыва провода по неотложной заявке отключена ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 130/250 ВЛ-10 кВ №4 ПС Островская. |  | ВЛ-0,4кВ№2от КТП130/250 отЛ-4-10кВ п.с.Островская | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 130/250 ВЛ-10 кВ №4 ПС Островская - обрыв фазного провода ввода в жилой дом от опоры №2/1/1. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 130/250 ВЛ-10 кВ №4 ПС Островская. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2017-09-29 16:36
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1758 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 229 | 2017-09-25 13:22 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Из-за большого скопления птиц при одновременном взлете произошел скачек и подхлест нижнего провода в пролете опор №158-159 , что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Терновка от защит. |  | ВЛ 10 кВ № 13 ПС 110 кВ Терновка | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Терновка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-09-25 14:22
1759 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 73 | 2017-09-29 22:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | В результате перетирания и снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв фазного провода ввода к жилому дому от опоры №15, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и повреждению предохранителя фазы "В" ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 301/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово, что явилось причиной неполнофазной работы ВЛ. |  | ВЛ-0,4кВ.№1КТП-301/250 Л-5 пс Купцово. | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-301/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово - обрыв фазного провода от опоры №15. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-301/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-09-29 22:30
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  |  |  |  | РУ-0,4 кВ КТП 301/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово - повреждение предохранителя фазы "В" ВЛ-0,4 кВ №1.
1760 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 360 | 2017-09-26 11:05 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса, что привело к схлесту проводов в пролете опор №74-75, межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Солодча от защит. |  | ВЛ №5 10кВ ПС 110/10кВ «Солодча» | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Солодча. | ВЛ | -
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Солодча. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения.
1761 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 361 | 2017-09-27 15:23 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса, что привело к схлесту проводов в пролете опор №67-68, межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Солодча от защит. |  | ВЛ №7 10кВ ПС 110/10кВ «Солодча» | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Солодча. | ВЛ | 2017-09-27 15:26
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Солодча. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения.
1762 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 230 | 2017-09-25 13:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло высыхание и растрескивание полиэтиленового колпачка. При порывистом ветре произошел срыв изолятора на опоре №13/3 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 39/160 ВЛ-10 кВ № 15 ПС 110 кВ Лебяжье. |  | ВЛ 0.4 кВ № 1 КТП 39/160 ВЛ 10 кВ № 15 ПС 110 кВ Лебяжье | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 39/160 ВЛ-10 кВ № 15 ПС 110 кВ Лебяжье. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-09-25 14:35
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1763 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 142 | 2017-09-25 15:33 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса. Произошёл схлёст проводов в пролете опор №5-6, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская от защит. |  | ВЛ №16 10кВ ПС 35/10кВ «Островская» | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2017-09-25 15:59
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1764 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 231 | 2017-09-26 05:14 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса. Произошёл схлёст проводов в пролёте опор №32-33 по ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35 кВ Иловлинская , что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Иловлинская | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35 кВ Иловлинская . По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1765 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 74 | 2017-09-27 04:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса , что привело к схлесту проводов в пролете опор №11-12, межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Сергиевская от защит. |  | ВЛ №16 10кВ ПС 110/10кВ «Сергиевская» | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Сергиевская. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2017-09-27 04:50
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1766 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 232 | 2017-09-26 07:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса. Произошёл схлёст проводов в пролёте опор №46-47 ВЛ 10 кВ № 12 ПС 220 кВ Литейная, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ 10 кВ № 12 ПС 220 кВ Литейная | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №12 ПС 220 кВ Литейная. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1767 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 75 | 2017-09-29 08:02 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Из-за перекрытия изоляционного промежутка птицой на опоре №26 произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 №3 ПС 35 кВ Белые пруды от защит. |  | ВЛ №3 10кВ ПС 35/10кВ «Белые пруды» | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 №3 ПС 35 кВ Белые пруды. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2017-09-29 08:16
1768 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 233 | 2017-09-26 08:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механических свойств произошло усыхание уплотнителя двери шкафа РУ-10 кВ КТП 259/100 ВЛ 10 кВ № 13 ПС 110 кВ Терновка. Во время выпадения осадков произошло попадание воды в РУ-10 кВ, что привело к межфазному замыканию и повреждению ПК-10 фаз "А" и "В". | Из-за попадания воды в РУ-10 кВ КТП 259/100 ВЛ 10 кВ № 13 ПС 110 кВ Терновка произошло межфазное замыкание, что привело к повреждению ПК-10 фаз "А" и "В" и неполнофазному режиму работы КТП. | КТП-259/100 ВЛ-10кВ №13 ПС Терновка | РУ-10 кВ КТП 259/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Терновка - повреждены ПК-10 фаз "А" и "В". | Провести внеочередной осмотр КТП 259/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Терновка . По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ТП | 2017-09-26 11:45
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1769 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 61 | 2017-10-01 05:58 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №166 ВЛ-110 кВ №447, что явилось причиной аварийного отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ №402 110кВ ПС «Красный Яр» - ВЛ №447 110кВ ПС «Линево» | Нет. | По результатам осмотра ВЛ-110 кВ №447 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1770 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 234 | 2017-09-27 09:41 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса. Произошёл схлёст проводов в пролёте опор №16-17 ВЛ-10 кВ №3 10кВ ПС 110 кВ Бутковка, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ 10 кВ №3 10кВ ПС 110 кВ Бутковка | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 10кВ ПС 110 кВ Бутковка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-09-27 10:43
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1771 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 235 | 2017-09-27 11:03 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Из-за повреждения на потребительском участке произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лебяжье от защит. |  | ВЛ №3 10кВ ПС 110/10кВ «Лебяжье (КЭС)» | Нет. | Подготовить и направить телефонограмму в адрес владельца электроустановки. | ВЛ | 2017-09-27 11:35
1772 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 236 | 2017-09-27 15:40 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Из-за повреждения на потребительской КТП 238/63 произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Верхняя Добринка от защит. |  | ВЛ 10 кВ № 9 ПС 110 кВ Верхняя Добринка | Нет. | Подготовить и направить телефонограмму в адрес владельца электроустановки. | ВЛ | 2017-09-27 16:25
1773 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 237 | 2017-09-28 06:38 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса. Произошёл схлёст проводов в пролёте опор №96-97 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ 10 кВ № 13 ПС 110 кВ ГНС-2 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-09-28 06:59
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1774 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 238 | 2017-09-28 10:11 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Из-за повреждения на потребительской КТП 783/63 произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал от защит. |  | ВЛ №31 10кВ ПС 220кВ «Петров Вал» | Нет. | Подготовить и направить телефонограмму в адрес владельца электроустановки. | ВЛ | 2017-09-28 11:22
1775 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 239 | 2017-09-28 13:20 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Из-за повреждения на потребительской КТП 747/63 произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Умет от защит. |  | ВЛ №4 10кВ ПС 110/10кВ «Умет» | Нет. | Подготовить и направить телефонограмму в адрес владельца электроустановки. | ВЛ | 2017-09-28 14:41
1776 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 240 | 2017-09-29 09:18 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Из-за повреждения на потребительском участке произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-6 кВ №47 ПС 110 кв Промзона от защит. |  | ВЛ №47 6кВ ПС 110/6кВ «Промзона» | Нет. | Подготовить и направить телефонограмму в адрес владельца электроустановки. | ВЛ | 2017-09-29 09:50
1777 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 241 | 2017-09-29 20:06 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Из-за повреждения на потребительской ЗТП-291/400 произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Петров Вал от защит. |  | ВЛ №8 10кВ ПС 220кВ «Петров Вал» | Нет. | Подготовить и направить телефонограмму в адрес владельца электроустановки. | ВЛ | 2017-09-29 20:18
1778 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 242 | 2017-09-29 06:45 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса, что привело к схлесту проводов в пролетах опор №5-6, межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №7 ПС 220 кВ Литейная от защит. |  | ВЛ №7 10кВ ПС 220кВ «Литейная» | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС 220 кВ Литейная. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1779 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 20 | 2017-09-30 17:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса, что привело к схлесту проводов в пролете опор № 17/3-17/4, межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Лемешкино от защит. |  | ВЛ №7 10кВ ПС 110/10кВ «Лемешкино» | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Лемешкино. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-09-30 17:50
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1780 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 242 | 2017-10-02 13:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации произошло сверхнормативное загнивание деревянной опоры №9/1 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 376/250 ВЛ-10кВ № 3 ПС ГСС, что привело к отклонению опоры от вертикали на недопустимое расстояние. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 376/250 от ВЛ 10кВ № 3 ПС 110 кВ ГСС | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 376/250 ВЛ-10кВ № 3 ПС ГСС - сверхнормативное загнивание деревянной опоры №9/1. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 376/250 ВЛ-10кВ № 3 ПС ГСС. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-10-02 16:45
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1781 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 244 | 2017-10-02 19:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса ввода в здание от опоры №8/1а, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 218/100 ВЛ-10 кВ № 6 ПС Терновка от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ № 2 от КТП 218/100 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Терновка | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 218/100 ВЛ-10 кВ № 6 ПС Терновка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-10-02 21:47
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1782 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 245 | 2017-10-05 10:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №3-4, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 258/100 ВЛ-10 кВ № 13 ПС Терновка от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ № 2 от КТП 258/100 от ВЛ 10 кВ № 13 Терновка | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 258/100 ВЛ-10 кВ № 13 ПС Терновка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-10-05 12:08
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1783 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 246 | 2017-10-05 15:21 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №6-7, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ № 3 от КТП 195/160 ВЛ-10 кВ № 13 от ПС ГНС-2 от защит. |  | ВЛ 0.4 кВ № 3 от КТП 195/160 от ВЛ 10 кВ № 13 от ПС 110 ГНС-2 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 3 от КТП 195/160 ВЛ-10 кВ № 13 от ПС ГНС-2. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-10-05 16:30
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1784 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 247 | 2017-10-06 05:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №11-20, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 258/100 ВЛ-10 кВ № 13 ПС Терновка от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ № 2 от КТП 258\100 от ВЛ 10 кВ № 13 Терновка | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 258/100 ВЛ-10 кВ № 13 ПС Терновка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-10-06 08:35
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1785 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 248 | 2017-10-06 11:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошёл излом штыря крепления верхнего изолятора к траверсе фазы "А" на опоре №51 ВЛ-10 кВ № 13 ПС 110 кВ Умет. | Из-за излома штыря крепления верхнего изолятора к траверсе фазы "А" на опоре №51, произошло падение провода на траверсу опоры, что явилось причиной однофазного замыкания ВЛ-10 кВ № 13 ПС 110 кВ Умет на "землю". | ВЛ 10 кВ № 13 ПС 110 Умет | ВЛ-10 кВ № 13 ПС 110 Умет - излом штыря крепления верхнего изолятора к траверсе фазы "А" на опоре №51. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 13 ПС 110 кВ Умет. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-10-06 14:05
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1786 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 21 | 2017-10-03 15:53 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв нулевого провода на опоре №3/10 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-55/160 ВЛ-10кВ №8 ПС Линево, что привело к неполноценной работе ВЛ. |  | ПС Линево | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 55/160 ВЛ-10кВ №8 ПС Линево - обрыв нулевого провода на опоре № 3/10. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-55/160 ВЛ-10кВ №8 ПС Линево, по результатам осмотра устранить вывленные нарушения. | ВЛ | 2017-10-03 16:25
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1787 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 76 | 2017-10-05 10:04 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса, что привело к схлесту проводов в пролетах опор №19-20, межфазному замыканию и повреждению предохранителя фазы "В" ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 301/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово, что явилось причиной неполнофазной работы ВЛ. |  | ВЛ 0,4кВ от ЗТП 301 ф2 | РУ-0,4 кВ КТП 301/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово - повреждение предохранителя фазы "В" ВЛ-0,4 кВ №2. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-301/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-10-05 11:23
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1788 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 62 | 2017-10-07 18:47 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №39 ВЛ-110 кВ №452, что явилось причиной аварийного отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ №452 110кВ ПС «Вязовка» - ВЛ №452 110кВ ПС «Матышево» | Нет. | По результатам осмотра ВЛ-110 кВ №452 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1789 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 63 | 2017-10-08 06:01 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №53 ВЛ-110 кВ №433, что явилось причиной аварийного отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ №432 110кВ ПС 220кВ «Литейная» | Нет. | По результатам осмотра ВЛ-110 кВ №433 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1790 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 77 | 2017-10-06 06:02 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №24-25, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники от защит. |  | ВЛ №7 10кВ ПС 110/10кВ «Мирошники» | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-10-06 06:40
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №24-25 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники.
1791 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 249 | 2017-10-06 13:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв провода на опоре №13-14 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 223/160 ВЛ-10 кВ № 7 ПС Умёт, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 223/160 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Умёт | ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 223/160 ВЛ-10 кВ № 7 ПС Умёт - обрыв провода в пролёте опор № 13-14. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 223/160 ВЛ-10 кВ № 7 ПС Умёт. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-10-06 16:30
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1792 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 250 | 2017-10-06 22:45 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса, что привело к схлесту проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 5/250 ВЛ-10 кВ ПС ГСС, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ № 2 от КТП 5/250 ВЛ 10 кВ ПС 110 кВ ГСС | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 5/250 ВЛ-10 кВ ПС ГСС. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-10-06 23:30
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1793 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 362 | 2017-10-09 19:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №149-150 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35кВ Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ №13 10кВ ПС 35/10кВ «Гурово» | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №13 ПС 35кВ Гурово. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-10-09 19:10
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №149-150 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35кВ Гурово.
1794 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 78 | 2017-10-06 16:15 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса, что привело к схлесту проводов в пролете опор №7-8, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-546/60 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирошники от защит. |  | Л-0,4кв,№1 КТП-546/60 Л-5 пс Мирошники | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-546/60 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирошники. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-10-06 17:00
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1795 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 79 | 2017-10-06 23:24 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса, что привело к схлесту проводов в пролете опор №10/5-10/6, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-327/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово от защит. |  | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-327/160 по Л-5-10 кВ ПС Купцово | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-327/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-10-07 00:16
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1796 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 80 | 2017-10-07 12:38 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | В результате перетирания и снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв нулевого провода ввода в жилой дом на опоре №15, что явилось причиной неполноценной работы ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-261/100 ВЛ-10кВ №17 ПС Лемешкино. |  | №17 ПС Лемешкино | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-261/100 ВЛ-10кВ №17 ПС Лемешкино - обрыв нулевого провода на опоре №15. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-261/100 ВЛ-10кВ №17 ПС Лемешкино. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2017-10-07 14:05
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1797 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 81 | 2017-10-06 09:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса, что привело к схлесту проводов в пролете опор №2-3, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-212/400 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец от защит. |  | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-212/400 Л-1-10 кВ ПС. Морец | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-212/400 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-10-06 10:19
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1798 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 65 | 2017-10-14 18:55 | 3.4.13.2 Недостатки конструкции |  | С 04.09.2017 по 29.09.2017 на ПС 110 кВ ХБК производился капитальный ремонт силового трансформатора Т-2 со вскрытием активной части. |  | ВЛ №428 110кВ ПС 220кВ «Литейная» | Нет. | Подготовить и направить письмо заводу изготовителю силового трансформатора Т-2 ПС 110 кВ ХБК . | ВЛ | -
[7 empty] | 09.10.2017 в 12:39 Т-2 ПС 110 кВ ХБК введен в работу по нормальной схеме электрических соединений. |  | ПС 110/10кВ «ХБК» |  |  | ПС
13.10.2017 в 09:09 выведена в ремонт ВЛ-110 кВ №427. 1С-10, 2С-10, 3С-10 и 4С-10 ПС 110 кВ ХБК запитаны от Т-2.
13.10.2017 в 16:47 ВЛ-110 кВ №427 в работе. В 17:24 Т-2 ПС 110 кВ ХБК в работе по нормальной схеме электрических соединений .
Причиной срабатывания газового реле Т-2 ПС 110 кВ ХБК явилось скопление воздуха в верхней части силового трансформатора. Из-за конструктивных особенностей ТДТН-25000/110 при заливке масла не исключено нахождение пузырьков в скрытых полостях активной части трансформатора. При увеличении нагрузки из-за вибрации произошло освобождение из скрытых полостей и скопление пузырьков воздуха в верхней части бака трансформатора, что привело к срабатыванию газовой защиты и отключению Т-2.
Причиной отключения ВЛ-110 кВ №428 явилось искусственное короткое замыкание, созданное КЗ-110-Т-1, сработавшее действием газовой защиты Т-2.
1799 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 82 | 2017-10-06 13:46 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса, что привело к схлесту проводов в пролете опор №5-6, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4кВ №1 КТП 247/160 ВЛ-10кВ №19 ПС Тростянка от защит. |  | ВЛ-0.4кВ №1 КТП247/160 ВЛ-10кВ №19 п.с.Тростянка | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 247/160 ВЛ-10кВ №19 ПС Тростянка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-10-06 14:36
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1800 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 83 | 2017-10-07 10:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса, что привело к схлесту проводов в пролёте опор №3-4, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 912/100 ВЛ-10 кВ №16 ПС Елань-1 от защит. |  | ВЛ-№1-0,4 кВ от КТП-912/100 Л-16-10 кВ П.С. Елань-1 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 912/100 ВЛ-10 кВ №16 ПС Елань-1. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-10-07 10:58
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1801 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 84 | 2017-10-07 14:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса, что привело к схлесту проводов в пролётах опор № 3-5, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 335/400 ВЛ-10 кВ №2 ПС Морец от защит. |  | ВЛ-№1-0,4 кВ от КТП-335/400 Л-2-10 кВ П.С. Морец | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 335/400 ВЛ-10 кВ №2 ПС Морец. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-10-07 14:55
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1802 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 85 | 2017-10-11 09:36 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса, что привело к схлесту проводов в пролётах опор №2-4, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4кВ №1 КТП 1065/315 ВЛ-10кВ № 5 ПС Тростянка от защит. |  | ВЛ-0.4кВ №1 КТП1065/315 ВЛ-10кВ № 5 п.с Тростянка | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 1065/315 ВЛ-10кВ № 5 ПС Тростянка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-10-11 10:54
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1803 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 86 | 2017-10-05 11:59 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ |  | Из-за заноса постороннего предмета на провода ВЛ-10 кВ №17 ПС Большевик в пролете опор №100-101 произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ №17 10кВ ПС 35/10кВ «Большевик» | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №17 ПС Большевик. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-10-05 15:00
1804 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 87 | 2017-10-07 07:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса, что привело к схлесту проводов в пролете опор № 8-9, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 5/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС Березовская от защит. |  | ВЛ 0,4кВ от КТП 5 ф1 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 5/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС Березовская. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2017-10-07 11:30
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1805 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 88 | 2017-10-11 10:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 161/250 ВЛ-10 кВ №6 ПС Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ 0,4кВ от КТП 161 ф2 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 161/250 ВЛ-10 кВ №6 ПС Даниловская - обрыв провода в пролете опор №16-17. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 161/250 ВЛ-10 кВ №6 ПС Даниловская. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2017-10-11 11:24
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1806 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 89 | 2017-10-16 11:24 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Из-за повреждения на потребительском вводе в здание произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 245/250 ВЛ-10кВ №19 ПС Тростянка от защит. |  | ВЛ-0.4кВ №1 КТП245/250 ВЛ-10кВ №19 п.с.Тростянка | Нет. | Направить потребителю домовладения уведомление о необходимости эксплуатации оборудования согласно НПА. | ВЛ | 2017-10-16 16:17
1807 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 71 | 2017-10-17 10:43 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | В результате перетирания и снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв фазного провода на опоре №10 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-450/160 ВЛ-10кВ №1 ПС Гурово, что привело к неполнофазному режиму работы ВЛ. |  | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 450/160 от ВЛ 10кВ №1 Гурово | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-450/160 ВЛ-10кВ №1 ПС Гурово - обрыв фазного провода на опоре №10. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-450/160 ВЛ-10кВ №1 ПС Гурово с назначением сроков устранения дефектов требующих затратных мероприятий. | ВЛ | 2017-10-17 13:45
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | Вести статистику повторяющихся отключений, при составлении графиков ремонта отдавать приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ.
1808 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 363 | 2017-10-17 01:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в течение длительного срока эксплуатации произошло перетирание и обрыв провода на опоре №349/1 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная. | Из-за обрыва произошло падение провода на траверсу опоры №349/1, что привело к однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная на "землю". | ВЛ №8 10кВ ПС «Ягодная» - Уч-к ВЛ 8 за ЛР2-8"Я" ПС «Ягодная» | ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная - обрыв провода на опоре №349/1. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная. | ВЛ | 2017-10-17 05:30
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | По итогам осмотра ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий.
1809 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 22 | 2017-10-12 23:22 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в течение длительного срока эксплуатации произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №71/8 ВЛ-10 кВ № 21 ПС Песковка. | Из-за обрыва вязки провода фазы "В" произошло падение провода на траверсу опоры №71/8, что явилось причиной однофазного замыкания ВЛ-10 кВ № 21 ПС Песковка на "землю". | ВЛ №21 10кВ ПС 110/10кВ «Песковка» | ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Песковка - обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №71/8. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 21 ПС 110 кВ Песковка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-10-13 03:22
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1810 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 64 | 2017-10-11 19:54 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | При резких изменениях температуры окружающего воздуха в процессе длительной эксплуатации произошло образование и развитие микротрещин в теле фарфора проходных изоляторов шинного моста 6 кВ Т-1 ПС 110 кВ Коробки, что привело к ухудшению изоляционных свойств. Произошел пробой проходного изолятора фазы "В" шинного моста 6 кВ Т-1 ПС 110 кВ Коробки, повлекший за собой ионизацию воздуха, с последующим развитием трехфазного замыкания. | Из-за образования микротрещин в теле фарфора и поверхностного загрязнения изоляции произошел пробой проходного изолятора фазы "В" шинного моста 6 кВ Т-1 ПС Коробки. Произошла ионизация воздуха между фазами проходных изоляторов шинного моста, что привело к трехфазному замыканию и отключению Т-1 от ДЗТ. | ПС 110/35/6 кВ «Коробки» | ПС 110 кВ Коробки - повреждение проходных изоляторов шинного моста 6 кВ Т-1. | Произвести внеочередное техническое обслуживание проходных изоляторов шинного моста 6 кВ Т-2 ПС 110 кВ Коробки. | ПС | 2017-10-11 20:01
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1811 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 251 | 2017-10-12 09:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и ухудшения изоляционных свойств произошел пробой опорного изолятора фазы "А" СР-8Т-3С ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка. | Из-за пробоя изолятора фазы "А" СР-8Т-3С ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, произошло развитие межфазного замыкания, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. | ВЛ 10 кВ № 8 ПС 220 кВ Таловка | СР-8Т-3С ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка - повреждение изолятора фазы "А". | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 8 ПС 220 кВ Таловка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-10-12 16:14
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1812 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 252 | 2017-10-15 17:35 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса, что привело к схлесту проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 310/160 ВЛ-10 кВ № 15 ПС Лебяжье, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 310/160 ВЛ 10 кВ № 15 ПС 110 кВ Лебяжье | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 310/160 ВЛ-10 кВ № 15 ПС Лебяжье. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-10-15 18:00
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1813 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 254 | 2017-10-18 07:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса, что привело к схлесту проводов в пролете опор №5-6, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП 310/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС Лебяжье от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 310/160 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП 310/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС Лебяжье. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-10-18 07:05
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1814 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 255 | 2017-10-19 09:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса, что привело к схлесту проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 554/100 ВЛ-10 кВ № 35 ПС Петров Вал, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 554/100 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 554/100 ВЛ-10 кВ № 35 ПС Петров Вал. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-10-19 11:10
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1815 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 90 | 2017-10-14 11:37 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошел срыв изолятора фазы "С" на опоре №265 ВЛ-6 кВ №25 ПС 110 кВ Жирновская, что привело к падению провода на траверсу опоры. | Из-за срыва изолятора произошло падение провода на траверсу опоры №265, что привело к однофазному замыканию ВЛ-6 кВ №25 ПС 110 кВ Жирновская на "землю". | ВЛ №25 6кВ ПС 110/35/6кВ «Жирновская» | ВЛ-6 кВ №25 ПС 110 кВ Жирновская - повреждение изолятора фазы "С" на опоре №265. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ №25 ПС 110 кВ Жирновская. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-10-14 13:08
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1816 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 91 | 2017-10-13 17:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механических свойств произошло усыхание уплотнителя двери шкафа РУ-10 кВ КТП-226/250 ВЛ-10 кВ №13 ПС Лемешкино. Во время выпадения осадков произошло попадание воды в РУ-10 кВ, что привело к межфазному замыканию и повреждению ПК-10. | Из-за попадания воды в РУ-10 кВ КТП-226/250 ВЛ-10 кВ №13 ПС Лемешкино произошло межфазное замыкание, что привело к повреждению ПК-10 и отключению КТП. | ПС Лемешкино | РУ-10 кВ КТП-226/250 ВЛ-10 кВ №13 ПС Лемешкино - повреждение ПК-10. | Провести внеочередной осмотр КТП-226/250 ВЛ-10 кВ №13 ПС Лемешкино. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ТП | 2017-10-13 18:10
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Произвести замену уплотнений двери шкафа РУ-10 кВ КТП-226/250 ВЛ-10 кВ №13 ПС Лемешкино.
1817 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 92 | 2017-10-14 17:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 375/250 ВЛ-10 кВ №10 ПС М.Ольховка от защит. |  | -0,4кВ.№2 ктп-375/250Л-10пс М.Ольховка | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 375/250 ВЛ-10 кВ №10 ПС М.Ольховка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-10-14 18:52
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1818 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 93 | 2017-10-15 15:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации произошло окисление контактного соединения и обрыв провода ввода в дом от опоры №9/1 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 458/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Моисеево. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-458/ 100 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Моисеево | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 458/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Моисеево - окисление контактного соединения ввода в дом от опоры №9/1. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 458/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Моисеево. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-10-15 16:16
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1819 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 94 | 2017-10-16 10:35 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса, что привело к схлесту проводов в пролетах опор №17-18, межфазному замыканию и повреждению предохранителя фазы "В" ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 301/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово, что явилось причиной неполнофазной работы ВЛ. |  | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-301/250 по Л-5-10 кВ ПС Купцово | РУ-0,4 кВ КТП 301/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово - повреждение предохранителя фазы "В" ВЛ-0,4 кВ №2. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 301/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-10-16 10:55
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1820 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 95 | 2017-10-16 12:12 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса, что привело к схлесту проводов в пролетах опор №12-13, межфазному замыканию и повреждению предохранителя фазы "В" ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 318/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово, что явилось причиной неполнофазной работы ВЛ. |  | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-318/250 ВЛ 10 кВ №17 ПС Купцово | РУ-0,4 кВ КТП 318/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово - повреждение предохранителя фазы "В" ВЛ-0,4 кВ №1. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 318/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-10-16 12:55
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1821 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 96 | 2017-10-16 15:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания деревянной опоры произошел срыв крюка с тела опоры №15/1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 544/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирошники от защит. |  | ВЛ-0,38 кВ Ф. №2 КТП-544/100 по Л-5-10 кВ Пс Мирошники | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 544/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирошники - срыв крюка с тела опоры №15/1. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 544/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирошники. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-10-16 16:15
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1822 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 256 | 2017-10-21 10:50 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Для замены потребительского ввода от опоры №9/2 был отключён АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП 124/100 ВЛ-6 кВ №45 ПС Промзона. |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 124/100 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП 124/100 ВЛ-6 кВ №45 ПС Промзона. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-10-21 12:20
1823 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 257 | 2017-10-21 18:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 229/160 ВЛ-10 кВ № 7 ПС Умёт, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 229/160 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 229/160 ВЛ-10 кВ № 7 ПС Умёт. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-10-21 21:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1824 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 258 | 2017-10-22 09:56 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Для замены потребительского ввода от опоры №2/3 был отключён АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 411/160 ВЛ-10 кВ №31 ПС Петров Вал. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 411/160 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 411/160 ВЛ-10 кВ №31 ПС Петров Вал. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-10-22 11:05
1825 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 259 | 2017-10-16 16:28 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и ухудшения изоляционных свойств произошел пробой опорного изолятора фазы "В" СР-8"Т"-3"С" ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка. | Из-за пробоя изолятора фазы "В" СР-8"Т"-3"С" произошло замыкание ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловкана "землю", что явилось причиной неотложного отключения ВЛ. | ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка | ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка - повреждение изолятора фазы "В" на СР-8"Т"-3"С". | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 8 ПС 220 кВ Таловка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-10-16 18:10
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1826 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 23 | 2017-10-18 10:01 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв провода ввода в жилой дом на опоре №8/2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4кВ №1 КТП-190/100 ВЛ-10кВ №37 ПС Красный Яр от защит. |  | ВЛ 0.4 кВ №1 от КТП 190/100 от ВЛ-10 кВ № 37 ПС Крсный Яр 220/110/10 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-190/100 ВЛ-10кВ №37 ПС Красный Яр - обрыв провода ввода в жилое здание на опоре №8/2. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-190/100 ВЛ-10кВ №37 ПС Красный Яр. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-10-18 11:48
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1827 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 97 | 2017-10-19 14:08 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв провода ввода в жилой дом на опоре №3/1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4кВ №2 КТП-130/250 ВЛ-6кВ №25 ПС Жирновская от защит. |  | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП 130/250 от ВЛ-6 кВ №25 ПС Жирновская | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ КТП-130/250 ВЛ-6кВ №25 ПС Жирновская по результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-10-19 15:33
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1828 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 261 | 2017-10-22 11:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации в следствии высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка при порывистом ветре произошел срыв изолятора на опоре №4/7, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 40/160 ВЛ-10 кВ № 15 ПС Лебяжье от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ № 2 от КТП 40/160 ВЛ 10 кВ № 15 ПС 110 кВ Лебяжье | ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 40/160 ВЛ-10 кВ № 15 ПС Лебяжье - разрушение колпачка на опоре №4/7. | Провести внеочередной ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 40/160 ВЛ-10 кВ № 15 ПС Лебяжье. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-10-22 14:05
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1829 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 24 | 2017-10-18 16:18 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП 53/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС Лопуховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ 0.4 кВ №3 от КТП 53/160 от ВЛ-10кВ №7 ПС Лопуховка | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП 53/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС Лопуховка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2017-10-18 16:55
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1830 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 98 | 2017-10-18 18:08 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Из-за повреждения на потребительском вводе в дом от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 16/160 ВЛ-10 кВ № 17 ПС Лемешкино произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. |  | вл 0.4кВ №2 КТП 16/160 от ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 16/160 ВЛ-10 кВ № 17 ПС Лемешкино. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2017-10-18 18:44
1831 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 262 | 2017-10-18 07:12 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №159-160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Иловлинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Иловлинская | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Иловлинская. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-10-18 07:15
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1832 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 99 | 2017-10-27 11:50 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Из-за повреждения на потребительском вводе в здание произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 1065/315 ВЛ-10 кВ №5 ПС Тростянка от защит. |  | ВЛ-№2-0,4 кВ от КТП-1065/315 Л-5-10 кВ П.С. Тростянка | Нет. | Направить собственнику КФХ уведомление о необходимости эксплуатации оборудования согласно НПА. | ВЛ | 2017-10-27 12:20
1833 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 100 | 2017-10-29 15:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации произошло окисление контактного соединения и обрыв провода ввода в дом от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 106/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС М.Ольховка. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-106/100 от ВЛ 10 кВ №8 ПС М. -Ольховка | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 106/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС М.Ольховка - обрыв провода ввода в дом от опоры №10. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 106/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС М.Ольховка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-10-29 16:55
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1834 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 66 | 2017-10-25 17:20 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: |  | При проведении работ на В-ЛЭП-468 (принадлежит ПАО РЖД) бригадой РЗА (персонал ПАО РЖД) по техническому обслуживанию устройств РЗА ВЛ-110 кВ №468 (принадлежит ПАО РЖД) представителями сторонней организации была ошибочно подана команда на отключение В-6-Т-2 ПС 110 кВ Зензеватка по цепям оперативного ускорения защит ВЛ-110 кВ №468, действующая на отключение В-6-Т-2. |  | ПС 110/6кВ «Зензеватка» | Нет. | Подготовить и направить телефонограмму сторонней организации, проводившей техническое обслуживание устройств РЗА ВЛ-110 кВ №468. | ПС | -
Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ)
1835 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 101 | 2017-10-27 11:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механических свойств произошло усыхание уплотнителя двери шкафа РУ-10 кВ КТП 193/100 от ВЛ-10 кВ №15 ПС Лопуховка. Во время выпадения осадков произошло попадание воды в РУ-10 кВ, что привело к межфазному замыканию и повреждению ПК-10. | Из-за попадания воды в РУ-10 кВ КТП 193/100 от ВЛ-10 кВ №15 ПС Лопуховка произошло межфазное замыкание, что привело к отключению КТП и повреждению ПК-10. | КТП 193/100 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Лопуховка | РУ-10 кВ КТП 193/100 от ВЛ-10 кВ №15 ПС Лопуховка - повреждение ПК-10. | Произвести замену резинового уплотнения в РУ-10 кВ КТП 193/100 от ВЛ-10 кВ №15 ПС Лопуховка. | ТП | 2017-10-27 12:00
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1836 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 253 | 2017-10-16 16:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №55 ВЛ-10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка. | Из-за обрыва вязки провода фазы "А" на опоре №55 произошло падение провода на траверсу, что привело к однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка на "землю". | ВЛ 10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка | ВЛ-10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка - обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №55. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-10-16 18:05
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1837 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 102 | 2017-10-17 02:03 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №69/23 ВЛ-10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка. | Из-за обрыва вязки провода фазы "С" на опоре №69/23 произошло падение провода на траверсу, что привело к однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка на "землю". | ВЛ 10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка | ВЛ-10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка - обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №69/23. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-10-17 05:18
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1838 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 171 | 2017-10-18 08:52 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошел срыв подставного изолятора фазы "С" ЛР-КТП 51/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка. | Из-за срыва подставного изолятора фазы "С" ЛР-КТП 51/100 произошел схлест проводов, межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка от защит. | ВЛ 10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка | ВЛ-10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка - срыв подставного изолятора фазы"С" на ЛР- КТП-51/100. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-10-18 12:13
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1839 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 67 | 2017-10-27 11:17 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.16 Исчерпание ресурса | Из-за деградационных процессов, развивающихся в фототиристоре дуговой защиты ячейки В-10-Т-2 ПС 110 кВ Сергиевская при внешнем коротком замыкании в сети 10 кВ (схлест проводов на ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Сергиевская) произошло ложное срабатывание дуговой защиты и включение КЗ-110-Т-2 с последующим отключением в бестоковую паузу ОД-110-Т-2, В-10-Т-2 ПС 110 кВ Сергиевская. | Из-за неисправности фототиристора типа ТФ-132-25-10 дуговой защиты ячейки В-10-Т-2 ПС 110 кВ Сергиевская, возникшей в следствии деградационных процессов, при внешнем коротком замыкании в сети 10 кВ (схлест проводов на ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Сергиевская) произошло включение КЗ-110-Т-2 и отключение в бестоковую паузу ОД-110-Т-2, В-10-Т-2 ПС 110 кВ Сергиевская. | ВЛ №590 110кВ ПС «Астаховская» - ВЛ №412 110кВ ПС «Даниловская» | Фототиристор типа ТФ-132-25-10 дуговой защиты ячейки В-10-Т-2 ПС 110 кВ Сергиевская. | Провести внеплановую проверку дуговой защиты в ячейке В-10-Т-2 с действием на включение КЗ-110-Т-2 ПС 110 кВ Сергиевская. | ВЛ | 2017-10-27 14:25
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  |  |  | ПС 110/10 кВ «Сергиевская» |  |  | ПС
1840 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 364 | 2017-10-31 11:56 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №231-232 ВЛ-10 кВ №17 ПС 35 кВ Большевик, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ №17 10кВ ПС 35/10кВ «Большевик» | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №17 ПС 35 кВ Большевик. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-10-31 13:32
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1841 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 103 | 2017-10-31 08:38 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №255 ВЛ-10 кВ №19 ПС 35 кВ Тростянка, что привело к падению провода на траверсу опоры. | Из-за обрыва вязки провода фазы "А" произошло падение провода на траверсу опоры №255, что привело к однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №19 ПС 35 кВ Тростянка на "землю". | ВЛ №19 10кВ ПС 35/10кВ «Тростянка (КЭС)» | ВЛ-10 кВ №19 ПС 35 кВ Тростянка - обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №255. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №19 ПС 35 кВ Тростянка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-10-31 10:16
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1842 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 365 | 2017-10-31 21:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса, что привело к схлесту проводов в пролётах опор №2-4, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-928/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Вязовка от защит. |  | ВЛ-№2-0,4 кВ от КТП-928/100 Л-3-10 кВ П.С. Вязовка | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-928/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Вязовка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-10-31 21:58
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1843 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 366 | 2017-10-31 20:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса, что привело к схлесту проводов в пролётах опор №2-3, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-214/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка от защит. |  | ВЛ-№1-0,4 кВ от КТП-214/250 Л-8-10 кВ П.С. Вязовка | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-214/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-10-31 20:48
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1844 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 104 | 2017-10-31 14:53 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса в пролетах опор №183-184 ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ №28 10кВ ПС 110/35/10кВ «Елань-1» | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-10-31 15:22
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №183-184 ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1.
1845 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 367 | 2017-10-31 09:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв вязки провода на опоре №9 ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП-157/250 ВЛ-10 кВ №6 ПС Матышево. Для замены вязки провода на опоре №9 по неотложной заявке отключена ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП-157/250 ВЛ-10 кВ №6 ПС Матышево. |  | ВЛ 0,4кВ № 1 от КТП-157/250 от ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 Матышево | ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП-157/250 ВЛ-10 кВ №6 ПС Матышево - обрыв вязки провода на опоре №9. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП-157/250 ВЛ-10 кВ №6 ПС Матышево. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2017-10-31 13:50
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1846 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 368 | 2017-10-31 15:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации в следствии высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка при порывистом ветре произошел срыв изолятора на опоре №16, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП-2/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС Матышево от защит. |  | ВЛ 0,4кВ № 2 от КТП-2/160 от ВЛ-10 кВ №13 ПС 110/10 Матышево | ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП-2/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС Матышево - повреждение колпачка на опоре №16. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП-2/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС Матышево. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2017-10-31 18:15
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1847 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 369 | 2017-10-31 23:15 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв провода ввода в жилой дом на опоре №8, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 624/60 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино от защит. |  | ВЛ 0.4 кВ №2 от КТП 624/60 от ВЛ 10 кВ № 17 ПС Лемешкино | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 624/60 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино - обрыв провода ввода в жилой дом от опоры №8. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 624/60 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2017-10-31 23:55
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1848 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 105 | 2017-10-31 15:47 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительной эксплуатации и сверхнормативного загнивания промежуточной деревянной опоры №12 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-235/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС Ильмень произошло отклонение опоры от вертикальной оси на недопустимое расстояние. |  | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-128/160 ВВЛ-0,4 кВ №2 КТП-235/160 ВЛ-10 кВ №317ПС 110/10 ИльменьЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 Лопуховка | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-235/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС Ильмень - сверхнормативное загнивание у основания деревянной опоры №12. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-235/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС Ильмень. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2017-10-31 18:58
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1849 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 364 | 2017-10-25 18:11 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации при резких сезонных изменениях температуры окружающего воздуха произошло образование и развитие микротрещин в теле фарфора проходного изолятора фазы «С» КТП 83/60 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Ягодная , что привело к ухудшению изоляционных свойств изолятора. Во время выпадения осадков произошел пробой проходного изолятора с последующим повреждением. | Из-за образования микротрещин и поверхностного загрязнения произошел пробой и повреждение опорного изолятора фазы "С" КТП 83/60 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Ягодная. Для замены изолятора по неотложной заявке отключен линейный разъединитель КТП 83/60 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Ягодная. | КТП-83/60 Л-6-10кВ ПС Ягодная | КТП 83/60 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Ягодное - повреждение проходного изолятора фазы "С". | По итогам осмотра КТП 83/60 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Ягодное устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий. | ТП | 2017-10-25 19:57
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Произвести внеочередной осмотр КТП 83/60 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Ягодная.
1850 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 370 | 2017-10-31 22:02 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и ухудшения механических характеристик произошло усыхание уплотнения под проходным изолятором фазы "В" КТП-407/100 ВЛ-10 кВ №2 ПС Попки. Во время выпадения осадков произошло попадание воды в РУ-10 кВ, что привело к межфазному замыканию и повреждению ПК-10. | Из-за попадания воды в РУ-10 кВ КТП-407/100 ВЛ-10 кВ №2 ПС Попки произошло межфазное замыкание, что привело к повреждению ПК-10 и неполнофазному режиму работы КТП. | КТП-407/100 Л-2-10 кВ ПС Попки | РУ-10 кВ КТП 407/100 ВЛ-10кВ №2 Попки - повреждение ПК-10 фазы "В". | Произвести замену уплотнений в РУ-10кВ на КТП-407/100 ВЛ-10кВ №2 ПС Попки. | ТП | 2017-10-31 23:40
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1851 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 371 | 2017-10-26 11:37 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв провода на опоре №6 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 149/63 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская, что привело к схлесту проводов в пролете опор №5-6, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ 0,4кВ от КТП 149 ф1 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 149/63 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская - обрыв провода на опоре №6. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 149/63 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-10-26 13:21
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1852 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 372 | 2017-10-30 21:35 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв провода на опоре №5 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 59/160 ВЛ-10 кВ №25 ПС Астаховская, что привело к схлесту проводов в пролете опор №4-5, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ 0,4кВ от КТП 59 ф1 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 59/160 ВЛ-10 кВ №25 ПС Астаховская - обрыв провода на опоре №5. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 59/160 ВЛ-10 кВ №25 ПС Астаховская. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-10-30 23:46
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1853 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 373 | 2017-10-31 11:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10/1-10/2 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 59/160 ВЛ-10 кВ №25 ПС Астаховская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ 0,4кВ от КТП 59 ф1 | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 59/160 ВЛ-10 кВ №25 ПС Астаховская. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-10-31 11:58
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1854 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 25 | 2017-10-31 13:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 126/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ 0,4кВ от КТП 126 ф2 | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 126/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС Островская. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-10-31 16:11
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1855 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 374 | 2017-10-31 23:43 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание привода и разрегулировка стрелы провеса. Произошел схлёст проводов, межфазное замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-381/100 ВЛ-10 кВ №4 ПС Алешники от защит. |  | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП-381/100 от ВЛ-10кВ №4 пс 35/10 Алешники | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-381/100 ВЛ-10 кВ №4 ПС Алешники. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2017-11-01 00:01
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1856 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 375 | 2017-10-31 14:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв провода на опоре №8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 208/100 ВЛ-10 кВ №12 ПС Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ 0,4кВ от КТП 208 ф2 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 208/100 ВЛ-10 кВ №12 ПС Островская - обрыв провода на опоре №8. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 208/100 ВЛ-10 кВ №12 ПС Островская. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-10-31 14:33
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1857 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 376 | 2017-10-31 16:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор № 4/3-4/3/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 480/250 ВЛ-10 кВ №10 ПС Сергиевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ 0,4кВ от КТП 480 ф1 | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 480/250 ВЛ-10 кВ №10 ПС Сергиевская. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-10-31 18:47
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1858 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 377 | 2017-10-31 17:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №14-14/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 178/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ 0,4кВ от КТП 178 ф2 | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 178/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-10-31 20:27
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1859 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 106 | 2017-10-31 12:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса, что привело к схлесту проводов в пролете опор №8-9 межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-458/100 ВЛ-10 №5 ПС Моисеево от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-458/100 ВЛ 10 кВ №5 ПС Моисеево | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-458/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Моисеево. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-10-31 14:50
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1860 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 365 | 2017-10-31 11:39 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за заноса, при порывах ветра, постороннего предмета на траверсу опоры №16/10 произошло перекрытие изоляционного промежутка между траверсой опоры и фазным проводом, что явилось причиной однофазного замыкания на "землю" ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка. |  | ВЛ №5 10кВ ПС 110/10кВ «Ольховка» | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-10-31 12:40
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1861 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 263 | 2017-10-27 16:34 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 388/250 ВЛ-10 кВ №4 ПС Терновка. Для перетяжки провода по неотложной заявке отключен АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 388/250 ВЛ-10 кВ №4 ПС Терновка. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 388/250 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 388/250 ВЛ-10 кВ №4 ПС Терновка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-10-27 17:20
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1862 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 107 | 2017-10-31 15:22 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Из-за длительной эксплуатации и сверхнормативного загнивания промежуточной деревянной опоры №9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-211/100 ВЛ-6 кВ №6 ПС Жирновская произошло отклонение опоры от вертикальной оси на недопустимое расстояние. |  | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-211/100 ВЛ-6кВ №6 п.с. Жирновская | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-211/100 ВЛ-6 кВ №6 ПС Жирновская - сверхнормативное загнивание у основания деревянной опоры №9. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-211/100 ВЛ-6 кВ №6 ПС Жирновская. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2017-10-31 16:54
1863 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 264 | 2017-10-29 13:43 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за заноса, при порывах ветра, постороннего предмета на провода ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская в пролете опор №325-326 произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Иловлинская | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-10-29 18:20
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1864 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 378 | 2017-10-31 12:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса, что привело к схлесту проводов в пролете опор №12-13 межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-6/250 ВЛ-10 №7 ПС Моисеево от защит. |  | ВЛ-0,4кВ Ф№2-0,4кВ КТП-6/250 от Л-7-10кВ Моисеево | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-6/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-10-31 15:35
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1865 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 72 | 2017-10-31 18:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса, что привело к схлесту проводов в пролете опор №6-7, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-229/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Гурово от защит. |  | ВЛ 0,4кВ от КТП 229 ф1 | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-229/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Гурово. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-10-31 18:30
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1866 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 108 | 2017-10-31 18:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса, что привело к схлесту проводов в пролетах опор №11-12, межфазному замыканию и повреждению предохранителя фазы "В" ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП 301/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово, что явилось причиной неполнофазной работы ВЛ. |  | ВЛ-0,4кВ Ф№3 КТП-301/250 по Л-5-10кВ Купцово | РУ-0,4 кВ КТП 301/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово - повреждение предохранителя фазы "В" ВЛ-0,4 кВ №3. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП 301/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-10-31 18:35
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1867 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 366 | 2017-10-31 17:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за заноса постороннего предмета на траверсу опоры №349/3 произошло перекрытие изоляционного промежутка между траверсой опоры и фазным проводом, что явилось причиной однофазного замыкания на "землю" ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная. |  | ВЛ №8 10кВ ПС 110/10кВ «Ягодная» | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-10-31 19:10
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1868 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 73 | 2017-10-31 22:58 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса, что привело к схлесту проводов в пролете опор №3-4, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4кВ №1 КТП-172/400 ВЛ-10кВ №9 ПС Ольховка от защит. |  | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 172/400 от ВЛ 10кВ №9 Ольховка | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-172/400 ВЛ-10кВ №9 ПС Ольховка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-10-31 23:06
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1869 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 74 | 2017-11-01 00:15 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса, что привело к схлесту проводов в пролете опор №2-3, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4кВ №2 КТП-401/160 ВЛ-10кВ №3 ПС Гурово от защит. |  | ВЛ 0,4кВ №2 КТП 401/160 от ВЛ 10кВ №3 Гурово | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП-401/160 ВЛ-10кВ №3 ПС Гурово. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-11-01 00:26
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1870 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 75 | 2017-11-01 06:45 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса, что привело к схлесту проводов в пролете опор №12-13, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4кВ №2 КТП-889/100 ВЛ-10кВ №5 ПС Солодча от защит. |  | ВЛ 0,4кВ №2 КТП 889/100 от ВЛ 10кВ №5 пс Солодча | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП-889/100 ВЛ-10кВ №5 ПС Солодча . По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-11-01 06:54
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1871 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 265 | 2017-10-29 14:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №140-141, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Умет от защит. |  | ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Умет | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 13 ПС 110 кВ Умет. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-10-29 18:12
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1872 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 109 | 2017-10-29 03:32 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролтете опор №36-36/1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Песковка от защит. |  | ВЛ №13 10кВ ПС 110/10кВ «Песковка» | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Песковка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-10-29 03:46
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1873 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 266 | 2017-10-31 01:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания деревянной опоры произошел срыв крюка с тела опоры №151/22 ВЛ-10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал. | Из-за срыва крюка с тела опоры №151/22 произошел схлест проводов, межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал от защит. | ВЛ 10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал | ВЛ-10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал - срыв крюка с тела опоры №151/22. | Произвести установку траверсы на опоре №151/22 ВЛ-10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал. | ВЛ | 2017-10-31 05:10
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1874 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 110 | 2017-10-28 08:08 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №184-185, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Даниловская от защит. |  | ВЛ №8 10кВ ПС 110/35/10кВ «Даниловская» | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Даниловская. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-10-28 08:11
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1875 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 205 | 2017-10-29 12:23 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №18-19, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Сергиевская от защит. |  | ВЛ №16 10кВ ПС 110/10кВ «Сергиевская» | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Сергиевская. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1876 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 379 | 2017-10-29 12:23 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №155/3-155/4, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Сергиевская от защит. |  | ВЛ №6 10кВ ПС 110/10кВ «Сергиевская» | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Сергиевская. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1877 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 380 | 2017-10-29 05:03 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из за усыхания уплотнения в РУ-10 кВ КТП-120/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Песковка произошло попадание воды на шины 10 кВ, что привело к межфазному замыканию и повреждению опорных изоляторов. | Из-за ухудшения изоляционных свойств во время выпадания осадков произошло межфазное замыканию в РУ-10кВ от КТП-120/100 от ВЛ-10 кВ №13 ПС Песковка, что привело к повреждению опорных изоляторов и отключению ВЛ-10кВ №13 ПС Песковка от защит. | ВЛ №13 10кВ ПС 110/10кВ «Песковка» | РУ-10 кВ КТП-120/100 от ВЛ-10 кВ №13 ПС Песковка-повреждение опорных изоляторов. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №13 ПС Песковка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-10-29 07:48
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
Произвести замену уплотнения двери РУ-10 кВ КТП-120/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Песковка.
1878 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 381 | 2017-10-31 19:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и ухудшения механических характеристик произошло усыхание уплотнения под проходным изолятором фазы "С" КТП-100/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС М.Ольховка. Во время выпадения осадков произошло попадание воды в РУ-10 кВ, что привело к межфазному замыканию и повреждению ПК-10. | Из-за попадания воды в РУ-10 кВ КТП-100/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС М.Ольховка произошло межфазное замыкание, что привело к повреждению ПК-10 и неполнофазному режиму работы КТП. | КТП-100/100 по Л8-10кВ ПС М.Ольховка | РУ-10 кВ КТП 100/100 ВЛ-10кВ №8 М.Ольховка - повреждение ПК-10 фазы "С". | Произвести замену уплотнений в РУ-10 кВ на КТП-100/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС М.Ольховка. | ТП | 2017-10-31 20:20
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1879 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 267 | 2017-10-31 12:45 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП 264/160 ВЛ-10 кВ № 3 ПС Таловка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 264/160 | Нет. | Провести внеочередной ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП 264/160 ВЛ-10 кВ № 3 ПС Таловка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-10-31 16:53
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1880 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 268 | 2017-10-31 12:48 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5/12-5/13 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 40/160 ВЛ-10 кВ № 15 ПС Лебяжье, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 40/160 | Нет. | Провести внеочередной ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 40/160 ВЛ-10 кВ № 15 ПС Лебяжьее. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-10-31 18:20
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1881 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 269 | 2017-10-31 13:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса, что привело к схлесту проводов в пролете опор №9-10, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 164/160 ВЛ-10 кВ № 13 ПС Иловлинская от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 164/160 | Нет. | Провести внеочередной ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 164/160 ВЛ-10 кВ № 13 ПС Иловлинская. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-10-31 16:20
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1882 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 270 | 2017-10-31 13:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки и усыхания колпачка произошёл срыв и разрушение изолятора фазы "В" на опоре №240/7А ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал. | Из-за срыва и разрушения изолятора фазы "В" на опоре №240/7А произошло падение провода на траверсу, что привело к однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал на "землю". | ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал | ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал - разрушение изолятора на опоре №240/7А. | Провести внеочередной ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-10-31 14:08
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1883 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 271 | 2017-10-31 14:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и ухудшения механических характеристик произошло усыхание уплотнения двери шкафа РУ-10 кВ КТП 369/250 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2. Во время выпадения осадков произошло попадание воды в РУ-10 кВ, что привело к межфазному замыканию и повреждению ПК-10. | Из-за попадания воды в РУ-10 кВ КТП 369/250 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2 произошло межфазное замыкание, что привело к повреждению ПК-10 и отключению КТП. | КТП 369/250 | РУ-10 кВ КТП 369/250 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2 - повреждение ПК-10. | Провести осмотр РУ-10 кВ КТП 369/250 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ТП | 2017-10-31 19:29
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1884 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 272 | 2017-10-31 14:59 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №208/10-208/11, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер от защит. |  | ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер | Нет. | Провести внеочередной ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-10-31 15:05
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1885 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 273 | 2017-10-31 15:47 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв вязки фазы "В" на №310/18 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка. | Из-за обрыва вязки фазы "В" на опоре №310/18 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ на "землю". | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | ВЛ №7 10 кВ ПС 110 кВ Мокрая Ольховка - обрыв вязки на опоре №310/18. | Провести внеочередной ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-10-31 18:40
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1886 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 274 | 2017-10-31 17:43 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса, что привело к схлесту проводов в пролете опор №11-12, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 258/100 ВЛ-10 кВ № 13 ПС 110 кВ Терновка от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 258/100 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 258/100 ВЛ-10 кВ № 13 ПС 110 кВ Терновка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-10-31 19:45
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1887 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 112 | 2017-11-01 10:06 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №3/8-3/9, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 116/250 ВЛ-10 кВ №6 ПС Матышево от защит. |  | ВЛ 0.4 кВ №1 от КТП 116/250 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Матышево | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 116/250 ВЛ-10 кВ №6 ПС Матышево. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2017-11-01 10:55
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1888 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 275 | 2017-10-31 18:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и ухудшения механических характеристик произошло усыхание уплотнения двери шкафа РУ-10 кВ КТП 157/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская. Во время выпадения осадков произошло попадание воды в РУ-10 кВ, что привело к межфазному замыканию и повреждению ПК-10. | Из-за попадания воды в РУ-10 кВ КТП 157/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская произошло межфазное замыкание, что привело к повреждению ПК-10 и отключению КТП. | КТП 157/100 | РУ-10 кВ КТП 157/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская - повреждение ПК-10. | Провести осмотр РУ-10 кВ КТП 157/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ТП | 2017-10-31 21:05
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1889 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 276 | 2017-10-31 23:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса, что привело к схлесту проводов в пролете опор №6-7, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП 311/250 ВЛ-10 кВ № 15 ПС 110 кВ Лебяжье от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 311/250 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП 311/250 ВЛ-10 кВ № 15 ПС 110 кВ Лебяжье. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-11-01 00:45
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1890 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 217 | 2017-11-01 06:12 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №5-6, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 155/160 ВЛ 10 кВ №3 ПС Лопуховка от защит. |  | ВЛ 0.4 кВ №2 от КТП 155/160 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Лопуховка | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 155/160 ВЛ 10 кВ №3 ПС Лопуховка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2017-11-01 06:46
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1891 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 382 | 2017-10-31 13:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв провода на опоре №6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 208/100 ВЛ-10 кВ №12 ПС Островская, что привело к неполнофазному режиму работы ВЛ. |  | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 208/100 ВЛ-10 кВ №12 ПС Островская | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 208/100 ВЛ-10 кВ №12 ПС Островская - обрыв провода на опоре №6. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 208/100 ВЛ-10 кВ №12 ПС Островская. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-10-31 14:31
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1892 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 111 | 2017-11-08 12:57 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв нулевого провода на опоре №5 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-135/250 ВЛ-6кВ №25 ПС Жирновская, что привело к падению провода на землю и неполноценной работе ВЛ. |  | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП-135/250 от ВЛ-6 кВ №25 ПС Жирновская | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-135/250 ВЛ-6кВ №25 ПС Жирновская- обрыв нулевого провода на опоре №5. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-135/250 ВЛ-6кВ №25 ПС Жирновская по результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-11-08 14:10
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1893 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 277 | 2017-11-01 01:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 34/63 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лебяжье, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 34/63 | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 34/63 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лебяжье. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-11-01 02:05
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1894 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 278 | 2017-11-01 04:46 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №3/5-3/6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 21/160 ВЛ-10 кВ №18 ПС Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 21/160 | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 21/160 ВЛ-10 кВ №18 ПС Петров Вал. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-11-01 04:55
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1895 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 279 | 2017-11-01 07:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса ввода в дом от опоры №14 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 132/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Иловлинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 132/160 | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 132/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Иловлинская. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-11-01 13:13
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1896 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 280 | 2017-11-01 07:51 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 356/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС ГСС, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 356/250 | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 356/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС ГСС. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-11-01 11:44
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1897 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 281 | 2017-11-01 07:55 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 153/160 ВЛ-10 кВ №2 ПС Иловлинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 153/160 | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 153/160 ВЛ-10 кВ №2 ПС Иловлинская. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-11-01 12:50
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1898 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 282 | 2017-11-01 10:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло перетирание и обрыв провода на опоре №7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 213/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС Терновка, что привело к неполнофазному режиму работы ВЛ. |  | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП - 213/160 ВЛ-10кВ №4 ПС Терновка | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 213/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС Терновка - обрыв провода на опоре №7. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 213/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС Терновка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-11-01 10:39
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1899 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 283 | 2017-11-01 11:48 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло перетирание и обрыв провода ввода в дом от опоры №7/1 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 21/250 ВЛ-10 кВ №18 ПС Петров Вал. |  | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП - 21/250 ВЛ-10кВ №18 ПС Петров Вал | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 21/250 ВЛ-10 кВ №18 ПС Петров Вал - обрыв провода ввода в дом от опоры №7/1. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 21/250 ВЛ-10 кВ №18 ПС Петров Вал. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-11-01 14:25
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1900 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 284 | 2017-11-01 11:51 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 536/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС Иловлинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП - 536/160 ВЛ-10кВ №6 ПС Иловлинская | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 536/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС Иловлинская. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-11-01 14:48
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1901 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 285 | 2017-11-01 12:34 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло перетирание и обрыв провода на опоре №15 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 14/400 ВЛ-10 кВ №31 ПС Петров Вал. Для устранения обрыва провода по неотложной заявке отключена ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 14/400 ВЛ-10 кВ №31 ПС Петров Вал. |  | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП-14/400 ВЛ 10 кВ №31 ПС Петров Вал | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 14/400 ВЛ-10 кВ №31 ПС Петров Вал - обрыв провода на опоре №15. | произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 14/400 ВЛ-10 кВ №31 ПС Петров Вал. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-11-01 14:52
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1902 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 286 | 2017-11-01 16:02 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло перетирание и обрыв фазного провода на опоре №5 ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП 39/1000 ВЛ-10 кВ №15 ПС Лебяжье, что привело к неполнофазному режиму работы ВЛ. |  | ВЛ 0,4кВ №1 от ЗТП-39/1000 от ВЛ 10 кВ №15 Лебяжье | ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП 39/1000 ВЛ-10 кВ №15 ПС Лебяжье - обрыв провода на опоре №5. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП 39/1000 ВЛ-10 кВ №15 ПС Лебяжье. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-11-01 16:55
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1903 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 287 | 2017-11-01 16:11 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №25-26 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 618/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС Умет, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ 0,4кВ №1 КТП - 618/160 ВЛ-10кВ №7 ПС Умёт | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 618/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС Умет. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-11-01 16:52
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1904 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 289 | 2017-11-05 10:32 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло перетирание и обрыв провода ввода в дом от опоры №15 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 179/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС Умет. |  | вл 0,4кВ №2 КТП - 179/160 ВЛ-10кВ №13 ПС Умёт | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 179/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС Умет - обрыв провода ввода в дом от опоры №15. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 179/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС Умет. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-11-05 11:17
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1905 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 288 | 2017-11-05 14:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации произошло окисление контактного соединения и обрыв провода ввода в дом на опоре №15 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 259/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Терновка, что привело к падению провода на землю и неполнофазному режиму работы ВЛ. |  | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-259\100 от ВЛ 10 кВ №13 Терновка | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 259/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Терновка - обрыв ввода в дом от опоры №15. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 259/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Терновка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-11-05 15:06
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1906 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 26 | 2017-11-01 17:05 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса, что привело к схлесту проводов в пролете опор №15-16, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-355/60 ВЛ-10 №8 ПС М.Ольховка от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-355/63 от ВЛ 10 кВ №8 ПС М. -Ольховка | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-355/60 ВЛ-10 кВ №8 ПС М.Ольховка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-11-01 17:40
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1907 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 27 | 2017-11-01 16:03 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 338/63 ВЛ-10 кВ №10 ПС М.Ольховка. Для регулировки стрелы провеса провода по неотложной заявке отключена ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 338/63 ВЛ-10 кВ №10 ПС М.Ольховка. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-338/263от ВЛ 10 кВ №10 ПС М. -Ольховка | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 338/63 ВЛ-10 кВ №10 ПС М.Ольховка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-11-01 17:00
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1908 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 113 | 2017-11-01 13:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации произошло окисление контактного соединения и обрыв ответвления ввода в дом от опоры №12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-318/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово. Для устранения обрыва по неотложной заявке была выведена в ремонт ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-318/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово. |  | ВЛ-04 кВ №1 КТП-318/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-318/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово - обрыв провода ввода в дом на опоре №12. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-318/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-11-01 15:05
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1909 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 383 | 2017-11-10 12:18 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в течение длительного срока эксплуатации произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №288 ВЛ-6 кВ № 6 ПС Жирновская. | Из-за обрыва вязки провода фазы "А" на опоре №288 ВЛ-6 кВ № 6 ПС Жирновская произошло провисание и уменьшение вертикального габарита от провода до земли. По неотложной заявке для замены вязки и регулировки стрелы провеса была отключена и выведена в ремонт ВЛ-6 кВ № 6 ПС Жирновская. | ВЛ №6 6кВ ПС 110/35/6кВ «Жирновская» | ВЛ-6 кВ №6 ПС 110/35/6кВ ПС Жирновская - обрыв вязки провода фазы А на опоре №288. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ № 6 ПС 110 кВ Жирновская. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-11-10 13:43
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1910 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 68 | 2017-11-03 00:11 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №103 ВЛ-110 кВ №404, что явилось причиной аварийного отключения ВЛ-110 кВ №405 от защит. |  | ВЛ №405 110кВ ПС 220кВ «Красный Яр» | Нет. | По результатам осмотра ВЛ-110 кВ №404 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1911 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 69 | 2017-11-06 02:19 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №100 ВЛ-110 кВ №404, что явилось причиной аварийного отключения ВЛ-110 кВ №405 от защит. |  | ВЛ №405 110кВ ПС 220кВ «Красный Яр» | Нет. | По результатам осмотра ВЛ-110 кВ №404 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1912 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 114 | 2017-11-01 02:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса, что привело к схлесту проводов в пролете опор №6-7 межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-533/250 ВЛ-10 №7 ПС Мирошники от защит. |  | ВЛ 0,4кВ от КТП 533 ф2 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-533/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-11-01 02:15
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1913 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 384 | 2017-11-01 03:42 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5/3-5/4 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 540/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирошники. Для регулировки стрелы провеса провода по неотложной заявке отключена ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 540/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирошники. |  | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-540/160 Л-5-10 кВ ПС Мирошники | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 540/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирошники. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-11-01 04:22
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1914 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 385 | 2017-11-01 10:48 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-10/1 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 533/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники. Для регулировки стрелы провеса провода по неотложной заявке отключена ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 533/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники. |  | ВЛ 0,4кВ от КТП 533 ф3 | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 533/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-11-01 11:30
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1915 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 386 | 2017-11-10 21:42 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса, что привело к схлесту проводов в пролете опор №8-9, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-553/100 ВЛ-10 №7 ПС Мирошники от защит. |  | ВЛ 0,4кВ от КТП 553 ф3 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-553/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-11-10 21:45
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1916 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 29 | 2017-11-03 19:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №105-106 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ №3 10кВ ПС 110/10кВ «Ольховка» | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №105-106 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка. | ВЛ | -
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения.
1917 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 387 | 2017-11-03 19:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролтете опор №113-114 ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ №9 10кВ ПС 110/10кВ «Ольховка» | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №113-114 ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка. | ВЛ | -
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения.
1918 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 388 | 2017-11-04 09:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 39/320 ВЛ-10 кВ №8 ПС Ягодная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 39/320 ВЛ-10 кВ №8 ПС Ягодная | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 39/320 ВЛ-10 кВ №8 ПС Ягодная. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-11-04 09:36
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1919 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 129 | 2017-11-11 04:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 82/250 ВЛ-10 кВ №2 ПС Ягодная, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 82/250 ВЛ-10 кВ №2 ПС Ягодная | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 82/250 ВЛ-10 кВ №2 ПС Ягодная. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-11-11 04:32
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1920 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 389 | 2017-11-14 11:35 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса, что привело к схлесту проводов в пролётах опор №2-4, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 №1 КТП 234/160 ВЛ-10 кВ №14 ПС Вязовка от защит. |  | ВЛ-№1-0,4 кВ от КТП-234/160 Л-14-10 кВ П.С. Вязовка | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №1 КТП 234/160 ВЛ-10 кВ №14 ПС Вязовка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-11-14 11:58
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1921 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 30 | 2017-11-06 13:57 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при ветровых нагрузках произошло перетирание и обрыв нулевого провода ввода в дом от опоры №15/2 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 143/250 ВЛ-10 кВ №14 ПС Островская. |  | ВЛ 0,4кВ от КТП 143 ф1 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 143/250 ВЛ-10 кВ №14 ПС Островская - обрыв нулевого провода ввода в дом от опоры №15/2. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 143/250 ВЛ-10 кВ №14 ПС Островская. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2017-11-06 14:47
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1922 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 70 | 2017-11-13 23:02 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №195 ВЛ-110 кВ №558, что явилось причиной аварийного отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ №558 110кВ ПС «Зензеватка» - ВЛ №558 110кВ ПС «Кудиновская» | Нет. | По результатам осмотра ВЛ-110 кВ №558 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1923 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 390 | 2017-11-11 09:31 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло перетирание и обрыв нулевого провода ввода в дом от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП 434/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС Даниловская. |  | ВЛ 0,4кВ№3 от КТП434/160Л-15-10кВ п.с.Даниловская | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП 434/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС Даниловская - обрыв нулевого провода ввода в дом от опоры №11. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП 434/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС Даниловская. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2017-11-11 10:06
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1924 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 391 | 2017-11-15 15:46 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при ветровых нагрузках произошло перетирание и обрыв фазного провода на опоре №3 ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП 105/160 ВЛ-10 кВ №16 ПС Даниловская, что привело к неполнофазному режиму работы ВЛ. |  | ВЛ-0,4кВ№3 от КТП105/160Л-16-10кВ п.с.Даниловская | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП 105/160 ВЛ-10 кВ №16 ПС Даниловская - обрыв провода на опоре №3. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП 105/160 ВЛ-10 кВ №16 ПС Даниловская. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2017-11-15 16:07
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1925 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 290 | 2017-11-10 10:00 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Из-за повреждения на потребительском вводе от опоры №18/1 по неотложной заявке был отключен АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 254/160 ВЛ-10кВ №15 ПС 110 Бутковка. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 254/160 | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 254/160 ВЛ-10кВ №15 ПС 110 Бутковка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-11-10 11:17
1926 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 291 | 2017-11-10 14:06 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Из-за повреждения на потребительском вводе в дом от опоры №4/4 по неотложной заявке отключена ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 233/160 ВЛ-10кВ №3 ПС 110 Верхняя Добринка. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 233/160 | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 233/160 ВЛ-10кВ №3 ПС 110 Верхняя Добринка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-11-10 16:20
1927 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 392 | 2017-11-16 21:11 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегилирование стрелы провеса в пролете опор №247/24-247/25 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ №1 10кВ ПС 35/10кВ «Гурово» | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №247/24-247/25 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово. | ВЛ | 2017-11-16 21:12
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения.
1928 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 393 | 2017-11-19 10:05 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 471/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ 0,4кВ №2 КТП-471/250 от ВЛ 10кВ №3 пс Гурово | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 471/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС Гурово. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-11-19 10:15
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1929 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 31 | 2017-11-19 18:04 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Из-за повреждения на потребительской КТП 328/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Ольховка произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. |  | ВЛ №4 10кВ ПС 110/10кВ «Ольховка» | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Ольховка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-11-19 18:14
1930 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 394 | 2017-11-19 23:35 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за заноса, при порывах ветра, постороннего предмета на провода ВЛ-10 кВ №3 ПС Вязовка в пролете опор №139/12-139/13 произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ №3 10кВ ПС 110/35/10кВ «Вязовка» | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС Вязовка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-11-20 03:28
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1931 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 292 | 2017-11-14 17:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации произошло окисление контактного соединения и обрыв провода на опоре №14 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 275/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Лебяжье, что привело к неполнофазному режиму работы ВЛ. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 275/100 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 275/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Лебяжье - обрыв провода на опоре №14. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 275/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Лебяжье. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-11-14 18:38
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1932 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 293 | 2017-11-15 10:48 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло перетирание и обрыв провода ввода в дом от опоры №9/2 ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 210/160 ВЛ-10 кВ № 4 ПС Терновка. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 210/160 | ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 210/160 ВЛ-10 кВ № 4 ПС Терновка - обрыв провода ввода в дом от опоры № 9/2. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 210/160 ВЛ-10 кВ № 4 ПС Терновка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-11-15 12:32
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1933 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 294 | 2017-11-15 14:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло высыхание и растрескивание полиэтиленового колпачка. При порывистом ветре произошел срыв изолятора на опоре №13 ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП 21/250 ВЛ-10 кВ № 18 ПС Петров Вал. |  | ВЛ 0,4 кВ № 3 от КТП 21/250 ВЛ 10 кВ № 18 ПС 220 кВ Петров Вал | ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП 21/250 ВЛ-10 кВ № 18 ПС Петров Вал - срыв изолятора на опоре №13. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП 21/250 ВЛ-10 кВ № 18 ПС Петров Вал. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-11-15 15:45
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1934 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 395 | 2017-11-20 17:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного срока эксплуатации произошло окисление контактного соединения и обрыв шлейфа фазы "В" ЛР-КТП 228/250 на опоре №48/4 ВЛ-10 кВ №16 ПС Даниловская. | Из-за окисления контактного соединения произошел обрыва шлейфа фазы "В" ЛР-КТП 228/250 на опоре №48/4 ВЛ-10 кВ №16 ПС Даниловская, что привело к неполнофазному режиму работы КТП. | Уч-к ВЛ 16 за ЛР-2-16"Д" ПС 110/35/10кВ «Даниловская» | ВЛ-10 кВ №16 ПС Даниловская - обрыв шлейфа фазы "В" ЛР-КТП 228/250 на опоре №48/4 ВЛ-10 кВ №16 ПС Даниловская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №16 ПС Даниловская на выявление дефектов. | ВЛ | 2017-11-20 18:22
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Установить сроки устранения выявленных дефектов по ВЛ-16-10кВ ПС Даниловская требующих затратных мероприятий.
Устранить выявленные не затратные дефекты по ВЛ-10 кВ №16 ПС Даниловская.
1935 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 295 | 2017-11-15 14:33 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло перетирание и обрыв провода ввода в дом от опоры №2/5 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 218/100 ВЛ-10 кВ № 6 ПС Терновка. |  | ВЛ 0,4 кВ № 2 от КТП 218/100 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Терновка - | ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 218/100 ВЛ-10 кВ № 6 ПС Терновка - обрыв провода ввода в дом от опоры № 2/5. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 218/100 ВЛ-10 кВ № 6 ПС Терновка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-11-15 15:25
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1936 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 296 | 2017-11-16 08:02 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №7-9 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 90/160 ВЛ-10 кВ № 9 ПС Саломатино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 90/160 | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 90/160 ВЛ-10 кВ № 9 ПС Саломатино. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-11-16 12:43
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1937 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 297 | 2017-11-16 16:58 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 171/100 ВЛ-10 кВ № 7 ПС 35 кВ Иловлинская, что привело к схлесту проводов и межфазному замыканию на ВЛ. Из-за дерградационного отказа АВ-0,4 ВЛ-0,4 кВ №1 произошло повреждение ПК-10 и отключение КТП 171/100 ВЛ-10 кВ № 7 ПС 35 кВ Иловлинская. | Из-за деградационного отказа АВ-0,4 кВ при межфазном замыкании на ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 171/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Иловлинская произошло повреждение ПК-10 кВ в РУ-10 кВ КТП 171/100 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 35 кВ Иловлинская. | КТП-171/100 Л-7-10кВ ПС 35/10 Иловлинская | РУ-10 кВ КТП 171/100 ВЛ-10 кВ № 7 ПС 35 Иловлинская - повреждение ПК-10. | Провести измерения петли "фаза-нуль" КТП 171/100 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 35 кВ Иловлинская. | ТП | 2017-11-16 19:45
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1938 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 298 | 2017-11-16 20:17 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролёте опор № 8/7-8/8 , что привело к межфазному замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 229/160 ВЛ-10 кВ № 7 ПС Умёт от защит. |  | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 229/160 ВЛ 10кВ №7 ПС 110 кВ Умёт | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 229/160 ВЛ-10 кВ № 7 ПС Умёт. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-11-16 21:05
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1939 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 299 | 2017-11-19 18:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8/3/2-8/3/3, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 229/160 ВЛ-10 кВ № 7 ПС Умёт от защит. |  | ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 229/160 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Умёт | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 229/160 ВЛ-10 кВ № 7 ПС Умёт. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-11-19 19:10
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1940 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 300 | 2017-11-22 11:24 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло перетирание и обрыв провода ввода в дом от опоры №6/8 ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 164/160 ВЛ-10 кВ № 13 ПС Иловлинская. |  | ВЛ 0,4 кВ № 2 от КТП 164/160 от ВЛ 10 кВ № 13 ПС 35 кВ Иловлинская | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 164/160 ВЛ-10 кВ № 13 ПС Иловлинская. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-11-22 12:37
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1941 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 301 | 2017-11-25 13:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло перетирание и обрыв провода ввода в дом от опоры №12 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 191/160 ВЛ-10 кВ № 1 ПС Пионер. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 191/160 | ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 191/160 ВЛ-10 кВ № 1 ПС Пионер - обрыв провода ввода в дом от опоры №12. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 191/160 ВЛ-10 кВ № 1 ПС Пионер. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-11-25 14:15
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1942 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 302 | 2017-11-26 09:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №14/1-14/2 ВЛ-0,4 кВ № 3 от КТП 203/160 ВЛ-10 кВ № 6 ПС 35 Пионер, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 203/160 | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 3 от КТП 203/160 ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 Пионер. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-11-26 12:05
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1943 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 32 | 2017-11-29 11:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №5-6, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №3 от ЗТП-301/250 ВЛ-10 №5 ПС Купцово от защит. |  | ВЛ 0,4кВ от ЗТП 301 ф3 | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ЗТП 301/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-11-29 12:45
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1944 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 130 | 2017-11-29 02:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №12-13, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-406/160 ВЛ-10 №2 ПС Попки от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-406/160 от ВЛ 10 кВ № 2 ПС Попки | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 406/160 ВЛ-10 кВ №2 ПС Попки. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-11-29 03:10
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1945 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 71 | 2017-11-30 21:38 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации и ухудшения механических характеристик произошло разрушение пружинной разрезной шайбы, предотвращающей раскручивание резьбового соединения аппаратного зажима фазы «С» ШР-2-ОСВ-110 со стороны 2С-110 ПС 110 кВ Коробки. Из-за выпадения обломков пружинной разрезной шайбы произошло смещение контактных поверхностей и уменьшение площади соприкосновения, что привело к увеличению переходного сопротивления и нагреву контактного соединения. Для устранения нагрева контактного соединения фазы «С» ШР-2-ОСВ-110 со стороны 2С-110 ПС 110 кВ Коробки но неотложной заявке выведены в ремонт ОСВ-110, 2С-110 и ТН-2-110. |  | ПС 110/35/6 кВ «Коробки» | Нет. | Произвести внеочередное тепловизионное обследование оборудования ПС 110 кВ Коробки. | ПС | -
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Выполнить анализ результатов тепловизионного контроля оборудования ПС 110 кВ Коробки с разработкой мероприятий по устранению выявленных дефектов.
1946 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 131 | 2017-12-02 10:05 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №5/1-5/2 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 179/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Берёзовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ 0,4кВ от КТП 179 ф1 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 179/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Берёзовская. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2017-12-02 11:15
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1947 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 33 | 2017-12-02 13:16 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации и ухудшения механических свойств материала произошло ослабление болтового контактного соединения шлейфа фазы "А" на опоре №11 ВЛ-10 кВ №38 ПС 220 кВ Красный Яр. |  | ВЛ №38 10кВ ПС 220кВ «Красный Яр» | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №38 ПС 220 кВ Красный Яр по результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-12-02 18:49
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1948 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 132 | 2017-12-02 16:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №40/41-40/42 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35 кВ Белые Пруды, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ №9 10кВ ПС 35/10кВ «Белые пруды» | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №9 ПС 35 кВ Белые Пруды. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2017-12-02 17:45
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1949 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 133 | 2017-12-02 09:55 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №20-21, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево от защит. |  | ВЛ №5 10кВ ПС 110/10кВ «Моисеево» | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-12-02 09:57
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №20-21 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево.
1950 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 303 | 2017-12-02 11:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №7-9 ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 21/250 ВЛ-10 кВ № 18 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ № 2 от КТП 21/250 ВЛ 10 кВ № 18 ПС 220 кВ Петров Вал | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 21/250 ВЛ-10 кВ № 18 ПС 220 кВ Петров Вал. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-12-02 13:30
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1951 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 304 | 2017-12-04 12:15 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор № 47-48, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ № 13 ПС 35 кВ Иловлинская от защит. |  | ВЛ 10 кВ № 13 ПС 35 кВ Иловлинская | Нет. | Провести внеочередной ВЛ-10 кВ № 13 ПС 35 кВ Иловлинская. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-12-04 12:17
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1952 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 134 | 2017-12-03 23:05 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Для устранения обрыва провода на опоре № 32/46 потребительского участка ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Ольховка по неотложной заявке была отключена и выведена в ремонт ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Ольховка. |  | ВЛ №4 10кВ ПС 110/10кВ «Ольховка» | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Ольховка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-12-03 23:34
1953 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 396 | 2017-12-03 19:26 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой в течение длительного срока эксплуатации произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №8 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Березовская. | Из-за обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №8 произошло падение провода на траверсу, что привело к однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Березовская на "землю". | ВЛ №1 10кВ ПС 110/10кВ «Берёзовская» | Обрыв вязки ф "В" на опоре №8 ВЛ-1-10кВ ПС 110/10 Березовская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Березовская. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-12-04 03:37
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1954 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 397 | 2017-12-03 11:40 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Для устранения повреждения на потребительском участке по неотложной заявке отключена ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Гурово. |  | ВЛ №7 10кВ ПС 35/10кВ «Гурово» | Нет. | Подготовить и направить телефонограмму в адрес владельца участка ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Гурово. | ВЛ | 2017-12-03 11:54
1955 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 398 | 2017-12-04 12:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса, что привело к схлесту проводов в пролётах опор №2-3, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 242/63 ВЛ-10 кВ № 19 ПС Тростянка от защит. |  | ВЛ-№1-0,4 кВ от КТП-242/63 Л-19-10 кВ П.С. Тростянка | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 242/63 ВЛ-10 кВ № 19 ПС Тростянка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-12-04 12:30
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1956 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 399 | 2017-12-04 22:50 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Для устранения повреждения на потребительском участке по неотложной заявке отключена ВЛ-10 кВ №7 ПС Гурово. |  | ВЛ №7 10кВ ПС 35/10кВ «Гурово» | Нет. | Подготовить и направить телефонограмму в адрес владельца потребительского участка ВЛ-10 кВ №7 ПС Гурово. | ВЛ | 2017-12-04 23:08
1957 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 305 | 2017-12-02 22:27 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев контактного соединения на шпильке нулевого ввода силового трансформатора КТП 58/250 ВЛ-10 кВ № 8 ПС 220 кВ Таловка. Для восстановления контактного соединения по неотложной заявке отключена КТП 58/250 ВЛ-10 кВ № 8 ПС 220 кВ Таловка. |  | КТП 58/250 | Нет. | Провести внеочередной осмотр КТП 58/250 ВЛ-10 кВ № 8 ПС 220 кВ Таловка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ТП | 2017-12-02 23:18
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1958 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 306 | 2017-12-04 12:16 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №74-75, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35 кВ Иловлинская от защит. |  | ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Иловлинская | Нет. | Провести внеочередной ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35 кВ Иловлинская. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-12-04 12:19
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1959 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 34 | 2017-12-03 16:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 149/250 ВЛ-10 кВ №13 ПС Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 149/250 ВЛ-10 кВ №13 ПС Гурово | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 149/250 ВЛ-10 кВ №13 ПС Гурово По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-12-03 16:15
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1960 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 400 | 2017-12-02 05:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляции, при перепадах температуры окружающей среды через "0" градусов по Цельсию произошел пробой изоляции с последующим разрушением разрядника 10 кВ фазы "А" КТП 56/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Октябрьская. | Из-за разрушения разрядника 10 кВ фазы "А" КТП 56/160 произошло падение шлейфа на корпус КТП, что привело к однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Октябрьская на "землю". | ВЛ №7 10кВ ПС 110/10кВ «Октябрьская (КЭС)» | КТП 56/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Октябрьская - разрушение рязрядника РВО-10 кВ фазы "А". | Произвести внеочередной осмотр КТП 56/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Октябрьская. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-12-02 14:03
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Произвести измерения сопротивления изоляции на разрядниках 10 кВ фаз "В" и "С" КТП 56/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Октябрьская.
1961 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 401 | 2017-12-04 23:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегилирование стрелы провеса в пролете опор №45-46 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ №3 10кВ ПС 35/10кВ «Гурово» | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №45-46 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово. | ВЛ | 2017-12-05 00:35
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения.
1962 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 307 | 2017-12-04 13:26 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 157/100 ВЛ 10 кВ № 13 ПС 35 кВ Иловлинская, что привело к схлесту проводов и межфазному замыканию на ВЛ. Из-за деградационного отказа АВ-0,4 ВЛ-0,4 кВ № 1 произошло повреждение ПК-10 и отключение КТП 157/100 ВЛ 10 кВ № 13 ПС 35 кВ Иловлинская. | Из-за деградационного отказа АВ-0,4 кВ при межфазном замыкании на ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 157/100 ВЛ-10 кВ № 13 ПС Иловлинская произошло повреждение ПК 10 кВ в РУ-10 кВ и отключение КТП 157/100 ВЛ 10 кВ № 13 ПС Иловлинская. | КТП-157/100 ВЛ-13-10кВ ПС 35 Иловлинская | РУ-10 кВ КТП 157/100 ВЛ 10 кВ № 13 ПС Иловлинская - повреждение ПК-10. | Провести измерения петли "фаза-нуль" КТП 157/100 ВЛ-10 кВ № 13 ПС 35 кВ Иловлинская. | ТП | 2017-12-04 19:15
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1963 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 308 | 2017-12-04 15:20 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Из-за повреждения на потребительском вводе в дом от опоры №28 по неотложной заявке отключена ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 2/160 ВЛ-10 кВ В № 5 ПС ГСС. |  | ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 2/160 ВЛ 10к В № 5 ПС 110 кВ ГСС | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 2/160 ВЛ-10 кВ В № 5 ПС ГСС. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-12-04 16:00
1964 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 309 | 2017-12-04 17:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор № 3/6-3/7 ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 132/160 ВЛ-10 кВ № 1 ПС Иловлинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ № 2 от КТП 132/160 от ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Иловлинская | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 132/160 ВЛ-10 кВ № 1 ПС Иловлинская. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-12-04 18:45
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1965 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 310 | 2017-12-05 09:52 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за повреждения на потребительском вводе в дом от опоры №2/3 по неотложной заявке отключена ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 218/100 ВЛ-10 кВ № 6 ПС Терновка. |  | ВЛ 0,4 кВ № 2 от КТП 218/100 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Терновка | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 218/100 ВЛ-10 кВ № 6 ПС Терновка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-12-05 10:33
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1966 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 311 | 2017-12-05 11:28 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 41/250 ВЛ-10 кВ № 15 ПС Лебяжье. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 41/250 | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 41/250 ВЛ-10 кВ № 15 ПС Лебяжье. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-12-05 13:10
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1967 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 312 | 2017-12-05 15:22 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло перетирание и обрыв провода ввода в дом от опоры № 8 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 254/160 ВЛ-10 кВ № 15 ПС Бутковка. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 254/160 | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 254/160 ВЛ-10 кВ № 15 ПС Бутковка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-12-05 16:11
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1968 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 402 | 2017-12-02 11:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в течение длительного срока эксплуатации произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №86 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча. | Из-за обрыва вязки фазы "В" на опоре №86 произошел схлест проводов, межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча от защит. | ВЛ №3 10кВ ПС 110/10кВ «Солодча» | ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча - обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №86. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-12-02 18:30
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1969 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 403 | 2017-12-03 09:32 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв провода фазы "В" на опоре №118 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча. | Из-за обрыва провода фазы "В" на опоре №118 произошло падение провода на землю, что явилось причиной однофазного замыкания ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча. | Уч-к ВЛ №3 за ЛР1-3"С" ПС 110/10кВ «Солодча» | ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча - обрыв провода фазы "В" на опоре №118. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-12-03 10:45
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1970 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 404 | 2017-12-03 16:15 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в течение длительного срока эксплуатации произошло перетирание и обрыв провода фазы "В" на опоре №121 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча. | Из-за обрыва провода фазы "В" на опоре №121 произошло падение провода на землю, что явилось причиной однофазного замыкания ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча. | Уч-к ВЛ №3 за ЛР1-3"С" ПС 110/10кВ «Солодча» | ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча - обрыв провода фазы "В" на опоре №121. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-12-03 22:30
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1971 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 313 | 2017-12-09 11:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло перетирание и обрыв провода ввода в дом от опоры №10/1 ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП 197/160 ВЛ-10 кВ № 13 ПС ГНС-2. |  | ВЛ-0,4кВ №3 КТП-197/160 ВЛ-10кВ № пс 110ГНС-2 | ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП 197/160 ВЛ-10 кВ № 13 ПС ГНС-2 - обрыв провода ввода в дом от опоры №10/1. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП 197/160 ВЛ-10 кВ № 13 ПС ГНС-2. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-12-09 12:34
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1972 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 35 | 2017-12-11 10:20 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Из-за повреждения на потребительском вводе в здание произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 335/400 ВЛ-10 кВ №2 ПС Морец от защит. |  | ВЛ-0.4кВ №1, КТП335/400, ВЛ-10кВ №2, п.с.Морец | Нет. | Направить потребителю домовладения уведомление о необходимости эксплуатации оборудования согласно НПА. | ВЛ | 2017-12-11 11:30
1973 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 314 | 2017-12-09 15:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 214/100 ВЛ-10 кВ № 4 ПС 110 кВ Терновка, что привело к схлесту проводов и межфазному замыканию на ВЛ. Из-за дерградационного отказа АВ-0,4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 214/100 произошло повреждение ПК-10 и отключение КТП 214/100 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Терновка. | Из-за деградационного отказа АВ-0,4 кВ при межфазном замыкании на ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 214/100 ВЛ-10 кВ № 4 ПС 110 кВ Терновка произошло повреждение ПК-10 кВ в РУ-10 кВ и отключение КТП 214/100 ВЛ-10 кВ № 4 ПС 110 кВ Терновка. | КТП 214/100 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Терновка | РУ-10 кВ КТП 214/100 ВЛ-10 кВ № 4 ПС 110 кВ Терновка - повреждение ПК-10 кВ. | Провести измерения петли "фаза-нуль" КТП 214/100 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Терновка. | ТП | 2017-12-09 16:40
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1974 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 315 | 2017-12-11 11:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло повреждение кабельной вставки ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 613/250 ВЛ-10 кВ № 18 ПС Петров Вал в пролете опор №1-3, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 613/250 | ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 613/250 ВЛ-10 кВ № 18 ПС Петров Вал - повреждение кабельной вставки в пролете опор № 1-3. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 613/250 ВЛ-10 кВ № 18 ПС Петров Вал. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-12-11 15:00
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1975 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 73 | 2017-12-04 13:02 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №116 ВЛ-110 кВ №462, что явилось причиной аварийного отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ №462 110кВ ПС 220кВ «Таловка» | Нет. | По результатам осмотра ВЛ-110 кВ №462 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1976 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 74 | 2017-12-06 06:28 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №193/42 ВЛ-110 кВ №403, что явилось причиной аварийного отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ №403 110кВ ПС «Красный Яр» - ВЛ №403 110кВ ПС «Рудня» | Нет. | По результатам осмотра ВЛ-110 кВ №403 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1977 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 36 | 2017-12-12 10:21 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Из-за повреждения на потребительском вводе в здание произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 774/63 ВЛ-10кВ №28 ПС Елань-1 от защит. |  | ВЛ-0.4кВ №1 КТП774/63 ВЛ-10кВ №28 п.с. Елань-1. | Нет. | Направить потребителю домовладения уведомление о необходимости эксплуатации оборудования согласно НПА. | ВЛ | 2017-12-12 10:48
1978 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 37 | 2017-12-05 18:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 297 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лопуховка. | Из-за обрыва вязки провода фазы "В" на опоре № 297 произошло падение провода на траверсу, что явилось причиной однофазного замыкания ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лопуховка на "землю". | ВЛ №17 10кВ ПС 110/10кВ «Лопуховка» | ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лопуховка - обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 297. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лопуховка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2017-12-05 19:00
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1979 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 135 | 2017-12-13 12:42 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Из-за повреждения на потребительском вводе в здание произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 396/160 ВЛ-10 кВ №9 ПС Тростянка от защит. |  | ВЛ-0.4кВ №2 КТП396/160 ВЛ-10кВ №9 п.с. Тростянка. | Нет. | Направить потребителю домовладения уведомление о необходимости эксплуатации оборудования согласно НПА. | ВЛ | 2017-12-13 14:15
1980 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 136 | 2017-12-09 15:24 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв провода на опоре №6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 84/400 ВЛ-10 кВ №6 ПС Ягодная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП 84\400 Л-6-10кВ пс "Ягодная" | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 84/400 ВЛ-10 кВ №6 ПС Ягодная - обрыв провода на опоре №6. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 84/400 ВЛ-10 кВ №6 ПС Ягодная. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-12-09 17:35
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1981 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 137 | 2017-12-13 14:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №114-115, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово от защит. |  | ВЛ №13 10кВ ПС 35/10кВ «Гурово» | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1982 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 138 | 2017-12-13 13:38 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса, что привело к схлесту проводов в пролётах опор №230-232, межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка от защит. |  | ВЛ №8 10кВ ПС 110/35/10кВ «Вязовка» | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1983 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 139 | 2017-12-15 13:45 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса, что привело к схлесту проводов в пролётах опор №142-144, межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Вязовка от защит. |  | ВЛ №16 10кВ ПС 110/35/10кВ «Вязовка» | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Вязовка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1984 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 140 | 2017-12-15 12:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролётах опор №9-11, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 39/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Вязовка от защит. |  | фид-1-0,4 кВ КТП39/100 Л-3-10 кВ ПС Вязовка | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 39/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Вязовка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-12-15 13:24
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1985 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 141 | 2017-12-15 06:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации в следствии высыхания, растрескивания полиэтиленового колпачка при порывистом ветре произошел срыв изолятора фазы "С" на опоре №193 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к падению провода и схлесту проводов. | Из-за падения и схлеста проводов произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка от защит. | ВЛ №3 10кВ ПС 110/10кВ «Ольховка» | ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка - разрушение колпачка фазы "С" на опоре №193. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-12-15 07:20
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1986 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 143 | 2017-12-15 14:45 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №24 ПС 220 кВ Астаховская от защит. |  | ВЛ №24 10кВ ПС 220кВ «Астаховская» | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №24 ПС 220 кВ Астаховская. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1987 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 144 | 2017-12-10 18:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляции, во время таяния снега, произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №118 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35 кВ Белые пруды, что привело к падению провода на соседний изолятор фазы "А" и к межфазному замыканию на ВЛ. | Из-за падения провода фазы "В" на соседний изолятор фазы "А" на опоре №118 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35 кВ Белые пруды, произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №11 ПС 35 кВ Белые пруды от защит. | ВЛ №11 10кВ ПС 35/10кВ «Белые пруды» | ВЛ-10 кВ №9 ПС 35 кВ Белые пруды - повреждение изоляторов фазы "А" и "В" на опоре №118. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №9 ПС 35 кВ Белые пруды. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-12-10 19:20
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1988 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 145 | 2017-12-17 09:05 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Из-за повреждения на потребительском вводе в здание произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 355/400 ВЛ-10 кВ №2 ПС Морец от защит. |  | ВЛ-0.4кВ №1 КТП355/400 ВЛ-10кВ №2 п.с. Морец | Нет. | Направить потребителю домовладения уведомление о необходимости эксплуатации оборудования согласно НПА. | ВЛ | 2017-12-17 09:25
1989 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 405 | 2017-12-16 14:10 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Из-за повреждения на потребительском вводе в здание произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 266/250 ВЛ-10 кВ №14 ПС Вязовка. |  | ВЛ-0.4кВ №2 КТП266/250 ВЛ-10кВ №14 п.с. Вязовка | Нет. | Направить потребителю домовладения уведомление о необходимости эксплуатации оборудования согласно НПА. | ВЛ | 2017-12-16 15:34
1990 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 406 | 2017-12-10 21:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №9/10- №9/11, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-441/250 ВЛ-10 №7 ПС Моисеево от защит. |  | ПС Моисеево Л-7-10 кВ КТП-441 ВЛ 0,4кВ №1 | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 441/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-12-10 21:55
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1991 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 72 | 2017-12-04 11:38 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №24 ВЛ-110 кВ №467, что явилось причиной аварийного отключения ВЛ-110 кВ №471 от защит. Причиной неуспешного АПВ явилось неустранение за время срабатывания автоматики неустойчивого КЗ на ВЛ. |  | ВЛ 110 кВ Зензеватка – Ягодная (№471) | Нет. | По результатам осмотра ВЛ-110 кВ №467 скорректировать график ремонтов ВЛ, отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | 2017-12-04 14:05
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1992 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 75 | 2017-12-06 23:36 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" опоре №114 ВЛ-110 кВ №412, что явилось причиной аварийного отключения ВЛ от защит. | Из-за образования микротрещин в теле фарфора и поверхностного загрязнения изоляции произошел пробой опорного изолятора (ОНС-10-500) фазы "В" шинного моста 10 кВ Т-1 ПС Березовская. | ВЛ №590 110кВ ПС «Астаховская» - ВЛ №412 110кВ ПС «Даниловская» | Шинный мост 10 кВ Т-1 ПС 110 кВ Березовская - повреждение опорных изоляторов 10 кВ (ОНС-10-500) фаз "А", "В" и "С". | По результатам осмотра ВЛ-110 кВ №412 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | 2017-12-07 04:36
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | При резких изменениях температуры окружающего воздуха в процессе длительной эксплуатации произошло образование и развитие микротрещин в теле фарфора опорных изоляторов (ОНС-10-500) шинного моста 10 кВ Т-1 ПС 110 кВ Березовская, что привело к ухудшению изоляционных свойств и пробою опорного изолятора фазы "В", повлекшего за собой трехфазное замыкание, что привело к отключению Т-1 от ДЗТ. |  | ВЛ №414 110кВ ПС 110/35/10кВ «Даниловская» |  | Произвести внеочередное техническое обслуживание шинного моста 10 кВ Т-1 ПС 110 кВ Березовская. | ВЛ
[7 empty] | Причиной отключения ВЛ-110 кВ №414 явилось искусственное короткое замыкание, созданное КЗ-110-Т-1, от действия ДЗТ Т-1 ПС 110 кВ Березовская. Причиной неуспешного АПВ ВЛ-110 кВ №414 явилось неотключение ОД-110-Т-1 в бестоковую паузу. Из-за длительного срока эксплуатации, износа узлов кинематики и как следствие разрегулировки привода ОД-110-Т-1 при подаче сигнала на отключение в бестоковую паузу релейная планка не освободила рычаг механизма отключения привода. При повторном коротком замыкании, вызванным работой АПВ ВЛ-110 кВ №414, с последующим отключением ВЛ, механизм отключения привода сработал в штатном режиме и ОД-110-Т-1 отключился. |  | ПС 110/10кВ «Берёзовская» |  | Произвести регулировку привода ОД-110-Т-1 ПС 110 кВ Березовская. | ПС
1993 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 407 | 2017-12-18 16:22 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Из-за повреждения на потребительском вводе в здание произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 36/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Вязовка от защит. |  | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-36/100 ВЛ-№3-10 кВ П.С. Вязовка | Нет. | Направить потребителю домовладения уведомление о необходимости эксплуатации оборудования согласно НПА. | ВЛ | 2017-12-18 17:06
1994 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 76 | 2017-12-11 11:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации и ухудшения механических свойств произошло ослабление пружин ламелей главных ножей фаз "А" и "С" ШР-110-Т-2 ПС 110 кВ Коробки и снижение усилия нажатия контактных поверхностей, что привело к увеличению переходного сопротивления и нагреву контактных соединений. |  | ПС 110 кВ Коробки | Нет. | Произвести внеочередное тепловизионное обследование оборудования ПС 110 кВ Коробки. | ПС | -
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за длительного срока эксплуатации и изменения характеристик материалов биметаллических контактов аппаратных зажимов фазы "С" ШР-ЛЭП-442 и фазы "А" ОД-110-Т-2 ПС 110 кВ Коробки произошло развитие коррозии металлов с образованием сульфата алюминия под медной напайкой на алюминий, что привело к увеличению переходного сопротивления и местному нагреву контактных соединений. |  |  |  | Выполнить анализ результатов тепловизионного контроля оборудования ПС 110 кВ Коробки с разработкой мероприятий по устранению выявленных дефектов.
Для устранения нагрева в резьбовых контактных соединениях аппаратных зажимов фазы "С" ШР-ЛЭП-442 и фазы "А" ОД-110-Т-2 и для устранения нагрева в контактных соединениях главных ножей фаз "А" и "С" ШР-110-Т-2 выведены в ремонт 2С-110, ТН-2-110, В-ЛЭП-442, ОСВ-110.
1995 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 77 | 2017-12-13 12:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации и ухудшения механических свойств произошло повреждение резиновых уплотнений манометров разрывов полюсов фаз "А" и "С" СВ-110 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к разгерметизации и снижению давления газа. Для замены резиновых уплотнений манометров и регулировки давления газа в разрывах полюсов фаз "А" и "С" выключателя (ММО-110) по неотложной заявке отключен и выведен в ремонт СВ-110 ПС 110 кВ Вязовка. |  | ПС 110 кВ Вязовка | Нет. | Произвести внеочередное техническое обслуживание СВ-110 ПС 110 кВ Вязовка. | ПС | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1996 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 146 | 2017-12-18 07:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации и ухудшения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 260/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС Гурово, что привело к схлесту проводов межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ 0,4кВ №3 КТП-260/100 от ВЛ 10кВ №1 пс Гурово | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 260/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС Гурово. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-12-18 07:07
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
1997 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 147 | 2017-12-17 10:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №83 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово. | Из-за обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №83 произошел схлест проводов, межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово от защит. | ВЛ №3 10кВ ПС 35/10кВ «Гурово» | ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово - обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №83. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-12-17 16:30
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1998 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 148 | 2017-12-17 10:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №229 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово. | Из-за обрыва вязки провода фазы "А" на опоре №229 произошел схлест проводов, межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово от защит. | ВЛ №1 10кВ ПС 35/10кВ «Гурово» | ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово - обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №229. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-12-17 16:50
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
1999 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 409 | 2017-12-15 10:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате длительной эксплуатации произошло ухудшение изоляции обмоток силового трансформатора КТП 7/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС Ягодная, что привело к межвитковому замыканию, нагреву обмоток и межфазному замыканию внутри бака трансформатора. | Из-за межвиткового замыкание произошло повреждение и отключение силового трансформатора КТП 7/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС Ягодная. | КТП-7/160 Л-6-10кВ ПС Ягодная | КТП 7/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС Ягодная - повреждение силового трансформатора. | Произвести внеочередной осмотр КТП 7/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС Ягодная. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ТП | 2017-12-15 19:20
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
2000 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 410 | 2017-12-19 13:45 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Из-за повреждения на потребительском вводе в здание произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 777/100 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1 от защит. |  | ВЛ-№1-0,4 кВ от КТП-777/100 Л-№28-10 кВ П.С. Елань-1 | Нет. | Направить потребителю домовладения уведомление о необходимости эксплуатации оборудования согласно НПА. | ВЛ | 2017-12-19 14:13
2001 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 149 | 2017-12-13 10:09 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №51-52 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Ильмень, что привело к схлесту проводов межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ №17 10кВ ПС 110/10кВ «Ильмень» | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Ильмень. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2017-12-13 16:01
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
2002 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 41 | 2017-12-18 15:15 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лемешкино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ №3 10кВ ПС 110/10кВ «Лемешкино» | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лемешкино. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
2003 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 115 | 2017-12-12 09:17 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №21-22, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №11 ПС 110 кВ Котово от защит. |  | ВЛ №11 10кВ ПС 110/35/10кВ «Котово» | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №11 ПС 110 кВ Котово. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-12-12 09:49
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
2004 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 38 | 2017-12-12 10:55 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №10-11, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Котово от защит. |  | ВЛ №16 10кВ ПС 110/35/10кВ «Котово» | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Котово. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-12-12 11:15
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
2005 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 411 | 2017-12-13 17:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №12/2 ВЛ-10 кВ №3 ПС 10 кВ Перещепное. | Из-за обрыва вязки провода фазы "А" на опоре №12/2 ВЛ-10 кВ №3 ПС 10 кВ Перещепное, произошел схлест проводов в пролете опор №12/1-12/2, межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. | ВЛ №3 10кВ РП «Перещепное» 10кВ | ВЛ-10 кВ №3 ПС 10 кВ Перещепное - обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №12/2. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 РП 10 кВ Перещепное. | ВЛ | 2017-12-13 23:03
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | По итогам осмотра ВЛ-10 кВ №3 РП 10 кВ Перещепное устранить не затратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий.
2006 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 412 | 2017-12-21 20:40 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Из-за повреждения на потребительском вводе в здание произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 128/160 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1 от защит. |  | ВЛ 10 кВ №28 Елань-1 ф-1-0,4кВ КТП-128/160 | Нет. | Направить потребителю домовладения уведомление о необходимости эксплуатации оборудования согласно НПА. | ВЛ | 2017-12-21 21:53
2007 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 413 | 2017-12-21 15:46 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Из-за повреждения на потребительском вводе в здание произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 835/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка от защит. |  | ВЛ-0.4кв №2 КТП835/100 ВЛ-10кВ №8 п.с.Вязовка | Нет. | Направить потребителю домовладения уведомление о необходимости эксплуатации оборудования согласно НПА. | ВЛ | 2017-12-21 16:55
2008 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 316 | 2017-12-20 11:14 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 122-123 ВЛ-10 кВ № 15 ПС 110 кВ Бутковка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ №15 10кВ ПС 110/10кВ «Бутковка» | Нет. | Провести внеочередной ВЛ-10 кВ № 15 ПС 110 кВ Бутковка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-12-20 11:48
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
2009 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 150 | 2017-12-19 17:36 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №15 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Ягодная. | Из-за обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №15 произошел схлест проводов, межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Ягодная от защит. | ВЛ №2 10кВ ПС 110/10кВ «Ягодная» | ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Ягодная - обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №15. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Ягодная. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-12-19 18:59
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
2010 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 317 | 2017-12-20 13:07 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 13-14 ВЛ-10 кВ № 6 ПС 35 кВ Иловлинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ №6 10кВ ПС 35/10кВ «Иловлинская» | Нет. | Провести внеочередной ВЛ-10 кВ № 6 ПС 35 кВ Иловлинская. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-12-20 13:52
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
2011 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 318 | 2017-12-17 09:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляции произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №473/4 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская. | Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "В" на опоре № 473/4 произошло падение провода на траверсу, что привело к однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская на "землю". | ВЛ №6 10кВ ПС 35/10кВ «Иловлинская» | ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская - разрушение изолятора фазы "В" на опоре № 473/4. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-12-17 15:25
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
2012 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 151 | 2017-12-15 12:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №30-31, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники от защит. |  | ВЛ №8 10кВ ПС 110/10кВ «Мирошники» | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
2013 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 152 | 2017-12-25 04:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №130 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово. | Из-за обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №130 произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово на "землю". | ВЛ №1 10кВ ПС 35/10кВ «Гурово» | ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово - обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №130. |  | ВЛ | 2017-12-25 10:50
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
2014 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 153 | 2017-12-22 09:05 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Из-за повреждения на потребительском вводе в здание произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 316/160 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1 от защит. |  | ВЛ 10 кВ №28 Елань-1 ф-1-0,4кВ КТП-316/160 | Нет. | Направить потребителю домовладения уведомление о необходимости эксплуатации оборудования согласно НПА. | ВЛ | 2017-12-22 09:33
2015 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 154 | 2017-12-24 14:05 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Из-за повреждения на потребительском вводе в здание произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 310/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Тростянка от защит. |  | ВЛ-№1-0,4 кВ от КТП-310/160 Л-5-10 кВ П.С. Тростянка | Нет. | Направить потребителю домовладения уведомление о необходимости эксплуатации оборудования согласно НПА. | ВЛ | 2017-12-24 14:55
2016 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 155 | 2017-12-19 19:44 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в течение длительного срока эксплуатации произошло перетирание и обрыв провода фазы "В" на опоре №303/18 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Даниловская. | Из-за обрыва провода фазы "В" на опоре №303/18 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Даниловская произошло падение провода в пролете опор №303/17-303/18, что привело к однофазному замыканию ВЛ на "землю". | ВЛ №4 10кВ ПС 110/35/10кВ «Даниловская» | ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Даниловская - обрыв провода фазы "В" в пролетах опор №303/17-303/18 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Даниловская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Даниловская. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-12-19 20:43
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
2017 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 319 | 2017-12-21 18:05 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 61-62, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ № 6 ПС 35 кВ Иловлинская от защит. |  | ВЛ №6 10кВ ПС 35/10кВ «Иловлинская» | Нет. | Провести внеочередной ВЛ-10 кВ № 6 ПС 35 кВ Иловлинская. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
2018 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 39 | 2017-12-24 18:05 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ |  | Из-за заноса постороннего предмета на провода ВЛ-10 кВ №11 ПС Елань-2 в пролете опор №187/8-187/9 произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ №11 10кВ ПС 110/35/10кВ «Елань-2» | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №11 ПС Елань-2. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-12-25 00:45
2019 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 320 | 2017-12-21 21:43 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №43-44, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ № 15 ПС 110 кВ Бутковка от защит. |  | ВЛ №15 10кВ ПС 110/10кВ «Бутковка» | Нет. | Провести внеочередной ВЛ-10 кВ № 15 ПС 110 кВ Бутковка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
2020 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 321 | 2017-12-23 17:05 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор № 8-8/1 ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП 613/250 ВЛ-10 кВ № 18 ПС Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 613/250 | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП 613/250 ВЛ-10 кВ № 18 ПС Петров Вал. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-12-23 17:25
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
2021 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 156 | 2017-12-16 15:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляции произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №8 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки. | Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "В" на опоре №8 произошло падение провода на траверсу опоры, что явилось причиной однофазного замыкания ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки на "землю". | ВЛ №2 10кВ ПС 35/10кВ «Попки» | ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки - разрушения штыревого изолятора фазы "В" на опоре №8. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-12-16 16:55
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
2022 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 322 | 2017-12-25 09:02 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 5/250 ВЛ-10 кВ № 3 ПС ГСС, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 5/250 | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 5/250 ВЛ-10 кВ № 3 ПС ГСС. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-12-25 11:23
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
2023 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 157 | 2017-12-25 22:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса, что привело к схлесту проводов в пролётах опор №2-4, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 144/63 ВЛ-10 кВ №16 ПС Елань-1 от защит. |  | ВЛ-№1-0,4 кВ от КТП-144/63, Л-16-10 кВ ПС. Елань-1 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 144/63 ВЛ-10 кВ №16 ПС Елань-1. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-12-25 22:25
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
2024 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 414 | 2017-12-25 13:05 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса, что привело к схлесту проводов в пролётах опор №3-4, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 778/60 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1 от защит. |  | ВЛ 10 кВ №28 Елань-1 ф-1-0,4кВ КТП-778/60 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 778/60 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-12-25 14:40
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
2025 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 323 | 2017-12-25 09:04 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло перетирание и обрыв провода ввода в дом от опоры № 9 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 417/630 ВЛ-10 кВ № 7 ПС Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 417/630 | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 417/630 ВЛ-10 кВ № 7 ПС Мокрая Ольховка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-12-25 15:36
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
2026 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 116 | 2017-12-25 09:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса, что привело к схлесту проводов в пролётах опор №2-3, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 123/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2 от защит. |  | ВЛ-№1-0,4 кВ от КТП-123/100, Л-10-10 кВ ПС. Елань-2 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 123/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-12-25 13:01
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
2027 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 415 | 2017-12-25 14:05 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №106-107 ВЛ-10 кВ №17 ПС Большевик, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ №17 10кВ ПС 35/10кВ «Большевик» | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №17 ПС Большевик. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-12-25 19:45
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
2028 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 416 | 2017-12-19 15:21 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №3-4, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-336/63 ВЛ-10 кВ №10 ПС М.Ольховка от защит. |  | ВЛ 0,4кВ от КТП 336 ф1 | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-336/63 ВЛ-10 кВ №10 ПС М.Ольховка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-12-19 15:25
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
2029 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 417 | 2017-12-19 23:28 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного срока эксплуатации и ухудшения механической прочности при порывах ветра произошло перетирание и обрыв шлейфа фазы "А" СР-2-10-М.О. по ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ М.Ольховка. | Из-за обрыва шлейфа произошло падение провода и касание металлической конструкции рамы разъединителя на СР-2-10- М.О., что явилось причиной однофазного замыкания на ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ М.Ольховка "землю". | ВЛ №10 10кВ ПС 110/10кВ «Мокрая Ольховка» | ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ М.Ольховка - обрыв шлейфа фазы "А" на СР-2-10-М.О. по ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ М.Ольховка. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ М.Ольховка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-12-20 00:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
2030 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 418 | 2017-12-26 11:05 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Из-за повреждения на потребительском вводе в здание произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 281/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Елань-2 от защит. |  | ВЛ-0.4кВ №1 КТП281/160 ВЛ-10кВ №5 п.с.Елань-2 | Нет. | Направить потребителю уведомление о необходимости эксплуатации оборудования согласно НПА. | ВЛ | 2017-12-26 11:48
2031 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 324 | 2017-12-24 20:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в течение длительного срока эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №152/7-152/8, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ № 2 ПС 110 кВ Саломатино от защит. |  | ВЛ №2 10кВ ПС 110/10кВ «Саломатино» | Нет. | Провести внеочередной ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Саломатино. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-12-25 03:51
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
2032 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 325 | 2017-12-25 00:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 42-43 ВЛ-10 кВ № 13 ПС 110 кВ ГНС-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ №13 10кВ ПС 110/10кВ «ГНС-2 (КЭС)» | Нет. | Провести внеочередной ВЛ-10 кВ № 13 ПС 110 кВ ГНС-2. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-12-25 00:52
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
2033 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 326 | 2017-12-25 05:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации в следствии высыхания, растрескивания полиэтиленового колпачка при порывистом ветре произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №4 ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110 кВ ГСС, что привело к падению провода на траверсу опоры. | Из-за разрушения колпачка произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №4, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110 кВ ГСС на "землю". | ВЛ №3 10кВ ПС 110/10кВ «ГСС» | ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110 кВ ГСС - разрушение колпачка фазы "В" на опоре № 4. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110 кВ ГСС. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-12-25 11:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
2034 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 327 | 2017-12-25 07:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации в следствии высыхания, растрескивания полиэтиленового колпачка при порывистом ветре произошел срыв изолятора фазы "А" на опоре №408 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская. | Из-за срыва изолятора фазы "А" на опоре №408 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская произошел схлест проводов, межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. | ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Иловлинская | ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская - разрушение колпачка фазы "А" на опоре № 408. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-12-25 14:20
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
2035 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 328 | 2017-12-26 12:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло перетирание и обрыв провода ввода в дом от опоры №19 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 618/160 ВЛ-10 кВ № 7 ПС Умет. |  | ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП 618/160 от ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Умет | ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 618/160 ВЛ-10 кВ № 7 ПС Умет - повреждение провода ввода в дом от опоры № 19. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 618/160 ВЛ-10 кВ № 7 ПС Умет. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-12-26 14:42
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
2036 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 117 | 2017-12-24 17:42 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №8-9, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-410/100 ВЛ-10 №4 ПС Попки от защит. |  | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-410/100 ВЛ-10Кв №4 ПС Попки | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 410/100 ВЛ-10 кВ №4 ПС Попки. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-12-24 17:51
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
2037 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 158 | 2017-12-25 00:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляции произошел пробой с последующим разрушением проходного изолятора 10 кВ фазы "С" КТП 559/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мирошники. | Из-за пробоя и разрушения проходного изолятора фазы 10 кВ фазы "С" КТП 559/100 произошло перекрытие изоляционного промежутка между шлейфами фаз "С" и "В", что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №8 ПС Мирошники от защит. | ВЛ №8 10кВ ПС 110/10кВ «Мирошники» | КТП 559/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мирошники - разрушение проходного изолятора 10 кВ фазы "С". | Произвести осмотр КТП 559/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мирошники. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-12-25 07:10
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
2038 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 329 | 2017-12-26 13:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания деревянных промежуточных опор, при порывах ветра произошло отклонение опор № 5 и № 16 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 106/160 ВЛ-10 кВ № 1 ПС Иловлинская на недопустимое расстояние. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 106/160 | ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 106/160 ВЛ-10 кВ № 1 ПС Иловлинская - загнивание деревянных опор № 5 и № 16. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 106/160 ВЛ-10 кВ № 1 ПС Иловлинская. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-12-26 17:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
2039 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 40 | 2017-12-26 07:50 | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, из-за увеличения тяжения провода, при порывах ветра, произошел обрыв вязок провода фазы "В" на опорах №61, 63, 70, 72 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово. | Из-за интенсивного образования гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, при порывах ветра, произошел обрыв вязок провода фазы "В" на опорах №61, 63, 70, 72, что привело к падению провода на траверсы опор и однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово на "землю". | ВЛ №1 10кВ ПС 35/10кВ «Гурово» | ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово - обрыв вязок провода фазы "В" на №61, 63, 70, 72. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-12-26 16:05
Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.2, Механическое воздействие)
2040 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 332 | 2017-12-27 19:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №38-39, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ № 15 ПС 110 кВ Бутковка от защит. |  | ВЛ №15 10кВ ПС 110/10кВ «Бутковка» | Нет. | Провести внеочередной ВЛ-10 кВ № 15 ПС 110 кВ Бутковка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
2041 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 330 | 2017-12-26 14:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 10-11 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Бутковка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ №15 10кВ ПС 110/10кВ «Бутковка» | Нет. | Провести внеочередной ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Бутковка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-12-26 15:10
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
2042 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 331 | 2017-12-27 11:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 23-24, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ № 6 ПС 35 кВ Иловлинская от защит. |  | ВЛ №6 10кВ ПС 35/10кВ «Иловлинская» | Нет. | Провести внеочередной ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-12-27 11:50
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
2043 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 160 | 2017-12-25 10:05 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №40-41, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово от защит. |  | ВЛ №17 10кВ ПС 110/10кВ «Купцово» | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-12-25 10:10
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
2044 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 159 | 2017-12-25 10:15 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №41 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево. | Из-за обрыва вязки провода фазы "А" на опоре №41 ВЛ-10 кВ №7 ПС 10 кВ Моисеево, произошел схлест проводов в пролете опор №41-42, межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. | ВЛ №7 10кВ ПС 110/10кВ «Моисеево» | ВЛ-10 кВ №7 ПС 10 кВ Моисеево - обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №41. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2017-12-25 17:08
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
2045 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 161 | 2017-12-25 09:15 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №18-19, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 5/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС Березовская от защит. |  | ВЛ 0,4кВ№1 от КТП5/160 Л-3-10кВ п.с.Березовская | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 5/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС Березовская. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2017-12-25 10:42
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
2046 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 162 | 2017-12-28 20:02 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Из-за повреждения на потребительском вводе в здание произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 396/160 ВЛ-10 кВ №9 ПС Тростянка от защит. |  | ВЛ-0.4кВ №1 КТП396/160 ВЛ-10кВ №9 п.с. Тростянка | Нет. | Направить потребителю домовладения уведомление о необходимости эксплуатации оборудования согласно НПА. | ВЛ | 2017-12-28 20:45
2047 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 163 | 2017-12-25 12:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло перетирание и обрыв провода ввода в дом от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 176/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ 0,4кВ№1 от КТП176/63Л-5-10кВ п.с.Березовская | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 176/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская - обрыв провода ввода в дом от опоры №4. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 176/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2017-12-25 12:32
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
2048 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 333 | 2017-12-28 19:45 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №53-54, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ № 6 ПС 35 кВ Иловлинская ка от защит. |  | ВЛ №6 10кВ ПС 35/10кВ «Иловлинская» | Нет. | Провести внеочередной ВЛ-10 кВ № 6 ПС 35 кВ Иловлинская. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
2049 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 164 | 2017-12-25 14:47 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации и ухудшения механической прочности, при порывах ветра, произошло перетирание и обрыв провода ввода в дом от опоры №6/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 57/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС Даниловская. Для устранения обрыва провода ввода в дом от опоры №6/1 по неотложной заявке отключена ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 57/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС Даниловская. |  | ВЛ 0,4кВ№1 от КТП57/160 Л-4-10кВ п.с.Даниловская | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 57/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС Даниловская - обрыв провода ввода в дом от опоры №6/1. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 57/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС Даниловская. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2017-12-25 15:29
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
2050 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 334 | 2017-12-24 19:05 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Из-за повреждения на потребительском участке произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ № 2 ПС 110 кВ Саломатино от защит. |  | ВЛ №2 10кВ ПС 110/10кВ «Саломатино» | Нет. | Подготовить и направить телефонограмму в адрес владельца электроустановки. | ВЛ | 2017-12-24 19:06
2051 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 335 | 2017-12-28 20:37 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №58-59, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ № 15 ПС 110 кВ Бутковка от защит. |  | ВЛ №15 10кВ ПС 110/10кВ «Бутковка» | Нет. | Провести внеочередной ВЛ-10 кВ № 15 ПС 110 кВ Бутковка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
2052 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 84 | 2017-12-17 15:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации и механического износа при включении разъединителя произошел излом ограничительного упора в узле среднего подшипника на ведущем вертикальном валу главных ножей разъединителя, что привело к изменению кинематической схемы управления ножами ОР-ЛЭП-413 ПС 110 кВ Коробки. |  | ПС 110/35/6 кВ «Коробки» | Нет. | Запланировать проведение внеочередного технического обслуживания разъединителей 110 кВ типа SONK на ПС 110 кВ Коробки. | ПС | -
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  |  |  | ВЛ-110 кВ №413 |  |  | ВЛ
2053 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 85 | 2017-12-28 20:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №161 ВЛ-110 кВ №403, что явилось причиной аварийного отключения ВЛ от защит. Защиты ВЛ-110 кВ №403 на ПС 110 кВ Матышево не работали в связи с преждевременной работой защит на ПС 110 кВ Ежовская-2. Причиной излишней работы 1 зоны ДЗ явилась неисправность нуль-индикатора в 1 РС блока ДЗ-2 1 комплекта панели защит ЭПЗ-1636. |  | ВЛ №403 110кВ ПС «Красный Яр» - ВЛ №403 110кВ ПС «Рудня» - ВЛ №648 110кВ ПС «Ежовская-2» | Нет. | По результатам осмотра ВЛ-110 кВ №403 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Подготовить и направить служебную записку главному инженеру ПО "УЭС" о необходимости проведения внеочередной проверки устройств РЗА на ПС 110 кВ Ежовская-2.
2054 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 1 | 2017-01-03 14:30 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов |  | 10л Старая Полтавка ТП 76 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-01-03 15:15
2055 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 2 | 2017-01-05 21:00 | *3.4.13 Неклассифицированные причины |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 17Л Кано-10 ТП 265 1Л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-01-05 21:42
2056 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 3 | 2017-01-06 08:22 | *3.4.13 Неклассифицированные причины |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 10л Старая Полтавка ТП 170 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-01-06 09:47
2057 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 4 | 2017-01-07 08:30 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отгорание клеммы автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. | Отгорание клеммы автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. | А-1л-0.4кВ ТП-356 5л-Кайсацкая-10 |  |  | ТП | 2017-01-07 12:43
2058 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 6 | 2017-01-06 16:18 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 2Л-0,4кВ ТП-24 8Л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2017-01-06 17:33
2059 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 7 | 2017-01-06 16:08 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1Л-0,4кВ ТП-94 17Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2017-01-06 16:55
2060 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 8 | 2017-01-06 13:02 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-04кВ ТП-21 40-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2017-01-06 15:20
2061 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 9 | 2017-01-06 13:02 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0.4кВ ТП-469 40Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2017-01-06 17:31
2062 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 10 | 2017-01-06 11:35 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | – Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | – Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-04кВ ТП-28 17л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2017-01-06 14:31
2063 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 11 | 2017-01-06 11:35 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-04кВ ТП-226 17л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2017-01-06 16:19
2064 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 12 | 2017-01-06 11:30 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-04кВ ТП-356 5л-Кайсацкое-10 |  |  | ВЛ | 2017-01-06 14:35
2065 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 13 | 2017-01-06 09:57 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отгорание клеммы автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. | Отгорание клеммы автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. | ТП-187 1Л-Светлана-10 |  |  | ТП | 2017-01-06 14:41
2066 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 14 | 2017-01-06 08:32 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0.4кВ ТП-350 8Л-Шульцы-10 |  |  | ВЛ | 2017-01-06 12:09
2067 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 15 | 2017-01-06 08:31 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0.4кВ Тп-66 5Л-Палласовка-10 | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ | 2017-01-06 11:53
2068 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 16 | 2017-01-05 18:25 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-04кВ ТП-2 40-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2017-01-05 20:25
2069 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 17 | 2017-01-05 18:05 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0.4 кВ ТП-473 6л-Шульцы-10 |  |  | ВЛ | 2017-01-05 20:27
2070 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 18 | 2017-01-05 15:50 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-0.4кВ ТП-129 13л-Золотари-10 |  |  | ВЛ | 2017-01-05 19:28
2071 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 19 | 2017-01-05 15:27 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | Перекрытие изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | ВЛ №40 10 кВ ПС Палласовка | Поврежден подвесной изолятор. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №40 ПС Палласовка. | ВЛ | 2017-01-05 17:45
При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №40 ПС Палласовка выполнить осмотр основной магистрали на предмет состояния изоляции, дефектную заменить.
2072 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 20 | 2017-01-05 15:13 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №34 10 кВ ПС Палласовка | Поврежден провод АС50. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №34 ПС Палласовка. | ВЛ | 2017-01-05 17:58
При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №34 ПС Палласовка выполнить осмотр основной магистрали на предмет состояния провода, при необходимости выполнить ремонт.
2073 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 21 | 2017-01-05 14:10 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 3Л-04кВ ТП-228 2Л-Прудентово-10 |  |  | ВЛ | 2017-01-05 16:15
2074 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 22 | 2017-01-05 13:22 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-04кВ ТП-79 27л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2017-01-05 15:10
2075 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 23 | 2017-01-05 13:14 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | ВЛ №17 10 кВ ПС Палласовка | Поврежден провод АС. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №17 ПС Палласовка. | ВЛ | 2017-01-05 15:20
При проведении технического обслуживании выполнить осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №17 ПС Палласовка на предмет состояния провода, при необходимости выполнить ремонт.
2076 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 24 | 2017-01-05 08:20 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-04кВ ТП-202 6л-Приозерная-10 |  |  | ВЛ | 2017-01-05 11:52
2077 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 25 | 2017-01-04 14:21 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0.4кВ ТП-447 14Л-Эльтон-10 |  |  | ВЛ | 2017-01-04 16:19
2078 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 26 | 2017-01-03 15:19 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №7 10 кВ ПС Кайсацкая | Повреждена вязка 1 шт. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №7 ПС Кайсацкая. | ВЛ | 2017-01-03 16:46
При проведении технического обслуживания выполнить осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №7 ПС Кайсацкая, дефектные вязки заменить.
2079 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 28 | 2017-01-01 15:06 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №1 10 кВ ПС Золотари | Поврежден провод АС50. | Организовать осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №1 ПС Золотари. | ВЛ | 2017-01-01 18:09
Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №1 ПС Золотари.
При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №1 ПС Золотари провести осмотр основной магистрали на предмет состояния провода, выявленные замечания устранить.
2080 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 29 | 2017-01-01 12:00 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2 л-0.4кВ ТП-520 14Л-Эльтон-10 |  |  | ВЛ | 2017-01-01 14:17
2081 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 30 | 2017-01-05 09:55 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | *4.21 Неклассифицированные причины | Отключение АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 ТП вызвано кратковременным перегрузом на ВЛ потребителем. | Превышение номенальных токов на ВЛ. | 2Л-0,4 кВ ТП-28 2Л-Совхозная-10 | Повреждения отсутствуют. | Произвести контрольный замер параметров в РУ-0,4 кВ и по ВЛ (уровень напряжения, нагрузку) при проведении ТО. | ВЛ | 2017-01-05 10:50
2082 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 31 | 2017-01-05 22:28 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | *4.21 Неклассифицированные причины | Отключение АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 ТП вследствие кратковременного перегруза на ВЛ потребителем. | Превышение номенальных токов на ВЛ. | ВЛ-0,4кВ от КТП №260 (1Л-0,4кВ) | Отсутствуют. | Произвести контрольный замер параметров в РУ-0,4 кВ и по ВЛ (уровень напряжения, нагрузку) при проведении ТО. | ВЛ | 2017-01-06 00:45
2083 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 32 | 2017-01-07 13:30 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 2Л-0,4 ТП 212 5Л-Луговая-10 | Повреждение провода | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 212 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-01-07 14:21
2084 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 33 | 2017-01-07 08:35 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.1, Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия гололедных явлений и ветровых нагрузок. | Схлёст провода и отключение о КЗ АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 ТП обусловлен его провисом в результате образования гололеда. | ВЛ-0,4кВ от КТП №137 (2Л-0,4кВ) | Отсутствуют. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к № 2 ТП № 137 ВЛ-10 кВ № 6 от ПС Пионер провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-01-07 12:04
Согласно графику проведения ТО произвести осмотр по всей длине линии.
2085 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 34 | 2017-01-03 11:01 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1Л-0,4 ТП-335 13Л-ДЕМИДОВО-10 | Повреждение провода | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 335 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-01-03 13:37
2086 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 35 | 2017-01-09 12:10 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Отключение А- 2Л-0,4 кВ ТП-256 вызвано повреждением эл.оборудованием у потребителя |  | 2Л- 0,4 кВ от ТП-256 от ВЛ 10 кВ №23Л Западная | Нет | Проведена беседа с потребителем о необходимости замены неисправного эл оборудования | ВЛ | 2017-01-09 12:58
Осмотр 2л-0,4кВ ТП-256
2087 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 36 | 2017-01-08 18:10 | *3.4.13 Неклассифицированные причины |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 10л Гмелинка-10 ТП- 104 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-01-08 19:00
2088 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 37 | 2017-01-09 21:50 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.2, Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания) | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 2Л-0,4 ТП-575 5Л-КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ-10 | Повреждение провода | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к № 2 ТП № 575 ВЛ-10 кВ № 5 от ПС Красный Октябрь провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-01-10 01:12
2089 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 38 | 2017-01-02 17:37 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие кабельной муфты вызвано старением изоляции. | Перекрытие кабельной муфты вызвано старением изоляции. | ВЛ №9 10 кВ ПС Палласовка | Повреждена концевая кабельная муфта. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №9 ПС Палласовка. | ВЛ | 2017-01-02 19:17
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Произвести замену поврежденной концевой муфты.
2090 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 39 | 2017-01-10 15:05 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 2Л-0,4кВ ТП-25 8Л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2017-01-10 16:50
2091 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 40 | 2017-01-11 08:15 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 3л-0.4кВ ТП-131 1л-Золотари-10 |  |  | ВЛ | 2017-01-11 10:53
2092 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 41 | 2017-01-13 11:16 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4кВ ТП-323 7Л-Прудентово-10 |  |  | ВЛ | 2017-01-13 13:00
2093 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 42 | 2017-01-13 15:06 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2л-04кВ ТП-345 7л-Светлана-10 |  |  | ВЛ | 2017-01-13 16:08
2094 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 43 | 2017-01-14 08:47 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 2л-04кВ ТП-308 27л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2017-01-14 09:28
2095 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 45 | 2017-01-15 09:46 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0.4кВ ТП-153 19Л-Джаныбек-10 |  |  | ВЛ | 2017-01-15 13:08
2096 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 46 | 2017-01-16 16:52 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Отключение 1л-0.4 кВ от ТП-564 вызвано повреждением ЭУ потребителя. |  | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-564 от ВЛ 10 кВ №6Л РП1-10 |  | Проработать с потребителем возможность замены неисправного эл.оборудования | ВЛ | 2017-01-16 17:39
Провести тех.обслуживание 1л-0.4 кВ ТП-564
2097 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 47 | 2017-01-16 16:54 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение произошло вследствии временного схлестывания провода из-за чрезмерного провиса провода и потери его механической прочности в пролете опор 2-4 вследствии его естественного износа. |  | 1Л- 0,4 кВ от ТП-65 от ВЛ 10 кВ №23Л Западная | Нет | Провести тех.обслуживание 1л-0.4 кВ ТП-65 | ВЛ | 2017-01-16 17:36
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
2098 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 48 | 2017-01-16 21:30 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Отключился А-1л-0,4 ТП-166 вызвано повреждением электроустановки потребителя |  | 2Л- 0,4 кВ от ТП-166 от ВЛ 10 кВ №3Л Западная | нет | Проведена беседа с потребителем о замене дефектного оборудования | ВЛ | 2017-01-16 22:00
Осмотр вл-0,4
2099 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 49 | 2017-01-13 15:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение силового трансформатора вызвано ухудшением свойств изоляции, приведших к межвитковому короткому замыканию обмотки низкого напряжения фазы "А" вследствие длительного срока эксплуатации. | Повреждение силового трансформатора вызвано ухудшением свойств изоляции, приведших к межвитковому короткому замыканию обмотки низкого напряжения фазы "А" вследствие длительного срока эксплуатации. | 1л Гмелика-10 ТП 429 ТН | Поврежден силовой трансформатор ТМ 160/10 кВ. | Организовать проведение электрические испытания нового силового трансформатора, замену поврежденного силового трансформатора. | ТП | 2017-01-13 21:00
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Выполнить анализ условий работы трансформатора ТП №429 с целью проверки соответствия максимальной мощности силового трансформатора характеру величины нагрузки.
При выполнении технического обслуживания провести проверку номинала автоматических выключателей, предохранителей 10 кВ и 0,4 кВ на соответствие номиналу силового трансформатора.
При проведении технического освидетельствования проводить испытания силовых трансформаторов в соответствие с РД 34.45-51.300-97 "Объем и нормы испытаний электрооборудования".
2100 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 50 | 2017-01-17 16:20 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Отключение А-1Л-0,4кВ ТП155 вызвано поврождением эл оборудования у потребителя |  | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-455 от ВЛ 10 кВ №6Л РП1-10 | Нет | Осмотр ВЛ-0,4 кВ | ВЛ | 2017-01-17 16:54
Проведена беседа с потребителем о замене дефектного оборудования
2101 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 51 | 2017-01-13 17:42 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение Т №1 110/10 кВ на ПС Иловатка (отключение ВЛ 110 кВ № 253) в 17:42 произошло из-за попадания животного в отсек ТСН1-10, возникновением межфазного замыкания через тело животного с последующим возникновением межфазного перекрытия в высоковольтном отсеке ТСН1-10, повреждением предохранителя П-ТСН1-10 фаза «В». | Отключение Т №1 110/10 кВ на ПС Иловатка (отключение ВЛ 110 кВ № 253) в 17:42 произошло из-за попадания животного в отсек ТСН1-10, возникновения межфазного замыкания через тело животного с последующим возникновением межфазного перекрытия в высоковольтном отсеке ТСН1-10 и повреждением предохранителя П-ТСН1-10 фаза «В». | ПС 110/10кВ «Иловатка» | Изолятор проходной ИПУ-10/630 - 3шт., предохранитель ПКТ-101-10-10-12,5-УЗ - 3шт. | Провести испытания проходных изоляторов отходящих ВЛ и ввода 10кВ КРУН-10 ПС 110/10 кВ Иловатка | ПС | 2017-01-14 04:00
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Отключение Т №1 110/10 кВ на ПС Иловатка (отключение ВЛ 110 кВ № 253) в 22:21 произошло из-за пробоя проходного изолятора 10 кВ фазы «В» высоковольтного отсека ТСН1-10 на корпус с последующим быстротечным переходом замыкания в межфазное. Пробой изоляции изолятора 10 кВ фазы «В» высоковольтного отсека произошел из-за образования микротрещин и ухудшения изолирующих свойств изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Отключение Т №1 110/10 кВ на ПС Иловатка (отключение ВЛ 110 кВ № 253) в 22:21 произошло из-за пробоя проходного изолятора 10 кВ фазы «В» высоковольтного отсека ТСН1-10 на корпус с последующим быстротечным переходом замыкания в межфазное. Пробой изоляции изолятора 10 кВ фазы «В» высоковольтного отсека произошел из-за образования микротрещин и ухудшения изолирующих свойств изолятора в процессе длительной эксплуатации. |  |  | Произвести размещение приманок с отравляющими веществами для грызунов на ПС 110/10 кВ "Иловатка".
Провести внеплановый инструктаж персоналу группы ПС на предмет выявления и устранения недостатков или дефектов герметичности шкафов ВН, состояния, целостности проходных изоляторов и уплотнительной резины под ними, дверцами шкафов ВН, при ремонтах электрооборудования.
2102 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 52 | 2017-01-20 09:35 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Отключение А-1л-0.4 кВ ТП-474 вызвано повреждением электроустановки потребителя. |  | 1Л- 0,4 кВ от ТП-474 от 7Л-Луч-10 | Нет | Проработать с потребителем возможность замены неисправного электрооборудования | ВЛ | 2017-01-20 10:25
Провести техническое обслуживание РУ-0.4 кВ ТП-474
2103 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 53 | 2017-01-06 13:00 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | А-3Л-0,4 ТП Космос | Повреждение провода | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 3 от ТП № Космос провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-01-06 17:55
2104 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 54 | 2017-01-22 13:07 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0.4кВ ТП-27 8Л-Савинка-10 |  | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-27 провести верховую ревизию на предмет состояния - провода. | ВЛ | 2017-01-22 16:55
2105 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 55 | 2017-01-22 09:20 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-0.4кВ ТП-294 7л-Прудентово-10 |  | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-294 провести верховую ревизию на предмет состояния - провода. | ВЛ | 2017-01-22 13:00
2106 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 56 | 2017-01-22 08:20 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-0.4кВ ТП-23 6Л-Савинка-10 |  | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-23 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-01-22 10:28
2107 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 57 | 2017-01-22 01:55 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 2Л-0.4кВ ТП-25 8Л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2017-01-22 03:26
2108 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 58 | 2017-01-21 11:35 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-04кВ ТП-620 1л-Золотари-10 |  | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-620 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-01-21 14:40
2109 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 59 | 2017-01-21 10:30 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-04кВ ТП-70 5л-Палласовка-10 |  | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-70 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-01-21 13:20
2110 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 60 | 2017-01-21 05:30 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-04кВ ТП-68 5л-Палласовка-10 |  | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-68 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-01-21 11:00
2111 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 61 | 2017-01-17 10:35 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1л-04кВ ТП-74 27л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2017-01-17 14:00
2112 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 62 | 2017-01-16 04:15 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 2л-04кВ ТП-68 5л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2017-01-16 05:42
2113 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 63 | 2017-01-22 01:45 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | ВЛ №12 10кВ ПС 35/10кВ «Чайка» | Повреждена вязка провода в количестве 1 шт. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №12 ПС Чайка. | ВЛ | 2017-01-22 04:48
При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №12 ПС Чайка выполнить осмотр основной магистрали на предмет состояния вязок провода, дефектные заменить.
2114 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 64 | 2017-01-22 11:21 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | временный схлест проводов в пролете опор 5-6 вызван сильными ветровыми нагрузками |  | 2Л- 0,4 кВ от ТП-256 от ВЛ 10 кВ №23Л Западная | нет | произвести техническое обслуживание 2Л-0,4кВ от ТП-256 | ВЛ | 2017-01-22 12:04
2115 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 65 | 2017-01-15 07:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Повреждение шпильки ввода 6 кВ силового трансформатора вызвано ослаблением болтового соединения из-за износа резьбы шпильки. | Повреждение шпильки ввода 6 кВ силового трансформатора вызвано ослаблением болтового соединения из-за износа резьбы шпильки. | ТП-42 16Л-ВОЛЖСКАЯ-6 | Повреждена шпилька ввода 6 кВ силового трансформатора. | При проведении технического обслуживания ТП№ 42 провести ревизию контактных соединений, при необходимости выполнить протяжку. | ТП | 2017-01-15 12:00
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Провести анализ повреждений и аварийности ТП №42.
2116 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 66 | 2017-01-22 14:00 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.2, Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания) | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2Л-0.4 ТП-523 5Л-Луговая-10 | Повреждение провода | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к № 2 ТП № 523 ВЛ-10 кВ № 5 от ПС Луговая провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-01-22 15:25
2117 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 67 | 2017-01-21 08:25 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.2, Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания) | Схлёст провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия сильных ветровых нагрузок. | Отключение А-1Л-0.4 кВ РУ-0,4 ТП вызвано схлёстом провода из-за его провиса. | 1Л-0,4 кВ ТП-241 5Л-Вербенская-10 | Отсутствуют. | Согласно графику проведения ТО произвести осмотр по всей длине линии на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-01-21 14:00
2118 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 68 | 2017-01-20 15:40 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.2, Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания) | Схлёст провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия сильных ветровых нагрузок. | Отключение А-1Л-0,4 кВ в РУ-0,4 ТП вызвано схлёстом провода из-за его провиса. | ВЛ-0,4кВ от КТП №178 (1Л-0,4кВ) | Отсутствуют. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к № 1 ТП № 178 ВЛ-10 кВ № 6 от ПС Пионер провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-01-20 16:15
2119 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 69 | 2017-01-22 08:15 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом на ВЛ. |  | 3Л-0,4 кВ ТП-73 7Л-Вербенская-10 | Отсутствуют. | Произвести контрольный замер параметров в РУ-0,4 кВ и по ВЛ (уровень напряжения, нагрузку) при проведении ТО. | ВЛ | 2017-01-22 10:17
2120 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 70 | 2017-01-25 21:30 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов |  | 4Л Иловатка-10 ТП 198 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-01-25 22:30
2121 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 71 | 2017-01-29 15:52 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Отключение А-1л-0.4 кВ ТП-115 было вызвано повреждением ЭУ потребителя |  | 1Л- 0,4 кВ от ТП-115 от ВЛ 10 кВ №8Л Колобовка | Нет | Проработать с потребителем возможность замены неисправной электроустановки | ВЛ | 2017-01-29 16:48
Провести ТО РУ-0.4 кВ ТП-115
2122 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 72 | 2017-01-24 09:40 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4кВ ТП-202 6Л-Приозёрная-10 |  | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-202 провести верховую ревизию на предмет состояния провода | ВЛ | 2017-01-24 15:26
2123 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 73 | 2017-01-28 10:37 | *3.4.13 Неклассифицированные причины |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 8Л Гмелинка-10 КТП 492 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-01-28 11:22
2124 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 74 | 2017-01-30 11:00 | *3.4.13 Неклассифицированные причины |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 13л Гмелинка-10 ТП 352 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-01-30 11:55
2125 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 75 | 2017-01-30 13:00 | *3.4.13 Неклассифицированные причины |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 3л Валуевка-10 ТП 42 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-01-30 14:10
2126 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 76 | 2017-01-21 08:21 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | 3Л-0,4кВ ТП-713 7Л-Коммуна-10 | Повреждён провод марки А-50 в количестве одного метра. | При техническом обслуживании 3Л-0,4кВ от ТП №713 7Л-Коммуна-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-01-21 12:26
2127 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 77 | 2017-01-26 10:20 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.2, Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания) | Отключение А-1Л-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП №120 произошло в результате схлеста проводов, из-за механическое воздействия ветровых нагрузок и вытягивания провода | Схлёст провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Замена провода не производилась по причине отсутствия провода . | ВЛ-0,4кВ от КТП №120 (1Л-0,4кВ) | Повреждения отсутствуют. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП № 120 ВЛ-10 кВ № 4 от ПС Вербенская провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-01-26 15:56
2128 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 78 | 2017-02-01 11:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.11 Электродуговое повреждение | Разрушение изоляции шлейфов 0,4 обусловлено старением изоляции от температурных перепадов | нет | 5л старая Полтавка ТП-447 ШНН | провод АПВ-16 | При техническом обслуживании ТП № 447 провести ревизию на предмет состояния шлейфов 0,4 в ШНН. | ТП | 2017-02-01 16:00
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
2129 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 79 | 2017-02-01 15:00 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.11 Электродуговое повреждение | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | нет | 7Л Валуевка-10 ТП 154 2л-0,4 | электродуговое повреждение провода А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 154 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-02-01 16:30
2130 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 80 | 2017-02-05 10:12 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | отключение автомата вызвано временным схлестом проводов в пролете опор 5-6,из-за сильных ветровых нагрузок |  | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-276от ВЛ 10 кВ №8 ПС Борьба | нет | произвести техническое обслуживание 1Л-0,4кВ от ТП-276 | ВЛ | 2017-02-05 11:04
2131 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 81 | 2017-02-05 12:18 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным перегрузом по ВЛ-0,4кВ |  | 1Л- 0,4 кВ от ТП-327 от ВЛ 10 кВ №1Л Покровка | нет | необходимо провести техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ | ВЛ | 2017-02-05 12:41
2132 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 82 | 2017-02-01 20:09 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1л-0.4кВ ТП-79 27л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2017-02-01 20:42
2133 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 83 | 2017-02-02 12:00 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1л-04кВ ТП-27 8л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2017-02-02 15:20
2134 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 84 | 2017-02-05 08:46 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1л-04кВ ТП-79 27л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2017-02-05 09:25
2135 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 85 | 2017-02-05 09:18 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 3Л-0.4кВ ТП-238 12-Шульцы-10 |  |  | ВЛ | 2017-02-05 13:33
2136 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 86 | 2017-02-05 09:18 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 3Л-0.4кВ ТП-45 12-Шульцы-10 |  |  | ВЛ | 2017-02-05 13:05
2137 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 87 | 2017-02-05 10:25 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 3Л-0,4кВ ТП-10 8Л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2017-02-05 14:26
2138 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 88 | 2017-02-05 10:35 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2л-04кВ ТП-68 5л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2017-02-05 14:22
2139 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 89 | 2017-02-05 10:42 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 2Л-0,4кВ ТП-24 8Л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2017-02-05 14:05
2140 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 90 | 2017-02-05 11:46 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2Л-0,4 ТП-48 9Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2017-02-05 17:22
2141 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 91 | 2017-02-05 12:02 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2Л-0.4кВ ТП-128 13Л-Золотари-10 |  |  | ВЛ | 2017-02-05 17:28
2142 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 92 | 2017-02-05 12:02 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-0.4кВ ТП-128 13л-Золотари-10 |  |  | ВЛ | 2017-02-05 15:19
2143 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 93 | 2017-02-05 15:01 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1л-04кВ ТП-416 5л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2017-02-05 15:59
2144 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 94 | 2017-02-05 15:22 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4кВ ТП-142 7Л-Кайсацкая-10 |  |  | ВЛ | 2017-02-05 18:57
2145 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 95 | 2017-02-05 17:05 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1Л-0,4кВ ТП-41 6Л-Шульцы-10 |  |  | ВЛ | 2017-02-05 20:49
2146 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 96 | 2017-02-05 17:05 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 2Л-0.4кВ ТП-39 6Л-Шульцы-10 |  |  | ВЛ | 2017-02-05 18:42
2147 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 97 | 2017-01-28 04:10 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение Т №1 110/10 кВ на ПС 110/10 кВ "Быково" и ВЛ 110 кВ № 282 и повреждение двух опорных (на фазах "В" и "С") и одного проходного (на фазе "С") изоляторов произошло из-за перекрытия диким животным (куницей) ошиновки шинного моста 10 кВ на КРУН-10 между фазами "В" и "С" и возникновением межфазного замыкания и электрической дуги. | Отключение Т №1 110/10 кВ на ПС 110/10 кВ "Быково" и ВЛ 110 кВ № 282 и повреждение двух опорных одного проходного изолятора произошло из-за возникновения электродугового перекрытия между фазами "В" и "С" шинного моста 10 кВ в месте установки опорных изоляторов на КРУН-10 кВ в результате приближения дикого животного (куницы) к ошиновке шинного моста 10 кВ. | ПС 110/10кВ «Быково» | 2 опорных изолятора шинного моста 10 кВ типа КО-10-УХЛ1 и проходной изолятор 10 кВ ИПУ-10/630-12,5УХЛ1. Электродуговое повреждение. | Произвести ревизию ограждения ПС "Быково" для максимального затруднения проникновения диких животных на территорию подстанции. | ПС | 2017-01-28 05:06
Провести противоаварийную тренировку оперативному персоналу РЭС на тему: действия персонала при срабатывании дифференциальной защиты Т-1
2148 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 98 | 2017-02-05 10:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода произошел в результате нарушения структуры материала из за длительной эксплуатации от воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 10л Гмелинка-10 ТП- 216 2л-0,4 | провод А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 216 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-02-05 16:10
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
2149 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 99 | 2017-02-05 09:40 | *3.4.13 Неклассифицированные причины |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 1л Ст Полтавка 10 ТП-6 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-02-05 10:30
2150 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 100 | 2017-02-05 14:00 | *3.4.13 Неклассифицированные причины |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 3л Валуевка-10 ТП 39 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-02-05 16:50
2151 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 101 | 2017-01-06 13:40 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №1 10 кВ ПС Гмелинка | Поврежден провод. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №1 ПС Гмелинка. | ВЛ | 2017-01-06 16:04
При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №1 ПС Гмелинка провести осмотр отпайки №2 на предмет состояния провода, при необходимости выполнить ремонт.
2152 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 102 | 2017-01-15 08:45 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: |  | Ослабление контакта вызвано воздействием переменной нагрузкой в условиях частых изменений температур. |  | ТП-308 27л-Палласовка-10 |  |  | ТП | 2017-01-15 12:18
Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ)
2153 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 103 | 2017-02-05 09:47 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции и изменение свойств материалов. | В результате длительной эксплуатации произошло изменение структуры изоляции и переходного сопротивления контактных соединений автоматического выключателя. | ТП-153 от ВЛ-10 кВ №13 от ПС Ленинская | Повреждение контактного соединения автоматического выключателя А-317 100А | Произвести замену автомата А-317 100А | ТП | 2017-02-05 15:21
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Разрушение обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов
2154 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 104 | 2017-01-13 17:31 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.16 Исчерпание ресурса | Отключение ВЛ 110 кВ № 265 произошло из-за неисправности нуль-индикатора реле сопротивления 3РС комплекта ДЗ-2, которая привела к ложному срабатыванию I зоны ДЗ на ПС "Зеленая". Неисправность нуль-индикатора явилась следствием износа оборудования и изменения характеристик полупроводниковых материалов в процессе длительной эксплуатации. | Отключение ВЛ 110 кВ № 265 произошло из-за неисправности нуль-индикатора реле сопротивления 3РС комплекта ДЗ-2, которая привела к ложному срабатыванию I зоны ДЗ на ПС "Зеленая". Неисправность нуль-индикатора явилась следствием износа оборудования и изменения характеристик полупроводниковых материалов в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ №265 110кВ ПС 110/35/6кВ «Зеленая» |  | Произвести проверку ЭПЗ-1636 ВЛ 110 кВ №19. | ВЛ | -
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Произвести инструктаж персоналу СРЗАИ, обслуживающему ЭПЗ-1636 по проверке работоспособности нуль-индикатора при проверке ДЗ ЭПЗ-1636.
2155 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 106 | 2017-02-08 14:50 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов |  | 4л Валуевка-10 ТП 188 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-02-08 15:30
2156 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 107 | 2017-02-08 20:45 | *3.4.13 Неклассифицированные причины |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 2Л Колышкино-10 ТП 369 2Л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-02-08 22:40
2157 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 108 | 2017-02-05 17:06 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4кВ ТП-712 7Л-Коммуна-10 | Нет. | При проведении технического обслуживания 1Л-0,4кВот ТП №712 7Л-Коммуна-10 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-02-05 19:31
2158 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 109 | 2017-01-04 07:26 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение муфты вызвано старением изоляции. | Повреждение муфты вызвано старением изоляции. | ВЛ №16 6 кВ ПС Головная | Повреждена концевая кабельная муфта. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-6 кВ ПС Головная. | ВЛ | 2017-01-04 21:28
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Выполнить замену концевой кабельной муфты
2159 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 111 | 2017-01-13 11:01 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №6 10кВ ПС 110/10кВ «Суходол» | Повреждена вязка провода. | Провести осмотр ВЛ-10кВ №6 от ПС Суходол на предмет состояния вязок, дефектные заменить. | ВЛ | 2017-01-13 15:27
Провести внеплановый осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №6 от ПС Суходол. Провести анализ повреждаемости и аварий ВЛ-10кВ №6 от ПС Суходол.
2160 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 115 | 2017-01-20 16:39 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрывы вязок произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрывы вязок произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №3 10кВ ПС 110/35/10кВ «Танина» | Повреждены вязки провода в количестве 3 шт. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №3 ПС Танина. | ВЛ | 2017-01-20 19:19
При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №3 ПС Танина выполнить осмотр основной магистрали на предмет состояния вязок провода, дефектные заменить.
2161 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 116 | 2017-01-07 21:15 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Отключений ВЛ вызвано повреждением на потребительской ПНС-41. |  | ВЛ №16 6 кВ ПС Головная | Нет. |  | ВЛ | -
2162 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 118 | 2017-02-07 16:00 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0.4кВ ТП-639 34Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2017-02-07 19:15
2163 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 119 | 2017-02-11 09:25 | *3.4.13 Неклассифицированные причины |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 4Л Иловатка-10 ТП 286 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-02-11 12:25
2164 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 120 | 2017-02-13 18:10 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | отключение автомата вызвано повреждением ЭУ потребителя |  | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-222 от ВЛ 10 кВ №9Л Колобовка | нет | электроустановку потребителя ввести в работу после устранения неисправности | ВЛ | 2017-02-13 19:02
2165 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 121 | 2017-02-14 09:42 | *3.4.13 Неклассифицированные причины |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 15Л Гмелинка-10 ТП 414 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-02-14 11:05
2166 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 122 | 2017-02-14 20:40 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  |  |  | 10л Старая Полтавка ТП 70 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-02-14 23:10
Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов
2167 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 123 | 2017-02-16 17:35 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Отключение А-1л-0,4 ТП-444 вызвано повреждением ЭУ потребителя |  | 1Л- 0,4 кВ от ТП-444 от ВЛ 10 кВ №11Л Радужная | нет | Беседа с потребителем о замене дефектного оборудования | ВЛ | 2017-02-16 18:05
Произведен осмотр 1л-0,4 ТП-444 замечаний нет
2168 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 124 | 2017-02-05 12:34 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №6 10кВ ПС 110/10кВ «Приозерная» | Поврежден провод А50. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №6 ПС Приозерная. | ВЛ | 2017-02-05 15:56
При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №6 ПС Приозерная выполнить осмотр отпайки №7 на предмет состояния провода, при необходимости выполнить ремонт.
2169 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 125 | 2017-02-16 09:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | нет | 1л Гмелинка-10 КТП- 430 3л-0,4 | провод А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 3 от ТП № 430 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-02-16 11:55
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
2170 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 126 | 2017-02-05 16:44 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | ВЛ №10 10кВ ПС 110/10кВ «Шульцы» | Поврежден изолятор ШС-10. | Выполнить анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №10 ПС Шульцы. | ВЛ | 2017-02-05 19:54
[7 empty] | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. |  |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №10 ПС Шульцы выполнить осмотр отпайки №1 на предмет состояния изоляции и вязок провода, при необходимости выполнить замену.
2171 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 127 | 2017-02-14 15:54 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 3л-0.4кВ ТП-381 7л-Светлана-10 |  |  | ВЛ | 2017-02-14 16:56
2172 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 128 | 2017-02-15 19:48 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1л-04кВ ТП-101 17л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2017-02-15 20:25
2173 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 129 | 2017-02-16 08:30 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1Л-0.4кВ ТП-24 8Л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2017-02-16 10:07
2174 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 130 | 2017-02-16 15:41 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 3л-0.4кВ ТП-228 2л-Прудентово-10 |  |  | ВЛ | 2017-02-16 18:40
2175 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 131 | 2017-02-16 16:30 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1Л-0.4кВ ТП-38 6Л-Шульцы-10 |  |  | ВЛ | 2017-02-16 17:21
2176 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 132 | 2017-02-16 17:13 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-0.4кВ ТП-129 13л-Золотари-10 |  |  | ВЛ | 2017-02-16 22:25
2177 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 133 | 2017-02-16 17:14 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1Л-0.4кВ ТП-118 5Л-Кайсацкая-10 |  |  | ВЛ | 2017-02-16 18:31
2178 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 134 | 2017-02-16 18:25 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | – Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | – Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0.4кВ ТП-357 7Л-Кайсацкая-10 |  |  | ВЛ | 2017-02-16 21:07
2179 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 135 | 2017-02-17 09:16 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0.4кВ ТП-327 19Л-Джаныбек-10 |  |  | ВЛ | 2017-02-17 11:50
2180 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 136 | 2017-02-17 14:00 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0.4кВ ТП-123 5Л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2017-02-17 17:20
2181 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 137 | 2017-02-18 08:20 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-04кВ ТП-50 17л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2017-02-18 11:27
2182 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 138 | 2017-02-18 08:31 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 2Л-0,4кВ ТП-22 6Л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2017-02-18 09:56
2183 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 140 | 2017-02-18 17:45 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | – Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | – Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2Л-0,4кВ ТП-576 6Л-Прудентово-10 |  |  | ВЛ | 2017-02-18 19:54
2184 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 141 | 2017-02-17 16:11 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Схлёст провода произошёл из-за обрыва вязки. | Обрыв вязки провода обусловлен длительной эксплуатацией и воздействием ветровых нагрузок. | 1Л 0,4 кВ ТП-248 4Л-Заволжская-10 | Нет. | Согласно графику проведения ТО произвести осмотр по всей длине линии. | ВЛ | 2017-02-17 17:27
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
2185 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 142 | 2017-02-16 13:37 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.2, Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания) | Схлёст провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия сильных ветровых нагрузок, порывами до 12 м/с, перепадов температур и длительной эксплуатации. | Вытягивание провода обусловлено длительной эксплуатацией и воздействием сильных ветровых нагрузок. | 1Л-0,4 кВ ТП-311 3Л-Степновская-10 | Повреждения отсутствуют. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП № 311 ВЛ-10 кВ № 3 от ПС Степновская провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-02-16 16:00
2186 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 143 | 2017-02-07 18:08 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1Л-0,4 кВ ТП-35 19Л-Никольская -6 | Повреждение провода | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 35 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-02-07 19:10
2187 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 144 | 2017-02-20 21:35 | *3.4.13 Неклассифицированные причины |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 4Л Иловатка-10 ТП 200 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-02-20 22:20
2188 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 145 | 2017-02-16 23:38 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Нагрев контактов ШР-Т1-35 произошел от истирания и отслоения медной накладки вследствие механического износа в процессе длительной сверхнормативной эксплуатации и увеличения переходного сопротивления между накладкой и основным ножом. | Нагрев контактов ШР-Т1-35 произошел от истирания и отслоения медной накладки вследствие механического износа и увеличения переходного сопротивления между накладкой и основным ножом. | ПС 35/10кВ «Савинка» | Механический износ контактного соединения ШР-Т1-35 на ПС 35/10 кВ "Савинка" | Произвести внеочередные осмотры оборудования подстанций Палласовского РЭС в темное время суток. | ПС | 2017-02-17 01:08
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Произвести замеры переходных сопротивлений контактов на разъединителях ПС 35/10 кВ «Савинка» Палласовского РЭС.
2189 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 146 | 2017-02-14 01:30 | *3.4.13 Неклассифицированные причины | *4.21 Неклассифицированные причины | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом на ВЛ. | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом на ВЛ. | 2Л-0.4 кВ ТП-358 1Л-Кр Слобода-10 |  |  | ВЛ | 2017-02-14 02:25
2190 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 147 | 2017-02-22 10:14 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Короткое замыкание на вводе 0,4 кВ потребителя вызвано старением изоляции кабеля 0,4 кВ. | Короткое замыкание на вводе 0,4 кВ потребителя вызвано старением изоляции кабеля 0,4 кВ. | 5Л-Рассвет-10 ТП-286 1Л-0,4 кВ |  |  | ВЛ | 2017-02-22 11:50
Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ)
2191 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 148 | 2017-02-24 12:20 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Отключение А-2л-0.4 кВ было вызвано повреждением на электроустановке потребителя |  | 2Л- 0,4 кВ от ТП-327 от ВЛ 10 кВ №1Л Покровка | Нет | Проработать с потребителем возможность замены неисправной электроустановки | ВЛ | 2017-02-24 14:10
Провести техническое обслуживание РУ-0.4 кВ ТП-327
2192 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 149 | 2017-02-25 10:30 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1л-04кВ ТП-641 5л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2017-02-25 12:50
2193 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 150 | 2017-02-25 22:42 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение А-1л-0.4 кВ ТП-423 произошло вследствии схлестывания провода в пролете опор 2-3 из-за шквалистого порыва ветра. |  | 1л-0.4 кВ от ТП-423 от ВЛ 10 кВ № 3Л Западная | Нет | Провести техническое обслуживание 1л-0.4 кВ ТП-423 | ВЛ | 2017-02-25 23:16
2194 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 151 | 2017-02-26 00:15 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Отключение А-1л-0.4 кВ ТП-219 было вызвано повреждением на электроустановке потребителя |  | 1Л- 0,4 кВ от ТП219 от ВЛ 10 кВ №9Л Колобовка | Нет | Провести техническое обслуживание РУ-0.4 кВ ТП-219 | ВЛ | 2017-02-26 00:42
Провести проработку с потребителем о возможности замены неисправной электроустановки
2195 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 152 | 2017-02-26 11:00 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Отключение А-1л-0,4 ТП-433 вызвано повреждением ЭУ потребителя |  | 1Л- 0,4 кВ от ТП-433 от ВЛ 10 кВ №1Л Покровка | Нет | Проведена беседа с абонентом правильности эксплуатации энерго оборудования | ВЛ | 2017-02-26 11:45
Замена вводного автоматического выключателя
2196 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 153 | 2017-02-26 12:00 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Отключение А-1л-0,4 ТП -615 вызвано повреждением ЭУ потребителя |  | 1Л-0.4 кВ от ТП-615 от ВЛ 10 кВ №1Л Химик | нет | Проведена беседа с потребителем о эксплуатации ЭУ | ВЛ | 2017-02-26 13:03
Произвести тех обслуживание автоматического выключателя
2197 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 154 | 2017-02-26 12:30 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение автоматического выключателя и оплавление изоляции перемычек между РТ1-0,4кВ и А 1Л-0,4 кВ вызвано временным перегрузом по ВЛ-0.4 кВ | Замена перемычек между РТ1-0,4кВ и А 1Л-0,4 кВ | 1Л- 0,4 кВ от ТП-423 от ВЛ 10 кВ №3Л Западная | Нет | Замена перемычек между РТ1-0,4 и А-1л-0,4 | ВЛ | 2017-02-26 16:40
При проведении технического обслуживания ТП №423 провести верховую ревизию1л-0,4 кВ на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2198 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 155 | 2017-02-26 15:26 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1л-0.4кВ ТП-324 6л-Шульцы-10 |  |  | ВЛ | 2017-02-26 17:56
2199 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 156 | 2017-02-26 08:35 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 3Л-0.4кВ ТП-269 8Л-Эльтон-10 |  |  | ВЛ | 2017-02-26 13:13
2200 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 157 | 2017-02-26 08:30 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2л-0.4кВ ТП-597 4л-Приозерная-10 |  |  | ВЛ | 2017-02-26 13:26
2201 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 158 | 2017-02-24 14:15 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2Л-0.4кВ ТП-116 5Л-Кайсацкая-10- |  |  | ВЛ | 2017-02-24 16:49
2202 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 159 | 2017-02-24 12:00 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2Л-0.4кВ ТП-260 4Л-Приозерная-10 |  |  | ВЛ | 2017-02-24 15:06
2203 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 160 | 2017-02-24 11:30 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2Л-0.4кВ ТП-137 11Л-Золотари-10 |  |  | ВЛ | 2017-02-24 15:04
2204 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 161 | 2017-02-24 09:02 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2л-0.4кВ ТП-293 6л-Прудентово-10 |  |  | ВЛ | 2017-02-24 11:12
2205 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 162 | 2017-02-24 08:30 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2Л-0.4кВ ТП-459 27Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2017-02-24 12:55
2206 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 163 | 2017-02-22 22:45 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 2Л-0,4кВ ТП-451 8Л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2017-02-23 00:10
2207 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 164 | 2017-02-20 16:12 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1л-0.4кВ ТП-386 14л-Эльтон-10 |  |  | ВЛ | 2017-02-20 16:58
2208 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 165 | 2017-02-20 08:32 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2Л-0.4кВ ТП-118 5Л-Кайсацкая-10 |  |  | ВЛ | 2017-02-20 12:29
2209 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 166 | 2017-02-20 08:30 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-0.4кВ ТП-273 8л-Эльтон-10 |  |  | ВЛ | 2017-02-20 13:34
2210 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 167 | 2017-02-22 08:56 | *3.4.13 Неклассифицированные причины |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 13л Гмелинка-10 ТП 352 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-02-22 11:42
2211 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 168 | 2017-02-24 08:12 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.11 Электродуговое повреждение | Разрушение изоляции шлейфов 0,4 обусловлено старением изоляции от температурных перепадов | нет | 13л Гмелинка ТП 360 ШНН | АПВ-16 | При техническом обслуживании ТП № 360 провести ревизию на предмет состояния коммутации в 0,4 в ШНН. | ТП | 2017-02-24 15:00
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
2212 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 169 | 2017-02-24 12:30 | *3.4.13 Неклассифицированные причины |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 10л Старая Полтавка ТП 402 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-02-24 13:50
2213 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 170 | 2017-02-27 15:12 | *3.4.13 Неклассифицированные причины | *4.21 Неклассифицированные причины | Отключение автоматического выключателя вызвано повреждение ввода абонента оп.3/23 | Отключение автоматического выключателя вызвано повреждение ввода абонента оп.3/23 | 3Л-0.4кВ ТП-588 1Л-Рассвет-10 |  |  | ВЛ | 2017-02-27 16:50
2214 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 172 | 2017-02-24 08:35 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Провисание провода обусловлено его вытяжкой в результате длительной эксплуатации, перепадов температур и воздействия ветровых нагрузок. |  | 1Л-0,4 кВ ТП-153 6Л-Совхозная-10 | Нет. |  | ВЛ | 2017-02-24 12:20
2215 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 173 | 2017-02-28 13:10 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2Л-0,4кВ ТП-104 11Л-Катричево-10 | Повреждён провод марки А-25 в количестве 1 метра. | При проведении технического обслуживания 2Л-0,4кВот ТП №104 11Л-Катричево-10 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-02-28 15:42
2216 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 176 | 2017-03-01 20:55 | *3.4.13 Неклассифицированные причины |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 10л Гмелинка-10 ТП- 104 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-03-01 21:35
2217 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 177 | 2017-02-27 15:14 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 2л-0.4кВ ТП-107 9л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2017-02-27 16:51
2218 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 178 | 2017-03-01 14:30 | 3.4.13.3 Дефекты изготовления | *4.21 Неклассифицированные причины | Отказ светодиодной индикации на токовом реле МТЗ РС80-М2-21 ячейки №2 произошел в результате отказа резистора в цепи питания индикатора, из-за некачественного изготовления реле. | Отказ светодиодной индикации на токовом реле МТЗ РС80-М2-21 ячейки №2 произошел в результате отказа резистора в цепи питания индикатора. | ВЛ №2 10кВ ПС 35/10кВ «Прудентово» | реле МТЗ РС80-М2-21 | Произвести инструктаж персонала СРЗАИ о необходимости качественного визуального осмотра платы статических реле типа РС80 при плановой проверке РЗА | ВЛ | 2017-03-01 17:07
Произвести проверку РЗА ячеек 10 кВ ПС «Прудентово»
2219 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 179 | 2017-02-19 14:38 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №18 6кВ ПС 110/35/6кВ «Никольская» | Повреждена вязка провода. | При выполнении технического обслуживания ВЛ-6кВ №18 ПС Никольская выполнить осмотр на предмет состояния вязок, дефектные заменить. | ВЛ | 2017-02-19 15:54
Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-6кВ №18 ПС Приморская.
2220 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 181 | 2017-02-27 08:03 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-0.4кВ ТП-407 14л-Эльтон-10 |  |  | ВЛ | 2017-02-27 13:33
2221 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 182 | 2017-03-04 09:10 | 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. | Провисание провода в связи с механическим износом | 1Л- 0,4 кВ от ТП-437 от ВЛ 10 кВ №1Л Химик | нет | провести техническое обслуживание 1Л-0,4кВ от ТП-437 | ВЛ | 2017-03-04 10:04
2222 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 183 | 2017-03-04 11:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.17, КЗ в электроустановке) | Срыв изолятора произошёл из-за разрушения и потери механической прочности колпачка вследствии длитеньной экстпуатации. | Отключение автоматического выключателя А-2Л-0.4кВ вызвано схлёстом провода ф. А из-за срыва изолятора фазного провода. | 2Л-0,4 кВ ТП-260 2Л-Совхозная-10 | Выход из строя колпачка изолятора тф-20 из-за длительной эксплуатации. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП № 260 ВЛ-10 кВ № 2 от ПС Совхозная провести верховую ревизию технического состояния изоляторов, при необходимости выполнить замену. | ВЛ | 2017-03-04 12:43
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
2223 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 184 | 2017-03-01 15:12 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи |  |  | ВЛ 0,4кВ от ТП№102 (1Л-0,4) 13Л-Катричево-10 |  | При проведении технического обслуживания 1Л-0,4кВот ТП №102 13Л-Катричево-10 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-03-01 16:53
[7 empty] | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия гололёдно-изморозевых отложений, а также частыми воздействиями ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия гололёдно-изморозевых отложений, а также частыми воздействиями ветровых нагрузок и перепадов температур,что вызвало схлест проводов и КЗ.
2224 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 185 | 2017-03-06 20:50 | 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ-0.4 кВ. | Провисание проводов произошло в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4Л- 0,4 кВ от ТП-65 от ВЛ 10 кВ №23Л Западная | НЕТ | Произвести техническое обслуживание 4Л-0,4кВ ТП-65 | ВЛ | 2017-03-06 21:34
2225 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 186 | 2017-02-19 11:52 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №1 10кВ ПС 110/10кВ «Светлана» | Поврежден провод А-50. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №1 ПС Светлана. | ВЛ | 2017-02-19 16:52
При проведении технического обслуживания выполнить осмотр отпайки №14 ВЛ-10кВ №1 ПС Светлана на предмет состояния провода, при необходимости выполнить ремонт.
2226 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 187 | 2017-02-21 16:01 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ «2Л-Приморская» 6кВ ПС 220кВ «Приморская» | Нет. |  | ВЛ | -
2227 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 188 | 2017-02-21 16:55 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода произошел вследствие повреждения на потребительской отпайке. | Обрыв провода произошел вследствие повреждения на потребительской отпайке. | ВЛ «2Л-Приморская» 6кВ ПС 220кВ «Приморская» | Поврежден провод АС-50. | Провести анализ повреждений и отключений ВЛ-6кВ №2 ПС Приморская. | ВЛ | 2017-02-21 17:47
При проведении технического обслуживания выполнить осмотр основной магистрали ВЛ-6 кВ №2 ПС Приморская на предт состояния провода, при необходимости выполнить ремонт или замену.
2228 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 189 | 2017-02-23 10:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение кабельной муфты вызвано старением изоляции. | Повреждение кабельной муфты вызвано старением изоляции. | ВЛ №13 6кВ ПС 110/35/6кВ «Ахтуба» | Поврежден кабельная муфта. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-6 кВ №13 ПС Ахтуба, ВЛ-6кВ №7 РП1-6 кВ. | ВЛ | 2017-02-23 16:34
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Выполнить замену концевой кабельной муфты.
2229 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 190 | 2017-02-26 10:22 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №5 6кВ ПС 35/6кВ «Заплавное» | Поврежден провод АС 50. | Организовать осмотр основной магистрали ВЛ-6кВ №5 ПС Заплавное. | ВЛ | 2017-02-26 12:11
Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-6кВ №5 ПС Заплавное..
При проведении технического обслуживания ВЛ-6кВ №5 ПС Заплавное провести осмотр основной магистрали на предмет состояния провода, выявленные замечания устранить.
2230 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 191 | 2017-03-07 09:00 | *3.4.13 Неклассифицированные причины |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 10л Гмелинка-10 ТП- 104 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-03-07 11:00
2231 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 192 | 2017-03-10 12:30 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | Обрыв провода связан с вытяжкой, т.е. уменьшением диаметра провода под воздействием частых ветровых нагрузок, перепадов температур | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-326 от ВЛ 10 кВ №1Л Покровка | НЕТ | Произвести Т. О . 2Л-0,4кВ ТП-326 с регулировкой стрелы провиса | ВЛ | 2017-03-10 16:20
2232 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 193 | 2017-03-11 10:45 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлёст проводов произошел в результате того ,что слетел изолятор с крюка, из-за воздействия частых ветровых нагрузок. | Смещение изолятора с крюка обусловлено старением колпочка и выгоранием его на солнце с последующим разрушением в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 1Л-0,4кВ ТП-104 11Л-Катричево-10 |  |  | ВЛ | 2017-03-11 12:33
При проведении технического обслуживания 1Л-0,4кВ от ТП№104 11Л-Катричево-10 провести верховую ревизию на предмет состояния изоляторов, дефектные заменить.
2233 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 194 | 2017-03-11 15:04 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №10 10кВ ПС 110/10кВ «Шульцы» | Поврежден провод АС-50. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10 кВ №10 ПС Шульцы. | ВЛ | 2017-03-11 17:50
При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №10 ПС Шульцы выполнить осмотр основной магистрали на предмет состояния провода, при необходимости выполнить ремонт.
2234 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 195 | 2017-03-07 16:50 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 3Л-0,4кВ ТП-498 5Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2017-03-07 18:00
2235 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 196 | 2017-03-09 09:11 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0.4кВ ТП-381 7Л-Светлана-10 |  | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-381 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-03-09 14:59
2236 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 197 | 2017-03-10 09:40 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2Л-0,4кВ ТП-346 7Л-Светлана-10 |  | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-346 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-03-10 13:28
2237 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 198 | 2017-03-10 10:00 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | -Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1Л-0,4кВ ТП-213 5Л-Кайсацкая-10 |  |  | ВЛ | 2017-03-10 12:50
2238 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 199 | 2017-03-12 17:50 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1Л-0.4кВ ТП-9 8Л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2017-03-12 18:41
2239 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 200 | 2017-03-12 10:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.2, Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания) | Провисание провода обусловлено его вытяжкой в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок, перепадов температур и длительной эксплуатации. | Отключение А-1Л-0,4 произошло в результате замыкания фазных проводов из за провиса верхней фазы. | 1Л-0,4 кВ ТП-47 6Л-Пионер-10. | Повреждения отсутствуют. | При проведении технического обслуживания 1Л-0,4 кВ ТП-47 6Л-Пионер-10, провести осмотр линии на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-03-12 11:25
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Провисание провода обусловлено его вытяжкой в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок, перепадов температур и длительной эксплуатации.
2240 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 201 | 2017-03-12 08:45 | *3.4.13 Неклассифицированные причины |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 10л Гмелинка-10 ТП- 216 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-03-12 10:15
2241 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 202 | 2017-03-10 18:00 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение А-1Л-0,4 вызвано временным перегрузом на ВЛ. | Сильные ветровые нагрузки. | 2Л-0,4 кВ ТП-264 3Л-Степновская-10 | Повреждения отсутствуют. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП № 137 ВЛ-10 кВ № 6 от ПС Пионер по всей длинне в светлое время суток. | ВЛ | 2017-03-10 19:10
2242 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 203 | 2017-03-15 15:35 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение линии вызвано сложными метеорологическим явлениями в виде сильного порывистого ветра. | Повреждение линии вызвано сложными метеорологическим явлениями в виде сильного порывистого ветра. | ВЛ №5 10кВ ПС 110/10кВ «Рассвет» | Обрыв провода в пролете опор №№31-32 основной магистрали. | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №5 от ПС Рассвет провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-03-15 18:45
Выполнить анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №5 от ПС Рассвет.
2243 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 205 | 2017-03-18 19:05 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1л-04кВ ТП-94 17л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2017-03-18 20:27
2244 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 206 | 2017-03-18 14:35 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | ВЛ №12 10кВ ПС 110/10кВ «Шульцы» | Поврежден изолятор ШС-10 в количестве 1 шт. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10 кВ№12 ПС Шульцы. | ВЛ | 2017-03-18 16:48
При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №12 ПС Шульцы выполнить осмотр основной магистрали на предмет состояния изоляции, дефектную заменить.
2245 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 207 | 2017-03-18 11:10 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1л-04кВ ТП-85 5л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2017-03-18 12:45
2246 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 208 | 2017-03-17 11:30 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1Л-0,4кВ ТП-425 12Л-Эльтон-10 |  |  | ВЛ | 2017-03-17 13:20
2247 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 209 | 2017-03-14 08:41 | *3.4.13 Неклассифицированные причины |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 8Л Гмелинка-10 КТП 451 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-03-14 09:50
2248 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 210 | 2017-03-14 11:35 | *3.4.13 Неклассифицированные причины |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 4Л Иловатка-10 ТП 204 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-03-14 14:26
2249 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 211 | 2017-03-17 08:45 | *3.4.13 Неклассифицированные причины |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 7Л Валуевка-10 ТП 155 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-03-17 10:05
2250 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 212 | 2017-03-19 10:13 | *3.4.13 Неклассифицированные причины |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 8л Старая Полтавка10 КТП-446 1л-0.4 | нет |  | ВЛ | 2017-03-19 10:57
2251 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 213 | 2017-03-19 13:02 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.11 Электродуговое повреждение | Разрушение изоляции шлейфов 0,4 обусловлено старением изоляции от температурных перепадов и длительной эксплуатацией | Неудовлетворительная изоляция | 15л Гмелинка-10 ТП-414 ШНН | АПВ -16 | При техническом обслуживании ТП № 414 провести ревизию на предмет состояния коммутации в 0,4 в ШНН. | ТП | 2017-03-19 17:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
2252 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 214 | 2017-03-18 08:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.17, КЗ в электроустановке) | Провис провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок, перепадов температур и длительной эксплуатации. | Отключение А-2Л-0,4 кВ произошло из-за схлёста фазного провода под воздействием ветровых нагрузок. | 2Л-0,4 кВ ТП-263 3Л-Степновская-10 | Повреждения отсутствуют. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП № 263 ВЛ-10 кВ № 3 от ПС Степновская провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-03-18 10:20
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Провис провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок, перепадов температур и длительной эксплуатации.
2253 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 215 | 2017-03-18 18:50 | *3.4.13 Неклассифицированные причины |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом на ВЛ. |  | 3Л-0,4 кВ ТП-73 7Л-Вербенская-10 | Нет. | Провести осмотр 3Л-0,4 кВ ТП-73 7Л-Вербенская-10 в светлое время суток. | ВЛ | 2017-03-18 20:06
Произвести контрольный замер параметров в РУ-0,4 кВ и по ВЛ (уровень напряжения, нагрузку) при проведении ТО.
2254 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 216 | 2017-03-11 12:41 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение ВЛ 110 кВ № 265 произошло в результате излишнего срабатывания I зоны дистанционной защиты ЭПЗ-1636 265Л-110. Излишнее срабатывание произошло из-за обрыва провода на плате реле сопротивления 2-РС комплекта ДЗ-2 нуль-индикатора из-за старения и постоянного воздействия вибраций элементов схемы постоянно находящихся под напряжением в процессе длительной эксплуатации. | Отключение ВЛ 110 кВ № 265 произошло в результате излишнего срабатывания I зоны дистанционной защиты ЭПЗ-1636 265Л-110. Излишнее срабатывание произошло из-за обрыва провода на плате реле сопротивления 2-РС комплекта ДЗ-2 нуль-индикатора. | ВЛ №265 110кВ ПС 110/35/6кВ «Зеленая» |  | Произвести инструктаж персоналу СРЗАИ, обслуживающему ЭПЗ-1636 о проверке работоспособности нуль-индикатора и их обязательном визуальном контроле в местах пайки, при проверке защит ЭПЗ-1636. | ВЛ | -
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Произвести проверку ЭПЗ-1636 ВЛ 110 кВ № 19Л на ПС «Зеленая».
2255 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 217 | 2017-03-21 21:00 | *3.4.13 Неклассифицированные причины |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 10л Старая Полтавка ТП 189 1л-0,4 |  |  | ВЛ | 2017-03-21 23:30
2256 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 218 | 2017-03-02 11:59 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1Л-0,4 ТП 335 13Л-ДЕМИДОВО-10 | Повреждение провода | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №335 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-03-02 13:00
2257 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 219 | 2017-03-15 22:50 | 3.4.13.3 Дефекты изготовления | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отгорание болтового соединения обусловлено его слабым моментом затяжки | Отгорание болтового соединения обусловлено его слабым моментом затяжки | ТП-14 16Л-РАХИНКА-10 | Повреждение болтового соединения | При техническом обслуживании ТП №14 провести ревизию на предмет момента затяжки болтового соединения. | ТП | 2017-03-16 00:53
2258 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 220 | 2017-03-21 21:51 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1Л-0.4 ТП-522 5Л- Луговая-10 | Повреждение провода | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №522 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-03-21 22:36
2259 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 221 | 2017-03-15 15:25 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение линии вызвано сложными метеорологическим явлениями в виде сильного порывистого ветра. | Повреждение линии вызвано сложными метеорологическим явлениями в виде сильного порывистого ветра. | ВЛ №8 10кВ ПС 35/10кВ «Чайка» | Обрыв провода в пролете опор №№104-105 основной магистрали. | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №8 от ПС Чайка провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-03-15 16:36
Выполнить анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №8 от ПС Чайка.
2260 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 222 | 2017-03-15 06:22 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.4, Механический износ вследствие прочих причин) | В грозовой период, в результате попадания молнии произошло повреждение повива ГЗТ. В дальнейшем, вследствие ослабления металлической прочности и постоянных колебаний произошел обрыв ГЗТ. При обрыве ГЗТ произошло кратковременное замыкание ВЛ 110 кВ № 274 на "землю" и схлест ГЗТ с нижним проводом ВЛ 110 кВ № 200 и замыкание его на "землю". | В грозовой период, в результате попадания молнии произошло повреждение повива ГЗТ. В дальнейшем, вследствие ослабления металлической прочности и постоянных колебаний произошел обрыв ГЗТ. При обрыве ГЗТ произошло кратковременное замыкание ВЛ 110 кВ № 274 на "землю" и схлест ГЗТ с нижним проводом ВЛ 110 кВ № 200 и замыкание его на "землю". | ВЛ №200 110кВ ЭС «Волжская ТЭЦ-2» - ВЛ №200 110кВ ЭС «Волжская ТЭЦ» | Грозозащитный трос ВЛ 110 кВ № 200-274. | Произвести верховой осмотр ГЗТ ВЛ 110 кВ № 200-274. | ВЛ | -
[9 empty] | ВЛ №274 110кВ ЭС «Волжская ТЭЦ-2» - ВЛ №274 110кВ ЭС «Волжская ТЭЦ» |  | Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опор ВЛ 110 кВ № 200-274. | ВЛ
2261 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 223 | 2017-03-23 01:11 | *3.4.13 Неклассифицированные причины |  | Отключение автоматического выключателя вызвано перегрузом на ВЛ. |  | 2Л-0,4 кВ ТП-31 1Л-Совхозная-10 | Повреждения отсутствуют. | Провести осмотр 2Л-0,4 кВ ТП-31 1Л-Совхозная-10 по всей длине в светлое время суток. | ВЛ | 2017-03-23 02:25
Произвести контрольный замер параметров автоматических выключателей в РУ-0,4 кВ (уровень напряжения, нагрузку).
2262 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 224 | 2017-03-25 10:17 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1Л-0,4кВ ТП-101 17Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2017-03-25 11:30
2263 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 225 | 2017-03-25 09:00 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0.4кВ ТП-137 11Л-Золотари-10 |  |  | ВЛ | 2017-03-25 11:45
2264 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 226 | 2017-03-23 13:11 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | ВЛ №1 10кВ ПС 110/10кВ «Светлана» | Поврежден изолятор шжб-10 и провод ПС-25. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10 кВ №1 ПС Светлана. | ВЛ | 2017-03-23 17:31
[7 empty] | Повреждение шлейфа разъединителя произошло в результате ослабления болтовых соединений в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Повреждение шлейфа разъединителя произошло в результате ослабления болтовых соединений в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур |  |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №1 ПС Светлана выполнить осмотр отпайки №10 на предмет состояния изоляции и провода.
2265 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 227 | 2017-03-21 15:30 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №13 10кВ ПС 35/10кВ «Золотари» | Поврежден провод АС-35. | Выполнить анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №13 ПС Золотари. | ВЛ | 2017-03-21 17:45
При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №13 ПС Золотари выполнить осмотр отпайки №12 на предмет состояния провода, при необходимости выполнить ремонт.
2266 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 228 | 2017-03-20 15:09 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | ВЛ №3 10кВ ПС 110/35/10кВ «Эльтон» | Поврежден изолятор ШФ-10 в количестве 1 шт. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №3 ПС Эльтон. | ВЛ | 2017-03-20 16:59
При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №3 ПС Эльтон выполнить осмотр основной магистрали на предмет состояния изоляции, дефектную заменить.
2267 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 229 | 2017-03-25 09:50 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. | 1Л Колышкино-10 ТП 468 2л-0,4 | нет | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 468 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-03-25 11:44
2268 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 230 | 2017-03-26 09:45 | *3.4.13 Неклассифицированные причины |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 13л Гмелинка-10 ТП 166 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-03-26 11:35
2269 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 231 | 2017-03-18 05:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение Т №1 110/10 кВ от действия диф. защиты произошло из-за возникновения межфазного перекрытия между проходными изоляторами фаз "А" и "В" на внешней стороне ЗРУ по занесенному ветром куску упаковочного материала. |  | ПС 110/10кВ «Городская-2» |  | Произвести осмотр крыши ЗРУ 10 кВ ПС "Городская-2" на предмет наличия мусора. | ПС | -
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Несрабатывание АВР СШ1-3-10; СШ2-4-10 произошло из-за неустойчивой работы ключей "АВР", по причине износа элементов ключей в процессе длительной эксплуатации (с 1977 г.). |  |  |  | На ПС "Городская-2" произвести замену ключей "АВР", при этом предусмотреть монтаж не менее двух параллельных блок шайб в цепи ввода в работу АВР. Произвести проверку работы АВР СШ 10 кВ № 1-3; 2-4.
При периодических проверках работы релейной защиты и автоматики производить не менее 5 циклов проверки работы ключей АВР со сроком эксплуатации более 25 лет.
2270 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 232 | 2017-03-27 17:25 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок. | Обрыв цепи в результате воздействия погодных условий (длительных ветровых нагрузок). | 1Л-0,4 кВ ТП-37 6Л-Совхозная-10 | Провод А-16. | Согласно графику проведения ТО произвести осмотр по всей длине линии. | ВЛ | 2017-03-27 18:20
2271 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 233 | 2017-03-28 09:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.11 Электродуговое повреждение | Разрушение изоляции коммутации 0,4 обусловлено старением изоляции от температурных перепадов | Разрушение изоляции | 10л Иловатка ТП 220 ШНН | АПВ-16 | При техническом обслуживании ТП № 220 провести ревизию на предмет состояния шлейфов 0,4 в ШНН. | ТП | 2017-03-28 13:40
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
2272 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 234 | 2017-03-28 09:25 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода произошел в результате нарушения структуры материала из за длительной эксплуатации от воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 8Л Гмелинка-10 КТП 107 2л-0,4 | провод А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 107 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-03-28 13:15
2273 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 235 | 2017-03-29 15:40 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Отключение А-1л-0,4 ТП-192 вызвано неисправностью эл установки потребителя |  | 1Л- 0,4 кВ от ТП-192 от ВЛ 10 кВ №23Л Западная |  | Провести тех обслуживание 1л-0,4 ТП-192 | ВЛ | 2017-03-29 16:16
Провести беседу с абонентом о содержании элетроустановки
2274 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 236 | 2017-03-29 20:49 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Большой провис провода в пролётах опор № 11 - № 12 на 2Л-0,4 кВ ТП-298. | ВЛ 0,4кВ от КТП№298 2Л-0,4кВ | нет | При проведении технического обслуживания основной магистрали ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-298 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-03-29 21:45
При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №298 провести верховую ревизию на предмет состояния провода , крюков и изоляторов.
2275 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 237 | 2017-03-30 05:40 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение А-1Л-0,4кВ от ТП-157 произошло в результате самоустранившегося схлеста проводов | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-157 от ВЛ 10 кВ №3Л Пойменная | нет | Произвести внеплановый осмотр 1Л-0,4кВ от ТП-157 на предмет состояния провода и вязок | ВЛ | 2017-03-30 06:21
При проведении технического обслуживания основной магистрали ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-157 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку
2276 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 238 | 2017-03-29 10:03 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. | 4Л Иловатка-10 ТП 390 1л-0,4 | нет | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 390 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-03-29 10:51
2277 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 239 | 2017-03-29 09:55 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. | 19Л Гмелинка-10 ТП49 1Л-0,4 | нет | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 49 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-03-29 11:14
2278 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 240 | 2017-03-29 09:18 | *3.4.13 Неклассифицированные причины |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 9Л Старая Полтавка-10 ТП 252 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-03-29 11:13
2279 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 241 | 2017-03-29 11:37 | *3.4.13 Неклассифицированные причины |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 9л Старая Полтавка ТП 449 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-03-29 13:09
2280 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 242 | 2017-03-29 11:31 | *3.4.13 Неклассифицированные причины |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 2л Черебаево-10 ТП 317 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-03-29 13:55
2281 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 243 | 2017-03-29 14:29 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. | 3Л Иловатка-10 ТП 194 1л-0,4 | нет | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 194 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-03-29 15:57
2282 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 244 | 2017-03-29 14:23 | *3.4.13 Неклассифицированные причины |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 1л Ст Полтавка 10 ТП -378 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-03-29 18:50
2283 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 245 | 2017-03-29 19:40 | *3.4.13 Неклассифицированные причины |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 7Л Валуевка-10 ТП 154 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-03-29 20:30
2284 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 246 | 2017-03-29 16:22 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Сгорание автоматического выключателя вызвано КЗ фазного провода в результате обрыва цепи из-за воздействия сильных ветровых нагрузок. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия сильных ветровых нагрузок, перепадов температур и длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ от КТП №343 (1Л-0,4кВ) | Провод А-16, Автоматический выключатель 1Л-0,4кВ. (100 А) | При техническом обслуживании 1Л-0,4 кВ ТП-343 2Л-Совхозная-10 провести осмотр линии на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-03-29 17:40
2285 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 247 | 2017-03-29 20:55 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода произошел в результате нарушения структуры материала из за длительной эксплуатации от воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 3Л Валуевка-10 ТП 44 2л-0,4 | А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 44 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-03-29 22:00
2286 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 248 | 2017-03-29 20:35 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.11 Электродуговое повреждение | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 13л Гмелинка-10 ТП 166 1л-0,4 | нет | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 360 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-03-29 22:30
2287 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 249 | 2017-03-29 22:45 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода произошел в результате нарушения структуры материала из за длительной эксплуатации от воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 10л Старая Полтавка ТП 76 2л-0,4 | А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 76 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-03-29 23:40
2288 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 250 | 2017-03-30 05:50 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода произошел в результате нарушения структуры материала из за длительной эксплуатации от воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 13л Гмелинка-10 ТП 360 1л-0,4 | А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 360 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-03-30 07:00
2289 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 251 | 2017-03-29 20:25 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение автоматического выключателя вызвано обрывом и КЗ провода в результате воздействия сильных ветровых нагрузок. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой (уменьшение диаметра) в результате воздействия сильных ветровых нагрузок, перепадов температур и длительной эксплуатации. | 2Л-0.4кВ ТП-78 2Л-Левчуновка-10 | Провод А-25 | При проведении технического обслуживания 2Л-0.4кВ ТП-78 2Л-Левчуновка-10 провести осмотр линии на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-03-29 21:15
2290 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 252 | 2017-03-30 09:10 | *3.4.13 Неклассифицированные причины |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 10л Гмелинка-10 ТП- 104 2л-0,4 |  |  | ВЛ | 2017-03-30 09:45
2291 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 253 | 2017-03-29 17:42 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | *4.21 Неклассифицированные причины | Отключение автоматического выключателя вызвано КЗ в результате воздействия сильных ветровых нагрузок. | Временный перегруз. | 1Л-0,4 кВ ТП-124 4Л-Вербенская-10 | Повреждения отсутствуют. | При проведении технического обслуживания 1Л-0,4 кВ ТП-124 4Л-Вербенская-10 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-03-29 17:50
Произвести контрольный замер параметров автоматических выключателей в РУ-0,4 кВ (уровень напряжения, нагрузку) при проведении ТО.
2292 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 254 | 2017-03-30 10:10 | *3.4.13 Неклассифицированные причины |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 8Л Гмелинка-10 КТП 492 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-03-30 10:40
2293 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 255 | 2017-03-29 11:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.17, КЗ в электроустановке) | Отключение автоматического выключателя вызвано схлёстом провода из-за падения веток на провода. | КЗ вызвано схлёстом провода из-за падения веток в результате воздействия сильных ветровых нагрузок. | 1Л-0,4 кВ ТП-73 7Л-Вербенская-10 | Нет. | Согласно графику проведения ТО произвести осмотр по всей длине линии. | ВЛ | 2017-03-29 13:10
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.3, Падение деревьев (веток) из-за ветра)
2294 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 256 | 2017-03-26 18:12 | *3.4.13 Неклассифицированные причины |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом на ВЛ. |  | 3Л-0,4 кВ ТП-72 7Л-Вербенская-10 | Повреждения отсутствуют. | При проведении технического обслуживания3Л-0,4 кВ ТП-72 7Л-Вербенская-10 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-03-26 18:43
Произвести контрольный замер параметров автоматических выключателей в РУ-0,4 кВ (уровень напряжения, нагрузку).
2295 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 257 | 2017-03-28 06:08 | *3.4.13 Неклассифицированные причины |  | Отключение автоматического выключателя вызвано перегрузом на ВЛ. |  | 1Л-0,4 кВ ТП-293 7Л-Усадебная-10 | Отсутствуют. | При проведении технического обслуживания 1Л-0,4 кВ ТП-293 7Л-Усадебная-10 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-03-28 06:45
Произвести контрольный замер параметров автоматических выключателей в РУ-0,4 кВ (уровень напряжения, нагрузку).
2296 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 258 | 2017-03-29 21:33 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.17, КЗ в электроустановке) | Отключение автоматического выключателя вызвано КЗ фазного провода. | Обрыв провода произошёл в результате воздействия сильных ветровых нагрузок. | ВЛ 0,4кВ от КТП №145 (2Л-0,4кВ) | Провод АПВ-10. | Согласно графику проведения ТО произвести осмотр по всей длине линии. | ВЛ | 2017-03-29 22:30
2297 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 259 | 2017-03-29 15:00 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи |  |  | 1Л-0,4кВ ТП-536 3Л-Александровка-10 | Повреждены два изолятора ТФ-20 |  | ВЛ | 2017-03-29 17:38
[7 empty] | Разрушение изоляторов обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | Разрушение изоляторов обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов.
2298 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 260 | 2017-03-29 13:14 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи |  |  | 1Л-0,4кВ ТП-214 7Л-Ст.Разина-10 |  |  | ВЛ | 2017-03-29 14:57
[7 empty] | Перехлёст проводов произошел в результате обрыва вязки, из-за воздействия частых ветровых нагрузок. | Перехлёст проводов произошел в результате обрыва вязки, из-за воздействия частых ветровых нагрузок.
2299 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 261 | 2017-03-30 10:15 | *3.4.13 Неклассифицированные причины |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 3Л Валуевка-10 ТП 325 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-03-30 10:50
2300 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 262 | 2017-03-29 10:22 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Разрушение анкерного зажима провода СИП произошло в результате внутреннего дефекта. | Разрушение анкерного зажима провода СИП произошло в результате внутреннего дефекта. | 1л-лебяжья-6 тп 136 3л-0,4 кв |  |  | ВЛ | 2017-03-29 13:28
2301 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 264 | 2017-03-31 09:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода произошел в результате нарушения структуры материала из за длительной эксплуатации от воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 7Л Иловатка-10 ТП 215 1л-0,4 | проовод А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 237 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-03-31 14:20
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
2302 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 265 | 2017-03-30 16:23 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 2Л-0,4кВ ТП-478 10Л-Танина-10 | Повреждён изолятор ТФ-20 в количестве 1шт. |  | ВЛ | 2017-03-30 18:00
2303 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 266 | 2017-03-31 23:01 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ | Кратковременный схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-94 от ВЛ 10 кВ №5 ПС РАДУЖНАЯ | Нет | Произвести тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ с регулировкой стрелы провеса провода | ВЛ | 2017-03-31 23:24
Подать по регламенту заявку на внеочередное тех обслуживание ВЛ
2304 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 267 | 2017-03-30 15:00 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | *4.21 Неклассифицированные причины | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Повреждение провода | 1Л-0,4 ТП-226 5Л-Кр.Октябрь-10 | Повреждение провода | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к №1 ТП №226 ВЛ-10 кВ №5 от ПС Красный Октябрь провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-03-30 16:25
2305 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 268 | 2017-03-30 12:47 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1Л-0,4кВ ТП-331 5Л-Демидово-10 | Повреждение провода | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №331 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-03-30 14:30
2306 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 269 | 2017-03-29 11:04 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1л-0.4 тп-497 13л-демидово-10 | Повреждение провода | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №497 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-03-29 11:26
2307 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 270 | 2017-03-26 12:10 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 2Л-0,4 ТП-32 8Л-ВЗС-6 | Повреждение провода | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №32 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-03-26 14:50
2308 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 271 | 2017-03-25 14:26 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1Л-0,4 ТП-337 13Л-ДЕМИДОВО-10 | Повреждение провода | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №337 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-03-25 15:39
2309 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 272 | 2017-04-01 13:55 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1л-0.4кВ ТП-215 5л-Кайсацкая-10 |  |  | ВЛ | 2017-04-01 15:26
2310 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 273 | 2017-04-01 13:00 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1Л-0.4кВ ТП-24 8Л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2017-04-01 13:51
2311 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 274 | 2017-04-01 10:37 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №14 10кВ ПС 110/35/10кВ «Эльтон» | Поврежден провод А-70. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №14 ПС Эльтон. | ВЛ | 2017-04-01 11:25
При выполнении технического обслуживания ВЛ-10кВ №14 ПС Эльтон произвести осмотр основной магистрали на предмет состояния провода, при необходимости выполнить ремонт.
2312 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 276 | 2017-03-31 11:30 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Срыв изолятора обусловлен старением колпачка в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | Срыв изолятора обусловлен старением колпачка в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | ВЛ №27 10кВ ПС 220кВ «Палласовка» | Поврежден изолятор ШС-10. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кв №27 ПС Палласовка. | ВЛ | 2017-03-31 11:35
При проведении технического обслуживания ВЛ-10 кВ №27 ПС Палласовка выполнить осмотр отпайки №6 на предмет состояния изоляции, при необходимости заменить.
2313 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 277 | 2017-03-31 10:16 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | ВЛ №5 10кВ ПС 110/10кВ «Селянка» | Поврежден изолятор ШФ-20 - 1 шт. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №5 ПС Селянка. | ВЛ | 2017-03-31 11:39
При проведении технического обслуживания ВЛ-10 кВ №5 ПС Селянка выполнить осмотр отпайки №9 на предмет состояния изоляции, при необходимости заменить.
2314 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 278 | 2017-03-31 09:43 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-0.4кВ ТП-429 12л-Эльтон-10 |  |  | ВЛ | 2017-03-31 11:57
2315 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 279 | 2017-03-31 08:05 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4кВ ТП-425 12Л-Эльтон-10 |  |  | ВЛ | 2017-03-31 14:23
2316 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 280 | 2017-03-30 17:00 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-0.4кВ ТП-129 13л-Золотари-10 |  |  | ВЛ | 2017-03-30 19:55
2317 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 281 | 2017-03-30 13:27 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 3л-0.4кВ ТП-228 2л-Прудентово-10 |  |  | ВЛ | 2017-03-30 16:40
2318 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 282 | 2017-03-30 13:24 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях воздействия 30.03.2017 неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях воздействия 30.03.2017 неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | ВЛ №5 10кВ ПС 110/10кВ «Селянка» | Поврежден провод А-70. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №5 ПС Селянка. | ВЛ | 2017-03-30 15:15
При проведении технического обслуживания ВЛ-10 кВ №5 ПС Селянка выполнить осмотр основной магистрали на предмет состояния провода, при необходимости выполнить ремонт.
2319 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 283 | 2017-03-30 13:05 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-04кВ ТП-123 5л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2017-03-30 17:28
2320 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 284 | 2017-03-30 11:50 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-04кВ ТП-101 17л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2017-03-30 13:40
2321 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 285 | 2017-03-30 11:47 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 3л-0.4кВ ТП-619 13л-Золотари-10 |  |  | ВЛ | 2017-03-30 13:29
2322 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 286 | 2017-03-30 11:45 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0.4кВ ТП-239 10Л-Эльтон-10 |  |  | ВЛ | 2017-03-30 14:15
2323 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 287 | 2017-03-30 09:41 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях воздействия 30.03.2017 неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях воздействия 30.03.2017 неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | ВЛ №14 10кВ ПС 110/35/10кВ «Эльтон» | Поврежден провод А50. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №14 ПС Эльтон. | ВЛ | 2017-03-30 11:40
При проведении технического обслуживания ВЛ-10 кВ №14 ПС Эльтон выполнить осмотр отпайки №21 на предмет состояния провода, при необходимости выполнить ремонт.
2324 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 288 | 2017-03-30 09:37 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях воздействия 30.03.2017 неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях воздействия 30.03.2017 неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра | ВЛ №8 10кВ ПС 110/35/10кВ «Эльтон» | Поврежден провод А35. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кв №8 ПС Эльтон. | ВЛ | 2017-03-30 14:30
При проведении технического обслуживания ВЛ-10 кВ №8 ПС Эльтон выполнить осмотр основной магистрали на предмет состояния провода, при необходимости выполнить ремонт.
2325 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 289 | 2017-03-30 09:33 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях воздействия 30.03.2017 неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях воздействия 30.03.2017 неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | ВЛ №3 10кВ ПС 110/10кВ «Селянка» | Поврежден провод АС35. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кв №3 ПС Селянка. | ВЛ | 2017-03-30 11:58
При проведении технического обслуживания ВЛ-10 кВ №3 ПС Селянка выполнить осмотр основной магистрали на предмет состояния провода, при необходимости выполнить ремонт.
2326 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 290 | 2017-03-30 09:29 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях воздействия 29.03.2017 неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях воздействия 29.03.2017 неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | ВЛ №10 10кВ ПС 110/10кВ «Шульцы» | поврежден провод А-95. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кв №10 ПС Шульцы. | ВЛ | 2017-03-30 12:00
При проведении технического обслуживания ВЛ-10 кВ №10 ПС Шульцы выполнить осмотр основной магистрали на предмет состояния провода, при необходимости выполнить ремонт.
2327 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 291 | 2017-03-30 08:30 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-0.4кВ ТП-128 13л-Золотари-10 |  |  | ВЛ | 2017-03-30 11:50
2328 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 292 | 2017-03-29 23:25 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 2л-0.4кВ ТП-151 7л-Светлана-10 |  |  | ВЛ | 2017-03-30 00:36
2329 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 293 | 2017-03-29 23:25 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1л-0.4кВ ТП-345 7л-Светлана-10 |  |  | ВЛ | 2017-03-30 00:52
2330 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 294 | 2017-03-29 23:15 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1л-0.4кВ ТП-21 40л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2017-03-30 01:06
2331 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 295 | 2017-03-29 22:38 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2л-0.4кВ ТП-381 7л-Светлана-10 |  |  | ВЛ | 2017-03-30 00:18
2332 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 296 | 2017-03-29 22:10 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 3л-0.4кВ ТП-24 8л-Савинка-10- |  |  | ВЛ | 2017-03-29 23:43
2333 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 297 | 2017-03-29 22:10 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 2Л-0.4кВ ТП-25 8Л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2017-03-30 00:36
2334 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 298 | 2017-03-29 21:21 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2Л-0.4кВ ТП-39 6Л-Шульцы-10 |  |  | ВЛ | 2017-03-29 23:37
2335 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 299 | 2017-03-29 20:50 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2л-0.4кВ ТП-499 5л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2017-03-29 22:07
2336 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 300 | 2017-03-29 20:20 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-0.4кВ ТП-149 7л-Светлана-10 |  |  | ВЛ | 2017-03-29 22:55
2337 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 301 | 2017-03-29 20:10 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4кВ ТП-38 6Л-Шульцы-10 |  |  | ВЛ | 2017-03-29 21:37
2338 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 302 | 2017-03-29 15:35 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях воздействия 29.03.2017 неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях воздействия 29.03.2017 неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | ВЛ №1 10кВ ПС 35/10кВ «Золотари» | Поврежден провод АС-35. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №1 ПС Золотари. | ВЛ | 2017-03-29 17:00
При проведении технического обслуживания ВЛ-10 кВ №1 ПС Золотари выполнить осмотр отпайки №9 на предмет состояния провода, при необходимости выполнить ремонт.
2339 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 303 | 2017-03-29 14:40 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях воздействия 29.03.2017 неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях воздействия 29.03.2017 неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | ВЛ №14 10кВ ПС 110/35/10кВ «Эльтон» | Поврежден провод А-50. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №14 ПС Эльтон. | ВЛ | 2017-03-29 19:25
При проведении технического облуживания ВЛ-10кВ №14 ПС Эльтон выполнить осмотр отпайки №12 на предмет состояния провода, при необходимости выполнить ремонт.
2340 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 304 | 2017-03-29 14:36 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях воздействия 29.03.2017 неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях воздействия 29.03.2017 неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | ВЛ №5 10кВ ПС 110/10кВ «Селянка» | Поврежден провод АС-95. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кв №5 ПС Селянка. | ВЛ | 2017-03-29 20:16
При проведении технического обслуживания ВЛ-10кв №5 ПС Селянка выполнить осмотр отпайки №8 на предмет состояния провода, при необходимости выполнить ремонт.
2341 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 305 | 2017-03-29 14:25 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Излом опоры произошел в результате воздействия 29.03.2017 неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Излом опоры произошел в результате воздействия 29.03.2017 неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | ВЛ №7 10кВ ПС 110/35/10кВ «Кайсацкая» | Повреждена ж/б опора. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кв №5 ПС Кайсацкая. | ВЛ | 2017-03-29 20:10
При проведении технического обслуживания ВЛ-10 кВ №5 ПС Кайсацкая выполнить осмотр основной магистрали на предмет состояния опор, при необходимости заменить.
2342 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 306 | 2017-03-29 14:12 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях воздействия 29.03.2017 неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях воздействия 29.03.2017 неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | ВЛ №5 10кВ ПС 220кВ «Палласовка» | Поврежден провод АС-70. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кв №5 ПС Палласовка. | ВЛ | 2017-03-29 17:05
При проведении технического обслуживании ВЛ-10кВ №5 ПС Палласовка выполнить осмотр основной магистрали на предмет состояния провода, при необходимости выполнить ремонт.
2343 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 307 | 2017-03-29 14:05 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Отключение ВЛ вызвано воздействием 29.03.2017 неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. |  | ВЛ №7 10кВ ПС 110/10кВ «Светлана» | Нет. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кв №12 ПС Светлана. | ВЛ | 2017-03-29 17:55
2344 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 308 | 2017-03-29 13:50 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Отключение ВЛ вызвано воздействием 29.03.2017 неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. |  | ВЛ №12 10кВ ПС 110/35/10кВ «Эльтон» | Нет. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кв №12 ПС Эльтон. | ВЛ | 2017-03-29 17:40
2345 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 309 | 2017-03-29 13:40 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях воздействия 29.03.2017 неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях воздействия 29.03.2017 неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | ВЛ №9 10кВ ПС 220кВ «Палласовка» | Поврежден провод АС-35. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кв №9 ПС Палласовка. | ВЛ | 2017-03-29 15:18
При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №9 ПС Палласовка выполнить осмотр отпайки №12 на предмет состояния провода, при необходимости выполнить ремонт.
2346 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 310 | 2017-03-29 13:20 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Отключение ВЛ вызвано воздействием 29.03.2017 неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. |  | ВЛ №17 10кВ ПС 220кВ «Палласовка» | Нет. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кв №17 ПС Палласовка. | ВЛ | 2017-03-29 17:27
2347 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 311 | 2017-03-29 12:50 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Отключение ВЛ вызвано воздействием 29.03.2017 неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. |  | ВЛ №40 10кВ ПС 220кВ «Палласовка» | Нет. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кв №40 ПС Палласовка. | ВЛ | 2017-03-29 17:50
2348 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 312 | 2017-03-29 12:30 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях воздействия 29.03.2017 неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях воздействия 29.03.2017 неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | ВЛ №5 10кВ ПС 35/10кВ «Савинка» | Поврежден провод А-25. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №5 ПС Савинка. | ВЛ | 2017-03-29 14:20
При выполнении технического обслуживания ВЛ-10кВ №5 ПС Савинка выполнить осмотр основной магистрали на предмет состояния провода, при необходимости выполнить ремонт.
2349 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 313 | 2017-03-29 11:05 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №8 10кВ ПС 110/35/10кВ «Эльтон» | Поврежден провод А-35. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10 кВ №8 ПС Эльтон. | ВЛ | 2017-03-29 14:50
При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №8 ПС Эльтон выполнить осмотр основной магистрали на предмет состояния провода, при необходимости выполнить ремонт.
2350 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 314 | 2017-03-29 04:56 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | ВЛ №12 10кВ ПС 110/10кВ «Шульцы» | Повреждена вязка провода в количестве 1 шт. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10в №12 ПС Шульцы. | ВЛ | 2017-03-29 07:12
При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ№12 ПС Шульцы выполнить осмотр основной магистрали на предмет состояния вязок провода, дефектные заменить.
2351 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 315 | 2017-03-28 16:15 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Схлест провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | 2Л-0,4кВ ТП-293 6Л-Прудентово-10 |  |  | ВЛ | 2017-03-28 19:55
2352 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 317 | 2017-03-27 11:04 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1л-0.4кВ ТП-111 5л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2017-03-27 12:46
2353 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 318 | 2017-04-02 22:53 | *3.4.13 Неклассифицированные причины |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 9Л Старая Полтавка-10 ТП 252 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-04-03 00:11
2354 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 319 | 2017-04-03 05:54 | *3.4.13 Неклассифицированные причины |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 1л Ст Полтавка 10 ТП-66 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-04-03 07:19
2355 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 320 | 2017-03-24 05:54 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Излишняя работа I зоны ДЗ произошла вследствие потери ёмкости конденсаторов С2 на трёх реле сопротивлений, из-за изменения свойств и характеристик конденсаторов в процессе длительной эксплуатации. Защиты ЭПЗ-1636 ВЛ-110кВ №19 1984 года выпуска. |  | ВЛ №19 110кВ ПС «Зеленая» - ВЛ №19 110кВ ПС «Юбилейная» |  | Произвести инструктаж персоналу СРЗАИ, обслуживающему ЭПЗ-1636 с указанием о проверке состояния конденсаторов С2 при проверке защит ЭПЗ-1636, и проведении их замены, при очередных проверках, на панелях, со сроком эксплуатации более 20 лет. | ВЛ | 2017-03-24 06:56
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Произвести замену конденсаторов С2 на защите ЭПЗ-1636 ВЛ 110кВ №265 ПС «Зеленая».
Произвести верховой осмотр ВЛ 110 кВ № 19 и замену дефектных изоляторов на опоре № 35
2356 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 321 | 2017-04-04 08:15 | *3.4.13 Неклассифицированные причины |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 10л Старая Полтавка ТП 60 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-04-04 09:45
2357 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 322 | 2017-04-04 13:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода произошел в результате нарушения структуры материала из за длительной эксплуатации от воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 7Л Иловатка-10 ТП 237 1л-0,4 | Провод А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 237 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-04-04 16:10
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
2358 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 324 | 2017-04-05 10:30 | *3.4.13 Неклассифицированные причины |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 2Л Старая Полтавка-10 ТП 30 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-04-05 11:12
2359 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 325 | 2017-04-05 12:57 | *3.4.13 Неклассифицированные причины |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 2Л Старая Полтавка-10 ТП 116 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-04-05 13:40
2360 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 326 | 2017-03-30 15:00 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение автоматического выключателя вызвано обрывом и КЗ фазного провода в результате воздействия сильных ветровых нагрузок. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой (уменьшение диаметра) в результате воздействия сильных ветровых нагрузок, перепадов температур и длительной эксплуатации. | 1Л-0,4 кВ ТП-92 5Л-Новостройка-10 | Провод А-25. | Согласно графику проведения ТО произвести осмотр по всей длине линии. | ВЛ | 2017-03-30 16:34
2361 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 327 | 2017-03-30 10:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.17, КЗ в электроустановке) | Срыв изолятора произошёл из-за разрушения колпачка вследствие длительной эксплуатации. | Отключение автоматического выключателя вызвано КЗ фазного провода в результате срыва изолятора. | 1Л-0,4 кВ ТП-111 1Л-Совхозная-10 | Колпачок изолятора. | Согласно графику проведения ТО произвести осмотр по всей длине линии. | ВЛ | 2017-03-30 16:03
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
2362 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 328 | 2017-03-30 10:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.17, КЗ в электроустановке) | Срыв изолятора обусловлен разрушением колпачка в результате длительной эксплуатации. | Отключение автоматического выключателя вызвано КЗ из-за срыва изолятора. | 1Л-0,4 кВ ТП-139 1Л-Левчуновка-10 | Колпачок изолятора. | При проведении технического обслуживания провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-03-30 14:00
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
2363 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 329 | 2017-03-29 07:37 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ 110 кВ № 265 произошло в результате излишней работы I зоны ДЗ из-за потери ёмкости конденсатора С2 реле сопротивления в процессе длительной эксплуатации (с 1982 года). |  | ВЛ №265 110кВ ПС 110/35/6кВ «Зеленая» |  | Провести инструктаж персоналу СРЗАИ, обслуживающему ЭПЗ-1636 по проверке состояния конденсаторов С2 при проверке защит ЭПЗ-1636 и их замене на панелях, со сроком эксплуатации более 20 лет. | ВЛ | -
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Произвести замену конденсаторов С2 на реле 2РС, 3РС защит ЭПЗ-1636 ВЛ 110 кВ № 265 ПС «Зеленая».
2364 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 330 | 2017-03-30 10:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.17, КЗ в электроустановке) | Обрыв вязки произошёл в результате воздействия сильных ветровых нагрузок и длительной эксплуатации. | Отключение автоматического выключателя вызвано КЗ фазного провода в результате обрыва вязки. | 1л-0,4 кВ ТП-43 12Л-Комсомольская-10 | Нет. | При проведении технического обслуживания провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-03-30 15:35
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
2365 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 331 | 2017-03-29 23:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение Т №1 36/6 кВ произошло из-за повреждения от виткового замыкания катушки реле времени МТЗ-35 типа РВ-245; данная неисправность при КЗ на отходящей линии 6кВ привела к ложному срабатыванию II ступени МТЗ-35 ввиду особенностей исполнительной схемы. Повреждение катушки произошло по причине старения изоляции катушки реле (год выпуска – 1985). |  | ПС 35/6кВ «НС-2 (ЛЭС)» | Нет. | Провести инструктаж персоналу СРЗАИ, обслуживающему ПС с аналогичной схемой. | ПС | -
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | На ПС с подобной исполнительной схемой, при очередных проверках, заменить реле времени (со сроком эксплуатации более 20 лет) на новое и произвести реконструкцию данной схемы МТЗ-35 с целью исключения ложных срабатываний.
2366 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 332 | 2017-04-04 09:17 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 2Л-0.4кВ ТП-308 27Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2017-04-04 09:53
2367 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 333 | 2017-04-04 16:59 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2Л-0,4 ТП-101 17Л-Палласовка-10- |  |  | ВЛ | 2017-04-04 18:11
2368 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 334 | 2017-04-05 09:40 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1л-0.4кВ ТП-76 6л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2017-04-05 10:29
2369 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 335 | 2017-04-05 17:15 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1Л-0.4кВ ТП-27 8Л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2017-04-05 18:16
2370 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 336 | 2017-04-07 18:11 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4кВ ТП-117 5Л-Кайсацкая-10 |  |  | ВЛ | 2017-04-07 18:45
2371 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 337 | 2017-04-07 18:47 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 2Л-0,4 ТП-68 5Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2017-04-07 19:19
2372 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 338 | 2017-04-07 21:30 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1Л-0.4кВ ТП-70 5Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2017-04-07 22:57
2373 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 339 | 2017-04-07 23:20 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1л-0.4кВ ТП-437 5л-Кайсацкая-10 |  |  | ВЛ | 2017-04-08 00:54
2374 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 340 | 2017-04-08 13:28 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1Л-0,4кВ ТП-437 5Л-Кайсацкая-10 |  |  | ВЛ | 2017-04-08 14:29
2375 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 341 | 2017-04-06 10:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.11 Электродуговое повреждение | Разрушение изоляции шлейфов 0,4 кВ обусловлено старением изоляции от температурных перепадов | Электродуговое повреждение шлейфов 0,4 кВ произошло из за износа изоляции | 1л Гмелика-10 ТП 415 ШНН | АПВ-16 | При техническом обслуживании ТП № 447 провести ревизию на предмет состояния шлейфов 0,4 кВ в ШНН. | ТП | 2017-04-06 16:15
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
2376 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 342 | 2017-03-30 14:53 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Линия отключилась под действием МТЗ. |  | ВЛ №31 6кВ ПС 220кВ «Волжская» |  |  | ВЛ | -
2377 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 343 | 2017-04-06 15:30 | *3.4.13 Неклассифицированные причины |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 1л Ст Полтавка 10 ТП-11 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-04-06 18:15
2378 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 344 | 2017-04-07 15:20 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.11 Электродуговое повреждение | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. | 7Л Валуевка-10 ТП 127 1л-0,4 | незначительное электродуговое повреждение провода А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 127 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-04-07 16:50
2379 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 345 | 2017-03-27 17:39 | 3.4.7 Несоблюдение техн.обслуживания | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции кабеля с замыканием одной фазы на землю и отключение ВЛ-10кВ №29 Городская произошло в результате ухудшения изоляционных свойств изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Пробой изоляции кабеля с замыканием одной фазы на землю и отключение ВЛ-10кВ №29 Городская произошло в результате ухудшения изоляционных свойств изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ №29 10кВ ПС 110/10кВ «Городская-2» | Пробой изоляции кабеля ВЛ-10кВ №29 Городская | Провести осмотр ВЛ-10кВ №29 от ПС Городская на предмет состояния КЛ. | ВЛ | 2017-03-27 18:28
Провести внеплановый осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №29 от ПС Городская. Провести анализ повреждаемости и аварий ВЛ-10кВ №29 от ПС Городская.
2380 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 346 | 2017-04-08 15:55 | *3.4.13 Неклассифицированные причины |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 1л Ст Полтавка 10 ТП-11 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-04-08 17:56
2381 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 347 | 2017-03-25 01:13 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ №11 6кВ ПС 110/35/6кВ «Зеленая» |  | Провести осмотр основной магистрали ВЛ-6кВ №11 ПС Зеленая на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-03-25 01:17
Провести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ №11 ПС Зеленая.
Провести анализ повреждаемости и отключаемости.
2382 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 348 | 2017-03-24 00:15 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ №8 6кВ ПС 35/6кВ «ВЗС» |  | Провести осмотр основной магистрали ВЛ-6кВ №8 ПС ВЗС на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-03-24 00:27
Провести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ №8 ПС ВЗС.
Провести анализ повреждаемости и отключаемости.
2383 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 349 | 2017-03-23 00:36 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв шлефа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв шлефа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №6 6кВ ПС 35/6кВ «Скудры» | Поврежден провод в количестве 1 м. | При проведении технического обслуживания ВЛ-6 кВ №6 от ПС Скудры провести верховой осмотр на предмет состояния провода, при необходимости выполнить ремонт. | ВЛ | 2017-03-23 02:26
2384 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 350 | 2017-03-21 23:04 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №50 6кВ ПС 110/35/6кВ «Городская-1» | Поврежден провод А-50 в количестве 1м. | Провести внеплановый осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №50 от ПС Городская1. Провести анализ повреждаемости и аварий ВЛ-10кВ №50 от ПС Городская1. | ВЛ | 2017-03-22 00:50
Провести осмотр ВЛ-10кВ №50 от ПС Городская1 на предмет состояния вязок, дефектные заменить.
2385 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 351 | 2017-03-21 00:05 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №2 6кВ ПС 35/6кВ «ЦРМЗ» | Поврежден провод А-50 в количестве 1м. | Провести осмотр ВЛ-6кВ №2 от ПС ЦРМЗ на предмет состояния вязок, дефектные заменить. | ВЛ | 2017-03-21 01:57
Провести внеплановый осмотр отпайки №1 ВЛ-6кВ №2 от ПС ЦРМЗ . Провести анализ повреждаемости и аварий ВЛ-6кВ №2 от ПС ЦРМЗ.
2386 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 355 | 2017-03-29 22:26 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Повреждение опоры произошло в результате воздействия 29.03.2017 неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Повреждение опоры произошло в результате воздействия 29.03.2017 неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Уч-к ВЛ №14 10кВ. за В-6 ПС 35/10кВ «Чайка» | Повреждена опора 1 шт. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №14 ПС Чайка. | ВЛ | 2017-03-30 02:28
При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №14 ПС Чайка выполнить осмотр отпайки №5 на предмет состояния опор, при необходимости заменить.
2387 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 356 | 2017-03-29 12:48 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Повреждение разрядника 10 кВ произошло в результате воздействия 29.03.2017 неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Повреждение разрядника 10 кВ произошло в результате воздействия 29.03.2017 неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | ВЛ №15 10кВ ПС 35/10кВ «Тракторострой» | Поврежден разрядник 10 кВ - 1 шт. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кв №15 ПС Тракторострой. | ВЛ | 2017-03-29 15:15
При проведении технического обслуживания ТП 6(10)/0,4 кВ выполнить осмотр разрядников 10 кВ на предмет их крепления и технического состояния, при необходимости заменить.
2388 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 358 | 2017-04-10 09:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 19Л Гмелинка-10 ТП 2 2Л-0,4 | провод А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 2 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-04-10 10:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
2389 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 359 | 2017-04-10 08:50 | *3.4.13 Неклассифицированные причины |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 2л Черебаево-10 ТП 262 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-04-10 10:20
2390 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 360 | 2017-03-19 14:22 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ №5 10кВ ПС 35/10кВ «Борьба» |  | Провести осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ № ПС Борьба на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-03-19 14:23
Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС Борьба.
Провести анализ повреждаемости и отключаемости.
2391 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 361 | 2017-03-29 08:30 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях воздействия 29.03.2017 неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях воздействия 29.03.2017 неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | ВЛ №10 10кВ ПС 110/10кВ «Старая Полтавка» | Поврежден провод. | Провести анализ повреждений и аварийности: | ВЛ | 2017-03-29 20:16
[9 empty] | ВЛ №1 10кВ ПС 110/35/10кВ «Гмелинка» |  | - 10Л-Старая Полтавка-10 | ВЛ
[9 empty] | ВЛ №7 10кВ ПС 110/10кВ «Валуевка» |  | - 11Л-Гмелинка-10 | ВЛ
[9 empty] | ВЛ №13 10кВ ПС 110/35/10кВ «Гмелинка» |  | - 7Л-Валуевка-10 | ВЛ
[9 empty] | ВЛ №4 10кВ ПС 110/10кВ «Валуевка» |  | - 15Л-Гмелинка-10 | ВЛ
[9 empty] | ВЛ №19 10кВ ПС 110/35/10кВ «Гмелинка» |  | - 13Л-Гмелинка-10 | ВЛ
- 4Л-Валуевка-10
- 19Л-Гмелинка-10.
1. При проведении технического обслуживания 10Л-Старая Полтавка-10 выполнить осмотр основной магистрали на предмет состояния провода, при необходимости выполнить ремонт.
2. При проведении технического обслуживания 11Л-Гмелинка-10 выполнить осмотр отпайки №16 на предмет состояния провода, при необходимости выполнить ремонт.
3. При проведении технического обслуживания 7Л-Валуевка-10 выполнить осмотр основной магистрали на предмет состояния провода, при необходимости выполнить ремонт.
4. -
5. При проведении технического обслуживания 13Л-Гмелинка-10 выполнить осмотр основной магистрали на предмет состояния провода, при необходимости выполнить ремонт.
6. При проведении технического обслуживания 4Л-Валуевка-10 выполнить осмотр основной магистрали на предмет состояния провода, при необходимости выполнить ремонт.
7. При проведении технического обслуживания 19Л-Гмелинка-10 выполнить осмотр основной магистрали на предмет состояния провода, при необходимости выполнить ремонт.
2392 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 362 | 2017-03-21 08:30 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ №7 10кВ ПС 110/35/10кВ «Луч» |  | Провести осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ № ПС Луч на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-03-21 08:32
Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС Хи-мик.
Провести анализ повреждаемости и отключаемости.
2393 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 363 | 2017-03-23 08:10 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ №2 10кВ ПС 35/10кВ «Покровка» |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС Покровка. | ВЛ | 2017-03-23 08:15
Провести анализ повреждаемости и отключаемости.
Провести осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №2 ПС Покровка на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2394 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 364 | 2017-03-18 11:08 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №5 10кВ ПС 110/10кВ «Коммуна» | Поврежден провод А-50 в количестве 1м. | При проведении технического обслуживания основной магистрали ВЛ-10 кВ №5 от ПС Коммуна провести верховой осмотр на предмет состояния вязок, дефектные заменить. | ВЛ | 2017-03-18 12:29
Провести анализ повреждений и отключений ВЛ-10кВ №5 от ПС Коммуна.
2395 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 365 | 2017-03-19 08:43 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | ВЛ №3 10кВ ПС 110/10кВ «Коммуна» | Поврежден изолятор ШФ-10. | При проведении технического обслуживания основной магистрали ВЛ-10 кВ №3 от ПС Коммуна провести верховой осмотр на предмет состояни изоляторов, при необходимости заменить. | ВЛ | 2017-03-19 09:57
Выполнить анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №3 от ПС Коммуна.
2396 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 366 | 2017-03-29 12:35 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №1 10кВ ПС 110/10кВ «Коммуна» | Поврежден провод А-50 в количестве 1м. | При проведении технического обслуживания основной магистрали ВЛ-10 кВ №1 от ПС Коммуна провести верховой осмотр на предмет состояния вязок, дефектные заменить. | ВЛ | 2017-03-29 16:50
Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №1 от ПС Коммуна.
2397 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 367 | 2017-03-27 06:09 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | ВЛ №13 6кВ ПС 110/35/6кВ «Кислово» | Поврежден изолятор ШФ-20. | При проведении технического обслуживания основной магистрали ВЛ-6 кВ №13 от ПС Кислово провести верховой осмотр на предмет состояния изоляторов, при необходимости заменить. | ВЛ | 2017-03-27 09:38
Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-6 кВ №13 от ПС Кислово.
2398 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 368 | 2017-04-02 05:11 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Отключение ВЛ 110 кВ № 270 произошло из-за электродугового перекрытия между проводом фазы "С" и траверсой опоры возникшему при падении ветки при гнездовании птиц. |  | ВЛ №278 110кВ ПС «Приморская» - ВЛ №270 110кВ ПС «Танина» | Нет. | Провести верховой осмотр опоры № 15 ВЛ 110 кВ № 270, при необходимости произвести ремонт провода. | ВЛ | -
2399 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 369 | 2017-04-07 20:40 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Временный перегруз. |  | 2Л-0,4 кВ ТП-178 6Л- Пионер-10. | Нет. | Провести осмотр 2Л-0,4 кВ ТП-178 6Л-Пионер-10 по всей длине в светлое время суток. | ВЛ | 2017-04-07 21:24
Произвести контрольный замер параметров автоматических выключателей в РУ-0,4 кВ (уровень напряжения, нагрузку) при проведении ТО.
2400 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 370 | 2017-04-07 20:37 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Временный перегруз. |  | 1Л-0,4 кВ ТП-343 2Л-Совхозная-10 | Отсутствуют. | Провести осмотр 1Л-0,4 кВ ТП-343 2Л-Совхозная-10 по всей длине в светлое время суток. | ВЛ | 2017-04-07 21:10
Произвести контрольный замер параметров автоматических выключателей в РУ-0,4 кВ (уровень напряжения, нагрузку) при проведении ТО.
2401 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 371 | 2017-04-08 16:10 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлёст проводов произошел в результате обрыва вязки, из-за воздействия частых ветровых нагрузок. | Схлёст проводов произошел в результате обрыва вязки, из-за воздействия частых ветровых нагрузок. | ВЛ 0,4кВ от ТП№730 (1Л-0,4) 7Л-Коммуна-10 | Повреждён провод марки А-25 в количестве 1 метра. | При проведении технического обслуживания1Л-0,4кВ от ТП№730 7Л-Коммуна-10 провести верховую ревизию на предмет состояния вязок, дефектные заменить. | ВЛ | 2017-04-08 19:07
2402 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 372 | 2017-03-21 17:49 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ №5 10кВ ПС 110/35/10кВ «Вербенская» |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС Вербенская. | ВЛ | 2017-03-21 17:52
Провести анализ повреждаемости и отключаемости.
Провести осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №5 ПС Вербенская на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2403 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 373 | 2017-04-07 16:45 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.17, КЗ в электроустановке) | Отключение автоматического выключателя обусловлено КЗ фазного провода в результате воздействия сильных ветровых нагрузок. | КЗ произошло из-за провиса провода в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок, перепадов температур и длительной эксплуатации. | 1Л-0,4 кВ ТП-199 1Л-Совхозная-10 | Нет. | При проведении технического обслуживания провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-04-07 18:20
2404 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 374 | 2017-03-25 12:48 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ №3 10кВ ПС 110/35/10кВ «Вербенская» |  | Провести осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №3 ПС Вербенская на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-03-25 12:50
Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС Вербенская.
Провести анализ повреждаемости и отключаемости.
2405 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 375 | 2017-03-26 13:11 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ №8 10кВ ПС 35/10кВ «Совхозная» |  | Провести осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №8 ПС Совхозная на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-03-26 13:20
Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №8 ПС Совхозная.
Провести анализ повреждаемости и отключаемости.
2406 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 376 | 2017-03-29 11:08 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | линия отключилась под действием МТЗ. |  | ВЛ №5 10кВ ПС 110/35/10кВ «Вербенская» |  |  | ВЛ | -
2407 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 377 | 2017-03-29 12:41 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Неблагоприятные метеорологические условия в виде сильного, порывистого ветра. | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Отключение ВЛ вызвано падением ветки на провода. | ВЛ №7 10кВ ПС 35/10кВ «Усадебная» | Изолятор ШФ-20 | При проведении технического обслуживания ВЛ-10 кВ №7 от ПС Усадебная провести ревизию на предмет состояния провода и изоляции, при необходимости выполнить замену дефектных изоляторов. | ВЛ | 2017-03-29 15:59
[9 empty] | ВЛ №6 10кВ ПС 35/10кВ «Совхозная» |  | При проведении технического обслуживания основной магистрали ВЛ-10кВ №6 от ПС Совхозная провести осмотр на предмет наличия веток в охранной зоне, при необходимости выполнить расчистку трассы. | ВЛ
Выполнить анализ повреждений и аварийности ВЛ-10 кВ №7 от ПС Усадебная и ВЛ-10кВ №6 от ПС Совхозная.
2408 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 378 | 2017-04-03 17:14 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв вязки обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв вязки обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1Л-0,4 кВ ТП-175 13Л-РП 16Н-6кВ | Повреждение провода | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 175 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-04-03 19:11
2409 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 379 | 2017-03-29 12:49 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Повреждение автоматического выключателя в результате короткого замыканием на ВЛ-0,4 кВ из-за воздействия 29.03.2017 неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Повреждение автоматического выключателя в результате короткого замыканием на ВЛ-0,4 кВ из-за воздействия 29.03.2017 неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | 6Л-Пионер-10 ТП-48 | Поврежден автоматический выключатель. |  | ТП | -
2410 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 380 | 2017-03-22 18:15 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №7 10кВ ПС 110/10кВ «Иловатка» | Поврежден провод АС-35 в количестве 1м. | Провести осмотр ВЛ-10кВ №7 от ПС Иловатка на предмет состояния вязок, дефектные заменить. | ВЛ | 2017-03-22 19:30
Провести анализ повреждаемости и аварийности ВЛ-10кВ №7 от ПС Иловатка.
2411 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 381 | 2017-03-26 19:25 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв провода обусловлен вытяжкой провода, т.е. уменьшением диаметра, от частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен вытяжкой провода, т.е. уменьшением диаметра, от частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №3 10кВ ПС 110/10кВ «Иловатка» | обрыв провода на опоре №38 основной магистрали. | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №3 от ПС Иловатка провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-03-26 20:25
Выполнить анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №3 от ПС Иловатка.
2412 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 382 | 2017-03-23 18:35 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв провода обусловлен вытяжкой провода, т.е. уменьшением диаметра, от частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен вытяжкой провода, т.е. уменьшением диаметра, от частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №10 10кВ ПС 110/10кВ «Иловатка» | Поврежден провод АС-35. | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №10 от ПС Иловатка провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-03-23 20:30
Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №10 от ПС Иловатка.
2413 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 383 | 2017-03-24 15:42 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №10 10кВ ПС 110/10кВ «Старая Полтавка» | Поврежден провод А-95. | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №10 ПС Старая Полтавка провести осмотр основной магистрали на предмет состояния провода, выявленные замечания устранить. | ВЛ | 2017-03-24 17:34
Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №10 ПС Старая Полтавка.
2414 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 384 | 2017-03-25 18:05 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен вытяжкой провода, т.е. уменьшением диаметра, от частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен вытяжкой провода, т.е. уменьшением диаметра, от частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №13 10кВ ПС 110/35/10кВ «Гмелинка» | поврежден провод АС-50. | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №13от ПС Гмелинка провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-03-25 20:20
Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №13от ПС Гмелинка.
2415 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 385 | 2017-03-20 15:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Повреждение трансформатор вызвано обрывом обмотки ВН фазы С. | Повреждение трансформатор вызвано обрывом обмотки ВН фазы С. | 15Л-Комсомольская-10 ТП-232 | Поврежден силовой трансформатор ТМ 160 кВА 10/0,4кВ | Организовать электрические испытания силового трансформатора ТП №232 по результатам которых принять решение о ремонтопригодности и дальнейшей эксплуатации. | ТП | 2017-03-20 17:02
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
2416 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 386 | 2017-04-12 09:30 | *3.4.13 Неклассифицированные причины |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 4Л Иловатка-10 ТП 90 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-04-12 13:20
2417 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 353 | 2017-04-15 13:10 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4кВ ТП-24 8Л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2017-04-15 15:55
2418 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 387 | 2017-04-14 20:07 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 2л-0.4кВ ТП-508 10л-Шульцы-10 |  |  | ВЛ | 2017-04-14 21:51
2419 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 388 | 2017-04-14 10:30 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1л-0.4кВ ТП-23 6Л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2017-04-14 11:34
2420 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 389 | 2017-04-14 15:36 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | ВЛ №5 10кВ ПС 110/35/10кВ «Кайсацкая» | Поврежден изолятор ШФ-10. | Произвести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №5 ПС Кайсацкая. | ВЛ | 2017-04-14 18:10
При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №5 ПС Кайсацкая выполнить осмотр отпайки №7 на предмет состояния изоляции.
2421 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 390 | 2017-04-12 08:37 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №5 10кВ ПС 220кВ «Палласовка» | Поврежден провод ПС-25. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ№5 ПС Палласовка. | ВЛ | 2017-04-12 09:21
При выполнении технического обслуживания ВЛ-10кВ№5 ПС Палласовка произвести осмотр отпайки №4 на предмет состояния провода, при необходимости выполнить ремонт.
2422 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 391 | 2017-04-08 05:13 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Отключение ВЛ 110 кВ № 267 произошло в результате выпадения из гнезда стороннего предмета и возникновения по нему электродугового перекрытия между проводом фазы "В" и траверсой опоры. |  | ВЛ №267 110кВ ПС 220кВ «Волжская» | Нет. | Произвести верховой осмотр опоры № 35 ВЛ 110 кВ № 267 и снятие с нее гнезд. | ВЛ | -
2423 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 392 | 2017-04-06 14:47 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Срабатывание диф. защиты и отключение Т №2 110/10 кВ на ПС "Городская-2" произошло в результате межфазного замыкания жил фаз «А» и «В» кабеля ТСН2-10 из-за образования коррозии оболочки, стекания кабельной пропитки в процессе длительной эксплуатации, что привело к ухудшению изоляционных свойств бумажной изоляции жил кабеля в концевой муфте. | Срабатывание диф. защиты и отключение Т №2 110/10 кВ на ПС "Городская-2" произошло в результате межфазного замыкания жил фаз «А» и «В» кабеля ТСН2-10 из-за образования коррозии оболочки, стекания кабельной пропитки, что привело к ухудшению изоляционных свойств бумажной изоляции жил кабеля в концевой муфте. | ПС 110/10кВ «Городская-2» | Кабель ААШВ 3х120 | Произвести внеочередной осмотр технического состояния кабельных вводов (муфт), питающих трансформаторы собственных нужд, на подстанциях Волжского РЭС. | ПС | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
2424 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 393 | 2017-04-16 09:55 | *3.4.13 Неклассифицированные причины |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 2Л Старая Полтавка-10 ТП 130 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-04-16 11:15
2425 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 394 | 2017-04-17 16:10 | *3.4.13 Неклассифицированные причины |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 17Л Кано-10 ТП 265 1Л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-04-17 17:00
2426 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 395 | 2017-04-18 11:34 | 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ-0.4 кВ. | отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ-0,4кВ в результате схлеста проводов | 1л-0.4 кВ от ТП-66 от ВЛ 10 кВ №23 Западная | нет | мастеру участка произвести внеплановый осмотр 1Л-0,4кВ от ТП-66 | ВЛ | 2017-04-18 12:02
При проведении технического обслуживания 1Л-0,4кВ от ТП-66 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2427 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 396 | 2017-04-18 14:10 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. | 2Л Старая Полтавка-10 ТП 120 1л-0,4 | незначительное электродуговое повреждение провода А-16 оп.4 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 120 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-04-18 15:15
2428 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 397 | 2017-04-20 09:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 4Л Иловатка-10 ТП 198 2л-0,4 | провод А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 198 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-04-20 15:00
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
2429 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 398 | 2017-04-20 09:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос |  | Обрыв провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 8Л Гмелинка-10 КТП 110 1л-0,4 | провод А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 110 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-04-20 14:30
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур
2430 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 399 | 2017-04-17 15:00 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.17, КЗ в электроустановке) | Отключение автоматического выключателя вызвано схлёстом фазных проводов в результате воздействия сильных ветровых нагрузок. | Схлёст провода обусловлен его вытяжкой (уменьшение диаметра) в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок, перепадов температур и длительной эксплуатации. | 2Л-0,4 кВ ТП-343 2Л-Совхозная-10 | Нет. | При проведении технического обслуживания провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-04-17 16:50
2431 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 400 | 2017-04-17 14:40 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение автоматического выключателя вызвано КЗ вследствие обрыва фазного провода в результате воздействия сильных ветровых нагрузок. | Обрыв провода произошел в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок, перепадов температур и длительной эксплуатации. | 1Л-0,4 кВ ТП-145 6Л-Рулевая-10 | Провод А-25 | При проведении технического обслуживания провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-04-17 16:43
2432 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 401 | 2017-04-12 18:00 | *3.4.13 Неклассифицированные причины |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом на ВЛ вследствие кратковременного замыкания проводов. |  | 1Л-0,4 кВ ТП-172 5Л-Вербенская-10 | Нет. | Провести осмотр 1Л-0,4 кВ ТП-172 5Л-Вербенская-10 по всей длине в светлое время суток, при необходимости выполнить регулировку стрелы провеса. | ВЛ | 2017-04-12 21:00
Произвести контрольный замер параметров автоматических выключателей в РУ-0,4 кВ (уровень напряжения, нагрузку) при проведении ТО.
2433 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 402 | 2017-04-23 09:32 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Повреждение траверсы вызвано коррозией металла и воздействием ветра. | Повреждение траверсы вызвано коррозией металла и воздействием ветра. | ВЛ №6 10кВ ПС 35/10кВ «Савинка» | Повреждена траверса. | Выполнить анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №6 ПС Савинка. | ВЛ | 2017-04-23 11:50
При выполнении технического обслуживания ВЛ-10кВ №6 ПС Савинка произвести осмотр основной магистрали на предмет состояния металлических траверс, дефектные заменить.
2434 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 403 | 2017-04-22 20:05 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1л-0.4кВ ТП-508 10л-Шульцы-10 |  |  | ВЛ | 2017-04-22 21:26
2435 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 404 | 2017-04-21 09:26 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1Л-0.4кВ ТП-319 2Л-Прудентово-10 |  |  | ВЛ | 2017-04-21 11:00
2436 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 405 | 2017-04-20 15:54 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №6 10кВ ПС 110/35/10кВ «Кайсацкая» | Поврежден провод АС-50. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №6 ПС Кайсацкая. | ВЛ | 2017-04-20 17:24
При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №6 ПС Кайсацкая выполнить осмотр отпайки №2 на предмет состояния провода, при необходимости выполнить ремонт.
2437 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 406 | 2017-04-23 12:10 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ 0,4кВ от ТП№180 (1Л-0,4) 9Л-Катричево-10 | Повреждён провод марки А-25 в количестве 1 метра. | При проведении технического обслуживания 1Л-0,4кВот ТП №180 9Л-Катричево-10 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-04-23 14:27
2438 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 407 | 2017-04-24 08:33 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 10л Гмелинка-10 ТП- 413 1л-0,4 | провод А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 413 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-04-24 11:10
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
2439 | Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 408 | 2017-04-13 05:25 | 3.4.13.2 Недостатки конструкции |  | Сбой передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ "Зеленая" произошел из-за зависания CPU02 в КП Транзит-RTU по причине системной ошибки неизвестного характера. Так как модуль CPU02 в КП Транзит-RTU представляет из себя компьютер, зависание по причине системных сбоев периодически возможно. |  | УТМ КП "Транзит-RTU" | Нет. | Установить на ПС 110 кВ "Зеленая" устройство удаленного контроля и управления с целью производить удаленный системно-аппаратный перезапуск устройства телемеханики. | СДТУ | -
2440 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 409 | 2017-04-25 09:30 | *3.4.13 Неклассифицированные причины |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 8л Гмелинка-10 ТП 521 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-04-25 11:35
2441 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 410 | 2017-04-26 11:19 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | дефект у потребителя | дефект у потребителя | 1Ли2Л-04 кВот ТП653 по 9Л-Коммуна-10 |  |  | ВЛ | 2017-04-26 11:48
2442 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 411 | 2017-04-17 09:07 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Отключение ВЛ 110 кВ № 206 произошло в результате выпадения из гнезда стороннего предмета и возникновения по нему электродугового перекрытия между проводом фазы "А" и траверсой опоры. |  | ВЛ №206 110кВ ПС 220кВ «Волжская» | Нет | Провести анализ повторяющихся отключений из-за жизнедеятельности птиц на ВЛ-110 кВ №206 отп. Островная за период гнездования птиц. | ВЛ | 2017-04-17 09:16
Произвести снятие гнезд на ВЛ-110 кВ №206 отп.Островная.
2443 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 412 | 2017-04-25 13:50 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 3Л-0,4 ТП-249 9Л-РАХИНКА-10 | Повреждение провода | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к № 3 ТП № 249 ВЛ-10 кВ № 9 от ПС Рахинка провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-04-25 15:30
2444 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 413 | 2017-04-24 15:20 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Нагрев болтового соединения обусловлено его слабым моментом затяжки | Нагрев болтового соединения обусловлено его слабым моментом затяжки | 1Л-0.4 ТП-61 9Л-Рахинка-10 | Повреждение болтового соединения | При техническом обслуживании ТП № 61 провести ревизию АВ-1Л-0,4 кВ на предмет состояния затяжки болтового соединения. | ВЛ | 2017-04-24 16:25
2445 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 414 | 2017-04-22 17:21 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.21 Невыявленные причины | без замечаний. |  | 3л-0,4 ТП-14 16Л-РАХИНКА-10- |  | Провести внеплановый осмотр | ВЛ | 2017-04-22 18:02
2446 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 415 | 2017-04-22 12:38 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Отключение автоматического выключателя произошло из-за кратковременного замыкания фазных проводов в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок. |  | ВЛ 0,4кВ от КТП №13 (1Л-0,4кВ) | Отсутствуют. | При проведении технического обслуживания провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-04-22 12:48
2447 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 416 | 2017-04-16 07:35 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Отключение ВЛ 110 кВ № 298 произошло в результате выпадения из гнезда стороннего предмета и возникновения по нему электродугового перекрытия между проводом фазы "А" и траверсой опоры. |  | ВЛ 110 кВ Ахтуба – Ленинская с отпайками (№298) | Нет. | Провести анализ повторяющихся отключений из-за жизнедеятельности птиц на ВЛ-110 кВ №298 за период гнездования птиц. | ВЛ | -
Произвести снятие гнезд на ВЛ-110 кВ №298.
2448 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 417 | 2017-04-19 12:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода ВЛ 35 кВ "Насосная" произошел из-за старения материала стального сердечника, уменьшения сечения сталеалюминевого провода и воздействия на провод коррозии в процессе длительной эксплуатации (с 1971 года). | Замыкание провода ВЛ 35 кВ "Насосная" на "землю" и обрыв провода произошел из-за старения материала стального сердечника, уменьшения сечения сталеалюминевого провода, воздействия на провод коррозии и утери стальным сердечником несущей способности. | ВЛ «Насосная» 35кВ ПС 220кВ «Палласовка» | ВЛ 35 кВ "Насосная" провод АС-70/11, фаза "А" в пролете опор №151-152. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ "Насосная". | ВЛ | -
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Провести верховой осмотр ВЛ 35 кВ "Насосная".
2449 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 418 | 2017-04-27 09:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.11 Электродуговое повреждение | Разрушение изоляции шлейфов 0,4 кВ обусловлено старением изоляции от температурных перепадов | Электродуговое повреждение шлейфов 0,4 кВ произошло из за износа изоляции | 10л Иловатка ТП 220 ШНН | АПВ-16 | При техническом обслуживании ТП № 220 провести ревизию на предмет состояния шлейфов 0,4 кВ в ШНН. | ТП | 2017-04-27 15:10
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
2450 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 419 | 2017-04-30 19:25 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4кВ ТП-529 3Л-Ст.Разина-10 | Повреждён провод А-25 в количестве 2метра. |  | ВЛ | 2017-04-30 20:16
2451 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 420 | 2017-05-01 12:58 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. | 3л-0.4кВ ТП-297 40л-Палласовка-10- |  |  | ВЛ | 2017-05-01 14:19
2452 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 421 | 2017-05-01 10:16 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4кВ ТП-518 14Л-Эльтон-10 |  |  | ВЛ | 2017-05-01 12:24
2453 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 422 | 2017-04-30 20:27 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 2л-0.4кВ ТП-592 4л-Приозерная-10 |  |  | ВЛ | 2017-04-30 21:41
2454 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 423 | 2017-04-29 12:10 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1л-0.4кВ ТП-419 5л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2017-04-29 13:59
2455 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 424 | 2017-04-29 10:49 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 2л-0.4кВ ТП-418 5л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2017-04-29 11:52
2456 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 425 | 2017-04-28 15:54 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1Л-0.4кВ ТП-246 10Л-Шульцы-10 |  |  | ВЛ | 2017-04-28 16:53
2457 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 426 | 2017-04-28 13:12 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 2л-0.4кВ ТП-245 10л-Шульцы-10- |  |  | ВЛ | 2017-04-28 14:57
2458 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 427 | 2017-04-25 20:08 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 2Л-0.4кВ ТП-39 6Л-Шульцы-10 |  |  | ВЛ | 2017-04-25 21:04
2459 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 428 | 2017-04-24 15:46 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 2Л-0,4кВ ТП-592 4Л-Приозерная-10 |  |  | ВЛ | 2017-04-24 16:26
2460 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 429 | 2017-04-24 14:48 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение силового трансформатора вызвано междуфазным коротким замыкание обмотки ВН фазы "Б" из-за старения изоляции. | Повреждение силового трансформатора вызвано междуфазным коротким замыкание обмотки ВН фазы "Б" из-за старения изоляции. | ТП-117 5Л-Кайсацкая-10 | Поврежден трансформатор ТМ 160кВА 10/0,4кВ. | Организовать электрические испытания силового трансформатора. | ТП | 2017-04-24 16:21
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | По результатам испытаний принять решение о ремонтопригодности и возможности дальнейшей эксплуатации.
Выполнить электрические испытания силового трансформатора ТМ-160 кВА ТП №117.
2461 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 430 | 2017-04-24 10:35 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1Л-0,4кВ ТП-323 7Л-Прудентово-10 |  |  | ВЛ | 2017-04-24 11:14
2462 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 431 | 2017-04-24 09:51 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | ВЛ №40 10кВ ПС 220кВ «Палласовка» | Поврежден изолятор ШС-10. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №40 ПС Палласовка. | ВЛ | 2017-04-24 10:11
При выполнении технического обслуживания ВЛ-10кВ №40 ПС Палласовка произвести осмотр отпайки №10 на предмет состояния изоляции, дефектную заменить.
2463 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 432 | 2017-04-20 12:04 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №15 10кВ ПС 35/10кВ «Катричево» | Поврежден провод АС50. | Организовать осмотр отпайки №4 10кВ №15 ПС Катричево. | ВЛ | 2017-04-20 14:14
Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №15 ПС Катричево.
При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №15 ПС Катричево провести осмотр отпайки №4 на предмет состояния провода, выявленные замечания устранить.
2464 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 433 | 2017-05-01 13:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 4Л Иловатка-10 ТП 285 1л-0,4 | А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 285 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-05-01 17:30
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
2465 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 434 | 2017-05-02 17:20 | *3.4.13 Неклассифицированные причины |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 1л Старая Полтавка ТП-11 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-05-02 18:20
2466 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 180 | 2017-04-23 04:23 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Отключение ВЛ 110 кВ № 253 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия на ВЛ 110 кВ № 254 между проводом фазы "С" и траверсой опоры №83 в результате выпадения из гнезда на траверсе фазы "С" стороннего предмета. |  | ВЛ 110 кВ Селянка – Валуевка (№254) | Нет. | Провести анализ повторяющихся отключений из-за жизнедеятельности птиц на ВЛ-110 кВ №254. | ВЛ | -
Произвести снятие гнезд на ВЛ-110 кВ №254
2467 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 435 | 2017-05-03 10:30 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. | Временный перегруз на ВЛ связан с временным схлестом проводов из-за вытягивания провода в результате длительной эксплуотации | 1Л- 0,4 кВ от ТП-437 от ВЛ 10 кВ №1Л Химик | нет | подать неплановую заявку на техническое обслуживание 1Л-0,4кВ от ТП-437 | ВЛ | 2017-05-03 10:54
провести техническое обслуживание 1Л-0,4кВ от ТП-437 и перетяжку провода
2468 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 436 | 2017-05-03 21:30 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Отключение А-1л-0,4 ТП-509 вызвано неисправностью ЭУ потребителя |  | 1Л- 0,4 кВ от ТП-509 от ВЛ 10 кВ №1Л Химик |  | Провести разъяснительную беседу с потребителем | ВЛ | 2017-05-03 22:00
Произвести техническое обслуживание ЭУ потребителя
2469 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 437 | 2017-04-30 16:05 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №6 10кВ РП «1-10 » 10кВ | Поврежден провод А-50 в количестве 1м. | Провести осмотр ВЛ-10кВ №6 от ПС РП 1 на предмет состояния вязок, дефектные заменить. | ВЛ | 2017-04-30 18:05
Провести внеплановый осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №6 от ПС РП 1. Провести анализ повреждаемости и аварий ВЛ-10кВ №6 от ПС РП 1.
2470 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 438 | 2017-04-04 11:12 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Срыв крюка изолятора вызван подгниванием ригеля и воздействием порыва ветра. | Срыв крюка изолятора вызван подгниванием ригеля и воздействием порыва ветра. | ВЛ №5 10кВ ПС 110/10кВ «Селянка» | Поврежден ригель деревянной опоры. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10 кВ №5 ПС Селянка. | ВЛ | 2017-04-04 12:51
При проведении технического обслуживания ВЛ-10 кВ №5 ПС Селянка выполнить осмотр отпайки №5 на предмет состояния ригелей деревянных опор.
2471 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 439 | 2017-04-29 11:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение автоматического выключателя вызвано КЗ фазного провода из-за обрыва цепи в результате воздействия сильных ветровых нагрузок и длительной эксплуатации. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой (уменьшение диаметра) в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок, перепадов температур и длительной эксплуатации. | 2Л-0,4 кВ ТП-137 6Л- Пионер-10. | Провод АС-35. | При проведении технического обслуживания провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-04-29 12:05
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
2472 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 440 | 2017-04-27 12:10 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.17, КЗ в электроустановке) | Отключение автоматического выключателя вызвано КЗ из-за схлёста фазного провода в результате воздействия сильных ветровых нагрузок. | Схлёст провода обусловлен его вытяжкой (уменьшение диаметра) в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок, перепадов температур и длительной эксплуатации. | 1Л-0,4 кВ ТП-666 7Л-Новостройка-10 | Нет. | При проведении технического обслуживания провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-04-27 17:00
2473 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 441 | 2017-04-05 13:35 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №27 10кВ ПС 220кВ «Палласовка» | Поврежден провод АС-35. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №27 ПС Палласовка. | ВЛ | 2017-04-05 13:54
При выполнении технического обслуживания ВЛ-10кВ №27 ПС Палласовка произвести осмотр основной магистрали на предмет состояния провода, при необходимости выполнить ремонт.
2474 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 442 | 2017-05-06 14:45 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Отключение А-1л-0.4 кВ было вызвано повреждением ЭУ потребителя. |  | 1Л- 0,4 кВ от ТП-326 от ВЛ 10 кВ №1Л Покровка | Нет | Проработать с потребителем возможность замены неисправного оборудования. | ВЛ | 2017-05-06 16:30
Провести тех.обслуживание РУ-0.4 кВ ТП-326
2475 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 443 | 2017-05-07 15:59 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1л-04кВ ТП-503 40л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2017-05-07 16:55
2476 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 444 | 2017-05-06 15:02 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1л-04кВ ТП-262 10л-Шульцы-10 |  |  | ВЛ | 2017-05-06 16:20
2477 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 445 | 2017-05-02 08:04 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 3Л-0.4кВ ТП-224 3Л-Эльтон-10 |  |  | ВЛ | 2017-05-02 09:24
2478 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 446 | 2017-05-05 08:55 | *3.4.13 Неклассифицированные причины |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 3л Гмелинка-10 ТП 401 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-05-05 10:20
2479 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 447 | 2017-05-06 04:00 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов |  | 8Л Гмелинка-10 КТП 507 2л-0,4 | незначительное электродуговое повреждение провода А-16 |  | ВЛ | 2017-05-06 05:45
2480 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 448 | 2017-05-08 09:00 | *3.4.13 Неклассифицированные причины |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 19Л Гмелинка-10 ТП 508 3Л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-05-08 10:20
2481 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 449 | 2017-05-08 14:40 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.17, КЗ в электроустановке) | Отключение автоматического выключателя вызвано схлёстом провода в результате воздействия сильных ветровых нагрузок. | Схлёст провода обусловлен его вытяжкой (уменьшение диаметра) в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок, перепадов температур и длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ от КТП №137 (2Л-0,4кВ) | Отсутствуют. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП № 137 ВЛ-10 кВ № 6 от ПС Пионер провести регулировку стрелы провеса. | ВЛ | 2017-05-08 16:35
2482 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 450 | 2017-04-30 08:31 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В летний период при прохождении грозового фронта из-за попадания в грозозащитный трос молнии произошло повреждение жилы ГЗТ ВЛ 110 кВ № 256 в пролетах опор №№ 217-218. В дальнейшем, вследствие ослабления металла произошел обрыв и расплетение жилы верхнего повива ГЗТ при воздействии ветровых нагрузок. | В грозовой период в результате попадания молнии произошло повреждение жилы ГЗТ. В дальнейшем, вследствие ослабления металла при ветровых нагрузках произошел обрыв и расплетение одной жилы верхнего повива ГЗТ. При приближении жилы ГЗТ к проводу произошло перекрытие с провода фазы "В" на ГЗТ, что привело к отключению ВЛ 110 кВ №№ 253-256 от защит с успешным АПВ. | ВЛ №253 110кВ ПС 220кВ «Палласовка» | Без повреждений. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кв № 256. | ВЛ | -
Выполнить ремонт ГЗТ на ВЛ 110 кВ № 256.
2483 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 451 | 2017-04-13 20:06 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №1 10кВ ПС 110/10кВ «Быково» | Поврежден провод А-120. | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №1 ПС Быково провести осмотр основной магистрали на предмет состояния провода, выявленные замечания устранить. | ВЛ | 2017-04-14 15:43
Организовать осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №1 ПС Быково.
Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №1 ПС Быково.
2484 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 452 | 2017-04-09 15:08 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение кабельной муфты 10кВ вызвано ослаблением изоляционных свойств из-за стекания кабельной массы. | Повреждение кабельной муфты 10кВ вызвано ослаблением изоляционных свойств из-за стекания кабельной массы. | ВЛ №29 10кВ ПС 110/10кВ «Городская-2» | Повреждена концевая кабельная муфта 10кВ. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №29 ПС Городская-2. | ВЛ | 2017-04-09 17:20
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | определить возможность дальнейшей эксплуатации кабельной муфты., при необходимости выполнить замену.
2485 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 453 | 2017-05-11 14:30 | *3.4.13 Неклассифицированные причины |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 1л Гмелинка-10 КТП- 430 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-05-11 16:00
2486 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 454 | 2017-05-12 08:03 | *3.4.13 Неклассифицированные причины |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 17Л Кано-10 ТП 358 1Л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-05-12 09:25
2487 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 455 | 2017-05-11 11:05 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | дефект у потребителя | дефект у потребителя | 1Л-04кВ отТП97 по9Л-Катричево-10 | дефект у потребителя отключился А-1Л-04кВ в ТП97 |  | ВЛ | 2017-05-11 12:37
2488 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 456 | 2017-05-11 15:02 | 3.4.8 Воздействие посторонних лиц и орг. |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1Л-0.4кВ ТП-639 34Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2017-05-11 15:49
2489 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 457 | 2017-05-13 17:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1л Ст Полтавка 10 ТП -12 1л-0,4 | провод А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 12 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-05-13 18:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
2490 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 458 | 2017-05-09 18:40 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.17, КЗ в электроустановке) | Отключение А-1Л-0,4 произошло в результате кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Схлёст провода обусловлен его вытяжкой (уменьшение диаметра) в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок, перепадов температур и длительной эксплуатации. | 1Л-0,4 кВ ТП-29 1Л-Совхозная-10 | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-05-09 18:50
2491 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 459 | 2017-05-10 22:10 | *3.4.13 Неклассифицированные причины |  | Перегруз на ВЛ. |  | 2Л 0,4 кВ ТП-10 5Л-Заволжская-10 | Отсутствуют. | Провести осмотр ВЛ по всей длине в светлое время суток. | ВЛ | 2017-05-10 22:35
Произвести контрольный замер параметров автоматических выключателей в РУ-0,4 кВ (уровень напряжения, нагрузку).
2492 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 460 | 2017-05-13 12:00 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.17, КЗ в электроустановке) | Отключение автоматического выключателя вызвано схлёстом провода в результате воздействия сильных ветровых нагрузок. | Схлёст провода обусловлен его вытяжкой (уменьшение диаметра) в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок, перепадов температур и длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ от КТП №218 (2Л-0,4кВ) | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-05-13 13:32
2493 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 461 | 2017-05-04 20:28 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.17, КЗ в электроустановке) | Отключение автоматического выключателя вызвано КЗ из-за схлёста провода в результате воздействия сильных ветровых нагрузок. | Схлёст провода обусловлен его вытяжкой (уменьшение диаметра) в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок, перепадов температур и длительной эксплуатации. | 2Л-0,4 кВ ТП-48 6Л- Пионер-10. | Нет. | При проведении технического обслуживания провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-05-04 21:31
2494 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 464 | 2017-05-15 13:00 | *3.4.13 Неклассифицированные причины |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 3л Валуевка-10 ТП 40 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-05-15 14:20
2495 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 465 | 2017-05-15 14:35 | *3.4.13 Неклассифицированные причины |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 1л Гмелинка-10 КТП-415 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-05-15 16:40
2496 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 466 | 2017-05-15 16:00 | *3.4.13 Неклассифицированные причины |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 4Л Иловатка-10 ТП 200 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-05-15 16:30
2497 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 467 | 2017-05-21 10:30 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1Л-0,4кВ ТП-293 6Л-Прудентово-10 |  |  | ВЛ | 2017-05-21 11:20
2498 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 468 | 2017-05-19 18:39 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1Л-0,4кВ ТП-315 2Л-Прудентово-10 |  |  | ВЛ | 2017-05-19 19:35
2499 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 469 | 2017-05-19 08:35 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1л-04кВ ТП-325 5л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2017-05-19 09:42
2500 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 470 | 2017-05-17 08:25 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 2Л-0,4кВ ТП-8 8Л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2017-05-17 09:07
2501 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 471 | 2017-05-16 20:02 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 2л-04кВ ТП-581 27л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2017-05-16 20:57
2502 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 472 | 2017-05-15 13:25 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 2Л-0.4кВ ТП-39 6Л-Шульцы-10 |  |  | ВЛ | 2017-05-15 14:57
2503 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 473 | 2017-05-15 13:07 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1Л-0,4кВ ТП-114 5Л-Кайсацкая-10 |  |  | ВЛ | 2017-05-15 16:07
2504 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 474 | 2017-05-15 09:12 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1л-04кВ ТП-74 27л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2017-05-15 10:23
2505 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 475 | 2017-05-15 09:05 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 2л-0.4кВ ТП-615 5л-Кайсацкая-10 |  |  | ВЛ | 2017-05-15 13:05
2506 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 476 | 2017-05-20 14:20 | 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ-0.4 кВ. | временный перегруз по ВЛ-0,4кВ вызван самоустранившимся схлестом проводов | 1Л- 0,4 кВ от ТП-297 от ВЛ 10 кВ №5Л Химик | нет | мастеру Ленинского РЭС подать неплановую заявку и провести техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ | ВЛ | 2017-05-20 15:01
При проведении технического обслуживания основной магистрали ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-297 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2507 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 477 | 2017-05-20 14:40 | *3.4.13 Неклассифицированные причины |  | Отключение автоматического выключателя вызвано превышением допустимой нагрузки на ВЛ. |  | ВЛ 0,4кВ от КТП №13 (3Л-0,4кВ) | Нет. |  | ВЛ | 2017-05-20 14:50
2508 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 478 | 2017-05-20 20:04 | *3.4.13 Неклассифицированные причины |  | Отключение автоматического выключателя вызвано превышением допустимой нагрузки на ВЛ. |  | ВЛ 0,4кВ от КТП №13 (3Л-0,4кВ) | Нет. |  | ВЛ | 2017-05-20 20:28
2509 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 479 | 2017-05-21 13:01 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.18, КЗ в электроустановке потребителя) | Перекрытия Р/Щ потребительской скважины | Перекрытия Р/Щ потребительской скважины | 1Л-0,4 кВ ТП-390 1Л-Усадебная-10 | Отсутствуют. |  | ВЛ | 2017-05-21 15:21
2510 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 480 | 2017-05-22 16:08 | *3.4.13 Неклассифицированные причины |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 10л Старая Полтавка ТП 60 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-05-22 17:10
2511 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 481 | 2017-05-23 03:35 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Отключение ВЛ 110 кВ № 270-278 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия на ВЛ 110 кВ № 270 между проводом фазы "В" и траверсой опоры № 92 по материалам птичьего гнезда на траверсе фазы "В". | Отключение ВЛ 110 кВ № 270-278 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия на ВЛ 110 кВ № 270 между проводом фазы "В" и траверсой опоры № 92 по материалам птичьего гнезда на траверсе фазы "В". | ВЛ 110 кВ Степана Разина – Танина с отпайкой на ПС Молодежная (№270) | Нет. | Провести анализ повторяющихся отключений из-за жизнедеятельности птиц на ВЛ 110 кВ №270 за период гнездования птиц. | ВЛ | -
Произвести снятие гнезд на ВЛ 110 кВ №270
2512 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 482 | 2017-05-25 09:30 | *3.4.13 Неклассифицированные причины |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 2Л Колышкино-10 ТП 369 3Л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-05-25 10:25
2513 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 483 | 2017-05-25 09:25 | *3.4.13 Неклассифицированные причины |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 13л Гмелинка-10 ТП 360 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-05-25 11:00
2514 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 484 | 2017-05-24 08:25 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1Л-0,4 ТП-61 ВЛ №9 10 кВ ПС Рахинка | Повреждение провода | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 61 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-05-24 09:45
2515 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 485 | 2017-05-26 08:10 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1л-0.4 тп-30 8л-взс-6 | Повреждение провода | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 30 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-05-26 10:10
2516 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 486 | 2017-05-28 20:03 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.17, КЗ в электроустановке) | Отключение автоматического выключателя вызвано схлёстом провода в результате воздействия сильных ветровых нагрузок. | Схлёст провода обусловлен его вытяжкой (уменьшение диаметра) в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок, перепадов температур и длительной эксплуатации. | 3Л-0,4 кВ ТП-48 6Л-Пионер-10. | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-05-28 21:00
2517 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 487 | 2017-05-27 17:00 | *3.4.13 Неклассифицированные причины |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом на ВЛ. |  | 3Л-0,4 кВ ТП-13 6Л-Заволжская-10 | Нет. | При проведении технического обслуживания КТП произвести измерение петли фазы ноль. | ВЛ | 2017-05-27 17:50
2518 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 488 | 2017-05-28 21:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. | 17Л Кано-10 ТП 361 1Л-0,4 | незначительное электродуговое повреждение провода А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 361 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-05-28 21:37
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
2519 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 489 | 2017-05-29 11:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.11 Электродуговое повреждение | Разрушение изоляции шлейфов 0,4 кВ обусловлено старением изоляции от температурных перепадов | Электродуговое повреждение шлейфов 0,4 кВ произошло из за износа изоляции | 1л Гмелика-10 ТП 227 ШНН | АПВМ-16 | При техническом обслуживании ТП № 447 провести ревизию на предмет состояния шлейфов 0,4 кВ в ШНН. | ТП | 2017-05-29 14:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
2520 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 490 | 2017-05-29 16:33 | *3.4.13 Неклассифицированные причины |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 15Л Гмелинка-10 ТП 414 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-05-29 17:15
2521 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 491 | 2017-05-15 17:25 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | Уч-к ВЛ №8 6кВ. за В-23 ПС 35/6кВ «Лебяжья (ЛЭС)» | Нет. | Провести анализ повреждений и отключений ВЛ-6кВ №8 ПС Лебяжья. | ВЛ | 2017-05-15 19:04
При выполнении технического обслуживания ВЛ-6кВ №8 ПС Лебяжья произвести осмотр отпайки №5,6 на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку провода.
2522 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 492 | 2017-05-25 10:34 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.7 Нарушение герметичности | Отключение выключателя 10 кВ В-7Л-10 произошло из-за недостаточного количества масла в полюсах выключателя и возникновения электродугового перекрытия между токоведущим стержнем выключателя фаз "А" и "С" и корпусом выключателя. Утечка масла нарушения целостности сальникового уплотнения вала корпуса приводного механизма, из-за некачественной маслобензостойкой резины полученной для выполнения капитального ремонта выключателя. | Отключение выключателя 10 кВ В-7Л-10 произошло из-за недостаточного количества масла в полюсах выключателя и возникновения электродугового перекрытия между токоведущим стержнем выключателя фаз "А" и "С" и корпусом выключателя. Утечка масла нарушения целостности сальникового уплотнения вала корпуса приводного механизма, из-за некачественной маслобензостойкой резины полученной для выполнения капитального ремонта выключателя. | ВЛ №7 10кВ ПС 110/10кВ «Александровка» | Выключатель 10 кВ ВК-10-20/630. | Выполнить на подстанциях Быковского РЭС на выключателях типа ВК-10 ревизию уплотнений деталей корпуса механизма полюсов при проведении ТО до 29.12.2017 г | ВЛ | 2017-05-25 13:39
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
Провести внеплановый инструктаж электромонтерам ОВБ и электрослесарям Быковской группы ПС на тему «Методика осмотра маслонаполненного оборудования в КРУН»
2523 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 493 | 2017-06-01 17:15 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов |  | 10л Гмелинка-10 ТП- 216 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-06-01 19:00
2524 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 494 | 2017-06-01 13:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.11 Электродуговое повреждение | Разрушение изоляции шлейфов 0,4 кВ обусловлено старением изоляции от температурных перепадов | Электродуговое повреждение шлейфов 0,4 кВ произошло из за износа изоляции | 7л Иловатка-10 ТП 237 ШНН | АПВ-16 | При техническом обслуживании ТП № 447 провести ревизию на предмет состояния шлейфов 0,4 кВ в ШНН. | ТП | 2017-06-01 16:42
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
2525 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 495 | 2017-06-01 20:40 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  |  |  | 7Л Валуевка-10 ТП 299 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-06-01 21:06
Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов
2526 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 496 | 2017-06-02 01:00 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов |  | 1л Ст Полтавка 10 ТП -378 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-06-02 02:58
2527 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 497 | 2017-06-04 16:02 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Временный схлест проводов вследствии ветровой нагрузки. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л- 0,4 кВ от ТП-192 от ВЛ 10 кВ №23Л Западная | нет | необходимо провести техническое обслуживание 1Л-0,4кВ от ТП-192 | ВЛ | 2017-06-04 16:36
При проведении технического обслуживания основной магистрали ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-192 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, целостности вязок и при необходимости выполнить замену вязок, перетяжку или замену провода.
2528 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 498 | 2017-06-03 20:30 | 3.4.11 Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 2л-0,4 ТП-15 17Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2017-06-03 21:24
2529 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 499 | 2017-06-03 09:50 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 3Л-04кВ ТП-36 6Л-Прудентово-10 |  |  | ВЛ | 2017-06-03 12:33
2530 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 500 | 2017-06-03 09:30 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-04кВ ТП-646 9л-Приозерная-10 |  |  | ВЛ | 2017-06-03 13:14
2531 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 501 | 2017-06-01 20:55 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-04кВ ТП-101 17л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2017-06-01 22:19
2532 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 29 | 2017-06-01 17:13 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Неблагоприятные метеорологические условия в виде шквалистого, порывистого ветра. | Неблагоприятные метеорологические условия в виде шквалистого, порывистого ветра. | ВЛ №17 10кВ ПС 220кВ «Палласовка» | поврежден провод ПС-25, опоры СВ-95. | При проведении технического обслуживании ВЛ-10кВ №17 ПС Палласовка выполнить осмотр отпайки №3 на предмет состояния провода и опор, при необходимости выполнить ремонт. | ВЛ | 2017-06-01 20:54
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кв №17 ПС Палласовка.
2533 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 28 | 2017-05-31 17:43 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1Л-0.4кВ ТП-413 10Л-Эльтон-10 |  |  | ВЛ | 2017-05-31 18:19
2534 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 38 | 2017-05-31 15:42 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-0.4кВ ТП-162 5л-Селянка-10 |  |  | ВЛ | 2017-05-31 18:33
2535 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 113 | 2017-05-31 15:05 | 3.4.11 Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1л-0.4кВ ТП-429 12л-Эльтон-10 |  |  | ВЛ | 2017-05-31 16:26
2536 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 34 | 2017-05-29 06:50 | 3.4.11 Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1л-04кВ ТП-580 6л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2017-05-29 07:53
2537 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 502 | 2017-06-01 22:30 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов |  | 10л Старая Полтавка ТП 60 1л-0,4 | незначительное электродуговое повреждение провода А-16 |  | ВЛ | 2017-06-01 23:10
2538 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 26 | 2017-06-03 08:50 | 3.4.7.4 Прочие нарушения |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 4Л Иловатка-10 ТП 198 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-06-03 09:40
2539 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 109 | 2017-06-03 15:10 | 3.4.7.4 Прочие нарушения |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 17Л Кано-10 ТП 358 2Л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-06-03 16:20
2540 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 110 | 2017-06-03 16:50 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов |  | 15Л Гмелинка-10 ТП 414 1л-0,4 | незначительное электродуговое повреждение провода А-16 |  | ВЛ | 2017-06-03 18:00
2541 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 25 | 2017-06-01 16:22 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.2, Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания) | Отключение А-1Л-0,4 произошло в результате кратковременного схлеста фазных проводов из-за воздействия ветровых нагрузок. | Вытяжка провода обусловлена воздействием сильных (длительных) ветровых нагрузок, перепадов температур и длительной эксплуатации. | 1Л-0,4 кВ ТП-484 11Л-Пионер-10. | Отсутствуют. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-06-01 16:25
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
2542 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 24 | 2017-06-05 10:35 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 7Л Валуевка-10 ТП 260 1л-0,4 | А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 260 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-06-05 12:30
2543 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 30 | 2017-06-01 16:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.17, КЗ в электроустановке) | Отключение А-2Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Схлёст провода обусловлен его вытяжкой (уменьшение диаметра) в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок, перепадов температур и длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ от КТП №86 (2Л-0,4кВ) | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-06-01 17:50
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
2544 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 23 | 2017-06-01 16:54 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.17, КЗ в электроустановке) | Отключение А-2Л-0,4 произошло в результате кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Схлёст провода обусловлен его вытяжкой (уменьшение диаметра) в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок, перепадов температур и длительной эксплуатации. | 2Л-0,4 кВ ТП-343 2Л-Совхозная-10 | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-06-01 17:53
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Ветер порывами до 15 м/с, дождь ,гроза
2545 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 22 | 2017-06-01 17:53 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.2, Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания) | Отключение А-1Л-0,4 произошло в результате кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вытяжка провода обусловлена воздействием сильных (длительных) ветровых нагрузок, перепадов температур и длительной эксплуатации. | 1Л-0,4 кВ ТП-28 2Л-Совхозная-10 | Нет. | Согласно графику проведения ТО произвести осмотр по всей длине линии. | ВЛ | 2017-06-01 18:07
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Ветер порывами до 15 м/с , дождь ,гроза
2546 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 21 | 2017-06-03 12:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.2, Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания) | Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного схлёста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Схлёст провода обусловлен его вытяжкой (уменьшение диаметра) в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок и длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ от КТП №90 (1Л-0,4кВ) | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,38 кВ провести регулировку стрелы провеса провода. | ВЛ | 2017-06-03 14:43
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
2547 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 20 | 2017-06-05 10:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение автоматического выключателя вызвано обрывом провода в результате воздействия сильных ветровых нагрузок. | Обрыв провода ф. А между оп. 1-2 обусловлен его вытяжкой (уменьшение диаметра) в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок, перепадов температур и длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ от КТП №80 (1Л-0,4кВ) | Провод А-16. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-06-05 11:25
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Обрыв провода ф. А между оп. 1-2
2548 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 19 | 2017-06-03 17:45 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение автоматического выключателя вызвано обрывом и КЗ провода в результате воздействия сильных ветровых нагрузок. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой (уменьшение диаметра) в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок, перепадов температур и длительной эксплуатации. | 1Л-0,4 кВ ТП-250 6Л-Заволжская-10 | Провод СИП 2*16 | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-06-03 18:26
Ветровые нагрузки до 20м.сек. Дождь.
2549 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 18 | 2017-06-03 11:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Отключение А-1Л-0,4 произошло в результате кратковременного схлёста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. |  | 1Л-0,4кВ ТП-4 13Л-Николаевская-10 | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-06-03 11:20
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
2550 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 17 | 2017-05-31 14:52 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) |  | Отключение ВЛ 110 кВ № 290 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия между проводом фазы "В" и траверсой опоры № 3 при попадании молнии в провод фазы "В" при прохождении грозового фронта. |  | ВЛ 110 кВ Вербенская – Шульцы (№290) |  | Произвести ремонт провода и замер сопротивления заземляющего устройства опоры № 3 ВЛ 110 кВ № 290. | ВЛ | -
Произвести анализ повторяющихся отключений ВЛ 110 кВ № 290 от грозовых перенапряжений.
2551 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 16 | 2017-06-01 15:58 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | При прохождении грозового фронта 31.05.2017 в 14.52 произошло попадание молнии в провод фазы "В" в пролете опор 3-4 ВЛ 110 кВ № 290 с повреждением проволок верхнего повива. При последующем расплетении проволоки фазы "В" 01.06.2017 в 15:58 произошло электродуговое перекрытие между проводами фаз "В" и "А" и отпадание расплевшейся части проволоки. | Отключение ВЛ 110 кВ № 290 произошло в результате электродугового перекрытия между проводами фаз "В" и "А", вознишего из-за уменьшения межфазного расстояния при расплетении проволоки фазы "В". | ВЛ 110 кВ Вербенская – Шульцы (№290) | Нет. | Произвести анализ повторяющихся отключений ВЛ 110 кВ № 290 от грозовых перенапряжений. | ВЛ | -
Произвести ремонт провода и замер сопротивления заземляющего устройства опоры № 3 ВЛ 110 кВ № 290.
2552 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 31 | 2017-06-01 16:37 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ |  | Отключение ВЛ 110 кВ № 288 произошло в результате попадания воздушного шара с лентой, запущенного неизвестными лицами, на провода ВЛ в пролете опор №94-95 и перекрытия воздушного промежутка между фазой "А" и ГЗТ по материалу шаров и ленты. |  | ВЛ №288 110кВ ПС 110/10кВ «Лепехинка» | Нет. | Провести анализ повторяющихся отключений ВЛ 110 кВ №288 от ветровых нагрузок и посторонних предметов. | ВЛ | -
Произвести ремонт провода и ГЗТ в пролета- опор №94-95 ВЛ 110 кВ № 288.
2553 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 15 | 2017-06-03 18:00 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.17, КЗ в электроустановке) | Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за схлёста фазного провода в результате воздействия ветровых нагрузок. | Схлёст провода обусловлен его вытяжкой (уменьшение диаметра) в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок, перепадов температур и длительной эксплуатации. | 1л-0,4 кВ ТП-43 12Л-Комсомольская-10 | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-06-03 18:30
2554 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 14 | 2017-05-17 09:16 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.12 Нарушение электрической изоляции | повреждение разделки кабельной муфты произошло в результате ухудшения изоляционных свойств изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | повреждение разделки кабельной муфты произошло в результате ухудшения изоляционных свойств изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ №6 10кВ РП «1-10 » 10кВ | повреждена разделка кабельной муфты. | Провести осмотр ВЛ-10кВ №6 от ПС РП1на предмет состояния разделки кабельной муфты. | ВЛ | 2017-05-17 09:26
Провести внеплановый осмотр отп. №7 ВЛ-10кВ №6 от ПС РП1. Провести анализ повреждаемости и аварий.
2555 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 13 | 2017-06-07 12:50 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.17, КЗ в электроустановке) | Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Схлёст провода обусловлен его вытяжкой (уменьшение диаметра) в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок, перепадов температур и длительной эксплуатации. | 1Л-0,4 кВ ТП-188 5Л-Новостройка-10 | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-06-07 15:34
2556 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 12 | 2017-05-27 20:17 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №5 10кВ ПС 110/10кВ «Рассвет» | Поврежден провод А-50 в количестве 1м. | При проведении технического обслуживания основной магистрали ВЛ-10 кВ №5 от ПС Рассвет провести верховой осмотр на предмет состояния вязок, дефектные заменить. | ВЛ | 2017-05-27 20:59
Провести внеплановый осмотр основной магистрали ВЛ-10 кВ №5 от ПС Рассвет. Провести анализ повреждаемости и аварий ВЛ-10 кВ №5 от ПС Рассвет.
2557 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 10 | 2017-06-07 18:21 | 3.4.7.4 Прочие нарушения |  |  |  | 1л-0,4 кВ ТП-228 9Л-Комсомольская-10 | Отсутствуют. | Согласно графику проведения ТО произвести осмотр по всей длине линии. | ВЛ | 2017-06-07 19:30
Произвести контрольный замер параметров автоматических выключателей в РУ-0,4 кВ (уровень напряжения, нагрузку) при проведении ТО.
2558 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 11 | 2017-05-26 13:30 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение ТП вызвано повреждением предохранителем из-за временного превышения нагрузки. | Отключение ТП вызвано повреждением предохранителем из-за временного превышения нагрузки. | ТП-394 13Л-Золотари-10 | Предохранитель ПК-10 - 1 шт. |  | ТП | 2017-05-26 16:25
Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ)
2559 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 53 | 2017-05-31 19:29 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №17 10кВ ПС 110/10кВ «Западная» | Поврежден провод в количестве 1 м. | При проведении технического обслуживания ВЛ-10 кВ №17 от ПС Западная провести верховой осмотр на предмет состояния провода, при необходимости выполнить ремонт. | ВЛ | -
Провести внеплановый осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №17 от ПС Западная. Провести анализ повреждаемости и аварий.
2560 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 8 | 2017-06-03 06:42 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №10 10кВ ПС 35/10кВ «Чайка» | Поврежден провод АС50. | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №10 ПС Чайка провести осмотр основной магистрали на предмет состояния провода, выявленные замечания устранить. | ВЛ | 2017-06-03 11:02
Организовать осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №10 ПС Чайка.
Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №10 ПС Чайка.
2561 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 101 | 2017-06-08 08:10 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4кВ ТП-407 14Л-Эльтон-10 |  |  | ВЛ | 2017-06-08 14:42
2562 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 105 | 2017-06-08 09:09 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1Л-0,4кВ ТП-211 7Л-Прудентово-10 |  |  | ВЛ | 2017-06-08 10:06
2563 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 7 | 2017-06-11 17:18 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1л-0.4кВ ТП-88 9Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2017-06-11 18:21
2564 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 6 | 2017-06-12 12:00 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1Л-0,4 ТП-331 9Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2017-06-12 13:40
2565 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 5 | 2017-06-11 11:09 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.6, Прочие превышения параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 2Л Старая Полтавка-10 ТП 392 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-06-11 12:01
2566 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 505 | 2017-06-13 09:20 | 3.4.7.4 Прочие нарушения |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 1Л Колышкино-10 ТП 329 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-06-13 10:30
2567 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 33 | 2017-06-13 16:25 | 3.4.7.4 Прочие нарушения |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 17Л Кано-10 ТП 364 2Л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-06-13 18:20
2568 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 32 | 2017-06-13 20:15 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур |  | 2л Черебаево-10 ТП - 83 3л-0,4 | провод А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 3 от ТП № 83 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-06-13 23:58
Обрыв провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур
2569 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 116 | 2017-06-14 14:00 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов |  | 9л Ст Полтавка 10 ТП-15 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-06-14 15:05
2570 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 36 | 2017-06-10 11:03 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение автоматического выключателя вызвано схлёстом ф. В и ф. С из-за выпадения изолятора в результате воздействия сильных ветровых нагрузок. | Слетел крюк с изолятором и проводом ф. В на оп. 2. | ВЛ 0,4кВ от КТП №81 (1Л-0,4кВ) | Изолятор. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести верховую ревизию на предмет состояния провода и изоляторов, при необходимости выполнить замену. | ВЛ | 2017-06-10 12:00
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
2571 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 35 | 2017-06-11 12:50 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение автоматического выключателя вызвано замыканием кабеля оп. №10 | Замыкание кабеля вызвано перенапряжением (гроза). | 1Л-0,4 кВ ТП-81 2Л-Левчуновка-10 | Кабель. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести верховую ревизию на предмет состояния провода, при необходимости выполнить замену. | ВЛ | 2017-06-11 14:11
2572 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 37 | 2017-06-15 21:41 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1л-04кВ ТП-26 40л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2017-06-15 22:01
2573 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 39 | 2017-06-15 20:45 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 2л-04кВ ТП-297 40л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2017-06-15 21:19
2574 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 40 | 2017-06-14 17:04 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1Л-0,4кВ ТП-40 6Л-Прудентово-10 |  |  | ВЛ | 2017-06-14 18:03
2575 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 27 | 2017-06-13 05:30 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1л-04кВ ТП-100 5л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2017-06-13 07:54
2576 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 111 | 2017-06-18 19:38 | 3.4.7.4 Прочие нарушения |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 2Л Колышкино-10 ТП 234 2Л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-06-18 20:40
2577 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 41 | 2017-06-07 16:19 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Замыкание на "землю" в яч. 5 на ПС 35/10 кВ "Новостройка" произошло из-за пробоя изоляции ТТ- 10 кВ установленного на фазе "А" в яч. 5, между обмоткой 10 кВ и корпусом. Пробой изоляции произошел из-за старения изоляции трансформатора тока и потерей ее изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации. | Замыкание на "землю" в яч. 5 на ПС 35/10 кВ "Новостройка" произошло из за пробоя изоляции ТТ- 10 кВ установленного на фазе "А" в яч. 5, между обмоткой 10 кВ и корпусом. Пробой изоляции произошел из-за старения изоляции трансформатора тока и потерей ее изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ №5 10кВ ПС 35/10кВ «Новостройка» | ТТ 10 кВ типа ТВК-10. | Произвести испытания ТТ-10 кВ типа ТВК-10 в ячейках ПС 35/10 Новостройка, ПС 35/10 Россия. | ВЛ | 2017-06-07 18:20
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Провести внеплановый инструктаж персоналу группы подстанций Николаевского РЭС о необходимости контроля состояния контактных соединений, чистоты изоляции и предотвращения попадания влаги в КРУН.
2578 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 42 | 2017-06-19 09:30 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | отключение А-1Л-0,4кВ вызвано схлестом проводов в пролете опор 2-3 1Л-0,4кВ от ТП-71 | схлест проводов в пролете опор 2-3 произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-0.4 кВ от ТП-71 от ВЛ 10 кВ № 7Л Тракторострой | нет | мастеру Ленинского РЭС подать неплановую заявку на техническое обслуживание 1Л-0,4кВ от ТП-71 | ВЛ | 2017-06-19 14:00
При проведении технического обслуживания основной магистрали ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-71 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2579 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 49 | 2017-06-17 14:15 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Схлёст провода обусловлен его вытяжкой (уменьшение диаметра) в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок, перепадов температур и длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ от КТП №167 (1Л-0,4кВ) | Отсутствуют. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести осмотр на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-06-17 14:20
Произвести контрольный замер параметров автоматических выключателей в РУ-0,4 кВ (уровень напряжения, нагрузку) при проведении ТО.
2580 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 104 | 2017-06-17 09:53 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение А-3Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Схлёст провода обусловлен его вытяжкой (уменьшение диаметра) в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок, перепадов температур и длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ от КТП №483 (3Л-0,4кВ) | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести осмотр на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-06-17 09:58
Произвести контрольный замер параметров автоматических выключателей в РУ-0,4 кВ (уровень напряжения, нагрузку) при проведении ТО.
2581 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 51 | 2017-06-25 13:45 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1л-04кВ ТП-79 27л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2017-06-25 14:27
2582 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 43 | 2017-06-25 09:26 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2л-04кВ ТП-15 17л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2017-06-25 12:02
2583 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 44 | 2017-06-25 08:49 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 3Л-0.4кВ ТП-269 8Л-Эльтон-10 |  |  | ВЛ | 2017-06-25 10:03
2584 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 65 | 2017-06-24 17:00 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0.4кВ ТП-158 17Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2017-06-24 19:06
2585 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 102 | 2017-06-24 16:54 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 3л-0.4кВ ТП-36 6л-Прудентово-10 |  |  | ВЛ | 2017-06-24 19:21
2586 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 45 | 2017-06-24 16:54 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1л-0.4кВ ТП-300 2л-Прудентово-10 |  |  | ВЛ | 2017-06-24 20:05
2587 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 62 | 2017-06-24 15:18 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 3Л-0.4кВ ТП-118 5Л-Кайсацкая-10 |  |  | ВЛ | 2017-06-24 16:53
2588 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 46 | 2017-06-24 13:15 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 2л-0.4кВ ТП-44 12л-Шульцы-10 |  |  | ВЛ | 2017-06-24 14:51
2589 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 47 | 2017-06-24 10:30 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 2Л-0.4кВ ТП-15 17Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2017-06-24 11:16
2590 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 48 | 2017-06-23 15:00 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 2л-04кВ ТП-118 5л-Кайсацкая-10 |  |  | ВЛ | 2017-06-23 16:02
2591 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 61 | 2017-06-23 09:10 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1л-04кВ ТП-145 7л-Кайсацкое-10 |  |  | ВЛ | 2017-06-23 10:00
2592 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 52 | 2017-06-20 20:22 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1л-04кВ ТП-9 8л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2017-06-20 21:55
2593 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 68 | 2017-06-20 20:12 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2л-0,4 ТП-642 5Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2017-06-20 22:30
2594 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 112 | 2017-06-19 13:00 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1л-0.4кВ ТП-429 12л-Эльтон-10 |  |  | ВЛ | 2017-06-19 15:55
2595 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 115 | 2017-06-19 10:00 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-04кВ ТП-75 27л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2017-06-19 13:23
2596 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 60 | 2017-06-23 16:25 | 3.4.7.4 Прочие нарушения |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 3л Валуевка-10 ТП 39 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-06-23 16:40
2597 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 76 | 2017-06-24 15:30 | 3.4.7.4 Прочие нарушения |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 10л Старая Полтавка ТП 156 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-06-24 17:40
2598 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 67 | 2017-06-25 15:35 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | По сообщению потребителя об отсутствии напряжения бригадой Старополтавского РЭС был произведен внеплановый осмотр ТП № 357 и обнаружен отключенный автоматический выключатель на фидере № 1. Отключение А1Л-0,4 произошло в результате кратковременного самоустранившегося схлеста проводов из за порыва ветра. Повреждения на ВЛ-0,4 кВ № 1 не обнаружены. После включения автоматического выключателя линия введена в работу в 03:18. |  | 15л Гмелинка-10 ТП 495 1л-0,4 | незначительное электродуговое повреждение провода А-16 |  | ВЛ | 2017-06-25 17:25
2599 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 59 | 2017-06-24 11:01 | 3.4.11 Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ-0.4 кВ. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-144 от ВЛ 10 кВ №5 ПС РАДУЖНАЯ | нет | мастеру Ленинского РЭС подать неплановую заявку на техническое обслуживание 1Л-0,4кВ от ТП-144 | ВЛ | 2017-06-24 12:18
При проведении технического обслуживания основной магистрали ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-144 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2600 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 58 | 2017-06-26 06:50 | 3.4.7.4 Прочие нарушения |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 1л Гмелинка-10 КТП-472 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-06-26 07:50
2601 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 117 | 2017-06-18 20:42 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Отключение ВЛ 110 кВ № 291 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия между проводом фазы "А" и ГЗТ возникшем по целлофановой пленке, поднятой на ВЛ порывом ветра с близлежащих возделываемых земель. | Отключение ВЛ 110 кВ № 291 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия между проводом фазы "А" и ГЗТ возникшем по целлофановой пленке, поднятой на ВЛ порывом ветра с близлежащих возделываемых земель. | ВЛ 110 кВ Рулевая – Вербенская (№291) | Нет. | Произвести осмотр ВЛ 110 кВ №291. | ВЛ | -
[5 empty] | Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | [5 empty] | Направить письмо в Администрацию Степновского сельского поселения Быковского района о недопустимости замусоривания территорий укрывными материалами.
2602 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 63 | 2017-06-15 14:30 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) |  | Отключение ВЛ 35 кВ "Савинка" произошло из-за электродугового перекрытия между проводами фаз "А" и "С" и траверсой опоры № 255, возникшего в результате грозового разряда рядом с ВЛ 35 кВ "Савинка" и возникновением на ВЛ индуктированных перенапряжений. |  | ВЛ «Савинка» 35кВ ПС 220кВ «Палласовка» | Нет. | Провести анализ повторяющихся отключений ВЛ 35 кВ "Савинка" от грозовых перенапряжений. | ВЛ | 2017-06-15 14:31
Произвести ремонт провода в пролете опор №225-226 и измерение сопротивления заземляющих устройств опор № 225, 226.
2603 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 57 | 2017-06-24 20:40 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1Л-0,4 ТП-264 23Л-РАХИНКА-10- | Повреждение провода | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 264 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-06-24 22:20
2604 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 114 | 2017-06-18 03:38 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Отключение ВЛ 110 кВ № 278 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия между проводом фазы "А" и траверсой опоры № 83 возникшем по целлофановой пленке, поднятой на ВЛ порывом ветра с близлежащих возделываемых земель сельскохозяйственного назначения. | Отключение ВЛ 110 кВ № 278 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия между проводом фазы "А" и траверсой опоры № 83 возникшем по целлофановой пленке, поднятой на ВЛ порывом ветра с близлежащих возделываемых земель сельскохозяйственного назначения. | ВЛ 110 кВ Приморская – Степана Разина (№278) | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ №278. | ВЛ | -
[5 empty] | Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | [5 empty] | Произвести ремонт провода на опоре № 83 ВЛ 110 кВ №278.
2605 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 69 | 2017-06-24 14:20 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Временный схлест проводов вследствии ветровой нагрузки. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-478 от ВЛ 10 кВ №6Л РП1-10 | нет | необходимо провести техническое обслуживание 1Л-0,4кВ от ТП-478 | ВЛ | 2017-06-24 15:04
При проведении технического обслуживания основной магистрали ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-478 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, целостности вязок и при необходимости выполнить замену вязок, перетяжку или замену провода.
2606 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 56 | 2017-06-07 14:15 | 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение ТП вызвано повреждением предохранителем из-за временного превышения нагрузки. | Отключение ТП вызвано повреждением предохранителем из-за временного превышения нагрузки. | ТП-619 13Л-Золотари-10 | Предохранитель ПКТ-10 -1 шт. |  | ТП | 2017-06-07 21:08
2607 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 55 | 2017-06-22 05:13 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ 110 кВ № 268 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия между фазами "А" и "С" в пролете опор № 7-8 по телам стаи пролетающих птиц. | Отключение ВЛ 110 кВ № 268 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия между фазами "А" и "С" в пролете опор № 7-8 по телам стаи пролетающих птиц. | ВЛ №268 110кВ ПС «Волжская» - ВЛ №268 110кВ ЭС «Волжская ТЭЦ» | Нет. | Провести анализ повторяющихся отключений из-за жизнедеятельности птиц на ВЛ 110 кВ №268 за период гнездования птиц. | ВЛ | -
Провести верховой осмотр ВЛ 110 кВ № 268
2608 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 64 | 2017-06-05 14:00 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1Л-0,4 ТП-286 5Л-ДЕМИДОВО-10 | Повреждение провода | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 286 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-06-05 15:37
2609 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 54 | 2017-06-09 11:26 | 3.4.13.3 Дефекты изготовления | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение изоляции СИП обусловлено воздействием частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Повреждение изоляции СИП обусловлено воздействием частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 4Л-0,4 ТП-65 8Л-ВЗС-6 | Повреждение СИП | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 4 от ТП № 65 провести верховую ревизию на предмет состояния изоляции СИП. | ВЛ | 2017-06-09 14:14
2610 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 66 | 2017-06-11 15:08 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1л-0.4.Т.П.-45.8Л"ВЗС"-6 | Повреждение провода | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 45 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-06-11 16:59
2611 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 72 | 2017-06-17 03:08 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | В период прохождения грозового сезона 2017 года в результате попадания молнии в провод фазы "В" в пролете опор 303-304 ВЛ 110 кВ № 223 произошло повреждение проволок верхнего повива. В ходе дальнейшей эксплуатации произошло расплетение проволоки фазы "В" в месте повреждения. 17.06.2017 в 03:08 произошло электродуговое перекрытие между проводом фазы "В" и траверсой опоры № 303 и отпадание расплевшейся части проволоки. | Отключение ВЛ 110 кВ № 223 произошло в результате электродугового перекрытия между проводом фазы "В" и траверсой опоры №303, возникшего из-за уменьшения расстояния между проводом фазы "В" и траверсой при расплетении проволоки фазы "В". | ВЛ 110 кВ Николаевка – Политотдельская с отпайкой на ПС Волга (№223) | Нет. | Произвести ремонт провода и замер сопротивления заземляющего устройства опоры№ 303, 304 ВЛ 110 кВ № 223. | ВЛ | -
Произвести анализ повторяющихся отключений ВЛ 110 кВ № 223 от грозовых перенапряжений.
2612 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 70 | 2017-06-11 15:30 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1Л-0,4, ТП-216, 7Л-ЛУГОВАЯ-10 | Повреждение провода | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 216 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-06-11 16:11
2613 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 77 | 2017-06-12 14:12 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1Л-0,4 ТП-27 7Л-НИКОЛЬСКАЯ-6 | Повреждение провода | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 27 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-06-12 15:14
2614 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 97 | 2017-06-16 11:22 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1Л-0,4 ТП-28 7Л-НИКОЛЬСКАЯ-6 | Повреждение провода | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 28 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-06-16 12:34
2615 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 73 | 2017-06-16 11:25 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 2Л-0,4 ТП-66 5Л-Красный Октябрь-10 | Повреждение провода | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 66 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-06-16 13:52
2616 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 71 | 2017-06-29 16:45 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4кВ ТП-536 3Л-Александровка-10 |  | При проведении технического обслуживания 1Л-0,4кВот ТП №536 3Л-Александровка-10 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-06-29 17:34
2617 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 74 | 2017-06-29 08:50 | 3.4.7.4 Прочие нарушения |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 7Л Валуевка-10 ТП 125 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-06-29 10:28
2618 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 75 | 2017-06-29 14:59 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1Л-0,4 ТП-270 14Л-РАХИНКА-10 | Повреждение провода | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 270 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-06-29 17:07
2619 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 78 | 2017-06-29 17:11 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1Л-0,4 ТП-61 ВЛ №9 10 кВ ПС Рахинка | Повреждение провода | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 61 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-06-29 19:39
2620 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 79 | 2017-07-01 08:30 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: |  | Отключение А-1л-0,4 кВ от ТП-219 было вызвано повреждением электроустановки потребителя. |  | 1Л- 0,4 кВ от ТП 219 от ВЛ 10 кВ №9Л Колобовка | Нет | Проработать с потребителем возможность замены неисправной ЭУ | ВЛ | 2017-07-01 08:52
[5 empty] | Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | [5 empty] | Провести ТО РУ-0,4 кВ
2621 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 82 | 2017-07-02 15:12 | 3.4.11 Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Временный схлест проводов вследствии ветровой нагрузки. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л- 0,4 кВ от ТП-361 от ВЛ 10 кВ №3Л Тракторострой | нет | необходимо провести техническое обслуживание 1Л-0,4кВ от ТП-361 | ВЛ | 2017-07-02 16:28
При проведении технического обслуживания основной магистрали ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-361 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, целостности вязок и при необходимости выполнить замену вязок, перетяжку или замену провода.
2622 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 83 | 2017-07-02 16:20 | 3.4.11 Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Временный схлест проводов вследствии ветровой нагрузки. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л- 0,4 кВ от ТП-612 от ВЛ 10 кВ №1Л Химик | нет | необходимо провести техническое обслуживание 1Л-0,4кВ от ТП-612 | ВЛ | 2017-07-02 16:54
При проведении технического обслуживания основной магистрали ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-612 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, целостности вязок и при необходимости выполнить замену вязок, перетяжку или замену провода.
2623 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 84 | 2017-07-02 11:53 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0.4кВ ТП-137 11Л-Золотари-10 |  |  | ВЛ | 2017-07-02 14:11
2624 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 85 | 2017-07-02 09:25 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1л-0.4кВ ТП-324 6л-Шульцы-10 |  |  | ВЛ | 2017-07-02 10:09
2625 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 86 | 2017-07-01 11:37 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2л-04кВ ТП-133 5л-Золотари-10 |  |  | ВЛ | 2017-07-01 14:47
2626 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 99 | 2017-07-01 10:20 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2л-04кВ ТП-422 19л-Джаныбек-10 |  |  | ВЛ | 2017-07-01 13:29
2627 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 103 | 2017-07-01 09:51 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 2л-04кВ ТП-370 9л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2017-07-01 10:30
2628 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 80 | 2017-06-30 14:26 | 3.4.11 Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4л-0.4кВ ТП-618 13л-Золотари-10 |  |  | ВЛ | 2017-06-30 16:06
2629 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 87 | 2017-06-30 14:17 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-0.4кВ ТП-162 5л-Селянка-10 |  |  | ВЛ | 2017-06-30 16:35
2630 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 88 | 2017-06-30 12:48 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 2л-04кВ ТП-342 9л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2017-06-30 13:55
2631 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 98 | 2017-06-29 10:15 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-04кВ ТП-77 5л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2017-06-29 13:20
2632 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 89 | 2017-06-28 18:30 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1л-04кВ ТП-30 6л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2017-06-28 21:35
2633 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 90 | 2017-06-27 20:14 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1л-04кВ ТП-95 8л-Шульцы-10 |  |  | ВЛ | 2017-06-27 21:07
2634 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 91 | 2017-06-26 14:45 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1л-04кВ ТП-469 40л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2017-06-26 16:21
2635 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 92 | 2017-06-30 08:45 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов |  | 15Л Гмелинка-10 ТП 414 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-06-30 09:55
2636 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 81 | 2017-06-01 17:49 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | ВЛ №3 10кВ ПС 110/10кВ «Валуевка» | Поврежден провод А-35. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №3 ПС Валуевка. | ВЛ | 2017-06-01 19:56
При выполнении технического обслуживания ВЛ-10кВ №3 ПС Валуевка провести осмотр отпайки №7 на предмет состояния провода, при необходимости выполнить ремонт.
2637 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 124 | 2017-06-30 08:40 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов |  | 9л Старая Полтавка ТП 148 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-06-30 09:15
2638 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 100 | 2017-07-01 11:20 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов |  | 7Л Валуевка-10 ТП 299 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-07-01 18:25
2639 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 93 | 2017-06-03 06:48 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | ВЛ №6 10кВ ПС 110/10кВ «Суходол» | Поврежден изолятор ШС-10г | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №6 ПС Суходол провести осмотр основной магистрали на предмет состояния изоляторов, выявленные замечания устранить. | ВЛ | 2017-06-03 14:24
Организовать осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №6 ПС Суходол.
Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №6 ПС Суходол.
2640 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 94 | 2017-07-01 12:58 | 3.4.7.4 Прочие нарушения |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 7Л Валуевка-10 ТП 155 3л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-07-01 13:25
2641 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 126 | 2017-07-01 14:00 | 3.4.7.4 Прочие нарушения |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 17Л Кано-10 ТП 358 2Л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-07-01 14:45
2642 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 95 | 2017-07-01 17:00 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов |  | 7Л Старая Полтавка-10 ТП 365 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-07-01 17:40
2643 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 96 | 2017-07-02 13:00 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | По сообщению потребителя об отсутствии напряжения бригадой Старополтавского РЭС был произведен внеплановый осмотр ТП № 357 и обнаружен отключенный автоматический выключатель на фидере № 1. Отключение А1Л-0,4 произошло в результате кратковременного самоустранившегося схлеста проводов из за порыва ветра. Повреждения на ВЛ-0,4 кВ № 1 не обнаружены. После включения автоматического выключателя линия введена в работу в 03:18. |  | 17Л Кано-10 ТП 358 1Л-0,4 | не |  | ВЛ | 2017-07-02 14:30
2644 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 108 | 2017-07-02 20:55 | 3.4.7.4 Прочие нарушения |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 10л Гмелинка-10 ТП- 510 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-07-02 21:55
2645 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 118 | 2017-07-01 08:32 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Отключение автоматического выключателя вызвано схлёстом провода в результате падения ветки под воздействием сильных ветровых нагрузок. | Схлёст обусловлен падением сухой ветки на провода в результате воздействия сильных ветровых нагрузок. | 2Л-0,4 кВ ТП-666 7Л-Новостройка-10 | Нет. | Выполнить опиловку ДКР в охранной зоне ВЛ. | ВЛ | 2017-07-01 10:37
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.3, Падение деревьев (веток) из-за ветра)
2646 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 143 | 2017-07-01 15:37 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Отключение автоматического выключателя вызвано схлёстом провода в результате воздействия сильных ветровых нагрузок. | Схлёст провода обусловлен попаданием веток на провода в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок. | 2Л-0,4 кВ ТП-64 1Л-Совхозная-10 | Нет. | Провести осмотр линии на предмет нахождения ДКР в охранной зоне, при необходимости выполнить опиловку. | ВЛ | 2017-07-01 17:18
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.3, Падение деревьев (веток) из-за ветра)
2647 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 106 | 2017-07-01 12:49 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение автоматического выключателя вызвано схлёстом провода в результате воздействия сильных ветровых нагрузок. | Схлёст провода обусловлен его вытяжкой (уменьшение диаметра) в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок, высоких температур и длительной эксплуатации. | 2Л-0,4 кВ ТП-73 7Л-Вербенская-10 | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-07-01 14:51
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
2648 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 107 | 2017-07-02 13:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение автоматического выключателя вызвано обрывом и КЗ фазного провода в результате воздействия сильных ветровых нагрузок. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой (уменьшение диаметра) в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок, высоких температур и длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ от КТП №27 (3Л-0,4кВ) | Провод ПС-25. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести осмотр на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-07-02 16:50
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
2649 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 119 | 2017-07-02 14:30 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.4 Внешнее механическое воздействие 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок. | Воздействие ветровых нагрузок. | ВЛ 0,4кВ от КТП №74 (2Л-0,4кВ) (Потр) | Нет. |  | ВЛ | 2017-07-02 14:40
Механическое воздействие атмосферных явлений
2650 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 120 | 2017-06-26 23:22 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Нагрев контактного соединения фазы "С" ШР-Т1-35 произошел из-за отслоения медной накладки между основным алюминиевым ножом и металлической накладкой подвижной ламели, в результате эрозии алюминиевого ножа произошедшей в процессе длительной эксплуатации. | Нагрев контактного соединения фазы "С" ШР-Т1-35 произошел по причине роста переходного сопротивления в токоведущем контуре из-за отслоения медной накладки между основным алюминиевым ножом и металлической накладкой подвижной ламели, в результате эрозии алюминиевого ножа произошедшей в процессе длительной эксплуатации. | ПС 35/10кВ «Савинка» | ШР-Т1-35 на ПС 35/10 "Савинка" | Произвести внеочередные ночные осмотры ПС Палласовского РЭС | ПС | -
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Произвести измерения сопротивления постоянному току контактной системы разъединителей 35 кВ типа РНД на ПС 35 кВ "Прудентово", Золотари, НС-1, НС-2.
2651 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 146 | 2017-07-01 21:10 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок. | Воздействие ветровых нагрузок. | 1Л-0,4 кВ ТП-50 8Л- Пионер-10. | Нет. | Провести осмотр 1Л-0,4 кВ по всей длине в светлое время суток. | ВЛ | 2017-07-01 21:20
Произвести контрольный замер параметров автоматических выключателей в РУ-0,38 кВ (уровень напряжения, нагрузку) при проведении ТО.
2652 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 121 | 2017-07-02 10:37 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение А-2Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вытяжка провода обусловлена воздействием сильных (длительных) ветровых нагрузок, высоких температур и длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ от КТП №137 (2Л-0,4кВ) | Нет. | Провести осмотр ВЛ на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-07-02 11:48
2653 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 125 | 2017-07-05 12:56 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Из-за шквалистого порыва ветра произошел схлест провода и отключение А-1л-0.4 кВ. Произвели РПВ успешное. Обнаружен чрезмерный провис провода в пролете опор 6-8 |  | 1Л- 0,4 кВ от ТП-446 от ВЛ 10 кВ №15Л Ленинская | Нет | Провести техническое обслуживание 1л-0.4 кВ ТП-446 | ВЛ | 2017-07-05 13:20
2654 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 142 | 2017-07-05 15:58 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение А-2л-0.4 кВ от ТП- 430 произошло вследствии шквалистого порыва ветра и схлестывания провода. После успешного РПВ 2л-0.4 кВ была введена в работу. |  | 2л- 0,4 кВ от ТП-430 от ВЛ 10 кВ №7Л Маяк | Нет | Провести техническое обслуживание 2 л-0.4 кВ от ТП-430 | ВЛ | 2017-07-05 16:20
2655 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 130 | 2017-06-28 21:42 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 1Л-0,4 кВ ТП-112 9Л-Коммуна-10 По сообщению потребителя об отсутствии напряжения бригадой Быковского РЭС был произведен внеплановый осмотр ТП №112 и обнаружен отключенный автоматический выключатель на.1Л-0,4кВ После проведения РПВ линия введена в работу в21-45 | нет | 1Л-0,4 кВ ТП-112 9Л-Коммуна-10 | нет | При техническом обслуживании1Л-0,4кВ от ТП №112 9Л-Коммуна-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода | ВЛ | 2017-06-28 21:45
2656 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 131 | 2017-07-04 14:19 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4кВ ТП-226 1Л-Ст.Разина-10 |  | При техническом обслуживании1Л-0,4кВ от ТП №226 1Л-Ст.Разина-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода | ВЛ | 2017-07-04 15:21
2657 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 132 | 2017-07-06 04:29 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | провис провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Провисание провода обусловлено вытяжкой провода в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 2Л-0,4 кВ ТП-459 10Л-Танина-10 | Провисание провода обусловлено вытяжкой провода в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | При проведении технического обслуживания 2Л-0,4кВот ТП №459 10Л-Танина-10 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-07-06 05:37
2658 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 133 | 2017-07-04 08:40 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  |  |  | 2Л Старая Полтавка-10 ТП 278 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-07-04 09:30
Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов
2659 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 123 | 2017-07-05 08:40 | 3.4.7.4 Прочие нарушения |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 17Л Кано-10 ТП 357 1Л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-07-05 10:10
2660 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 134 | 2017-07-05 12:20 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов |  | 7Л Иловатка-10 ТП 237 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-07-05 14:10
2661 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 145 | 2017-07-05 16:15 | 3.4.7.4 Прочие нарушения |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 7Л Валуевка-10 ТП 155 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-07-05 18:00
2662 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 135 | 2017-07-05 17:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 2Л Старая Полтавка-10 ТП 130 1л-0,4 | А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 117 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-07-05 19:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
2663 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 136 | 2017-07-05 20:50 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  |  |  | 17Л Кано-10 ТП 357 1Л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-07-05 21:15
Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов
2664 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 137 | 2017-06-09 11:20 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №5 10кВ ПС 110/10кВ «Демидово» | Поврежден провод А-50 в количестве 1м. | Провести осмотр ВЛ-10кВ №5 от ПС Демидово на предмет состояния вязок, дефектные заменить. | ВЛ | 2017-06-09 14:29
Провести внеплановый осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №5 от ПС Демидово. Провести анализ повреждаемости и аварий ВЛ-10кВ №5 от ПС Демидово.
2665 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 138 | 2017-07-05 20:45 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Отключение автоматического выключателя вызвано схлёстом провода в результате падения веток. | Схлёст провода обусловлен падением веток в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок. | ВЛ 0,4кВ от КТП №668 (2Л-0,4кВ) | Нет. | Провести опиловку деревьев (угрожающих падению на провода) в охранной зоне ВЛ. | ВЛ | 2017-07-05 21:25
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.3, Падение деревьев (веток) из-за ветра)
2666 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 139 | 2017-07-05 15:45 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Отключение автоматического выключателя вызвано схлёстом из-за падения ветки на повода. | Схлёст провода обусловлен падением ветвей в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок. | 1Л-0,4 кВ ТП-24 3Л-Степновская-10 | Нет. | Провести опиловку деревьев (угрожающих падению на провода) в охранной зоне ВЛ. | ВЛ | 2017-07-05 16:35
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.3, Падение деревьев (веток) из-за ветра)
2667 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 140 | 2017-07-05 10:40 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение автоматического выключателя вызвано обрывом провода в результате воздействия сильных ветровых нагрузок. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой (уменьшение диаметра) в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок, высоких температур и длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ от КТП №171 (1Л-0,4кВ) | Нет. | При проведении технического обслуживания провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить регулировку стрелы провеса. | ВЛ | 2017-07-05 13:00
2668 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 186 | 2017-07-03 13:00 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок. | Воздействие ветровых нагрузок. | 2Л-Вербенская-10 ТП-174 | Нет. | При проведении технического обслуживания провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ТП | 2017-07-03 13:30
Произвести контрольный замер параметров автоматических выключателей в РУ-0,38 кВ (уровень напряжения, нагрузку) при проведении ТО.
2669 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 179 | 2017-07-06 09:38 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 8Л Гмелинка-10 КТП 387 1л-0,4 | АПВ-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 387 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-07-06 15:22
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
2670 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 166 | 2017-07-06 08:52 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов |  | 17Л Кано-10 ТП 357 3Л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-07-06 10:40
2671 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 165 | 2017-07-06 15:23 | 3.4.7.4 Прочие нарушения |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 4Л Иловатка-10 ТП 90 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-07-06 18:45
2672 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 164 | 2017-07-06 17:45 | 3.4.7.4 Прочие нарушения |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 1Л Колышкино-10 ТП 468 3л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-07-06 19:24
2673 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 187 | 2017-07-04 17:05 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Со слов потребителя отключение произошло из-за КЗ у потребителя | Со слов потребителя отключение произошло из-за КЗ у потребителя | 1Л-0,4кВ ТП-444 15Л-Катричево-10 | нет |  | ВЛ | 2017-07-04 17:09
2674 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 167 | 2017-06-03 18:40 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  | Линия отключилась под действием МТЗ. |  | ВЛ №7 6кВ ПС 110/35/6кВ «Ахтуба» |  |  | ВЛ | -
2675 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 147 | 2017-06-03 19:05 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №7 6кВ ПС 110/35/6кВ «Ахтуба» | Поврежден провод в количестве 1 м. | При проведении технического обслуживания ВЛ-6кВ №7 ПС Ахтуба провести осмотр основной магистрали на предмет состояния провода, выявленные замечания устранить. | ВЛ | -
Организовать осмотр основной магистрали ВЛ-6кВ №7 ПС Ахтуба .
Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-6кВ №7 ПС Ахтуба .
2676 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 189 | 2017-07-05 09:58 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ 0,4кВ от ТП№533 (4Л-0,4) 3Л-Александровка-10 | Повреждён провод марки А-25 в количестве 1 метра. | При проведении технического обслуживания 4Л-0,4кВот ТП №533 3Л-Александровка-10 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-07-05 11:52
2677 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 168 | 2017-06-15 15:52 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №6 10кВ ПС 110/10кВ «Шульцы» | Поврежден провод АС50. | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №6 ПС Шульцы провести осмотр основной магистрали на предмет состояния провода, выявленные замечания устранить. | ВЛ | 2017-06-15 16:24
Организовать осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №6 ПС Шульцы.
Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №6 ПС Шульцы.
2678 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 162 | 2017-06-18 16:48 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | ВЛ №6 10кВ ПС 110/35/10кВ «Кайсацкая» | Поврежден изолятор ШФ-10. | При проведении технического обслуживания отпайки №6 ВЛ-10 кВ №6 от ПС Кайсацкая провести ревизию на предмет состояния изоляторов, при необходимости выполнить замену дефектных изоляторов. | ВЛ | 2017-06-18 17:55
Организовать осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №6 ПС Кайсацкая.
Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №6 ПС Кайсацкая.
2679 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 172 | 2017-06-18 13:59 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | ВЛ №1 10кВ ПС 110/10кВ «Светлана» | Поврежден изолятор ШЖБ-10 | При проведении технического обслуживания основной магистрали ВЛ-10 кВ №1 от ПС Светлана провести ревизию на предмет состояния изоляторов, при необходимости выполнить замену дефектных изоляторов | ВЛ | 2017-06-18 16:01
Организовать осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №1 ПС Светлана.
Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №1 ПС Светлана.
2680 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 161 | 2017-06-11 12:46 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №15 10кВ ПС 35/10кВ «Катричево» | Поврежден провод АС 25. | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №15 ПС Катричево провести осмотр основной магистрали на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-06-11 13:31
Организовать осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №15 ПС Катричево.
Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №15 ПС Катричево.
2681 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 160 | 2017-06-28 11:00 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции кабеля с замыканием одной фазы на землю и отключение ВЛ-10кВ №29 Городская произошло в результате ухудшения изоляционных свойств изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Пробой изоляции кабеля с замыканием одной фазы на землю и отключение ВЛ-10кВ №29 Городская произошло в результате ухудшения изоляционных свойств изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ №29 10кВ ПС 110/10кВ «Городская-2» | Пробой изоляции кабеля ВЛ-10кВ №29 Городская. | Провести осмотр ВЛ-10кВ №29 от ПС Городская на предмет состояния КЛ. | ВЛ | 2017-06-28 21:17
Провести внеплановый осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №29 от ПС Городская. Провести анализ повреждаемости и аварий ВЛ-10кВ №29 от ПС Городская.
2682 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 159 | 2017-06-26 19:12 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | ВЛ №7 10кВ ПС 110/10кВ «Иловатка» | Поврежден изолятор ШФ-10 | При проведении технического обслуживания основной магистрали ВЛ-10 кВ №7 от ПС Иловатка провести верховой осмотр на предмет состояни изоляторов, при необходимости заменить. | ВЛ | 2017-06-26 21:09
Организовать осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №7 от ПС Иловатка.
Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №7 от ПС Иловатка.
2683 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 148 | 2017-06-19 19:10 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение ТП вызвано повреждением предохранителем из-за попадания птицы. | Отключение ТП вызвано повреждением предохранителем из-за попадания птицы. | КТП 10кВ №44 | Предохранитель ПКТ-10 - 1 шт. | Провести внеплановый осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №12 от ПС Комсомольская. Провести анализ повреждаемости и аварий ВЛ-10кВ №12 от ПС Комсомольская. | ТП | 2017-06-19 20:00
Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ)
2684 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 169 | 2017-06-25 16:25 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ |  | линия отключилась под действием МТЗ. |  | ВЛ №7 10кВ ПС 110/35/10кВ «Степана Разина» |  |  | ВЛ | -
2685 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 158 | 2017-06-16 13:08 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Усилить контроль положения ножей в момент включения | Длительный срок | ВЛ №15 6кВ ПС 110/35/6кВ «Кислово» | Повреждение на ЛР-27 на опоре №6 основной магистрали | Провести внеплановый осмотр основной магистрали ВЛ-10 кВ №15 от ПС Кислово. Провести анализ повреждаемости и аварий ВЛ-10 кВ №15 от ПС Кислово | ВЛ | -
2686 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 149 | 2017-06-17 07:55 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Отключение произошло в результате контакта с птицей. |  | ВЛ №7 10кВ ПС 110/10кВ «Рассвет» |  | Провести внеплановый осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №7 от ПС Рассвет. Провести анализ повреждаемости и аварий ВЛ-10кВ №7 от ПС Рассвет. | ВЛ | 2017-06-17 10:09
2687 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 150 | 2017-07-05 11:48 | 3.4.10 Воздействие животных и птиц 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4кВ ТП-96 15Л-Катричево-10 | Повреждён провод марки А-25 в количестве 2 метров | При техническом обслуживании1Л-0,4кВ от ТП №96 15Л-Катричево-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-07-05 14:23
Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур.
2688 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 151 | 2017-07-03 09:29 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1л-0.4кВ ТП-583 9л-Приозерная-10 |  |  | ВЛ | 2017-07-03 11:08
2689 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 157 | 2017-07-03 13:21 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1л-04кВ ТП-324 6л-Шульцы-10 |  |  | ВЛ | 2017-07-03 14:31
2690 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 156 | 2017-07-04 11:40 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1Л-0,4кВ ТП-113 5Л-Кайсацкая-10 |  |  | ВЛ | 2017-07-04 14:18
2691 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 175 | 2017-07-04 15:19 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 2Л-0.4кВ ТП-39 6Л-Шульцы-10 |  |  | ВЛ | 2017-07-04 15:53
2692 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 190 | 2017-07-04 16:54 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1Л-0.4кВ ТП-245 10Л-Шульцы-10 |  |  | ВЛ | 2017-07-04 17:57
2693 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 152 | 2017-07-04 20:25 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 2л-04кВ ТП-101 17л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2017-07-04 21:17
2694 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 153 | 2017-07-05 10:01 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | – Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | – Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2л-0.4кВ ТП-576 6л-Прудентово-10 |  |  | ВЛ | 2017-07-05 12:01
2695 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 154 | 2017-07-05 11:50 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4кВ ТП-520 14Л-Эльтон-10 |  |  | ВЛ | 2017-07-05 17:16
2696 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 155 | 2017-07-05 16:35 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | – Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | – Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4кВ ТП-460 6Л-Прудентово-10 |  |  | ВЛ | 2017-07-05 19:51
2697 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 181 | 2017-07-05 19:42 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 2Л-0,4кВ ТП-24 8Л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2017-07-05 20:44
2698 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 171 | 2017-07-05 20:53 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 2л-04кВ ТП-15 17л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2017-07-05 22:26
2699 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 170 | 2017-07-06 09:11 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2л-0.4кВ ТП-395 13л-Золотари-10 |  |  | ВЛ | 2017-07-06 14:44
2700 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 177 | 2017-07-06 15:35 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | наклон опоры обусловлен загниванием опоры у основания вследствии старения и частыми ветровыми нагрузками. | наклон опоры обусловлен загниванием опоры у основания вследствии старения и частыми ветровыми нагрузками. | 1л-0.4кВ ТП-301 2л-Прудентово-10 |  |  | ВЛ | 2017-07-06 18:44
2701 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 173 | 2017-07-06 15:50 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1л-0.4кВ ТП-445 5л-Кайсацкая-10 |  |  | ВЛ | 2017-07-06 17:11
2702 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 178 | 2017-07-06 17:27 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 2Л-0.4кВ ТП-15 17Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2017-07-06 18:40
2703 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 184 | 2017-07-07 08:30 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1л-0.4кВ ТП-581 27л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2017-07-07 09:52
2704 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 176 | 2017-07-07 11:50 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1л-0.4кВ ТП-86 9л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2017-07-07 13:28
2705 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 218 | 2017-07-07 13:09 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1л-0.4кВ ТП-525 6л-Приозерная-10 |  |  | ВЛ | 2017-07-07 14:45
2706 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 182 | 2017-07-07 19:14 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1л-0.4кВ ТП-418 5л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2017-07-07 20:43
2707 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 183 | 2017-07-09 08:37 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 2л-04кВ ТП-117 5л-Кайсацкая-10 |  |  | ВЛ | 2017-07-09 10:19
2708 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 185 | 2017-07-08 08:05 | 3.4.7.4 Прочие нарушения |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 4л Валуевка-10 ТП 152 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-07-08 08:55
2709 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 191 | 2017-07-08 13:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 10л Гмелинка-10 ТП- 510 2л-0,4 | А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 510 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-07-08 15:20
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
2710 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 195 | 2017-07-04 21:50 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение автоматического выключателя вызвано обрывом и КЗ фазного провода в результате воздействия сильных ветровых нагрузок. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой (уменьшение диаметра) в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок, высоких температур и длительной эксплуатации. | 1Л-0,4 кВ ТП-483 7Л-Усадебная-10 | Провод А-35. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,38 кВ провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-07-04 22:44
2711 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 196 | 2017-06-24 14:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса линейных проводов в пролете опор №1/8 - №1/9 1Л-0,4 кВ ТП 675. | Увеличение стрелы провеса проводов 1Л-0,4 кВ ТП 675 сверх допустимого значения. | 1Л-0.4 кВ ТП-675 22Л-Кр Слобода-10 |  | Мастеру Среднеахтубинского РЭС Кобликову Н.А. произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор №1/8 - №1/9 1Л-0,4 кВ ТП 675. | ВЛ | 2017-06-24 16:12
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | [5 empty] | Мастеру Среднеахтубинского РЭС Кобликову Н.А. произвести внеплановый осмотр 1Л-0,4 кВ ТП 675.
2712 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 197 | 2017-06-24 16:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов в пролете опор №4-№5 2Л-0,4 кВ ТП 90 10Л-Чайка-10. | Увеличение предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов 2Л-0,4 кВ ТП 90 10Л-Чайка-10. | 10Л-Чайка-10 ТП-90 2Л-0.4 кВ |  | Мастеру Среднеахтубинского РЭС Кобликову Н.А. произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №4-№5 2Л-0,4 кВ ТП 90 10Л-Чайка-10. | ВЛ | 2017-06-24 17:15
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
2713 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 192 | 2017-07-10 08:45 | 3.4.7.4 Прочие нарушения |  | По сообщению потребителя об отсутствии напряжения бригадой Старополтавского РЭС был произведен внеплановый осмотр ТП № 357 и обнаружен отключенный автоматический выключатель на фидере № 1. Повреждения на ВЛ-0,4 кВ № 1 не обнаружены. После включения автоматического выключателя линия введена в работу в 03:18. |  | 9л Старая Полтавка ТП 96 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-07-10 10:35
2714 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 202 | 2017-07-10 21:00 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов |  | 7Л Валуевка-10 ТП 155 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-07-10 21:45
2715 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 193 | 2017-07-11 12:22 | 3.4.7.4 Прочие нарушения |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 7Л Валуевка-10 ТП 155 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-07-11 14:45
2716 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 216 | 2017-06-03 15:59 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременно выявлен дефект ослабления вязки проводов на 1Л-0,4 кВ ТП 353 22Л-Кр.Слобода-10. | Обрыв линейных проводов 1Л-0,4 кВ ТП 353 22Л-Кр.Слобода-10 в пролете опор №1/1 - №1/2 | 1л-0,4кВ ТП 353 22л-Кр.Слобода-10 |  | Мастеру Куликову В.А. провести внеплановый осмотр 1Л-0,4 кВ ТП 353 22Л-Кр.Слобода-10. | ВЛ | 2017-06-03 17:04
2717 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 194 | 2017-07-09 11:56 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Отключение ВЛ 110 кВ №264 с успешным АПВ произошло в результате возникновения электродугового перекрытия между проводами фаз "А" и "С" по занесенному ветром мусору (целлофановой пленке). Рядом с ВЛ 110 кВ № 264 находится несанкционированная свалка. | Отключение ВЛ 110 кВ №264 с успешным АПВ произошло в результате возникновения электродугового перекрытия между проводами фаз "А" и "С" по занесенному ветром мусору (целлофановой пленке). | ВЛ №264 110кВ ПС «Волжская» - ВЛ №264 110кВ ЭС «Волжская ТЭЦ» | Нет. | Написать письмо в администрацию городского округа г.Волжского о недопустимости неконтролируемого складирования мусора вблизи ВЛ. | ВЛ | -
Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ № 264
2718 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 201 | 2017-07-10 14:10 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение А-1Л-0,4 произошло в результате кратковременного схлеста проводов (осн. маг. оп.1-4) в результате воздействия ветровых нагрузок. | Схлёст провода обусловлен его вытяжкой (уменьшение диаметра) в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок, высоких температур и длительной эксплуатации. | 1Л-0,4 кВ ТП-88 5Л-Новостройка-10 | Провод АС-70. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести регулировку стрелы провеса провода. | ВЛ | 2017-07-10 15:15
2719 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 200 | 2017-07-12 13:21 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | По сообщению потребителя об отсутствии напряжения бригадой Быковского РЭС был произведен внеплановый осмотр ТП №547 и обнаружен отключенный автоматический выключатель на.2Л-0,4кВ. При осмотре ВЛ-0,4кВ дефектов не обнаружено со слов потребителя ранее наблюдался мини смерч проходивший поперек линии После проведения РПВ линия введена в работу в13-50 | По сообщению потребителя об отсутствии напряжения бригадой Быковского РЭС был произведен внеплановый осмотр ТП №547 и обнаружен отключенный автоматический выключатель на.2Л-0,4кВ. При осмотре ВЛ-0,4кВ дефектов не обнаружено со слов потребителя ранее наблюдался мини смерч проходивший поперек линии После проведения РПВ линия введена в работу в13-50 | 2Л-0,4кВ ТП-547 5Л-Коммуна-10 |  | При проведении технического обслуживания 2Л-0,4кВот ТП №547 5Л-Коммуна-10 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-07-12 13:50
2720 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 199 | 2017-07-16 12:25 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1л-0.4кВ ТП-78 27л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2017-07-16 13:13
2721 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 209 | 2017-07-13 15:43 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1Л-0.4кВ ТП-205 19Л-Джаныбек-10 |  |  | ВЛ | 2017-07-13 16:12
2722 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 210 | 2017-07-10 23:05 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4кВ ТП-293 6Л-Прудентово-10 |  |  | ВЛ | 2017-07-11 01:17
2723 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 222 | 2017-07-12 08:53 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 10л Старая Полтавка ТП 420 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-07-12 09:08
2724 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 221 | 2017-07-15 14:10 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 9л Старая Полтавка ТП 257 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-07-15 14:50
2725 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 203 | 2017-07-17 18:20 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | На 0-4 оп 1-2 стрела провиса не габаритная | Воздействие ветровых нагрузок. | 3Л-0,4кВ ТП-220 3Л-Ст.Разина-10 | На 0-4 оп 1-2 стрела провиса не габаритная | При проведении технического обслуживания 3Л-0,4кВот ТП 220 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-07-17 18:45
2726 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 219 | 2017-07-07 19:12 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: |  | Отключение ВЛ 110 кВ №215-216 с успешным АПВ произошло в результате попадания бытового мусора в виде полиэтиленовой пленки, занесенной порывами ветра, на ОД-Т1-110 ПС 110/10 кВ «Красный Октябрь» и возникновения по ней межфазного электродугового перекрытия между ножами фазы «С» и «В» ОД-Т1-110 . ПС 110/10 кВ «Красный Октябрь» выведена в ремонт по неотложной заявке для снятия постороннего предмета (полиэтилена) с ошиновки 110кВ. |  | ПС 110/10кВ «Красный Октябрь (ЛЭС)» | Нет. | Произвести внеочередные осмотры на подстанциях Волжского РЭС на предмет наличия и уборки мусора вблизи территории подстанций. | ПС | 2017-07-07 20:32
Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ)
2727 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 211 | 2017-07-18 16:40 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Перехлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Перехлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4кВ ТП-143 3Л-Коммуна-10 |  | При проведении технического обслуживания 1Л-0,4кВ от ТП №143 3Л-Коммуна-10 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-07-18 18:51
2728 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 208 | 2017-07-18 08:26 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 7Л Валуевка-10 ТП 299 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-07-18 12:05
2729 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 214 | 2017-07-20 12:35 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  |  |  | 4л Валуевка-10 ТП 61 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-07-20 13:29
Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов
2730 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 364 | 2017-07-20 11:27 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  |  |  | 7Л Валуевка-10 ТП 127 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-07-20 13:38
Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов
2731 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 207 | 2017-07-20 14:32 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ 0,4кВ от ТП№122 (2Л-0,4) 11Л-Катричево-10 | Повреждён провод марки А-25 в количестве 2 метров | При техническом обслуживании2Л-0,4кВ от ТП №122 11Л-Катричево-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-07-20 15:33
2732 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 206 | 2017-07-21 11:07 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4кВ ТП-539 3Л-Коммуна-10 |  | При проведении технического обслуживания 1Л-0,4кВот ТП №539 3Л-Коммуна-10 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-07-21 13:24
2733 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 204 | 2017-07-21 14:06 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок. | 1Л-0,4кВ ТП-655 3Л-Коммуна-10 | Повреждён провод марки А-35 в количестве 1 метра. | При проведении технического обслуживания 1Л-0,4кВот ТП №655 3Л-Коммуна-10 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-07-21 15:09
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
2734 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 215 | 2017-07-17 10:37 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 2Л-0,4кВ ТП-53 9Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2017-07-17 12:21
2735 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 205 | 2017-07-17 20:04 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 2л-0.4кВ ТП-117 5л-Кайсацкая-10 |  |  | ВЛ | 2017-07-17 21:15
2736 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 365 | 2017-07-18 15:20 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-04кВ ТП-152 10л-Шульцы-10 |  |  | ВЛ | 2017-07-18 18:09
2737 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 212 | 2017-07-18 19:00 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-04кВ ТП-36 6л-Прудентово-10 |  |  | ВЛ | 2017-07-18 22:19
2738 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 213 | 2017-07-18 19:45 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1л-0.4кВ ТП-418 5л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2017-07-18 20:58
2739 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 360 | 2017-07-19 12:34 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение силового трансформатора в виде снижения сопротивления обмоток ВН и повлекшее за собой пробой изоляции на корпус трансформатора вызвано дефектом конструкции. | Повреждение силового трансформатора в виде снижения сопротивления обмоток ВН и повлекшее за собой пробой изоляции на корпус трансформатора вызвано дефектом конструкции. | ТП-394 13Л-Золотари-10 | поврежден силовой трансформатор типа ТМГ -25 кВА 10/0,4кВ. | Произвести испытания силовых трансформаторов типа ТМГ 10/0,4кВ завода изготовителя г.Самара. | ТП | 2017-07-19 14:10
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
Провести анализ повреждаемости и аварий ТП №394.
2740 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 228 | 2017-07-20 10:54 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-0.4кВ ТП-95 8л-Шульцы-10 |  |  | ВЛ | 2017-07-20 12:30
2741 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 385 | 2017-07-20 12:30 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 1л-04кВ ТП-106 5л-Селянка-10 |  |  | ВЛ | 2017-07-20 13:26
2742 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 323 | 2017-07-20 13:21 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2Л-0,4кВ ТП-499 5Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2017-07-20 14:54
2743 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 351 | 2017-07-20 18:30 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-0.4кВ ТП-581 27л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2017-07-20 20:37
2744 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 362 | 2017-07-20 20:25 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 3л-0.4кВ ТП-101 17л-Палласовка-10- |  |  | ВЛ | 2017-07-20 21:21
2745 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 227 | 2017-07-21 09:04 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1Л-0,4 ТП-217 27Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2017-07-21 10:01
2746 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 372 | 2017-07-21 16:45 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1Л-0,4 ТП-70 5Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2017-07-21 18:13
2747 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 217 | 2017-07-21 19:33 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременное превышение нагрузки потребителя | Кратковременное превышение нагрузки потребителя | ТП-44 12Л-Шульцы-10 |  |  | ТП | 2017-07-21 20:54
Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ)
2748 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 220 | 2017-07-22 08:25 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4кВ ТП-387 14Л-Эльтон-10 |  |  | ВЛ | 2017-07-22 11:58
2749 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 350 | 2017-07-22 14:20 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частыми воздействиями ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частыми воздействиями ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4кВ ТП-517 9Л-Катричево-10 | 9Л-Катричево-10 ТП№517 1Л-0.4кВ отпайка1 оп.1 - 1Л-0.4кВ отпайка1 оп.2 снижение габарита провода. | При проведении технического обслуживания 1Л-0,4кВ от ТП №517 9Л-Катричево-10 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-07-22 16:50
2750 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 380 | 2017-07-23 15:56 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1Л-0.4кВ ТП-165 5Л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2017-07-23 16:36
2751 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 349 | 2017-07-22 12:40 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частыми воздействиями ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частыми воздействиями ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4 от ТП-143 по 3Л-Коммуна-10 | На 1Л-0.4кВ от ТП№143 выявлено снижение габаритов провода. | При проведении технического обслуживания 1Л-0,4кВот ТП №143 3Л-Коммуна-10 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-07-22 14:30
2752 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 223 | 2017-07-21 09:06 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 4л Валуевка-10 ТП 61 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-07-21 13:00
2753 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 363 | 2017-07-21 09:10 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов |  | 10л Старая Полтавка ТП 70 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-07-21 13:15
2754 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 226 | 2017-07-21 19:50 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  |  |  | 4Л Иловатка-10 ТП 198 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-07-21 21:40
Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов
2755 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 382 | 2017-07-22 16:15 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 13л Гмелинка-10 ТП 360 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-07-22 17:30
2756 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 320 | 2017-07-21 20:32 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ 0,4кВ от ТП№121 (2Л-0,4) 11Л-Катричево-10 | Повреждён провод марки А-25 в количестве 1 метра. | При техническом обслуживании2Л-0,4кВ от ТП №121 11Л-Катричево-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода | ВЛ | 2017-07-21 22:37
2757 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 383 | 2017-07-17 17:42 | 3.4.13.2 Недостатки конструкции | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение ОПН-Т2-10 ф «В» (2008 г/в) на ПС 35/10кВ "Тракторострой" произошло вследствие пробоя варисторов, по причине перегрева, выработки ресурса и накопления дефектов. | Повреждение ОПН-Т2-10 и замыкание на землю фазы "В" 2СШ-10 кВ на ПС 35/10кВ "Тракторострой" произошло вследствие пробоя варисторов, по причине перегрева, выработки ресурса и накопления дефектов. | ПС 35/10кВ «Тракторострой» | ОПН-Т2-10 фаза "В". | Провести анализ повреждаемости ОПН 10 кВ на ПС Ленинского РЭС за период 2013-2017 годов. | ПС | -
Произвести замену ограничителей перенапряжения с длительным рабочим напряжением равным 12,0 кВ на ОПН с длительным рабочим напряжением равным 12,7 кВ на Т №1, Т №2 ПС "Тракторострой"
2758 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 347 | 2017-07-26 09:40 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов |  | 2л Черебаево-10 ТП 318 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-07-26 12:20
2759 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 225 | 2017-07-18 18:15 | 3.4.13.2 Недостатки конструкции |  | Причиной неисправности модуля управления TER_CM_16_2(220_1) является программный сбой. |  | ВЛ «2а» 10кВ ПС 110/10кВ «Городская-2» | TER_CM_16_2(220_1) | Направить письмо на завод изготовитель ГК "Таврида - Электрик" с описанием сбоя для доработки программного обеспечения с целью исключения подобных сбоев в дальнейшем. | ВЛ | -
Произвести внеочередной осмотр аналогичных модулей управления на подстанциях ПО, на предмет исправности.
2760 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 229 | 2017-07-24 16:30 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0.4кВ ТП-331 9Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2017-07-24 19:17
2761 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 224 | 2017-07-24 17:30 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2Л-0.4кВ ТП-70 5Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2017-07-24 22:10
2762 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 374 | 2017-07-29 08:07 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1л-04кВ ТП-56 3л-Селянка-10 |  |  | ВЛ | 2017-07-29 09:09
2763 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 271 | 2017-07-29 12:18 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 2Л-0,4кВ ТП-26 40Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2017-07-29 12:50
2764 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 384 | 2017-07-29 15:25 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1Л-0,4 ТП-86 9Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2017-07-29 16:17
2765 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 357 | 2017-07-30 08:40 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-04кВ ТП-137 11л-Золотари-10 | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ | 2017-07-30 11:07
2766 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 230 | 2017-07-30 09:00 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4 ТП-572 6Л-Кайсацкая-10 |  |  | ВЛ | 2017-07-30 11:40
2767 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 270 | 2017-07-30 10:45 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2л-0.4кВ ТП-346 7л-Светлана-10 |  |  | ВЛ | 2017-07-30 15:56
2768 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 375 | 2017-07-30 11:08 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 2Л-0.4кВ ТП-436 13Л-Золотари-10 |  |  | ВЛ | 2017-07-30 11:41
2769 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 256 | 2017-07-30 11:42 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4Л-0.4кВ ТП-576 6Л-Прудентово-10 |  |  | ВЛ | 2017-07-30 13:32
2770 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 381 | 2017-07-30 19:10 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1л-0.4кВ ТП-418 5л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2017-07-30 19:56
2771 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 367 | 2017-07-23 11:45 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение автоматического выключателя вызвано обрывом и КЗ ввода в здание в результате воздействия ветровых нагрузок. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой (уменьшение диаметра) в результате воздействия ветровых нагрузок, высоких температур и длительной эксплуатации. | 1Л-0,4 кВ ТП-94 17Л-Новостройка-10 | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести осмотр на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-07-23 12:35
2772 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 317 | 2017-07-28 11:40 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 1л Гмелинка-10 КТП-136 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-07-28 15:20
2773 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 316 | 2017-07-28 15:20 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов |  | 17Л Кано-10 ТП 265 1Л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-07-28 19:20
2774 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 232 | 2017-07-29 09:50 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | Старение и износ провода | 1Л-0,4кВ от ТП-473 | Обрыв провода 1Л-0,4кВ отп1 пролет проводов 7-8 | Произвести т.о. 1Л-0,4кВ ТП-473 и перетяжку провода | ВЛ | 2017-07-29 13:18
[10 empty] | Устранен | Произвести внеочередной осмотр 1Л-0,4кВ ТП-473
2775 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 345 | 2017-07-15 15:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.2, Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания) | Отключение А-1Л-0,4 произошло в результате кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Схлёст провода обусловлен его вытяжкой (уменьшение диаметра) в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок, высоких температур и длительной эксплуатации. | 1Л-0,4 кВ ТП-164 5Л-Вербенская-10 | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести регулировку стрелы провеса провода. | ВЛ | 2017-07-15 16:45
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
2776 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 257 | 2017-07-30 12:08 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ ТП 392 в пролете опор №15 - №16. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ ТП 392 сверх допустимого значения. | 1л-0,4 кВ ТП 392 7л-Рассвет-10 |  | Мастеру Среднеахтубинского РЭС Куликову В.А. произвести регулировку стрелы провеса линейных проводов ВЛ-0,4 кВ ТП 392 в пролете опор №15 - №16. | ВЛ | 2017-07-30 14:04
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
2777 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 233 | 2017-07-29 14:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление дефекта снижения габаритов проводов ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 696. | Снижение габарита на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 696 от оп.2/16 к домовладению. | 12л-Чайка-10 ТП 696 2Л-0,4 кВ |  | Мастеру Среднеахтубинского РЭС Кобликову Н.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 696. | ВЛ | 2017-07-29 14:14
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
2778 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 234 | 2017-07-08 04:05 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение ВЛ 110 кВ № 255 произошло в результате электродугового перекрытия между ГЗТ и проводом фазы "В" в пролете опор №92-93, возникшего из-за уменьшения расстояния между ГЗТ и проводом фазы "В" при расплетении проволоки ГЗТ после повреждения в результате попадания молнии. | Отключение ВЛ 110 кВ № 255 произошло в результате электродугового перекрытия между ГЗТ и проводом фазы "В" в пролете опор №92-93, возникшего из-за уменьшения расстояния между ГЗТ и проводом фазы "В" при расплетении проволоки ГЗТ . | ВЛ 110 кВ Валуевка – Колышкино (№255) | Нет. | Провести анализ повторяющихся отключений ВЛ 110 кВ № 255 за 2015-2017 год | ВЛ | -
НА ВЛ 110 кВ № 255 произвести верховой осмотр и ремонт ГЗТ и измерения сопротивления заземляющих устройств опор № 92, 93.
2779 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 315 | 2017-07-26 15:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект снижения габаритов проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП129 от оп.1/2-8 к домовладению. | Снижение габарита проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 129 от оп.1/2-8 к домовладению. | 1л-0,4 кВ ТП 129 7л-Суходол-10 |  | Мастеру Среднеахтубинского РЭС Куликову В.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 129. | ВЛ | 2017-07-26 16:12
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
2780 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 314 | 2017-07-30 10:05 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение автоматического выключателя вызвано КЗ проводов из-за облома опоры в результате воздействия сильных ветровых нагрузок. | Из-за сильных ветровых нагрузок опора обломилась. | 1Л-0,4 кВ ТП-464 6Л- Пионер-10. | Деревянная опора. | Провести ревизию на предмет состояния опор и отклонения их от вертикального положения. | ВЛ | 2017-07-30 13:10
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
2781 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 329 | 2017-07-25 17:43 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект снижения габаритов проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 430 в пролёте оп.1/1-10-оп.1/1-11. | Снижение габарита проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 430 в пролёте оп.1/1-10-оп.1/1-11. | 1л-0,4 кВ ТП 430 12л-Чайка-10 |  | Мастеру Среднеахтубинского РЭС Кобликову Н.А. произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 430 в пролете опор №1/1-10 - №1/1-11. | ВЛ | 2017-07-25 17:48
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
2782 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 361 | 2017-07-25 17:36 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект снижения габарита проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 129 от оп.1/21 к домовладению. | Снижение габарита проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 129 от оп.1/21 к домовладению. | 1л-0,4 кВ ТП 129 7л-Суходол-10 |  | Мастеру Среднеахтубинского РЭС Куликову В.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 129. | ВЛ | 2017-07-25 17:40
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
2783 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 240 | 2017-07-29 17:10 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение А-3Л-0,4 произошло в результате кратковременного самоустранившегося схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вытяжка провода обусловлена воздействием сильных (длительных) ветровых нагрузок, высоких температур и длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ от КТП №55 (3Л-0,4кВ) | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести регулировку стрелы провеса провода. | ВЛ | 2017-07-29 17:20
2784 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 239 | 2017-07-19 20:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 444 в пролете опор №3-№4. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | 4ЛЧайка-10 ТП-444 1Л-0.4 Кв |  | Мастеру Среднеахтубинского РЭС Куликову В.А. произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 444 в пролете опор №3-№4. | ВЛ | 2017-07-19 20:45
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
2785 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 238 | 2017-07-22 15:20 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение А-1Л-0,4 произошло в результате кратковременного самоустранившегося схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вытяжка провода обусловлена воздействием сильных (длительных) ветровых нагрузок, перепадов температур и длительной эксплуатации. | 1Л-0,4 кВ ТП-107 17Л-Новостройка-10 | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести регулировку стрелы провеса провода. | ВЛ | 2017-07-22 15:34
2786 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 262 | 2017-07-14 13:03 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 588 в пролете опор №№3/18-3/19. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | 3Л-0.4кВ ТП-588 1Л-Рассвет-10 |  | Мастеру Среднеахтубинского РЭС Кобликову Н.А. произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 588 в пролете опор №№3/18-3/19. | ВЛ | 2017-07-14 15:10
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
2787 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 269 | 2017-07-22 05:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Отключение автоматического выключателя вызвано падением веток на провода в результате воздействия ветровых нагрузок. | Схлёст провода обусловлен падением веток. | 2Л-0,4 кВ ТП-260 2Л-Совхозная-10 | Нет. | Провести опиловку деревьев (угрожающих падению на провода) в охранной зоне ВЛ. | ВЛ | 2017-07-22 07:27
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.3, Падение деревьев (веток) из-за ветра)
2788 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 313 | 2017-07-31 08:40 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 5л Старая Полтавка-10 ТП-95 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-07-31 09:10
2789 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 313 | 2017-07-22 19:45 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение А-2Л-0,4 произошло в результате схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Схлёст провода обусловлен его вытяжкой (уменьшение диаметра) в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок, высоких температур и длительной эксплуатации. | 2Л-0,4 кВ ТП-343 2Л-Совхозная-10 | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-07-22 20:25
2790 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 255 | 2017-07-09 21:33 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект снижения габарита проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 579 в пролёте опор №№2/1-5-2/1-6. | Снижение габарита проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 579 в пролёте опор №№2/1-5-2/1-6. | 2л-0,4 кВ ТП 579 1л-Лебяжья-6 |  | Мастеру Среднеахтубинского РЭС Куликову В.А. произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 579 в пролёте опор №№2/1-5-2/1-6. | ВЛ | 2017-07-09 21:38
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
2791 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 242 | 2017-07-08 10:19 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременно выявлен дефект ослабления вязки проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 388 на опоре №1/1-2. | Обрыв линейного "нулевого" провода на опоре "1/1-2 ВЛ-0,4 кВ ТП 388. | 1л-0,4 кВ ТП 388 7л-Рассвет-10 |  | Мастеру Среднеахтубинского РЭС Кобликову Н.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 388. | ВЛ | 2017-07-08 12:28
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
2792 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 241 | 2017-07-20 08:05 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) |  | Отключения ВЛ 110 кВ № 286 20.07.2017 в 8:05 и в 8:07 произошли при прохождении грозового фронта в результате попадания молний в грозозащитный трос и возникновением электродугового перекрытия на фазный провод. |  | ВЛ 110 кВ Шульцы – Палласовка (№286) | Нет. | Произвести анализ повторяющихся отключений ВЛ 110 кВ № 286 от грозовых перенапряжений. | ВЛ | -
Произвести верховой осмотр и замер сопротивление заземляющих устройств опор № 36 и № 82 ВЛ 110 кВ № 286.
2793 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 376 | 2017-07-31 11:35 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Перехлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Перехлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4кВ ТП-97 9Л-Катричево-10 | Нет | При проведении технического обслуживания 1Л-0,4кВ от ТП №97 9Л-Катричево-10 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-07-31 15:55
2794 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 352 | 2017-07-31 09:05 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 19Л Гмелинка-10 ТП 1 1Л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-07-31 09:59
2795 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 356 | 2017-07-31 17:00 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов |  | 10л Старая Полтавка ТП 76 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-07-31 17:50
2796 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 377 | 2017-07-30 18:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение А-2Л-0,4 произошло в результате кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вытяжка провода обусловлена воздействием сильных (длительных) ветровых нагрузок, высоких температур и длительной эксплуатации. | 2л-0,4 кВ ТП-481 15Л-Комсомольская-10 | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести регулировку стрелы провеса провода. | ВЛ | 2017-07-30 19:20
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
2797 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 311 | 2017-07-29 21:15 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Отключение А-2Л-0,4 произошло в результате кратковременного самоустранившегося схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Схлёст провода обусловлен его вытяжкой (уменьшение диаметра) в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок, высоких температур и длительной эксплуатации. | 2Л-0,4 кВ ТП-47 6Л-Пионер-10. | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-07-29 22:21
Произвести контрольный замер параметров автоматических выключателей в РУ-0,4 кВ (уровень напряжения, нагрузку) при проведении ТО.
2798 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 354 | 2017-07-05 12:16 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1Л-0.4 ТП-61 9Л-Рахинка-10 | Повреждение провода | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 61 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-07-05 14:37
2799 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 260 | 2017-07-05 16:20 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.2, Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания) | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-0.4.ТП-231,5Л-Красный Октябрь-10 | Повреждение провода | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к № 1 ТП № 231 ВЛ-10 кВ № 5 от ПС Красный Октябрь провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-07-05 18:05
2800 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 310 | 2017-07-30 01:55 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлёст проводов произошел в результате того ,что вырвало крюк из тела опоры, из-за воздействия частых ветровых нагрузок. | Схлёст проводов произошел в результате того ,что вырвало крюк из тела опоры, из-за воздействия частых ветровых нагрузок. | 2Л-0,4кВ ТП-121 11Л-Катричево-10 | Схлёст проводов произошел в результате того ,что вырвало крюк из тела опоры, из-за воздействия частых ветровых нагрузок. | При техническом обслуживании 2Л-0,4кВ от ТП №121 11Л-Катричево-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-07-30 05:39
2801 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 309 | 2017-07-07 14:03 | 3.4.13.3 Дефекты изготовления | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.2, Нарушение механического соединения в результате дефекта изготовления) | Разрушение изоляции обусловлено старением изоляции в условиях частых температурных перепадов | Разрушение изоляции обусловлено старением изоляции в условиях частых температурных перепадов | 1л-0.4 тп-16 10Л-Рахинка-10 | Повреждение кабельной вставки | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП№ 16 провести ревизию на предмет состояния изоляции кабельной вставки. | ВЛ | 2017-07-07 15:45
2802 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 308 | 2017-07-10 19:47 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1Л-0,4 ТП-19 2Л-Приморская-6 | Повреждение провода | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 19 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-07-10 21:30
2803 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 307 | 2017-07-18 22:50 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1Л-0,4 ТП-25 7Л-Никольская-6 | Повреждение провода | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 25 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-07-18 23:48
2804 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 306 | 2017-07-27 15:10 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв вязки обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв вязки обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1Л-0,4 ТП-521 5Л-Луговая-10 | Повреждение провода | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 521 провести верховую ревизию на предмет состояния вязки. | ВЛ | 2017-07-27 16:28
2805 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 244 | 2017-07-29 19:01 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв вязки обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв вязки обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1Л-0,4 ТП-523 5Л-Луговая-10 | Повреждение провода | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 523 провести верховую ревизию на предмет состояния вязки. | ВЛ | 2017-07-29 19:33
2806 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 305 | 2017-07-30 10:59 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1Л-0.4 ТП-335 13Л-ДЕМИДОВО-10 | Повреждение провода | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 335 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-07-30 12:12
2807 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 243 | 2017-07-30 17:45 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Срыв изолятора обусловлено старением колпачка в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов | Срыв изолятора обусловлено старением колпачка в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов | 1Л-0,4 ТП-37 19Л-Никольская-6 | Повреждение колпачка | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП№ 37 провести верховую ревизию на предмет состояния изоляторов, дефектные заменить. | ВЛ | 2017-07-30 19:20
2808 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 304 | 2017-07-31 15:03 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв вязки обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 2Л-0.4 ТП-14 16Л-Рахинка-10 | Повреждение провода | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 14 провести верховую ревизию на предмет состояния вязки. | ВЛ | 2017-07-31 15:56
2809 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 303 | 2017-07-31 16:00 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв вязки обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1Л-0,4 ТП-31 8Л-ВЗС-6 | Повреждение провода | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 31 провести верховую ревизию на предмет состояния вязки. | ВЛ | 2017-07-31 16:45
2810 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 259 | 2017-07-29 20:48 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв вязки обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 3Л-0,4 ТП 27 7Л-НИКОЛЬСКАЯ-6 | Повреждение провода | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 3 от ТП № 27 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-07-29 21:59
2811 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 302 | 2017-07-20 20:25 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Срыв изолятора обусловлено старением колпачка в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов | Срыв изолятора обусловлено старением колпачка в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов | 1Л-0,4 ТП-5 4Л-ПРИМОРСКАЯ-6 | Повреждение колпачка | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП№ 5провести верховую ревизию на предмет состояния изоляторов, дефектные заменить. | ВЛ | 2017-07-20 22:01
2812 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 235 | 2017-07-28 03:55 | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | ВЛ 110 кВ № 288 в районе опоры № 91 проходит по землям сельскохозяйственного назначения. Во время проведения сельскохозяйственных полевых работ произошло оседание пыли на гирляндах изоляторов. При утреннем перепаде температур и образовании росы, произошло намокание пыли, и электродуговое перекрытие по увлажненной пыли между проводом фазы «С» и траверсой опоры, что и привело к отключению ВЛ 110 кВ № 288. |  | ВЛ №288 110кВ ПС 110/10кВ «Лепехинка» | Нет. | Произвести верховой осмотр опоры №91 ВЛ 110 кВ №288. | ВЛ | -
[5 empty] | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) | [5 empty] | Проверить соответствие изоляции ВЛ 110 № 288 проектным решениям.
2813 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 246 | 2017-07-15 08:16 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2Л-0,4кВ ТП-77 13Л-Кислово-6 |  | При проведении технического обслуживания 2Л-0,4кВот ТП №77 13Л-Кислово-6 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-07-15 11:47
Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур.
2814 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 348 | 2017-07-28 18:44 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв шлейфа фазы «А» от подставного опорного изолятора в сторону ВЧЗ-110кВ ВЛ-110кВ №214 ПС 110/10 кВ «Демидово» произошел в результате излома провода в месте входа в аппаратный зажим из-за ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв шлейфа фазы «А» от подставного опорного изолятора в сторону ВЧЗ-110кВ ВЛ-110кВ №214 ПС 110/10 кВ «Демидово» произошел в результате излома провода в месте входа в аппаратный зажим из-за ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ №214 110кВ ПС 110/10кВ «Демидово» | Обрыв шлейфа фазы «А» от подставного опорного изолятора в сторону ВЧЗ-110кВ ВЛ-110кВ №214 ПС 110/10 кВ «Демидово». | Произвести внеочередные осмотры на подстанциях Быковского РЭС на предмет состояния крепления проводов к аппаратным зажимам оборудования 35-110кВ | ВЛ | 2017-07-28 22:57
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | Произвести дополнительную опрессовку аппаратных зажимов в месте присоединения проводов к подставным изоляторам на ПС110/10кВ «Демидово»
Произвести дополнительную опрессовку аппаратных зажимов в месте присоединения проводов к подставным изоляторам и ВЧЗ на ПС 35-110кВ
2815 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 253 | 2017-07-30 08:15 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ 0,4кВ от ТП№536 (2Л-0,4) 3Л-Александровка-10 | провод А-35 2 м | При проведении технического обслуживания 2Л-0,4кВот ТП №536 3Л-Александровка-10 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-07-30 12:04
2816 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 263 | 2017-08-04 19:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 3Л-04 от ТП-121 по 11Л-Катричево-10 |  | При проведении технического обслуживания 3Л-0,4кВ от ТП №121 11Л-Катричево -10 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-08-04 21:45
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
2817 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 245 | 2017-08-06 15:39 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 2л-0.4кВ ТП-505 5л-Палласовка-10- |  |  | ВЛ | 2017-08-06 17:09
2818 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 301 | 2017-08-06 15:28 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1Л-0,4 ТП-503 40Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2017-08-06 15:47
2819 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 300 | 2017-08-06 12:49 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 2Л-0,4кВ ТП-26 40Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2017-08-06 13:28
2820 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 251 | 2017-08-05 08:25 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 3Л-0.4кВ ТП-269 8Л-Эльтон-10 |  |  | ВЛ | 2017-08-05 12:20
2821 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 248 | 2017-08-03 18:00 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 2Л-0.4кВ ТП-26 40Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2017-08-03 19:00
2822 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 236 | 2017-08-03 11:00 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0.4кВ ТП-274 8Л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2017-08-03 16:32
2823 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 299 | 2017-08-01 20:04 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1л-0.4кВ ТП-113 5л-Кайсацкая-10 |  |  | ВЛ | 2017-08-01 21:03
2824 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 247 | 2017-07-01 13:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект снижения габарита проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 545 в пролете опор №4 - №5. | Снижение габарита проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 545 в пролете опор №4 - №5. | 21Л-Западная-10 ТП-545 1Л-0.4 кВ |  | Мастеру Среднеахтубинского РЭС Куликову В.А. произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №4 - №5 на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 545. | ВЛ | 2017-07-01 14:05
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
2825 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 298 | 2017-07-01 14:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект снижения габарита проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 321 в пролете опор №5-№6. | Снижение габарита проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 321 в пролете опор №5-№6. | 6Л-Чайка-10 ТП-321 1Л-0.4 кВ |  | Мастеру Среднеахтубинского РЭС Куликову В.А произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №5-№6 на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 321. | ВЛ | 2017-07-01 14:53
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
2826 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 296 | 2017-07-04 13:01 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов в пролете опор № 3-№4 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 92. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | 12Л-Чайка-10 ТП-92 3Л-0.4 кВ |  | Мастеру Среднеахтубинского РЭС Кобликову Н.А. произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 92 в пролете опор №3-№4. | ВЛ | 2017-07-04 14:20
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
2827 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 297 | 2017-07-04 20:47 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременно выявлен дефект ослабления вязки проводов на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 191. | Обрыв линейного нулевого провода в пролете опор №3/3 - №3/4 на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 191. | 12Л-Чайка-10 ТП-191 3Л-0.4кВ |  | Мастеру Среднеахтубинского РЭС Куликову В.А. провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 191. | ВЛ | 2017-07-04 22:00
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
2828 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 355 | 2017-07-05 09:21 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов в пролете опор №1/6 - №1/7 на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 444. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | 4Л-Чайка-10 ТП-444 1Л-0.4 кВ |  | Мастеру Среднеахтубинского РЭС Куликову Н.А. произвести регулировку стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 444 в пролете опор №1/6 - №1/7. | ВЛ | 2017-07-05 12:17
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
2829 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 295 | 2017-07-06 09:03 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов в пролете опор №6 - №7 на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 288. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | 8л-Чайка-10 ТП 288 3л-0,4 кВ |  | Мастеру Среднеахтубинского РЭС Куликову В.А. произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №6 - №7 на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 288. | ВЛ | 2017-07-06 09:23
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
2830 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 249 | 2017-08-03 12:45 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 8л Старая Полтавка-10 ТП 446 3л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-08-03 14:15
2831 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 294 | 2017-08-04 10:00 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с электродуговым перекрытием проводов двух фаз по телу птицы. |  | 8л Старая Полтавка-10 ТП 446 3л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-08-04 11:05
2832 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 292 | 2017-08-05 08:30 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 10л Старая Полтавка ТП 283 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-08-05 08:50
2833 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 293 | 2017-08-05 15:20 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  |  |  | 7Л Старая Полтавка-10 ТП 273 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-08-05 16:15
Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов
2834 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 331 | 2017-08-07 09:13 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов |  | 1Л Колышкино-10 ТП 227 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-08-07 10:19
2835 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 237 | 2017-08-08 21:00 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 17Л Кано-10 ТП 357 1Л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-08-08 22:10
2836 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 289 | 2017-07-14 11:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №10 10кВ ПС 110/10кВ «Старая Полтавка» | Поврежден провод АС-95. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10 кВ №10 ПС Старая Полтавка. | ВЛ | 2017-07-14 14:25
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | При выполнении технического обслуживания ВЛ-10 кВ №10 ПС Старая Полтавка произвести осмотр отпайки №2 на предмет состояния провода, при необходимости выполнить ремонт.
2837 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 127 | 2017-08-05 16:41 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.2, Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания) | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4 ТП-242 9Л-Рахинка-10 | Повреждение провода | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к № 1 ТП № 242 ВЛ-10 кВ № 9 от ПС Рахинка провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-08-05 18:15
2838 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 288 | 2017-08-06 12:50 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1Л-0,4 кВ ТП-257 5Л-Демидово-10 | Повреждение провода | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 257 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-08-06 13:53
2839 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 287 | 2017-08-06 08:23 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Схлёст провода обусловлен его вытяжкой (уменьшение диаметра) в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок, высоких температур и длительной эксплуатации. | Вытяжка провода обусловлена длительной эксплуатацией. | 3Л-0,4 кВ ТП-483 7Л-Усадебная-10 | Нет. | Провести регулировку стрелы провеса провода. | ВЛ | 2017-08-06 10:25
2840 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 254 | 2017-07-03 08:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №8 10кВ ПС 110/35/10кВ «Гмелинка» | Поврежден провода А-35. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №8 ПС Гмелинка. | ВЛ | 2017-07-03 11:22
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | При выполнении технического обслуживания ВЛ-10кВ №8 ПС Гмелинка выполнить осмотр отпайки №1 на предмет состояния провода, при необходимости выполнить ремонт.
2841 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 261 | 2017-07-09 08:01 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.6, Прочие превышения параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №1 10кВ ПС 110/35/10кВ «Гмелинка» | Поврежден провод АС50. | Провести осмотр на предмет состояния провода, при необходимости выполнить ремонт. | ВЛ | 2017-07-09 10:40
Провести внеплановый осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №1 ПС Гмелинка.
Провести анализ повреждаемости и аварийности ВЛ-10кВ №1 ПС Гмелинка.
2842 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 330 | 2017-08-12 10:07 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Кратковременный схлест проводов |  | 3Л- 0,4 кВ от ТП-191 от ВЛ 10 кВ №23Л Западная | Нет | Произвести перетяжку провода 3Л-0,4кВ ТП-191 | ВЛ | 2017-08-12 10:17
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
2843 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 328 | 2017-08-09 13:36 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-0.4кВ ТП-597 4л-Приозерная-10 |  |  | ВЛ | 2017-08-09 16:17
2844 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 327 | 2017-08-09 20:09 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1л-0.4кВ ТП-508 10л-Шульцы-10 |  |  | ВЛ | 2017-08-09 21:40
2845 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 286 | 2017-08-11 10:52 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Падение ветвей обусловлен в результате воздействия частых ветровых нагрузок. |  | 2Л-0.4кВ ТП-26 40Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2017-08-11 12:39
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.3, Падение деревьев (веток) из-за ветра)
2846 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 285 | 2017-07-08 07:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №1 10кВ ПС 110/35/10кВ «Гмелинка» | Поврежден провод АС-35. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №1 ПС Гмелинка. | ВЛ | 2017-07-08 08:15
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №1 ПС Гмелинка выполнить осмотр отпайки №7 на предмет состояния провода, при необходимости выполнить ремонт.
2847 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 284 | 2017-07-19 09:41 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение ВЛ вызвано повреждением на силовом трансформаторе ТП №394/25кВА (обрыв обмотки ВН), | Отключение ВЛ вызвано повреждением на силовом трансформаторе ТП №394/25кВА (обрыв обмотки ВН), | ВЛ №13 10кВ ПС 35/10кВ «Золотари» | Поврежден силовой трансформатор ТП №394/25 кВА. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ№13 ПС Золотари. | ВЛ | 2017-07-19 11:39
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Организовать испытания силового трансформатора ТП №394/25кВА.
Провести испытания силового трансформатора ТП №394/25кВА, по результатам которых принять решения о ремонтопригодности.
2848 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 268 | 2017-08-10 16:15 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 8л Старая Полтавка-10 ТП 446 1л-0,4 | НЕТ |  | ВЛ | 2017-08-10 16:55
2849 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 283 | 2017-08-05 19:35 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.2, Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания) | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4 КВ ТП-41 ВЛ №5 6 кВ Никольская | Повреждение провода | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к № 1 ТП № 41 ВЛ-6 кВ № 5 от ПС Никольская провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-08-05 20:20
2850 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 282 | 2017-08-10 13:57 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 17Л Кано-10 ТП 357 3Л-0,4 | НЕТ |  | ВЛ | 2017-08-10 14:39
2851 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 281 | 2017-08-06 14:30 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.2, Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания) | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4 ТП-521 5Л-Луговая-10 | Повреждение провода | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к № 1 ТП № 521 ВЛ-10 кВ № 5 от ПС Луговая провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-08-06 14:54
2852 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 342 | 2017-08-06 09:18 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.2, Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания) | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4 ТП-201 5Л-Никольская-6 | Повреждение провода | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к № 1 ТП № 201 ВЛ-6 кВ № 5 от ПС Никольская провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-08-06 10:56
2853 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 267 | 2017-08-09 09:33 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.2, Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания) | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2Л-0.4 ТП-521 5Л- Луговая-10 | Повреждение провода | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к № 2 ТП № 521 ВЛ-10 кВ № 5 от ПС Луговая провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-08-09 10:37
2854 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 326 | 2017-08-12 14:12 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв вязки обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв вязки обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1Л-0,4 КВ ТП-41 ВЛ №5 6 кВ Никольская | Повреждение провода | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 41 провести верховую ревизию на предмет состояния вязки. | ВЛ | 2017-08-12 14:50
2855 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 265 | 2017-08-11 20:22 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение А-2Л-0,4 произошло в результате кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Схлёст провода обусловлен его вытяжкой (уменьшение диаметра) в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок и длительной эксплуатации. | 2Л-0,4 кВ ТП-178 6Л- Пионер-10. | Повреждений нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести регулировку стрелы провеса провода. | ВЛ | 2017-08-11 21:15
Произвести контрольный замер параметров автоматических выключателей в РУ-0,4 кВ (уровень напряжения, нагрузку) при проведении ТО.
2856 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 280 | 2017-08-13 10:40 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Кратковременный схлест ввода в дом из-за порыва ветра. | Вытяжка провода - результат воздействия ветровых нагрузок, высоких температур и длительной эксплуатации. | 1л-0,4 кВ ТП-228 9Л-Комсомольская-10 | Повреждений нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести регулировку стрелы провеса провода. | ВЛ | 2017-08-13 10:55
2857 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 279 | 2017-08-11 13:45 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 8Л Гмелинка-10 КТП 453 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-08-11 15:03
2858 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 278 | 2017-08-12 07:30 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов |  | 15л Гмелинка-10 ТП 495 2л-0,4- | нет |  | ВЛ | 2017-08-12 08:40
2859 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 277 | 2017-08-13 08:45 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 2Л Старая Полтавка-10 ТП 30 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-08-13 09:25
2860 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 264 | 2017-08-19 12:35 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0.4 кВ от ТП-711 по 7Л-Коммуна-10 | Нет | При проведении технического обслуживания 1Л-0,4кВ от ТП №711 7Л-Коммуна-10 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-08-19 14:10
При проведении технического обслуживания 1Л-0,4кВ от ТП №711 7Л-Коммуна-10 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2861 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 276 | 2017-08-19 16:10 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4кВ ТП-97 9Л-Катричево-10 | Нет | При проведении технического обслуживания 1Л-0,4кВот ТП №97 9Л-Катричево-10 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-08-19 17:25
При проведении технического обслуживания 1Л-0,4кВот ТП №97 9Л-Катричево-10 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2862 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 275 | 2017-08-19 21:27 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | нет | нет | 2Л-0,4кВ ТП-58 13Л-Кислово-6 | Кратковременный схлёст провода который после воздействия постороннего предмета самоутранился |  | ВЛ | 2017-08-19 21:33
2863 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 266 | 2017-08-19 22:15 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1Л-0,4 ТП-2 40Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2017-08-19 23:05
2864 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 274 | 2017-08-18 20:04 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1Л-0,4кВ ТП-95 8Л-Шульцы-10 |  |  | ВЛ | 2017-08-18 20:40
2865 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 273 | 2017-08-17 11:34 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых | 1Л-0.4кВ ТП-347 1Л-Светлана-10 |  |  | ВЛ | 2017-08-17 16:31
2866 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 272 | 2017-08-20 20:27 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Металлический контакт провода с крюком произошел из-за обрыва вязки, в результате воздействия частых ветровых нагрузок. | Металлический контакт провода с крюком произошел из-за обрыва вязки, в результате воздействия частых ветровых нагрузок. | 2Л-0,4кВ ТП-343 10Л-Быково-10 | Нет | При проведении технического обслуживания 2Л-0,4кВ от ТП№343 10Л-Быково-10 провести верховую ревизию на предмет состояния вязок, дефектные заменить. | ВЛ | 2017-08-20 21:10
При проведении технического обслуживания 2Л-0,4кВ от ТП№343 10Л-Быково-10 провести верховую ревизию на предмет состояния вязок, дефектные заменить.
2867 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 368 | 2017-08-20 18:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Отключение А-2Л-0,4 произошло в результате схлеста провода из-за падения веток в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок. | Схлёст провода обусловлен падением веток в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок. | 2Л-0,4 кВ ТП-441 7Л-Усадебная-10 | Повреждений нет. | Провести опиловку деревьев (угрожающих падению на провода) в охранной зоне ВЛ. | ВЛ | 2017-08-20 18:30
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.3, Падение деревьев (веток) из-за ветра)
2868 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 318 | 2017-08-15 08:59 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 7Л Валуевка-10 ТП 125 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-08-15 10:02
2869 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 319 | 2017-08-17 09:03 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов |  | 3Л Иловатка-10 ТП 195 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-08-17 11:30
2870 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 378 | 2017-08-18 09:18 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов |  | 2Л Колышкино-10 ТП 424 1Л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-08-18 12:00
2871 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 321 | 2017-08-18 10:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1л Гмелинка-10 КТП- 430 1л-0,4 | А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 430 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-08-18 15:27
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
2872 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 332 | 2017-08-19 13:30 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 7Л Валуевка-10 ТП 260 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-08-19 14:35
2873 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 379 | 2017-08-20 14:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.11 Электродуговое повреждение | Разрушение изоляции шлейфов 0,4 кВ обусловлено старением изоляции от температурных перепадов | Электродуговое повреждение шлейфов 0,4 кВ произошло из за износа изоляции | 7л Валуевка-10 ТП 260 ШНН | АПВ-16 | При техническом обслуживании ТП № 260 провести ревизию на предмет состояния шлейфов 0,4 кВ в ШНН. | ТП | 2017-08-20 15:30
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
2874 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 322 | 2017-08-03 10:14 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Повреждение силового трансформатора вызвано обрывом фазы "С" обмотки ВН. | Повреждение силового трансформатора вызвано обрывом фазы "С" обмотки ВН. | 8л-Савинка-10 ТП-451 | Поврежден силовой трансформатор ТМ 100кВА. | Организовать электрические испытания силового трансформатора. По результатам испытаний принять решения о возможности дальнейшей эксплуатации и ремонтопригодности. | ТП | 2017-08-03 17:46
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Произвести электрические испытания силового трансформатора.
2875 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 334 | 2017-08-04 11:30 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Отключение ВЛ вызвано коротким замыканием вследствие попадания птиц в РУ-10кВ ТП №155. |  | ВЛ №3 10кВ ПС 35/10кВ «Пойменная» | Нет. | Провести анализ повреждений и отключений ВЛ-10кВ №3 ПС Пойменная. | ВЛ | 2017-08-04 11:42
Принять меры по недопущению попадания птиц в РУ-10кВ ТП №155.
2876 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 324 | 2017-08-09 07:05 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №6 6кВ РП «1-6» 6кВ | Поврежден провод А-35. | Провести анализ повреждений и аварий ВЛ-6кВ №6 РП1 6кВ. | ВЛ | 2017-08-09 11:14
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | При проведении технического обслуживания ВЛ-6кВ №6 РП1 6кВ произвести осмотр шлейфов на предмет состояния провода и соединений. При необходимости выполнить ремонт, протяжку соединений.
2877 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 325 | 2017-08-09 11:13 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | ВЛ №6 10кВ ПС 110/10кВ «Приозерная» | Поврежден изолятор шжб-10. | Провести анализ повреждений и аварий ВЛ-10кВ №6 ПС Приозерная. | ВЛ | 2017-08-09 13:09
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | При выполнении технического обслуживания ВЛ-10кВ №6 ПС Приозерная провести осмотр отпайки №5 на предмет состояния изоляции, дефектную заменить.
2878 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 438 | 2017-08-10 19:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Повреждение силового трансформатора вызвано превышением переходного сопротивления обмоток НН. |  | ТП-597 4л-Приозерная-10 |  |  | ТП | 2017-08-11 00:55
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
2879 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 341 | 2017-08-22 17:47 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 17Л Кано-10 ТП 265 2Л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-08-22 18:34
2880 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 392 | 2017-08-23 09:30 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 17Л Кано-10 ТП 265 2Л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-08-23 11:42
2881 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 343 | 2017-08-23 14:05 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов |  | 9л Ст Полтавка 10 ТП-15 3л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-08-23 15:30
2882 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 344 | 2017-08-23 17:30 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов |  | 8Л Гмелинка-10 КТП 454 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-08-23 18:50
2883 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 373 | 2017-08-23 19:12 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов |  | 3л Гмелинка-10 ТП 331 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-08-23 20:40
2884 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 336 | 2017-08-23 22:34 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов |  | 1л Старая Полтавка ТП-11 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-08-23 23:03
2885 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 337 | 2017-08-24 06:07 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов |  | 10л Старая Полтавка ТП 420 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-08-24 06:59
2886 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 338 | 2017-08-16 12:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв проводов шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв проводов шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №16 6кВ ПС 220кВ «Волжская» | Поврежден провод А-120. | Провести анализ повреждений и отключений ВЛ-6кВ №16 ПС Волжская. | ВЛ | 2017-08-16 17:57
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | При проведении технического обслуживания ВЛ-6кВ №16 ПС Волжская выполнить осмотр на предмет состояния провода, при необходимости выполнить ремонт.
2887 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 339 | 2017-08-17 09:16 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции. | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции. | ВЛ №27 10кВ ПС 220кВ «Головная» | Поврежден изолятор ПС-70. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №27 ПС Головная. | ВЛ | 2017-08-17 12:07
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | При выполнении технического обслуживания ВЛ-10кВ №27 ПС Головная произвести осмотр основной магистрали на предмет состояния изоляции, дефектную заменить.
2888 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 391 | 2017-08-24 08:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошло перекрытие между линейными проводами ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 397. | Схлест линейных проводов ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 397 в пролете опор №5 - №6. | 2л-0,4кВ ТП 397 1л-Рассвет-10 |  | Мастеру Среднеахтубинского РЭС Куликову В.А. произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 397 в пролете опор №5 - №6. | ВЛ | 2017-08-24 11:03
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
2889 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 340 | 2017-08-24 13:21 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, на ВЛ-0,4 кВ ТП 112 произошел обрыв линейных проводов в пролете опор №1/7 - 1/11, оп.№1/12, оп.№1/4-1. | Обрыв линейных проводов ВЛ-0,4 кВ ТП 112 в пролете опор №1/7 - 1/11, оп.№1/12, оп.№1/4-1. | 14Л-Чайка-10 ТП 112 1Л-0,4 кВ |  | Мастеру Среднеахтубинского РЭС Куликову Н.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 112. | ВЛ | 2017-08-24 18:43
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
2890 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 346 | 2017-08-24 15:35 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 92 произошел обрыв линейных проводов в пролете опор №2/1-1 - 2/1-7, оп.№2/2-4 - 2/2-7. | Обрыв линейных проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 92 в пролете опор №2/1-1 - 2/1-7, оп.№2/2-4 - 2/2-7. | 2Л-0,4 кВ ТП 92 12Л-Чайка-10 |  | Мастеру Среднеахтубинского РЭС Кобликову Н.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 92. | ВЛ | 2017-08-24 20:15
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
2891 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 371 | 2017-08-24 14:31 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв перемычки обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв перемычки обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1Л-0,4 кВ ТП-25 7Л-Никольская-6 кВ | Повреждение провода | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 25 провести верховую ревизию на предмет состояния перемычки. | ВЛ | 2017-08-24 15:40
2892 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 441 | 2017-08-24 13:13 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1Л-0,4 ТП-535 9Л-РАХИНКА-10 | Повреждение провода | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 535 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-08-24 15:07
2893 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 359 | 2017-08-23 20:41 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, на ВЛ-0,4 кВ ТП 354 произошел обрыв линейных проводов в пролете опор №5- 6. | ВЛ-0,4 кВ ТП 354 обрыв линейных проводов в пролете опор №5- 6. | 8л-Чайка-10 ТП 354 1л-0,4 кВ |  | Мастеру Среднеахтубинского РЭС Куликову В.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 354. | ВЛ | 2017-08-23 23:02
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
2894 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 358 | 2017-08-23 21:13 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.2, Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания) | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4 ТП-32 7Л-НИКОЛЬСКАЯ-6 | Повреждение провода | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к № 1 ТП № 32 ВЛ-6 кВ № 7 от ПС Никольская провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-08-23 22:00
2895 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 390 | 2017-08-23 20:15 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.2, Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания) | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2Л-0,4 кВ ТП-212 5Л-Луговая-10 | Повреждение провода | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к № 2 ТП № 212 ВЛ-10 кВ № 5 от ПС Луговая провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-08-23 21:15
2896 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 386 | 2017-08-23 20:12 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.2, Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания) | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2Л-0.4 ТП-11 16Л-Рахинка-10 | Повреждение провода | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к № 2 ТП № 11 ВЛ-10 кВ №т 16 от ПС Рахинка провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-08-23 21:20
2897 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 401 | 2017-08-23 18:10 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.2, Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания) | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4 ТП-70А 5л- Кр. Октябрь-10 | Повреждение провода | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к № 1 ТП № 70А ВЛ-10 кВ № 5 от ПС Красный Октябрь провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-08-23 19:57
2898 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 408 | 2017-08-23 18:09 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 2Л-0,4 ТП-91 13Л-Демидово-10 | Повреждение провода | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 91 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-08-23 19:58
2899 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 451 | 2017-08-24 10:14 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | схлёст провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4 кВ ТП-478 10Л-Танина-10 |  | При проведении технического обслуживания 1Л-0,4кВот ТП №478 10Л-Танина-10 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-08-24 11:35
2900 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 388 | 2017-08-25 11:14 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В следствии падения ветки дерево на ВЛ произошел разрыв проводов. | Схлёст проводов ВЛ произошел в результате их разрыва от упавшей ветки дерева. | 1Л-0,4кВ ТП-478 10Л-Танина-10 |  | При техническом обслуживании 1Л-0,4кВ от ТП №478 10Л-Танина-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.3, Падение деревьев (веток) из-за ветра)
2901 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 389 | 2017-08-24 16:07 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур оп №9 2Л-0,4кВ ТП-342 2Л-Танина-10 | 2Л-0,4кВ ТП-342 2Л-Танина-10 | Верхний голый фазный провод оборвался и лёг на нижний оп№9 2Л-0,4кВ ТП-342 2Л-Танина-10 | При техническом обслуживании2Л-0,4кВ от ТП №342 2Л-Танина-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода | ВЛ | 2017-08-24 17:09
2902 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 387 | 2017-08-24 13:15 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1Л-0,4кВ ТП-452 3Л-Танина-10 | оборван провод оп №1-2 1Л-0,4кВ ТП-452 3Л-Танина-10 | При техническом обслуживании1Л-0,4кВ от ТП №452 3Л-Танина-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-08-24 15:15
2903 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 353 | 2017-08-24 08:10 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов |  | 1л Гмелинка-10 КТП-415 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-08-24 08:40
2904 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 416 | 2017-08-24 13:50 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов |  | 2л Черебаево-10 ТП 317 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-08-24 15:35
2905 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 393 | 2017-08-24 14:30 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов |  | 3Л Валуевка-10 ТП 44 3л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-08-24 16:10
2906 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 411 | 2017-08-25 14:06 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Падение опоры обусловлено старением материала из-за длительного срока эксплуатации. | Из-за падения опоры произошел металлический контакт проводов. | 1Л-0,4кВ ТП-174 15Л-Катричево-10 |  | При техническом обслуживании 1Л-0,4кВ от ТП №174 15Л-Катричево-10 провести ревизию состояния опор. | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
2907 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 400 | 2017-08-23 14:40 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Падение опоры обусловлен в результате воздействия частых ветровых нагрузок. | Падение опоры обусловлен в результате воздействия частых ветровых нагрузок. | 2Л-0,4кВ ТП-293 6Л-Прудентовоа-10 | Изолятор ТФ-20-4шт; Стойка СВ 95-3с-1шт; Траверса ТН-9-1шт; Хомут Х-10-2шт; |  | ВЛ | 2017-08-23 23:08
2908 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 399 | 2017-08-24 12:27 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Падение опор обусловлен в результате воздействия частых ветровых нагрузок. | Падение опор обусловлен в результате воздействия частых ветровых нагрузок. | 2Л-0.4кВ ТП-308 27Л-Палласовка-10 | Изолятор ТФ-20-6шт; Стойка СВ 95-3с-2шт; Траверса ТН-8-1шт; Хомут Х-10-1шт |  | ВЛ | 2017-08-24 16:37
2909 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 394 | 2017-08-24 20:50 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Падение опоры обусловлено в результате воздействия частых ветровых нагрузок . | Падение опоры обусловлено в результате воздействия частых ветровых нагрузок. | 3л-04кВ ТП-131 13л-Золотари-10 | Приставка ж\б ПТ-43-2-1шт; Катанка 6,5 ст.3пс1-0,012т. |  | ВЛ | 2017-08-25 18:23
2910 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 395 | 2017-08-26 08:29 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-04кВ ТП-298 2л-Прудентово-10 |  |  | ВЛ | 2017-08-26 13:01
2911 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 396 | 2017-08-19 09:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изоля-тора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изоля-тора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №3 10кВ ПС 110/35/10кВ «Танина» | Повреждена вязка провода. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №3 ПС Танина. | ВЛ | 2017-08-19 11:27
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | При выполнении технического обслуживания ВЛ-10кВ №3 ПС Танина произвести осмотр основной магистрали на предмет состояния вязок провода, дефектные заменить.
2912 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 397 | 2017-08-22 18:45 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Срыв крюка изолятора вызван подгниванием ригеля и воздействием порыва ветра. |  | ВЛ №4 10кВ ПС 35/10кВ «Чайка» | Нет. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №4 ПС Чайка. | ВЛ | 2017-08-22 19:20
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №4 ПС Чайка произвести осмотр отпайки №4 на предмет надежности закрепления крюка в деревянных опорах.
2913 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 398 | 2017-08-22 17:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падения ветки на ввод в дом в результате воздействия сильных ветровых нагрузок. | Отключение автоматического выключателя вызвано схлёстом провода в результате падения ветки на ввод в дом. | 1Л-0,4 кВ ТП-483 7Л-Усадебная-10 | Повреждений нет. | Провести опиловку деревьев (угрожающих падению на провода) в охранной зоне ВЛ. | ВЛ | 2017-08-22 18:30
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.3, Падение деревьев (веток) из-за ветра)
2914 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 432 | 2017-08-23 16:15 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вытяжка провода обусловлена воздействием сильных (длительных) ветровых нагрузок, высоких температур и длительной эксплуатации. | Отключение А-1Л-0,4 произошло в результате кратковременного схлеста проводов в результате вытяжки провода. | 1Л-0,4 кВ ТП-100 15Л-Новостройка-10 | Повреждений нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести регулировку стрелы провеса провода. | ВЛ | 2017-08-23 16:50
Провести замер сопротивления петли "фаза-нуль".
2915 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 405 | 2017-08-26 10:00 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провис провода обусловлен его вытяжкой (уменьшение диаметра) в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок, высоких температур и длительной эксплуатации. | Отключение А-1Л-0,4 вызвано кратковременным схлестом из-за вытяжки провода в результате воздействия ветровых нагрузок и длительной эксплуатации. | 1Л-0,4 кВ ТП-52 1Л-Левчуновка-10 | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести регулировку стрелы провеса провода. | ВЛ | 2017-08-26 11:00
2916 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 404 | 2017-08-24 10:45 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветвей на ВЛ оп.14-15 осн. маг. | Отключение А-2Л-0,4 произошло в результате схлеста проводов из-за падения веток. | 2Л-0,4 кВ ТП-13 6Л-Заволжская-10 | Повреждения отсутствуют. | Провести опиловку деревьев (угрожающих падению на провода) в охранной зоне ВЛ. | ВЛ | 2017-08-24 16:10
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.3, Падение деревьев (веток) из-за ветра)
2917 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 415 | 2017-08-24 11:24 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провис провода обусловлен его вытяжкой (уменьшение диаметра) в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок, высоких температур и длительной эксплуатации. | Отключение А-1Л-0,4 произошло в результате кратковременного схлеста проводов из-за провиса провода в результате воздействия ветровых нагрузок и длительной эксплуатации. | 1Л-0,4 кВ ТП-667 7Л-Новостройка-10 | Повреждений нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести регулировку стрелы провеса провода. | ВЛ | 2017-08-24 12:35
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
2918 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 414 | 2017-08-24 15:11 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Схлёст провода из-за падения веток в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок. | Отключение А-3Л-0,4 произошло в результате схлеста проводов при падении веток на ВЛ. | 3Л-0,4 кВ ТП-136 3Л-Степновская-10 | Повреждений нет. | Провести опиловку деревьев (угрожающих падению на провода) в охранной зоне ВЛ. | ВЛ | 2017-08-24 16:55
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.3, Падение деревьев (веток) из-за ветра) | [5 empty] | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести регулировку стрелы провеса провода.
2919 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 403 | 2017-08-23 10:43 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой (уменьшение диаметра) в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок, высоких температур и длительной эксплуатации. | Отключение автоматического выключателя вызвано обрывом и КЗ провода в результате воздействия сильных ветровых нагрузок. | 2Л-0,4 кВ ТП-483 7Л-Усадебная-10 | Провод А-35. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести ревизию на предмет состояния провода, при необходимости выполнить замену. | ВЛ | 2017-08-23 17:00
2920 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 180 | 2017-08-28 12:12 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ | Кратковременный схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4кВ от ТП-271 | Нет | Произвести перетяжку провода | ВЛ | 2017-08-28 12:31
2921 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 402 | 2017-08-23 08:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв вязки провода - результат воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок и длительной эксплуатации. | Отключение А-1Л-0,4 произошло в результате КЗ фазного провода из-за обрыва вязки. | 1Л-0,4 кВ ТП-463 1Л-Левчуновка-10 | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-08-23 11:10
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
2922 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 407 | 2017-08-28 21:32 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Отключение вызвано временным перегрузом поВЛ |  | 2Л- 0,4 кВ от ТП-166 от ВЛ 10 кВ №3Л Западная |  | Произвести осмотр ВЛ | ВЛ | 2017-08-28 21:50
Произвести тех обслуживание автоматического выключателя 2л-0,4
2923 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 431 | 2017-08-23 11:35 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ |  | Отключение ВЛ вызвано междуфазным коротким замыканием из-за попадания на провода бахчевой пленки. |  | ВЛ №16 6кВ ПС 220кВ «Головная» | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-6кВ №16 ПС Головная выполнить осмотр основной магистрали на предмет наличия на опорах и проводах посторонних предметов. | ВЛ | 2017-08-23 12:35
Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-6кВ №16 ПС Головная.
2924 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 430 | 2017-08-23 12:05 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Разрушение изолятора обусловлено воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Разрушение изолятора обусловлено воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | ВЛ №6 10кВ ПС 110/35/10кВ «Кайсацкая» | Поврежден изолятор ПС-70. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №6 ПС Кайсацкая. | ВЛ | 2017-08-23 14:12
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №6 ПС Кайсацкая выполнить осмотр основной магистрали на предмет состояния изоляции, дефектную заменить.
2925 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 413 | 2017-08-23 13:05 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода вызван воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Обрыв провода вызван воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | ВЛ №6 10кВ ПС 110/10кВ «Шульцы» | Поврежден провода АС-35. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №6 ПС Шульцы. | ВЛ | 2017-08-23 17:15
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №6 ПС Шульцы выполнить осмотр основной магистрали на предмет состояния провода, при необходимости выполнить ремонт.
2926 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 428 | 2017-08-18 18:03 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1Л-0,4 ТП-523 5Л-Луговая-10 | Повреждение провода | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 523 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-08-18 18:58
2927 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 412 | 2017-08-17 18:10 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1Л-0,4 ТП-216 7Л-ЛУГОВАЯ-10 | Повреждение провода | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 216 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-08-17 18:41
2928 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 427 | 2017-08-29 17:15 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. | Временный перегруз по ВЛ-0,4кВ вызван временным схлестом проводов | 1Л- 0,4 кВ от ТП-449 от ВЛ 10 кВ №15Л Ленинская | нет | провести техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ | ВЛ | 2017-08-29 18:50
При проведении технического обслуживания основной магистрали ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-449 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2929 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 410 | 2017-08-17 17:00 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.2, Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания) | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4 ТП-334 13Л-Демидово-10 | Повреждение провода | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к № 1 ТП № 334 ВЛ-10 кВ № 13 от ПС Демидово провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-08-17 17:16
2930 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 418 | 2017-08-25 10:42 | 3.4.12.4 Природные пожары | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Воздействие природного пожара на анкерные опоры №2/4 - №2/6 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 111. | В результате воздействия природного пожара произошло повреждение опор №2/4 - №2/6 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 111. | 14Л-Чайка-10 ТП 111 2Л-0,4 кВ |  | Мастеру Среднеахтубинского РЭС произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 111 на предмет повреждения опор природным пожаром. | ВЛ | 2017-08-25 18:30
2931 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 440 | 2017-08-16 15:33 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.2, Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания) | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л -0.4 ТП№334 13л-"Демидово-10 | Повреждение провода | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к № 1 ТП № 334 ВЛ-10 кВ № 13 от ПС Демидово провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-08-16 15:40
2932 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 426 | 2017-08-25 10:54 | 3.4.12.4 Природные пожары | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Воздействие природного пожара на опоры №1/16 - №1/19 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 112. | В результате воздействия природного пожара произошло повреждение опор №1/16 - №1/19 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 112. | 14Л-Чайка-10 ТП 112 1Л-0,4 кВ |  | Мастеру Среднеахтубинского РЭС Куликову В.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 112 на предмет повреждения опор природным пожаром. | ВЛ | 2017-08-25 18:35
2933 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 425 | 2017-08-17 15:10 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1Л-0,4 ТП-21 19Л-Никольская-6 | Повреждение провода | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 21 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-08-17 16:33
2934 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 424 | 2017-08-29 13:40 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.2, Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания) | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0.4 ТП-88 8Л-ВЗС-6 | Повреждение провода | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к № 1 ТП № 88 ВЛ-6 кВ № 8 от ПС ВЗС провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-08-29 14:15
2935 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 439 | 2017-08-20 15:52 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) |  | Отключение ВЛ 110 кВ № 288 произошло во время прохождения грозового фронта с ливневым дождем в результате прямого попадания молнии в провод фазы "В" и последующего перекрытия на траверсу опоры. |  | ВЛ №288 110кВ ПС 110/10кВ «Лепехинка» | Нет. | Произвести анализ повторяющихся отключений от грозовых перенапряжений. | ВЛ | -
Провести верховой осмотр ВЛ 110 кВ № 288.
2936 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 423 | 2017-08-31 20:48 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия гололёдных и изморозевых отложений, а также частыми воздействиями ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия гололёдных и изморозевых отложений, а также частыми воздействиями ветровых нагрузок и перепадов температур. | 3Л-0,4кВ ТП-57 13Л-Кислово-6 |  | При техническом обслуживании 3Л-0,4кВ от ТП №57 13Л-Кислово-6 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | -
2937 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 450 | 2017-08-23 16:19 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Повреждение опоры обусловлено воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Повреждение опоры обусловлено воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | ВЛ «№14» 10кВ ПС 35/10кВ «Чайка» | Повреждена опора | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №14 ПС Чайка. | ВЛ | 2017-08-23 21:21
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  |  |  |  | Изолятор ШФ-20 47 шт. | При выполнении технического обслуживания ВЛ-10кВ №14 ПС Чайка произвести осмотр основной магистрали на предмет состояния опор, при необходимости заменить.
Колпачок К-6 140 шт.
Провод АС-50 0,27 т
Стойка СВ-105 14 шт.
Траверса ТМ-1 2 шт.
Траверса ТМ-2 5 шт.
Хомут Х-1 10 шт.
Траверса ТМ-6 7 шт.
Оголовок ОГ-2 7 шт.
Оголовок ОГ-5 7 шт.
Изолятор ПС-70 84 шт.
Зажим НБ-2-6а 42 шт.
Ушко У1-7-16 42 шт.
Заземляющий проводник ЗП-2 7 шт.
Зажим ПА-2-2 21 шт.
Кронштеин У-1 7 шт.
Зажим ПС-2-1 14 шт.
Серьга СРС-7-16 42 шт.
Болт Б5 7 шт.
2938 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 437 | 2017-08-23 11:37 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ |  | При прохождении пыльной бури произошел наброс куска полиэтиленовой пленки на провода фаз "В" и "С" ВЛ 110 кВ № 285 в пролете опор № 23-24, что и послужило причиной электродугового перекрытия между фазами "В" и "С" и отключений ВЛ. В последующем полиэтилен был сброшен порывом ветра. |  | ВЛ №285 110кВ ПС 110/10кВ «Рулевая» | Нет. | Произвести анализ отключений ВЛ 110 кВ. | ВЛ | 2017-08-23 11:52
Провести верховой осмотр ВЛ 110 кВ № 285.
2939 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 419 | 2017-09-03 11:33 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. | 1Л-0,4кВ ТП-350 7Л-Александровка-10 |  | При техническом обслуживании 1Л-0,4кВ от ТП №350 7Л-Александровка-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.3, Падение деревьев (веток) из-за ветра)
2940 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 422 | 2017-09-03 12:54 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок. | 1л-0.4кВ ТП-294 7л-Прудентово-10 |  |  | ВЛ | 2017-09-03 15:18
2941 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 421 | 2017-09-01 16:10 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1л-0.4кВ ТП-266 10л-Эльтон-10 |  |  | ВЛ | 2017-09-01 17:15
2942 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 420 | 2017-09-03 12:22 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.12 Нарушение электрической изоляции | повреждение кабельной муфты произошло из-за старения изоляции. | повреждение кабельной муфты произошло из-за старения изоляции. | ВЛ №9 10кВ ПС 220кВ «Палласовка» | повреждена кабельная муфта. | Провести осмотр ВЛ-10кВ №9 от ПС Палласовка на предмет состояния КЛ. | ВЛ | -
Провести внеплановый осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №9 от ПС Палласовка. Провести анализ повреждаемости и аварий ВЛ-10кВ №9 от ПС Палласовка.
2943 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 433 | 2017-09-01 15:15 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов |  | 5л Старая Полтавка-10 ТП-448 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-09-01 15:45
2944 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 445 | 2017-09-01 20:58 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 8Л Гмелинка-10 КТП 454 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-09-01 21:20
2945 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 434 | 2017-09-02 12:05 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1л Старая Полтавка-10 КТП-412 1л-0,4 | А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 412 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-09-02 18:50
2946 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 435 | 2017-08-23 14:58 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение ВЛ 110 кВ № 291 произошло в результате излома стоек деревянных опор № 66, 67, 73. Повреждение произошло из-за неблагоприятного метеорологического явления в виде сильного ветра. | Отключение ВЛ 110 кВ № 291 произошло в результате излома стоек деревянных опор № 66, 67, 73. Повреждение произошло из-за неблагоприятного метеорологического явления в виде сильного ветра. | ВЛ №291 110 кВ | Деревянные опоры №66, 67, 73 ВЛ 110 кВ № 291. | Провести анализ повторяющихся отключений от неблагоприятных погодных условий. | ВЛ | 2017-08-23 16:01
Провести верховой осмотр ВЛ 110 кВ № 291.
2947 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 436 | 2017-09-02 19:30 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.6, Прочие превышения параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта) | 4.11 Электродуговое повреждение | Разрушение изоляции шлейфов 0,4 кВ обусловлено старением изоляции от температурных перепадов | Электродуговое повреждение А1Л-0,4, шин 0,4 кВ произошло из за износа изоляции | 1л Старая Полтавка 10 ТП 519 ШНН | АВ-0,4, АПВ 16 | При техническом обслуживании ТП № 519 провести ревизию на предмет состояния шин 0,4 и автоматических выключателей 0,4 в ШНН. | ТП | 2017-09-03 10:03
Изменение изоляционных свойств автоматического выключателя обусловлено старением изоляции от температурных перепадов
2948 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 452 | 2017-08-24 12:30 | 3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Отключение ВЛ 35 кВ Усадебная произошло из-за обрыва провода фаз "А" и "С" в пролете опор № 64-65 сторонним транспортным средством (трубоукладчиком) при его проезде. | Отключение ВЛ 35 кВ Усадебная произошло из-за обрыва провода фаз "А" и "С" в пролете опор № 64-65 сторонним транспортным средством (трубоукладчиком) при его проезде. | ВЛ «Усадебная» 35кВ ПС 110/35/10кВ «Вербенская» | Обрыв провода фаз "А" и "С" ВЛ 35 кВ "Усадебная" в пролете опор № 64-65. | Провести анализ повторяющихся отключений ВЛ 35 кВ "Усадебная" от воздействия сторонних лиц. | ВЛ | 2017-08-24 20:38
Провести верховой осмотр ВЛ 35 кВ "Усадебная".
2949 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 406 | 2017-08-19 07:38 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Под воздействием постоянных ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв шлейфа ВЛ 110 кВ №203 на опоре №41 в месте сварки проводов разного сечения и касание оборванным полушлейфом траверсы опоры, что и явилось причиной отключения ВЛ 19.08.2017 в 07:38. При этом при протекании токов замыкания на землю произошло частичное повреждение ГЗТ. В 09:37 под воздействием ветровых нагрузок произошел обрыв поврежденного ГЗТ, который при падении коснулся проводов ВЛ 110 кВ №203, что и стало причиной отключения. | Под воздействием постоянных ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв шлейфа ВЛ 110 кВ №203 на опоре №41 в месте сварки проводов разного сечения и касание оборванным полушлейфом траверсы опоры, что и явилось причиной отключения ВЛ 19.08.2017 в 07:38. При этом при протекании токов замыкания на землю произошло частичное повреждение ГЗТ. В 09:37 под воздействием ветровых нагрузок произошел обрыв поврежденного ГЗТ, который при падении коснулся проводов ВЛ 110 кВ №203 и № 204 что и стало причиной их отключения. | ВЛ №203 110кВ ЭС «Волжская ТЭЦ-2» - ВЛ №203 110кВ ПС «Волжская» | Грозозащитный трос С-50. Провод АС-300/48, АС-120/19 в месте соединения. | Провести верховой осмотр ВЛ 110 кВ №203, №204. | ВЛ | -
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Отключение ВЛ 110 кВ № 204 произошло из-за обрыва ГЗТ при повреждении ВЛ 110 кВ № 203 от воздействия постоянных ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации и касания ГЗТ ВЛ 110 кВ № 204 при падении. |  | ВЛ №204 110кВ ПС 220кВ «Волжская» |  | Произвести измерения сопротивления заземляющего устройства опор № 40, 41 ВЛ 110 кВ № 203, №204. | ВЛ
[9 empty] | ВЛ №203 110кВ «Волжская ТЭЦ-2» |  |  | ВЛ
2950 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 409 | 2017-09-03 09:30 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Схлёст провода произошёл в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок и длительной эксплуатации. | Отключение автоматического выключателя вызвано схлёстом фазного провода, обусловленным его вытяжкой (уменьшение диаметра), в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок и длительной эксплуатации. | 1Л-0,4 кВ ТП-81 2Л-Левчуновка-10 | Повреждений нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести регулировку стрелы провеса провода. | ВЛ | 2017-09-03 10:30
2951 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 446 | 2017-09-01 16:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.2, Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания) | Отключение А-1Л-0,4 произошло в результате кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Схлёст провода обусловлен его вытяжкой (уменьшение диаметра) в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок и длительной эксплуатации. | 1Л-0,4 кВ ТП-74 7Л-Вербенская-10 | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-09-01 16:38
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
2952 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 461 | 2017-09-04 14:29 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.11 Электродуговое повреждение | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. | 4Л Иловатка-10 ТП 989 1л-0,4 | незначительное электродуговое повреждение провода А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 89 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-09-04 16:02
2953 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 447 | 2017-09-05 17:55 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 8Л Гмелинка-10 КТП 452 2л-0,4 | А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 452 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-09-05 21:00
2954 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 442 | 2017-09-05 04:58 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 15л Гмелинка-10 ТП 496 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-09-05 06:55
2955 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 444 | 2017-09-03 12:17 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв вязки обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв вязки обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 2Л-0,4 ТП-32 7Л-НИКОЛЬСКАЯ-6 | Повреждение провода | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 32 провести верховую ревизию на предмет состояния вязки. | ВЛ | 2017-09-03 14:15
2956 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 443 | 2017-09-02 11:08 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 2Л-0,4 ТП-32 8Л-ВЗС-6 | Повреждение провода | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 32 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-09-02 12:26
2957 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 448 | 2017-09-07 11:20 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.2, Механический износ вследствие разрегулировки) | провести техническое обслуживание 1Л-0,4кВ от ТП-460 | При проведении технического обслуживания провести перетяжку проводов и замену вязок | 1Л-0,4кВ от ТП-460 от 6Л-РП1-10 | нет | провести техническое обслуживание 1Л-0,4кВ от ТП-460 | ВЛ | 2017-09-07 11:54
При проведении технического обслуживания провести перетяжку проводов и замену вязок
2958 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 458 | 2017-09-08 14:52 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. | повреждение ж\б приставки обусловлен в результате воздействия частых ветровых нагрузок. | 1Л-0,4 ТП-85Л-Савинка-10 | Приставка ПТ 43-2-1шт; Катанка 6,5 ст.3пс1-0,012т. |  | ВЛ | 2017-09-08 16:29
2959 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 459 | 2017-09-08 13:21 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок | 1Л-0,4 ТП-123 5Л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2017-09-08 15:48
2960 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 453 | 2017-09-08 10:12 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 2Л-0,4 ТП-9 8Л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2017-09-08 11:45
2961 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 456 | 2017-09-08 08:18 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 3л-04кВ ТП-8 8л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2017-09-08 10:45
2962 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 454 | 2017-09-07 19:26 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Излом траверсы произошел в результате частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Излом траверсы произошел в результате частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №8 10кВ ПС 35/10кВ «Савинка» | повреждена траверса 1 шт. | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №8 ПС Савинка провести осмотр основной магистрали на предмет состояния траверс, выявленные замечания устранить. | ВЛ | 2017-09-07 23:35
Организовать осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №8 ПС Савинка.
Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №8 ПС Савинка.
2963 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 460 | 2017-09-06 14:12 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ №7 10кВ ПС 35/10кВ «Прудентово» |  | Провести осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №7 ПС Прудентово на предмет провиса провода, при необ-ходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-09-07 13:08
Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС Прудентово.
Провести анализ повреждаемости и отключаемости.
2964 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 462 | 2017-09-04 06:42 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1Л-0,4 ТП-70 5Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2017-09-04 07:36
2965 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 463 | 2017-09-09 08:50 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 8Л Гмелинка-10 КТП 454 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-09-09 09:55
2966 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 474 | 2017-09-09 13:30 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов |  | 3л Валуевка-10 ТП 39 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-09-09 15:15
2967 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 457 | 2017-09-07 16:37 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 19Л Гмелинка-10 ТП49 2Л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-09-07 17:10
2968 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 464 | 2017-08-26 08:28 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 321 в пролете опор №2/15 - №2/16. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | 6Л-Чайка-10 ТП-321 2Л-0.4кВ |  | Мастеру Среднеахтубинского РЭС Куликову В.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 321. | ВЛ | 2017-08-26 09:00
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
2969 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 473 | 2017-08-15 08:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов в пролете опор №1/3 - №1/4 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 588. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | 3Л-0.4кВ ТП-588 1Л-Рассвет-10 |  | Мастеру Среднеахтубинского РЭС Кобликову Н.А. произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 588. | ВЛ | 2017-08-15 10:21
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
2970 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 472 | 2017-08-06 20:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 445 в пролете опор №4 - №5. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | 4Л-Чайка-10 ТП-445 1Л-0.4кВ |  | Мастеру Среднеахтубинского РЭС Куликову В.А. произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 445 в пролете опор №4 - №5. | ВЛ | 2017-08-06 21:39
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
2971 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 465 | 2017-08-07 13:19 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов в пролете опор №15 - №16 на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 321. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | 6Л-Чайка-10 ТП-321 1Л-0.4 кВ |  | Мастеру Среднеахтубинского РЭС Кобликову Н.А. произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 321 в пролете опор №15 - №16. | ВЛ | 2017-08-07 14:10
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
2972 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 466 | 2017-09-02 10:11 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Отключение ВЛ 110 кВ № 279-280 произошло из-за возникновения замыкания на землю между фазным проводом ВЛ и землей через шланг капельного орошения занесенный на ВЛ порывом ветра. | Отключение ВЛ 110 кВ № 279-280 произошло из-за возникновения замыкания на землю между фазным проводом ВЛ и землей через шланг капельного орошения занесенный на ВЛ порывом ветра. | ВЛ №279 110кВ ПС «Приморская» | Нет. | Направить письмо в администрацию Быковского района о недопущении самовольных свалок мусора в охранной зоне ВЛ. | ВЛ | -
Произвести верховой осмотр опоры №27 ВЛ 110 кВ № 279
2973 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 475 | 2017-08-24 08:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов в пролете опор №5 - №6 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 397. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | 7Л-Рассвет-10 ТП 397 2Л-0,4 кВ |  | Мастеру Среднеахтубинского РЭС Кобликову Н.А. произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №5 - №6 на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 397. | ВЛ | 2017-08-24 11:03
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
2974 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 471 | 2017-08-27 15:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов в пролете опор №1/15 - №1/16 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 568. | Увеличение стрелы провеса ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | 7Л-Рассвет-10 ТП-568 1Л-0,4 кВ |  | Мастеру Среднеахтубинского РЭС Кобликову Н.А. произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 568 в пролете опор №1/15 - №1/16. | ВЛ | 2017-08-27 16:06
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
2975 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 470 | 2017-09-05 05:14 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Отключение ВЛ 110 кВ № 285 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия между фазным проводом ВЛ и траверсой опоры № 54 через влажную и грязную упаковочную ленту занесенную на ВЛ порывом ветра. | Отключение ВЛ 110 кВ № 285 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия между фазным проводом ВЛ и траверсой опоры № 54 через влажную и грязную упаковочную ленту занесенную на ВЛ порывом ветра. | ВЛ №285 110кВ ПС «Рулевая» | Нет. | Направить письмо в администрацию Николаевского района о недопущении самовольных свалок мусора в охранной зоне ВЛ. | ВЛ | -
Произвести верховой осмотр ВЛ кВ 110 кВ №285 в пролете опор № 53-54.
2976 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 469 | 2017-08-23 16:20 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Разрушение изолятора вызвано старением изоляции под действием частых ветровых нагрузок и перепадов температур и длительным сроком эксплуатации. | Разрушение изолятора вызвано старением изоляции под действием частых ветровых нагрузок и перепадов температур и длительным сроком эксплуатации. | ВЛ №6 10кВ ПС 35/10кВ «Чайка» | Разрушен изолятор шф-20 в количестве 1шт. | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №6 ПС Чайка провести осмотр основной магистрали на предмет состояния изоляторов, выявленные дефекты устранить. | ВЛ | 2017-08-23 20:36
Организовать осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №6 ПС Чайка.
Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №6 ПС Чайка.
2977 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 476 | 2017-08-13 15:36 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлёст проводов произошел в результате обрыва вязки, из-за воздействия частых ветровых нагрузок. | Схлёст проводов произошел в результате обрыва вязки, из-за воздействия частых ветровых нагрузок. | 1Л-0,4кВ ТП-226 1Л-Ст.Разина-10 | нет | При проведении технического обслуживания 1Л-0,4кВ от ТП№229 1Л-Ст.Разина-10 провести верховую ревизию на предмет состояния вязок, дефектные заменить. | ВЛ | 2017-08-13 17:30
2978 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 477 | 2017-08-31 19:01 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение кабельной муфты вызвано ослаблением изоляционных свойств из-за стекания кабельной массы. | Повреждение кабельной муфты вызвано ослаблением изоляционных свойств из-за стекания кабельной массы | ВЛ №2 6кВ ПС 110/35/6кВ «Ахтуба» | Повреждена концевая кабельная муфта. | определить возможность дальнейшей эксплуатации кабельной муфты, при необходимости выполнить замену. | ВЛ | 2017-08-31 19:30
Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-6кВ №2 ПС Ахтуба.
2979 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 478 | 2017-08-24 17:38 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4кВ ТП-161 1Л-Коммуна-10 | Нет | При техническом обслуживании 1Л-0,4кВ от ТП №161 1Л-Коммуна-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
2980 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 467 | 2017-09-11 09:27 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  |  |  | 17Л Кано-10 ТП 357 1Л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-09-11 10:10
Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя
2981 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 479 | 2017-09-11 09:41 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 8Л Гмелинка-10 КТП 507 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-09-11 10:55
2982 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 480 | 2017-08-30 10:06 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | ВЛ №13 6кВ ПС 110/35/6кВ «Кислово» | Поврежден изолятор ШФ-20 в количестве 1 шт. | При проведении технического обслуживания основной магистрали ВЛ-6кВ №13 от ПС Кислово провести верховой осмотр на предмет состояния изоляторов, при необходимости заменить. | ВЛ | 2017-08-30 12:04
Организовать осмотр основной магистрали ВЛ-6кВ №13 ПС Кислово.
Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-6кВ №13 ПС Кислово.
2983 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 481 | 2017-09-12 13:36 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие ветровой нагрузки на провода ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 365, в результате чего произошел схлест проводов. | Схлест проводов ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 365 в пролете опор №2/3 - №2/4. | 2Л-0,4кВ ТП 365 5л-Рассвет-10 |  | Мастеру Среднеахтубинского РЭС Кобликову Н.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 365. | ВЛ | 2017-09-12 16:48
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
2984 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 484 | 2017-09-12 14:22 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие ветровой нагрузки на провода ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 445. | Схлест проводов ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 445 в пролете опор №2/10 - №2/9-1, по причине ветрового воздействия. | 2Л-0,4 кВ ТП 445 4Л-Чайка-10 |  | Мастеру Среднеахтубинского РЭС Куликову В.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 445. | ВЛ | 2017-09-12 17:00
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
2985 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 491 | 2017-09-09 14:15 | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Разрушение изоляции из-за сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора. | Внутреннее повреждение Т1 ТП 227. | - | Внутреннее повреждение Т1. | Мастеру Среднеахтубинского РЭС Куликову В.А. произвести замену поврежденного трансформатора в ТП 227. | ТП | 2017-09-09 17:11
2986 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 483 | 2017-09-11 13:47 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 568 в пролете опор №1/14 - №1/15. | Увеличение значения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | 7Л-Рассвет-10 ТП-568 1Л-0,4 кВ |  | Мастеру Среднеахтубинского РЭС Кобликову Н.А. произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 568 в пролете опор №1/14 - №1/15. | ВЛ | 2017-09-11 15:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
2987 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 482 | 2017-09-09 08:24 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 386 в пролете опор №3/5-6 - №3/5-7. | Увеличение значения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | 1л-Рассвет-10 ТП 386 3л-0,4 кв |  | Мастеру Среднеахтубинского РЭС Куликову В.А. произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 386 в пролете опор №3/5-6 - №3/5-7. | ВЛ | 2017-09-09 11:45
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
2988 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 485 | 2017-09-12 17:40 | 3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | При движении крупногабаритной техники (а/м КАМАЗ с увеличенными габаритами) по ул. Пятой п. Рулевой была сбита оп. 1 О-6 2Л-0,4 кВ. | О-2 пролёт оп.6-7 обрыв нулевого провода. | 2Л-0,4 кВ ТП-145 6Л-Рулевая-10 | О-2 оп.6-7 обрыв нулевого провода. | Провести замер габарита и стрелы провиса провода ВЛ-0,4кВ от КТП-145 при пересечении с дорогами. | ВЛ | 2017-09-12 19:30
[8 empty] | О-2 оп. 7 - О-6 оп. 1 обрыв 4-х проводов. |  | О-2 оп. 7 - О-6 оп. 1 обрыв 4-х проводов.
[8 empty] | О-6 оп.1 лежит на земле. |  | О-6 оп.1 лежит на земле.
[8 empty] | О-6 оп.2 отклонена от вертикальной оси. |  | О-6 оп.2 отклонена от вертикальной оси, вырван крюк с изолятором.
О-6 оп.1 оборваны два однофазных ввода от частных домовладений.
2989 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 11 | 2017-09-14 18:00 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов |  | 1л Гмелинка-10 КТП-429 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-09-14 19:55
2990 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 487 | 2017-09-10 08:43 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за обрыва ввода в результате воздействия ветровых нагрузок. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой (уменьшение диаметра) в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок и длительной эксплуатации. | 1Л-0,4 кВ ТП-172 5Л-Вербенская-10 | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести ревизию на предмет состояния ответвления от ВЛ к вводу в здание. | ВЛ | 2017-09-10 10:37
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
2991 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 12 | 2017-09-14 20:30 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов |  | 13л Гмелинка-10 ТП 360 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-09-14 21:25
2992 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 486 | 2017-09-14 21:10 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | По сообщению потребителя об отсутствии напряжения бригадой Старополтавского РЭС был произведен внеплановый осмотр ТП № 95 и обнаружен отключенный автоматический выключатель на фидере № 2. Отключение А1Л-0,4 произошло в результате кратковременного самоустранившегося схлеста проводов из за порыва ветра. Повреждения на ВЛ-0,4 кВ № 2 не обнаружены. После включения автоматического выключателя линия введена в работу в 22-42 |  | 5л Старая Полтавка-10 ТП-95 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-09-14 22:42
2993 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 488 | 2017-09-14 21:10 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов |  | 7Л Старая Полтавка-10 ТП 273 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-09-14 21:58
2994 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 34 | 2017-09-14 23:00 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов |  | 17Л Кано-10 ТП 358 2Л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-09-14 23:34
2995 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 489 | 2017-09-15 00:05 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.1, Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов |  | 10л Старая Полтавка ТП 402 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-09-15 00:43
2996 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 490 | 2017-09-12 08:28 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1Л-0.4кВ ТП-246 10Л-Шульцы-10 |  |  | ВЛ | 2017-09-12 09:41
2997 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 503 | 2017-09-14 17:11 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №8 10кВ ПС 35/10кВ «Савинка» | Поврежден провод АС-35. | Провести осмотр ВЛ-10кВ №8 от ПС Савинка на предмет состояния вязок, дефектные заменить. | ВЛ | 2017-09-14 19:54
Провести внеплановый осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №8 от ПС Савинка. Провести анализ повреждаемости и аварий ВЛ-10кВ №8 от ПС Савинка.
2998 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 17 | 2017-09-14 20:50 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1Л-0.4кВ ТП-100 5Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2017-09-14 22:56
2999 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 113 | 2017-09-15 00:40 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 2Л-0.4кВ ТП-459 27Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2017-09-15 01:56
3000 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 38 | 2017-09-15 10:12 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Излом траверсы произошел в результате частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Излом траверсы произошел в результате частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Уч-к ВЛ №5 за В-3 ПС 220кВ «Палласовка» | повреждена траверса 1 шт. | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №5 ПС Палласовка провести осмотр основной магистрали на предмет состояния траверс, выявленные замечания устранить. | ВЛ | 2017-09-15 15:03
Организовать осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №5 ПС Палласовка.
Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №5 ПС Палласовка.
3001 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 28 | 2017-09-15 13:25 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1Л-0.4кВ ТП-106 5л-Селянка-10 |  |  | ВЛ | 2017-09-15 14:13
3002 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 53 | 2017-09-15 17:45 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок | 1л-04кВ ТП-455 7л-Прудентово-10 |  |  | ВЛ | 2017-09-15 20:22
3003 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 494 | 2017-09-17 17:20 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1Л-0.4кВ ТП-262 10Л-Шульцы-10 |  |  | ВЛ | 2017-09-17 18:11
3004 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 16 | 2017-09-16 06:45 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 4л Валуевка-10 ТП 152 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-09-16 07:30
3005 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 25 | 2017-09-17 08:30 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 2Л Старая Полтавка-10 ТП 30 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-09-17 10:20
3006 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 30 | 2017-09-14 13:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия сильных ветровых нагрузок. Порывы до 20 м/с. | Вытяжка провода (уменьшение диаметра) в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок и длительной эксплуатации. | 1Л-0,4 кВ ТП-464 6Л- Пионер-10. | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести осмотр на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-09-14 13:35
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
3007 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 31 | 2017-09-14 15:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение автоматического выключателя вызвано обрывом провода в результате падения дерева. | Упавшее дерево оборвало провода в пролете оп. 11-12. | 2Л-0.4 кВ ТП-118 3Л-Политотдельская-10 | Провод А-25. | Провести опиловку деревьев (угрожающих падению на провода) в охранной зоне ВЛ. | ВЛ | 2017-09-14 19:15
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.3, Падение деревьев (веток) из-за ветра)
3008 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 23 | 2017-09-07 22:18 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода ВЛ 35 кВ "Насосная" произошел из-за старения материала стального сердечника, уменьшения сечения сталеалюминевого провода и воздействия на провод коррозии в процессе длительной эксплуатации (с 1971 года). | Замыкание провода ВЛ 35 кВ "Насосная" на "землю" и обрыв провода произошел из-за старения материала стального сердечника, уменьшения сечения сталеалюминевого провода, воздействия на провод коррозии и утери стальным сердечником несущей способности. | ВЛ «Насосная» 35кВ ПС 220кВ «Палласовка» | Провод фазы "С" АС 70/11 на опоре № 144. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ "Насосная". | ВЛ | 2017-09-08 13:49
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | Провести верховой осмотр ВЛ 35 кВ "Насосная".
3009 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 29 | 2017-09-18 10:24 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 2Л Старая Полтавка-10 ТП 392 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-09-18 11:05
3010 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 493 | 2017-09-18 18:56 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | 1л-0,4;2л-0,4 выведены в ремонт по требованию потребителя. |  | 8Л Гмелинка-10 КТП 387 | нет |  | ВЛ | 2017-09-18 23:00
3011 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 81 | 2017-09-15 11:35 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение автоматического выключателя вызвано схлёстом фазного провода. | Вытяжка провода (уменьшение диаметра) в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок и длительной эксплуатации. | 1Л-0,4 кВ ТП-676 7Л-Новостройка-10 | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести регулировку стрелы провеса провода. | ВЛ | 2017-09-15 16:06
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
3012 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 22 | 2017-09-09 13:37 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | Причиной замыкания на землю ВЛ 35 кВ "Насосная" явилось повреждение фарфоровой изоляции во время прохождения грозы в ходе грозового сезона 2017 года. В результате потери изоляционных свойств поврежденной фарфоровой изоляции из-за набора влаги произошло электродуговое перекрытие между проводом фазы "А" и траверсой опоры. | Причиной замыкания на землю ВЛ 35 кВ "Насосная" явилось повреждение фарфоровой изоляции во время прохождения грозы в ходе грозового сезона 2017 года. В результате потери изоляционных свойств поврежденной фарфоровой изоляции из-за набора влаги произошло электродуговое перекрытие между проводом фазы "А" и траверсой опоры. | ВЛ «Катричево» 35кВ ПС 110/35/10кВ «Степана Разина» | Изоляторы ПФ-6Б - 4 шт. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ "Катричево". | ВЛ | 2017-09-09 18:31
Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 91 ВЛ 35 кВ "Катричево".
3013 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 495 | 2017-09-15 11:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение автоматического выключателя вызвано схлёстом проводов, в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок. | Схлёст провода обусловлен его вытяжкой (уменьшение диаметра) в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок и длительной эксплуатации. | 1Л-0,4 кВ ТП-197 7Л-Усадебная-10 | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести регулировку стрелы провеса провода. | ВЛ | 2017-09-15 13:05
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
3014 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 501 | 2017-09-16 08:25 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение А-3Л-0,4 произошло в результате кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Схлёст провода обусловлен его вытяжкой (уменьшение диаметра) в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок и длительной эксплуатации. | 3Л-0,4 кВ ТП-676 7Л-Новостройка-10 | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести регулировку стрелы провеса провода. | ВЛ | 2017-09-16 09:55
3015 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 502 | 2017-09-10 05:06 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Отключение ВЛ 110 кВ № 282 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия между фазным проводом ВЛ и ГЗТ в пролете опор 167-168 через влажный и грязный поливной шланг занесенный на ВЛ порывом ветра. | Отключение ВЛ 110 кВ № 282 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия между фазным проводом ВЛ и ГЗТ в пролете опор 167-168 через влажный и грязный поливной шланг занесенный на ВЛ порывом ветра. | ВЛ №282 110кВ ПС «Головная» - ВЛ №282 110кВ ПС «Танина» | Нет. | Направить письмо в администрацию Быковского района о недопущении свалок сельскохозяйственного инвентаря возле ВЛ. | ВЛ | -
Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ № 282.
3016 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 496 | 2017-09-11 05:20 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ |  | Отключение ВЛ 110 кВ № 270 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия между фазным проводом ВЛ фазы "А" и траверсой опоры № 39 через влажный и грязный поливной шланг занесенный на ВЛ порывом ветра с возделываемых земель сельскохозяйственного назначения. |  | ВЛ 110 кВ Степана Разина – Танина с отпайкой на ПС Молодежная (№270) | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ № 270. | ВЛ | 2017-09-11 16:34
Направить письмо в администрацию Быковского района о недопущении оставления на полях поливных шлангов после использования.
3017 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 8 | 2017-09-17 09:20 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Схлёст провода обусловлен его вытяжкой (уменьшение диаметра) в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок и длительной эксплуатации. | 1Л-0,4 кВ ТП-187 15Л-Новостройка-10 | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести регулировку стрелы провеса провода. | ВЛ | 2017-09-17 09:38
3018 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 93 | 2017-09-11 05:06 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Отключение ВЛ 110 кВ № 253 произошло в результате возникновения электро-дугового перекрытия между проводом фазы "С" и траверсой опоры № 37 по постороннему предмету занесенному ветром. | Отключение ВЛ 110 кВ № 253 произошло в результате возникновения электро-дугового перекрытия между проводом фазы "С" и траверсой опоры № 37 по постороннему предмету занесенному ветром. | ВЛ №253 110кВ ПС 220кВ «Палласовка» | Нет. | Направить письмо в администрацию Палласовского района с требованием о недопущении разноса мусора ветром. | ВЛ | -
Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ № 253.
3019 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 26 | 2017-09-21 15:02 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 4л Валуевка-10 ТП 186 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-09-21 15:37
3020 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 500 | 2017-09-21 20:50 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 3л Валуевка-10 ТП 39 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-09-21 21:10
3021 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 499 | 2017-09-22 12:43 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия гололёдно-изморозевых отложений, а также частыми воздействиями ветровых нагрузок и перепадов температур. | провис провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок | 2Л-0,4кВ ТП-3 13Л-Кислово-6 | провис провода в полете опор 10-11 обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок | При проведении технического обслуживания 2Л-0,4кВот ТП №3 13Л-Кислово-6 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку | ВЛ | 2017-09-22 13:59
3022 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 21 | 2017-09-23 10:05 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | , Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | Кратковременный схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-138 от ВЛ 10 кВ №7Л Колобовка | Нет | Произвести перетяжку провода 1Л- 0,4 кВ от ТП-138 от ВЛ 10 кВ №7Л Колобовка | ВЛ | 2017-09-23 10:24
Ветровые нагрузки
3023 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 109 | 2017-09-22 16:58 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение произошло вследствии шквалистого порыва ветра, и схлестывания провода. РПВ А-2л-0. 4 кВ успешное |  | 2Л- 0,4 кВ от ТП-127 от ВЛ 10 кВ № 3Л Западная | Нет | Провести ТО 2л-0.4 кВ ТП-127 | ВЛ | 2017-09-22 18:02
3024 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 18 | 2017-09-24 08:40 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1л-0.4кВ ТП-35 9л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2017-09-24 09:16
3025 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 216 | 2017-09-23 14:06 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок. | 1Л-0,4кВ ТП-345 7Л-Светлана-10 |  |  | ВЛ | 2017-09-23 18:07
3026 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 110 | 2017-09-23 11:45 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 3л-0.4кВ ТП-101 17л-Палласовка-10- |  |  | ВЛ | 2017-09-23 12:42
3027 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 19 | 2017-09-22 19:30 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок. | 1Л-0,4кВ ТП-131 1Л-Золотари-10 |  |  | ВЛ | 2017-09-22 21:42
3028 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 15 | 2017-09-22 08:30 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 4л Валуевка-10 ТП 186 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-09-22 13:00
3029 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 167 | 2017-09-22 17:17 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов |  | 7Л Валуевка-10 ТП 483 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-09-22 20:12
3030 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 147 | 2017-09-22 21:46 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 9л Ст Полтавка 10 ТП-15 3л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-09-22 23:00
3031 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 498 | 2017-09-23 08:35 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов |  | 7Л Валуевка-10 ТП 299 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-09-23 11:50
3032 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 497 | 2017-09-23 13:30 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 1л Ст Полтавка 10 ТП -374 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-09-23 16:35
3033 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 24 | 2017-09-14 14:03 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) |  | Отключение ВЛ 110 кВ № 288 произошло во время прохождения грозового фронта с ливневым дождем в результате прямого попадания молнии в провод фазы "В" в пролете опор 163-164 и последующего перекрытия на траверсу опоры. |  | ВЛ 110 кВ Гмелинка – Лепехинка (№288) | Нет. | Провести анализ повторяющихся отключений ВЛ 110 кВ №288 от грозовых перенапряжений. | ВЛ | -
Провести верховой осмотр ВЛ 110 кВ № 288.
3034 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 20 | 2017-09-29 05:40 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 17Л Кано-10 ТП 361 1Л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-09-29 06:30
3035 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 64 | 2017-09-22 10:18 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение веток на провода в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок. | Схлёст провода из-за падения веток на провода. | 1Л-0,4 кВ ТП-464 6Л- Пионер-10. | Нет. | Провести опиловку деревьев (угрожающих падению на провода) в охранной зоне ВЛ. | ВЛ | 2017-09-22 15:10
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.3, Падение деревьев (веток) из-за ветра)
3036 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 9 | 2017-09-24 17:05 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение А-1Л-0,4 произошло в результате кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Схлёст провода обусловлен его вытяжкой (уменьшение диаметра) в результате длительной эксплуатации. | 1л-0,4 кВ ТП-227 9Л-Комсомольская-10 | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести регулировку стрелы провеса провода. | ВЛ | 2017-09-24 17:10
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
3037 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 13 | 2017-09-24 08:03 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение А-1Л-0,4 произошло в результате кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Схлёст провода обусловлен его вытяжкой (уменьшение диаметра) в результате длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ от КТП №147 (1Л-0,4кВ) | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести регулировку стрелы провеса провода. | ВЛ | 2017-09-24 09:45
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
3038 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 56 | 2017-09-30 11:23 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №2 10кВ ПС 35/10кВ «Прудентово» | Поврежден провод АС-35. | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №2 ПС Прудентово провести осмотр отпайки №5 на предмет состояния провода, выявленные замечания устранить. | ВЛ | 2017-09-30 15:59
Организовать осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №2 ПС Прудентово.
Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №2 ПС Прудентово.
3039 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 41 | 2017-09-28 20:40 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв шлейфа обусловлен в результате воздействия частых ветровых нагрузок. | Обрыв шлейфа обусловлен в результате воздействия частых ветровых нагрузок. | 1л-0.4кВ ТП-593 4л-Приозерная-10 |  |  | ВЛ | 2017-09-28 21:44
3040 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 141 | 2017-09-27 11:34 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1Л-0,4 ТП-21 40Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2017-09-27 12:23
3041 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 10 | 2017-09-27 09:45 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок. | 2Л-0,4кВ ТП-182 1Л-Светлана-10 |  |  | ВЛ | 2017-09-27 11:41
3042 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 101 | 2017-09-30 11:30 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  |  |  | 2л Черебаево-10 ТП 318 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-09-30 13:11
Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов
3043 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 105 | 2017-10-01 14:00 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 2Л Старая Полтавка-10 ТП 33 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-10-01 14:50
3044 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 122 | 2017-10-01 14:30 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 8л Гмелинка-10 ТП 512 1л-0,4 | провод А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 512 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-10-01 17:25
3045 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 137 | 2017-09-24 19:15 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 4.11 Электродуговое повреждение | Причиной повреждения ОПН1-10 ф «С» на ПС «Иловатка» послужило повреждение оборудования на потребительском КТП №336, что привело к развивающемуся дефекту рабочих сопротивлений в ОПН. | Отключение 1СШ-10 кВ на ПС "Иловатка" произошло в результате электродугового повреждения ОПН1-10 на фазе "С", возникшего из-за развития дефекта рабочих сопротивлений в ОПН после повреждения на потребительском ТП №336. | ПС 110/10кВ «Иловатка» | ОПН-РТ/TEL-10/11,5 на фазе "С" | Составить список подстанций 35 кВ и выше Старополтавского РЭС на которых установлены ОПН с длительным рабочим напряжением 11,5 кВ и составить график их замены на ОПН с длительным рабочим напряжением равным 12,7 кВ. | ПС | 2017-09-24 21:37
Произвести замену ограничителей перенапряжения ОПН1-10 на ПС «Иловатка» на ОПН с длительным рабочим напряжением равным 12,7 кВ.
3046 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 54 | 2017-10-02 21:07 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Отключение А-2Л-0,4кВ вызванократковременным схлестом проводов | Кратковременный схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-144 от ВЛ 10 кВ №5 ПС РАДУЖНАЯ | Нет | Произвести перетяжку провода 2Л-0,4 кВ | ВЛ | 2017-10-02 21:15
Подать заявку на производство замены дефектного провода 2Л-0,4 кВ
3047 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 163 | 2017-09-11 15:35 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв вязки обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв вязки обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 2Л-0,4 ТП-29 7Л-Никольская-6 | Повреждение провода | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 29 провести верховую ревизию на предмет состояния вязки. | ВЛ | 2017-09-11 16:34
3048 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 36 | 2017-09-23 12:29 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв вязки обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв вязки обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 2Л-0,4 ТП-91 13Л-Демидово-10 | Повреждение провода | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 91 провести верховую ревизию на предмет состояния вязки. | ВЛ | 2017-09-23 13:02
3049 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 504 | 2017-09-01 14:28 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №19 6кВ ПС 110/35/6кВ «Никольская» | Поврежден провод А-50 | Провести осмотр ВЛ-6кВ №19 от ПС Никольская на предмет состояния вязок, дефектные заменить. | ВЛ | 2017-09-01 15:26
Провести внеплановый осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №50 от ПС Городская1. Провести анализ повреждаемости и аварий ВЛ-6кВ №19 от ПС Никольская.
3050 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 161 | 2017-09-08 20:10 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №8 6кВ ПС 35/6кВ «Лебяжья (ЛЭС)» | Обрыв провода на отпайке №5 оп. №1. | При проведении технического обслуживания ВЛ-6кВ №8 от ПС Лебяжья провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-09-08 23:20
Организовать осмотр отпайке №5 ВЛ-6кВ №8 от ПС Лебяжья.
Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-6кВ №8 от ПС Лебяжья.
3051 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 35 | 2017-09-23 10:00 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | ВЛ №7 10кВ ПС 35/10кВ «Тракторострой» | Поврежден изолятор ШС-10. | При проведении технического обслуживания основной магистрали ВЛ-10 кВ №7 от ПС Тракторострой провести верховой осмотр на предмет состояни изоляторов, при необходимости заменить. | ВЛ | 2017-09-23 12:15
Организовать осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №7 от ПС Тракторострой.
Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №7 от ПС Тракторострой.
3052 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 70 | 2017-09-06 04:58 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 19л Гмелинка-10 ТП 49 2л-0,4 |  |  | ВЛ | 2017-09-07 17:10
3053 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 7 | 2017-09-30 10:05 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №7 10кВ ПС 35/10кВ «Новостройка» | Поврежден провод АС-25. | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №7 ПС Новостройка провести осмотр основной магистрали на предмет состояния провода, выявленные замечания устранить. | ВЛ | 2017-09-30 12:00
Организовать осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №7 ПС Новостройка.
Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №7 ПС Новостройка.
3054 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 506 | 2017-09-24 10:36 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 2Л-0,4 кВ ТП-27 7Л-Никольская-6 кВ | Повреждение провода | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 27 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-09-24 11:30
3055 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 77 | 2017-09-26 20:36 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв вязки обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв вязки обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1Л-0,4 кВ ТП-29 7Л-Никольская-6 кВ | Повреждение провода | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 29 провести верховую ревизию на предмет состояния вязки. | ВЛ | 2017-09-26 21:27
3056 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 27 | 2017-10-02 12:42 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1Л-0,4 ТП-320 19Л-Никольская-6- | Повреждение провода | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 320 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-10-02 13:42
3057 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 33 | 2017-10-04 06:32 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | перегорание плавкой вставки вызвано схлестом проводов в пролете опор 3-4 | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2Л- 0,4 кВ от ТП-166 от ВЛ 10 кВ №3Л Западная | нет | провести внеплановый осмотр 2Л-0,4кВ от тп-166 на предмет провиса провода и замены вязок | ВЛ | 2017-10-04 07:15
При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к №2 ТП №166 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
3058 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 32 | 2017-09-22 20:20 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.2, Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания) | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2Л-0,4 ТП-32 7Л-НИКОЛЬСКАЯ-6 | Повреждение провода | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к № 2 ТП № 32 ВЛ-6 кВ № 7 от ПС Никольская провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-09-22 20:56
3059 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 116 | 2017-09-13 17:55 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв вязки обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв вязки обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1Л-0,4 ТП-426 7Л-ЛУГОВАЯ-10 | Повреждение провода | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 426 провести верховую ревизию на предмет состояния вязки. | ВЛ | 2017-09-13 18:35
3060 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 40 | 2017-09-09 10:33 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1Л-0,4 ТП-207 7Л-ЛУГОВАЯ-10 | Повреждение провода | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 207 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-09-09 11:55
3061 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 168 | 2017-10-03 09:25 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 7Л Иловатка-10 ТП 237 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-10-03 11:12
3062 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 39 | 2017-10-03 16:15 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов |  | 3л Валуевка-10 ТП 39 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-10-03 17:02
3063 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 37 | 2017-10-04 14:53 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 13л Гмелинка-10 ТП 352 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-10-04 17:06
3064 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 97 | 2017-10-01 18:33 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение А-1Л-0,4 произошло в результате схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Схлёст провода обусловлен его вытяжкой (уменьшение диаметра) в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок и длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ от КТП №12 (1Л-0,4кВ) | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести регулировку стрелы провеса провода. | ВЛ | 2017-10-01 19:40
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
3065 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 158 | 2017-09-25 09:05 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №27 10кВ ПС 220кВ «Головная» | Поврежден провод А-50. | Провести осмотр ВЛ-10кВ №27 от ПС Головная на предмет состояния вязок, дефектные заменить. | ВЛ | -
Провести внеплановый осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №27 от ПС Головная. Провести анализ повреждаемости и аварий ВЛ-10кВ №27 от ПС Головная.
3066 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 72 | 2017-09-20 11:42 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №1 10кВ ПС 110/35/10кВ «Степана Разина» | Поврежден провод А-50. | Провести осмотр ВЛ-10кВ №1 от ПС Степана Разина на предмет состояния вязок, дефектные заменить. | ВЛ | -
Провести внеплановый осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №1 от ПС Степана Разина. Провести анализ повреждаемости и аварий ВЛ-10кВ №1 от ПС Степана Разина.
3067 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 149 | 2017-09-19 07:27 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №16 6кВ ПС 220кВ «Головная» | Поврежден провод А-50. | Провести осмотр ВЛ-10кВ №16 от ПС Головная на предмет состояния вязок, дефектные заменить. | ВЛ | -
Провести внеплановый осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №27 от ПС Головная. Провести анализ повреждаемости и аварий ВЛ-10кВ №16 от ПС Головная.
3068 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 104 | 2017-09-27 10:20 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Уч-к ВЛ №27 за В-4 ПС 220кВ «Палласовка» | Поврежден провод АС50. | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №27 ПС Палласовка провести осмотр основной магистрали на предмет состояния провода, выявленные замечания устранить. | ВЛ | -
Организовать осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №27 ПС Палласовка.
Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №27 ПС Палласовка.
3069 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 49 | 2017-09-25 17:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект превышения значения стрелы провеса проводов в пролете опор №1/15 - 1/16 на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 443. | Увеличение значения стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ. | 1л-0,4 кВ ТП 443 1л-Рассвет-10 |  | Мастеру Среднеахтубинского РЭС Куликову В.А. произвести регулировку стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 443 в пролете опор №1/15 - 1/16. | ВЛ | 2017-09-25 18:15
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
3070 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 114 | 2017-09-24 08:52 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект снижения габарита провода ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 443 в пролёте оп.1/12 к домовладению. | Снижение габарита провода ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 443 в пролёте оп.1/12 к домовладению. | 1л-0,4 кВ ТП 443 1л-Рассвет-10 |  | Мастеру Среднеахтубинского РЭС Куликову В.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 443. | ВЛ | 2017-09-24 08:56
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
3071 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 172 | 2017-09-23 17:10 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате ветрового воздействия произошел схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 383. | Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 383 опора №3/6 в сторону потребительской отпайки. | 4Л-Чайка-10 ТП-383 3Л-0.4кВ |  | Мастеру Среднеахтубинского РЭС Кобликову Н.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 383. | ВЛ | 2017-09-23 17:53
3072 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 162 | 2017-10-06 16:54 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2л-04кв ТП-460 6л-Прудентово-10 |  |  | ВЛ | 2017-10-06 19:14
3073 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 111 | 2017-10-06 15:24 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1Л-0,4 ТП-580 6Л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2017-10-06 16:32
3074 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 117 | 2017-10-06 15:00 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок. | 1Л-0,4 ТП-501 27Л-Палласовка-10 | ж\б приставка ПТ-43-2-6-1шт; катанка-6,5 ст3пс: |  | ВЛ | 2017-10-06 16:07
3075 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 42 | 2017-10-06 14:42 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 2Л-0,4кВ ТП-342 9Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2017-10-06 15:39
3076 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 115 | 2017-10-06 13:50 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Схлест провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | 1Л-0,4 ТП-165 5Л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2017-10-06 16:14
3077 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 112 | 2017-10-06 11:21 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 2Л-0,4кВ ТП-505 5Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2017-10-06 11:48
3078 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 148 | 2017-10-06 10:48 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Излом опоры обусловлен в результате воздействия частых ветровых нагрузок. | Излом опоры обусловлен в результате воздействия частых ветровых нагрузок. | 1Л-0,4 ТП-10 8Л-Савинка-10 | Катанка 6,5 Ст3пс-0,006т; деревянная опора; |  | ВЛ | 2017-10-06 14:22
3079 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 128 | 2017-10-06 10:08 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 3Л-0.4кВ ТП-118 5Л-Кайсацкая-10 |  |  | ВЛ | -
3080 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 68 | 2017-10-06 12:59 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ |  | Отключение ВЛ вызвано набросом стороннего предмета на провода. |  | ВЛ №27 10кВ ПС 220кВ «Палласовка» | Нет. |  | ВЛ | 2017-10-06 14:24
3081 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 52 | 2017-10-05 14:49 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв вязки произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв вязки произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | ВЛ №6 10кВ ПС 110/10кВ «Шульцы» | Повреждена вязка провода. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №6 ПС Шульцы. | ВЛ | 2017-10-05 17:10
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | При проведении технического обслуживания выполнить осмотр основной магистрали на предмет состояния вязок, дефектные заменить.
3082 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 55 | 2017-10-04 16:41 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв вязки произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв вязки произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | ВЛ №8 10кВ ПС 110/35/10кВ «Эльтон» | Повреждена вязка провода. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №8 ПС Эльтон. | ВЛ | 2017-10-04 18:00
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №8 ПС Эльтон выполнить осмотр отпайки №10 на предмет состояния вязок провода, дефектные заменить.
3083 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 50 | 2017-10-03 13:15 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв проводов и вязок произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Возможно воздействие сторонних лиц. | Обрыв проводов и вязок произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Возможно воздействие сторонних лиц. | ВЛ №12 10кВ ПС 110/35/10кВ «Эльтон» | Поврежден провод А50 и изолятор ШС-10. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10 кВ №12 ПС Эльтон. | ВЛ | 2017-10-03 16:27
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | При проведении технического обслуживания ВЛ-10 кВ №12 ПС Эльтон выполнить осмотр основной магистрали на предмет состояния провода, вязок и изоляции.
3084 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 61 | 2017-10-02 08:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | ВЛ №17 10кВ ПС 220кВ «Палласовка» | Поврежден провод ПС-25. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №17 ПС Палласовка. | ВЛ | 2017-10-02 08:40
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | При выполнении технического обслуживания ВЛ-10кВ №17 ПС Палласовка произвести осмотр отпайки №1 на предмет состояния провода, при необходимости выполнить ремонт.
3085 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 48 | 2017-10-06 11:10 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 10л Старая Полтавка ТП 156 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-10-06 13:32
3086 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 60 | 2017-10-06 15:00 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 4л Валуевка-10 ТП 294 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-10-06 17:40
3087 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 47 | 2017-10-07 14:10 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов |  | 4л Валуевка-10 ТП 294 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-10-07 15:20
3088 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 59 | 2017-10-07 09:10 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов |  | 8Л Гмелинка-10 КТП 455 1л-0,4 |  |  | ВЛ | 2017-10-07 10:20
3089 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 46 | 2017-10-08 09:20 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 13л Гмелинка-10 ТП 360 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-10-08 10:07
3090 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 69 | 2017-09-14 21:56 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4кВ ТП-634 15Л-Катричево-10 | Нет. | При техническом обслуживании 1Л-0,4кВ ТП-634 15Л-Катричево-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-09-15 06:00
3091 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 196 | 2017-10-06 17:29 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4кВ ТП-173 15Л-Катричево-10 | Стрела провиса превышает норматив | При проведении технического обслуживания 1Л-0,4кВот ТП №173 15Л-Катричево-10 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-10-06 18:10
3092 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 62 | 2017-10-06 11:40 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | По сообщению потребителя об отсутствии напряжения бригадой Быковского РЭС был произведен внеплановый осмотр ТП №478 и обнаружен отключенный автоматический выключатель 2Л-0,4кВ. В результате осмотра2Л-0,4кВ обнаружен схлёст проводов в пролёте опор 7-8 После проведения работ по перетяжки провода линия введена в работу Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 2Л-0,4кВ ТП-478 10Л-Танина-10 | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | При проведении технического обслуживания 2Л-0,4кВот ТП №478 10Л-Танина-10 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-10-06 14:10
3093 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 76 | 2017-10-09 09:40 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов |  | 4л Валуевка-10 ТП 321 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-10-09 11:45
3094 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 197 | 2017-10-07 09:02 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение дерева на провода 2Л-0,4кВ оп. 3-4 в результате воздействия сильных ветровых нагрузок. | Обрыв провода из-за падения дерева на провода оп. 2/3-2/4. | 2Л-0,4 кВ ТП-48 6Л- Пионер-10. | Обрыв провода А-25. | Провести опиловку деревьев (угрожающих падению на провода) в охранной зоне ВЛ. | ВЛ | 2017-10-07 14:03
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.3, Падение деревьев (веток) из-за ветра)
3095 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 45 | 2017-10-10 15:24 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлёст проводов произошел в результате обрыва вязки, из-за воздействия частых ветровых нагрузок. | Схлёст проводов произошел в результате обрыва вязки, из-за воздействия частых ветровых нагрузок. | 2Л-0,4кВ ТП-234 3Л-Ст.Разина-10 | Нет. | При проведении технического обслуживания 2Л-0,4кВ от ТП№234 3Л-Ст.Разина-10 провести верховую ревизию на предмет состояния вязок, дефектные заменить. | ВЛ | 2017-10-10 16:36
3096 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 102 | 2017-10-10 14:30 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 7Л Валуевка-10 ТП 155 3л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-10-10 17:27
3097 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 65 | 2017-10-05 18:55 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение А-2Л-0,4 произошло в результате кратковременного схлеста проводов в результате воздействия сильных ветровых нагрузок. | Схлёст провода обусловлен его вытяжкой (уменьшение диаметра) в результате воздействия сильных ветровых нагрузок и длительной эксплуатации. | 2Л-0,4 кВ ТП-164 7Л-Вербенская-10 | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести осмотр линии на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-10-05 19:00
3098 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 57 | 2017-10-09 10:35 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв фазного провода ввода в здание оп. 1/4. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой (уменьшение диаметра) в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок и длительной эксплуатации. | 1Л-0,4 кВ ТП-100 15Л-Новостройка-10 | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести верховую ревизию на предмет состояния провода, при необходимости выполнить замену. | ВЛ | 2017-10-09 12:00
3099 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 44 | 2017-10-06 14:12 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв провода произошел в результате перетирания вязки провода из-за его ослабления от ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №2 10кВ ПС 110/35/10кВ «Танина» | Поврежден провод АС35. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №2 ПС Танина. | ВЛ | 2017-10-06 16:08
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №2 ПС Танина выполнить осмотр основной магистрали на предмет состояния вязок провода, дефектные заменить.
3100 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 43 | 2017-10-11 13:10 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ |  | Короткое замыкание проводов вызвано падением потребительской телевизионной антенны. |  | 2Л-0,4 ТП-451 8Л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2017-10-11 14:51
3101 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 51 | 2017-10-11 08:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв вязки произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв вязки произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | ВЛ №40 10кВ ПС 220кВ «Палласовка» | Повреждена вязка провода. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №40 ПС Палласовка. | ВЛ | 2017-10-11 10:27
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №40 ПС Палласовка выполнить осмотр отпайки №14 на предмет состояния вязок, дефектные заменить.
3102 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 67 | 2017-10-11 17:15 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | 2Л-0,4кВ оп. №5 подбита автотранспортом, наклонена. | Отключение А-2Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате наезда на опору автотранспортом. | ВЛ 0,4кВ от КТП №666 (2Л-0,4кВ) | Повреждение опоры ж\б. | Произвести замену повреждённой опоры. | ВЛ | 2017-10-11 17:42
Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ)
3103 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 169 | 2017-10-17 11:00 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4 кВ ТП-478 10Л-Танина-10 | Повреждён провод марки А-25 в количестве 1 метра | При техническом обслуживании 1Л-0,4кВ от ТП №478 10Л-Танина-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-10-17 13:23
3104 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 198 | 2017-10-17 14:48 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2Л-0.4кВ ТП-123 9Л-Катричево-10 | Повреждён провод марки А-25 в количестве 2 метров | При техническом обслуживании2Л-0,4кВ от ТП №123 9Л-Катричево-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-10-17 16:17
3105 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 58 | 2017-10-16 10:21 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ 0,4кВ от ТП№531 (2Л-0,4) 3Л-Александровка-10 | Повреждён провод марки А-25 в количестве 2 метров | При техническом обслуживании 2Л-0,4кВ от ТП №531 7Л-Александровка-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-10-16 15:07
3106 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 91 | 2017-10-16 11:15 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1л-04кВ ТП-202 6л-Приозерная-10 |  |  | ВЛ | 2017-10-16 13:27
3107 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 159 | 2017-10-21 14:14 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 2Л-0,4 ТП-418 5Л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2017-10-21 15:37
3108 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 120 | 2017-10-11 08:15 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | ВЛ №6 10кВ ПС 110/10кВ «Иловатка» | Поврежден изолятор ШС-10. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №6 ПС Иловатка. | ВЛ | 2017-10-11 10:05
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №6 ПС Иловатка выполнить осмотр основной магистрали на предмет состояния изоляции, дефектную заменить.
3109 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 174 | 2017-10-11 05:44 | 3.4.13.2 Недостатки конструкции | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение Т-1 110/35/10 на ПС 110/35/10 кВ "Вербенская" произошло из-за внутреннего пробоя варисторов ОПН-Т1-10 в результате накопления внутренних дефектов и несовершенства конструкции ОПН и возникновения электродугового перекрытия между фазами "С" и "В". | Отключение Т-1 110/35/10 на ПС 110/35/10 кВ "Вербенская" произошло из-за внутреннего пробоя варисторов ОПН-Т1-10 в результате накопления внутренних дефектов и возникновения электродугового перекрытия между фазами "С" и "В". | ПС 110/35/10кВ «Вербенская» | ОПН-Т1-10 фаза "С" типа ОПНп-10/550/12 УХЛ1 ЗАО "Полимераппарат" г. Санкт-Петербург 2010 года выпуска. | Провести анализ повреждаемости ОПН на ПС Николаевского РЭС. | ПС | 2017-10-11 12:40
Произвести замену ОПН-Т1-10 кВ установленных на шинном мосту 10 кВ на ОПН с наибольшим рабочим напряжением 12,7 кВ.
3110 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 160 | 2017-10-17 12:57 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв перемычки обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв перемычки обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 2Л-0,4 КВ ТП-41 ВЛ №5 6 кВ Никольская | Повреждение провода | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 41 провести верховую ревизию на предмет состояния перемычки. | ВЛ | 2017-10-17 13:52
3111 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 89 | 2017-10-12 11:15 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.4, Механический износ вследствие прочих причин) | Провис проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Провис проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2Л-0.4 ТП-433 5Л-НИКОЛЬСКАЯ-6 |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к № 2 ТП № 433 ВЛ-6 кВ № 5 от ПС Никольская провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-10-12 15:13
3112 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 130 | 2017-10-17 12:01 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв перемычки обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв перемычки обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1Л-0,4 ТП-65 5Л-Кр.Октябрь-10 | Повреждение провода | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 65 провести верховую ревизию на предмет состояния перемычки. | ВЛ | 2017-10-17 14:19
3113 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 74 | 2017-10-25 15:46 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2Л-0,4кВ ТП-351 7Л-Александровка-10 | Повреждён провод марки А-25 в количестве 2 метров | При техническом обслуживании2Л-0,4кВ от ТП №351 7Л Александровка-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-10-25 17:28
3114 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 98 | 2017-10-16 18:27 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение 2СШ-6 кВ на ПС ВЗС от действия МТЗ 1 ступени произошло из-за повреждения на потребительской ВЛ 6 кВ №25 и неотключения В-25Л-6 по причине повреждения грызунами изоляции катушки электромагнита отключения. | Отключение 2СШ-6 кВ на ПС ВЗС от действия МТЗ 1 ступени произошло из-за повреждения на потребительской ВЛ 6 кВ №25 и неотключения В-25Л-6 по причине повреждения грызунами изоляции катушки электромагнита отключения | ПС 35/6кВ «ВЗС» | На ПС 35/6 кВ "ВЗС" межвитковое замыкание катушки и повреждение изоляции катушки электромагнита отключения В-25Л-6. | Произвести осмотр релейных шкафов и шкафов приводов на ПС "ВЗС" для выявления возможных повреждений грызунами. | ПС | -
Принять меры по борьбе с грызунами на ПС 35/6 кВ "ВЗС".
3115 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 75 | 2017-10-20 12:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок. | КТП-64, 1Л-0.4кВ, оп.4 в сторону оп.5 обрыв фазного провода. | 1Л-0,4 кВ ТП-111 1Л-Совхозная-10 | Провод А-16. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести верховую ревизию на предмет состояния провода, при необходимости выполнить замену. | ВЛ | 2017-10-20 14:45
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
3116 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 71 | 2017-10-27 16:27 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 1Л-0,4кВ ТП-428 11Л-Кислово-6 | 11Л Кислово-6 ТП№428 1Л-0.4кВ основная магистраль опора №4 - разрушение изолятора тф-20 в количестве 1 шт. |  | ВЛ | 2017-10-27 18:04
При проведении технического обслуживания 1Л-0,4кВ от ТП№428 11Л-Кислово-6 провести верховую ревизию на предмет состояния изоляторов, дефектные заменить.
При проведении технического обслуживания 1Л-0,4кВ от ТП№428 11Л-Кислово-6 провести верховую ревизию на предмет состояния изоляторов, дефектные заменить
3117 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 78 | 2017-10-27 09:20 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ-0.4 кВ. |  | 1Л- 0,4 кВ от ТП-327 от ВЛ 10 кВ №1Л Покровка | нет | При проведении технического обслуживания основной магистрали ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-327 при необходимости выполнить перераспределение ответвлений к жилым домам для равномерной нагрузки по всей линии. | ВЛ | 2017-10-27 15:00
Осмотр вл-0,4
3118 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 124 | 2017-10-29 17:50 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1Л-0.4кВ ТП-9 8Л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2017-10-29 18:39
3119 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 92 | 2017-10-28 16:45 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1Л-0.4кВ ТП-118 5Л-Кайсацкая-10 |  |  | ВЛ | 2017-10-28 18:01
3120 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 88 | 2017-10-27 14:20 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1л 0.4 тп 257 5л-демидово-10 | Повреждение провода | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 257 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-10-27 15:17
3121 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 87 | 2017-10-27 18:43 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв вязки обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв вязки обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1Л-0,4 КВ ТП-433 ВЛ №5 6 кВ Никольская | Повреждение провода | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 433 провести верховую ревизию на предмет состояния вязки. | ВЛ | 2017-10-27 19:19
3122 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 80 | 2017-10-23 07:07 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ 110 кВ № 278 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия между проводом фазы "В" и траверсой опоры № 176 по телам пролетающих птиц. | Отключение ВЛ 110 кВ № 278 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия между проводом фазы "В" и траверсой опоры № 176 по телам пролетающих птиц. | ВЛ 110 кВ Приморская – Степана Разина (№278) | Нет. | Провести анализ повторяющихся отключений из-за жизнедеятельности птиц на ВЛ 110 кВ №278 за 2017 год. | ВЛ | -
Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ № 278.
3123 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 79 | 2017-10-29 10:15 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов |  | 3л Валуевка-10 ТП 298 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-10-29 10:30
3124 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 118 | 2017-10-27 11:40 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | ТП-666, 2Л-0.4кВ, 0-2 оп.1 а\м сбита ж/б опора. | Обрыв цепи из-за падения опоры в результате наезда. | ВЛ 0,4кВ от КТП №666 (2Л-0,4кВ) | Ж\б опора и провод АС-35. |  | ВЛ | 2017-10-27 15:30
Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ)
3125 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 103 | 2017-10-29 08:03 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | ТП-144 1Л-0.4кВ оп. 7-9 осн. маг. - схлёст провода. Оп. 8 осн. маг. слетел изолятор в результате воздействия сильных ветровых нагрузок | Разрушения колпачка изолятора в результате длительной эксплуатации и ветровых нагрузок. | ВЛ 0,4кВ от КТП №144 (1Л-0,4кВ) | Изолятор тф-20. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести верховую ревизию на предмет состояния изоляторов, при необходимости выполнить замену. | ВЛ | 2017-10-29 09:37
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
3126 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 99 | 2017-10-31 20:47 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Кратковременный перегруз А-2Л-0,4кВ | Кратковременный перегруз А-2Л-0,4кВ вызван кратковременным схлестом проводов | 2Л-0,4 от ТП-103 | Нет | Птоизвести перетяжку 2Л-0,4кВ ТП-103 | ВЛ | 2017-10-31 21:58
3127 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 100 | 2017-10-31 19:10 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 19Л Гмелинка-10 ТП 1 1Л-0,4 | А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 1 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-10-31 21:20
3128 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 86 | 2017-10-31 20:49 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов |  | 10л Старая Полтавка ТП 76 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-10-31 21:53
3129 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 106 | 2017-10-31 17:45 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов |  | 2Л Старая Полтавка-10 ТП 116 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-10-31 18:45
3130 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 94 | 2017-10-31 17:00 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 7Л Валуевка-10 ТП 483 1л-0,4 | провод А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 483 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-10-31 19:15
3131 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 247 | 2017-10-31 15:05 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 2л Черебаево-10 ТП - 82 2л-0,4 | А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 82 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-10-31 16:42
3132 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 126 | 2017-10-31 15:30 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов |  | 15Л Гмелинка-10 ТП 414 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-10-31 16:56
3133 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 298 | 2017-10-31 14:15 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов |  | 7Л Валуевка-10 ТП 299 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-10-31 17:30
3134 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 143 | 2017-10-31 10:45 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов |  | 19л Гмелинка-10 ТП 49 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-10-31 11:35
3135 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 95 | 2017-10-31 23:00 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов |  | 7Л Валуевка-10 ТП 127 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-10-31 23:46
3136 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 146 | 2017-11-01 04:57 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов |  | 9л Ст Полтавка 10 ТП-14 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-11-01 05:39
3137 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 85 | 2017-11-01 09:02 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов |  | 4Л Иловатка-10 ТП 200 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-11-01 10:05
3138 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 121 | 2017-11-01 09:25 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 8Л Гмелинка-10 КТП 451 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-11-01 11:57
3139 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 84 | 2017-11-01 08:40 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов |  | 4л Валуевка-10 ТП 152 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-11-01 13:26
3140 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 96 | 2017-10-15 23:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано повреждением кабельной муфты 6кВ вследствие ослабления изоляции. | Отключение ВЛ вызвано повреждением кабельной муфты 6кВ вследствие ослабления изоляции. | ВЛ №50 6кВ ПС 110/35/6кВ «Городская-1» | Повреждена кабельная муфта 6кВ. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-6кВ №50 ПС Городская-1. | ВЛ | 2017-10-16 02:53
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Провести испытания кабельной муфты. Принять решения о возможности дальнейшей эксплуатации.
3141 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 107 | 2017-11-01 10:40 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов |  | 4Л Иловатка-10 ТП 271 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-11-01 11:58
3142 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 119 | 2017-11-01 13:22 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов |  | 2Л Колышкино-10 ТП 209 2Л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-11-01 14:52
3143 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 82 | 2017-11-01 13:58 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.1, Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов |  | 9л Старая Полтавка ТП 449 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-11-01 15:02
3144 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 83 | 2017-10-31 10:06 | 3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Перехлёст проводов произошел в результате удара автомобилем в нижнюю часть пасынка опоры №9. | Перехлёст проводов произошел в результате удара автомобилем в нижнюю часть пасынка опоры №9. | 3Л-0,4 кВ ТП-306 3Л-Александровка-10 | Пасынок опоры №9 имеет следы разрушения у основания. |  | ВЛ | 2017-10-31 14:16
3145 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 108 | 2017-10-31 16:25 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Перехлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Перехлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 3Л-0,4кВ ТП-527 3Л-Ст.Разина-10 |  | При проведении технического обслуживания 3Л-0,4кВ от ТП №527 3Л-Ст.Разина-10 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-10-31 17:11
3146 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 258 | 2017-10-31 17:36 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи |  |  | 2Л-0,4кВ ТП-220 3Л-Ст.Разина-10 |  | При проведении технического обслуживания 2Л-0,4кВ от ТП №220 3Л-Ст.Разина-10 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-10-31 18:28
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Перехлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Перехлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур.
3147 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 254 | 2017-10-31 18:40 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Отключение вызвано временным перегрузом по ВЛ-0,4 |  | 2Л- 0,4 кВ от ТП-90 от ВЛ 10 кВ №3Л Покровка |  | Произвести осмотр ВЛ | ВЛ | 2017-10-31 19:20
Произвести оценку состояния ВЛ
3148 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 151 | 2017-10-31 18:41 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Перехлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Перехлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4кВ ТП-313 3Л-Ст.Разина-10 |  | При проведении технического обслуживания 1Л-0,4кВ от ТП №313 3Л-Ст.Разина-10 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-10-31 19:30
3149 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 186 | 2017-11-01 13:55 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов |  | 15Л Гмелинка-10 ТП 414 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-11-01 15:45
3150 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 157 | 2017-11-01 13:56 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур |  | 7Л Валуевка-10 ТП 483 1л-0,4 | А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 438 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-11-01 17:40
Обрыв провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур
3151 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 133 | 2017-11-01 15:46 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов |  | 1Л Колышкино-10 ТП 329 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-11-01 16:16
3152 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 156 | 2017-11-01 14:47 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов |  | 2Л Старая Полтавка-10 ТП 283 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-11-01 16:17
3153 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 296 | 2017-11-01 20:07 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов |  | 10л Старая Полтавка ТП 76 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-11-01 20:50
3154 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 131 | 2017-11-02 10:05 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 2л Черебаево-10 ТП - 83 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-11-02 11:05
3155 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 175 | 2017-11-02 09:15 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 3л Валуевка-10 ТП 42 3л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-11-02 11:40
3156 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 190 | 2017-11-01 14:44 | 3.4.11 Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2Л-0.4кВ ТП-312 3Л-Ст.Разина-10 | Повреждён провод марки А-25 в количестве 1 метра. | При проведении технического обслуживания 2Л-0,4кВот ТП №312 3Л-Ст.Разина-10 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-11-01 17:14
Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур.
3157 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 187 | 2017-11-01 16:10 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4кВ ТП-154 3Л-Александровка-10 | Повреждён провод марки А-25 в количестве 1 метра. | При проведении технического обслуживания 1Л-0,4кВот ТП №154 3Л-Александровка-10 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-11-01 18:21
3158 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 152 | 2017-11-01 16:17 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Повреждение опоры произошло в результате воздействия 31.10.2017 неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Повреждение опоры произошло в результате воздействия 31.10.2017 неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | ВЛ №19 6кВ ПС 110/35/6кВ «Никольская» | Стойка СВ-105 - 2 шт., | Выполнить анализ повреждений и аварийности ВЛ-6кВ №19 ПС Никольская. | ВЛ | 2017-11-02 00:41
[10 empty] | Надставка ТС-1 - 1 шт., | При выполнении технического обслуживания ВЛ-6кВ №19 ПС Никольская произвести осмотр на предмет состояния деревянных опор.
Провод АС-70 - 0,25 км,
Изолятор ШФ-20 - 15 шт.,
Колпачок К-6 - 11 шт.,
3159 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 297 | 2017-10-31 11:46 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.2, Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания) | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4 ТП-146 16Л-Рахинка-10 | Повреждение провода | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к № 1 ТП № 146 ВЛ-10 кВ № 16 от ПС Рахинка провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-10-31 11:49
3160 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 195 | 2017-10-31 13:22 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.2, Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания) | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4 ТП-61 ВЛ №9 10 кВ ПС Рахинка | Повреждение провода | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к № 1 ТП № 61 ВЛ-10 кВ № 9 от ПС Рахинка провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-10-31 13:24
3161 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 123 | 2017-10-31 13:39 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1Л-0,4 ТП-189 19Л-НИКОЛЬСКАЯ-6 | Повреждение провода | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 189 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-10-31 15:01
3162 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 355 | 2017-10-31 20:35 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1Л-0,4 ТП-28 7Л-НИКОЛЬСКАЯ-6 | Повреждение провода | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 28 провести верховую ревизию на предмет состояния вязки. | ВЛ | 2017-10-31 21:51
3163 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 189 | 2017-10-31 16:27 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв вязки обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв вязки обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1Л-0.4 ТП-520 5Л- Луговая-10 | Повреждение провода | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 520 провести верховую ревизию на предмет состояния вязки | ВЛ | 2017-10-31 17:19
3164 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 153 | 2017-10-31 18:20 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 2Л-0,4 ТП 91 13Л-ДЕМИДОВО-10 | Повреждение провода | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 91 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-10-31 19:31
3165 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 150 | 2017-11-01 13:45 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв вязки обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв вязки обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 2Л-0,4 КВ ТП-41 ВЛ №5 6 кВ Никольская | Повреждение провода | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 41 провести верховую ревизию на предмет состояния вязки. | ВЛ | 2017-11-01 14:25
3166 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 154 | 2017-11-01 16:03 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв вязки обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв вязки обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 2Л-0.4 ТП-523 5Л-Луговая-10 | Повреждение провода | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 523 провести верховую ревизию на предмет состояния вязки. | ВЛ | 2017-11-01 16:44
3167 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 354 | 2017-11-02 14:31 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 3Л-0,4 ТП-14 16Л-РАХИНКА-10 | Повреждение провода | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 3 от ТП № 14 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-11-02 15:27
3168 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 134 | 2017-11-02 16:42 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 1Л-0,4кВ ТП-197 9Л-Коммуна-10 | Механическое разрушение. | При проведении технического обслуживания 1Л-0,4кВ от ТП№197 9Л-Коммуна-10 провести верховую ревизию на предмет состояния изоляторов, дефектные заменить. | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
3169 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 125 | 2017-11-02 18:17 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2Л-0,4кВ ТП-214 7Л-Ст.Разина-10 |  | При техническом обслуживании 2Л-0,4кВ от ТП №214 7Л-Ст.Разина-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
3170 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 139 | 2017-11-01 20:55 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Перехлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Перехлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2Л-0,4кВ ТП-3 13Л-Кислово-6 |  | При проведении технического обслуживания 2Л-0,4кВот ТП №3 13Л-Кислово-6 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-11-01 21:00
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
3171 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 142 | 2017-11-06 12:46 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | ВЛ №8 10кВ ПС 110/35/10кВ «Эльтон» | Поврежден изолятор шф-10. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №8 ПС Эльтон. | ВЛ | 2017-11-06 15:25
При выполнении технического обслуживания ВЛ-10кВ №8 ПС Эльтон провести осмотр отпайки №4 на предмет состояния изоляции, дефектную заменить.
3172 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 145 | 2017-11-03 16:45 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 2л-0.4кВ ТП-8 8л-Савинка-10- |  |  | ВЛ | 2017-11-03 17:40
3173 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 260 | 2017-11-03 13:00 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1л-0.4кВ ТП-207 6л-Приозерная-10 |  |  | ВЛ | 2017-11-03 16:00
3174 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 155 | 2017-11-03 09:00 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1Л-0.4кВ ТП-488 11Л-Золотари-10 |  |  | ВЛ | 2017-11-03 10:14
3175 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 135 | 2017-11-01 21:06 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1Л-0,4 ТП-254 27Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2017-11-01 22:12
3176 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 181 | 2017-11-01 17:43 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2Л-0,4кВ ТП-571 7Л-Прудентовоа-10 |  |  | ВЛ | 2017-11-01 20:35
3177 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 138 | 2017-11-01 16:40 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1Л-0,4 ТП-123 5Л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2017-11-01 17:22
3178 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 136 | 2017-11-01 15:27 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1л-04кВ ТП-74 27л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2017-11-01 16:32
3179 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 171 | 2017-11-01 15:07 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-04кВ ТП-292 13л-Золотари-10 |  |  | ВЛ | 2017-11-01 17:42
3180 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 132 | 2017-11-01 13:20 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 3л-0.4кВ ТП-147 6л-Кайсацкая-10 |  |  | ВЛ | 2017-11-01 16:25
3181 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 166 | 2017-10-31 18:58 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2Л-0,4кВ ТП-228 2Л-Прудентовоа-10 |  |  | ВЛ | 2017-10-31 22:12
3182 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 295 | 2017-10-31 17:41 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2Л-0,4кВ ТП-57 9Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2017-10-31 22:30
3183 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 170 | 2017-10-31 18:36 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 2Л-0,4кВ ТП-33 27Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2017-10-31 18:59
3184 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 179 | 2017-10-31 16:46 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок. | 2л-0.4кВ ТП-142 7л-Кайсацкая-10 |  |  | ВЛ | 2017-10-31 20:55
3185 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 366 | 2017-10-31 15:35 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 2л-0.4кВ ТП-392 5Л-Селянка-10- |  |  | ВЛ | 2017-10-31 16:57
3186 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 312 | 2017-10-31 15:04 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 3Л-0,4кВ ТП-131 1Л-Золотари-10 |  |  | ВЛ | 2017-10-31 18:57
3187 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 165 | 2017-10-31 14:48 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 2л-04кВ ТП-117 5л-Кайсацкая-10 |  |  | ВЛ | 2017-10-31 17:42
3188 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 173 | 2017-10-31 14:05 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок. | 1Л-0,4 ТП-77 5Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2017-10-31 16:52
3189 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 164 | 2017-10-31 10:31 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок. | 1л-04кВ ТП-212 7л-Прудентово-10 |  |  | ВЛ | 2017-10-31 15:03
3190 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 184 | 2017-10-31 08:27 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок. | 1Л-0,4 ТП-26 40Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2017-10-31 10:48
3191 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 176 | 2017-11-01 10:25 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Обрыв провода обусловлен воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Уч-к ВЛ №27 за В-4 ПС 220кВ «Палласовка» | Поврежден провод АС35. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №27 ПС Палласовка. | ВЛ | 2017-11-01 10:44
При выполнении технического обслуживания провести осмотр отпайки №6 на предмет состояния провода, при необходимости выполнить ремонт.
3192 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 218 | 2017-10-31 13:58 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв вязки произошел в результате воздействия 31.10.2017 неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Обрыв вязки произошел в результате воздействия 31.10.2017 неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | ВЛ №9 10кВ ПС 220кВ «Палласовка» | Повреждена вязка провода. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №9 ПС Палласовка. | ВЛ | 2017-10-31 14:33
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №9 ПС Палласовка выполнить осмотр отпайки №27 на предмет состояния вязок провода, дефектные заменить.
3193 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 309 | 2017-10-17 15:47 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Персоналом Среднеахтубинского РЭС несвоевременно выявлен дефект ослабления вязки проводов на 1Л-0,4 кВ ТП 322. | Обрыв линейных проводов в пролете опор №1/11 - №1/12 на 1Л-0,4 кВ ТП 322. | 8Л-Чайка-10 ТП-322 1Л-0.4кВ |  | Мастеру Среднеахтубинского РЭС Куликову В.А. произвести внеплановый осмотр 1Л-0,4 кВ ТП 322. | ВЛ | 2017-10-17 16:13
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
3194 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 219 | 2017-10-29 14:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов в пролете опор №3/10 - 3/11 ВЛ-0,4 кВ ТП 391. | Схлест линейных проводов на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 391, в результате превышения значения стрелы провеса проводов. | 3л-0,4 кВ ТП 391 7л-Рассвет-10 |  | Мастеру Среднеахтубинского РЭС Кобликову Н.А. произвести регулировку стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 391 в пролете опор №3/10 - 3/11. | ВЛ | 2017-10-29 17:00
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
3195 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 182 | 2017-10-31 17:54 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременно выявлен дефект ослабления вязки проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 ТПР146 в пролете опор №2/1-5 - 2/1-7. | Обрыв проводов ВЛ-0,4 кВ №2 ТП146 в результате ослабления вязки. | 2л-0,4 кВ ТП 146 14л-Чайка-10 |  | Мастеру Среднеахтубинского РЭС Куликову В.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП146 | ВЛ | 2017-10-31 20:53
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
3196 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 242 | 2017-11-07 13:51 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4кВ ТП-158 4Л-Молодёжная-10 |  | При техническом обслуживании 1Л-0,4кВ от ТП №158 4Л-Молодёжная-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-11-07 15:58
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
3197 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 144 | 2017-10-28 06:26 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.4, Механический износ вследствие прочих причин) | Причиной не работы АПВ СВ-110 на ПС 110/10 кВ "Рулевая" явилось отсутствие контакта в накладке из-за повреждения резьбы фиксатора накладки при ее затяжке при проведении оперативных переключений. Повреждение произошло в результате износа резьбы из-за многократного оперирования накладкой в процессе эксплуатации. | Причиной не работы АПВ СВ-110 на ПС 110/10 кВ "Рулевая" явилось отсутствие контакта в накладке из-за повреждения резьбы фиксатора накладки при ее затяжке при проведении оперативных переключений. | ВЛ 110 кВ Комсомольская – Рулевая (№285) | Повреждение резьбы зажима накладки НКР-3. | Провести внеплановый инструктаж персоналу ОВБ Николаевского РЭС о порядке оперирования накладками. | ВЛ | -
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Произвести осмотр и оценку технического состояния резьбовых соединений накладок на ПС "Рулевая".
Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ 110 кВ № 285.
Провести анализ отключений ВЛ 110 кВ связанных с жизнедеятельностью птиц.
3198 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 255 | 2017-11-07 08:30 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 17Л Кано-10 ТП 358 1Л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-11-07 09:45
3199 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 252 | 2017-11-07 10:00 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 7Л Иловатка-10 ТП 421 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-11-07 11:50
3200 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 192 | 2017-11-07 13:00 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 4л Валуевка-10 ТП 554 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-11-07 14:50
3201 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 201 | 2017-11-08 09:05 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 2Л Колышкино-10 ТП 369 1Л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-11-08 09:45
3202 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 308 | 2017-11-08 08:45 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 17Л Кано-10 ТП 361 1Л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-11-08 09:15
3203 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 202 | 2017-10-31 11:32 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода и срыв крюка произошли в результате воздействия 31.10.2017 неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Обрыв провода произошел в результате воздействия 31.10.2017 неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | ВЛ №19 10кВ ПС 110/35/10кВ «Гмелинка» | Поврежден провод АС-50. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кв №19 ПС Гмелинка. | ВЛ | 2017-10-31 14:08
[8 empty] | Срыв крюка произошел результате воздействия 31.10.2017 неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. |  |  | При проведении технического обслуживания выполнить осмотр основной магистрали ВЛ-10кв №19 ПС Гмелинка на предмет состояния провода и закрепления крюка.
3204 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 291 | 2017-10-18 09:55 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | ВЛ №10 10кВ ПС 110/35/10кВ «Танина» | Поврежден изолятор ШС-10. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №10 ПС Танина. | ВЛ | 2017-10-18 14:25
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №10 ПС Танина выполнить осмотр отпайки №8 на предмет состояния изоляции, дефектную заменить.
3205 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 193 | 2017-10-30 11:09 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | ВЛ №9 10кВ ПС 35/10кВ «Катричево» | Поврежден опорный изолятор -1 шт. | Выполнить анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №9 ПС Катричево. | ВЛ | 2017-10-30 15:31
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №9 ПС Катричево выполнить осмотр разъединителей 10кВ на предмет состояния опорных изоляторов, дефектные заменить.
3206 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 222 | 2017-10-31 17:15 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Падения дерева на провода. Ветер до 20 м/с. | Обрыв провода 1Л-0.4кВ оп. 14-15 в результате падения дерева на провода. | ВЛ 0,4кВ от КТП №343 (1Л-0,4кВ) | Провод А-25. | Провести опиловку деревьев (угрожающих падению на провода) в охранной зоне ВЛ. | ВЛ | 2017-10-31 18:00
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.3, Падение деревьев (веток) из-за ветра)
3207 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 200 | 2017-10-31 14:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 2Л-0,4кВ оп. 2/12-2/13 упало дерево. Ветер до 20 м/с. | 2Л-0,4кВ, оп. 2/12 - 2/14 обрыв провода в результате падения дерева. | 2Л-0,4 кВ ТП-48 6Л- Пионер-10. | Провод А-25. | Провести опиловку деревьев (угрожающих падению на провода) в охранной зоне ВЛ. | ВЛ | 2017-10-31 16:45
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.3, Падение деревьев (веток) из-за ветра)
3208 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 289 | 2017-10-30 14:21 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №3 10кВ ПС 35/10кВ «Пойменная» | Поврежден провод в количестве 1 м. | При проведении технического обслуживания ВЛ-10 кВ №3 от ПС Пойменная провести верховой осмотр на предмет состояния провода, при необходимости выполнить ремонт. | ВЛ | 2017-10-30 17:42
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | Организовать осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №3 ПС Пойменная.
Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №3 ПС Пойменная.
3209 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 262 | 2017-10-31 20:58 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Временный перегруз. Ветер с порывами до 20 м/с | Кратковременный схлёст проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | ВЛ 0,4кВ от КТП №10 (3Л-0,4кВ) | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-10-31 22:12
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
3210 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 209 | 2017-10-31 12:08 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Разрушение изолятора обусловлено воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Разрушение изолятора обусловлено воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | ВЛ №10 10кВ ПС 35/10кВ «Чайка» | Поврежден изолятор шсс-10. | Организовать осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №10 ПС Чайка. | ВЛ | 2017-10-31 15:33
Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №10 ПС Чайка.
При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №10 ПС Чайка провести осмотр основной магистрали на предмет состояния изоляторов.
3211 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 246 | 2017-10-26 11:18 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | ВЛ №15 10кВ ПС 35/10кВ «Тракторострой» | Поврежден провод АС-35. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №15 ПС Тракторострой. | ВЛ | 2017-10-26 14:39
При выполнении технического обслуживания ВЛ-10кВ №15 ПС Тракторострой провести осмотр основной магистрали на предмет состояния провода, при необходимости выполнить ремонт.
3212 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 221 | 2017-10-30 10:45 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов | ВЛ №6 10кВ ПС 110/10кВ «Колобовка» | Поврежден опорный изолятор. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №6 ПС Колобовка. | ВЛ | 2017-10-30 13:49
При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №6 ПС Колобовка выполнить осмотр разъединителей 10кВ на предмет состояния опорных изоляторов.
3213 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 345 | 2017-10-16 10:00 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Уч-к ВЛ №15 10кВ до В-12 ПС 110/35/10кВ «Красная Слобода» | Поврежден провод А-35. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №15 ПС Красная Слобода. | ВЛ | 2017-10-16 15:07
При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №15 ПС Красная Слобода выполнить осмотр отпайки №5 на предмет состояния провода, при необходимости выполнить ремонт.
3214 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 199 | 2017-10-31 10:40 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Повреждение траверсы обусловлено воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Повреждение траверсы обусловлено воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | ВЛ №15 10кВ ПС 110/35/10кВ «Красная Слобода» | Повреждена траверса. | Провести анализ повреждений и отключений ВЛ-10кВ №15 ПС Красная Слобода. | ВЛ | 2017-10-31 17:06
При выполнении технического обслуживания ВЛ-10кВ №15 ПС Красная Слобода провести осмотр основной магистрали на предмет состояния траверс, дефектные заменить.
3215 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 215 | 2017-10-31 12:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано повреждением кабеля из-за старения изоляции. | Отключение ВЛ вызвано повреждением кабеля из-за старения изоляции. | ВЛ №19 6кВ ПС 110/35/6кВ «Никольская» | Поврежден кабель 6кВ. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-6кВ №19 ПС Никольская. | ВЛ | 2017-10-31 12:35
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Провести испытания силового кабеля 6кВ, выполнить ремонт.
3216 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 383 | 2017-11-10 05:56 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | , Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | Перегруз А-2Л-0,4кВ вызван кратковременным схлестом проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра из-за образования наледи и в условиях частых ветровых нагрузок | 2Л-0,4 от ТП-103 | Нет | Произвести перетяжку провода 2Л-0,4кВ ТП-103 | ВЛ | 2017-11-10 06:51
Ветровые нагрузки
3217 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 203 | 2017-10-31 18:01 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Временный перегруз. Ветер порывами до 20 м/с. | Кратковременный схлёст проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | ВЛ 0,4кВ от КТП №157 (1Л-0,4кВ) | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-10-31 18:18
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
3218 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 208 | 2017-11-01 09:01 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса линейных проводов ВЛ-0,4 кВ №3 ТП39 оп.№3/4 - 3/5. | Схлест линейных проводов. | 8Л-Ахтуба-6 ТП-39 3л-0.4 кВ |  | Мастеру Среднеахтубинского РЭС Кобликову Н.А. произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 39. | ВЛ | 2017-11-01 09:12
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
3219 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 365 | 2017-10-31 21:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Временный перегруз. Ветер порывами до 20 м/с. | Кратковременный схлёст проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | ВЛ 0,4кВ от КТП №12 (2Л-0,4кВ) | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-10-31 22:50
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
3220 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 211 | 2017-10-31 10:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Ветер порывами до 21 м/сек. | 2Л-0,4 кВ О-9 оп. 2/1 - 2/13 схлест проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | 2Л-0,4 кВ ТП-676 7Л-Новостройка-10 | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-10-31 14:03
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
3221 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 225 | 2017-10-31 09:40 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Усиление ветра до 20 м/с. Дождь | Обрыв ввода в здание в результате воздействия ветровых нагрузок. | 2Л 0,4 кВ ТП-318 5Л-Заволжская-10 | Нет. | Провести осмотр ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к вводу в здание на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-10-31 11:15
3222 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 212 | 2017-10-31 22:48 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Временный перегруз. Ветер порывами до 20 м/с | Кратковременный схлест проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | ВЛ 0,4кВ от КТП №464 (2Л-0,4кВ) | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-10-31 23:46
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
3223 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 213 | 2017-11-10 09:43 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: |  | Отключение было вследствии неисправной электроустановки потребителя |  | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-321 от ВЛ 10 кВ №1Л Покровка |  |  | ВЛ | 2017-11-10 11:05
Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ)
3224 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 307 | 2017-11-01 12:55 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Сильные порывы ветра до 20 м/с. | 3Л-0,4 кВ оп. 2,3 обрушение опор в результате воздействия сильных порывов ветра. | 3Л-0,4 кВ ТП-42 8Л-Рулевая-10 | Деревянные опоры. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ на предмет загнивания деревянных стоек. | ВЛ | 2017-11-01 16:31
3225 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 284 | 2017-11-01 11:05 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Порывы ветра до 20 м/с. | 3Л-0,4 кВ оп. 16 разрушена в результате воздействия сильных порывов ветра. | 3Л-0.4 кВ ТП-58 3Л-Политотдельская-10 | Деревянная опора. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ на предмет загнивания стоек опор. | ВЛ | 2017-11-01 12:40
3226 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 360 | 2017-10-31 15:02 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4кВ ТП-150 7Л-Светлана-10 |  |  | ВЛ | 2017-10-31 18:26
3227 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 239 | 2017-11-08 10:25 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1Л-0,4 ТП-308 27Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2017-11-08 11:17
3228 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 250 | 2017-11-10 10:00 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 7Л Валуевка-10 ТП 127 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-11-10 12:20
3229 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 241 | 2017-11-12 09:37 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов |  | 17Л Кано-10 ТП 358 1Л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-11-12 10:02
3230 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 228 | 2017-11-09 11:34 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлёст проводов произошел в результате того что, слетел изолятор с проводом и упал на нижний провод , из-за воздействия частых ветровых нагрузок. | Разрушение изолятора обусловлено старением материала колпачка от солнечных лучей в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 1Л-0,4 от ТП-449 по 9Л-Катричево-10 | Разрушение изолятора обусловлено старением материала колпачка от солнечных лучей в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | При техническом обслуживании 1Л-0,4кВ от ТП №449 9Л-Катричево-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода | ВЛ | 2017-11-09 13:47
3231 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 364 | 2017-11-12 11:07 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 1л Ст Полтавка 10 ТП -374 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-11-12 11:50
3232 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 385 | 2017-11-09 15:12 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Разрушение кабеля обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов | Разрушение кабеля обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов | 2Л-0,4кВ ТП-201 1Л-Ст.Разина-10 | кабельная вставка в месте пробоя изоляции оплавилась и повредились токоведущие жилы | При проведении технического обслуживания ТП-201 1Л-Ст Разина-10 провести ревизию на предмет состояния изоляции, дефектное оборудование заменить. | ВЛ | 2017-11-09 17:20
3233 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 214 | 2017-11-13 13:50 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 10л Старая Полтавка ТП 420 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-11-13 14:10
3234 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 323 | 2017-11-13 16:30 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 10л Старая Полтавка ТП 156 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-11-13 17:00
3235 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 207 | 2017-11-14 11:27 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Длительное воздействие ветровой нагрузки | Кратковременный схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1Л-0,4кВ от ТП-258 | Нет | Произвести перетяжку провода 1Л-0,4кВ от ТП-258 | ВЛ | 2017-11-14 12:26
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
3236 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 351 | 2017-11-14 09:33 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 8Л Гмелинка-10 КТП 453 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-11-14 11:40
3237 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 302 | 2017-11-12 09:05 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок и длительной эксплуатации. | 1Л-0,4 кВ оп. № 11-12 перегорела скрутка проводов. | ВЛ 0,4кВ от КТП №603 (1Л-0,4кВ) | Провод А-35. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-11-12 12:45
3238 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 362 | 2017-11-04 15:58 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1Л-0,4 ТП-286 5Л-ДЕМИДОВО-10 | Повреждение провода в количестве | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 286 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-11-04 16:56
3239 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 227 | 2017-11-15 20:56 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 2л-0,4кВ ТП-9 8л-Савинка-10- |  |  | ВЛ | 2017-11-15 21:42
3240 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 223 | 2017-11-16 10:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Повреждение траверс вызвано коррозией металла. | Повреждение траверс вызвано коррозией металла. | ВЛ №8 10кВ ПС 35/10кВ «Савинка» | Повреждена траверса ТМ-1. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №8 ПС Савинка. | ВЛ | 2017-11-16 10:32
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №8 ПС Савинка провести осмотр отпайки №10 на предмет состояния траверс, выполнить окраску , замену дефектных.
3241 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 363 | 2017-11-18 16:05 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Длительное воздействие ветровой нагрузки | Кратковременный схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-298 от ВЛ 10 кВ №8Л Колобовка | Нет | Произвести перетяжку провода 2л-0,4кВ ТП-298 | ВЛ | 2017-11-18 16:47
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
3242 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 206 | 2017-11-17 09:00 | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 7Л Иловатка-10 ТП 236 1л-0,4 | Провод А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 236 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-11-17 15:35
3243 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 204 | 2017-11-17 10:35 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 3л Валуевка-10 ТП 39 3л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-11-17 11:15
3244 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 372 | 2017-11-18 08:53 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 10л Старая Полтавка ТП 76 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-11-18 10:02
3245 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 217 | 2017-11-01 08:38 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.12 Нарушение электрической изоляции 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Разрушение изолятора и обрыв провода обусловлены воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра | Разрушение изолятора обусловлено воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра | ВЛ №9 10кВ ПС 110/10кВ «Старая Полтавка» | Поврежден провод А-70, изолятор ШФ-10. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №9 ПС Старая Полтавка. | ВЛ | 2017-11-01 12:02
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  |  | Обрыв провода обусловлен воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра |  |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №9 ПС Старая Полтавка выполнить осмотр основной магистрали на предмет состояния провода и изоляции. При необходимости выполнить замену дефектных изоляторов и ремонт провода.
3246 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 226 | 2017-11-15 18:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Усиление ветра, дождь. | Касания ДКР к 2л-0,4кВ в пролёте опор 12-14 | 2Л-0,4 кВ ТП-343 2Л-Совхозная-10 | Нет. | Провести опиловку деревьев (угрожающих падению на провода) в охранной зоне ВЛ. | ВЛ | 2017-11-15 18:50
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
3247 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 320 | 2017-11-22 10:35 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 8Л Гмелинка-10 КТП 452 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-11-22 11:55
3248 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 269 | 2017-11-20 17:20 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Схлёст провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия длительных ветровых нагрузок и длительной эксплуатации. | 1Л-0,4 кВ ТП-85 7Л-Новостройка-10 | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести регулировку стрелы провеса провода. | ВЛ | 2017-11-20 17:40
3249 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 220 | 2017-11-26 10:07 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1л-0.4кВ ТП-143 7л-Кайсацкая-10 |  |  | ВЛ | 2017-11-26 12:01
3250 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 349 | 2017-11-25 15:40 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вытяжка провода (уменьшение диаметра) в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок и длительной эксплуатации. | 1Л-0,4 кВ ТП-164 5Л-Вербенская-10 | Нет. | Провести регулировку стрелы провеса провода. | ВЛ | 2017-11-25 15:55
3251 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 350 | 2017-11-05 16:01 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса линейных проводов 1Л-0,4 кВ ТП 579 в пролете опор № 1/15 - № 1/16. | Схлест линейных проводов 1Л-0,4 кВ ТП 579 | 1Л-Лебяжья-6 ТП-579 1Л-0.4 кВ |  | Мастеру Среднеахтубинского РЭС Кобликову Н.А. произвести внеплановый осмотр 1Л-0,4 кВ ТП 579. | ВЛ | 2017-11-05 16:42
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
3252 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 238 | 2017-11-28 21:45 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Отключение А-1л-0,4 кВ на ТП-135 было вызвано повреждением электроустановки потребителя. |  | 1л-0.4 кВ от ТП-135 от ВЛ 10 кВ №23 Западная | Нет | Проработать с потребителем возможность замены неисправной электроустановки | ВЛ | 2017-11-28 22:15
Провести техническое обслуживание РУ-0.4 кВ ТП-135
3253 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 382 | 2017-11-29 08:29 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение А-1Л-0,4кВ произошло в результате схлеста проводов в пролете опор 1-2 1Л-0,4кВ от ТП-63 | Схлест проводов в пролетах между опор № 1-2 от 1Л-0,4 кВ ТП-63 произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4кВ от ТП-63 от 12Л-Тракторострой-10 | нет | подать заявку и провести осмотр 1Л-0,4кВ от ТП-63 на предмет провиса провода и замены вязок | ВЛ | 2017-11-29 09:40
При проведении технического обслуживания основной магистрали ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-63 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, целостности вязок и при необходимости выполнить замену вязок, перетяжку или замену провода.
3254 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 507 | 2017-11-29 09:10 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 1Л Колышкино-10 ТП 227 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-11-29 10:11
3255 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 367 | 2017-11-29 14:07 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 2Л Старая Полтавка-10 ТП 278 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-11-29 14:40
3256 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 380 | 2017-11-26 10:51 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв вязки обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв вязки обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1Л-0,4 ТП-28 7Л-НИКОЛЬСКАЯ-6 | Повреждение провода | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 28 провести верховую ревизию на предмет состояния вязки. | ВЛ | 2017-11-26 12:24
3257 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 290 | 2017-12-02 09:50 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Автомат 1л-0.4 кВ отключился вследствии схлестывания провода из-за шквалистого порыва ветра. |  | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-94 от ВЛ 10 кВ №5Л Радужная | Нет | Провести ТО 1л-0.4 кВ от ТП-94 | ВЛ | 2017-12-02 10:26
3258 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 229 | 2017-12-02 10:35 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | В результате осмотра бригадой ОРП обнаружены были: обрыв провода 0,4 кВ и отключение автомата 3л-0.4 кВ, что произошло вследствие шквалистого порыва ветра. |  | 3Л- 0,4 кВ от ТП-101 от ВЛ 10 кВ №3Л Покровка | Нет | Провести ТО 3л-0,4 кВ от ТП-101 | ВЛ | 2017-12-02 11:16
После устранения неисправности 3л-0,4 кВ от ТП-101 была введена в работу.
3259 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 224 | 2017-12-03 09:45 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 1л Гмелинка-10 КТП-429 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-12-03 10:18
3260 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 361 | 2017-11-27 17:20 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1Л-0,4 ТП-193 8Л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2017-11-27 18:20
3261 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 329 | 2017-11-28 13:07 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1л-0.4кВ ТП-386 14л-Эльтон-10 |  |  | ВЛ | 2017-11-28 13:49
3262 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 347 | 2017-12-03 11:40 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 2л-0.4кВ ТП-9 8л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2017-12-03 12:25
3263 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 315 | 2017-12-03 17:05 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2Л-0,4кВ ТП-40 6Л-Прудентовоа-10 |  |  | ВЛ | 2017-12-03 19:25
3264 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 306 | 2017-12-03 09:18 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв вязки обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв вязки обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1л-0.4 ТП-518 5л-"Луговая"-10 | Повреждение провода | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 518 провести верховую ревизию на предмет состояния вязки. | ВЛ | 2017-12-03 11:06
3265 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 235 | 2017-12-04 20:55 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | , Длительное воздействие ветровой нагрузки | Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации | 3Л-0,4кВ от ТП-77 | Нет | Произвести перетяжку 3Л-0,4кВ ТП-77 | ВЛ | 2017-12-04 21:24
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
3266 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 317 | 2017-11-22 05:56 | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Отключение ВЛ 110 кВ №237 произошло при образовании росы в утренние часы, в результате увлажнения загрязнений и накопившихся пылевых отложений на подвесной изоляции, из-за возникновения электродугового перекрытия между проводом фазы "С" и траверсой опоры №142. |  | ВЛ №237 110кВ ПС 220кВ «Палласовка» | Нет. | Провести анализ повторяющихся отключений ВЛ 110 кВ №237 от неблагоприятных погодных условий. | ВЛ | 2017-11-22 06:02
[5 empty] | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) | [5 empty] | Провести верховой осмотр ВЛ 110 кВ №237.
3267 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 316 | 2017-11-01 08:45 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Разрушение изолятора обусловлено воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Разрушение изолятора обусловлено воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | ВЛ №4 10кВ ПС 110/35/10кВ «Вербенская» | Поврежден изолятор ШФ-10. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №4 ПС Вербенская. | ВЛ | 2017-11-01 12:04
При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №4 ПС Вербенская провести осмотр основной магистрали на предмет состояния изоляции, дефектную заменить.
3268 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 348 | 2017-11-01 12:10 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Разрушение изолятора обусловлено воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Разрушение изолятора обусловлено воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | ВЛ №4 10кВ ПС 110/10/6кВ «Заволжская» | Поврежден изолятор ШФ-10. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №4 ПС Заволжская. | ВЛ | 2017-11-01 12:31
При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №4 ПС Заволжская выполнить осмотр основной магистрали на предмет состояния изоляции, дефектную заменить.
3269 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 374 | 2017-11-01 13:40 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв вязки провода обусловлен воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Обрыв вязки провода обусловлен воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | ВЛ №7 10кВ ПС 35/10кВ «Степновская» | Повреждена вязка провода. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №7 ПС Степновская. | ВЛ | 2017-11-01 14:30
При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №7 ПС Степновская провести осмотр отпайки №13 на предмет состояния вязок провода, дефектные заменить.
3270 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 232 | 2017-11-01 15:20 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв вязки провода обусловлен воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Обрыв вязки провода обусловлен воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | ВЛ №1 10кВ ПС 35/10кВ «Левчуновка» | Повреждена вязка провода. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №1 ПС Левчуновка. | ВЛ | 2017-11-01 16:00
При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №1 ПС Левчуновка выполнить осмотр отпайки №4 на предмет состояния вязок провода, дефектные заменить.
3271 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 271 | 2017-11-01 10:30 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Разрушение изолятора обусловлено воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Разрушение изолятора обусловлено воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | ВЛ №3 10кВ ПС 110/35/10кВ «Танина» | Поврежден изолятор шс-10. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №3 ПС Танина. | ВЛ | 2017-11-01 12:10
При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №3 ПС Танина выполнить осмотр основной магистрали на предмет состояния изоляции, дефектную заменить.
3272 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 233 | 2017-11-01 11:12 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв вязки провода обусловлен воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра | Обрыв вязки провода обусловлен воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра | ВЛ №7 10кВ ПС 110/10кВ «Коммуна» | Повреждена вязка провода. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №7 ПС Коммуна. | ВЛ | 2017-11-01 13:45
При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №7 ПС Коммуна выполнить осмотр отпайки №12 на предмет состояния вязок провода, дефектные заменить.
3273 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 384 | 2017-11-01 12:07 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв вязки провода обусловлен воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Обрыв вязки провода обусловлен воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | ВЛ «№14» 10кВ ПС 35/10кВ «Чайка» | Повреждена вязка провода. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №14 ПС Чайка. | ВЛ | 2017-11-01 15:05
При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №14 ПС Чайка выполнить осмотр основной магистрали на предмет состояния вязок провода, дефектные заменить.
3274 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 259 | 2017-11-23 16:27 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №16 10кВ ПС 110/10кВ «Рахинка» | Поврежден провод АС-35. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №16 ПС Рахинка. | ВЛ | 2017-11-23 18:04
При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №16 ПС Рахинка провести осмотр отпайки №3 а предмет состояния провода, при необходимости выполнить ремонт.
3275 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 311 | 2017-12-09 20:09 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Длительное воздействие ветровой нагрузки | , Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации | 2Л-0,4кВ от ТП-45 | Нет | Произвести перетяжку 2Л-0,4кВ ТП-45 | ВЛ | 2017-12-09 20:46
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
3276 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 310 | 2017-12-10 08:51 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1л-04кВ ТП-23 6-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2017-12-10 09:58
3277 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 253 | 2017-12-05 13:05 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1Л-0,4 ТП-142 7Л-Кайсацкая-10 |  |  | ВЛ | 2017-12-05 16:30
3278 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 357 | 2017-12-05 08:19 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. | 1л-04кВ ТП-40 6л-Прудентово-10 |  |  | ВЛ | 2017-12-05 12:00
3279 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 270 | 2017-12-04 17:23 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 2Л-0.4кВ ТП-26 40Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2017-12-04 17:47
3280 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 375 | 2017-12-04 13:03 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1л-0.4кВ ТП-575 7л-Прудентово-10 |  |  | ВЛ | 2017-12-04 13:52
3281 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 256 | 2017-12-04 09:01 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-0.4кВ ТП-318 2л-Прудентово-10 |  |  | ВЛ | 2017-12-04 13:03
3282 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 257 | 2017-12-12 17:00 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | По сообщению потребителя об отсутствии напряжения бригадой Старополтавского РЭС был произведен внеплановый осмотр ТП № 492 и обнаружен отключенный автоматический выключатель на фидере № 1. Повреждения на ВЛ-0,4 кВ № 1 не обнаружены. После включения автоматического выключателя линия введена в работу в 17-30. |  | 8Л Гмелинка-10 КТП 492 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-12-12 17:30
3283 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 243 | 2017-12-04 11:25 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Отключение ВЛ 110 кВ № 206 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор № 108-109 по полиэтиленовой пленке, поднятой на провода порывом ветра при неблагоприятных погодных условиях с несанкционированной свалки мусора. | Отключение ВЛ 110 кВ № 206 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор № 108-109 по полиэтиленовой пленке, поднятой на провода порывом ветра при неблагоприятных погодных условиях с несанкционированной свалки мусора. | ВЛ №206 110кВ ПС 220кВ «Волжская» | Нет. | Направить письмо о недопущении свалок мусора в охранной зоне ВЛ в администрацию г. Краснослободска. | ВЛ | -
Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ № 206
3284 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 377 | 2017-12-10 12:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Схлёст провода в результате воздействия ветровых нагрузок. | Схлёст провода обусловлен его вытяжкой (уменьшение диаметра) в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок и длительной эксплуатации. | 1Л-0,4 кВ ТП-79 2Л-Левчуновка-10 | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести осмотр линии по всей длине на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-12-10 14:00
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
3285 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 381 | 2017-12-14 12:04 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Отключение А-3Л-0,4кВ произошло в результате схлеста проводов в пролете опор 2-3 3Л-0,4кВ от ТП-355 | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-355 от ВЛ 10 кВ №5Л Радужная | нет | подать оперативную внеплановую заявку и произвести осмотр 3Л-0,4кВ от ТП-355 | ВЛ | 2017-12-14 12:56
При проведении технического обслуживания основной магистрали ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-355 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, целостности вязок и при необходимости выполнить замену вязок, перетяжку или замену провода.
3286 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 352 | 2017-12-14 09:13 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 13л Гмелинка-10 ТП 360 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-12-14 11:25
3287 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 376 | 2017-12-14 14:12 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов |  | 8Л Гмелинка-10 КТП 454 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-12-14 16:20
3288 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 304 | 2017-12-14 16:12 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1л-0.4кВ ТП-316 2л-Прудентово-10- |  |  | ВЛ | 2017-12-14 17:26
3289 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 303 | 2017-12-15 09:30 | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 3Л Иловатка-10 ТП 194 1л-0,4 | А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 194 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-12-15 15:03
3290 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 356 | 2017-12-15 14:15 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 2Л Старая Полтавка-10 ТП 118 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-12-15 15:06
3291 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 299 | 2017-12-19 10:00 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов |  | 13л Гмелинка-10 ТП 352 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-12-19 13:19
3292 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 322 | 2017-12-21 16:16 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1л-04кВ ТП-212 7л-Прудентово-10 |  |  | ВЛ | 2017-12-21 17:02
3293 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 236 | 2017-12-24 21:40 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | 1Л-0,4кВ отТП438 | Нет | Произвести перетяжку линии | ВЛ | 2017-12-24 21:54
Ветровые нагрузки
3294 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 249 | 2017-12-24 16:00 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  |  |  | 15Л Гмелинка-10 ТП 414 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-12-24 18:55
Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов
3295 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 248 | 2017-12-25 10:30 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 7Л Валуевка-10 ТП 125 1л-0,4 | А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 125 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-12-25 13:26
3296 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 333 | 2017-12-24 13:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение А-1Л-0,4 произошло в результате кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вытяжка провода (уменьшение диаметра) в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок, перепадов температур и длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ от КТП №31 (1Л-0,4кВ) | Повреждений нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести регулировку стрелы провеса провода. | ВЛ | 2017-12-24 13:25
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
3297 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 294 | 2017-12-24 21:01 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Схлёст провода в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок. | Схлёст провода обусловлен его вытяжкой (уменьшение диаметра) в результате длительной эксплуатации. | - | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести регулировку стрелы провеса провода. | ВЛ | 2017-12-24 22:38
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
3298 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 334 | 2017-12-25 15:54 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок | 1л-04кВ ТП-100 5л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2017-12-25 19:08
3299 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 263 | 2017-12-25 15:46 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок | 1Л-0.4кВ ТП-250 11Л-Золотари-10 |  |  | ВЛ | 2017-12-25 18:07
3300 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 251 | 2017-12-25 14:17 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1л-0.4кВ ТП-162 5л-Селянка-10 |  |  | ВЛ | 2017-12-25 15:02
3301 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 292 | 2017-12-25 13:54 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 2л-04кВ ТП-436 13л-Золотари-10 |  |  | ВЛ | 2017-12-25 14:43
3302 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 293 | 2017-12-25 13:42 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок | 2л-0.4кВ ТП-116 5л-Кайсацкая-10 |  |  | ВЛ | 2017-12-25 16:04
3303 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 127 | 2017-12-25 13:40 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок | 1л-0.4кВ ТП-258 4л-Приозерная-10- |  |  | ВЛ | 2017-12-25 17:30
3304 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 283 | 2017-12-25 10:27 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок | Схлест проводов обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок | 2Л-0,4кВ ТП-345 7Л-Светлана-10 |  |  | ВЛ | 2017-12-25 13:40
3305 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 287 | 2017-12-25 09:31 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок | 1л-04кВ ТП-406 6л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2017-12-25 12:52
3306 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 342 | 2017-12-25 09:28 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1л-04кВ ТП-459 27л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2017-12-25 13:14
3307 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 300 | 2017-12-25 09:15 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1л-04кВ ТП-94 17л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2017-12-25 10:33
3308 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 288 | 2017-12-25 09:10 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1л-04кВ ТП-165 5л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2017-12-25 10:23
3309 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 281 | 2017-12-25 08:58 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок | 3л-0.4кВ ТП-460 6л-Прудентово-10 |  |  | ВЛ | 2017-12-25 12:19
3310 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 301 | 2017-12-25 05:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение А-2Л-0,4 произошло в результате кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вытяжка провода (уменьшение диаметра) в результате длительной эксплуатации. | 2Л 0,4 кВ ТП-10 5Л-Заволжская-10 | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести регулировку стрелы провеса провода. | ВЛ | 2017-12-25 06:18
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
3311 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 245 | 2017-12-25 10:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение А-2Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вытяжка провода (уменьшение диаметра) в результате длительной эксплуатации. | 2Л 0,4 кВ ТП-522 5Л-Заволжская-10 | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести регулировку стрелы провеса провода. | ВЛ | 2017-12-25 10:12
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
3312 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 472 | 2017-12-25 11:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вытяжка провода (уменьшение диаметра) в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок, перепадов температур и длительной эксплуатации. | 1Л-0,4 кВ ТП-354 5Л-Вербенская-10 | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести регулировку стрелы провеса провода. | ВЛ | 2017-12-25 11:40
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | Провести замер сопротивления петли "фаза-нуль".
3313 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 331 | 2017-12-25 13:27 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 2Л Колышкино-10 ТП 424 1Л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2017-12-25 15:07
3314 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 465 | 2017-12-25 15:15 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1л Старая Полтавка ТП-6 2л-0,4 | А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 125 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2017-12-25 16:54
3315 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 324 | 2017-12-26 15:40 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4кВ ТП-138 3Л-Коммуна-10 |  | При проведении технического обслуживания 1Л-0,4кВ от ТП №138 3Л-Коммуна-10 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-12-26 16:55
3316 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 325 | 2017-12-25 11:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение А-2Л-0,4 произошло из-за схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Схлёст провода обусловлен его вытяжкой (уменьшение диаметра) в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок, перепадов температур и длительной эксплуатации. | 2Л-0,4 кВ ТП-116 6Л-Заволжская-10 | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести регулировку стрелы провеса провода. | ВЛ | 2017-12-25 12:40
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
3317 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 327 | 2017-12-25 11:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Схлёст провода А-1л-0.4кВ оп. №4-5. Усиление ветра до 16м/сек. | Схлёст провода обусловлен его вытяжкой (уменьшение диаметра) в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок, перепадов температур и длительной эксплуатации. | 1Л-0,4 кВ ТП-220 1Л-Усадебная-10 | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-12-25 15:04
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
3318 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 282 | 2017-12-25 13:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | 1л-0.4кВ оп. №1-12 вытяжка (уменьшение диаметра) провода в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок, перепадов температур и длительной эксплуатации. | 1Л-0,4 кВ ТП-74 7Л-Вербенская-10 | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2017-12-25 16:05
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | Провести замер сопротивления петли "фаза-нуль".
3319 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 268 | 2017-12-26 08:17 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 3л-0.4кВ ТП-10 8л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2017-12-26 08:51
3320 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 438 | 2017-12-26 09:40 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 2Л-0.4кВ ТП-459 27Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2017-12-26 10:54
3321 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 286 | 2017-12-26 16:39 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок. | 2л-0.4кВ ТП-116 5л-Кайсацкая-10 |  |  | ВЛ | 2017-12-26 20:53
3322 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 279 | 2017-12-26 21:33 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1л-04кВ ТП-78 27л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2017-12-26 23:06
3323 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 335 | 2017-12-28 18:09 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 2л-0.4кВ ТП-264 1л-Золотари-10- |  |  | ВЛ | 2017-12-28 19:00
3324 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 265 | 2017-12-06 17:40 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | ВЛ №15 10кВ ПС 110/35/10кВ «Гмелинка» | Поврежден провод АС-35. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №15 ПС Гмелинка. | ВЛ | 2017-12-06 23:50
при выполнении технического обслуживания ВЛ-10кВ №15 ПС Гмелинка провести осмотр отпайки №2 на предмет состояния провода, при необходимости выполнить ремонт.
3325 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 278 | 2017-12-15 10:47 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременно выявлен дефект старения провода ВЛ. | Старение провода ВЛ, вследствие ветровых и температурных нагрузок. | 4Л-Чайка-10 ТП-381 1л-0.4 кВ |  | Мастеру Среднеахтубинского РЭС Кобликову Н.А. провести внеплановый осмотр 1Л-0,4 кВ ТП 381 | ВЛ | 2017-12-15 11:06
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
3326 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 330 | 2017-12-25 10:42 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса провода 1Л-0,4 кВ ТП 540. | Увеличение значения стрелы провеса провода ВЛ. | 1л-0,4 кВ ТП 540 12л-Чайка-10 |  | Мастеру Среднеахтубинского РЭС Куликову В.А. произвести внеплановый осмотр 1Л-0,4 кВ ТП 540 12Л-Чайка-10. | ВЛ | 2017-12-25 15:56
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
3327 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 326 | 2017-12-25 13:29 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышения значения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 288 в пролете опор №3/1 - №3/12. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ. | 8л-Чайка-10 ТП 288 3л-0,4 кВ |  | Мастеру Среднеахтубинского РЭС Кобликову Н.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 288. | ВЛ | 2017-12-25 15:25
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | Произвести отключение концевых выключателей "клапанов" дуговой защиты в ячейках МВ-10 кВ на ПС "Клетская Почта", на присоединениях где установлены фототиристоры. | Аварийное | 3328 | 1 | 02.01.2017 в 13:45 на ПС 110/10 кВ «Клетская Почта» произошло отключение Т-1 (включение КЗ-110 кВ Т-1, отключение ОД-110 кВ Т-1) от дуговой защиты МВ-10 кВ Т-1 (сработали указательные реле "Дуговая защита" на шкафах управления ОД-110 кВ Т-1 и МВ-10 кВ Т-1); от искусственного короткого замыкания при срабатывании КЗ-110 кВ Т-1 ПС "Клетская Почта" на ПС 110/10 кВ "Арчединская" отключился СМВ-110 кВ от защиты ВЛ-110 кВ №518 I ст. ТЗНП, АПВ - успешно; на ПС 220 кВ "Арчеда" (ВД ПМЭС) отключился В-ВЛ №519 110 кВ от II ст. ТЗНП, АПВ - успешно. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение Т-1 на ПС "Клетская Почта" от дуговой защиты произошло по причине замыкания контактов концевого выключателя "клапана" дуговой защиты отсека трансформаторов тока МВ-10 кВ Т-1, вследствие разрушения карболитового стержня, потерявшего свою механическую прочность в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение карболитового стержня концевого выключателя "клапана" дуговой защиты отсека трансформаторов тока МВ-10 кВ Т-1, потерявшего свою механическую прочность в процессе длительного срока эксплуатации, что привело к замыканию контактов данного концевого выключателя и создания "цепи" на отключение Т-1 ПС "Клетская Почта". | 110 | Концевой выключатель "клапана" дуговой защиты МВ-10 кВ Т-1 ПС "Клетская Почта". | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | ПС
[5 empty] | В 14:19 I С.Ш.-10 кВ ПС "Клетская Почта" запитана от кольцевой ВЛ-10 кВ. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
Проверка, проведенная персоналом СРЗАИ в тот же день показала, что отключение Т-1 произошло по причине излишнего срабатывания дуговой защиты клапанного типа, выполненной заводом изготовителем КРУН, а именно собралась "цепь" на отключение Т-1 через конечный выключатель на "клапане" , установленном в отсеке трансформаторов тока МВ-10 кВ Т-1 вследствие разрушения карболитового штока данного конечного выключателя. Неисправный "клапан" был отключен от схемы, Т-1 в 21:10 был введен в работу по нормальной схеме.
При последующей более детальной проверке и проведении анализа технологического нарушения было установлено, что при замкнутом конечном выключателе "клапана" дуговой защиты в ячейке МВ-10 кВ Т-1 и снижении напряжения в питающей сети 110 кВ, из-за КЗ на смежной ВЛ, что привело к "отпаданию" якоря реле вольтметровой блокировки и тем самым создалась "цепь" на отключение Т-1 от дуговой защиты.
По окончанию проверки вместо неисправного "клапана" был установлен фототиристор, тем самым схема приведена к единообразию (в ячейках отходящих ВЛ-10 кВ ранее уже были установлены фототиристоры), после опробования дуговой защиты Т-1 был введен в работу.
Были обесточены: Детские сады - 1; Объекты органов государственной власти и управления - 2; Связь - 3; Скважины - 3; ФАП - 2; Школы - 2
3329 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 2 | 2017-01-05 14:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ 0,4 кв № 2 ТП 6209 ВЛ 6 кв № 314 ПС Заводская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ 0,4 кв № 2 ТП 6209 ВЛ 6 кв № 314 ПС Заводская по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кв № 2 ТП 6209 ВЛ 6 кв № 314 пс Заводская |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кв № 2 ТП 6209 ВЛ 6 кв № 314 ПС Заводская. | ВЛ | 2017-01-05 16:00
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
3330 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 3 | 2017-01-05 15:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП-6333 ВЛ-10кВ №3 ПС "Н-Паника" произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 16-17 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0.4кВ №2 ТП-6333 ВЛ-10кВ №3 ПС"Н-Паника" |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-6333 ВЛ-10кВ №3 ПС "Н-Паника" . | ВЛ | 2017-01-05 17:06
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
3331 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 4 | 2017-01-05 18:07 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП-6990 ВЛ-6кВ №102 ПС Заводская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 8-9 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0.4кВ №2 ТП-6990 ВЛ-6кВ №102 ПС Заводская |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-6990 ВЛ-6кВ №102 ПС Заводская. | ВЛ | 2017-01-05 19:03
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
3332 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 5 | 2017-01-07 10:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ №8 10 кВ ПС Образцовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за разрушения изоляторов фазы "А" и "В" на опоре №262 ВЛ №8-2 10 кВ ПС Образцовская, вследствие дефекта изоляторов развившихся в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение изоляторов фазы "А" и "В" на опоре №262 ВЛ №8-2 10 кВ ПС Образцовская произошло вследствие дефекта изоляторов развившихся в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ №8 10 кВ ПС Образцовская | Разрушение изоляторов фазы "А" и "В" на опоре №262 ВЛ №8-2 10 кВ ПС Образцовская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №8 10 кВ ПС Образцовская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-01-07 12:40
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3333 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 6 | 2017-01-07 14:16 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ № 17 от ПС Озерки произведен для протяжки болтового соединения шлейфа к неподвижному контакту на ТР-10кВ ТП-3043, из-за нарушения целостности болтового соединения своевременно необнаруженного при плановом осмотре ВЛ. |  | ВЛ №17 10 кВ ПС Озерки | Нет. | Провести внеочередной инструктаж персоналу, задействованному в обслуживании ТП о необходимости при проведении осмотров обращать особое внимание на своевременное выявление дефектов оборудования ТП. | ВЛ | 2017-01-07 16:15
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  |  |  | ТП 3043 |  |  | ТП
3334 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 8 | 2017-01-06 20:31 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Выход из строя трансформатора произошел по причине КЗ внутри трансформатора ТП-1179, в результате старения изоляции и межвиткового замыкания в обмотках трансформатора. | КЗ внутри трансформатора ТП-1179 ВЛ №1 10 кВ ПС Сидорская произошло по причине старения изоляции и межвиткового замыкания в обмотках трансформатора в процессе длительного срока эксплуатации (44 года). | ВЛ №1 10 кВ ПС Сидорская | Выход из строя трансформатора ТП-1179 ВЛ №1 10 кВ ПС Сидорская. | Произвести измерения сопротивления изоляции трансформаторов со сверхнормативным сроком эксплуатации, подключенных к ВЛ №1 10 кВ ПС Сидорская, при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-01-06 21:59
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3335 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 7 | 2017-01-02 11:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 6137 ВЛ 6 кВ № 8 ПС Кудиновская произошло из-за КЗ при схлесте проводов от опоры №11 в жилое здание по причине разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кв № 2 ТП 6137 ВЛ 6 кв № 8 пс Кудиновская |  | Устранить выявленные неисправности на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 6137 ВЛ 6 кВ № 8 ПС Кудиновская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений. | ВЛ | 2017-01-02 13:05
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | [5 empty] | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 6137 ВЛ 6 кВ № 8 ПС Кудиновская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения.
3336 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 9 | 2017-01-03 10:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ-0,4кВ от ТП-1371 фид.№2 произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 8-9 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4кВ от ТП-1371 Ф - 2 |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ от ТП-1371 фид.№2. | ВЛ | 2017-01-03 12:30
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
3337 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 10 | 2017-01-11 11:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Обрыв вводного провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-4384 фид.№3 в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0,4кВ от ТП-4384 Ф-3 |  | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-4384 фид.№3 с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-01-11 12:40
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4кВ от ТП-4384 фид.№3, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3338 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 11 | 2017-01-03 12:51 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Вывод в ремонт ВЛ №8 10 кВ ПС Сидорская произведен для замены дефектного участка провода, из-за обрыва провода в пролете опор №164-166 ВЛ №8 10 кВ ПС Сидорская, вследствие износа провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор №164-166 ВЛ №8 10 кВ ПС Сидорская произошел по причине нарушения структуры материала и потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации (41 год). | ВЛ №8 10 кВ ПС Сидорская | Обрыв провода в пролете опор №164-166 ВЛ №8 10 кВ ПС Сидорская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №8 10 кВ ПС Сидорская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-01-03 14:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3339 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 12 | 2017-01-05 10:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ-0,4кВ от ТП-5057 фид.№2 произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 17-18 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4кВ от ТП-5057 фид-2 |  | Призвести перетяжку провода в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4кВ от ТП-5057 фид.№2. | ВЛ | 2017-01-05 12:12
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
3340 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 13 | 2017-01-05 15:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ фид №1 ТП 5224 произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 7-8 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ фид №1 ТП 5224 |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ фид №1 ТП 5224. | ВЛ | 2017-01-05 16:59
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
3341 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 14 | 2017-01-07 08:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 6124 от ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 11-12 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 6124 от ВЛ-6 кВ №104 ПС "Заводская " |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 6124 от ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская. | ВЛ | 2017-01-07 09:23
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
3342 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 16 | 2017-01-12 20:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП-6032 ВЛ-6кВ №22 ПС Заречная произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 19-20 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0.4кВ №1 ТП-6032ВЛ-6кВ№22 ПС"Заречная" |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-6032 ВЛ-6кВ №22 ПС Заречная. | ВЛ | 2017-01-12 21:30
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
3343 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 17 | 2017-01-13 06:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Отключение ВЛ №11 10 кВ ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за обрыва провода в пролете опор №259-260 ВЛ №11-2 10 кВ ПС Клетская, вследствие потери механической прочности провода в процессе длительного срока эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор №259-260 ВЛ №11-2 10 кВ ПС Клетская произошел вследствие потери механической прочности провода в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ №11 10кВ ПС 110/10кВ «Клетская» | Обрыв провода в пролете опор №259-260 ВЛ №11-2 10 кВ ПС Клетская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №11 10 кВ ПС Клетская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-01-13 13:30
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3344 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 18 | 2017-01-13 08:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ №2 10 кВ ПС Бузиновская произошло по причине КЗ в результате схлёста проводов, в следствии обрыва вязки провода на опоре №74 и обрыва провода в пролете опор №62-63 ВЛ №2 10 кВ ПС Бузиновская по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вязки провода на опоре №74 и обрыв провода в пролете опор №62-63 ВЛ №2 10 кВ ПС Бузиновская произошел по причине вытяжки и потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ №2 10кВ ПС 35/10кВ «Бузиновская (МЭС)» | Обрыв вязки провода на опоре №74 и обрыв провода в пролете опор №62-63 ВЛ №2 10 кВ ПС Бузиновская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №2 10 кВ ПС Бузиновская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-01-13 12:13
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3345 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 19 | 2017-01-13 08:58 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП-5607 ПС Бузиновская произошло из-за КЗ при схлесте проводов на вводе в жилой дом по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | фид-0,4 №1, ТП-5607 |  | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП-5607 ПС Бузиновская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-01-13 13:35
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | [5 empty] | Устранить выявленные неисправности на ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП-5607 ПС Бузиновская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3346 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 20 | 2017-01-13 17:44 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-1180 ВЛ-10 кВ № 1 ПС Сидорская произведен для ремонта провода на опоре № 7 по причине вытяжки и потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | Обрыв провода на опоре № 7 ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-1180 ВЛ-10 кВ № 1 ПС Сидорская произошел по причине развития внутреннего дефекта провода, из-за нарушения структуры материала в процессе длительного срока эскплуатации. | ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-1180 ВЛ-10 кВ № 1 ПС Сидорская | Обрыв провода на опоре № 7 ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-1180 ВЛ-10 кВ № 1 ПС Сидорская. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-1180 ВЛ-10 кВ № 1 ПС Сидорская, выявленные неисправности устранить. | ВЛ | 2017-01-13 18:44
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3347 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 21 | 2017-01-18 13:04 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  | Вывод в ремонт ВЛ №2 10кВ ПС Бузиновская произведен для механической обивки гололеда с целью предотвращения повреждений ВЛ из-за гололедо-изморозевых отложений. |  | ВЛ №2 10кВ ПС 35/10кВ «Бузиновская (МЭС)» | Нет. |  | ВЛ | 2017-01-18 16:22
3348 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 23 | 2017-01-21 09:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№2 ТП 5530 произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 17-18 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-04 кВ фид.№2 ТП 5530 |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 ТП 5530. | ВЛ | 2017-01-21 11:35
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
3349 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 24 | 2017-01-21 14:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ-0,4кВ от ТП-5218 фид.№2 произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 23-24 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4кВ от ТП-5218 фид-2 |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4кВ от ТП-5218 фид.№2 | ВЛ | 2017-01-21 15:12
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
3350 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 25 | 2017-01-21 23:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ №16 10 кВ ПС Клетская произошел по причине падения провода на траверсу вследствие разрушения изолятора на опоре №28 ВЛ №16-1 10 кВ ПС Клетская, из-за внутреннего дефекта развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора на опоре №28 ВЛ №16-1 10 кВ ПС Клетская произошло из-за внутреннего дефекта развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ №16 10кВ ПС 110/10кВ «Клетская» | Разрушенный изолятор на опоре №28 ВЛ №16-1 10 кВ ПС Клетская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №16 10 кВ ПС Клетская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-01-22 08:33
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3351 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 26 | 2017-01-22 10:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ-0,4кВ от ТП-5218 фид.№1 произошло при КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №22-23 по причине увеличенной стрелы провиса провода не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4кВ от ТП-5218 фид-1 |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4кВ от ТП-5218 фид.№1. | ВЛ | 2017-01-22 11:58
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
3352 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 27 | 2017-01-22 10:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ-0,4кВ от ТП-5062 фид.№2 произошло при КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор № 8-9 по причине увеличенной стрелы провиса провода невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4кВ от ТП-5062 фид.2 |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ от ТП-5062 фид.№2. | ВЛ | 2017-01-22 12:00
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
3353 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 28 | 2017-01-23 15:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Обрыв вводного провода от опоры № 21 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 ТП-4505 в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0,4кВ от ТП-4505 Ф-2 |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид.№2 ТП-4505 с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-01-23 16:26
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить выявленные неисправности на ВЛ-0,4 кВ фид.№2 ТП-4505 согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3354 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 29 | 2017-01-23 10:43 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Вывод в ремонт ВЛ №3 10кВ ПС Калмыковская произведен для ремонта шлейфа на ЛР №3-5 10кВ ПС Калмыковская, из-за обрыва шлейфа в результате механических нагрузок в процессе эксплуатации. | Обрыв шлейфа на ЛР №3-5 10кВ ПС Калмыковская произошел из-за нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ №3 10кВ ПС 110/10кВ «Калмыковская» | Обрыв шлейфа на ЛР №3-5 10кВ ПС Калмыковская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №3 10 кВ ПС Калмыковская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-01-23 12:09
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3355 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 30 | 2017-01-23 08:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ-0,4кВ фид.№2 ТП-5507 произошло при КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор № 26-27 по причине увеличенной стрелы провиса провода невыявленной при проведении планового осмотра. |  | фид-0,4 №2, ТП-5507 |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №26-27 ВЛ-0,4кВ фид.№2 ТП-5507. | ВЛ | 2017-01-23 09:42
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
3356 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 31 | 2017-01-26 20:53 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Обрыв провода фазы "А" ВЛ-110 кВ №517 на опоре №234 у поддерживающего зажима в сторону опоры №235, при понижении температуры до -20 градусов, произошел по причине потери его механической прочности и несущей способности в процессе длительного срока эксплуатации. Что привело к падению провода на землю и отключению ВЛ-110 кВ №517 от защит. | Обрыв провода фазы "А" ВЛ-110 кВ №517 на опоре №234 у поддерживающего зажима, произошел по причине потери его механической прочности и несущей способности в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ №517 110кВ ПС 110/10кВ «Арчединская» | Обрыв провода фазы "А" ВЛ-110 кВ №517 на опоре №234. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №517. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3357 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 32 | 2017-01-27 06:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Обрыв провода фазы "В" ВЛ-110 кВ №522 у овального соединителя в пролете опор №244-245, при понижении температуры, произошел по причине потери его механической прочности и несущей способности в процессе длительного срока эксплуатации. Что привело к падению провода на землю и отключению ВЛ-110 кВ №522 от защит. | Обрыв провода фазы "В" ВЛ-110 кВ №522 у овального соединителя в пролете опор №244-245, произошел по причине потери его механической прочности и несущей способности в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ №522 110кВ ПС 110/10кВ «Средняя Царица» | Обрыв провода фазы "В" в пролете опор 244-245. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №522 | ВЛ | 2017-01-27 14:56
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3358 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 35 | 2017-01-26 21:27 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-3901 ВЛ-10 кВ №5 ПС Александровка произошло из-за схлеста проводов от опоры № 10 в нежилой дом по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0,4кВ от ТП-3109 |  | Организовать осмотр ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-3901 ВЛ-10 кВ №5 ПС Александровка с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-01-26 21:44
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-3901 ВЛ-10 кВ №5 ПС Александровка, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3359 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 36 | 2017-01-29 10:51 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ №1 10кВ ПС Бузиновская произошел по причине падения провода на траверсу, из-за обрыва вязки провода на опоре №317 фаза "С" ВЛ №1 10кВ ПС Бузиновская, вследствие перетирания вязки провода на шейке изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вязки провода на опоре №317 фаза "С" ВЛ №1 10кВ ПС Бузиновская произошел по причине нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ №1 10кВ ПС 35/10кВ «Бузиновская (МЭС)» | Обрыв вязки провода на опоре №317 фаза "С" ВЛ №1 10кВ ПС Бузиновская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №1 10кВ ПС Бузиновская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-01-29 12:16
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3360 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 37 | 2017-01-29 16:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП№5241 произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 4-5 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП№5241 |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП№5241. | ВЛ | 2017-01-29 18:20
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
3361 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 39 | 2017-01-22 19:43 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ №2 10 кВ ПС Кумылженская произошел по причине падения провода на траверсу, из-за обрыва провода в пролете опор №25-26 ВЛ №2-2 10 кВ ПС Кумылженская, вследствие вытяжки и потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор №25-26 ВЛ №2-2 10 кВ ПС Кумылженская произошел вследствие вытяжки и потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ №2 10кВ ПС 110/35/10кВ «Кумылженская» | Обрыв провода в пролете опор №25-26 ВЛ №2-2 10 кВ ПС Кумылженская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №2 10 кВ ПС Кумылженская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-01-23 14:01
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3362 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 40 | 2017-01-27 07:42 | 3.4.13.3 Дефекты изготовления |  | Вывод в ремонт СВГ-110 кВ по неотложной заявке на ПС "Михайловская" производился для устранения утечки элегаза из ТТ-110 кВ СВГ и доведения его до номинального давления. Утечка элегаза произошла в результате потери герметичности фланцевого соединения из-за усадки уплотнительной резиновой прокладки. |  | ПС 110/10кВ «Михайловская» | Нет. | Произвести проверку герметичности соединений на ТТ-110 кВ СВГ ПС "Михайловская" фаз "В", "С". | ПС | -
3363 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 34 | 2017-02-04 16:26 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП 5271 произошло при КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №4-5 по причине увеличенной стрелы провиса провода невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ, фид №2, ТП 5271 |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП 5271. | ВЛ | 2017-02-04 17:16
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
3364 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 41 | 2017-01-30 05:08 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции ввода в баке выключателя фазы "В" МВ-35 кВ Т-1 (при возникновении "земли" на фазе "А", в результате пробоя ОПН-35кВ Т-1 фазы "А" сопровождавшегося "перекосом" напряжения), произошел по причине увеличения проводимости изоляции втулки конденсаторных вводов и направляющей втулки, вследствие увлажнения масла в баке выключателя МВ-35 кВ Т-1. Увлажнение масла обусловлено перепадами температуры при повышенной влажности в осенне-зимний период. При проведении планового анализа масла, проводившегося 14.07.2015, показания пробивного напряжения соответствовали норме. Так как при проведении осмотров во время эксплуатации МВ-35 кВ выявить увлажнение масла не представляется возможным, данный дефект не был своевременно обнаружен. | Электродуговое повреждение в баке выключателя фазы "В" МВ-35 кВ Т-1 ПС "Пищевая" возникло вследствие пробоя изоляции втулки конденсаторных вводов и направляющей втулки (при возникновении "земли" на фазе "А", в результате пробоя ОПН-35кВ Т-1 фазы "А" сопровождавшегося "перекосом" напряжения), из-за ухудшения изоляционных свойств масла в баке выключателя. | ПС 35/10кВ «Пищевая (МЭС)» | ПС "Пищевая" пробой ОПН-35 кВ Т-1 фазы "А", дуговое повреждение в баке МВ-35 кВ Т-1 фазы "В" ввода, неподвижных контактов, подвижного контакта, изолирующей тяги, дугогасительной камеры. | Произвести внеочередные высоковольтные испытания МВ-35 кВ Т-2 на ПС "Пищевая". | ПС | -
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | [5 empty] | Произвести внеочередной анализ трансформаторного масла МВ-35 кВ Т-2 на ПС "Пищевая"
Подать рекламацию на завод изготовитель ОАО "Позитрон" по факту выхода из строя ОПН по причине заводского дефекта.
3365 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 42 | 2017-02-04 09:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ-0,4кВ фид. №2 ТП-6301 ВЛ-10кВ №7 ПС"Н-Паника" произошло при КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор № 41-42 по причине увеличенной стрелы провиса провода не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4кВ от ТП-6301фид-2 |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №41-42 ВЛ-0,4кВ фид. №2 ТП-6301 ВЛ-10кВ №7 ПС"Н-Паника". | ВЛ | 2017-02-04 11:06
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
3366 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 43 | 2017-02-04 17:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ-0,4кВ фид.№2 ТП-6301 произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 17-18 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4кВ от ТП-6301фид-2 |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4кВ фид.№2 ТП-6301. | ВЛ | 2017-02-04 19:35
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
3367 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 44 | 2017-02-04 21:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ фид №1 ТП№5267 произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 5-6 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ фид №1 ТП№5267 |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ фид №1 ТП№5267. | ВЛ | 2017-02-05 00:48
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
3368 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 45 | 2017-02-05 08:37 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ №11 10кВ ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №98-99 ВЛ №11-1 10кВ ПС Клетская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре. |  | ВЛ №11 10кВ ПС 110/10кВ «Клетская» |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №98-99 ВЛ №11-1 10кВ ПС Клетская. | ВЛ | 2017-02-05 09:20
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
3369 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 46 | 2017-02-05 11:34 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Вывод в ремонт ВЛ №20 10 кВ ПС Качалино произведен для замены дефектного участка провода, из-за обрыва провода в пролете опор №397-398 ВЛ №20-5 10 кВ ПС Качалино, вследствие износа провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор №397-398 ВЛ №20-5 10 кВ ПС Качалино произошел по причине нарушения структуры материала и потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации (26 лет). | ВЛ №20 10кВ ПС 110/10кВ «Качалино» | Обрыв провода в пролете опор №397-398 ВЛ №20-5 10 кВ ПС Качалино. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №20 10 кВ ПС Качалино, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-02-05 12:47
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3370 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 47 | 2017-02-05 11:47 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Вывод в ремонт ВЛ №3 10кВ ПС Ширяи произведен для замены шлейфа на ТР-10кВ ТП-3278, из-за обрыва шлейфа на ТР-10кВ ТП-3278 ВЛ №3 10кВ ПС Ширяи, вследствие длительных механических нагрузок. | Обрыв шлейфа на ТР-10кВ ТП-3278 ВЛ №3 10кВ ПС Ширяи произошел из-за нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ №3 10кВ ПС 110/10кВ «Ширяи» | Обрыв шлейфа на ТР-10кВ ТП-3278 ВЛ №3 10кВ ПС Ширяи. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №3 10 кВ ПС Ширяй, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-02-05 12:55
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3371 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 48 | 2017-02-11 22:47 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | В процессе длительного срока эксплуатации произошло загрязнение и ухудшение свойств изоляции, вследствие чего произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №77 ЛЭП-110 кВ №558, и отключение ВЛ от защит. |  | ВЛ №558 110кВ ПС «Зензеватка» - ВЛ №558 110кВ ПС «Кудиновская» |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №558. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3372 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 49 | 2017-02-05 12:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП 5607 произошло при КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор № 16-17 по причине увеличенной стрелы провиса провода невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-04 кВ фид.№1 ТП 5607 |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП 5607. | ВЛ | 2017-02-05 14:40
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
3373 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 50 | 2017-02-05 14:22 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.7 Нарушение герметичности | Вывод в ремонт ТП №5074 от ВЛ-10кВ №5-1 ПС Распопинская произведен для замены В/В предохранителя вышедшего из строя и разрушенных опорных изоляторов, из-за перекрытия изоляции влагой(снег) вследствие своевременно необнаруженного нарушения герметичности ВВ щита при плановом осмотре ВЛ . | Выход из строя В/В предохранителя и разрушение опорных изоляторов в ТП-5074 на ВЛ-10кВ №5-1 ПС Распопинская произошло по причине перекрытия изоляции В/В предохранителя влагой, из-за нарушения герметичности В/В щита. | ТП №5074 | Выход из строя В/В предохранителя и разрушение опорных изоляторов в ТП-5074 на ВЛ-10кВ №5-1 ПС Распопинская. | Произвести уплотнение В/В щита ТП-5074 на ВЛ №5-1 10 кВ ПС Распопинская. | ТП | 2017-02-05 16:00
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
3374 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 51 | 2017-02-06 08:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ 0,4 фид.№1 ТП№5255 произошло при КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор № 6-7 по причине увеличенной стрелы провиса провода невыявленной при проведении планового осмотра. |  | фид 0,4 №1, ТП№5255 |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 фид.№1 ТП№5255. | ВЛ | 2017-02-06 11:35
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
3375 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 52 | 2017-02-06 10:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вывод в ремонт ВЛ 0,4кВ фид.№2 ТП-3518 ВЛ 10кВ №8 ПС Качалино произведен для замены автоматического выключателя, в результате выхода его из строя, из-за износа механизма электромагнитного расцепителя в процессе длительного срока эксплуатации. | Выход из строя автоматического выключателя на ВЛ 0,4кВ фид.№2 ТП-3518 ВЛ 10кВ №8 ПС Качалино произошел из-за износа механизма электромагнитного расцепителя в процессе длительного срока эксплуатации. | 3518 | Выход из строя автоматического выключателя на ВЛ 0,4кВ фид.№2 ТП-3518 ВЛ 10кВ №8 ПС Качалино. | Произвести осмотр АВ 0,4 кВ со сверхнормативным сроком использования установленных в ТП, подключенных к ВЛ 0,4кВ фид.№2 ТП-3518 ВЛ 10кВ №8 ПС Качалино. | ТП | 2017-02-06 11:52
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3376 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 53 | 2017-02-08 08:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП№5265 произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 6-7 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП№5265 |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП№5265. | ВЛ | 2017-02-08 10:18
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
3377 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 54 | 2017-02-08 15:53 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" на ПС Покручинская произошел по причине падения провода на землю, из-за его обрыва в пролете опор №7-8 ВЛ №17-7 10кВ ПС Покручинская, вследствие перетирания провода на шейке изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор №7-8 ВЛ №17-7 10кВ ПС Покручинская произошел вследствие перетирания провода на шейке изолятора в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ №17 10кВ ПС 110/35/10кВ «Покручинская» | Обрыв провода в пролете опор №7-8 ВЛ №17-7 10кВ ПС Покручинская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №17 10 кВ ПС Покручинская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-02-08 19:34
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3378 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 55 | 2017-02-09 07:02 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Выход сигнала "Земля в сети 6кВ" на ПС Лог произошел по причине падения провода на землю, из-за его обрыва на опоре №132 и срыва изоляторов в пролете опор №133-136 ВЛ №7 10 кВ ПС Лог, вследствие перетирания провода на шейке изолятора в процессе длительной эксплуатации и под воздействием ветровой нагрузки. | Обрыв провода на опоре №132 и срыв изоляторов в пролете опор №133-136 ВЛ №7 10 кВ ПС Лог произошел вследствие перетирания провода на шейке изолятора в процессе длительной эксплуатации и под воздействием ветровой нагрузки. | ВЛ №7 6кВ ПС 110/35/6кВ «Лог» | Обрыв провода на опоре №132 и срыв изоляторов в пролете опор №133-136 ВЛ №7 10 кВ ПС Лог. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №7 10 кВ ПС Лог, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-02-09 14:51
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3379 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 56 | 2017-02-10 11:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№2 ТП 5650 произошло при КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор № 6-7 по причине увеличенной стрелы провиса провода не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-04 кВ фид.№2 ТП 5650 |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 ТП 5650. | ВЛ | 2017-02-10 12:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
3380 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 57 | 2017-02-14 19:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ №102 6кВ ПС Заводская произошло при КЗ из-за перекрытия изоляции кабельной муфты в ячейке ВВ 6кВ №102, по причине развития внутреннего дефекта изоляции муфты в процессе длительного срока эксплуатации. | Повреждение кабельной муфты в ячейке ВВ 6кВ №102 произошло по причине перекрытия изоляции кабельной муфты, в результате развития внутреннего дефекта изоляции муфты в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ №102 6кВ ПС 110/6кВ «Заводская (МЭС)» | Повреждение кабельной муфты в ячейке ВВ 6кВ №102. | Провести визуальный осмотр кабельных муфт на ВЛ 6кВ №104, №314 ПС Заводская. | ВЛ | 2017-02-14 22:36
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3381 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 58 | 2017-02-14 18:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ фид. №1 ТП№5233 произошло при КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор № 4-5 по причине увеличенной стрелы провиса провода невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ фид. №1 ТП№5233 |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ фид. №1 ТП№5233. | ВЛ | 2017-02-14 20:03
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
3382 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 59 | 2017-02-14 17:43 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.7 Нарушение герметичности | Вывод в ремонт ТП №1031 от ВЛ №11 10кВ ПС Сидорская произведен для замены В/В предохранителя вышедшего из строя, из-за перекрытия изоляции влагой(ветер, снег) вследствие своевременно необнаруженного нарушения герметичности ВВ щита при плановом осмотре ВЛ . | Выход из строя В/В предохранителя в ТП-1031 на ВЛ №11 10кВ ПС Сидорская произошел по причине перекрытия изоляции В/В предохранителя влагой, из-за нарушения герметичности В/В щита(ветер, снег). | ВЛ №11 10кВ ПС 110/10кВ «Сидорская» | Выход из строя В/В предохранителя в ТП-1031 на ВЛ №11 10кВ ПС Сидорская. | Произвести уплотнение В/В щита ТП-1031 на ВЛ №11 10 кВ ПС Сидорская. | ВЛ | 2017-02-14 17:47
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
3383 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 60 | 2017-02-16 11:52 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Вывод в ремонт ВЛ 0,4кВ №4 ТП-4132 от ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10 кВ Чеботаревская произведен для замены вырванного крюка и провода на домовладении от опоры № 19 из-за загнивания дерева у основания крюка и коррозии металла по причине длительного срока эксплуатации. |  | ВЛ 0,4кВ №4 ТП-4132 от ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10 кВ Чеботаревская |  | Провести осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП-4132 от ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10 кВ Чеботаревская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-02-16 13:05
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить выявленные неисправности ВЛ 0,4кВ №4 ТП-4132 от ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10 кВ Чеботаревская, согласно актов разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3384 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 61 | 2017-02-19 09:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 6209 от ВЛ-6 кВ №314 ПС 110/6/6 кВ "Заводская" произошло из-за схлеста проводов в пролете опор № 6-7 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 6209 от ВЛ-6 кВ №314 ПС 110/6/6"Заводская" |  | Провести регулировку провода в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 6209 от ВЛ-6 кВ №314 ПС 110/6/6 кВ "Заводская". | ВЛ | 2017-02-19 09:35
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
3385 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 62 | 2017-02-16 08:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ №17 10кВ ПС Покручинская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №9-10 ВЛ №17-7 10кВ ПС Покручинская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре. |  | ВЛ №17 10кВ ПС 110/35/10кВ «Покручинская» |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №17 10кВ ПС Покручинская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-02-16 17:00
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
3386 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 63 | 2017-02-17 11:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Вывод в ремонт ВЛ-10 №7-5 ПС Перелазовская произведен для замены шлейфа на ТР-10кВ ТП-5268, из-за обрыва шлейфа вследствие длительных механических нагрузок. | Обрыв шлейфа на ТР-10кВ ТП-5268 ВЛ-10 №7-5 ПС Перелазовская произошел из-за нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ №13 10кВ ПС 110/10кВ «Калмыковская» | Обрыв шлейфа на ТР-10кВ ТП-5268 ВЛ-10 №7-5 ПС Перелазовская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №7 10 кВ ПС Перелазовская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-02-17 13:23
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3387 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 65 | 2017-02-21 14:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Обрыв вводного провода от опоры № 8 ВЛ 0,4кВ №3 ТП-4135 от ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10 кВ Чеботаревская в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4кВ №3 ТП-4135 от ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10 кВ Чеботаревская |  | Провести осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП-4135 от ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10 кВ Чеботаревская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-02-21 16:45
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить выявленные неисправности ВЛ 0,4кВ №3 ТП-4135 от ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10 кВ Чеботаревская, согласно актов разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3388 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 66 | 2017-02-23 09:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 6056 ВЛ-6 кВ№6 ПС "Заречная" произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 17-18 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 кВ№2 ТП 6056 ВЛ-6 кВ№6 ПС "Заречная". |  | По результатам проведенного осмотра 23.02.2017, провести перетяжку провода в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 6056 ВЛ-6 кВ №6 ПС "Заречная". | ВЛ | 2017-02-23 10:54
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
3389 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 67 | 2017-02-23 18:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 6120 от ВЛ-6 кВ №104 ПС "Заводская " произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 6-7 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 6120 от ВЛ-6 кВ №104 ПС "Заводская " |  | Провести регулировку провода в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 6120 от ВЛ-6 кВ №104 ПС "Заводская ". | ВЛ | 2017-02-23 19:23
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
3390 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 68 | 2017-02-24 11:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 6121 от ВЛ-6 кВ №104 ПС "Заводская" произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 8-9 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 6121 от ВЛ-6 кВ №104 ПС "Заводская" |  | Провести регулировку провода в пролетье опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 6121 от ВЛ-6 кВ №104 ПС "Заводская". | ВЛ | 2017-02-24 11:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
3391 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 69 | 2017-02-20 12:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Отключение ВЛ №8 10кВ ПС Качалино произошло по причине КЗ в результате схлёста проводов, вследствие обрыва вязки провода на опоре №116 ВЛ №8 10кВ ПС Качалино в процессе длительного срока эксплуатации. | Обрыв вязки провода на опоре №116 ВЛ №8 10кВ ПС Качалино произошел по причине нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ №8 10кВ ПС 110/10кВ «Качалино» | Обрыв вязки провода на опоре №116 ВЛ №8 10кВ ПС Качалино. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №8 10 кВ ПС Качалино, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-02-20 15:09
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3392 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 70 | 2017-02-25 22:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ №1 10кВ ПС Етеревская произошло по причине КЗ в результате схлеста шлейфов между ТРТП-1718 и ТП-1718, вследствии своевременно необнаруженного провиса шлейфа при плановом осмотре. |  | ВЛ №1 10кВ ПС 110/10кВ «Етеревская» |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №1 10 кВ ПС Етеревская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-02-25 23:38
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
3393 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 71 | 2017-02-26 10:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Вывод в ремонт ВЛ №7 10кВ ПС Калмыковская произведен для замены шлейфа на ТР-10кВ ТП-5279, из-за обрыва шлейфа на ТР-10кВ ТП-5279, в следствии длительных механических нагрузок. | Обрыв шлейфа на ТР-10кВ ТП-5279 ВЛ №7 10кВ ПС Калмыковская произошел из-за нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ №7 10кВ ПС 110/10кВ «Калмыковская» | Обрыв шлейфа на ТР-10кВ ТП-5279 ВЛ №7 10кВ ПС Калмыковская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №7 10 кВ ПС Калмыковская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-02-26 11:44
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3394 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 73 | 2017-02-22 14:39 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Вывод в ремонт ВЛ №8 10кВ ПС Качалино произведен для замены шлейфа на ЛР №8-5 10кВ ПС Качалино, из-за обрыва шлейфа вследствие длительных механических нагрузок. | Обрыв шлейфа на ЛР-10 №8-5 ПС Качалино произошел из-за нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ №8 10кВ ПС 110/10кВ «Качалино» | Обрыв шлейфа на ЛР-10 №8-5 ПС Качалино. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №8 10 кВ ПС Качалино, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-02-22 16:10
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3395 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 75 | 2017-02-24 11:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отсутствие контактного соединения вводного соединения на корнизе жилого дома от оп. №7 ВЛ-0,4кВ фид.№1 ТП-1292 ВЛ-10кВ №6 ПС Арчединская произошло по причине нарушения контактного соединения в процессе длительной эксплуатации. |  | Вл-0.4кВ фид.№1 от ТП-1292 от ВЛ-10кВ №6 ПС Арчединская |  | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ фид.№1 ТП-1292 ВЛ-10кВ №6 ПС Арчединская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ПС | 2017-02-24 11:30
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4кВ фид.№1 ТП-1292 ВЛ-10кВ №6 ПС Арчединская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3396 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 76 | 2017-02-26 07:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП-5218 ВЛ 10кВ №3-3 ПС Калмыковская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 7-8 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП-5218 от ВЛ 10кВ №3-3ПС 110/10 кВ "Калмыковская" |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП-5218 ВЛ 10кВ №3-3 ПС Калмыковская. | ВЛ | 2017-02-26 09:36
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
3397 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 77 | 2017-02-26 08:49 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП-6202 ВЛ 6кВ №314 ПС Заводская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 14-15 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4кВ №1 ТП-6202 от ВЛ 6кВ №314 ПС 110/6 кВ "Заводская" |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-6202 ВЛ 6кВ №314 ПС Заводская. | ВЛ | 2017-02-26 11:01
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
3398 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 78 | 2017-02-26 12:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ 0,4кВ фид. №2 ТП-5414 ВЛ 10кВ №1-9 ПС Перелазовская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 16-17 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4кВ фид. №2ТП-5414 от ВЛ 10кВ №1-9 ПС 110/10 кВ "Перелазовская" |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №16-17 ВЛ 0,4кВ фид. №2 ТП-5414 ВЛ 10кВ №1-9 ПС Перелазовская. | ВЛ | 2017-02-26 14:10
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
3399 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 79 | 2017-03-05 10:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2785 от ВЛ 10 кВ № 7 ПС Слащевская произошло из-за схлеста вводных проводов в жилой дом от опоры №19 по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2785 от ВЛ 10 кВ № 7 ПС Слащевская |  | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2785 от ВЛ 10 кВ № 7 ПС Слащевская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-03-05 12:20
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить выявленные неисправности ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2785 от ВЛ 10 кВ № 7 ПС Слащевская, согласно актов разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3400 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 80 | 2017-03-05 15:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ № 3 ТП-6928 от ВЛ-10 кВ №9 ПС "Малодельская" произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 21-22 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 № 3 ТП-6928 от ВЛ-10кВ №9 ПС"Малодельская" |  | Провести регулировку провода в пролете опор № 21-22 ВЛ-0,4 кВ № 3 ТП-6928 от ВЛ-10 кВ №9 ПС "Малодельская". | ВЛ | 2017-03-05 16:27
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
3401 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 81 | 2017-03-06 15:03 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ №19 10кВ ПС Донская произведен для замены изолятора, из-за разрушения изолятора на опоре №17 ВЛ №19 10кВ ПС Донская, вследствие развившегося внутреннего дефекта изолятора, который своевременно не обнаружили при плановом осмотре ВЛ. | Разрушение изолятора на опоре №17 ВЛ №19 10кВ ПС Донская произошло из-за развившегося внутреннего дефекта изолятора, который своевременно не обнаружили при плановом осмотре ВЛ. | ВЛ №19 10кВ ПС 110/35/10кВ «Донская» | Разрушенный изолятор на опоре №17 ВЛ №19 10кВ ПС Донская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №19 10 кВ ПС Донская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-03-06 15:42
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3402 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 82 | 2017-03-07 07:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ №8 10кВ ПС Кумылженская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за разрушения изолятора на опоре №34 ВЛ №8-3 10кВ ПС Кумылженская, вследствие дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора на опоре №34 ВЛ №8-3 10кВ ПС Кумылженская произошло из-за дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ №8 10кВ ПС 110/35/10кВ «Кумылженская» | Разрушенный изолятор на опоре №34 ВЛ №8-3 10кВ ПС Кумылженская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №8 10 кВ ПС Кумылженская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-03-07 13:51
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3403 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 83 | 2017-03-07 13:10 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: |  | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" на ВЛ №4 10 кВ ПС Бердия произошел из-за наброса постороннего предмета (целлофановый пакет, который был выброшен людьми) между проводом и траверсой под воздействием ветровой нагрузки. |  | ВЛ №4 10кВ ПС 35/10кВ «Бердия» |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №4 10 кВ ПС Бердия, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-03-07 13:13
Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ)
3404 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 84 | 2017-03-06 10:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП-4377 от ВЛ 10кВ №9 ПС 35/10 кВ Зимняцкая произошло по причине схлеста проводов у опоры №11 из-за её отклонения от продольной оси ВЛ не выявленной при проведении очередного ТО. |  | ВЛ 0,4кВ №1 ТП-4377 от ВЛ 10кВ №9 ПС 35/10 кВ Зимняцкая |  |  | ВЛ | 2017-03-06 12:00
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
3405 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 85 | 2017-03-07 17:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ №3 10кВ ПС Кумылженская произошел по причине падения провода на траверсу вследствие разрушения изолятора на опоре №173 фаза "В" ВЛ №3-1 10кВ ПС Кумылженская, из-за внутреннего дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора на опоре №173 фаза "В" ВЛ №3-1 10кВ ПС Кумылженская произошло из-за внутреннего дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ №3 10кВ ПС 110/35/10кВ «Кумылженская» | Разрушенный изолятор на опоре №173 фаза "В" ВЛ №3-1 10кВ ПС Кумылженская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №3 10 кВ ПС Кумылженская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-03-07 18:34
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3406 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 86 | 2017-03-10 17:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ-0,4 №1 ТП-6863 ВЛ-10кВ №1 ПС Образцовская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 22-23 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 № 1 ТП-6863 от ВЛ-10кВ №1 ПС"Образцовская" |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4 №1 ТП-6863 ВЛ-10кВ №1 ПС Образцовская. | ВЛ | 2017-03-10 18:56
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
3407 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 87 | 2017-03-11 08:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ фид. №1 ТП 5255 произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 16-17 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ Фид. №1 ТП 5255 |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №16-17 ВЛ 0,4 кВ Фид. №1 ТП 5255. | ВЛ | 2017-03-11 10:55
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
3408 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 88 | 2017-03-11 20:51 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ фид.№ 2 ТП-2457 ВЛ 10 кВ № 7 ПС Глазуновская произошло при КЗ, из-за схлеста вводных проводов в частное домовладение на опоре № 19 ВЛ 0,4 кВ фид.№ 2 ТП-2457 ВЛ 10 кВ № 7 ПС Глазуновская, по причине увеличенной стрелы провиса провода невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ № 2от ТП-2457 от ВЛ 10 кВ № 7 ПС Глазуновская |  | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ фид.№ 2 ТП-2457 ВЛ 10 кВ № 7 ПС Глазуновская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-03-11 22:28
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | [5 empty] | Устранить выявленные неисправности на ВЛ 0,4 кВ фид.№ 2 ТП-2457 ВЛ 10 кВ № 7 ПС Глазуновская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3409 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 90 | 2017-03-14 11:47 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Отключение ВЛ 0,4 кВ фид.№ 1 ТП-4102 произошло по причине схлёста проводов, вследствие обрыва нулевого провода опора №13 ВЛ 0,4 кВ фид.№ 1 ТП-4102, из-за своевременно необнаруженного при плановом осмотре ВЛ дефекта нулевого провода. | Обрыв нулевого провода от опоры № 13 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП 4102 произошел по причине вытяжки и потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП 4102 | Обрыв нулевого провода от опоры № 13 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП 4102. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП 4102, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-03-14 13:02
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3410 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 91 | 2017-03-15 15:58 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Обрыв вводного провода от опоры № 4 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП 4129 в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП 4129 |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП 4129 с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-03-15 16:55
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП 4129, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3411 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 92 | 2017-03-15 18:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ фид №1 ТП№5279 произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 4-5 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ фид №1 ТП№5279 |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ фид №1 ТП№5279. | ВЛ | 2017-03-15 19:37
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
3412 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 93 | 2017-03-15 21:07 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ №3 10кВ ПС Покручинская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за повреждение юбки изолятора на опоре №11 отпайка к ТП-2089 ВЛ №3-6 10кВ ПС Покручинская, вследствие дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. |  | ВЛ №3 10кВ ПС 110/35/10кВ «Покручинская» |  | Произвести замену юбки изолятора на опоре №11 отпайка к ТП-2089 ВЛ №3-6 10кВ ПС Покручинская. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3413 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 94 | 2017-03-18 08:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП5218 произошло при КЗ из-за схлеста проводов на вводе потребителя по причине увеличенной стрелы провиса провода невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0.4кВ фид №1 ТП5218 |  | Провести осмотр ВЛ-0.4кВ фид №1 ТП5218 с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-03-18 11:03
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | [5 empty] | Устранить выявленные неисправности ВЛ-0.4кВ фид №1 ТП5218, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3414 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 95 | 2017-03-18 09:27 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Обрыв вводного провода на ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1419 от ВЛ 10 кВ № 2 ПС Троицкая в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1419 от ВЛ 10 кВ № 2 ПС Троицкая |  | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1419 от ВЛ 10 кВ № 2 ПС Троицкая с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-03-18 10:49
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить выявленные неисправности ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1419 от ВЛ 10 кВ № 2 ПС Троицкая, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3415 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 96 | 2017-03-19 04:32 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-10 кВ №9 ПС Андреановская от защит произошло в резутьтате КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №25-26 отпайки к ТП 2901 по причине разрушения изолятора верхней фазы на опоре №26 отпайки к ТП 2901. Разрушение изолятора произошло по причине развития внутренних напряжений и потери его механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации ВЛ. | Разрушение изолятора верхней фазы на опоре №26 отпайки к ТП №2901 ВЛ-10 кВ №9 ПС Андреановская опроизошло по причине развития внутренних напряжений и потери его механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации ВЛ. | ВЛ №9 10кВ ПС 220кВ «Андреановская» | Разрушение изолятора верхней фазы на опоре №26 отпайки к ТП №2901 ВЛ-10 кВ №9 ПС Андреановская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №9 ПС Андреановская | ВЛ | 2017-03-19 09:20
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3416 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 97 | 2017-03-19 08:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 6129 ВЛ 6 кВ №104 ПС Заводская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 8-9 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 6129 ВЛ 6 кВ №104 ПС Заводская |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №8-9 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 6129 ВЛ 6 кВ №104 ПС Заводская. | ВЛ | 2017-03-19 09:40
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
3417 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 98 | 2017-03-20 10:39 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ №16 10кВ ПС Иловля произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за разрушения изолятора на опоре №135 ВЛ №16 10кВ ПС Иловля, вследствие дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора на опоре №135 ВЛ №16 10кВ ПС Иловля произошло из-за дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ №16 10кВ ПС 110/10кВ «Иловля» | Разрушенный изолятор на опоре №135 ВЛ №16 10кВ ПС Иловля. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №16 10 кВ ПС Иловля, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-03-20 14:10
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3418 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 99 | 2017-03-21 09:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 6818 от ВЛ-10 кВ №1 ПС "Образцовская" произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 18-19 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 6818 от ВЛ-10 кВ №1 ПС "Образцовская" |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №18-19 от ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 6818 от ВЛ-10 кВ №1 ПС "Образцовская". | ВЛ | 2017-03-21 09:30
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
3419 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 89 | 2017-03-15 17:43 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ №24-2 10кВ ПС Иловля произведен для замены изолятора, из-за разрушения изолятора на ТР-10кВ ТП-3247 от ВЛ №24 10кВ ПС Иловля, вследствие развившегося внутреннего дефекта изолятора в процессе длительного срока эксплуатации. | Вывод в ремонт ВЛ №24-2 10кВ ПС Иловля произведен для замены изолятора, из-за разрушения изолятора на ТР-10кВ ТП-3247 от ВЛ №24 10кВ ПС Иловля, вследствие развившегося внутреннего дефекта изолятора в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ №24 10кВ ПС 110/10кВ «Иловля» | Разрушенный изолятор на ТР-10кВ ТП-3247 от ВЛ №24 10кВ ПС Иловля. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №24 10 кВ ПС Иловля, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-03-15 19:13
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3420 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 100 | 2017-03-24 15:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ №7 10кВ ПС «Новая Паника» произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №48-49 ВЛ №7 10кВ ПС «Новая Паника», вследствие своевременно необнаруженной разрегулировки провода при плановом осмотре ВЛ. |  | ВЛ №7 10кВ ПС 110/35/10кВ «Новая Паника» |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №48-49 ВЛ №7 10кВ ПС «Новая Паника». | ВЛ | 2017-03-24 15:45
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
3421 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 102 | 2017-03-22 15:17 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.№4 от ТП 4495 произведен для восстановления механического соединения крюка 0,4 кВ с карнизом здания по причине загнивания дерева в месте соединения с крюком. |  | ВЛ-0,4 кВ ф.№4 от ТП 4495 |  | При проведении осмотров ВЛ-0,4 кВ ф.№4 от ТП 4495, обращать особое внимание на состояние соединения вводов в жилые дома. | ВЛ | 2017-03-22 15:49
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3422 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 103 | 2017-03-25 09:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ-0,4 № 1 ТП-6922 от ВЛ-10кВ №2 ПС "Малодельская" произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 11-12 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 № 1 ТП-6922 от ВЛ-10кВ №2 ПС"Малодельская" |  | Провести регулировку провода в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 № 1 ТП-6922 от ВЛ-10кВ №2 ПС "Малодельская". | ВЛ | 2017-03-25 11:58
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
3423 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 104 | 2017-03-25 14:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-1584 от ВЛ 10 кВ № 8 ПС Раковская произведено для перетяжки провисшего провода не обнаруженного при проведении очередного ТО. |  | ВЛ ,4 кВ № 1от ТП-1584от ВЛ 10 кВ № 8 ПС Раковская0 |  |  | ВЛ | 2017-03-25 15:40
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
3424 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 105 | 2017-03-23 07:30 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Отключение ВЛ №1 10кВ ПС «Пронинская» произошло по причине КЗ из-за повреждения на потребительской ТП-4192. |  | ВЛ №1 10кВ ПС 110/10кВ «Пронинская» |  |  | ВЛ | -
3425 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 106 | 2017-03-23 07:50 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Отключение ВЛ №6 10кВ ПС «Крутовская» произошло по причине КЗ из-за схлёста проводов в пролёте опор №1-2 на потребительском ответвление к КТП-10 кВ БС-475. |  | ВЛ №6 10кВ ПС 110/10кВ «Крутовская» |  |  | ВЛ | -
3426 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 107 | 2017-03-24 12:57 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ №7 10кВ ПС «Сидорская» произошел по причине падения провода на траверсу вследствие разрушения изолятора на опоре №9 ВЛ №7-1 10кВ ПС «Сидорская», из-за внутреннего дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора на опоре №9 ВЛ №7-1 10кВ ПС "Сидорская" произошло из-за внутреннего дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ №7 10кВ ПС 110/10кВ «Сидорская» | Разрушенный изолятор на опоре №9 ВЛ №7-1 10кВ ПС "Сидорская". | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №7 10 кВ ПС Сидорская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-03-24 14:27
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3427 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 108 | 2017-03-24 08:30 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Отключение ВЛ №7 10кВ ПС «Теркинская» произошло по причине КЗ из-за схлёста проводов в пролёте опор №4-5 на потребительском ответвление к КТП-4415 АГРС. |  | ВЛ №7 10кВ ПС 110/35/10кВ «Теркинская» |  |  | ВЛ | -
3428 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 109 | 2017-03-23 09:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ №7 10 кВ ПС Труд произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за разрушения изолятора на опоре №53 ВЛ №7-1 10 кВ ПС Труд, вследствие дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора на опоре №53 ВЛ №7-1 10 кВ ПС Труд произошло вследствие дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ №7 10кВ ПС 110/10кВ «Труд (МЭС)» | Разрушенный изолятор на опоре №53 ВЛ №7-1 10 кВ ПС Труд. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №7 10 кВ ПС Труд, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-03-23 11:12
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3429 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 110 | 2017-03-23 13:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ №6 10кВ ПС Труд произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за разрушения изолятора на опоре №11 отпайка к ТП-1267 ВЛ №6-1 10кВ ПС Труд, вследствие дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора на опоре №11 отпайка к ТП-1267 ВЛ №6-1 10кВ ПС Труд произошло из-за дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ №6 10кВ ПС 110/10кВ «Труд (МЭС)» | Разрушенный изолятор на опоре №11 отпайка к ТП-1267 ВЛ №6-1 10кВ ПС Труд. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №6 10кВ ПС Труд, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-03-23 14:27
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3430 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 111 | 2017-03-27 13:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ №11 10кВ ПС «Арчединская» произошло по причине КЗ, из-за схлеста проводов, вследствие разрегулировки провода в пролете опор №10-11 ВЛ №11 10кВ ПС «Арчединская» своевременно необнаруженной при плановом осмотре ВЛ. |  | ВЛ №11 10кВ ПС 110/10кВ «Арчединская» |  | Провести выборочно визуальный осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС "Арчединская" на выявление разрегулировки провода в пролётах. | ВЛ | 2017-03-27 14:48
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | [5 empty] | Выявленные неисправности устранить.
3431 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 112 | 2017-03-27 09:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ №16 10кВ ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за разрушения изолятора на опоре №8 ВЛ №16-2 10кВ ПС Арчединская, вследствие дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора на опоре №8 ВЛ №16-2 10кВ ПС Арчединская произошло из-за дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ №16 10кВ ПС 110/10кВ «Арчединская» | Разрушенный изолятор на опоре №8 ВЛ №16-2 10кВ ПС Арчединская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №16 10 кВ ПС Арчединская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-03-27 11:04
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3432 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 113 | 2017-03-23 14:16 | 3.4.13.3 Дефекты изготовления | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Вывод в ремонт СМВ-110 кВ ПС Кременская производился для устранения течи масла полюса фазы "С" выключателя. Течь масла возникла в результате потери уплотнительных свойств манжеты вала разрыва, по причине заводского дефекта манжеты, развившегося в процессе эксплуатации. | Течь масла в полюсе выключателя фазы "С" СМВ-110 кВ ПС Кременская произошла в результате потери уплотнительных свойств манжеты вала разрыва, в результате заводского дефекта манжеты, развившегося в процессе эксплуатации. | ПС 110/10кВ «Кременская» | Потеря уплотнительных свойств манжеты вала разрыва фазы "С" СМВ-10 кВ ПС Кременская. | Произвести проверку состояния уплотнений выключателей типа ММО-110 Клетского РЭС. | ПС | -
Последняя замена манжет была произведена при капитальном ремонте выключателя в августе 2016 г.
3433 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 114 | 2017-03-22 14:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ №104 6кВ ПС Заводская произошло по причине КЗ внутри трансформатора ТП-6121, в результате старения изоляции и межвиткового замыкания в обмотках трансформатора. | КЗ внутри трансформатора ТП-6121 ВЛ №104 6кВ ПС Заводская произошло по причине старения изоляции и межвиткового замыкания в обмотках трансформатора в процессе длительного срока эксплуатации (41 год). | ВЛ №104 6кВ ПС 110/6кВ «Заводская (МЭС)» | Вышедший из строя трансформатор ТП-6121 ВЛ №104 6кВ ПС Заводская. | Произвести измерения сопротивления изоляции трансформаторов со сверхнормативным сроком эксплуатации, подключенных к ВЛ 6 кВ №104 ПС Заводская. | ВЛ | 2017-03-22 18:45
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3434 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 115 | 2017-03-23 10:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ №15 ПС Калмыковская производился для замены разрушенного изолятора на опоре №15. Разрушение изолятора произошло по причине потери его механической прочности и развития внутренних дефектов в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора на опоре №15 ВЛ-10 кВ №15 ПС Калмыковская, произошло по причине потери его механической прочности и развития внутренних дефектов в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ №15 10кВ ПС 110/10кВ «Калмыковская» | Разрушение изолятора на опоре №15 ВЛ-10 кВ №15 ПС Калмыковская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №15 ПС Калмыковская. | ВЛ | 2017-03-23 11:14
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3435 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 116 | 2017-03-23 13:17 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ №314 6кВ ПС Заводская произошел по причине падения провода на траверсу, из-за обрыва вязки провода на опоре №42 ВЛ №314 6кВ ПС Заводская, вследствие перетирания вязки провода на шейке изолятора в процессе длительного срока эксплуатации. | Обрыв вязки провода на опоре №42 ВЛ №314 6кВ ПС Заводская произошел по причине нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ №314 6кВ ПС 110/6кВ «Заводская (МЭС)» | Обрыв вязки провода на опоре №42 ВЛ №314 6кВ ПС Заводская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №314 6кВ ПС Заводская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-03-23 15:36
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3436 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 117 | 2017-03-23 14:39 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ №2 10 кВ ПС Бузиновская произошел по причине падения провода на траверсу, из-за обрыва вязки провода на опоре №49 ВЛ №2 10 кВ ПС Бузиновская, вследствие перетирания вязки провода на шейке изолятора в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки провода на опоре №49 ВЛ №2 10 кВ ПС Бузиновская произошел по причине нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ №2 10кВ ПС 35/10кВ «Бузиновская (МЭС)» | Обрыв вязки провода на опоре №49 ВЛ №2 10 кВ ПС Бузиновская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №2 10 кВ ПС Бузиновская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-03-23 15:09
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3437 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 118 | 2017-03-23 15:53 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Отключение ВЛ №22 6кВ ПС Заречная произошло по причине КЗ в результате схлёста проводов, в следствии обрыва вязки провода в пролете опор №53-54 ВЛ №22 6кВ ПС Заречная в процессе длительного срока эксплуатации. | Обрыв вязки провода в пролете опор №53-54 ВЛ №22 6кВ ПС Заречная произошел по причине нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ №22 6кВ ПС 110/35/6кВ «Заречная» | Обрыв вязки провода в пролете опор №53-54 ВЛ №22 6кВ ПС Заречная. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №22 6 кВ ПС Заречная, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-03-23 18:02
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3438 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 119 | 2017-03-24 08:47 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Отключение от защиты ВЛ-10 кВ №9 ПС Сиротинская произошел по причине разрушения изолятора фазы "В" на опоре №108. Разрушение изолятора произошло по причине потери его механической прочности и развития внутренних дефектов в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора на опоре №108 ВЛ-10 кВ №9 ПС Сиротинская произошло по причине потери его механической прочности и развития внутренних дефектов в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ №9 10кВ ПС 35/10кВ «Сиротинская» | Разрушение изолятора на опоре №108 ВЛ-10 кВ №9 ПС Сиротинская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №9 ПС Сиротинская. | ВЛ | 2017-03-24 11:40
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3439 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 120 | 2017-03-24 10:09 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ №19 ПС Клетская производился для ремонта оборванного шлейфа фазы "В" на ЛР-10 кВ №19-2. Обрыв шлейфа произошел по причине потери его механической прочности в результате длительного срока эксплуатации ВЛ. | Обрыв шлейфа фазы "В" на ЛР-10 кВ №19-2 ВЛ-10 кВ №19 ПС Клетская произошел по причине потери его механической прочности в результате длительного срока эксплуатации ВЛ. | ВЛ №19 10кВ ПС 110/10кВ «Клетская» | Обрыв шлейфа фазы "В" на ЛР-10 кВ №19-2 ВЛ-10 кВ №19 ПС Клетская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №19 ПС Клетская. | ВЛ | 2017-03-24 14:25
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3440 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 121 | 2017-03-24 12:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Отключение от защит ВЛ-10 кВ №12 ПС Озерки произошел в результате схлеста проводов по причине разрушения изолятора фазы "А"на опоре №69. Разрушение изолятора произошло по причине потери его механической прочности и развития внутренних дефектов в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора фазы "А" на опоре №69 ВЛ-10 кВ №12 ПС Озерки, произошло по причине потери его механической прочности и развития внутренних дефектов в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ №12 10кВ ПС 35/10кВ «Озерки» | Разрушение изолятора на опоре №69 ВЛ-10 кВ №12 ПС Озерки. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №12 ПС Озерки. | ВЛ | 2017-03-24 14:35
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3441 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 122 | 2017-03-24 13:16 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ №2 ПС Зимняцкая производился для замены разрушенного изолятора на опоре №4. Разрушение изолятора произошло по причине потери его механической прочности и развития внутренних дефектов в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора на опоре №4 ВЛ-10 кВ №2 ПС Зимняцкая, произошло по причине потери его механической прочности и развития внутренних дефектов в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ №2 10кВ ПС 35/10кВ «Зимняцкая» | Разрушение изолятора на опоре №4 ВЛ-10 кВ №2 ПС Зимняцкая. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС Зимняцкая. | ВЛ | 2017-03-24 15:18
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3442 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 123 | 2017-03-24 13:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ-10 кВ №4 ПС Кумылженская от МТЗ произошло из-за схлеста проводов в пролете опор №49-50, под воздействием ветровой нагрузки, по причине разрегулировки стрелы провеса провода. Разрегулировка стрелы провеса провода своевременно не была обнаружена и устранена. |  | ВЛ №4 10кВ ПС 110/35/10кВ «Кумылженская» | Нет. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС Кумылженская. | ВЛ | 2017-03-24 15:37
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
3443 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 124 | 2017-03-24 13:28 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ №6 ПС Чеботаревская производился для восстановления вязки на опоре №68. Срыв вязки произошел под воздействием ветровой нагрузки по причине её ослабления и перетирания провода в процессе длительного срока эксплуатации. | Срыв вязки на опоре №68 ВЛ-10 кВ №6 ПС Чеботаревская произошел под воздействием ветровой нагрузки по причине её ослабления и перетирания провода в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ №6 10кВ ПС 35/10кВ «Чеботаревская» | Срыв вязки на опоре №68 ВЛ-10 кВ №6 ПС Чеботаревская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС Чеботаревская. | ВЛ | 2017-03-24 15:26
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3444 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 125 | 2017-03-24 13:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение от защит МВ-10 кВ ВЛ №17 ПС Качалино произошло в результате падения провода на траверсу и схлест проводов по причине разрушения изолятора и обрыва вязки на опоре №4 ВЛ-10 кВ №17 ПС Качалино. Разрушение изолятора произошло по причине потери его механической прочности и развития внутренних дефектов в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора на опоре №4 ВЛ-10 кВ №17 ПС Качалино, произошло по причине потери его механической прочности и развития внутренних дефектов в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ №17 10кВ ПС 110/10кВ «Качалино» | Разрушение изолятора на опоре №4 ВЛ-10 кВ №17 ПС Качалино. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №17 ПС Качалино. | ВЛ | 2017-03-24 14:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3445 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 126 | 2017-03-24 17:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение о защит ВЛ-10 кВ №8 ПС Слащевская произошло из-за разрушенния изолятора на опоре №21. Разрушение изолятора произошло по причине потери его механической прочности и развития внутренних дефектов в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора на опоре №21 ВЛ-10 кВ №8 ПС Слащевская, произошло по причине потери его механической прочности и развития внутренних дефектов в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ №8 10кВ ПС 110/10кВ «Слащевская» | Разрушение изолятора на опоре №21 ВЛ-10 кВ №8 ПС Слащевская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №8 ПС Слащевская. | ВЛ | 2017-03-24 18:15
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3446 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 127 | 2017-03-25 08:11 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ №5 ПС Кременская производился для ремонта оборванного шлейфа фазы "С" на ЛР-10 кВ №5-1. Обрыв шлейфа произошел по причине потери его механической прочности в результате длительного срока эксплуатации ВЛ. | Обрыв шлейфа фазы "С" на ЛР-10 кВ №5-1 ВЛ-10 кВ №5 ПС Кременская произошел по причине потери его механической прочности в результате длительного срока эксплуатации ВЛ. | ВЛ №5 10кВ ПС 110/10кВ «Кременская» | Обрыв шлейфа фазы "С" на ЛР-10 кВ №5-1 ВЛ-10 кВ №5 ПС Кременская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС Кременская. | ВЛ | 2017-03-25 09:55
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3447 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 128 | 2017-03-26 11:41 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ №7 ПС Слащевская производился для ремонта оборванного шлейфа фазы "В" на ЛР-10 кВ №7-14. Обрыв шлейфа произошел по причине потери его механической прочности в результате длительного срока эксплуатации ВЛ. | Обрыв шлейфа фазы "В" на ЛР-10 кВ №7-14 ВЛ-10 кВ №7 ПС Слащевская произошел по причине потери его механической прочности в результате длительного срока эксплуатации ВЛ. | ВЛ №7 10кВ ПС 110/10кВ «Слащевская» | Обрыв шлейфа фазы "В" на ЛР-10 кВ №7-14 ВЛ-10 кВ №7 ПС Слащевская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС Слащевская. | ВЛ | 2017-03-26 13:58
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3448 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 129 | 2017-03-27 09:40 | 3.4.13.3 Дефекты изготовления | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ №27 ПС Серафимович производился для замены разрушенного опорного изолятора фазы "В" на ТРТП-4067. Разрушение изолятора произошло в результате развития заводских дефектов в процессе эксплуатации. | Разрушение изолятора фазы "В" на ТРТП-4067 ВЛ-10 кВ №27 ПС Серафимович произошло по причине потери его механической прочности в результате развития внутренних дефектов в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ №27 10кВ ПС 110/35/10кВ «Серафимович» | Разрушение изолятора фазы "В" на ТРТП-4067 ВЛ-10 кВ №27 ПС Серафимович. | Произвести замену ТРТП-4067 ВЛ-10 кВ ПС Серафимович. | ВЛ | 2017-03-27 12:30
3449 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 130 | 2017-03-27 10:06 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ10 кВ №3 ПС Калмыковская производился для замены разрушенного изолятора на опоре №3 ВЛ-10 кВ №3-1 ПС Калмыковская. Разрушение изолятора, при воздействие ветровой нагрузки, произошло по причине потери его механической прочности и развития внутренних дефектов в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора на опоре №3 ВЛ-10 кВ №3-1 ПС Калмыковская, при воздействие ветровой нагрузки, произошло по причине потери его механической прочности и развития внутренних дефектов в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ №3 10кВ ПС 110/10кВ «Калмыковская» | Разрушение изолятора на опоре №3 ВЛ-10 кВ №3-1 ПС Калмыковская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №3-1 ПС Калмыковская. | ВЛ | 2017-03-27 12:32
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3450 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 131 | 2017-03-27 12:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ №1 10 кВ ПС Образцовская произошло по причине КЗ, в результате схлеста проводов, из-за разрегулировки провода в пролете опор №342-343 ВЛ №1 10 кВ ПС Образцовская своевременно необнаруженной при плановом осмотре ВЛ. |  | ВЛ №1 10кВ ПС 35/10кВ «Образцовская» |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №342-343 ВЛ №1 10 кВ ПС Образцовская. | ВЛ | 2017-03-27 14:57
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
3451 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 132 | 2017-03-27 15:20 | 3.4.13.3 Дефекты изготовления | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключенеи ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская от защит произошло по причине пробоя и электродугового повреждения кабельной муфты на опоре №1. Пробой муфты произошел по причине дефекта при её изготовлении, развившегося в процессе эксплуатации. | Пробой изоляции и повреждение кабельной муфты на опоре №1 ВЛ-6 кВ №14 ПС Заводская произошел по причине дефекта изготовления данной муфты, развившийся в процессе эксплуатации. | ВЛ №104 6кВ ПС 110/6кВ «Заводская (МЭС)» | Повреждение кабельной муфты на опоре №1 ВЛ-6 кВ ПС Заводская. | Произвести монтаж кабельной муфты на резервном кабеле ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская. | ВЛ | 2017-03-27 17:55
3452 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 133 | 2017-03-27 15:31 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ-10 кВ №20 ПС Качалино производился для ремонта оборванного шлейфа. Обрыв шлейфа на ЛР-10 кВ №20-2 произошел, под воздействием ветровой нагрузки, по причине потери механической прочности в результате его износа в процессе длительного срока эксплуатации. | Обрыв шлейфа на ЛР-10 кВ №20-2 ВЛ №20 ПС Качалино, потерявшего механическую прочность в процессе длительного срока эксплуатации, произошел по причине воздействия ветровой нагрузки на оборудование ВЛ. | ВЛ №20 10кВ ПС 110/10кВ «Качалино» | Обрыв шлейфа ЛР-10 кВ №20-2 ВЛ-10 кВ №20 ПС Качалино. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №20 ПС Качалино. | ВЛ | 2017-03-27 16:20
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3453 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 134 | 2017-03-27 16:52 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ №6 ПС Кумылженская производился для ремонта оборванного шлейфа фазы "С" на ТРТП-10 кВ №2081. Обрыв шлейфа произошел по причине потери его механической прочности в результате длительного срока эксплуатации ВЛ. | Обрыв шлейфа фазы "С" на ТРТП-10 кВ №2081 ВЛ-10 кВ №6 ПС Кумылженская произошел по причине потери его механической прочности в результате длительного срока эксплуатации ВЛ. | ВЛ №6 10кВ ПС 110/35/10кВ «Кумылженская» | Обрыв шлейфа фазы "С" на ТРТП-10 кВ №2081 ВЛ-10 кВ №6 ПС Кумылженская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС Кумылженская. | ВЛ | 2017-03-27 19:38
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3454 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 135 | 2017-03-28 11:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская производился для ремонта контактного соединения шлейфа на ТРТП-1530. Нарушение контактного соединения произошло в результате ослабления болтового соединения и окисления поверхности концевого зажима шлейфа фазы "С". Своевременно не было обнаружено и устраненно ослабление болтового соединения, что привело к исчезновению контакта соединения. |  | ВЛ №13 10кВ ПС 110/10кВ «Арчединская» |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская. | ВЛ | 2017-03-28 14:39
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
3455 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 137 | 2017-03-29 08:13 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Отключение ВЛ-10 кВ №14 ПС Букановская от защит произошло по причине КЗ, вледствие выпадения крюка из тела опоры. Вывод в ремонт производился для перезаделки крюка, а также для замены деревянной приставки на железобетонную, по причине занивания деревянной стойки в процессе длительного срока эксплуатации. | Занивания деревянной приставки опоры №14 в процессе длительного срока эксплуатации ВЛ-10 кВ №14 ПС Букановская. | ВЛ №14 10кВ ПС 110/10кВ «Букановская» | Занивания деревянной приставки опоры №14 ВЛ-10 кВ №14 ПС Букановская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ПС Букановская с выборочной проверкой стоек опор на загнивание. | ВЛ | 2017-03-29 10:45
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3456 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 138 | 2017-03-29 11:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение от защит РВА-10 кВ Зимовской ВЛ 13 ПС Качалино произошел в результате схлеста проводов по причине разрушения изолятора на опоре №39 ВЛ-10 кВ №13-6 ПС Качалино. Разрушение изолятора произошло по причине потери его механической прочности и развития внутренних дефектов в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора на опоре №39 ВЛ-10 кВ №13-6 ПС Качалино, произошло по причине потери его механической прочности и развития внутренних дефектов в процессе длительного срока эксплуатации. | Уч-к ВЛ №13 10 кВ от РВА "Зимовской" ПС 110/10кВ «Качалино» | Разрушение изолятора на опоре №39 ВЛ-10 кВ №13-6 ПС Качалино. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №13 ПС Качалино. | ВЛ | 2017-03-29 13:46
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3457 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 139 | 2017-03-29 13:24 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Вывод в ремонт участка ВЛ-10 кВ №2-4 ПС Малодельская производился для восстановления вязки на опоре №518. Срыв вязки произошел под воздействием ветровой нагрузки по причине её ослабления и перетирания провода в процессе длительного срока эксплуатации. | Срыв вязки на опоре №518 участка ВЛ-10 кВ №2-4 ПС Малодельская произошел под воздействием ветровой нагрузки по причине её ослабления и перетирания провода в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ №2 10кВ ПС 35/10кВ «Малодельская» | Срыв вязки на опоре №518 участка ВЛ-10 кВ №2-4 ПС Малодельская | Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ-10 кВ №2-4 ПС Малодельская | ВЛ | 2017-03-29 14:00
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3458 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 140 | 2017-03-30 07:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Откючение ВЛ-10 кВ №3 ПС Покручинская от защиты произошло по причине перекрытия в высоковольтном шкафу ТП-2536 вследствие попадания влаги. Влага в высоковольтный шкаф ТП попала по причине разрушения уплотнений в процессе эксплуатации. Разрушение уплотнений не было своевременно обнаружено и устранено. |  | ВЛ №3 10кВ ПС 110/35/10кВ «Покручинская» | Без повреждений. | Произвести восстановление уплотнений высоковольтного шкафа ТП-2356. | ВЛ | 2017-03-30 10:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
3459 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 141 | 2017-03-28 17:40 | 3.4.7.4 Прочие нарушения |  | Отключение Т-2 от МТЗ-110 кВ со второй выдержкой времени (включение КЗ-110 кВ Т-2, отключение ОД-110 Т-2) произошло по причине "затягивания" времени срабатывания на отключение МВ-10 кВ Т-2 от МТЗ-110 кВ с первой выдержкой времени, при возникновении нескольких коротких замыканиях на ВЛ-10 кВ и суммировании этого времени МТЗ-110 кВ Т-2. Причиной "затягивания" времени отключения МВ-10 кВ Т-2 явилось высыхание и сгущение смазки привода выключателя, вследствие низкого качества данной смазки, примененной при капитальном ремонте в марте 2016 г. |  | ПС 110/10кВ «Букановская» | Нет. | Произвести промывку и смазку привода МВ-10 кВ Т-2 ПС Букановская | ПС | 2017-03-28 19:42
Произвести проверку уставок РЗА ПС Букановская, в случае необходимости произвести перерасчет и перестройку уставок.
Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ № 2, 7, 8, 13, 14 ПС Букановская
3460 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 142 | 2017-03-28 20:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 6333 ВЛ 10 кВ № 3 ПС Н-Паника произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 5-6 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кв № 1 ТП 6333 ВЛ 10 кв № 3 пс Н-Паника. |  | Провести регилировку провода в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 6333 ВЛ 10 кВ № 3 ПС Н-Паника. | ВЛ | 2017-03-28 20:40
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
3461 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 143 | 2017-03-29 01:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ 0,4кВ фид. №3 от ТП-1540 ВЛ 10кВ №2 ПС 110/10 кВ Раковская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 9-10 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4кВ фид. №3 от ТП-1540 ВЛ 10кВ №2 ПС 110/10 кВ Раковская |  | Провести регулировку провода в пролете опор № 9-10 ВЛ 0,4кВ фид. №3 от ТП-1540 ВЛ 10кВ №2 ПС 110/10 кВ Раковская. | ВЛ | 2017-03-29 02:36
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
3462 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 144 | 2017-03-29 09:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-3207 ВЛ 10 кВ № 3 ПС Ширяи произошло при КЗ из-за схлёста проводов на вводе у потребителя от опоры №16 по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. |  | 0,4 кВ №1 ТП-3207 Вл 10 кВ № 3 ПС Ширяи |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-3207 ВЛ 10 кВ № 3 ПС Ширяи с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. Выдать потребителям выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений. | ВЛ | 2017-03-29 11:05
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3463 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 145 | 2017-03-28 17:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ-10 кВ №14 ПС Букановская от МТЗ произошло по причине схлеста проводов под воздействием ветровой нагрузки. Схлест проводов произошел по причине увеличения стрелы провеса в результате вытяжки проводов в пролете опор №18 - 19 в процессе эксплуатации. Увеличение стрелы провеса проводов не было своевременно выявлено и устранено. |  | ВЛ №14 10кВ ПС 110/10кВ «Букановская» | Без повреждений. | Произвести перетяжку проводов в пролете опор №18-19 ВЛ-10 кВ №14 ПС Букановская | ВЛ | 2017-03-28 19:42
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
3464 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 146 | 2017-03-29 08:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 6202 ВЛ 6 кВ №314 ПС Заводская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 8-9 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 6202 ВЛ 6 кВ №314 ПС Заводская |  | Провести регулировку провода в пролете опор № 8-9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 6202 ВЛ 6 кВ №314 ПС Заводская. | ВЛ | 2017-03-29 10:09
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
3465 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 147 | 2017-03-29 18:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП-1511 от ВЛ-10 кВ № 1 ПС Раковская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 12-13 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП-1511 от ВЛ-10 кВ № 1 ПС Раковская |  |  | ВЛ | 2017-03-29 19:35
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
3466 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 148 | 2017-03-30 09:12 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП-4495 от ВЛ 10кВ №13 ПС 110/10 кВ Клетская Почта произошло при КЗ из-за схлеста проводов под воздействием нагрузки от большого количества птиц (грачей). |  | ВЛ 0,4кВ №3 ТП-4495 от ВЛ 10кВ №13 ПС 110/10 кВ Клетская Почта |  |  | ВЛ | 2017-03-30 09:45
3467 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 149 | 2017-04-01 13:38 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ 0,4кВ фид. №2 от ТП-1056 ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10 кВ Сидорская произведено для перезаделки контактного соединения на фасаде жилого дома от опоры № 3 по причине окисления контактного соединения в процессе длительного срока эксплуатации. |  | ВЛ 0,4кВ фид. №2 от ТП-1056 ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10 кВ Сидорская |  | Провести осмотр ВЛ 0,4кВ фид. №2 от ТП-1056 ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10 кВ Сидорская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-04-01 14:00
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить выявленные неисправности ВЛ 0,4кВ фид. №2 от ТП-1056 ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10 кВ Сидорская, согласно актов разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3468 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 150 | 2017-04-01 17:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ-0.4кВ №1 ТП-6102 ВЛ-6кВ №104 ПС"Заводская" произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 7-8 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0.4кВ №1 ТП-6102 ВЛ-6кВ №104 ПС"Заводская" |  | Провести ирегулировку провода в пролете опор № 7-8 ВЛ-0.4кВ №1 ТП-6102 ВЛ-6кВ №104 ПС"Заводская". | ВЛ | 2017-04-01 18:45
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
3469 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 151 | 2017-04-02 09:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид. №1, ТП-5205 произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 11-12 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | фид-0,4 №1, ТП-5205 |  | Провести регулировку провода в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ фид. №1, ТП-5205. | ВЛ | 2017-04-02 13:25
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
3470 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 152 | 2017-04-03 10:22 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид. 2 ТП-1308 ВЛ-10 кВ № 10 ПС Карагичевская произведено для восстановления обрыва нулевого провода в пролете опор № 2-3, по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв нулевого провода в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ фид. 2 ТП-1308 ВЛ-10 кВ № 10 ПС Карагичевская, по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ фид. 2 ТП-1308 ВЛ-10 кВ № 10 ПС Карагичевская | Обрыв нулевого провода в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ фид. 2 ТП-1308 ВЛ-10 кВ № 10 ПС Карагичевская. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид. 2 ТП-1308 ВЛ-10 кВ № 10 ПС Карагичевская. | ВЛ | 2017-04-03 11:12
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО.
3471 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 153 | 2017-04-07 13:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ-0.4кВ фид № 1 ТП-5006 произошло при КЗ из-за схлеста проводов на вводе в жилое здание от опоры №18, по причине своевременно не выявленного провиса вводных проводов. |  | ВЛ-0.4кВ фид № 1 ТП-5006 |  | Провести осмотр ВЛ-0.4 кВ фид № 1 ТП-5006. Выдать рекомендации потребителям на устранение выявленных нарушений согласно актов разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. | ВЛ | 2017-04-07 15:05
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
3472 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 154 | 2017-04-13 02:30 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Отключение ВЛ-110 кВ №519 от защит произошло из-за КЗ, в результате перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №64 по продуктам жизнедеятельности птиц. |  | ВЛ №519 110кВ ПС «Арчеда» - ВЛ №518 110кВ ПС «Арчединская» | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №519. | ВЛ | -
3473 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 155 | 2017-04-05 20:19 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Обрыв вводного провода на ВЛ 0,4кВ фид. №1 от ТП-1507 ВЛ 10кВ №13 ПС Арчединская в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4кВ фид. №1 от ТП-1507 ВЛ 10кВ №13 ПС 110/10 кВ Арчединская |  | Провести осмотр ВЛ 0,4кВ фид. №1 от ТП-1507 ВЛ 10кВ №13 ПС Арчединская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-04-05 21:39
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить выявленные неисправности ВЛ 0,4кВ фид. №1 от ТП-1507 ВЛ 10кВ №13 ПС Арчединская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3474 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 157 | 2017-04-07 16:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Схлест проводов ввода от опоры № 28 ВЛ 0,4кВ фид. №1 от ТП-1507 ВЛ 10кВ №13 ПС Арчединская в жилой дом произошел по причине провиса провода своевременно необнаруженного при плановом осмотре ВЛ. |  | ВЛ 0,4кВ фид. №1 от ТП-1507 ВЛ 10кВ №13 ПС 110/10 кВ Арчединская |  | Провести осмотр ВЛ 0,4кВ фид. №1 от ТП-1507 ВЛ 10кВ №13 ПС Арчединская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-04-07 18:57
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | [5 empty] | Устранить выявленные неисправности ВЛ 0,4кВ фид. №1 от ТП-1507 ВЛ 10кВ №13 ПС Арчединская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3475 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 158 | 2017-04-08 08:59 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП-1575 от ВЛ-10 кВ № 14 ПС Раковская произведен для перезаделки контактного соединения нижних клемм автоматического выключателя, из-за нарушения целостности контактного соединения в процессе длительного срока эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП-1575 от ВЛ-10 кВ № 14 ПС Раковская |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП-1575 от ВЛ-10 кВ № 14 ПС Раковская и устранить выявленные неисправности. | ВЛ | 2017-04-08 10:36
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3476 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 159 | 2017-04-10 19:43 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП-6871 ВЛ-10кВ №8 ПС Образцовская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 4-5 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0.4кВ №2 ТП-6871 ВЛ-10кВ №8 ПС"Образцовская" |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-6871 ВЛ-10кВ №8 ПС Образцовская. | ВЛ | 2017-04-10 21:00
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
3477 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 160 | 2017-04-10 19:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ-0,4кВ №1ТП-6120 от ВЛ-6кВ №104 ПС Образцовская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 18-19 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0.4кВ №1ТП-6120 от ВЛ-6кВ №104 ПС"Образцовская" |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4кВ №1ТП-6120 от ВЛ-6кВ №104 ПС Образцовская. | ВЛ | 2017-04-10 21:47
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
3478 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 161 | 2017-04-11 20:38 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 6771 ВЛ 10 кВ № 7 ПС Лозовская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 11-12 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0 4 кВ № 1 ТП 6771 ВЛ 10 кВ № 7 ПС Лозовская |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 6771 ВЛ 10 кВ № 7 ПС Лозовская. | ВЛ | 2017-04-11 22:18
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
3479 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 162 | 2017-04-12 15:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ фид №1 ТП 5023 произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 6-7 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ фид №1 ТП 5023 |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ фид №1 ТП 5023. | ВЛ | 2017-04-12 17:59
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
3480 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 163 | 2017-04-12 15:48 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ №35 10кВ ПС Андреановская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за разрушения изолятора на опоре №16 ВЛ №35-1 10кВ ПС Андреановская, вследствие дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора на опоре №16 ВЛ №35-1 10кВ ПС Андреановская произошло из-за дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ №35 10кВ ПС 220кВ «Андреановская» | Разрушенный изолятор на опоре №16 ВЛ №35-1 10кВ ПС Андреановская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №35 10 кВ ПС Андреановская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-04-12 17:32
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3481 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 164 | 2017-04-15 13:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП-6051 ВЛ-6кВ №19 ПС Заречная произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 14-15 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0.4кВ №1 ТП-6051 ВЛ-6кВ №19 ПС"Заречная" |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-6051 ВЛ-6кВ №19 ПС Заречная. | ВЛ | 2017-04-15 14:26
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
3482 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 165 | 2017-04-15 13:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ №18 6кВ ПС Лог произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 100-101 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ №18 6кВ ПС 110/35/6кВ «Лог» |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №100-101 ВЛ №18 6кВ ПС Лог. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
3483 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 166 | 2017-04-16 11:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Схлест ввода от опоры № 17 ВЛ-0,4 №3 от ТП-1537 от ВЛ-10 кВ № 13 ПС Арчединская в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 №3 от ТП-1537 от ВЛ-10 кВ № 13 ПС "Арчединская" |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 №3 от ТП-1537 от ВЛ-10 кВ № 13 ПС Арчединская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-04-16 13:55
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4 №3 от ТП-1537 от ВЛ-10 кВ № 13 ПС Арчединская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3484 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 171 | 2017-04-17 18:57 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | В процессе длительного срока эксплуатации произошло загрязнение и ухудшение свойств изоляции, вследствие чего произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №94 ВЛ-110 кВ №506, сопровождавшееся однофазным КЗ на "землю", и отключение ВЛ от защит. |  | ВЛ №509 110кВ ПС «Кумылженская» - ВЛ №504 110кВ ПС «Усть-Хоперская» - ВЛ №612 110кВ ПС «Нехаевская» | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №506 | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3485 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 156 | 2017-04-19 01:46 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) |  | Отключение ВЛ-110 кВ №511-657 от защит произошло в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. |  | ВЛ №657 110кВ ПС «Новоаннинская» - ВЛ №511 110кВ ПС «Сатаровская» | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ №511. | ВЛ | -
3486 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 172 | 2017-04-19 08:09 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) |  | Отключение ВЛ-35 кВ №15 от защит произошло в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. |  | ВЛ №15 35кВ ПС 110/35/10кВ «Покручинская» | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-35 кВ №15. | ВЛ | -
3487 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 175 | 2017-04-19 12:09 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Нарушение контактного соединения вводного провода в жилой дом с магистральным на опоре №6 ВЛ 0,4кВ фид. №2 ТП-1506 ВЛ 10кВ №1 ПС Раковская произошло по причине вытяжки и окисления контактного соединения вводного провода в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4кВ фид. №2 от ТП-1506 ВЛ 10кВ №1 ПС 110/10 кВ Раковская |  | Провести осмотр ВЛ 0,4кВ фид. №2 ТП-1506 ВЛ 10кВ №1 ПС Раковская с обращением особого внимания на состояние контактных соединений вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-04-19 12:53
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить выявленные неисправности ВЛ 0,4кВ фид. №2 ТП-1506 ВЛ 10кВ №1 ПС Раковская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3488 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 177 | 2017-04-19 21:08 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 6327 от ВЛ-10 кВ №3 ПС Н.Паника произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 6-7 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 6327 от ВЛ-10 кВ №3 ПС "Н.Паника" |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 6327 от ВЛ-10 кВ №3 ПС Н.Паника. | ВЛ | 2017-04-19 22:24
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
3489 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 179 | 2017-04-22 10:48 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-6009 ВЛ 6 кВ № 6 ПС Заречная произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 16-17 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кв № 2 ТП 6009 ВЛ 6 кв № 6 пс Заречная |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №16-17 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-6009 ВЛ 6 кВ № 6 ПС Заречная. | ВЛ | 2017-04-22 13:07
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
3490 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 180 | 2017-04-22 16:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0.4кВ №1 ТП-6203 ВЛ-6кВ №102 ПС"Заводская" произведено для ремонта обрыва провода в пролете опор №12-13 и установки приставки к опоре № 12 из-за нарушения структуры материала провода и растрескивания бетона приставки в процессе длительного срока эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор №12-13 и разрушение приставки к опоре № 12 ВЛ-0.4кВ №1 ТП-6203 ВЛ-6кВ №102 ПС "Заводская" произошло из-за нарушения структуры материала провода и растрескивания бетона приставки в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ-0.4кВ №1 ТП-6203 ВЛ-6кВ №102 ПС"Заводская" | Обрыв провода в пролете опор №12-13 и разрушение приставки к опоре № 12 ВЛ-0.4кВ №1 ТП-6203 ВЛ-6кВ №102 ПС "Заводская". | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ №1 ТП-6203 ВЛ-6кВ №102 ПС"Заводская", выявленные нарушения устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-04-22 18:00
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3491 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 181 | 2017-04-24 06:51 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Схлёст прводов на вводе от опоры № 9 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-1255 ВЛ-10 кВ № 8 ПС Сидорская в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВ фид. 2 ТП-1255 ВЛ-10 кВ № 8 ПС Сидорская |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-1255 ВЛ-10 кВ № 8 ПС Сидорская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-04-24 07:50
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-1255 ВЛ-10 кВ № 8 ПС Сидорская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3492 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 182 | 2017-04-25 07:28 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ №5 10кВ ПС Седовская произошло по причине КЗ, из-за схлеста проводов в пролете опор № 46-47 в результате их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ №5 10кВ ПС 35/10кВ «Седовская» |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №46-47 ВЛ №5 10кВ ПС Седовская. | ВЛ | 2017-04-25 07:30
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
3493 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 168 | 2017-04-12 22:36 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Обрыв шлейфа с рессорным креплением у аппаратного зажима ВЧЗ-110 кВ фазы "А" от ВЛ №501 на ПС Клетская произошел по причине потери его механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации. | Обрыв шлейфа с рессорным креплением у аппаратного зажима ВЧЗ-110 кВ фазы "А" от ВЛ №501 на ПС Клетская произошел под воздействием знакопеременных и изгибающих ветровых нагрузок по причине потери его механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации. | ПС «Клетская» - ВЛ №501 110кВ ПС «Ярки» | Обрыв шлейфа у аппаратного зажима ВЧЗ-110 кВ фазы "А" от ВЛ №501 на ПС Клетская | Произвести инженерный осмотр оборудования 110 кВ ПС Клетская. | ВЛ | -
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  |  |  | ВЛ №541 110кВ ПС «Серафимович» - ВЛ №501 110кВ ПС «Ярки» |  | Произвести проверку и регулировку указательных реле 1 комплекса на панели защит ВЛ-110 кВ №541 ПС Серафимович. | ВЛ
[9 empty] | ПС 110/10кВ «Клетская» |  | Произвести проверку и регулировку указательных реле 1 комплекса на панели защит ВЛ-110 кВ №501 ПС Ярки. | ПС
3494 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 170 | 2017-04-19 07:36 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ №5 10кВ ПС Пронинская произошло по причине КЗ, из-за схлеста проводов в пролёте опор №74-75 ВЛ №5 10кВ ПС Пронинская по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ №5 10кВ ПС 110/10кВ «Пронинская» |  | Произвести перетяжку провода в пролёте опор №74-75 ВЛ №5 10кВ ПС Пронинская. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
3495 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 173 | 2017-04-19 07:43 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.7 Нарушение герметичности | Вывод в ремонт ТП №2462 от ВЛ №6 10кВ ПС Чиганаки произведен для замены В/В предохранителя вышедшего из строя, из-за перекрытия изоляции влагой(ветер, дождь) вследствие своевременно необнаруженного нарушения герметичности ВВ щита при плановом осмотре ВЛ. | Выход из строя В/В предохранителя в ТП-2462 на ВЛ №6 10кВ ПС Чиганаки произошел по причине перекрытия изоляции В/В предохранителя влагой (дождь), из-за нарушения герметичности В/В щита. | ВЛ №6 10кВ ПС 35/10кВ «Чиганаки (МЭС)» | Выход из строя В/В предохранителя в ТП-2462 на ВЛ №6 10кВ ПС Чиганаки. | Произвести уплотнение В/В щита ТП-2462 на ВЛ №6 10 кВ ПС Чиганаки. | ВЛ | 2017-04-19 11:10
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  |  |  | ТП - 2462 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Чиганаки |  |  | ТП
3496 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 174 | 2017-04-27 10:58 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП№5282 произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №6-7 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП№5282 |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП№5282. | ВЛ | 2017-04-27 13:52
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
3497 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 176 | 2017-04-27 15:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 6121 ВЛ 6 кВ №104 ПС Заводская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 15-16 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 6121 ВЛ 6 кВ №104 ПС Заводская |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 6121 ВЛ 6 кВ №104 ПС Заводская. | ВЛ | 2017-04-27 17:08
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
3498 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 183 | 2017-04-27 18:41 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Обрыв вводного провода от опоры № 13 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП№5256 в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП№5256 |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП№5256 с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-04-27 19:37
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП№5256, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3499 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 184 | 2017-04-28 17:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Отключение ВЛ №16 10кВ ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате схлёста проводов в пролете опор №76-77, вследствии обрыва вязки провода опора №76 ВЛ №16-6 10кВ ПС Клетская, из-за своевременно необнаруженного при плановом осмотре ВЛ дефекта вязки провода. | Обрыв вязки провода на опоре №76 ВЛ №16-6 10 кВ ПС Клетская произошел по причине нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ №16 10кВ ПС 110/10кВ «Клетская» | Обрыв вязки провода на опоре №76 ВЛ №16-6 10 кВ ПС Клетская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №16 10 кВ ПС Клетская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-04-28 19:25
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3500 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 185 | 2017-04-29 09:38 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Вывод в ремонт ВЛ 0,4 кВ фид.№3 ТП-6209 ВЛ 6 кВ №314 ПС Заводская произведен для ремонта провода на опоре №4 ВЛ 0,4 кВ фид.№3 ТП-6209 ВЛ 6 кВ №314 ПС Заводская по причине вытяжки и потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | Обрыв провода на опоре №4 ВЛ 0,4 кВ фид.№3 ТП-6209 ВЛ 6 кВ №314 ПС Заводская произошел по причине вытяжки и потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | ВЛ 0,4 кв № 3 ТП 6209 ВЛ- 6 кв № 314 ПСЗаводская | Обрыв провода на опоре №4 ВЛ 0,4 кВ фид.№3 ТП-6209 ВЛ 6 кВ №314 ПС Заводская. | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ фид.№3 ТП-6209 ВЛ 6 кВ №314 ПС Заводская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-04-29 10:58
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3501 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 186 | 2017-04-29 12:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ТП-1233 ВЛ-10 кВ № 11 ПС Труд произведён для замены изолятора, из-за разрушения изолятора на гребенке ТП-1233 ВЛ-10 кВ № 11 ПС Труд, вследствие своевременно необнаруженного дефекта изолятора при плановом осмотре ВЛ. | Разрушение изолятора на гребенке ТП-1233 ВЛ-10 кВ № 11 ПС Труд произошло вследствие своевременно необнаруженного дефекта изолятора при плановом осмотре ВЛ и длительном сроке эксплуатации. | ТП-1233 от ВЛ-10 кВ № 11 ПС 110/10 кВ "Труд" | Разрушенный изолятор на гребенке ТП-1233 ВЛ-10 кВ № 11 ПС Труд. | Провести осмотр ТП-1233 ВЛ-10 кВ № 11 ПС Труд, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ТП | 2017-04-29 14:40
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3502 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 187 | 2017-04-29 16:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ фид. №1 ТП №5052 произошло при КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор № 8-9 по причине увеличенной стрелы провиса провода невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ФИД 0,4 №1 ТП №5052 |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ фид. №1 ТП №5052. | ВЛ | 2017-04-29 17:13
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
3503 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 188 | 2017-04-29 19:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Вывод в ремонт ВЛ 0,4 фид. №1 ТП№5677 произведен для ремонта провода в пролете опор № 6-7 по причине вытяжки и потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 фид. №1 ТП№5677 произошел по причине развития внутреннего дефекта провода, из-за нарушения структуры материала в процессе длительного срока эскплуатации. | фид 0,4 №1 ТП№5677 | Обрыв провода в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 фид. №1 ТП№5677. | Провести осмотр ВЛ 0,4 фид. №1 ТП№5677, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-04-29 20:18
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3504 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 189 | 2017-04-30 10:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид.№ 2 ТП-1583 ВЛ-10 кВ № 8 ПС Раковская произведен для перезаделки контактного соединения на изоляторах ввода в жилой дом от оп. №3, из-за дефекта контактного соединения своевременно необнаруженного при плановом осмотре. |  | ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП-1583 от ВЛ-10 кВ № 8 ПС Раковская |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид.№ 2 ТП-1583 ВЛ-10 кВ № 8 ПС Раковская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-04-30 11:10
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4 кВ фид.№ 2 ТП-1583 ВЛ-10 кВ № 8 ПС Раковская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3505 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 190 | 2017-04-30 15:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Схлест проводов на вводе ВЛ 0,4кВ фид. №3 от ВЛ 10кВ №1-9 ТП-5206 ПС Перелазовская в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4кВ фид. №3 от ВЛ 10кВ №1-9 ТП-5206 ПС 110/10 кВ "Перелазовская" |  | Провести осмотр ВЛ 0,4кВ фид. №3 от ВЛ 10кВ №1-9 ТП-5206 ПС Перелазовская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-04-30 17:17
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить выявленные неисправности ВЛ 0,4кВ фид. №3 от ВЛ 10кВ №1-9 ТП-5206 ПС Перелазовская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3506 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 191 | 2017-04-24 09:54 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ №18 6 кВ ПС Лог производился для замены разрушенного изолятора на ТР-6кВ ТП-3068. Разрушение изолятора произошло по причине дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора на ТР-6кВ ТП-3068 ВЛ №18 6 кВ ПС Лог произошло по причине дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | ПС 110/35/6кВ «Лог» №18 | Разрушенный изолятор на ТР-6кВ ТП-3068 ВЛ №18 6 кВ ПС Лог. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №18 6 кВ ПС Лог, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ПС | 2017-04-24 12:06
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  |  |  | ТП-3068 от ВЛ-6 кВ №18 от ПС Лог |  |  | ТП
3507 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 192 | 2017-04-29 14:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Схлест вводного провода от опоры № 24 ВЛ 0,4кВ фид. №2 ТП-1623 ВЛ 10кВ №8 ПС Арчединская в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4кВ фид. №2 от ТП-1623 ВЛ 10кВ №8 ПС 110/10 кВ Арчединская |  | Провести осмотр ВЛ 0,4кВ фид. №2 ТП-1623 ВЛ 10кВ №8 ПС Арчединская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-04-29 16:40
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить выявленные неисправности ВЛ 0,4кВ фид. №2 ТП-1623 ВЛ 10кВ №8 ПС Арчединская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3508 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 193 | 2017-05-01 21:16 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вывод в ремонт СМВ-110 кВ на ПС Арчединская производился для устанения неисправности цепей управления. Неисправность управления СМВ-110 кВ в цикле АПВ после аварийного отключения выключателя от защит при КЗ на ВЛ-110 кВ №517 произошла в результате повреждения жилы кабеля 0,4 кВ от ТСН-2 до УКП-1-380. Повреждение алюминиевой жилы кабеля произошло в результате её окисления во влажной среде по причине разрушения изоляции кабеля в кабельном канале. Разрушение изоляции произошло вследствие попадания воды в кабельный канал при таянии снега с последующим её замерзанием при переходах температуры через ноль. | Отказ управления выключателя СМВ-110 кВ на ПС Арчединская произошел в результате разрушения жилы кабеля 0,4 кВ от ТСН-2 до УКП-1-380. Разрушение жилы кабеля в кабельном канале произошло в результате её окисления во влажной среде по причине повреждения изоляции. | ВЛ №517 110кВ ПС «Глазуновская» - ВЛ №517 110кВ ПС «Арчединская» | Повреждение жилы кабеля 0,4 кВ от ТСН-2 до УКП-1-380 на ПС Арчединская. | Произвести проверку уплотнений кабельного канала на ПС Арчединская при подготовки к ОЗП | ВЛ | -
[9 empty] | ПС 110/10кВ «Арчединская» |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ №517 | ПС
3509 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 195 | 2017-04-18 09:24 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ-10 кВ №18 ПС Качалино производился для устранеия нагрева проходного изолятора фазы "С" на КРУН-10 кВ. Нагрев проходного изолятора произошел в результате ухудшения контакта между аппаратным зажимом и проходным изолятором в результате ослабления болтового соединения в процессе эксплуатации. Ослабление болтового соединения не было своевреммено обнаружено и устранено. |  | ВЛ №18 10кВ ПС 110/10кВ «Качалино» | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр оборудования ПС Качалино. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
3510 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 196 | 2017-05-02 16:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 6232 от ВЛ-6 кВ №102 ПС Заводская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 12-13 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 6232 от ВЛ-6 кВ №102 ПС "Заводская " |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 6232 от ВЛ-6 кВ №102 ПС Заводская. | ВЛ | 2017-05-02 18:03
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
3511 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 197 | 2017-05-14 18:16 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Нарушение контактного соединения вводного провода в жилой дом с магистральным на опоре № 19 ВЛ 0,4кВ №2 ТП-1522 ВЛ-10кВ №1 ПС "Раковская" произошло по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и окисления контактного соединения в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4кВ №2 ТП1522 ВЛ10кВ №1 ПС "Раковская" |  | При очередном ТО произвести верховой осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-1522 ВЛ-10кВ №1 ПС "Раковская",с обращением особого внимания на состояние контактных соединений абоненских вводов | ВЛ | 2017-05-14 18:37
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3512 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 199 | 2017-05-01 14:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Срыв изолятора на карнизе жилого дома от опоры № 15 ВЛ-0,4 кВ фид.№ 2 от ТП-1140 ВЛ-10 кВ № 12 ПС Арчединская произошел по причине разрушения колпачка К-5 под изолятором вследствие длительного срока эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВ фид. 2 от ТП-1140 ВЛ-10 кВ № 12 ПС Арчединская | Разрушения колпачка произошел в процессе длительной эксплуатации | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид.№ 2 от ТП-1140 ВЛ-10 кВ № 12 ПС Арчединская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения | ВЛ | 2017-05-01 14:29
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4 кВ фид.№ 2 от ТП-1140 ВЛ-10 кВ № 12 ПС Арчединская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3513 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 194 | 2017-05-04 17:30 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) |  | Отключение ВЛ-110 кВ №550 от защит произошло в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. |  | ВЛ №550 110кВ ПС «Лог» - ВЛ №550 110кВ ПС «Солодча» | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ №550. | ВЛ | -
3514 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 198 | 2017-05-16 17:08 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Обрыв вводного провода от опоры № 15 ВЛ-0,4кВ фид.№3 ТП№5291 в частный дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. |  | фид.0.4 кВ №3 ТП 5291 |  | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ фид.№3 ТП№5291 с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-05-16 17:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4кВ фид.№3 ТП№5291, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3515 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 200 | 2017-05-05 14:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Обрыв вводного провода от опоры № 54 ВЛ-0,4 кВ ф.№5 от ТП-4162 в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВ ф.№5 от ТП-4162 |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№5 от ТП-4162 с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-05-05 16:03
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4 кВ ф.№5 от ТП-4162, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3516 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 201 | 2017-05-14 15:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ 0,4кВ фид. №1 от ТП-1510 ВЛ 10кВ №13 ПС Арчединская произошло из-за КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ 0,4кВ фид. №1 от ТП-1510 ВЛ 10кВ №13 ПС Арчединская, по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4кВ фид. №1 от ТП-1510 ВЛ 10кВ №13 ПС 110/10 кВ Арчединская |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ 0,4кВ фид. №1 от ТП-1510 ВЛ 10кВ №13 ПС Арчединская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-05-14 16:50
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | [5 empty] | Произвести перетяжку провода в пролете опор № 4-5 на ВЛ 0,4кВ фид. №1 от ТП-1510 ВЛ 10кВ №13 ПС Арчединская.
3517 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 202 | 2017-05-03 20:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Вывод в ремонт ВЛ №8-8 10кВ ПС Сидорская произведен для замены шлейфа на ЛР №8-9 10кВ ПС Сидорская, из-за обрыва шлейфа в результате механических нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв шлейфа на ЛР №8-9 10кВ ПС Сидорская произошел из-за нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ №8 10кВ ПС 110/10кВ «Сидорская» | Обрыв шлейфа на ЛР №8-9 10кВ ПС Сидорская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №8 10 кВ ПС Сидорская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-05-03 21:03
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3518 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 203 | 2017-05-09 19:13 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.7 Нарушение герметичности | Вывод в ремонт ТП №1474 от ВЛ 10кВ №2 ПС Карагичевская произведен для замены В/В предохранителя вышедшего из строя, из-за перекрытия изоляции влагой(ветер, дождь) вследствие своевременно необнаруженного нарушения герметичности ВВ щита при плановом осмотре ВЛ . | Выход из строя В/В предохранителя в ТП №1474 от ВЛ 10кВ №2 ПС Карагичевская произошел по причине перекрытия изоляции В/В предохранителя влагой(дождь), из-за нарушения герметичности В/В щита. | ТП №1474 от ВЛ 10кВ №2 ПС Карагичевская | Выход из строя В/В предохранителя в ТП №1474 от ВЛ 10кВ №2 ПС Карагичевская. | Произвести уплотнение В/В щита ТП-1474 на ВЛ №2 10 кВ ПС Карагичевская. | ТП | 2017-05-09 20:39
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
3519 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 204 | 2017-05-10 15:14 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Вывод в ремонт ВЛ №7 10кВ ПС Распопинская произведен для замены шлейфа на ЛР №7-1 10кВ ПС Распопинская, из-за обрыва шлейфа в результате механических нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв шлейфа на ЛР №7-1 10кВ ПС Распопинская произошел из-за нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ №7 10кВ ПС 110/10кВ «Распопинская» | Обрыв шлейфа на ЛР №7-1 10кВ ПС Распопинская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №7 10 кВ ПС Распопинская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-05-10 16:19
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3520 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 205 | 2017-05-15 15:29 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Вывод в ремонт ВЛ №13 10кВ ПС Калмыковская произведен для ремонта шлейфа на ЛР 10кВ №13-3 ПС Калмыковская, из-за обрыва шлейфа в результате механических нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв шлейфа на ЛР №13-3 ПС Калмыковская произошел из-за нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ №13 10кВ ПС 110/10кВ «Калмыковская» | Обрыв шлейфа на ЛР №13-3 ПС Калмыковская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №13 10 кВ ПС Калмыковская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-05-15 17:13
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3521 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 206 | 2017-05-11 10:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Разрушение изолятора фазы "А" на подставной траверсе КРУН-10 кВ ВЛ-10 кВ №13 ПС Клетская Почта, произошло по причине развития внутреннего дефекта и потери механический прочности данного изолятора в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора фазы "А" на подставной траверсе КРУН-10 кВ ВЛ-10 кВ №13 ПС Клетская Почта произошло по причине развития внутреннего дефекта и потери механический прочности данного изолятора в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ №13 10кВ ПС 110/10кВ «Клетская Почта» | Разрушение изолятора фазы "А" на подставной траверсе КРУН-10 кВ ВЛ-10 кВ №13 ПС Клетская Почта. | Произвести внеочередной инженерный осмотр оборудования ПС Клетская Почта. | ВЛ | 2017-05-11 13:15
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3522 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 207 | 2017-05-15 17:00 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение вводов фаз А, В, С Т-2 ПС Иловля произошло по причине электродугового перекрытия в результате попадания птицы в воздушный изолирующий промежуток данных вводов. | Электродуговое повреждение вводов 110 кВ фаз А, В, С Т-2 ПС Иловля в результате попадания птицы в воздушный изолирующий промежуток данных вводов. | ПС 110/10кВ «Иловля» | Электодуговое повреждение вводов 110 кВ Т-2 фаз А, В, С Т-2 ПС Иловля. | Подать заявку на приобретение отпугивателя для птиц на ПС Иловля. | ПС | -
Произвести проверку и регулировку указательных реле на панели защит ВЛ-110 кВ №545 ПС Лог.
3523 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 208 | 2017-05-06 09:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.7 Нарушение герметичности | Вывод в ремонт ТП-3900 ВЛ-10 кВ № 2 ПС Бердия произведен для замены В/В предохранителя вышедшего из строя, из-за перекрытия изоляции влагой(дождь), вследствие своевременно необнаруженного нарушения герметичности ВВ щита при плановом осмотре ВЛ . | Выход из строя В/В предохранителя в ТП-3900 ВЛ-10 кВ № 2 ПС Бердия произошел по причине перекрытия изоляции В/В предохранителя влагой(дождь), из-за нарушения герметичности В/В щита. | ТП-3900 от ВЛ-10 кВ № 2 ПС Бердия | Выход из строя В/В предохранителя в ТП-3900 ВЛ-10 кВ № 2 ПС Бердия. | Произвести уплотнение В/В щита ТП-3900 на ВЛ №2 10 кВ ПС Бердия. | ТП | 2017-05-06 09:49
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
3524 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 209 | 2017-05-20 22:28 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.7 Нарушение герметичности | Вывод в ремонт ТП №1681 от ВЛ №5-1 10 кВ ПС Отрадненская произведен для замены В/В предохранителя вышедшего из строя, из-за перекрытия изоляции влагой(ветер, дождь) вследствие своевременно необнаруженного нарушения герметичности ВВ щита при плановом осмотре ВЛ, также произведена замена изолятора на опоре №123 ВЛ №5-2 10 кВ ПС Отрадненская, из-за дефекта изолятора своевременно необнаруженного при плановом осмотре ВЛ. | Выход из строя В/В предохранителя в ТП-1681 ВЛ №5-1 10 кВ ПС Отрадненская произошел по причине перекрытия изоляции В/В предохранителя влагой, из-за нарушения герметичности В/В щита. Разрушение изолятора на опоре №123 ВЛ №5-2 10 кВ ПС Отрадненская произошло из-за дефекта изолятора своевременно необнаруженного при плановом осмотре ВЛ. | ВЛ №5 10кВ ПС 35/10кВ «Отрадненская» | Вышедший из строя В/В предохранителя в ТП-1681 ВЛ №5-1 10 кВ ПС Отрадненская, разрушенный изолятор на опоре №123 ВЛ №5-2 10 кВ ПС Отрадненская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №5 10 кВ ПС Отрадненская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-05-21 01:38
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | [5 empty] | Произвести уплотнение В/В щита ТП-1681 на ВЛ №5 10 кВ ПС Отрадненская.
3525 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 210 | 2017-05-21 12:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ №3 10кВ ПС Калмыковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за разрушения подвесного изолятора на опоре №46 ВЛ №3-4 10кВ ПС Калмыковская, вследствие дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение подвесного изолятора на опоре №46 ВЛ №3-4 10кВ ПС Калмыковская произошло вследствие дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ №3 10кВ ПС 110/10кВ «Калмыковская» | Разрушенный подвесной изолятор на опоре №46 ВЛ №3-4 10кВ ПС Калмыковская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №3 10 кВ ПС Калмыковская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-05-21 14:04
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3526 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 211 | 2017-05-25 06:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ №6 10кВ Чиганаки произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за разрушения изоляторов на опорах №15, №23 ВЛ №1-1 10кВ Глазуновская(включен ЛРС-10 кВ №6-1, отключен ВВ-10кВ на ПС Глазуновская), вследствие дефекта изоляторов развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение изоляторов на опорах №15, №23 ВЛ №1-1 10кВ Глазуновская произошло вследствие дефекта изоляторов развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ №6 10кВ ПС 35/10кВ «Чиганаки (МЭС)» | Разрушенные изоляторы на опорах №15, №23 ВЛ №1-1 10кВ Глазуновская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №1 10 кВ ПС Глазуновская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-05-25 08:05
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3527 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 212 | 2017-05-19 14:44 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | При КЗ на ВЛ-35 кВ №20, произошел отказ МВ-35 кВ ВЛ №20 ПС Заречная что привело к отключению МВ-35 кВ Т-2, отказ выключателя произошел по причине разрегулировки отключающей планки привода МВ-35 кВ ВЛ №20, разрегулировка не была своевременно обнаружена и устранена. |  | ПС 110/35/6кВ «Заречная» | Нет. | Произвести инженерный осмотр ВЛ-35 кВ №20. | ПС | 2017-05-19 14:57
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | [5 empty] | Произвести опробование МВ-35 кВ №22 ПС Заречная
3528 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 213 | 2017-05-28 19:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ-0.4кВ №1 ТП-6009 ВЛ-6кВ №6 ПС"Заречная" произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП- 6009 от ВЛ-6 кВ №6 ПС "Заречная" по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0.4кВ №1 ТП-6009 ВЛ-6кВ №6 ПС"Заречная" |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-6009 от ВЛ-6 кВ №6 ПС "Заречная", обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-05-28 20:47
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | [5 empty] | Произвести перетяжку провода в пролете опор № 18-19 на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-6009 от ВЛ-6 кВ №6 ПС "Заречная".
3529 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 214 | 2017-05-27 14:50 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) |  | Отключение от защит ВЛ-35 кВ №18 произошло по причине межфазного КЗ в результате перекрытия воздушного изолирующего промежутка между проводами фаз "В" и "С" на опоре №23 вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. |  | ВЛ №18 35кВ ПС 110/35/10кВ «Кумылженская» | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-35 кВ №18. | ВЛ | 2017-05-27 14:56
3530 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 215 | 2017-05-27 15:00 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) |  | Отключение от защит ВЛ-110 кВ №550 произошло по причине однофазного КЗ в результате перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №106 ВЛ-110 кВ №550 вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. |  | ВЛ №550 110кВ ПС «Лог» - ВЛ №550 110кВ ПС «Солодча» | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №550. | ВЛ | -
3531 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 216 | 2017-05-27 16:33 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) |  | Отключение от защит ВЛ-35 кВ №43 произошло по причине межфазного КЗ в результате перекрытия воздушного изолирующего промежутка между проводами фаз "В" и "С" на опоре №7 вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. |  | ВЛ №43 35кВ ПС 110/35/10кВ «Теркинская» | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-35 кВ №43. | ВЛ | -
3532 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 217 | 2017-06-03 21:26 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Обрыв вводного провода от опоры №44 ВЛ 0,4 кВ фид №2 от ТП-1226 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Етеревская в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4кВ фид. №2 от ТП-1226 ВЛ 10кВ №7 ПС 110/10 кВ Етеревская |  | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ фид №2 от ТП-1226 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Етеревская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-06-03 21:51
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить выявленные неисправности ВЛ 0,4 кВ фид №2 от ТП-1226 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Етеревская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3533 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 218 | 2017-05-27 14:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение от защит ВЛ-110 кВ №590-412 произошло по причине однофазного КЗ в результате перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №140 ВЛ-110 кВ №590 вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. |  | ВЛ №590 110кВ ПС «Астаховская» - ВЛ №412 110кВ ПС «Даниловская» | Повреждение изоляции жилы кабеля токовых цепей ДФЗ (1БЛ-125) на ПС Астаховская. | Произвести измерение контура заземления на опорах №139, 140, 141 ВЛ-110 кВ №590 | ВЛ | -
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) |  | Повреждение изоляции и замыкание на заземленную конструкцию ящика зажимов СВ-220 кВ жилы кабеля вторичных цепей трансформаторов тока. Кабель 1БЛ-125,тип АКВВГ 7х4, трасса - от ящика зажимов СВ-220 до панели 1Р, поврежденная жила - B431. В результате замыкания на "землю" фазы "В" СВ-220 кВ из цепей тока ДФЗ ВЛ 220 кВ Астаховская-Красный Яр возник небаланс при внешнем коротком замыкании на ВЛ 110 кВ №590, приведший к излишнему срабатыванию указанной защиты. |  |  |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №590.
3534 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 221 | 2017-05-27 21:39 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ №10 10кВ ПС Карагичевская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за разрушения изолятора на опоре №255 ВЛ №10 10кВ ПС Карагичевская, вследствие дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушения изолятора на опоре №255 ВЛ №10 10кВ ПС Карагичевская произошло вследствие дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ №10 10кВ ПС 35/10кВ «Карагичевская» | Разрушенный изолятор на опоре №255 ВЛ №10 10кВ ПС Карагичевская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №10 10 кВ ПС Карагичевская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-05-27 22:24
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3535 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 222 | 2017-06-03 20:51 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Обрыв вводного провода от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ фидер №3 ТП-1526 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110/10 кВ Арчединскаяв жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4кВ фид. №3 от ТП-1526 ВЛ 10кВ №13 ПС 110/10 кВ Арчединская |  | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ фид №3 от ТП-1526 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110/10 кВ Арчединская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-06-03 21:09
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить выявленные неисправности ВЛ 0,4 кВ фид №3 от ТП-1526 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110/10 кВ Арчединская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3536 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 223 | 2017-06-03 17:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ-0,4 фид №1 от ТП-1807 от ВЛ-10 кВ №8 ПС Арчединская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №12-13 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 № 1 от ТП-1807 от ВЛ-10 кВ № 8 ПС Арчединская |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 фид №1 от ТП-1807 от ВЛ-10 кВ №8 ПС Арчединская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-06-03 18:10
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
Произвести перетяжку провода в пролете опор №12-13 на ВЛ-0,4 фид №1 от ТП-1807 от ВЛ-10 кВ №8 ПС Арчединская.
3537 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 224 | 2017-06-03 15:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ фид №1 от ТП-2562 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Поповская произошло из-за КЗ в результате схлеста проводов на вводе в частное домовладение от опоры №23 ВЛ 0,4 кВ фид №1 от ТП-2562 ВЛ 10 кВ №7 ПС Поповская, по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2562 от ВЛ 10 кВ № 7 ПС Поповская |  | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ фид №1 ТП-2562 ВЛ 10 кВ №7 ПС Поповская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-06-03 17:20
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | [5 empty] | Произвести перетяжку провода на вводе в частное домовладение от опоры №23 ВЛ 0,4 кВ фид №1 от ТП-2562 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Поповская.
3538 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 225 | 2017-06-03 13:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6113 ВЛ-6 кВ №104 ПС"Заводская", произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6113 ВЛ-6 кВ №104 ПС"Заводская", по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0.4кВ №1 ТП-6113 ВЛ-6кВ №104 ПС"Заводская" |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6113 ВЛ-6 кВ №104 ПС"Заводская", обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-06-03 16:00
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | [5 empty] | Произвести перетяжку провода в пролете опор №21-22 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6113 ВЛ-6 кВ №104 ПС"Заводская".
3539 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 226 | 2017-06-03 10:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6009 от ВЛ-6 кВ №6 ПС"Заречная", произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №27-28 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6009 от ВЛ-6 кВ №6 ПС"Заречная", по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра ВЛ. |  | ВЛ-0.4кВ №1 ТП-6009 ВЛ-6кВ №6 ПС"Заречная" |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6009 ВЛ-6 кВ №6 ПС"Заречная", обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-06-03 13:58
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | [5 empty] | Произвести перетяжку провода в пролете опор №27-28 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6009 ВЛ-6 кВ №6 ПС"Заречная".
3540 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 227 | 2017-06-03 08:34 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 от ТП-1419 ВЛ-10 кВ №2 ПС"Троицкая" произошло из-за КЗ по причине схлёста проводов в пролете опор №15-16 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-1419 от ВЛ 10 кВ № 2 ПС Троицкая |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №2 от ТП-1419 ВЛ-10 кВ №2 ПС"Троицкая", обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-06-03 09:05
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | [5 empty] | Произвести перетяжку провода в пролете опор №15-16 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 от ТП-1419 ВЛ-10 кВ №2 ПС"Троицкая".
3541 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 228 | 2017-06-03 08:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5209 ВЛ 10 кВ №1 ПС"Перелазовская" произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №17-18 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | фид 0,4 №1 ТП №5209 |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5209 ВЛ 10 кВ №1 ПС"Перелазовская", обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-06-03 09:50
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | [5 empty] | Произвести перетяжку провода в пролете опор №17-18 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5209 ВЛ 10 кВ №1 ПС"Перелазовская".
3542 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 229 | 2017-06-03 08:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-5512 ВЛ-10 кВ №13 ПС "Ярки", произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №8-9 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | фид 0.4 №4 ТП5512 |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-5512 ВЛ-10 кВ №13 ПС "Ярки", обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-06-03 09:43
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | [5 empty] | Произвести перетяжку провода в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-5512 ВЛ-10 кВ №13 ПС "Ярки".
3543 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 230 | 2017-06-01 13:30 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) |  | Отключение от защит ВЛ-110 кВ №543 произошло по причине межфазного КЗ в результате перекрытия воздушного изолирующего промежуткаи гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №330, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. |  | ВЛ №543 110кВ ПС «Иловля-2» - ВЛ №543 110кВ ПС «Котлубань» | Нет | Произвести внеочередной иженерный осмотр ВЛ-110 кВ №543 | ВЛ | -
3544 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 231 | 2017-06-01 14:25 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) |  | Отключение от защит ВЛ-35 кВ №15 ПС Покручинская произошло по причине межфазного КЗ в результате перекрытия воздушного изолирующего промежутка между проводами фаз "А" и "С" на опоре №198, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. |  | ВЛ №15 35кВ ПС 110/35/10кВ «Покручинская» | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-35 кВ №15 ПС Покручинская | ВЛ | -
3545 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 232 | 2017-06-12 15:20 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5410 ВЛ-10 кВ №7 ПС"Перелазовская", произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №11-12 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-04кВ фид.№1 ТП5410 |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5410 ВЛ-10 кВ №7 ПС"Перелазовская", обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-06-12 16:33
Произвести перетяжку провода в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5410 ВЛ-10 кВ №7 ПС"Перелазовская".
3546 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 233 | 2017-06-11 13:30 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5296 от ВЛ-10 кВ №7-1 ПС"Калмыковская", произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №9-10 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП-5296 от ВЛ 10кВ №7-1 ПС 110/10 кВ "Калмыковская" |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5296 от ВЛ 10 кВ №7-1 ПС"Калмыковская", обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-06-11 15:02
Произвести перетяжку провода в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5296 от ВЛ 10 кВ №7-1 ПС"Калмыковская".
3547 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 234 | 2017-06-10 06:22 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5234 ВЛ-10 кВ №3 ПС"Перелазовская" произведен для ремонта провода, в результате обрыва провода на опоре №7 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5234 ВЛ-10 кВ №3 ПС"Перелазовская", из-за нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода на опоре №7 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5234 ВЛ-10 кВ №3 ПС"Перелазовская" произошел из-за нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-04 кВ фид.№2 ТП 5234 | Обрыв провода на опоре №7 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5234 ВЛ-10 кВ №3 ПС"Перелазовская". | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5234 ВЛ-10 кВ №3 ПС"Перелазовская", выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-06-10 07:40
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3548 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 235 | 2017-06-09 06:09 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) |  | Отключение от защит ВЛ-35 кВ №45 ПС Усть-Хоперская произошло по причине межфазного КЗ в результате перекрытия воздушного изолирующего промежутка между проводами фаз "В" и "С" на опоре №22, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. |  | ВЛ №45 35кВ ПС 110/35/10кВ «Усть-Хоперская» | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-35 кВ №45. | ВЛ | 2017-06-09 06:12
3549 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 236 | 2017-06-09 18:00 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5430 ВЛ-10 кВ №7 ПС"Перелазовская", произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №8-9 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ФИД 0,4 №1 от ТП5430 |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 от ТП-5430 ВЛ-10 кВ №7 ПС"Перелазовская", обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-06-09 19:10
Произвести перетяжку провода в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 от ТП-5430 ВЛ-10 кВ №7 ПС"Перелазовская".
3550 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 237 | 2017-06-08 00:54 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.2, Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания) | Работа дифференциальной защиты Т-1, Т-2, при КЗ на ВЛ-110 кВ №612, произошла по причине обрыва жил кабелей вторичных токовых цепей СМВ-110 кВ, что привело к возникновению небаланса в ДЗТ Т-1 и Т-2, при внешнем КЗ, и отключению Т-1, Т-2, СМВ-110 кВ, ВЛ-110 кВ №503, 521, 540, 541 от данной защиты. Обрыв жил кабелей произошел в результате воздействия агрессивной среды, перепадов температур, повышенной влажности и механического воздействия грунта при замораживании и оттаянивание в процессе длительной эксплуатации (обрыв кабелей произошел в месте их пролегания в грунте). | Обрыв жил кабелей вторичных токовых цепей СМВ-110 кВ ПС Серафимович произошел в результате воздействия агрессивной среды, перепадов температур, повышенной влажности и механического воздействия грунта при замораживании и оттаянивание в процессе длительной эксплуатации (обрыв кабелей произошел в месте их пролегания в грунте). | ПС 110/35/10кВ «Серафимович» | Обрыв жил кабелей вторичных токовых цепей СМВ-110 кВ (КВВГ 5*2,5) ПС Серафимович. | Произвести проверку состояния кабелей на ПС Серафимович пролегающих в грунте. | ПС | 2017-06-08 06:53
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Написать письмо в ПО УЭС с просьбой произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №612 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции.
3551 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 238 | 2017-06-13 17:30 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5086 ВЛ-10 кВ №7 ПС"Перелазовская", произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №3-4 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | фид 0,4 кВ №1 от ТП№5086 |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5086 ВЛ-10 кВ №7 ПС"Перелазовская", обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-06-13 18:31
Произвести перетяжку провода в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5086 ВЛ-10 кВ №7 ПС"Перелазовская".
3552 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 239 | 2017-06-15 08:10 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 от ТП-5603 ВЛ-10 кВ №3 ПС"Калмыковская",произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №14-15 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | фид 0.4 №2 ТП5603 |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №2 от ТП-5603 ВЛ-10 кВ №3 ПС"Калмыковская", обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-06-15 11:20
Произвести перетяжку провода в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 от ТП-5603 ВЛ-10 кВ №3 ПС"Калмыковская".
3553 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 240 | 2017-06-13 20:00 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 от ТП-5504 ВЛ-10 кВ №3 ПС"Кременская", произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №7-8 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-04кВ фид.№2 ТП5504 |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №2 от ТП-5504 ВЛ-10 кВ №3 ПС"Кременская", обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-06-13 22:15
Произвести перетяжку провода в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 от ТП-5504 ВЛ-10 кВ №3 ПС"Кременская".
3554 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 241 | 2017-06-17 08:00 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5103 ВЛ-10 кВ №6 ПС"Клетская", произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №6-7 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 кВ ФИД 0,4 №1 ТП №5103 |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5103 ВЛ-10 кВ №6 ПС"Клетская", обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-06-17 09:21
Произвести перетяжку провода в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5103 ВЛ-10 кВ №6 ПС"Клетская".
3555 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 242 | 2017-06-18 19:35 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6353 ВЛ-10 кВ №10 ПС"ГКС", произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 18-19 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 6353 от ВЛ-10 кВ №10 ПС "ГКС" |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6353 ВЛ-10 кВ №10 ПС"ГКС", обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-06-18 21:00
Произвести перетяжку провода в пролете опор №18-19 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6353 ВЛ-10 кВ №10 ПС"ГКС".
3556 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 244 | 2017-06-15 20:10 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) |  | Отключение от защит ВЛ-110 кВ №512 произошло по причине однофазного КЗ в результате перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №69 ВЛ-110 кВ №512 вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. |  | ВЛ №512 110кВ ПС «Сатаровская» - ВЛ №512 110кВ ПС «Себряковская» | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ №512. | ВЛ | -
3557 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 245 | 2017-06-17 06:21 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | В процессе сверхнормативного срока эксплуатации изоляторов произошло интенсивное загрязнение изоляции следами коррозии траверсы. |  | ВЛ №519 110кВ ПС «Арчеда» - ВЛ №518 110кВ ПС «Арчединская» | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №518. | ВЛ | -
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за образования конденсата, при перепадах температуры в утренние часы, произошло увлажнение загрязненной изоляции, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №9 фазы "С" ВЛ-110 кВ №518 и отключению ВЛ от защит.
3558 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 246 | 2017-06-16 16:05 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6818 ВЛ-10 кВ №1 ПС"Образцовская",произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №18-19 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 6818 от ВЛ-10 кВ №1 ПС "Образцовская" |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6818 ВЛ-10 кВ №1 ПС"Образцовская", обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-06-16 16:12
Произвести перетяжку провода в пролете опор №18-19 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6818 ВЛ-10 кВ №1 ПС"Образцовская".
3559 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 247 | 2017-06-01 14:30 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ №4 10кВ ПС Донская произошло по причине КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №103-104 ВЛ №4 10кВ ПС Донская, вследствие своевременно необнаруженного при плановом осмотре ВЛ провиса провода. |  | ВЛ №4 10кВ ПС 110/35/10кВ «Донская» |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №4 10кВ ПС Донская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-06-01 14:56
3560 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 248 | 2017-06-01 19:24 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ТП-10 кВ №1569 ВЛ 10кВ №14 ПС Раковская произведен для замены проходного изолятора, из-за разрушения изолятора на ТП-10 кВ №1569 ВЛ 10кВ №14 ПС Раковская, вследствие дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора на ТП-10 кВ №1569 ВЛ 10кВ №14 ПС Раковская произошло вследствие развившегося дефекта изолятора в процессе длительного срока эксплуатации. | ТП-10 кВ №1569 ВЛ 10кВ №14 ПС 110/10 кВ Раковская | Разрушенный изолятор на ТП-10 кВ №1569 ВЛ 10кВ №14 ПС Раковская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №14 10 кВ ПС Раковская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ТП | 2017-06-01 20:23
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3561 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 250 | 2017-06-06 20:49 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ №22 10кВ ПС Себряковская произведен для замены изолятора, из-за разрушения изолятора на опоре №47 ВЛ №22 10кВ ПС Себряковская, вследствие развившегося внутреннего дефекта изолятора в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора на опоре №47 ВЛ №22 10кВ ПС Себряковская произошло вследствие развившегося внутреннего дефекта изолятора в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ №22 10кВ ПС 110/35/10кВ «Себряковская» | Разрушенный изолятор на опоре №47 ВЛ №22 10кВ ПС Себряковская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №22 10 кВ ПС Себряковская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3562 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 251 | 2017-06-11 10:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Отключение ВЛ №6 10кВ ПС Поповская произошло по причине КЗ в результате схлёста проводов, вследствие обрыва вязки провода на опоре №12 ВЛ №6-3 10кВ ПС Поповская в процессе длительного срока эксплуатации. | Обрыв вязки провода на опоре №12 ВЛ №6-3 10кВ ПС Поповская произошел по причине нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ №6 10кВ ПС 110/10кВ «Поповская» | Обрыв вязки провода на опоре №12 ВЛ №6-3 10кВ ПС Поповская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №6 10кВ ПС Поповская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-06-11 10:45
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3563 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 255 | 2017-06-20 13:14 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Обрыв вводного провода на ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП-4314 ВЛ 10 кВ №6 ПС Зимняцкая в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности вводного провода, вследствие своевременно необнаруженного дефекта вводного провода при плановом осмотре ВЛ. |  | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-4314 |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП-4314 ВЛ 10 кВ №6 ПС Зимняцкая с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-06-20 14:17
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП-4314 ВЛ 10 кВ №6 ПС Зимняцкая, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3564 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 243 | 2017-06-01 17:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Вывод в ремонт ВЛ №17 10кВ ПС Клетская произведен для ремонта шлейфа на ЛР №17 10кВ ПС Клетская, из-за обрыва шлейфа в результате механических нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв шлейфа на ЛР №17 10кВ ПС Клетская произошел из-за нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ №17 10кВ ПС 110/10кВ «Клетская» | Обрыв шлейфа на ЛР №17 10кВ ПС Клетская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №17 10 кВ ПС Клетская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3565 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 249 | 2017-06-09 03:54 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Отключение от защит ВЛ-110 кВ №56 произошло по причине КЗ, произошедшего на участке ВЛ, принадлежащего потребителю (ОАО РЖД). |  | ВЛ №56 110кВ ПС «Иловля-2» - ВЛ №56 110кВ ПС «Котлубань» | Нет. | Написать письмо организации, обслуживающей потребительский участок ВЛ, на котором произошло повреждение с просьбой проведения осмотра. | ВЛ | -
3566 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 256 | 2017-06-20 15:02 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Нарушение контактного соединения вводного провода в жилой дом с магистральным на опоре № 7 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4312 ВЛ-10 кВ №6 ПС"Зимняцкая" произошло по причине вытяжки и окисления контактного соединения вводного провода в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП 4312 |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4312 ВЛ-10 кВ №6 ПС"Зимняцкая", с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-06-20 16:24
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4312 ВЛ-10 кВ №6 ПС"Зимняцкая", согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3567 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 257 | 2017-06-21 19:02 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Обрыв вводного провода от опоры №6 ВЛ- 0,4 кВ фид №2 ТП-1210 ВЛ-10 кВ №7 ПС"Етеревская", в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-1210от ВЛ 10 кВ № 7 ПС Етеревская |  | Провести осмотр ВЛ- 0,4 кВ фид №2 ТП-1210 ВЛ-10 кВ №7 ПС"Етеревская", с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-06-21 19:30
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить выявленные неисправности ВЛ- 0,4 кВ фид №2 ТП-1210 ВЛ-10 кВ №7 ПС"Етеревская", согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3568 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 258 | 2017-06-21 20:00 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5285 ВЛ-10 кВ №7 ПС"Перелазовская", произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №8-9 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | фид 0,4 №2 от ТП№5285 |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5285 ВЛ-10 кВ №7 ПС"Перелазовская", обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-06-21 20:30
Произвести перетяжку провода в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5285 ВЛ-10 кВ №7 ПС"Перелазовская".
3569 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 259 | 2017-06-21 20:40 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0.4 кВ фид №1 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС"Перелазовская", произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №10-11 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | фид 0,4 №1 от ТП№5209 |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0.4 кВ фид №1 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС"Перелазовская", обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-06-21 21:12
Произвести перетяжку провода в пролете опор №10-11 на ВЛ-0.4 кВ фид №1 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС"Перелазовская".
3570 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 260 | 2017-06-21 22:10 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6009 ВЛ-6 кВ №6 ПС"Заречная", произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №11-12 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 кВ№1 ТП 6009 ВЛ-6 кВ№6 ПС "Заречная". |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6009 ВЛ-6 кВ №6 ПС"Заречная", обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-06-21 23:52
Произвести перетяжку провода в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6009 ВЛ-6 кВ №6 ПС"Заречная".
3571 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 261 | 2017-06-25 17:00 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5205 ВЛ-10 кВ №1 ПС"Перелазовская", произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №8-9 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 ТП№5205 |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5205 ВЛ-10 кВ №1 ПС"Перелазовская", обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-06-25 18:47
Произвести перетяжку провода в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5205 ВЛ-10 кВ №1 ПС"Перелазовская".
3572 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 262 | 2017-06-23 13:51 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Обрыв вводного провода от опоры №22 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4122 ВЛ-10 кВ №1 ПС"Чеботарёвская", в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-4122 |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4122 ВЛ-10 кВ №1 ПС"Чеботарёвская", с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-06-23 14:30
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4122 ВЛ-10 кВ №1 ПС"Чеботарёвская", согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3573 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 263 | 2017-06-24 15:00 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2361 ВЛ-10 кВ №3 ПС"Покручинская", произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №38-39 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 2361 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Покручинская |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2361 ВЛ-10 кВ №3 ПС"Покручинская", обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-06-24 18:00
Произвести перетяжку провода в пролете опор №38-39 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2361 ВЛ-10 кВ №3 ПС"Покручинская".
3574 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 264 | 2017-06-23 15:32 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Обрыв вводного провода от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4107 ВЛ-10 кВ №1 ПС"Чеботарёвская", в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от ТП 4107 |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4107 ВЛ-10 кВ №1 ПС"Чеботарёвская", с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-06-23 16:28
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4107 ВЛ-10 кВ №1 ПС"Чеботарёвская", согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3575 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 265 | 2017-06-22 20:24 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Обрыв вводного провода от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1807 ВЛ-10 кВ №8 ПС"Арчединская", в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1807от ВЛ 10 кВ №8 ПС Арчединская |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1807 ВЛ-10 кВ №8 ПС"Арчединская", с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-06-22 22:00
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1807 ВЛ-10 кВ №8 ПС"Арчединская", согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3576 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 266 | 2017-06-22 10:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Обрыв вводного провода от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4314 ВЛ-10 кВ №6 ПС"Зимняцкая", в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4кВ №1 ТП-4314 от ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10 кВ Зимняцкая |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4314 ВЛ-10 кВ №6 ПС"Зимняцкая", с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-06-22 12:00
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4314 ВЛ-10 кВ №6 ПС"Зимняцкая", согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3577 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 267 | 2017-06-27 15:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Обрыв вводного провода от опоры №12 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4265 ВЛ-10 кВ №13 ПС"Усть-Хоперская", в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4кВ №1 ТП-4265 от ВЛ 10кВ №13 ПС 110/35/10 кВ Усть-Хоперская |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4265 ВЛ-10 кВ №13 ПС"Усть-Хоперская", с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-06-27 15:50
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4265 ВЛ-10 кВ №13 ПС"Усть-Хоперская", согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3578 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 268 | 2017-06-22 14:22 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Обрыв вводного провода от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4312 ВЛ-10 кВ №6 ПС"Зимняцкая", в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4кВ №1 ТП-4312 от ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10 кВ Зимняцкая |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4312 ВЛ-10 кВ №6 ПС"Зимняцкая", с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-06-22 15:30
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4312 ВЛ-10 кВ №6 ПС"Зимняцкая", согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3579 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 269 | 2017-06-24 19:47 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Схлест вводного провода от опоры №14 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5233 ВЛ 10 кВ №3 ПС"Перелазовская", в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП-5233 от ВЛ 10кВ №3-1 ПС 110/10 кВ "Перелазовская" |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5233 ВЛ 10 кВ №3 ПС"Перелазовская", с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-06-24 20:51
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5233 ВЛ 10 кВ №3 ПС"Перелазовская", согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3580 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 270 | 2017-06-25 14:36 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3570 ВЛ-10 кВ №20 ПС"Качалино", произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №3-4 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 3570 ВЛ-10 кВ № 20 ПС Качалино |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3570 ВЛ-10 кВ №20 ПС"Качалино", обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-06-25 14:45
Произвести перетяжку провода в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3570 ВЛ-10 кВ №20 ПС"Качалино".
3581 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 271 | 2017-06-20 04:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | В процессе сверхнормативного срока эксплуатации изоляторов произошло интенсивное загрязнение изоляции следами коррозии траверсы. |  | ВЛ №590 110кВ ПС «Астаховская» - ВЛ №412 110кВ ПС «Даниловская» | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №590. | ВЛ | -
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за образования конденсата, при перепадах температуры в утренние часы, произошло увлажнение загрязненной изоляции, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №146 фазы "А" ВЛ-110 кВ №590 и отключению ВЛ от защит.
3582 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 272 | 2017-06-27 10:09 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Обрыв вводного провода от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4375 ВЛ-10 кВ №9 ПС"Зимняцкая", в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4кВ №1 ТП-4375 от ВЛ 10кВ №9 ПС 35/10 кВ Зимняцкая |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4375 ВЛ-10 кВ №9 ПС"Зимняцкая", с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-06-27 10:55
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4375 ВЛ-10 кВ №9 ПС"Зимняцкая", согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3583 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 273 | 2017-06-27 11:48 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Обрыв вводного провода от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4512 ВЛ-10 кВ №7 ПС"Средняя Царица", в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4кВ №1 ТП-4512 от ВЛ 10кВ №7 ПС 110/10 кВ Средняя Царица |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4512 ВЛ-10 кВ №7 ПС"Средняя Царица", с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-06-27 12:48
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4512 ВЛ-10 кВ №7 ПС"Средняя Царица", согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3584 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 274 | 2017-06-27 14:53 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Обрыв вводного провода от опоры №15 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-4384 ВЛ-10 кВ №7 ПС"Зимняцкая", в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4кВ №3 ТП-4384 от ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10 кВ Зимняцкая |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-4384 ВЛ-10 кВ №7 ПС"Зимняцкая", с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-06-27 16:06
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-4384 ВЛ-10 кВ №7 ПС"Зимняцкая", согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3585 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 275 | 2017-06-28 09:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Обрыв вводного провода от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4143 ВЛ-10 кВ №6 ПС"Чеботаревская", в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4кВ №2 ТП-4143 от ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10 кВ Чеботаревская |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4143 ВЛ-10 кВ №6 ПС"Чеботаревская", с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-06-28 09:42
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4143 ВЛ-10 кВ №6 ПС"Чеботаревская", согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3586 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 276 | 2017-06-28 09:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Обрыв вводного провода от опоры №33 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-4376 ВЛ-10 кВ №9 ПС"Зимняцкая", в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4кВ №3 ТП-4376 от ВЛ 10кВ №9 ПС 35/10 кВ Зимняцкая |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-4376 ВЛ-10 кВ №9 ПС"Зимняцкая", с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-06-28 10:55
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-4376 ВЛ-10 кВ №9 ПС"Зимняцкая", согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений
3587 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 277 | 2017-06-28 03:42 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) |  | Отключение от защит ВЛ-110 кВ №516 произошло по причине однофазного КЗ в результате перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №125, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. |  | ВЛ №516 110кВ ПС 220кВ «Астаховская» | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №516. | ВЛ | -
3588 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 278 | 2017-06-28 11:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Нарушение контактного соединения вводного провода в жилой дом на опоре № 3 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4015 ВЛ-10 кВ №7 ПС"Средняя Царица" произошло по причине вытяжки и окисления контактного соединения в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4кВ №1 ТП-4015 от ВЛ 10кВ №7 ПС 110/10 кВ Средняя Царица |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4015 ВЛ-10 кВ №7 ПС"Средняя Царица" с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-06-28 12:38
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4015 ВЛ-10 кВ №7 ПС"Средняя Царица", согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3589 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 279 | 2017-06-28 15:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Обрыв вводного провода от опоры №3 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4061 ВЛ-10 кВ №6 ПС"Средняя Царица", в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП 4061 от линии 10 кВ №6 ПС Средняя Царица |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4061 ВЛ-10 кВ №6 ПС"Средняя Царица", с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-06-28 16:07
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4061 ВЛ-10 кВ №6 ПС"Средняя Царица", согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3590 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 280 | 2017-06-28 16:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Обрыв вводного провода от опоры №3 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4356 ВЛ-10 кВ №7 ПС"Зимняцкая", в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП 4356 от линии 10 кВ №7 ПС Зимняцкая |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4356 ВЛ-10 кВ №7 ПС"Зимняцкая", с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-06-28 17:00
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4356 ВЛ-10 кВ №7 ПС"Зимняцкая", согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3591 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 281 | 2017-06-29 09:14 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Обрыв вводного провода от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4418 ВЛ-10 кВ №3 ПС"Усть-Хоперская", в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4кВ №2 ТП-4418 от ВЛ 10кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Усть-Хоперская |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4418 ВЛ-10 кВ №3 ПС"Усть-Хоперская", с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-06-29 09:58
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4418 ВЛ-10 кВ №3 ПС"Усть-Хоперская", согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3592 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 282 | 2017-06-29 11:44 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Обрыв вводного провода от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4376 ВЛ-10 кВ №9 ПС"Зимняцкая", в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4кВ №1 ТП-4376 от ВЛ 10кВ №9 ПС 35/10 кВ Зимняцкая |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4376 ВЛ-10 кВ №9 ПС"Зимняцкая", с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-06-29 12:54
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4376 ВЛ-10 кВ №9 ПС"Зимняцкая", согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3593 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 283 | 2017-06-29 11:53 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Обрыв вводного провода от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4126 ВЛ-10 кВ №6 ПС"Чеботаревская", в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4кВ №1 ТП-4126 от ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10 кВ Чеботаревская |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4126 ВЛ-10 кВ №6 ПС"Чеботаревская", с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-06-29 12:37
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4126 ВЛ-10 кВ №6 ПС"Чеботаревская", согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3594 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 284 | 2017-06-30 13:07 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Отключение ВЛ-110 кВ №528 от защит произошло в результате однофазного КЗ, по причине пробоя воздушного изолирующего промежутка анкерной петли фазы "В" на опоре №32, при попадании ветки, выпавшей из птичьего гнезда, расположенного на траверсе, в воздушный изолирующий промежуток данной анкерной петли. |  | ВЛ №528 110кВ ПС 110/35/10кВ «Себряковская» | Нет. | Убрать птичии гнёзда с опор ВЛ-110 кВ №528. | ВЛ | -
3595 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 285 | 2017-06-30 15:11 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных) |  | Отключение Т-1 на ПС Усть-Хоперская от действия дифференциальной защиты трансформатора произошло по причине перекрытия высоковольтных изоляторов ТСН-1 по телу змеи. |  | ПС 110/35/10кВ «Усть-Хоперская» | Нет. | Произвести уплотнение кожуха ТСН-1 на ПС Усть-Хоперская. | ПС | -
3596 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 286 | 2017-06-29 16:01 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Обрыв вводного провода от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4132 ВЛ-10 кВ №6 ПС"Чеботарёвская", в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-4132 |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4132 ВЛ-10 кВ №6 ПС"Чеботарёвская" с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-06-29 16:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4132 ВЛ-10 кВ №6 ПС"Чеботарёвская", согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3597 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 287 | 2017-06-29 17:00 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5675 ВЛ-10 кВ №7 ПС"В Бузиновская", произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №5-6 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 ТП№5675 |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5675 ВЛ-10 кВ №7 ПС"В Бузиновская", обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-06-29 17:27
Произвести перетяжку провода в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5675 ВЛ-10 кВ №7 ПС"В Бузиновская".
3598 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 288 | 2017-06-29 18:50 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5429 ВЛ-10 кВ №1 ПС"Перелазовская", произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №8-9 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП№5429 |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5429 ВЛ-10 кВ №1 ПС"Перелазовская", обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-06-29 19:40
Произвести перетяжку провода в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5429 ВЛ-10 кВ №1 ПС"Перелазовская".
3599 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 289 | 2017-06-29 20:25 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6056 ВЛ-6 кВ №6 ПС"Заречная", произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №7-8 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0.4кВ №2 ТП-6056ВЛ-6кВ №6ПС"Заречная" |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6056 ВЛ-6 кВ №6 ПС"Заречная", обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-06-29 22:15
Произвести перетяжку провода в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6056 ВЛ-6 кВ №6 ПС"Заречная".
3600 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 290 | 2017-06-30 10:19 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Обрыв вводного провода от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4012 ВЛ-10 кВ №9 ПС"Серафимович", в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4кВ №1 ТП-4012 от ВЛ 10кВ №9 ПС 110/35/10 кВ Серафимович |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4012 ВЛ-10 кВ №9 ПС"Серафимович", с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-06-30 10:40
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4012 ВЛ-10 кВ №9 ПС"Серафимович", согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3601 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 291 | 2017-07-01 11:50 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5210 ВЛ-10 кВ №1 ПС"Перелазовская",произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №5-6 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП№5210 |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5210 ВЛ-10 кВ №1 ПС"Перелазовская", обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-07-01 14:00
Произвести перетяжку провода в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5210 ВЛ-10 кВ №1 ПС"Перелазовская".
3602 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 292 | 2017-07-01 16:10 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6352 ВЛ-10 кВ №7 ПС"Н-Паника", произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №9-10 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0.4кВ №2 ТП-6352ВЛ-10кВ №7 ПС"Н-Паника" |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6352 ВЛ-10 кВ №7 ПС"Н-Паника". | ВЛ | 2017-07-01 17:42
Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6352 ВЛ-10 кВ №7 ПС"Н-Паника", обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода.
3603 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 293 | 2017-07-01 18:50 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5104 ВЛ-10 кВ №6 ПС"Клетская", произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №9-10 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП№5104 |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5104 ВЛ-10 кВ №6 ПС"Клетская", обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-07-01 19:20
Произвести перетяжку провода в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5104 ВЛ-10 кВ №6 ПС"Клетская".
3604 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 294 | 2017-07-01 20:30 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5530 ВЛ-10 кВ №13 ПС"Ярки", произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №6-7 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | фид 0,4 №2 ТП№5530 |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5530 ВЛ-10 кВ №13 ПС"Ярки", обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-07-01 21:35
Произвести перетяжку провода в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5530 ВЛ-10 кВ №13 ПС"Ярки".
3605 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 295 | 2017-07-02 10:07 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6009 ВЛ-6 кВ №6 ПС"Заречная", произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №7-8 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0.4кВ №1 ТП-6009 ВЛ-6кВ №6 ПС"Заречная" |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6009 ВЛ-6 кВ №6 ПС"Заречная", обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-07-02 11:25
Произвести перетяжку провода в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6009 ВЛ-6 кВ №6 ПС"Заречная".
3606 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 296 | 2017-07-02 11:35 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6333 ВЛ-10 кВ №3 ПС"Н-Паника", произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №9-10 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-6333 от ВЛ-10кВ №3 ПС "Н-Паника" |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6333 ВЛ-10 кВ №3 ПС"Н-Паника", обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-07-02 13:20
Произвести перетяжку провода в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6333 ВЛ-10 кВ №3 ПС"Н-Паника".
3607 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 298 | 2017-06-22 02:08 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ №7 10кВ ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за разрушения изолятора верхнего провода на опоре №21 ВЛ №7-2 10кВ ПС Перелазовская, вследствие дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора верхнего провода на опоре №21 ВЛ №7-2 10кВ ПС Перелазовская произошло из-за развившегося дефекта изолятора в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ №7 10кВ ПС 110/10кВ «Перелазовская» | Разрушенный изолятор верхнего провода на опоре №21 ВЛ №7-2 10кВ ПС Перелазовская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №7 10 кВ ПС Перелазовская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-06-22 03:30
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3608 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 300 | 2017-06-24 13:12 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Вывод в ремонт ВЛ №6 10кВ ПС Отрадненская произведен для замены шлейфа на опоре №3 в сторону ТП-1065 ВЛ №6 10кВ ПС Отрадненская, из-за обрыва шлейфа вследствие длительных механических нагрузок. | Обрыв шлейфа на опоре №3 в сторону ТП-1065 ВЛ №6 10кВ ПС Отрадненская произошел из-за нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ №6 10кВ ПС 35/10кВ «Отрадненская» | Обрыв шлейфа на опоре №3 в сторону ТП-1065 ВЛ №6 10кВ ПС Отрадненская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №6 10кВ ПС Отрадненская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-06-24 14:02
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3609 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 302 | 2017-06-27 08:37 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение МВ-10 кВ №3 ПС Калмыковская произошло по причине повреждения ТСН-2 РВА-1-1 вследствие перекрытия высоковольтных вводов птицей. | Электродуговое повреждение ТСН-2 РВА-1-1 ВЛ-10 кВ №1 ПС Бузиновская произошло вследствие перекрытия высоковольтных вводов птицей. | ВЛ №3 10кВ ПС 110/10кВ «Калмыковская» | Электродуговое повреждение ТСН-2 РВА-1-1 ВЛ-10 кВ №1 ПС Бузиновская. | Подать заявку на приобретение ТСН-2 РВА 1-1 ВЛ №1 10 кВ ПС Бузиновская. | ВЛ | 2017-06-27 09:12
3610 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 303 | 2017-06-29 22:07 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ №5 10кВ ПС Распопинская произведен для замены изолятора, из-за разрушения изолятора на опоре №1 отпайка к ТП-5057 ВЛ №5 10кВ ПС Распопинская, вследствие развившегося внутреннего дефекта изолятора в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора на опоре №1 отпайка к ТП-5057 ВЛ №5 10кВ ПС Распопинская произошло вследствие развившегося внутреннего дефекта изолятора в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ №5 10кВ ПС 110/10кВ «Распопинская» | Разрушенный изолятор на опоре №1 отпайка к ТП-5057 ВЛ №5 10кВ ПС Распопинская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №5 10кВ ПС Распопинская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-06-29 22:55
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3611 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 299 | 2017-06-30 16:20 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Отключение ВЛ-110 кВ №590-412 от защит произошло по причине пробоя воздушного изолирующего промежутка около гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №175 ВЛ-110 кВ №590, в результате попадания птицы в воздушный изолирующий промежуток около данной гирлянды изоляторов. |  | ВЛ №590 110кВ ПС «Астаховская» | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №590. | ВЛ | -
3612 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 304 | 2017-06-27 14:24 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП-4513 от ВЛ 10кВ №7 ПС Средняя Царица произошло при КЗ, из-за срыва изолятора на опоре № 23 по причине разрушения колпачка К-5 под изолятором вследствие длительного срока эксплуатации. | Срыв изолятора на опоре № 23 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-4513 от ВЛ 10кВ №7 ПС Средняя Царица произошел по причине разрушения колпачка К-5 под изолятором вследствие длительного срока эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ №1 ТП-4513 от ВЛ 10кВ №7 ПС 110/10 кВ Средняя Царица | Срыв изолятора на опоре № 23 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-4513 от ВЛ 10кВ №7 ПС Средняя Царица. | Провести осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-4513 от ВЛ 10кВ №7 ПС Средняя Царица, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-06-27 15:44
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3613 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 305 | 2017-06-29 09:06 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП-4425 от ВЛ 10кВ №13 ПС Клетская Почта произошло по причине КЗ в результате схлеста вводов к жилому дому, из-за выпадения крюка из тела опоры, по причине загнивания тела опоры в процессе длительного срока эксплуатации. |  | ВЛ 0,4кВ №1 ТП-4425 от ВЛ 10кВ №13 ПС 110/10 кВ Клетская Почта |  | Провести осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-4425 от ВЛ 10кВ №13 ПС Клетская Почта с обращением особого внимания на состояние опор, на предмет их загнивания. | ВЛ | 2017-06-29 09:45
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить выявленные неисправности ВЛ 0,4кВ №1 ТП-4425 от ВЛ 10кВ №13 ПС Клетская Почта, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3614 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 306 | 2017-07-02 14:45 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6051 ВЛ-10 кВ №19 ПС"Заречная", произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №29-30 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0.4кВ №2 ТП-6051 от ВЛ-10кВ №19 ПС "Заречная" |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6051 ВЛ-10 кВ №19 ПС"Заречная", обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-07-02 16:05
Произвести перетяжку провода в пролете опор №29-30 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6051 ВЛ-10 кВ №19 ПС"Заречная".
3615 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 307 | 2017-06-29 15:03 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП 4384 от линии 10 кВ №7 ПС Зимняцкая произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов из-за срыва крюка от жилого дома к опоре №8 ВЛ-0,4 кВ ф.№3от ТП 4384 от линии 10 кВ №7 ПС Зимняцкая, вследствие загнивания тела опоры свыше нормы в результате длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВ ф.№3от ТП 4384 от линии 10 кВ №7 ПС Зимняцкая |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№3от ТП 4384 от линии 10 кВ №7 ПС Зимняцкая с обращением особого внимания на состояние опор, на предмет их загнивания. | ВЛ | 2017-06-29 16:12
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4 кВ ф.№3от ТП 4384 от линии 10 кВ №7 ПС Зимняцкая, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3616 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 308 | 2017-07-02 15:50 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5278 ВЛ-10 кВ №13 ПС"Калмыковская", произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №13-14 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП№5278 |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5278 ВЛ-10 кВ №13 ПС"Калмыковская", обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-07-02 18:33
Произвести перетяжку провода в пролете опор №13-14 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5278 ВЛ-10 кВ №13 ПС"Калмыковская".
3617 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 309 | 2017-06-29 16:04 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Нарушение контактактного соединения на опоре №10 ВЛ-0,4кВ ф№3 от ТП-4050 к жилому дому произошло по причине вытяжки и окисления контактного соединения в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0,4кВ ф№3 от ТП-4050 |  | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ ф№3 от ТП-4050 с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-06-29 16:23
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
Устранить выявленные неисправности на ВЛ-0,4кВ ф№3 от ТП-4050, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3618 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 311 | 2017-07-02 17:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Обрыв вводного провода от опоры №45 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1226 ВЛ-10 кВ №7 ПС"Етеревская", в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП-1226 ВЛ-10 кВ № 7 ПС Етеревская |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1226 ВЛ-10 кВ №7 ПС"Етеревская",с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-07-02 18:55
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1226 ВЛ-10 кВ №7 ПС"Етеревская", согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3619 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 310 | 2017-06-28 11:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Обрыв вводного провода от опоры №13 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4482 ВЛ-10 кВ №15 ПС"Клетская Почта", в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП4482 линия 10 кВ №15 ПС Клетская Почта |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4482 ВЛ-10 кВ №15 ПС"Клетская Почта", с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения | ВЛ | 2017-06-28 14:22
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4482 ВЛ-10 кВ №15 ПС"Клетская Почта", согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3620 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 312 | 2017-06-30 13:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-4374 ВЛ-10 кВ №7 ПС Зимняцкая произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за выпадения крюка из тела опоры №4, вследствие загнивания тела опоры свыше нормы в результате длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4кВ №3 ТП-4374 от ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10 кВ Зимняцкая |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-4374 ВЛ-10 кВ №7 ПС Зимняцкая с обращением особого внимания на состояние опор в частные домовладения, на предмет их загнивания. | ВЛ | 2017-06-30 14:47
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-4374 ВЛ-10 кВ №7 ПС Зимняцкая, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3621 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 313 | 2017-07-02 19:00 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №16-17 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-04 кВ фид.№3 ТП 5209 |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-07-02 20:17
Произвести перетяжку провода в пролете опор №16-17 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская.
3622 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 314 | 2017-07-03 16:30 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2389 ВЛ-10 кВ №6 ПС Слащевская, произошло из-за КЗ при схлесте проводов на вводе к жилому дому от опор №6 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2389 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Слащевская |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2389 ВЛ-10 кВ №6 ПС Слащевская, с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-07-03 17:29
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2389 ВЛ-10 кВ №6 ПС Слащевская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3623 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 315 | 2017-07-04 20:00 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5675 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская, произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №8-9 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 кВ, фид 0,4 №2 |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5675 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-07-04 20:50
Произвести перетяжку провода в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5675 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская.
3624 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 316 | 2017-07-04 21:05 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6876 ВЛ-10 кВ №8 ПС Образцовская, произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №2-3 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кв № 2 ТП 6876 ВЛ 10 кв № 8 пс Образцовская |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6876 ВЛ-10 кВ №8 ПС Образцовская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-07-04 21:15
Произвести перетяжку провода в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6876 ВЛ-10 кВ №8 ПС Образцовская.
3625 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 317 | 2017-07-04 21:10 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1072 ВЛ-10 кВ №21 ПС Себряковская,произошло из-за КЗ при схлесте ввода к жилому дому от опоры №8 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-1072 от ВЛ 10 кВ № 21 ПС Себряковская |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1072 ВЛ-10 кВ №21 ПС Себряковская, с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-07-05 00:24
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1072 ВЛ-10 кВ №21 ПС Себряковская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3626 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 318 | 2017-07-05 05:30 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2079 ВЛ-10 кВ №3 ПС Покручинская, произошло из-за КЗ при схлесте проводов на вводе к желому дому от опоры №7 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2079 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Покручинская |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2079 ВЛ-10 кВ №3 ПС Покручинская, с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-07-05 08:05
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2079 ВЛ-10 кВ №3 ПС Покручинская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3627 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 319 | 2017-07-05 08:55 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5621 ВЛ-10 №3 ПС Калмыковская, произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №5-6 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 кВ фид.№2 ТП№5621 |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5621 ВЛ-10 №3 ПС Калмыковская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-07-05 11:23
Произвести перетяжку провода в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5621 ВЛ-10 №3 ПС Калмыковская.
3628 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 320 | 2017-07-05 09:15 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5235 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская, произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №9-10 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП№5235 |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5235 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-07-05 12:35
Произвести перетяжку провода в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5235 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская.
3629 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 321 | 2017-07-05 13:50 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6818 ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская, произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №12-13 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0.4кВ №2 ТП-6818 от ВЛ-10кВ №1 ПС "Образцовская" |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6818 ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-07-05 16:54
Произвести перетяжку провода в пролете опор №12-13 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6818 ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская.
3630 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 322 | 2017-07-05 15:10 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5147 ВЛ-10 кВ №8 ПС Клетская, произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №8-9 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП№5147 |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5147 ВЛ-10 кВ №8 ПС Клетская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-07-05 16:00
Произвести перетяжку провода в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5147 ВЛ-10 кВ №8 ПС Клетская.
3631 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 323 | 2017-06-30 12:00 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-10 кВ №3 ПС Средняя Царица произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №41-42 по причине разрегулировки стрелы провеса проводов. Разрегулировка стрелы провеса проводов не была вовремя обнаружена и устранена. |  | ВЛ №3 10кВ ПС 110/10кВ «Средняя Царица» | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС Средняя Царица. | ВЛ | 2017-06-30 12:13
Произвести внеплановое опробование МВ-10 кВ №6, 7 ПС Средняя Царица.
3632 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 324 | 2017-07-02 18:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Отключение ВЛ №1 10кВ ПС Отрадненская произошло по причине КЗ в результате схлёста проводов, вследствие обрыва вязки верхнего провода на опоре №67 ВЛ №1 10кВ ПС Отрадненская в процессе длительного срока эксплуатации. | Обрыв вязки верхнего провода на опоре №67 ВЛ №1 10 кВ ПС Отрадненская произошел по причине нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе длительной эксплуатации (38 лет). | ВЛ №1 10кВ ПС 35/10кВ «Отрадненская» | Обрыв вязки верхнего провода на опоре №67 ВЛ №1 10 кВ ПС Отрадненская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №1 10 кВ ПС Отрадненская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-07-02 19:25
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3633 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 325 | 2017-07-04 16:05 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Отключение ВЛ №6 10кВ ПС Кумылженская произошло по причине КЗ из-за повреждения на потребительской ТП-2124. |  | ВЛ №6 10кВ ПС 110/35/10кВ «Кумылженская» |  |  | ВЛ | -
3634 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 327 | 2017-07-05 10:43 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.7 Нарушение герметичности | Вывод в ремонт ТП 4410 ВЛ 10 кВ №3-2 ПС Теркинская произведен для замены В/В предохранителя вышедшего из строя, из-за перекрытия изоляции влагой(дождь), вследствие своевременно необнаруженного нарушения герметичности ВВ щита при плановом осмотре ВЛ . | Выход из строя В/В предохранителя в ТП 4410 ВЛ 10 кВ №3-2 ПС Теркинская произошел по причине перекрытия изоляции В/В предохранителя влагой(дождь), из-за нарушения герметичности В/В щита. | ТП 4410 от линии 10 кВ №3-2 ПС Теркинская | Вышедший из строя В/В предохранитель в ТП 4410 ВЛ 10 кВ №3-2 ПС Теркинская. | Произвести уплотнение В/В щита ТП-4410 на ВЛ 10 кВ №3-2 ПС Теркинская. | ТП | 2017-07-05 12:00
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
3635 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 328 | 2017-07-05 11:29 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ №7 10кВ ПС Глазуновская произошел для замены разрядника в ТП-2456, по причине разрушения вентильного разрядника в ТП-2456 ВЛ №7 10кВ ПС Глазуновская, из-за изменения технических характеристик в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение вентильного разрядника в ТП-2456 ВЛ №7 10кВ ПС Глазуновская произошло из-за изменения технических характеристик в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ №7 10кВ ПС 110/10кВ «Глазуновская» | Разрушенный вентильный разрядник в ТП-2456 ВЛ №7 10кВ ПС Глазуновская. | Произвести выборочный осмотр ТП на ВЛ №7 10 кВ ПС Глазуновская на предмет целостности разрядников. | ВЛ | 2017-07-05 11:55
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3636 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 329 | 2017-07-06 14:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Вывод в ремонт ВЛ №7-3 10кВ ПС Карьер произведен для замены дефектного участка провода, из-за обрыва провода в пролете опор №127-128 ВЛ №7-3 10кВ ПС Карьер, вследствие износа провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор №127-128 ВЛ №7-3 10кВ ПС Карьер произошел по причине нарушения структуры материала и потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации (28 лет). | ВЛ №7 10кВ ПС 35/10кВ «Карьер (МЭС)» | Обрыв провода в пролете опор №127-128 ВЛ №7-3 10кВ ПС Карьер. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №7 10 кВ ПС Карьер, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-07-06 15:38
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3637 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 330 | 2017-07-07 11:13 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ №9 10 кВ ПС Серафимович произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за обрыва провода на опоре №6 фаза "В" ВЛ №9-8 10 кВ ПС Серафимович, вследствие потери механической прочности провода развившейся в процессе длительного срока эксплуатации. | Обрыв провода на опоре №6 фаза "В" ВЛ №9-8 10 кВ ПС Серафимович произошел из-за потери механической прочности провода развившейся в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ №9 10кВ ПС 110/35/10кВ «Серафимович» | Обрыв провода на опоре №6 фаза "В" ВЛ №9-8 10 кВ ПС Серафимович. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №9 10 кВ ПС Серафимович, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-07-07 11:58
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3638 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 331 | 2017-07-08 09:47 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ №7 10 кВ от РВА 7-7 ПС Слащевская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, вследствие провиса провода в пролете опор №100-101 ВЛ №7 10 кВ от РВА 7-7 ПС Слащевская своевременно необнаруженного при плановом осмотре ВЛ. |  | Уч-к ВЛ №7 10 кВ от РВА 7-7 ПС 110/10кВ «Слащевская» | Нет. | Произвести перетяжку проводов в пролете опор №100-101 на участке ВЛ №7 10 кВ от РВА 7-7 ПС Слащевская с увеличенной стрелой провеса выявленную в результате осмотра ВЛ. | ВЛ | 2017-07-08 11:40
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
3639 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 332 | 2017-07-04 14:02 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) |  | Отключение от защит ВЛ-110 кВ №504-509 произошло по причине однофазного КЗ в результате перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №28 ВЛ-110 кВ №504 вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. |  | ВЛ №504 110кВ ПС «Усть-Хоперская» | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №504. | ВЛ | -
3640 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 335 | 2017-07-07 03:56 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) |  | Отключение от защит ВЛ-110 кВ №511-657 произошло по причине однофазного КЗ в результате перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №116 ВЛ-110 кВ №511 вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. |  | ВЛ №511 110кВ ПС «Сатаровская» | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №511 | ВЛ | -
3641 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 336 | 2017-07-07 08:24 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) |  | Отключение от защит ВЛ-110 кВ №504-509-612 произошло по причине однофазного КЗ в результате перекрытия воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "А" и траверсой на опоре №65 ВЛ-110 кВ №506, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. |  | ВЛ №506 110кВ | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №506 | ВЛ | -
3642 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 337 | 2017-07-09 23:22 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | В процессе сверхнормативного срока эксплуатации изоляторов произошло интенсивное загрязнение изоляции следами коррозии траверсы. |  | ВЛ №533 110кВ ПС «Кременская» - ВЛ №533 110кВ ПС «Ярки» | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №533 | ВЛ | -
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за образования конденсата, при перепадах температуры в ночные часы, произошло увлажнение загрязненной изоляции, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №214 фазы "С" ВЛ-110 кВ №533 и отключению ВЛ от защит.
3643 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 338 | 2017-07-13 22:03 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Вывод в ремонт ВЛ №1 10 кВ ПС Етеревская произведен для замены изолятора, по причине разрушения изолятора на опоре №3 отпайка к ТП-1717 ВЛ №1 10 кВ ПС Етеревская, вследствие дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушенние изолятора на опоре №3 отпайка к ТП-1717 ВЛ №1 10 кВ ПС Етеревская произошло вследствие дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ №1 10кВ ПС 110/10кВ «Етеревская» | Разрушенный изолятор на опоре №3 отпайка к ТП-1717 ВЛ №1 10 кВ ПС Етеревская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №1 10 кВ ПС Етеревская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-07-13 22:40
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3644 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 339 | 2017-07-17 19:18 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Вывод в ремонт ВЛ №13 10 кВ ПС Сидорская произведен для замены шлейфа на ЛР 13-3 ВЛ-10 кВ № 13 ПС Сидорская, из-за обрыва шлейфа вследствие длительных механических нагрузок. | Обрыв шлейфа на ЛР 13-3 ВЛ-10 кВ № 13 ПС Сидорская произошел из-за нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ №13 10кВ ПС 110/10кВ «Сидорская» | Обрыв шлейфа на ЛР 13-3 ВЛ-10 кВ № 13 ПС Сидорская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №13 10 кВ ПС Сидорская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-07-17 20:05
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3645 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 340 | 2017-07-05 16:24 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Обрыв вводного провода от опоры №43 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-4135 ВЛ-10 кВ №6 ПС Чеботаревская в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4кВ №3 ТП-4135 от ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10 кВ Чеботаревская |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-4135 ВЛ-10 кВ №6 ПС Чеботаревская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-07-05 17:00
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-4135 ВЛ-10 кВ №6 ПС Чеботаревская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3646 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 341 | 2017-07-05 17:00 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2782 ВЛ-10 кВ №8 ПС Слащевская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №12-13 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4кВ от ТП-2782 фид. №1 по ВЛ 10кВ №8 от ПС 110/10 кВ Слащевская |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2782 ВЛ-10 кВ №8 ПС Слащевская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-07-05 22:20
3647 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 342 | 2017-07-12 20:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №40-41 ВЛ-35 кВ №45 произошел по причине потери его механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации. | Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №40-41 ВЛ-35 кВ №45 произошел по причине потери его механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ №45 35кВ ПС 110/35/10кВ «Усть-Хоперская» | Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №40-41 ВЛ-35 кВ №45. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-35 кВ №45. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3648 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 343 | 2017-07-17 17:20 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5261 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №7-8 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП№5261 |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5261 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-07-17 19:00
Произвести перетяжку провода в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5261 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская.
3649 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 344 | 2017-07-15 17:35 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1537 ВЛ-10 кВ №13 ПС"Арчединская", произошло из-за КЗ при схлесте вводных проводов от опоры №22 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | - |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1537 ВЛ-10 кВ №13 ПС"Арчединская", с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-07-15 17:54
3650 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 345 | 2017-07-23 15:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5606 ВЛ-10 кВ №6 ПС В. Бузиновская произошло по причине КЗ в результате схлёста проводов, в следствии обрыва вязки провода на опоре №12 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5606 ВЛ-10 кВ №6 ПС В. Бузиновская в процессе длительного срока эксплуатации. | Обрыв вязки провода на опоре №12 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5606 ВЛ-10 кВ №6 ПС В. Бузиновская произошел по причине нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | фид-0,4 №1, ТП-5606 | Обрыв вязки провода на опоре №12 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5606 ВЛ-10 кВ №6 ПС В. Бузиновская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5606 ВЛ-10 кВ №6 ПС В. Бузиновская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-07-23 17:23
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3651 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 346 | 2017-07-15 19:10 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5227 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Перелазовская" произошло из-за КЗ при схлесте вводных проводов у потребителя от опоры №6, по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП-5227 от ВЛ 10кВ №1-9 ПС 110/10 кВ "Перелазовская" |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5227 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Перелазовская" с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-07-15 20:15
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5227 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Перелазовская", согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3652 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 347 | 2017-07-04 16:38 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ТП-2763 фаза "С" ВЛ №8 10 кВ ПС Слащевская произведен для замены изолятора, из-за разрушения проходного изолятора на ТП-2763 фаза "С" ВЛ №8 10 кВ ПС Слащевская, вследствие развившегося внутреннего дефекта изолятора в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение проходного изолятора на ТП-2763 фаза "С" ВЛ №8 10 кВ ПС Слащевская произошло из-за внутреннего дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | ТП-2763 от ВЛ 10 кВ № 8 ПС Слащевская | Разрушенный проходной изолятор на ТП-2763 фаза "С" ВЛ №8 10 кВ ПС Слащевская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №8 10 кВ ПС Слащевская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ТП | 2017-07-04 18:12
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3653 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 348 | 2017-07-17 07:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.7 Нарушение герметичности | Вывод в ремонт ТП-1458 на ВЛ №1 10 кВ ПС Раковская произведен для замены В/В предохранителя вышедшего из строя, из-за перекрытия проходного изолятора на трансформаторе 10кВ, вследствие своевременно необнаруженного нарушения герметичности ВВ щита при плановом осмотре ВЛ . | Выход из строя В/В предохранителя в ТП-1458 на ВЛ №1 10 кВ ПС Раковская произошел по причине перекрытия проходного изолятора на трансформаторе 10кВ влагой(дождь), из-за нарушения герметичности В/В щита. | ВЛ №1 10кВ ПС 110/10кВ «Раковская» | Вышедший из строя В/В предохранитель в ТП-1458 на ВЛ №1 10 кВ ПС Раковская. | Произвести уплотнение В/В щита ТП-1458 на ВЛ №1 10 кВ ПС Раковская. | ВЛ | 2017-07-17 16:40
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  |  |  | ТП № 1458 от ВЛ 10 № 1 ПС Раковская |  |  | ТП
3654 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 349 | 2017-07-20 14:39 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вывод в ремонт TP-10 ТП-3570 на ВЛ №20-5 10 кВ ПС Качалино произведен для замены разъединителя, по причине оплавления контактов, в результате их нагрева, вследствие своевременно необнаруженного ослабления контактного соединения. | Выход из строя TP-10 ТП-3570 на ВЛ №20-5 10 кВ ПС Качалино произошел по причине оплавления контактов, в результате их нагрева, из-за разрегулировки контактного соединения в процессе эксплуатации. | ВЛ №20 10кВ ПС 110/10кВ «Качалино» | Выход из строя TP-10 ТП-3570 на ВЛ №20-5 10 кВ ПС Качалино. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №20 10 кВ ПС Качалино, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-07-20 16:20
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
3655 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 350 | 2017-07-21 10:06 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ №7 10 кВ ПС Бердия произошел по причине падения провода на траверсу, вследствие разрушения изолятора на опоре №107 фаза "А" ВЛ №7 10 кВ ПС Бердия, из-за внутреннего дефекта развившегося в процессе длительного срока эксплуатации изолятора. | Разрушение изолятора на опоре №107 фаза "А" ВЛ №7 10 кВ ПС Бердия произошло из-за внутреннего дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ №7 10кВ ПС 35/10кВ «Бердия» | Разрушенный изолятор на опоре №107 фаза "А" ВЛ №7 10 кВ ПС Бердия. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №7 10 кВ ПС Бердия, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-07-21 11:06
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3656 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 351 | 2017-07-22 17:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ №24 10кВ ПС Донская произошло при КЗ из-за перекрытия изоляции концевой муфты на опоре №1 ВЛ №24 10кВ ПС Донская, по причине развития внутреннего дефекта изоляции муфты в процессе длительного срока эксплуатации. | Повреждение концевой муфты на опоре №1 ВЛ №24 10кВ ПС Донская произошло по причине перекрытия изоляции муфты , в результате развития внутреннего дефекта изоляции муфты в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ №24 10кВ ПС 110/35/10кВ «Донская» | Повреждение концевой муфты на опоре №1 ВЛ №24 10кВ ПС Донская. | Провести визуальный осмотр концевых муфт на ВЛ №24 10кВ ПС Донская. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3657 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 352 | 2017-07-22 17:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ №21 10кВ ПС Донская произошло при КЗ из-за перекрытия изоляции концевой муфты на ОР №21 10кВ ПС Донская, по причине развития внутреннего дефекта изоляции муфты в процессе длительного срока эксплуатации. | Повреждение концевой муфты на ОР №21 10кВ ПС Донская произошло по причине перекрытия изоляции концевой муфты , в результате развития внутреннего дефекта изоляции муфты в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ №21 10кВ ПС 110/35/10кВ «Донская» | Повреждение концевой муфты на ОР №21 10кВ ПС Донская. | Провести визуальный осмотр концевых муфт на ВЛ №21 10кВ ПС Донская. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3658 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 353 | 2017-07-24 18:50 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ №1 10 кВ ПС Бузиновская произошел по причине падения провода на траверсу, из-за разрушения изолятора на опоре №324 фаза "С" ВЛ №1 10 кВ ПС Бузиновская, в результате пробоя изолятора, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | Разрушение изолятора на опоре №324 фаза "С" ВЛ №1 10 кВ ПС Бузиновская произошло в результате пробоя изолятора, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | Уч-к ВЛ №1 10 кВ за РВА 1-1 ПС 35/10кВ «Бузиновская (МЭС)» | Разрушенный изолятор на опоре №324 фаза "С" ВЛ №1 10 кВ ПС Бузиновская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №1 10 кВ ПС Бузиновская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-07-24 19:57
3659 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 354 | 2017-07-25 20:15 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5414 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №7-8 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-04кВ фид.№2 ТП5414 |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5414 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-07-25 21:22
Произвести перетяжку провода в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5414 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская.
3660 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 355 | 2017-07-03 10:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2807 ВЛ-10 кВ №7 ПС Слащевская для ремонта провода, в результате обрыва провода в пролёте опор №31-33 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2807 ВЛ-10 кВ №7 ПС Слащевская, из-за нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор №31-33 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2807 ВЛ-10 кВ №7 ПС Слащевская произошел из-за нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-2807 от ВЛ 10 кВ № 7 ПС Слащевская | Обрыв провода в пролёте опор №31-33 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2807 ВЛ-10 кВ №7 ПС Слащевская. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2807 ВЛ-10 кВ №7 ПС Слащевская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного Т.О. | ВЛ | 2017-07-03 16:01
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3661 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 356 | 2017-07-04 18:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5618 ВЛ-10 кВ №6 ПС В Бузиновская для ремонта провода в результате обрыва провода ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5618 ВЛ-10 кВ №6 ПС В Бузиновская, из-за нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5618 ВЛ-10 кВ №6 ПС В Бузиновская произошел из-за нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-04кВ фид.№3 ТП 5618 | Обрыв провода в пролёте опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5618 ВЛ-10 кВ №6 ПС В Бузиновская. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5618 ВЛ-10 кВ №6 ПС В Бузиновская выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-07-04 19:33
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3662 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 357 | 2017-07-05 17:23 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1517 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская, для ремонта провода в результате обрыва провода на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1517 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская, из-за нарушения структурных материала провода (вытяжка) в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1517 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошел из-за нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе длительной эксплуатации. | в л04 №2от ТП1517от ВЛ10№13 ПСАрчединская | Обрыв провода в пролёте опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1517 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1517 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская, выявленные неисправности устранить при провидении очередного ТО. | ВЛ | 2017-07-05 19:20
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3663 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 358 | 2017-07-05 20:45 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5239 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №7-8 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-04кВ фид.№1 ТП 5239 |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5239 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-07-05 21:17
Произвести перетяжку провода в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5239 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская.
3664 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 359 | 2017-07-05 21:32 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1577 ВЛ-10 кВ №14 ПС Раковская, для ремонта провода в результате обрыва провода на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1577 ВЛ-10 кВ №14 ПС Раковская, из-за нарушения структурных материала провода (вытяжка) в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1577 ВЛ-10 кВ №14 ПС Раковская произошел из-за нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-1577от ВЛ 10 кВ № 14 ПС Раковская | Обрыв провода в пролёте опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1577 ВЛ-10 кВ №14 ПС Раковская. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1577 ВЛ-10 кВ №14 ПС Раковскаявыявленные неисправности устранить при провидении очередного ТО. | ВЛ | 2017-07-05 23:14
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3665 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 360 | 2017-07-06 14:10 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2361 от ВЛ 10 кВ № 3 ПС Покручинская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в частное домовладение от опоры №7 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2088 от ВЛ 10 кВ № 3 ПС Покручинская |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2088 ВЛ-10 кВ №3 ПС Покручинская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения | ВЛ | 2017-07-06 17:45
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2088 ВЛ-10 кВ №3 ПС Покручинская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3666 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 361 | 2017-07-04 18:44 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4450 ВЛ-10 кВ №17 ПС Клетская Почта произошло из-за КЗ при схлесте проводов на ответвление в жилой дом от опоры №12 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП 4450 линия 10 кВ №17 ПС Клетская Почта |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4450 ВЛ-10 кВ №17 ПС Клетская Почта с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-07-04 18:54
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4450 ВЛ-10 кВ №17 ПС Клетская Почта, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3667 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 362 | 2017-07-08 14:30 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2516 ВЛ-10 кВ №6 ПС Поповская произошло из-за КЗ при схлесте проводов на вводе в частное домовладение от опоры №21 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2516 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Поповская |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2516 ВЛ-10 кВ №6 ПС Поповская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-07-08 17:10
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2516 ВЛ-10 кВ №6 ПС Поповская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3668 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 363 | 2017-07-08 16:03 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2910 ВЛ-10 кВ №35 ПС Андреяновская произошло из-за КЗ при схлесте проводов на вводе в частное домовладение от опоры №25 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2910 от ВЛ 10 кВ № 35 ПС Андреяновская |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2910 ВЛ-10 кВ №35 ПС Андреяновская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-07-08 18:45
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2910 ВЛ-10 кВ №35 ПС Андреяновская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3669 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 364 | 2017-07-08 16:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1280 ВЛ-10 кВ №17 ПС Труд для ремонта провода в результате обрыва провода на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1280 ВЛ-10 кВ №17 ПС Труд из-за нарушения структурных материала провода (вытяжка) в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1280 ВЛ-10 кВ №17 ПС Труд произошел из-за нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ фид. №1 от ТП-1280 ВЛ 10кВ №17 ПС 110/10 кВ Труд | Обрыв провода в пролёте опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1280 ВЛ-10 кВ №17 ПС Труд. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1280 ВЛ-10 кВ №17 ПС Труд выявленные неисправности устранить при провидении очередного ТО. | ВЛ | 2017-07-08 17:03
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3670 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 365 | 2017-07-08 18:50 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6047 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №17-18 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 в № 1 ТП 6047 ВЛ- 6 кВ 19 ПС Заречная" |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6047 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-07-08 19:07
Произвести перетяжку провода в пролете опор №17-18 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6047 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная.
3671 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 366 | 2017-07-09 16:20 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1538 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошло из-за КЗ при схлесте проводов на вводе к жилому домовладению от опоры №10 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4кВ фидер №1 ТП1538 ВЛ10кВ №13 ПС "Арчединская" |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1538 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-07-09 18:19
3672 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 367 | 2017-07-09 18:05 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-3037 ВЛ-10 кВ №5 ПС Боровки произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №45-46 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ф 0,4 кВ № 2 от ТП 3037 Вл 10 кВ № 5 ПС Боровки |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-3037 ВЛ-10 кВ №5 ПС Боровки, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-07-09 20:29
Произвести перетяжку провода в пролете опор №45-46 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-3037 ВЛ-10 кВ №5 ПС Боровки.
3673 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 368 | 2017-07-11 12:45 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Обрыв вводного провода от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4127 ВЛ-10 кВ №2 ПС Чеботаревская в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП 4127 линия 10 кВ №2 ПС Чеботаревская |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4127 ВЛ-10 кВ №2 ПС Чеботаревская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-07-11 14:17
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4127 ВЛ-10 кВ №2 ПС Чеботаревская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3674 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 369 | 2017-07-14 15:10 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5505 ВЛ-10 кВ №5 ПС Кременская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №13-14 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ФИД 0,4 №1, от ТП№5505 |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5505 ВЛ-10 кВ №5 ПС Кременская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-07-14 17:55
Произвести перетяжку провода в пролете опор №13-14 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5505 ВЛ-10 кВ №5 ПС Кременская.
3675 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 370 | 2017-07-15 11:55 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №79-81 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | фид-0,4 №1, ТП-5209 |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-07-15 13:10
Произвести перетяжку провода в пролете опор №79-81 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская.
3676 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 371 | 2017-07-25 16:00 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5607 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №6-7 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП№5607 |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5607 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-07-25 17:25
Произвести перетяжку провода в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5607 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская.
3677 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 372 | 2017-07-27 19:35 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6135 ВЛ-6 кВ №6 ПС Кудиновская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №29-30 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 в № 2 ТП 6135 ВЛ- 6 кВ 6 ПС Кудиновская" |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6135 ВЛ-6 кВ №6 ПС Кудиновская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-07-27 20:35
Произвести перетяжку провода в пролете опор №29-30 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6135 ВЛ-6 кВ №6 ПС Кудиновская.
3678 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 373 | 2017-07-15 13:41 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Обрыв вводного провода от опоры №3 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1140 ВЛ-10 кВ №12 ПС Арчединская в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | - |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1140 ВЛ-10 кВ №12 ПС Арчединская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-07-15 14:09
3679 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 374 | 2017-07-08 17:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ фид №1 ТП-1507 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов из-за выпадения крюка из тела опоры . | Выпадение крюка на опоре №69 ВЛ 0,4 кВ фид №1 ТП-1507 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошло по причине загнивания тела опоры свыше нормы в результате длительной эксплуатации (51год). | ВЛ 0,4кВ фид. №1 от ТП-1507 ВЛ 10кВ №13 ПС 110/10 кВ Арчединская | Выпадение крюка на опоре №69 ВЛ 0,4 кВ фид №1 ТП-1507 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ фид №1 ТП-1507 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-07-08 18:16
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3680 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 375 | 2017-07-09 11:47 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Нарушение контактного соединения вводного провода в жилой дом на опоре №16 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1225 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская произошло по причине вытяжки и окисления контактного соединения в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1225 от ВЛ 10 кВ № 7 ПС Етеревская |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1225 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-07-09 11:57
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3681 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 376 | 2017-07-09 14:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1244 ВЛ-10 кВ №5 ПС Етеревская произошло по причине КЗ в результате схлёста проводов, в следствии обрыва вязки провода на опоре №7 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1244 ВЛ-10 кВ №5 ПС Етеревская в процессе длительного срока эксплуатации. | Обрыв вязки провода на опоре №7 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1244 ВЛ-10 кВ №5 ПС Етеревская произошел по причине нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ фид. №3 от ТП-1244 ВЛ 10кВ №5 ПС 110/10 кВ Етеревская | Обрыв вязки провода на опоре №7 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1244 ВЛ-10 кВ №5 ПС Етеревская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1244 ВЛ-10 кВ №5 ПС Етеревская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-07-09 16:05
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3682 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 377 | 2017-07-17 17:40 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) |  | Отключение от защит ВЛ-35 кВ №16 ПС Покручинская произошло по причине межфазного КЗ в результате перекрытия воздушного изолирующего промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор №132-133, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. |  | ВЛ №16 35кВ ПС 110/35/10кВ «Покручинская» | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-35 кВ №16. | ВЛ | 2017-07-17 17:53
3683 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 378 | 2017-07-17 20:39 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) |  | Отключение от защит ВЛ-110 кВ №517 произошло по причине однофазного КЗ в результате перекрытия воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "С" и траверсой на опоре №229, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. |  | ВЛ №517 110кВ ПС «Глазуновская» - ВЛ №517 110кВ ПС «Арчединская» | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №517. | ВЛ | -
3684 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 379 | 2017-07-11 11:08 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Нарушение контактного соединения вводного провода в жилой дом с магистральным на опоре №8 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4033 ВЛ-10 кВ №24 ПС Серафимович произошло по причине вытяжки и окисления контактного соединения в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП 4033 линия 10 кВ №24-2 ПС Серафимович |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4033 ВЛ-10 кВ №24 ПС Серафимович с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-07-11 12:05
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3685 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 380 | 2017-07-20 14:30 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1414 ВЛ-10 кВ №2 ПС Троицкая произошло из-за КЗ при схлесте проводов между ТП-1414 и опорой №1 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП-1414 ВЛ-10 кВ № 2 Троицкая |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1414 ВЛ-10 кВ №2 ПС Троицкая, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-07-20 16:02
3686 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 381 | 2017-07-22 09:00 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3700 ВЛ-10 кВ №22 ПС Донская произошло из-за КЗ при схлесте проводов на вводе в жилой дом от опоры №4 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3700 ВЛ-10 кВ №22 ПС Донская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-07-22 09:40
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3700 ВЛ-10 кВ №22 ПС Донская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3687 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 382 | 2017-08-01 20:29 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-3563 ВЛ-10 кВ №2 ПС Пролетарская для ремонта провода в результате обрыва провода в пролёте опор №1-2 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-3563 ВЛ-10 кВ №2 ПС Пролетарская из-за нарушения структурных материала провода (вытяжка) в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-3563 ВЛ-10 кВ №2 ПС Пролетарская произошел из-за нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП 3563 ВЛ-10 кВ № 2 ПС пролетарская | Обрыв провода в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-3563 ВЛ-10 кВ №2 ПС Пролетарская. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-3563 ВЛ-10 кВ №2 ПС Пролетарская выявленные неисправности устранить при провидении очередного ТО. | ВЛ | 2017-08-01 20:59
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3688 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 333 | 2017-07-28 18:00 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5218 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №12-13 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-04кВ,фид.№2 ТП №5218 |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5218 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-07-28 18:58
Произвести перетяжку провода в пролете опор №12-13 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5218 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская.
3689 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 383 | 2017-07-28 19:00 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5278 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №18-19 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-04кВ фид.№2 ТП5278 |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5278 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-07-28 19:27
Произвести перетяжку провода в пролете опор №18-19 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5278 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская.
3690 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 384 | 2017-07-28 19:10 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №23-24 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | фид-0,4 №1, ТП-5209 |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-07-28 20:11
Произвести перетяжку провода в пролете опор №23-24 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская.
3691 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 385 | 2017-07-29 10:40 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №6-7 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП№5209 |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-07-29 11:30
Произвести перетяжку провода в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская.
3692 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 386 | 2017-07-29 11:30 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5218 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №9-10 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП№5218 |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5218 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-07-29 13:14
Произвести перетяжку провода в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5218 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская.
3693 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 387 | 2017-07-29 12:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Нарушение контактного соединения вводного провода в жилой дом с магистральным на опоре №16 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1153 ВЛ-10 кВ №1 ПС Отрадненская произошло по причине вытяжки и окисления контактного соединения в процессе длительной эксплуатации.. |  | ВЛ 0,4кВ фид. №2 от ТП-1153 ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10 кВ Отрадненская |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1153 ВЛ-10 кВ №1 ПС Отрадненская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-07-29 14:47
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3694 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 388 | 2017-07-29 13:10 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6930 ВЛ-10 кВ №2 ПС Малодельская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №14-15 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 6930 от ВЛ-10 кВ №2 ПС "Малодельская" |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6930 ВЛ-10 кВ №2 ПС Малодельская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-07-29 13:25
Произвести перетяжку провода в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6930 ВЛ-10 кВ №2 ПС Малодельская.
3695 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 389 | 2017-07-29 14:00 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1700 ВЛ-10 кВ №15 ПС Раковская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №4-5 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-1700 от ВЛ-10 кВ № 15 ПС Раковская |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1700 ВЛ-10 кВ №15 ПС Раковская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-07-29 16:50
3696 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 390 | 2017-07-29 14:00 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6126 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №22-23 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 6126 от ВЛ-6 кВ №104 ПС "Заводская". |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6126 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-07-29 14:15
3697 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 391 | 2017-07-29 14:30 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5023 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №7-8 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП№5023 |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5023 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-07-29 16:33
Произвести перетяжку провода в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5023 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская.
3698 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 392 | 2017-07-29 14:50 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5618 ВЛ-10 кВ №6 ПС В. Бузиновская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №7-8 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП№5618 |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5618 ВЛ-10 кВ №6 ПС В. Бузиновская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-07-29 15:33
Произвести перетяжку провода в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5618 ВЛ-10 кВ №6 ПС В. Бузиновская.
3699 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 393 | 2017-07-29 14:55 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2361 от ВЛ 10 кВ № 3 ПС Покручинская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №18-19 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 6010 от ВЛ-6 кВ №2 пс "Заречная" |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6010 ВЛ-6 кВ №2 ПС Заречная, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-07-29 15:10
3700 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 394 | 2017-07-29 15:30 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5204 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №5-6 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП№5204 |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5204 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-07-29 16:12
Произвести перетяжку провода в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5204 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская.
3701 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 395 | 2017-07-29 15:45 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6013 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №12-13 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП6013 от ВЛ-6 кВ № 19 ПС "Заречная" |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6013 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-07-29 16:05
Произвести перетяжку провода в пролете опор №12-13 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6013 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная.
3702 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 396 | 2017-07-29 16:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Обрыв вводного провода от опоры №18 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1203 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1203 от ВЛ 10 кВ № 7 ПС Етеревская |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1203 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-07-29 17:39
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3703 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 397 | 2017-07-29 16:00 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5428 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №8-9 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 кВ фид. №3 ТП№5428 |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5428 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-07-29 18:40
Произвести перетяжку провода в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5428 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская.
3704 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 398 | 2017-07-28 18:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Обрыв вводного провода от опоры №22 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6045 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная в жилое здание произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 6045 ВЛ 6 кВ №19 ПС "Заречная" |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6045 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-07-28 19:57
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3705 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 399 | 2017-07-29 16:20 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6925 ВЛ-10 кВ №9 ПС Малодельская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №5-6 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП6925 от ВЛ-10 кВ №9 ПС "Малодельская" |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6925 ВЛ-10 кВ №9 ПС Малодельская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-07-29 16:40
Произвести перетяжку провода в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6925 ВЛ-10 кВ №9 ПС Малодельская.
3706 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 400 | 2017-07-29 17:00 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-6055 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №12-13 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 6055 от ВЛ-6 кВ №19 ПС "Заречная" |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-6055 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-07-29 17:15
Произвести перетяжку провода в пролете опор №12-13 на ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-6055 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная.
3707 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 401 | 2017-07-29 17:20 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5674 ВЛ-10 кВ №7 ПС В. Бузиновская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №11-12 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП№5674 |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5674 ВЛ-10 кВ №7 ПС В. Бузиновская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-07-29 17:42
Произвести перетяжку провода в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5674 ВЛ-10 кВ №7 ПС В. Бузиновская.
3708 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 402 | 2017-07-29 18:40 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5257 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №12-13 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП№5257 |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5257 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-07-29 19:25
Произвести перетяжку провода в пролете опор №12-13 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5257 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская.
3709 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 403 | 2017-07-30 11:46 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5204 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №8-9 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ Фид. №2 ТП 5204 |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5204 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-07-30 13:54
Произвести перетяжку провода в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5204 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская.
3710 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 404 | 2017-07-31 17:54 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6126 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №22-23 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0.4кВ №1 ТП-6126ВЛ-6кВ №104 ПС"Заводская" |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6126 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-07-31 20:05
Произвести перетяжку провода в пролете опор №22-23 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6126 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская.
3711 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 405 | 2017-08-01 14:58 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Обрыв вводного провода от опоры №12 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-4534 ВЛ-10 кВ №7 ПС Средняя Царица в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0.4кВ Ф№3 отТП-4534 линия 10 кВ №7-1 ПС Средняя Царица |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-4534 ВЛ-10 кВ №7 ПС Средняя Царица с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-08-01 15:47
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3712 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 406 | 2017-07-11 11:54 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5601 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская произведен для восстановления поддерживающего зажима для СИП в пролёте опор №4-6 в результате механических нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | Срыв СИП с поддерживающих зажимов в пролёте опор №4-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5601 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская произошел из-за нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | фид-0,4 №1, ТП-5601. | Срыв СИП с поддерживающих зажимов в пролёте опор №4-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5601 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5601 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-07-11 13:05
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3713 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 407 | 2017-07-27 13:58 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ №8 10 кВ ПС Слащевская произведен для замены изолятора, по причине разрушения изолятора на опоре №66 фаза "В" ВЛ №8 10 кВ ПС Слащевская, из-за внутреннего дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора на опоре №66 фаза "В" ВЛ №8 10 кВ ПС Слащевская произошло из-за развившегося внутреннего дефекта изолятора в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ №8 10кВ ПС 110/10кВ «Слащевская» | Разрушенный изолятор на опоре №66 фаза "В" ВЛ №8 10 кВ ПС Слащевская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №8 10 кВ ПС Слащевская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-07-27 15:59
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3714 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 408 | 2017-07-30 17:02 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Отключение ВЛ №6 10 кВ ПС Бузиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за обрыва провода в пролете опор №15-16 ВЛ №6 10 кВ ПС Бузиновская, вследствие потери механической прочности провода под воздействием ветровой нагрузки. | Обрыв провода в пролете опор №15-16 ВЛ №6 10 кВ ПС Бузиновская произошел в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок под воздействием ветровой нагрузки. | ВЛ №6 10кВ ПС 35/10кВ «Бузиновская (МЭС)» | Обрыв провода в пролете опор №15-16 ВЛ №6 10 кВ ПС Бузиновская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №6 10 кВ ПС Бузиновская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-07-30 18:54
3715 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 409 | 2017-08-07 12:28 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Обрыв вводного провода от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4135 ВЛ-10 кВ №6 ПС Чеботарёвская в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-4135 на ВЛ-10 кВ №6 от ПС Чеботарёвская |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4135 ВЛ-10 кВ №6 ПС Чеботарёвская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-08-07 13:08
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3716 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 410 | 2017-08-01 11:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4530 ВЛ-10 кВ №7 ПС Ср. Царица произошло по причине КЗ, из-за срыва изолятора на опоре №13 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4530 ВЛ-10 кВ №7 ПС Ср. Царица, в результате разрушения колпачка К-5 под изолятором, вследствие длительного срока эксплуатации. | Срыв изолятора с опоры №13 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4530 ВЛ-10 кВ №7 ПС Ср. Царица произошел по причине разрушения колпачка К-5 под изолятором, вследствие длительного срока эксплуатации (44года). | ВЛ 0.4кВ ф.№1 от ТП-4530 от ВЛ-10кВ №7-2 пс Ср.Царица | Срыв изолятора с опоры №13 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4530 ВЛ-10 кВ №7 ПС Ср. Царица. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4530 ВЛ-10 кВ №7 ПС Ср. Царица, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-08-01 11:54
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3717 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 411 | 2017-08-05 14:00 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2521 ВЛ-10 кВ №6 ПС Поповская произошло из-за КЗ при схлесте проводов на вводе в частное домовладения от опоры №34 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-2521 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Поповская |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2521 ВЛ-10 кВ №6 ПС Поповская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-08-05 15:42
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2521 ВЛ-10 кВ №6 ПС Поповская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3718 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 412 | 2017-07-14 15:59 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Вывод в ремонт ТП-5273 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская произведен для замены ошиновки н/в щита и чистки изоляции, по причине перекрытия изоляции электрической дугой под воздействием грозовых перенапряжений. | Повреждение н/в щита ТП-5273 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская произошло по причине перекрытия изоляции электрической дугой под воздействием грозовых перенапряжений. | ТП№5273 | Повреждение н/в щита ТП-5273 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ТП-5273 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ТП | 2017-07-14 17:35
3719 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 413 | 2017-07-31 10:52 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Течь масла в ТТ-110 кВ фазы "С" ВЛ №541 из под уплотнения маслоуказательного стекла произошла в результате растрескивания и потери уплотнительных свойств резинового уплотнительного кольца в процессе длительного срока эксплуатации. | Течь масла в ТТ-110 кВ фазы "С" ВЛ №541 из под уплотнения маслоуказательного стекла произошла в результате растрескивания и потери уплотнительных свойств резинового уплотнительного кольца в процессе длительного срока эксплуатации. | ПС 110/35/10кВ «Серафимович», МВ-110 кВ ЛЭП №541 | Растрескивания и потери уплотнительных свойств резинового уплотнительного кольца маслоуказательного стекла ТТ-110 кВ ВЛ №541 фазы "С". | Произвести инженерный осмотр оборудования 110 кВ ПС Серафимович. | ПС | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3720 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 414 | 2017-07-31 19:05 | 3.4.13.3 Дефекты изготовления |  | Причиной сбоя в работе оборудования телемеханики явился дефект программного обеспечения Cisco-1941 , приведший к её "зависанию". После перезагрузки устройства, работоспособность оборудования восстановилась. |  | КП "Транзит-RTU" ПС Серафимович | Нет. | Обновить встроенное программное обеспечение маршрутизатора на телекоммуникационном узле Серафимовичского РЭС. | СДТУ | -
Произвести переключение основного канала данных с оператора ЗАО "Унико" на оператора ООО "Т-2 Мобаил"
3721 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 415 | 2017-07-26 13:20 | 3.4.13.3 Дефекты изготовления | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Разрушение колонки изолятора фазы "С" ОР-110 кВ ВЛ №541 ПС Серафимович произошло по причине внутреннего заводского дефекта, развившегося в процессе эксплуатации. | Разрушение колонки изолятора фазы "С" ОР-110 кВ ВЛ №541 ПС Серафимович произошло по причине внутреннего заводского дефекта, развившегося в процессе эксплуатации. | ВЛ-110 кВ №541 | Разрушение колонки изолятора фазы "С" ОР-110 кВ ВЛ №541 ПС Серафимович. | Включить в программу закупки на 2019 год приобретение опорно стержевой изоляции, для замены изоляции типа РНДЗ-110 на Пс Серафимович. | ПС | 2017-07-26 15:06
3722 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 416 | 2017-07-13 10:06 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2510 ВЛ-10 кВ №6 ПС Поповская произведён для замены ж/б приставы, из-за разрушения ж/б приставы к опоре №2 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2510 ВЛ-10 кВ №6 ПС Поповская, вследствие дефекта ж/б приставы развившегося в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение ж/б приставы к опоре №2 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2510 ВЛ-10 кВ №6 ПС Поповская произошло вследствие дефекта ж/б приставы развившегося в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2510 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Поповская | Разрушенная ж/б пристава к опоре №2 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2510 ВЛ-10 кВ №6 ПС Поповская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2510 ВЛ-10 кВ №6 ПС Поповская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-07-13 11:40
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3723 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 417 | 2017-08-08 16:57 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2421 ВЛ-10 кВ №6 ПС Чиганаки произошло из-за КЗ при схлесте проводов в частное домовладение от опоры №10, по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-2421 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Чиганаки |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2421 ВЛ-10 кВ №6 ПС Чиганаки с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-08-08 19:38
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2421 ВЛ-10 кВ №6 ПС Чиганаки, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3724 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 418 | 2017-07-02 08:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Вывод в ремонт ТП-1471 ВЛ-10 кВ №5 ПС Карагичевская произведен для перезаделки контактной группы автоматического выключателя 0,4 кВ фид №2 ТП-1471 ВЛ-10 кВ №5 ПС Карагичевская, из-за нарушения целостности контактной группы автоматического выключателя своевременно не обнаруженного при плановом осмотре ТП. |  | ТП №1471 от ВЛ 10кВ №5 ПС Карагичевская |  | Провести внеочередной инструктаж персоналу, задействованному в обслуживании ТП о необходимости при проведении осмотров обращать особое внимание на своевременное выявление дефектов оборудования ТП. | ТП | 2017-07-02 10:00
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
3725 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 419 | 2017-08-08 20:06 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1030 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №5-6 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1030 от ВЛ 10 кВ №11 ПС Сидорская |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1030 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-08-08 20:31
Произвести перетяжку провода в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1030 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская.
3726 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 420 | 2017-08-08 20:45 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Обрыв вводного провода от опоры №28 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1537 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | в л04 №3 от ТП1537 от ВЛ10№13 ПС"Арчединская" |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1537 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-08-08 22:26
3727 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 421 | 2017-08-08 22:50 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6121 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №15-16 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 6121 от ВЛ-6 кВ №104 ПС "Заводская" |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6121 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-08-08 23:05
Произвести перетяжку провода в пролете опор №15-16 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6121 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская.
3728 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 422 | 2017-08-03 08:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Замыкание на "землю" в сети 10 кВ ПС Бузиновская произошло в результатате разрушения опорного изолятора (разрушение и выкрашивание рмировки) фазы "В" в ячейке ТН-10 кВ и касания шины фазы "В" корпуса КРУН-10 кВ. Разрушение армировки изолятора произошло в результате потери ее механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации. | Замыкание на "землю" на С.Ш.-10 кВ ПС Бузиновская произошло в результате касания шлейфа фазы "В" в ячейке ТН-10 кВ, по причине разрушения опрного изолятора. Разрушение армировки опорного изолятора произошло в результате потери ее механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации. | ПС 35/10кВ «Бузиновская (МЭС)» | Разрушение опорного изолятора фазы "В" в ячейке ТН-10 кВ ПС Бузиновская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ПС Бузиновская | ПС | 2017-08-03 09:10
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3729 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 423 | 2017-08-04 11:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Замыкание на "землю" во вторичных цепях ТТ МВ-35 кВ Т-2 ПС Пищевая произошло в результате перетирания шелковой изоляции вторичных выводов ТТ фазы "С" о корпус выключателя в процессе длительного срока эксплуатации. | Перетирание шелковой изоляции вторичных выводов ТТ фазы "С" МВ-35 кВ Т-2 Пс Пищевая о корпус выключателя в процессе длительного срока эксплуатации. | ПС 35/10кВ «Пищевая (МЭС)» | Повреждение изоляции вторичных выводов ТТ МВ-35 кВ Т-2 ПС Пищевая. | Произвести измерение изоляции вторичных токовых цепей ТТ МВ-35 кВ Т-1 на ПС Пищевая | ПС | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3730 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 424 | 2017-08-04 21:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отказ СМВ-110 кВ ПС Арчединская, при включении от КУ, во время производства плановых переключений, произошел в результате разрегулировки механизмов привода выключателя. Разрегулировка привода не была своевременно обнаружена и устранена. |  | ПС 110/10кВ «Арчединская» | Нет. | Произвести проверку состояния блок-контактов привода выключателей типа МКП-110 на ПС Глазуновская, ПС Кумылженская. | ПС | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
3731 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 425 | 2017-08-08 17:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Однофазное замыкание "на землю" в сети 35 кВ ПС Кумылженская произошло по причине пробоя изоялионной прокладки между первичной и вторичной обмотками ТТ-35 кВ фазы "А" ввода Т-2. Пробой изоляции произошел в результате перетирания изоляционной прокладки между первичной и вторичной обмотками ТТ в процессе длительного срока эксплуатации. | Пробой изоляции между первичной и вторичной обмотками фазы "А" ТТ-35 кВ ввода Т-2 ПС Кумылженская в результате перетирания изоляционной прокладки в процессе длительного срока эксплуатации. | ПС 110/35/10кВ «Кумылженская» | Пробой изоляции между первичной и вторичной обмотками фазы "А" ТТ-35 кВ ввода Т-2 ПС Кумылженская. | Произвести в/в испытания ТТ-35 кВ ввода Т-2 фаз "В" и "С". | ПС | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3732 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 426 | 2017-08-12 20:04 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Обрыв вводного провода от опоры №58 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1602 ВЛ-10 кВ №7 ПС Арчединская в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | в л04 №2от ТП1602от ВЛ10№7 ПСАрчединская |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1602 ВЛ-10 кВ №7 ПС Арчединская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-08-12 20:39
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3733 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 427 | 2017-08-12 11:30 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6925 ВЛ-10 кВ №9 ПС Малодельская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №8-9 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ ВЛ 0,4 в № 2 ТП 6925 ВЛ 10 кВ №9 ПС Малодельская |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6925 ВЛ-10 кВ №9 ПС Малодельская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-08-12 13:15
Произвести перетяжку провода в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6925 ВЛ-10 кВ №9 ПС Малодельская.
3734 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 428 | 2017-08-12 11:00 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6831 ВЛ-10 кВ №2 ПС Образцовская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №5-6 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ№1 ТП 6831 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Образцовская |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6831 ВЛ-10 кВ №2 ПС Образцовская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-08-12 13:40
Произвести перетяжку провода в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6831 ВЛ-10 кВ №2 ПС Образцовская.
3735 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 429 | 2017-08-09 16:00 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ-35 кВ №43 от МТО произошло из-за воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ №43-1, в результате чего произошло перекрытие и разрушение гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №143. | Пробой и разрушение гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №143 ВЛ№ 43-1 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | ВЛ №43 35кВ ПС 110/35/10кВ «Теркинская» | Разрушение гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №143 ВЛ 35 кВ №43-1. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-35 кВ №43-1. | ВЛ | 2017-08-09 16:10
3736 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 430 | 2017-08-13 04:38 | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за образования конденсата, при перепадах температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции (загрязненной продуктами коррозии траверсы), явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №21 фазы "С" ВЛ-110 кВ №510 и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ №510 110кВ ПС «Кумылженская» - ВЛ №510 110кВ ПС «Глазуновская» | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №510 | ВЛ | -
Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха)
3737 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 431 | 2017-08-04 10:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ №6 10 кВ ПС Слащевская произошел по причине падения провода на траверсу, вследствие разрушения изолятора на опоре №27 ВЛ №6-1 10 кВ ПС Слащевская, из-за внутреннего дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора на опоре №27 ВЛ №6-1 10 кВ ПС Слащевская произошло из-за развившегося внутреннего дефекта изолятора в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ №6 10кВ ПС 110/10кВ «Слащевская» | Разрушенный изолятор на опоре №27 ВЛ №6-1 10 кВ ПС Слащевская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №6 10 кВ ПС Слащевская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-08-04 12:16
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3738 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 432 | 2017-08-13 16:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ №13 10 кВ ПС Арчединская произошел по причине падения провода на траверсу, вследствие разрушения изолятора на опоре №45 ЛР №13-4 10 кВ ПС Арчединская, из-за внутреннего дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора на опоре №45 ЛР №13-4 10 кВ ПС Арчединская произошло из-за развившегося внутреннего дефекта изолятора в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ №13 10кВ ПС 110/10кВ «Арчединская» | Разрушенный изолятор на опоре №45 ЛР №13-4 10 кВ ПС Арчединская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №13 10 кВ ПС Арчединская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-08-13 17:12
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3739 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 433 | 2017-08-10 11:56 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4374 ВЛ-10 кВ №7 ПС Зимняцкая произошло по причине КЗ в результате схлёста проводов на вводе в жилой дом из-за выпадения крюка из тела опоры №6. | Выпадение крюка на опоре №6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4374 ВЛ-10 кВ №7 ПС Зимняцкая произошло по причине загнивания тела опоры свыше нормы в результате длительной эксплуатации (44 года). | ВЛ 0.4кВ ф.№1 от ТП-4374 от ВЛ 10кВ №7 ПС Зимняцкая | Выпадение крюка на опоре №6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4374 ВЛ-10 кВ №7 ПС Зимняцкая. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4374 ВЛ-10 кВ №7 ПС Зимняцкая, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-08-10 13:04
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3740 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 434 | 2017-08-12 17:04 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Вывод в ремонт ТП-1080 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская и ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1080 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская произведен для ремонта провода, в результате обрыва провода между ТП-1080 и опорой №1 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1080 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская, из-за нарушения структурны материала провода (вытяжка) в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода между ТП-1080 и опорой №1 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1080 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская произошел из-за нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе длительной эксплуатации. | ТП-1080 ВЛ-10 кВ № 11 ПС 110/10 кВ "Сидорская" | Обрыв провода между ТП-1080 и опорой №1 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1080 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1080 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ТП | 2017-08-12 18:11
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3741 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 435 | 2017-08-14 15:02 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4322 ВЛ-10 кВ №6 ПС Зимняцкая произошло по причине КЗ в результате схлёста проводов из-за выпадения крюка из тела опоры №8. | Выпадение крюка на опоре №8 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4322 ВЛ-10 кВ №6 ПС Зимняцкая произошло по причине загнивания тела опоры свыше нормы в результате длительной эксплуатации (44 года). | ВЛ 0.4кВ ф.№2 от ТП-4322 от ВЛ-10кВ №6 ПС Зимняцкая | Выпадение крюка на опоре №8 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4322 ВЛ-10 кВ №6 ПС Зимняцкая. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4322 ВЛ-10 кВ №6 ПС Зимняцкая, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-08-14 16:00
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3742 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 436 | 2017-08-11 14:17 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4317 ВЛ-10 кВ №1 ПС Зимняцкая произошло по причине КЗ в результате схлёста проводов из-за выпадения крюка из тела опоры №11. | Выпадение крюка на опоре №11 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4317 ВЛ-10 кВ №1 ПС Зимняцкая произошло по причине загнивания тела опоры свыше нормы в результате длительной эксплуатации (42 года). | ВЛ-0,4 кВ фид№1 от ТП4317 | Выпадение крюка на опоре №11 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4317 ВЛ-10 кВ №1 ПС Зимняцкая. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4317 ВЛ-10 кВ №1 ПС Зимняцкая, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-08-11 15:23
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3743 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 437 | 2017-08-15 10:22 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Обрыв вводного провода от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-4361 ВЛ-10 кВ №7 ПС Зимняцкая в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВ ф.№4 от ТП 4361 |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-4361 ВЛ-10 кВ №7 ПС Зимняцкая с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-08-15 11:18
3744 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 438 | 2017-08-20 11:10 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1543 ВЛ-10 кВ №2 ПС Раковская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №19-20 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП-15403ВЛ-10 кВ № 2 ПС Раковская |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1543 ВЛ-10 кВ №2 ПС Раковская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-08-20 13:41
3745 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 439 | 2017-08-21 00:22 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Обрыв вводного провода от опоры №2 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1134 ВЛ-10 кВ №12 ПС Арчединская в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП-1134 от ВЛ-10 кВ № 12ПС Арчединская |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1134 ВЛ-10 кВ №12 ПС Арчединская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-08-21 00:58
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3746 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 440 | 2017-08-20 08:01 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2785 ВЛ-10 кВ №7 ПС Слащевская произошло из-за КЗ при схлесте проводов на вводе в частное домовладение от опоры №36 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-2785 от ВЛ 10 кВ № 7 ПС Слащевская |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2785 ВЛ-10 кВ №7 ПС Слащевская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-08-20 12:05
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2785 ВЛ-10 кВ №7 ПС Слащевская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3747 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 441 | 2017-08-16 14:04 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Обрыв вводного провода от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4331 ВЛ-10 кВ №1 ПС Зимняцкая в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0.4кВ.Ф.№2 от ТП-4331 |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4331 ВЛ-10 кВ №1 ПС Зимняцкая с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-08-16 15:05
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3748 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 442 | 2017-08-17 14:50 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5155 ВЛ-10 кВ №8 ПС Клетская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №5-6 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | фид.04 кВ №1 ТП 5155 |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5155 ВЛ-10 кВ №8 ПС Клетская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-08-17 15:10
Произвести перетяжку провода в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5155 ВЛ-10 кВ №8 ПС Клетская.
3749 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 443 | 2017-08-17 15:56 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6136 ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №19-20 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0.4кВ №2 ТП-6136ВЛ-6кВ №8ПС"Кудиновская" |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6136 ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-08-17 17:07
Произвести перетяжку провода в пролете опор №19-20 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6136 ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновская.
3750 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 444 | 2017-08-17 17:00 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1526 ВЛ-10 №13 ПС Арчединская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №1-2 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | в л04 №3 от ТП1526 от ВЛ10№13 ПС"Арчединская" |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1526 ВЛ-10 №13 ПС Арчединская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-08-17 20:28
3751 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 445 | 2017-08-17 19:10 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5239 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №21-22 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | фид.04 кВ №1 ТП5239 |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5239 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-08-17 19:57
Произвести перетяжку провода в пролете опор №21-22 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5239 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская.
3752 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 446 | 2017-08-19 11:30 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5257 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №10-11 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | фид-0,4 №2, ТП-5257 |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5257 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-08-19 12:43
Произвести перетяжку провода в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5257 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская.
3753 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 447 | 2017-08-17 13:07 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение ВЛ №18 6 кВ ПС Лог произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за повреждения провода в пролете опор №7-140 ВЛ №18 6 кВ ПС Лог осколками шифера, сорванного порывом ветра с крыши мастерской группы подстанции Логовского РЭС. | Многочисленные повреждения провода в пролете опор №7-140 ВЛ №18 6 кВ ПС Лог произошли из-за попадания осколков шифера, сорванных порывами ветра с крыши мастерской группы подстанции Логовского РЭС. | ВЛ №18 6кВ ПС 110/35/6кВ «Лог» - | Многочисленные повреждения провода в пролете опор №7-140 ВЛ №18 6 кВ ПС Лог. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №18 6 кВ ПС Лог, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-08-17 15:20
Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ)
3754 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 448 | 2017-08-17 15:45 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Вывод в ремонт ВЛ №7 10 кВ ПС Перелазовская произведен для ремонта шлейфа на ТР-10-ТП-5086, из-за обрыва шлейфа в результате механических нагрузок(ветер). | Обрыв шлейфа на ТР-10кВ ТП-5086 ВЛ №7 10 кВ ПС Перелазовская произошел из-за нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок под воздействием циклона сопровождавшегося сильным порывистым ветром. | ВЛ №7 10кВ ПС 110/10кВ «Перелазовская» | Обрыв шлейфа на ТР-10кВ ТП-5086 ВЛ №7 10 кВ ПС Перелазовская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №7 10 кВ ПС Перелазовская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-08-17 17:20
3755 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 449 | 2017-08-18 17:50 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Вывод в ремонт ТП-10 кВ №1550 ВЛ 10кВ №1 ПС Раковская произведен для замены В/В предохранителя ПК-10 вышедшего из строя, из-за перекрытия изоляции влагой при прохождении циклона сопровождавшегося порывистым ветром и дождем. | Выход из строя В/В предохранителя в ТП-10 кВ №1550 ВЛ 10кВ №1 ПС Раковская произошел по причине перекрытия изоляции В/В предохранителя влагой под воздействием циклона сопровождавшегося порывистым ветром и дождем. | ТП-10 кВ №1550 ВЛ 10кВ №1 ПС 110/10 кВ Раковская | Выход из строя В/В предохранителя в ТП-10 кВ №1550 ВЛ 10кВ №1 ПС Раковская. | Произвести уплотнение В/В щита ТП-1550 на ВЛ №1 10 кВ ПС Раковская. | ТП | 2017-08-18 19:01
3756 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 450 | 2017-08-19 16:20 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Вывод в ремонт ТП-1528 ВЛ №6-2 10 кВ ПС Отрадненская произведен для замены проходного изолятора, из-за перекрытия изоляции проходного изолятора птицей на корпус ТП. | Повреждение проходного изолятора и обрыв токоведущей части на ТП-1528 ВЛ №6-2 10 кВ ПС Отрадненская произошел из-за дугового перекрытия данного изолятора. | ТП-1528 ВЛ-10 кВ № 6-2 ПС 35/10 кВ "Отрадненская" | Поврежденный проходной изолятор и обрыв токоведущей части на ТП-1528 ВЛ №6-2 10 кВ ПС Отрадненская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №6-2 10 кВ ПС Отрадненская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ТП | 2017-08-19 17:00
3757 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 451 | 2017-08-19 16:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ №6 10 кВ ПС Бузиновская произошел по причине падения провода на траверсу, из-за обрыва провода в пролете опор №15-16 ВЛ №6-1 10 кВ ПС Бузиновская, вследствие вытяжки и потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор №15-16 ВЛ №6-1 10 кВ ПС Бузиновская произошел из-за вытяжки и потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ №6 10кВ ПС 35/10кВ «Бузиновская (МЭС)» | Обрыв провода в пролете опор №15-16 ВЛ №6-1 10 кВ ПС Бузиновская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №6 10 кВ ПС Бузиновская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-08-19 18:06
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3758 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 452 | 2017-08-19 21:10 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ №5 10 кВ ПС Седовская произошел по причине падения провода на траверсу, из-за обрыва провода в пролете опор №26-27 ВЛ №5 10 кВ ПС Седовская, вследствие вытяжки и потери механической прочности провода под воздействием ветровой нагрузки. | Обрыв провода в пролете опор №26-27 ВЛ №5 10 кВ ПС Седовская произошел по причине нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок под воздействием ветровой нагрузки. | ВЛ №5 10кВ ПС 35/10кВ «Седовская» | Обрыв провода в пролете опор №26-27 ВЛ №5 10 кВ ПС Седовская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №5 10 кВ ПС Седовская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-08-19 22:51
3759 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 453 | 2017-08-19 22:21 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Вывод в ремонт ВЛ №6-4 6 кВ ПС Заречная произведен для замены дефектного участка провода, по причине обрыва провода на опоре №280 фаза "В" ВЛ №6-4 6 кВ ПС Заречная, вследствие износа провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода на опоре №280 фаза "В" ВЛ №6-4 6 кВ ПС Заречная произошел по причине нарушения структуры материала и потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации (50 лет). | ВЛ №6 6кВ ПС 110/35/6кВ «Заречная» | Обрыв провода на опоре №280 фаза "В" ВЛ №6-4 6 кВ ПС Заречная. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №6 6 кВ ПС Заречная, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3760 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 454 | 2017-08-19 13:05 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6223 ВЛ-6 кВ №102 ПС Заводская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №5-6 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 6223 от ВЛ-6 кВ №102 ПС "Заводская" |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6223 ВЛ-6 кВ №102 ПС Заводская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-08-19 13:15
Произвести перетяжку провода в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6223 ВЛ-6 кВ №102 ПС Заводская.
3761 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 455 | 2017-08-13 10:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5006 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская произведен для замены изолятора, из-за разрушения изолятора на опоре №12 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5006 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская, вследствие развившегося внутреннего дефекта изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5006 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за разрушения изолятора на опоре №12 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5006 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская, вследствие дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ-04кВ фид.№1 ТП 5006 | Разрушенный изолятор на опоре №12 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5006 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5006 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-08-13 11:30
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3762 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 456 | 2017-08-23 11:26 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Отключение ВЛ №21 10 кВ ПС Иловля произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за выпадения крюка из тела опоры №5 ВЛ №21 10 кВ ПС Иловля под воздействием ветровой нагрузки. |  | ВЛ №21 10кВ ПС 110/10кВ «Иловля» | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №21 10 кВ ПС Иловля, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-08-23 13:24
3763 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 457 | 2017-08-20 09:04 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Обрыв вводного провода от опоры №17 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5672 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП№5672 |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5672 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-08-20 10:15
3764 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 458 | 2017-08-19 13:16 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5638 ВЛ-10 кВ №2 ПС В-Бузиновская произведен для ремонта провода, в результате обрыва провода в пролёте опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5638 ВЛ-10 кВ №2 ПС В-Бузиновская, из-за нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5638 ВЛ-10 кВ №2 ПС В-Бузиновская произошел из-за нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-04 кВ фид.№2 ТП 5638 | Обрыв провода в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5638 ВЛ-10 кВ №2 ПС В-Бузиновская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5638 ВЛ-10 кВ №2 ПС В-Бузиновская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-08-19 14:14
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3765 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 459 | 2017-08-20 11:00 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6136 ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №9-10 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0.4кВ №2 ТП-6136 ВЛ-6кВ №8 ПС"Кудиновская". |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6136 ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-08-20 12:15
Произвести перетяжку провода в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6136 ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновская.
3766 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 460 | 2017-08-26 04:50 | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за образования конденсата, при перепадах температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции (загрязненной продуктами коррозии траверсы), явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №30 фазы "В" ВЛ-110 кВ №519 и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ №519 110кВ ПС «Арчеда» | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №519. | ВЛ | -
Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха)
3767 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 461 | 2017-08-22 10:30 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №23-24 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | фид-0,4 №1, ТП-5209 |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-08-22 11:35
Произвести перетяжку провода в пролете опор №23-24 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская.
3768 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 462 | 2017-08-27 05:00 | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за образования конденсата, при перепадах температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции (загрязненной продуктами коррозии траверсы), явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №73 фазы "С" ВЛ-110 кВ №513 и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ №513 110кВ ПС «Михайловская» - ВЛ №513 110кВ ПС «Себряковская» | Нет | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №513 | ВЛ | -
Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха)
3769 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 463 | 2017-08-29 05:11 | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за образования конденсата, при перепадах температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №82 фазы "С" ВЛ-110 кВ №510 и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ №510 110кВ ПС 110/35/10кВ «Кумылженская» | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №510. | ВЛ | -
Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха)
3770 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 464 | 2017-08-22 12:50 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №17-18 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | фид-0,4 №1,ТП-5209 |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-08-22 15:30
Произвести перетяжку провода в пролете опор №17-18 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская.
3771 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 465 | 2017-08-22 18:23 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1537 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошло из-за КЗ при схлесте проводов на вводе в частное домовладение от опоры №26 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-1537 от ВЛ-10 кВ № 13 ПС Арчединская |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1537 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-08-22 20:49
3772 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 466 | 2017-08-23 18:30 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6121 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №15-16 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП6121 от ВЛ-6 кВ №104 ПС "Заводская" |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6121 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-08-23 18:40
Произвести перетяжку провода в пролете опор №15-16 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6121 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская.
3773 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 467 | 2017-08-23 18:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1375 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская произведен для ремонта провода, в результате обрыва провода в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1375 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская , из-за нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1375 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская произошел из-за нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-1375 от ВЛ 10 кВ № 7 ПС Етеревская | Обрыв провода в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1375 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1375 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-08-23 19:12
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3774 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 468 | 2017-08-23 19:20 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6129 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №6-7 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 6129 от ВЛ-6 кВ №104 ПС "Заводская" |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6129 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-08-23 19:35
Произвести перетяжку провода в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6129 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская.
3775 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 469 | 2017-08-25 08:07 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2511 ВЛ-10 кВ №6 ПС Поповская произошло из-за КЗ при схлесте проводов на вводе в частное домовладение от опоры №6 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2511 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Поповская |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2511 ВЛ-10 кВ №6 ПС Поповская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-08-25 12:35
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2511 ВЛ-10 кВ №6 ПС Поповская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3776 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 470 | 2017-08-25 16:50 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5210 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №18-19 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-04кВ фид.№1 ТП 5210 |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5210 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-08-25 17:33
Произвести перетяжку провода в пролете опор №18-19 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5210 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская.
3777 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 471 | 2017-08-27 17:31 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1179 ВЛ-10 кВ №1 ПС Сидорская произведен для ремонта провода, в результате обрыва провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1179 ВЛ-10 кВ №1 ПС Сидорская, из-за нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1179 ВЛ-10 кВ №1 ПС Сидорская произошел из-за нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-1179 от ВЛ 10 кВ № 1 ПС Сидорская | Обрыв провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1179 ВЛ-10 кВ №1 ПС Сидорская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1179 ВЛ-10 кВ №1 ПС Сидорская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-08-27 18:13
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3778 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 472 | 2017-08-22 16:08 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2081 ВЛ-10 кВ №6 ПС Кумылженская произведен для ремонта провода, в результате обрыва провода в пролёте опор №19-21 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2081 ВЛ-10 кВ №6 ПС Кумылженская, из-за нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор №19-21 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2081 ВЛ-10 кВ №6 ПС Кумылженская произошел из-за нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2081 от ВЛ 10 кВ № 6ПС Кумылженская | Обрыв провода в пролете опор №19-21 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2081 ВЛ-10 кВ №6 ПС Кумылженская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2081 ВЛ-10 кВ №6 ПС Кумылженская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-08-22 18:22
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3779 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 473 | 2017-08-27 14:00 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5602 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за повреждения провода в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5602 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская осколками шифера, сорванного порывом ветра с крыши листа шифера с жилого дома х. Манойлин ул. Молодёжная д. №11/2. | Повреждение провода в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5602 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская произошло из-за попадания осколков шифера, сорванных порывами ветра с крыши листа шифера с жилого дома х. Манойлин ул. Молодёжная д. №11/2. | ВЛ-04кВ,фид.№2 ТП №5602 | Повреждение провода в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5602 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5602 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-08-27 16:15
Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ)
3780 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 474 | 2017-08-27 08:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Вывод в ремонт ТП-6322 ВЛ №6 10кВ ПС Арчеда произведен для перезаделки контактного соединения на силовом трансформаторе, из-за нарушения целостности контактного соединения своевременно необнаруженного при плановом осмотре ВЛ. |  | ВЛ №6 10кВ ПС 220кВ «Арчеда» | Нет. | Провести внеочередной инструктаж персоналу, задействованному в обслуживании ТП о необходимости при проведении осмотров обращать особое внимание на своевременное выявление дефектов оборудования ТП. | ВЛ | 2017-08-27 10:30
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
3781 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 475 | 2017-08-28 21:40 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6317 ВЛ-10 кВ №3 ПС Н.Паника произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №4-5 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 6317 от ВЛ-10 кВ №3 ПС "Н.Паника". |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6317 ВЛ-10 кВ №3 ПС Н.Паника, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-08-28 21:55
Произвести перетяжку провода в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6317 ВЛ-10 кВ №3 ПС Н.Паника.
3782 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 476 | 2017-08-25 11:45 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Обрыв вводного провода от опоры №13 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3128 ВЛ-10 кВ №19 ПС Иловля в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-3128 от ВЛ-10 кВ № 19 ПС Иловля |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3128 ВЛ-10 кВ №19 ПС Иловля с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-08-25 14:20
3783 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 477 | 2017-08-29 22:37 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) |  | Отключение от защит ВЛ-35 кВ №36 ПС Донская произошло по причине межфазного КЗ в результате перекрытия воздушного изолирующего промежутка между проводами фаз "В" и "С" на опоре №43, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. |  | ВЛ №36 35кВ ПС 110/35/10кВ «Донская» | Нет. | Провести анализ выявленных в результате осмотра повреждений. | ВЛ | 2017-08-29 22:43
По результатам анализа (при необходимости) включить ремонт поврежденного оборудования в план ремонтов на 2019 год.
3784 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 478 | 2017-08-23 19:15 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Вывод в ремонт ТП-1021 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская произведен для перезаделки контактного соединения автомата 0,4 кВ фид №1 ТП-1021 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская, из-за дефекта контактного соединения своевременно необнаруженного при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1021 от ВЛ 10 кВ № 8 ПС Сидорская |  | Провести инструктаж персоналу, задействованному в обслуживании ТП о необходимости при проведении ТО оборудования ТП согласно утвержденных графиков, обращать особое внимание на своевременное выявление дефектов. | ВЛ | 2017-08-23 21:00
3785 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 479 | 2017-08-31 04:58 | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за образования конденсата, при перепадах температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции (загрязненной продуктами коррозии траверсы), явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №212 фазы "А" ВЛ-110 кВ №590 и отключению ВЛ 110 кВ №490-590 от защит. |  | ВЛ №590 110кВ - | Нет. | Провести анализ выявленнях в результате осмотра повреждений. | ВЛ | -
Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха)
По результатам анализа (при необходимости) включить ремонт поврежденного оборудования в план ремонтов на 2019 год.
3786 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 480 | 2017-08-29 12:18 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-6317 ВЛ-10 кВ №3 ПС Новая-Паника произведён для замены ж/б приставы, из-за разрушения ж/б приставы к опоре №5 ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-6317 ВЛ-10 кВ №3 ПС Новая-Паника, вследствие дефекта ж/б приставы развившегося в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение ж/б приставы к опоре №5 ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-6317 ВЛ-10 кВ №3 ПС Новая-Паника произошло вследствие дефекта ж/б приставы развившегося в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4 в № 4 ТП 6317 ВЛ- 10 кВ 3 ПС Новая-Паника" | Разрушенная ж/б пристава к опоре №5 ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-6317 ВЛ-10 кВ №3 ПС Новая-Паника. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-6317 ВЛ-10 кВ №3 ПС Новая-Паника, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-08-29 15:26
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3787 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 481 | 2017-08-31 21:56 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Отключение ВЛ-110 кВ №504-509-612 от защит произошло из-за КЗ, в результате перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №14 ВЛ-110 кВ №505 по продуктам жизнедеятельности птиц. |  | ВЛ №509 110кВ ПС «Кумылженская» - ВЛ №612 110кВ ПС «Нехаевская» - ВЛ №504 110кВ ПС «Усть-Хоперская» | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №505. | ВЛ | -
3788 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 482 | 2017-09-03 14:00 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5285 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №14-15 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | фид-0,4 №2, ТП-5285, ВЛ-10 №7-3 ПС Перелазовская |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5285 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-09-03 15:45
Произвести перетяжку провода в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5285 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская.
3789 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 483 | 2017-08-18 15:22 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №7 ТП-6328 ВЛ-10 кВ №7 ПС Карьер произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 1-2 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0.4кВ №1 ТП-6328ВЛ-10кВ №7 ПС"Карьер" |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №7 ТП-6328 ВЛ-10 кВ №7 ПС Карьер, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-08-18 16:02
3790 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 484 | 2017-09-01 23:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1100 ВЛ-10 кВ №21 ПС Себряковская произведен для ремонта провода, в результате обрыва провода в пролете опор №1-3 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1100 ВЛ-10 кВ №21 ПС Себряковская, из-за нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор №1-3 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1100 ВЛ-10 кВ №21 ПС Себряковская произошел из-за нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1100 от ВЛ 10 кВ № 21 ПС Себряковская | Обрыв провода в пролете опор №1-3 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1100 ВЛ-10 кВ №21 ПС Себряковская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1100 ВЛ-10 кВ №21 ПС Себряковская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-09-02 00:58
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3791 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 485 | 2017-09-02 17:41 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1359 ВЛ-10 кВ №14 ПС Раковская произошло из-за КЗ при схлесте проводов на вводе в частное домовладение от опоры №3 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-1359 от ВЛ 10 кВ № 14 ПС Раковская |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1359 ВЛ-10 кВ №14 ПС Раковская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-09-02 20:40
3792 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 486 | 2017-09-01 11:46 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Вывод в ремонт ТП-1091 ВЛ №8 10 кВ ПС Троицкая произведен для протяжки контактного соединениия на опорном изоляторе в ТП-1091 ВЛ №8 10 кВ ПС Троицкая, из-за ослабления контактного соединения своевременно необнаруженного при плановом осмотре ВЛ. |  | ТП-1091 ВЛ-10 кВ № 8 ПС Троицкая | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №8 10 кВ ПС Троицкая, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ТП | 2017-09-01 12:22
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
3793 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 487 | 2017-08-31 17:53 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ №8 10 кВ ПС Качалино произошел по причине падения провода на траверсу, вследствие разрушения изолятора на опоре №115 фаза "С" ВЛ №8-2 10 кВ ПС Качалино, из-за внутреннего дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора на опоре №115 фаза "С" ВЛ №8-2 10 кВ ПС Качалино произошло из-за внутреннего дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ №8 10кВ ПС 110/10кВ «Качалино» | Разрушенный изолятор на опоре №115 фаза "С" ВЛ №8-2 10 кВ ПС Качалино. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №8 10 кВ ПС Качалино, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-08-31 18:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3794 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 488 | 2017-09-01 09:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ №3 10 кВ ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за разрушения изолятора на опоре №100 фаза "В" ВЛ №3 10 кВ ПС Перелазовская, вследствие дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора на опоре №100 фаза "В" ВЛ №3 10 кВ ПС Перелазовская произошло вследствие дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ №3 10кВ ПС 110/10кВ «Перелазовская» | Разрушенный изолятор на опоре №100 фаза "В" ВЛ №3 10 кВ ПС Перелазовская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №3 10 кВ ПС Перелазовская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-09-01 10:58
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3795 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 489 | 2017-09-03 10:01 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Отключение ВЛ №11 10 кВ ПС Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлёста проводов в пролете опор №183-184, вследствие обрыва вязки провода на опоре №183 ВЛ №11-1 10 кВ ПС Сидорская под воздействием ветровой нагрузки. | Обрыв вязки провода на опоре №183 ВЛ №11-1 10 кВ ПС Сидорская произошел по причине нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок под воздействием ветровой нагрузки. | ВЛ №11 10кВ ПС 110/10кВ «Сидорская» | Обрыв вязки провода на опоре №183 ВЛ №11-1 10 кВ ПС Сидорская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №11 10 кВ ПС Сидорская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-09-03 10:52
3796 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 490 | 2017-09-04 08:40 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Вывод в ремонт ВЛ №4 10 кВ ПС Перелазовская произведен для замены шлейфа на ТР-10кВ ТП-5264 ВЛ №4 10 кВ ПС Перелазовская, из-за обрыва шлейфа на ТР-10кВ ТП-5264 под воздействием ветровой нагрузки. | Обрыв шлейфа на ТР-10кВ ТП-5264 ВЛ №4 10 кВ ПС Перелазовская произошел из-за нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок под воздействием ветровой нагрузки. | ВЛ №4 10кВ ПС 110/10кВ «Перелазовская» | Обрыв шлейфа на ТР-10кВ ТП-5264 ВЛ №4 10 кВ ПС Перелазовская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №4 10 кВ ПС Перелазовская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-09-04 10:35
3797 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 491 | 2017-09-06 17:20 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6113 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №5-6 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 6113 от ВЛ-6 кВ №104 ПС "Заводская " |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6113 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-09-06 17:25
Произвести перетяжку провода в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6113 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская.
3798 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 493 | 2017-09-06 14:30 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5211 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №17-18 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-04кВ фид.№1 ТП 5211 ВЛ-10 кВ № 1-8 ПС Перелазовская |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5211 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-09-06 15:35
Произвести перетяжку провода в пролете опор №17-18 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5211 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская.
3799 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 494 | 2017-09-05 01:49 | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за образования конденсата, при перепадах температуры в ночные часы, произошло увлажнение изоляции (загрязненной продуктами коррозии траверсы), явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №21 фазы "А" ВЛ-110 кВ №502 и отключению МВ-110 кВ №541 от защит. |  | ВЛ №541 110кВ ПС 110/35/10кВ «Серафимович» | Нет. | Провести анализ выявленнях в результате осмотра повреждений. | ВЛ | -
[5 empty] | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) | [5 empty] | По результатам анализа (при необходимости) включить ремонт поврежденного оборудования в план ремонтов на 2019 год.
3800 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 496 | 2017-09-06 17:25 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5234 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №5-6 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-04 кВ фид.№1 ТП 5234 ВЛ-10кВ №3-1 ПС Перелазовская |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5234 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-09-06 18:04
Произвести перетяжку провода в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5234 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская.
3801 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 497 | 2017-09-07 09:45 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5025 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №16-17 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | фид-0,4 №1, ТП-5025, ВЛ-10 № 16-4 ПС Клетская. |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5025 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-09-07 10:45
Произвести перетяжку провода в пролете опор №16-17 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5025 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская.
3802 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 498 | 2017-09-05 05:09 | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за образования конденсата, при перепадах температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции (загрязненной продуктами коррозии траверсы), явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №69 фазы "В" ВЛ-110 кВ №514 и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ №514 110кВ ПС «Михайловская» - ВЛ №514 110кВ ПС «Сидорская» | Нет. | Произвести опробование цепей АПВ СМВ-110 кВ ПС Сидорская. | ВЛ | -
[5 empty] | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) |  | АПВ на ПС Сидорская не работало по причине снижения сопротивления изоляции жил 1 и 67 внутри кабеля 1 ск-151, идущему из ОПУ-110 кВ в шкаф защиты Т-2 КРУН-10 кВ, в связи с длительным сроком эксплуатации. |  |  |  | Провести анализ выявленнях в результате осмотра повреждений.
По результатам анализа (при необходимости) включить ремонт поврежденного оборудования в план ремонтов на 2019 год.
3803 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 499 | 2017-09-07 18:38 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) |  | Отключение от защит ВЛ-110 кВ №519 произошло по причине однофазного КЗ в результате перекрытия воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "В" и траверсой на опоре №218, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. |  | ВЛ №519 110кВ ПС «Арчеда» | Нет. | Провести анализ выявленных в результате осмотра повреждений. | ВЛ | -
По результатам анализа (при необходимости) включить ремонт поврежденного оборудования в план ремонтов на 2019 год.
3804 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 492 | 2017-09-01 18:57 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Отключение ВЛ-110 кВ №545 от защит произошло из-за КЗ, в результате перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №138,148 ВЛ-110 кВ №545 по продуктам жизнедеятельности птиц. |  | ВЛ №545 110кВ ПС «Лог» - ВЛ №545 110кВ ПС «Иловля-2» - | Нет. | Провести анализ выявленных в результате осмотра повреждений. | ВЛ | -
По результатам анализа (при необходимости) включить ремонт поврежденного оборудования в план ремонтов на 2019 год.
3805 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 495 | 2017-09-09 05:17 | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за образования конденсата, при перепадах температуры в утренние часы, произошло увлажнение загрязненной изоляции, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №75 фазы "В" ВЛ-110 кВ №554 и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ №554 110кВ ПС «Арчеда» - ВЛ №554 110кВ ПС «Михайловская» | Нет. | Провести анализ выявленнях в результате осмотра повреждений. | ВЛ | -
[5 empty] | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) | [5 empty] | По результатам анализа (при необходимости) включить ремонт поврежденного оборудования в план ремонтов на 2019 год.
3806 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 500 | 2017-09-13 05:35 | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за образования конденсата, при перепадах температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции (загрязненной продуктами коррозии траверсы), явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №68 фазы "А" ВЛ-110 кВ №545 и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ №545 110кВ ПС «Лог» - ВЛ №545 110кВ ПС «Иловля-2» | Нет. | Провести анализ выявленнях в результате осмотра повреждений. | ВЛ | -
Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха)
По результатам анализа (при необходимости) включить ремонт поврежденного оборудования в план ремонтов на 2019 год.
3807 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 501 | 2017-09-14 08:56 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) |  | Отключение от защит ВЛ-110 кВ №541-501 произошло по причине однофазного КЗ в результате перекрытия воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "В" и траверсой на опоре №20, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-110 кВ №502. |  | ВЛ №502 110кВ | Нет. | Провести анализ выявленных в результате осмотра повреждений на ВЛ-110 кВ №502. | ВЛ | -
По результатам анализа (при необходимости) включить ремонт поврежденного оборудования на ВЛ-110 кВ №502 в план ремонтов на 2019 год.
3808 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 7 | 2017-09-14 09:25 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) |  | Отключение от защит ВЛ-110 кВ №533 произошло по причине однофазного КЗ в результате перекрытия воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "В" и траверсой на опоре №207, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. |  | ВЛ №533 110кВ ПС «Ярки» - ВЛ №533 110кВ ПС «Кременская» | Нет. | Провести анализ выявленных в результате осмотра повреждений на ВЛ-110 кВ №533. | ВЛ | -
По результатам анализа (при необходимости) включить ремонт поврежденного оборудования на ВЛ-110 кВ №533 в план ремонтов на 2019 год.
3809 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 502 | 2017-09-14 10:22 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) |  | Отключение от защит ВЛ-110 кВ №550 произошло по причине двухвазного замыкания на землю в результате перекрытия воздушного изолирующего промежутка между проводамим фаз "В" и "С" и траверсой на опоре №30, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. |  | ВЛ №550 110кВ ПС «Лог» - ВЛ №550 110кВ ПС «Солодча» | Нет. | Провести анализ выявленных в результате осмотра повреждений ВЛ-110 кВ №550. | ВЛ | -
По результатам анализа (при необходимости) включить ремонт поврежденного оборудования ВЛ-110 кВ №550 в план ремонтов на 2019 год.
Произвести проверку указательных реле на панели защит ВЛ-110 кВ №550 ПС Лог.
3810 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 9 | 2017-09-07 20:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Нарушение контактного соединения вводного провода в жилой дом с магистральным на опоре №2 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1501 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошло по причине вытяжки и окисления контактного соединения в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1501 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1501 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-09-07 20:54
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3811 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 11 | 2017-09-07 20:50 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Обрыв вводного провода от опоры №20 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1515 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | - |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1515 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-09-07 21:10
3812 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 12 | 2017-09-08 13:40 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5261 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №9-10 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ фид №1 ТП 5261 ВЛ 10 кВ №7-5 ПС Перелазовская |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5261 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-09-08 14:48
Произвести перетяжку провода в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5261 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская.
3813 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 503 | 2017-09-09 13:30 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6136 ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №12-13 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 в № 1 ТП 6136 ВЛ- 6 кВ 8 ПС "Кудиновская" |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6136 ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-09-09 16:10
Произвести перетяжку провода в пролете опор №12-13 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6136 ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновская.
3814 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 13 | 2017-09-13 11:52 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Обрыв вводного провода от опоры №13 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4237 ВЛ-10 кВ №7 ПС Усть-Хоперская в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0.4кВ ф.№1 от ТП-4237 от ВЛ-10кВ №7 пс Усть-Хоперская |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4237 ВЛ-10 кВ №7 ПС Усть-Хоперская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-09-13 12:40
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3815 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 504 | 2017-09-13 15:17 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Обрыв вводного провода от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4243 ВЛ-10 кВ №7 ПС Усть-Хоперская в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0.4кВ ф.№1 от ТП-4243 от ВЛ-10кВ №7 пс Усть-Хоперская |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4243 ВЛ-10 кВ №7 ПС Усть-Хоперская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-09-13 16:25
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3816 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 15 | 2017-09-14 10:12 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Обрыв вводного провода от опоры №13 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4476 ВЛ-10 кВ №13 ПС Клетская Почта в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-4476 от ВЛ-10 кВ №13 ПС Клетская Почта ф.№1 от ТП4482 линия 10 кВ №15 ПС Клетская Почта |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4476 ВЛ-10 кВ №13 ПС Клетская Почта с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-09-14 11:07
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3817 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 505 | 2017-09-14 11:30 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6818 ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №18-19 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 6818 от ВЛ 10кВ № 1 ПС" Образцовская". |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6818 ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-09-14 14:36
Произвести перетяжку провода в пролете опор №18-19 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6818 ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская.
3818 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 8 | 2017-09-14 18:25 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5052 ВЛ-10 кВ №18 ПС Клетская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №17-18 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-04 кВ фид.№1 ТП 5052 ВЛ-10 кВ № 18-2 ПС Клетская |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5052 ВЛ-10 кВ №18 ПС Клетская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-09-14 18:50
Произвести перетяжку провода в пролете опор №17-18 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5052 ВЛ-10 кВ №18 ПС Клетская.
3819 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 14 | 2017-09-16 14:43 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6072 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №6-7 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 в № 1 ТП 6072 ВЛ- 6 кВ 19 ПС Заречная" |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6072 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-09-16 14:50
Произвести перетяжку провода в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6072 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная.
3820 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 506 | 2017-09-19 18:00 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5523 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №26-27 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ фид №1 ТП 5523 ВЛ 10 кВ №13-2 ПС Ярки |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5523 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-09-19 19:53
Произвести перетяжку провода в пролете опор №26-27 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5523 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки.
3821 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 507 | 2017-09-22 15:45 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5167 ВЛ-10 кВ №6 ПС Клетская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №7-8 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 кВ фид. №3 ТП№5167 ВЛ-10 кВ №6-1 ПС Клетская |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5167 ВЛ-10 кВ №6 ПС Клетская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-09-22 17:07
Произвести перетяжку провода в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5167 ВЛ-10 кВ №6 ПС Клетская.
3822 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 10 | 2017-09-25 07:05 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6016 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №9-10 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0.4кВ №2 ТП-6016 ВЛ-6кВ №22 ПС"Заречная" |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6016 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-09-25 09:10
Произвести перетяжку провода в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6016 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная.
3823 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 16 | 2017-09-12 15:23 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отказ привода ОМВ-110 кВ ПС Лог, при отключение от КУ во время опробования выключателя и ОСШ-110 кВ произошел по причине износа штанги электромагнита отключения в процессе длительного срока эксплуатации. |  | ПС 110/35/6кВ «Лог» | Нет. | Произвести инженерный осмотр приводов выключателей типа ВМП-70000 на ПС Лог со сроком эксплуатации сверх нормативного. | ПС | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3824 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 17 | 2017-09-16 05:17 | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за образования конденсата, при перепадах температуры в утренние часы, произошло увлажнение загрязненной изоляции, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №175 фазы "В" ВЛ-110 кВ №526 и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ №526 110кВ ПС 220кВ «Арчеда» | Нет. | Провести анализ выявленнях в результате осмотра повреждений ВЛ-110 кВ №526. | ВЛ | -
Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха)
По результатам анализа (при необходимости) включить ремонт поврежденного оборудования ВЛ-110 кВ №526 в план ремонтов на 2019 год.
3825 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 18 | 2017-09-16 05:22 | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за образования конденсата, при перепадах температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции (загрязненной продуктами коррозии траверсы), явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №188 фазы "С" ВЛ-110 кВ №519 и отключению ВЛ-110 кВ №518-519 от защит. |  | ВЛ №519 110кВ ПС «Арчеда» | Нет. | Провести анализ выявленнях в результате осмотра повреждений ВЛ-110 кВ №519. | ВЛ | -
Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха)
По результатам анализа (при необходимости) включить ремонт поврежденного оборудования ВЛ-110 кВ №519 в план ремонтов на 2019 год.
3826 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 19 | 2017-09-16 05:31 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: |  | Отключение ВЛ-110 кВ №533 от защит произошло в результате перекрытия колонки изолятора фазы "В" ЛР-110 кВ №533 ПС Ярки на "землю" через полиэтилен, увлажненный росой в утренние часы. Воздействие посторонних лиц заключается в том, что полиэтилен был выброшен людьми, и в последствии заброшен ветром на разъединитель. |  | ПС 110/10 кВ «Ярки» | Нет. | Произвести инженерный осмотр ЛР-110 кВ №533 на ПС Ярки. | ПС | -
Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ)
3827 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 20 | 2017-09-23 05:39 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных) |  | Отключение ВЛ-110 кВ №500-532 произошло по причине дугового замыкания на "землю" в результате попадания животного (куницы) на спуски ВЛ к ЛР-110 кВ №532. |  | СМВ-110 | Нет. | Произвести опробование СМВ-110 кВ на ПС "Задонская" со снятием временных характеристик. | ПС | -
3828 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 21 | 2017-09-24 12:30 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ-04 кВ фид.№1 ТП 5023 ВЛ-10 кВ № 16-3 ПС Клетская |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5023 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-09-24 13:35
[7 empty] | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5023 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №8-9 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  |  |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5023 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская.
3829 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 22 | 2017-09-05 17:40 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ"ВЛ №7 10 кВ ПС Карагичевская произошел по причине падения провода на траверсу, из-за обрыва вязки провода на опоре №7 ВЛ №7-1 10 кВ ПС Карагичевская, вследствие перетирания вязки провода на шейке изолятора под воздействием ветровой нагрузки. | Обрыв вязки провода на опоре №7 ВЛ №7-1 10 кВ ПС Карагичевская произошел по причине нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок под воздействием ветра. | ВЛ №7 10кВ ПС 35/10кВ «Карагичевская» | Обрыв вязки провода на опоре №7 ВЛ №7-1 10 кВ ПС Карагичевская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №7 10 кВ ПС Карагичевская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-09-05 19:21
3830 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 23 | 2017-09-07 11:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ №6 10 кВ ПС Бузиновская произошел по причине падения провода на траверсу, вследствие разрушения изолятора на опоре №46 ВЛ №6-2 10 кВ ПС Бузиновская, из-за внутреннего дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора на опоре №46 ВЛ №6-2 10 кВ ПС Бузиновская произошло из-за внутреннего дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ №6 10кВ ПС 35/10кВ «Бузиновская (МЭС)» | Разрушенный изолятора на опоре №46 ВЛ №6-2 10 кВ ПС Бузиновская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №6 10 кВ ПС Бузиновская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-09-07 12:06
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3831 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 24 | 2017-09-07 11:30 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Вывод в ремонт ВЛ №5 10 кВ ПС Калмыковская произведен для ремонта шлейфа на ЛР №5-1 10 кВ ПС Калмыковская, из-за обрыва шлейфа в результате механических нагрузок под воздействием ветра. | Обрыв шлейфа на ЛР №5-1 10 кВ ПС Калмыковская произошел из-за нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок под воздействием ветра. | ВЛ №5 10кВ ПС 110/10кВ «Калмыковская» | Обрыв шлейфа на ЛР №5-1 10 кВ ПС Калмыковская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №5 10 кВ ПС Калмыковская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-09-07 13:25
3832 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 25 | 2017-09-07 14:52 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ №7 10 кВ ПС Калмыковская произведен для замены изолятора, из-за разрушения изолятора на ТР-10кВ ТП-5296, вследствие развившегося внутреннего дефекта изолятора в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора на ТР-10кВ ТП-5296 ВЛ №7 10 кВ ПС Калмыковская произошло вследствие развившегося внутреннего дефекта изолятора в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ №7 10кВ ПС 110/10кВ «Калмыковская» | Разрушенный изолятор на ТР-10кВ ТП-5296 ВЛ №7 10 кВ ПС Калмыковская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №7 10 кВ ПС Калмыковская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-09-07 16:32
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3833 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 27 | 2017-09-08 09:20 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ №7 10 кВ ПС Перелазовская произошел по причине падения провода на траверсу, из-за обрыва провода в пролете опор №23-24 ВЛ №7-3 10 кВ ПС Перелазовская, вследствие вытяжки и потери механической прочности провода под воздействием ветровой нагрузки. | Обрыв провода в пролете опор №23-24 ВЛ №7-3 10 кВ ПС Перелазовская произошел вследствие вытяжки и потери механической прочности провода под воздействием ветровой нагрузки. | ВЛ №7 10кВ ПС 110/10кВ «Перелазовская» | Обрыв провода в пролете опор №23-24 ВЛ №7-3 10 кВ ПС Перелазовская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №7 10 кВ ПС Перелазовская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-09-08 11:20
3834 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 39 | 2017-09-14 09:50 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Вывод в ремонт ВЛ №11 10кВ ПС Клетская произведен для выправки опоры №25, в результате отвлонения опоры от оси под воздействием ветровой нагрузки. |  | ВЛ №11 10кВ ПС 110/10кВ «Клетская» | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №11 10кВ ПС Клетская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-09-14 11:45
3835 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 30 | 2017-09-18 14:27 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Вывод в ремонт ВЛ №13 10 кВ ПС Качалино произведен для ремонта шлейфа на ЛР-10 кВ № 13-4 на ВЛ №13 10 кВ ПС Качалино, из-за обрыва шлейфа под воздействием ветровой нагрузки. | Обрыв шлейфа на ЛР-10 кВ № 13-4 на ВЛ №13 10 кВ ПС Качалино произошел из-за нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок под воздействием ветра. | ВЛ №13 10кВ ПС 110/10кВ «Качалино» | Обрыв шлейфа на ЛР-10 кВ № 13-4 на ВЛ №13 10 кВ ПС Качалино. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №13 10 кВ ПС Качалино, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-09-18 15:44
3836 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 29 | 2017-09-21 10:18 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Вывод в ремонт ВЛ №2 10 кВ ПС Малодельская произведен для ремонта шлейфа на ТР-10кВ ТП-6941, из-за обрыва шлейфа в результате механических нагрузок под воздействием ветра. | Обрыв шлейфа на ТР-10кВ ТП-6941 фаза "С" ВЛ №2 10 кВ ПС Малодельская произошел из-за нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок под воздействием ветра. | ВЛ №2 10кВ ПС 35/10кВ «Малодельская» | Обрыв шлейфа на ТР-10кВ ТП-6941 фаза "С" ВЛ №2 10 кВ ПС Малодельская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №2 10 кВ ПС Малодельская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-09-21 13:23
3837 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 28 | 2017-09-21 19:58 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ №2 10 кВ ПС Сидорская произошел по причине падения провода на траверсу, из-за обрыва вязки провода на опоре №18 отпайки к РП Водозабор, вследствие перетирания вязки провода на шейке изолятора под воздействием ветровой нагрузки. | Обрыв вязки провода на опоре №18 отпайка к РП Водозабор ВЛ №2 10 кВ ПС Сидорская произошел по причине нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок под воздействием ветра. | ВЛ №2 10кВ ПС 110/10кВ «Сидорская» | Обрыв вязки провода на опоре №18 отпайка к РП Водозабор ВЛ №2 10 кВ ПС Сидорская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №2 10 кВ ПС Сидорская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-09-21 20:47
3838 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 33 | 2017-09-24 08:20 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ №6 10 кВ ПС Труд произошел по причине падения провода на траверсу, из-за обрыва вязки провода на опоре №22 ВЛ №6-4 10 кВ ПС Труд, вследствие перетирания вязки провода на шейке изолятора под воздействием ветровой нагрузки. | Обрыв вязки провода на опоре №22 ВЛ №6-4 10 кВ ПС Труд произошел по причине нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок под воздействием ветра. | ВЛ №6 10кВ ПС 110/10кВ «Труд (МЭС)» | Обрыв вязки провода на опоре №22 ВЛ №6-4 10 кВ ПС Труд. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №6 10 кВ ПС Труд, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-09-24 08:24
3839 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 38 | 2017-09-14 09:50 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение ВЛ №19 10 кВ ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, вследствие излома траверсы на опоре №7 ВЛ №19 10 кВ ПС Клетская, из-за отслоения сварочных швов под воздействием ветровой нагрузки. | Излом траверсы на опоре №7 ВЛ №19 10 кВ ПС Клетская произошел из-за отслоения сварочных швов под воздействием ветровой нагрузки. | ВЛ №19 10кВ ПС 110/10кВ «Клетская» | Излом траверсы на опоре №7 ВЛ №19 10 кВ ПС Клетская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №19 10 кВ ПС Клетская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-09-14 11:40
3840 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 31 | 2017-09-22 18:07 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5257 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская произведён для замены ж/б приставы, из-за разрушения ж/б приставы у опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5257 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская, вследствие дефекта ж/б приставы развившегося в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение ж/б приставы у опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5257 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская произошло вследствие дефекта ж/б приставы развившегося в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ фид. №3 ТП№5257 ВЛ-10 кВ №7-2 ПС Перелазовская | Разрушенная ж/б пристава у опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5257 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5257 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-09-22 20:00
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3841 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 35 | 2017-09-23 10:05 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6863 ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №15-16 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 6863 от ВЛ-10 кВ №1 ПС "Образцовская" |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6863 ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-09-23 10:16
Произвести перетяжку провода в пролете опор №15-16 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6863 ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская.
3842 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 32 | 2017-09-14 06:43 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Отключение ВЛ №3 10кВ ПС Себряковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №12-13 ВЛ №3 10кВ ПС Себряковская под воздействием ветровой нагрузки. |  | ВЛ №3 10кВ ПС 110/35/10кВ «Себряковская» | Нет. |  | ВЛ | -
3843 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 40 | 2017-09-24 09:28 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5291 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская произведен для ремонта провода, в результате обрыва провода на опоре №7 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5291 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская, из-за нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода на опоре №7 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5291 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская произошел из-за нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-04 кВ фид.№3 ТП 5291 ВЛ-10 кВ №13-1 ПС Калмыковская | Обрыв провода на опоре №7 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5291 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5291 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-09-24 10:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3844 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 36 | 2017-09-29 14:33 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Отключение ВЛ №4 10кВ ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, вследствие провиса провода в пролете опор №3-4 ВЛ №4 10кВ ПС Клетская под воздействием ветровой нагрузки. |  | ВЛ №4 10кВ ПС 110/10кВ «Клетская» |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №3-4 ВЛ №4 10кВ ПС Клетская. | ВЛ | -
3845 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 37 | 2017-09-29 15:40 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Отключение ВЛ №9 10кВ ПС Кременская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, вследствие провиса провода в пролете опор №7-8 ВЛ №9 10кВ ПС Кременская под воздействием ветровой нагрузки. |  | ВЛ №9 10кВ ПС 110/10кВ «Кременская» |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №7-8 ВЛ №9 10кВ ПС Кременская. | ВЛ | 2017-09-29 15:42
3846 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 41 | 2017-09-29 18:12 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Отключение ВЛ №8 10 кВ ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, вследствие провиса провода в пролете опор №11-12 ВЛ №8 10 кВ ПС Клетская под воздействием ветровой нагрузки. |  | ВЛ №8 10кВ ПС 110/10кВ «Клетская» |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №11-12 ВЛ №8 10 кВ ПС Клетская. | ВЛ | 2017-09-29 18:14
3847 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 42 | 2017-09-30 07:05 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Отключение ВЛ №7 10кВ ПС Ярки произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, вследствие провиса провода в пролете опор №4-5 ВЛ №7 10кВ ПС Ярки. |  | ВЛ №7 10кВ ПС 110/10кВ «Ярки» |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №4-5 ВЛ №7 10кВ ПС Ярки. | ВЛ | -
3848 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 34 | 2017-09-30 23:47 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Отключение ВЛ №23 10кВ ПС Себряковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №30-31 ВЛ №23 10кВ ПС Себряковская, вследствие провиса провод,а из-за вытяжки и нарушения структуры материала под воздействием ветровой нагрузки. |  | ВЛ №23 10кВ ПС 110/35/10кВ «Себряковская» | Нет. | Произвести перетяжку провода ВЛ №23 10кВ ПС Себряковская с увеличенной стрелой провеса выявленные в результате осмотра ВЛ. | ВЛ | 2017-09-30 23:51
3849 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 44 | 2017-10-01 13:20 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5203 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №16-17 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4кВ фид. №2 от ТП-5203 ВЛ 10кВ №1-11 ПС 110/10 кВ "Перелазовская" |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5203 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-10-01 14:50
Произвести перетяжку провода в пролете опор №16-17 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5203 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская.
3850 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 45 | 2017-10-01 17:10 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6106 ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №12-13 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 в № 3 ТП 6106 ВЛ- 6 кВ 8 ПС Кудиновская" |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6106 ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-10-01 17:15
Произвести перетяжку провода в пролете опор №12-13 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6106 ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновская.
3851 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 46 | 2017-09-30 07:05 | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за образования конденсата, при перепадах температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции (загрязненной продуктами коррозии траверсы), явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №208 фазы "С" ВЛ-110 кВ №523 и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ №523 110кВ ПС 110/10кВ «Средняя Царица» | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ №523. | ВЛ | -
Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха)
3852 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 47 | 2017-10-01 13:47 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5674 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская произведён для замены ж/б приставы, из-за разрушения ж/б приставы к опоре №4 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5674 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская, вследствие дефекта ж/б приставы развившегося в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение ж/б приставы к опоре №4 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5674 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская произошло вследствие дефекта ж/б приставы развившегося в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ фид.№2 ТП-5674 по ВЛ-10 кВ №7-2 ПС 35/10 кВ "Бузиновская" | Разрушенная ж/б пристава к опоре №4 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5674 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5674 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-10-01 15:06
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3853 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 49 | 2017-09-29 10:15 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Отключение ВЛ №5 10кВ ПС Глазуновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, вследствие разрегулировки провода в пролете опор №5-6 ВЛ №5 10кВ ПС Глазуновская под воздействием ветровой нагрузки. |  | ВЛ №5 10кВ ПС 110/10кВ «Глазуновская» |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №5-6 ВЛ №5 10 кВ ПС Глазуновская. | ВЛ | -
3854 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 50 | 2017-09-30 15:50 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Отключение ВЛ №15 10 кВ ПС Покручинская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, вследствие разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор №13-14 отпайки к ТП-2603 ВЛ №15 10 кВ ПС Покручинская под воздействием ветровой нагрузки. |  | ВЛ №15 10кВ ПС 110/35/10кВ «Покручинская» | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №13-14 отпайка к ТП-2603 ВЛ №15 10 кВ ПС Покручинская. | ВЛ | 2017-09-30 15:53
3855 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 51 | 2017-09-30 09:25 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Отключение ВЛ №5 10 кВ ПС Покручинская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ №5 10 кВ ПС Покручинская, вследствие разрегулировки стрелы провеса провода под воздействием ветровой нагрузки. |  | ВЛ №5 10кВ ПС 110/35/10кВ «Покручинская» | Нет. | Произвести перетяжку провода ВЛ №5 10 кВ ПС Покручинская с увеличенной стрелой провеса выявленные в результате осмотра ВЛ. | ВЛ | 2017-09-30 09:27
3856 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 52 | 2017-09-29 15:55 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Отключение ВЛ №8 10кВ ПС Глазуновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, вследствие разрегулировки провода в пролете опор №13-14 ВЛ №8 10кВ ПС Глазуновская под воздействием ветровой нагрузки. |  | ВЛ №8 10кВ ПС 110/10кВ «Глазуновская» |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №13-14 ВЛ №8 10кВ ПС Глазуновская. | ВЛ | -
3857 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 53 | 2017-10-03 13:57 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Обрыв вводного провода от опоры №14 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4198 ВЛ-10 кВ №5 ПС Пронинская в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0.4кВ ф.№2 от ТП-4198 от ВЛ-10кВ №5-3 пс Пронинская |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4198 ВЛ-10 кВ №5 ПС Пронинская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-10-03 15:08
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3858 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 54 | 2017-10-04 14:57 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Обрыв вводного провода от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4333 ВЛ-10 кВ №1 ПС Зимняцкая в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП 4333 от ВЛ-10 кВ №1 ПС Зимняцкая |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4333 ВЛ-10 кВ №1 ПС Зимняцкая с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-10-04 16:08
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3859 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 55 | 2017-10-05 13:53 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Обрыв вводного провода от опоры №15 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4143 ВЛ-10 кВ №6 ПС Чеботаревская в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4кВ №2 ТП-4143 от ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10 кВ Чеботаревская |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4143 ВЛ-10 кВ №6 ПС Чеботаревская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-10-05 15:10
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3860 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 56 | 2017-10-06 10:25 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5257 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №7-8 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ фид №3 ТП 5257 ВЛ 10 кВ № 7-2 ПС Перелазовская |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5257 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-10-06 11:39
Произвести перетяжку провода в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5257 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская.
3861 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 48 | 2017-10-01 10:50 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Вывод в ремонт ВЛ №7 10кВ ПС Бузиновская произведен для безопасного производства работ на ВЛ №7-2 10кВ ПС Бузиновская по замене опоры №7 поврежденной в результате наезда автомобиля стороннего лица. | Повреждение опоры №7 ВЛ №7-2 10кВ ПС Бузиновская произошло в результате наезда на тело опоры автомобиля стороннего лица. | ВЛ №7 10кВ ПС 35/10кВ «Бузиновская (МЭС)» | Поврежденная опора №7 ВЛ №7-2 10кВ ПС Бузиновская. | Подать заявление в правохранительные органы по факту наезда автомобиля на опору №7 ВЛ №7 10кВ ПС Бузиновская. | ВЛ | 2017-10-01 12:49
Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ)
3862 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 64 | 2017-10-07 16:00 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5257 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №14-15 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-04 кВ фид.№3 ТП 5257 ВЛ-10 кВ №7-2 ПС Перелазовская |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5257 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-10-07 16:55
Произвести перетяжку провода в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5257 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская.
3863 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 59 | 2017-10-07 06:37 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1255 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская произведен для ремонта провода, в результате обрыва провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1255 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская, из-за нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1255 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская произошел из-за нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1255 от ВЛ 10 кВ № 8 ПС Сидорская | Обрыв провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1255 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1255 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-10-07 08:20
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3864 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 58 | 2017-10-07 07:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Обрыв вводного провода от опоры №21 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1538 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | в л04 №1 от ТП1538 от ВЛ10№13 ПС;Арчединская&amp;quot; |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1538 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-10-07 07:55
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3865 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 57 | 2017-10-03 05:52 | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за образования конденсата, при перепадах температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции (загрязненной продуктами коррозии траверсы), явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №10 фазы "В" ВЛ-110 кВ №507 и отключению ВЛ от защит. | Выход из строя катушки включения СМВ-110 кВ на ПС Усть-Хоперская в цикле АПВ произошел по причине нарушения лаковой изоляции данной катушки в процессе длительного срока эксплуатации. | ПС 110/35/10кВ «Усть-Хоперская» | Вышла из строя катушка включения СМВ-110 кВ в результате межвиткового замыкания из-за нарушения лаковой изоляции. | Провести анализ выявленнях в результате осмотра повреждений ВЛ-110 кВ №507. По результатам анализа (при необходимости) включить ремонт поврежденного оборудования ВЛ-110 кВ №507 в план ремонтов на 2019 год. | ПС | -
[5 empty] | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) |  |  |  | ВЛ №507 110кВ ПС «Поповская» - ВЛ №507 110кВ ПС «Рябовская» - |  | Произвести инженерный осмотр и опробование приводов выключателей типа ВМТ-110 Б Серафимовичского РЭС | ВЛ
3866 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 62 | 2017-10-11 08:40 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5278 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №24-25 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-04 кВ фид.№1 ТП 5278 ВЛ-10 кВ №13-6 ПС Калмыковская |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5278 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-10-11 11:15
Произвести перетяжку провода в пролете опор №24-25 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5278 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская.
3867 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 60 | 2017-10-04 03:59 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных) |  | Отключение ВЛ-110 кВ №504-509-612 от защит произошло в результате перекрытия колонки изолятора фазы "С" ЛР-110 кВ №506 ПС Поповская на "землю" через паутину, увлажненную росой в утренние часы, наброшенную ветром на спуск фазы "С". |  | ПС 110/10 "Поповская", I С.Ш.-110 | Нет. | Произвести осмотр оборудования 110 кВ ПС Кумылженского РЭС с уделением особого внимания на наличие паутины. | ПС | -
3868 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 63 | 2017-10-08 06:14 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ |  | Отключение ВЛ-110 кВ №526 от защит произошло в результате перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор 73-74 через полиэтилен, увлажненный росой в утренние часы, полиэтилен был выброшен людьми и в последствии заброшен ветром на провода. |  | ВЛ №526 110кВ ПС 220кВ «Арчеда» | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №526. | ВЛ | -
3869 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 61 | 2017-10-14 16:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Обрыв вводного провода от опоры №15 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1370 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-1370 от ВЛ 10 кВ № 7 ПС Етеревская |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1370 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-10-14 16:57
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3870 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 65 | 2017-10-16 10:00 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6106 ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №6-7 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 6106 от ВЛ-6 кВ №8 ПС "Кудиновская" |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6106 ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-10-16 10:12
Произвести перетяжку провода в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6106 ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновская.
3871 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 72 | 2017-10-15 13:10 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5653 ВЛ-10 кВ №6 ПС Бузиновская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №15-16 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-04кВ фид.№1 ТП 5653 ВЛ-10 кВ №6-2 ПС Бузиновская |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5653 ВЛ-10 кВ №6 ПС Бузиновская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-10-15 13:53
Произвести перетяжку провода в пролете опор №15-16 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5653 ВЛ-10 кВ №6 ПС Бузиновская.
3872 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 73 | 2017-10-16 10:52 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5677 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №6-7 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ фид №1 от ТП №5677, от ВЛ-10 кВ №7-3 ПС Перелазовская |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5677 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-10-16 11:20
Произвести перетяжку провода в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5677 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская.
3873 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 66 | 2017-10-06 15:15 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Излом полимерного изолятора фазы "В" на опоре №97 ВЛ-110 кВ №555 произошел по причине воздействия порывистого ветра на ВЛ. | Излом полимерного изолятора фазы "В" на опоре №97 ВЛ-110 кВ №555 произошел по причине воздействия ветровой нагрузки на ВЛ. | ВЛ №555 110кВ ПС «Михайловская» - ВЛ №555 110кВ ПС «Арчеда» | Излом полимерного изолятора фазы "В" на опоре №97 ВЛ-110 кВ №555. | Произвести анализ наличия полимерных изоляторов типа ЛПИС на ВЛ-110 кВ №555 | ВЛ | 2017-10-06 16:30
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | При наличии изоляторов типа ЛПИС на ВЛ-110 кВ №555 разработать мероприятия по их замене.
3874 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 67 | 2017-10-15 20:03 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1004 ВЛ-10 кВ №2 ПС Сидорская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №1-2 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | вл 04 №1 от ТП1004 от ВЛ10№2 Сидорская |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1004 ВЛ-10 кВ №2 ПС Сидорская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-10-15 21:38
3875 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 75 | 2017-10-08 10:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1056 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская произошло по причине КЗ, из-за срыва изолятора с гребенки ТП-1056 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская, в результате разрушения колпачка К-5 под изолятором, вследствие длительного срока эксплуатации. | Срыв изолятора с гребенки ТП-1056 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская произошел по причине разрушения колпачка К-5 под изолятором, вследствие длительного срока эксплуатации (32года). | вл 04 №1 от ТП1056 от ВЛ10№11 Сидорская | Срыв изолятора с гребенки ТП-1056 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1056 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-10-08 11:23
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3876 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 68 | 2017-10-09 12:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Обрыв нулевого провода ввода в домовладение произошел в результате излома опоры №55 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4457 ВЛ-10 кВ №17 ПС Кл. Почта, из-за загнивания древесины тела опоры №55 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4457 ВЛ-10 кВ №17 ПС Кл. Почта в процессе длительного срока эксплуатации. | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4457 ВЛ-10 кВ №17 ПС Кл. Почта произошел в результате излома опоры, из-за загнивания древесины тела опоры в процессе длительного срока эксплуатации (27 лет). | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП 4457 от ВЛ-10 кВ №17-6 ПС Кл.Почта | Излом тела опоры №55 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4457 ВЛ-10 кВ №17 ПС Кл. Почта. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4457 ВЛ-10 кВ №17 ПС Кл. Почта с обращением особого внимания на состояние опор, на предмет их загнивания. | ВЛ | 2017-10-09 14:06
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3877 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 70 | 2017-10-16 16:20 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6011 ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №17-18 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 6011 от ВЛ-6 кВ №6 ПС "Заречная" |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6011 ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-10-16 16:35
Произвести перетяжку провода в пролете опор №17-18 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6011 ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная.
3878 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 76 | 2017-10-16 11:01 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Обрыв вводного провода от опоры №19 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1359 ВЛ-10 кВ №14 ПС Раковская в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-1359 от ВЛ 10 кВ № 14 ПС Раковская |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1359 ВЛ-10 кВ №14 ПС Раковская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-10-16 11:31
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3879 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 74 | 2017-10-08 06:43 | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за образования конденсата, при перепадах температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции (загрязненной продуктами коррозии траверсы), явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №129 фазы "В" ВЛ-110 кВ №517 и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ №517 110кВ ПС «Глазуновская» - ВЛ №517 110кВ ПС «Арчединская» | Нет. | Провести анализ выявленнях в результате осмотра повреждений ВЛ-110 кВ №517. | ВЛ | -
[5 empty] | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) | [5 empty] | По результатам анализа (при необходимости) включить ремонт поврежденного оборудования ВЛ-110 кВ №517 в план ремонтов на 2019 год.
3880 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 77 | 2017-10-10 23:47 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: |  | Отключение ВЛ-110 кВ №504-509-612 от защит произошло в результате перекрытия шлейфа фазы "С" между порталом и ЛР-110 кВ №504 ПС Букановская на "землю" через упаковочную ленту, увлажненный росой в ночные часы. Воздействие посторонних лиц заключается в том, что упаковочная лента была выброшена людьми, и в последствии заброшен ветром на шлейф. |  | ПС 110/10кВ «Букановская» | Нет. | Произвести инженерный осмотр оборудования 110 кВ ПС Букановская. | ПС | -
Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ)
3881 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 71 | 2017-10-16 11:05 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6043 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №11-12 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 6043 от ВЛ-6 кВ № 19 ПС "Заречная" |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6043 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-10-16 11:15
3882 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 78 | 2017-10-16 11:22 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6056 ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная произошло из-за КЗ при схлесте проводов к частному домовладению от опоры №21 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 кВ № ТП 6056 от ВЛ-6 кВ №6 ПС "Заречная" |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6056 ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-10-16 11:35
3883 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 79 | 2017-10-16 13:53 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-3281 ВЛ-10 кВ №9 ПС Бердия произведён для установки ж/б приставы, из-за загнивания древесины стойки №12 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-3281 ВЛ-10 кВ №9 ПС Бердия, вследствие загнивания древесины стойки развившегося в процессе длительной эксплуатации. | Наклон стойки №12 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-3281 ВЛ-10 кВ №9 ПС Бердия произошло вследствие загнивания древесины стойки №12 развившегося в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-3281 ВЛ-10 кВ № 9 ПС Бердия | Загнивание древесины стойки №12 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-3281 ВЛ-10 кВ №9 ПС Бердия. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-3281 ВЛ-10 кВ №9 ПС Бердия, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-10-16 15:14
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3884 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 80 | 2017-10-16 14:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1473 ВЛ-10 кВ №5 ПС Карагичевская произошло по причине КЗ, из-за срыва изолятора с гребенки ТП-1473 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ВЛ-10 кВ №5 ПС Карагичевская, в результате разрушения колпачка К-5 под изолятором, вследствие длительного срока эксплуатации. | Срыв изолятора с гребенки ТП-1473 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ВЛ-10 кВ №5 ПС Карагичевская произошел по причине разрушения колпачка К-5 под изолятором, вследствие длительного срока эксплуатации (36лет). | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1473 от ВЛ 10 кВ № 5 ПС Карагичевская | Срыв изолятора с гребенки ТП-1473 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ВЛ-10 кВ №5 ПС Карагичевская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1473 ВЛ-10 кВ №5 ПС Карагичевская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-10-16 15:21
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3885 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 84 | 2017-10-17 10:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Обрыв вводного провода от опоры №36 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5238 ВЛ-10 №7 ПС Калмыковская в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | фид-0,4 №2 ТП-5238, ВЛ-10 №7-1 ПС Калмыковская |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5238 ВЛ-10 №7 ПС Калмыковская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-10-17 11:34
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3886 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 81 | 2017-10-17 12:58 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Обрыв вводного провода от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6733 ВЛ-10 кВ №6 ПС Лозовская в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 6733 ВЛ 10 кВ №6 ПС"Лозовская" |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6733 ВЛ-10 кВ №6 ПС Лозовская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-10-17 13:47
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3887 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 82 | 2017-10-22 17:00 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5155 ВЛ-10 №8 ПС Клетская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №11-12 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | фид-0,4 №2, ТП-5155, ВЛ-10 №8-2 ПС Клетская |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5155 ВЛ-10 №8 ПС Клетская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-10-22 17:50
Произвести перетяжку провода в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5155 ВЛ-10 №8 ПС Клетская.
3888 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 83 | 2017-10-23 18:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1523 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская произведен для ремонта провода, в результате обрыва провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1523 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская, из-за нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1523 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская произошел из-за нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП-1523 ВЛ 10 кВ № 1 ПС Раковская | Обрыв провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1523 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1523 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-10-23 19:27
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3889 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 85 | 2017-10-14 07:26 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.11 Электродуговое повреждение | Перекрытие предохранителей 10 кВ фаз "А" и "В" ТСН-1 на ПС "Пронинская" произошло в результате попадания влаги в высоковольтный шкаф во время дождя через уплотнители проходных изоляторов 10 кВ, потерявший свои свойства в процессе длительного срока эксплуатации. | Электродуговое перекрытие предохранителей 10 кВ фаз "А" и "В" ТСН-1 на ПС "Пронинская" произошло в результате попадания влаги в высоковольтный шкаф. | ПС 110/10кВ «Пронинская» | Дуговое повреждение предохранителей 10 кВ ТСН-1 ПС Пронинская. | Произвести замену уплотнителей на ТСН-1 ПС Пронинская. | ПС | 2017-10-14 07:50
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Произвести замену проходных и опорных изоляторов 10 кВ ТСН-1 ПС Пронинская.
3890 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 86 | 2017-10-13 07:18 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Отключение ВЛ №104 6кВ ПС Заводская произошло при КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №147-148 ВЛ №104 6кВ ПС Заводская под воздействием ветровой нагрузки. |  | ВЛ №104 6кВ ПС 110/6кВ «Заводская (МЭС)» |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №104 6кВ ПС Заводская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
3891 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 87 | 2017-10-16 10:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ №17 10 кВ ПС Труд произошел по причине падения провода на траверсу, из-за обрыва вязки провода на опоре №4 отпайка к ТП-1382 ВЛ №17-4 10 кВ ПС Труд, вследствии перетирания вязки провода на шейке изолятора под воздействием ветровой нагрузки. | Обрыв вязки провода на опоре №4 отпайка к ТП-1382 ВЛ №17-4 10 кВ ПС Труд произошел по причине нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок под воздействием ветра. | ВЛ №17 10кВ ПС 110/10кВ «Труд (МЭС)» | Обрыв вязки провода на опоре №4 отпайка к ТП-1382 ВЛ №17-4 10 кВ ПС Труд. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №17 10 кВ ПС Труд, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-10-16 10:15
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
3892 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 88 | 2017-10-18 20:45 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Отключение ВЛ №17 10кВ ПС Кумылженская произошло по прчине КЗ из-за повреждения на потребительской ТП-2187. |  | ВЛ №17 10кВ ПС 110/35/10кВ «Кумылженская» |  |  | ВЛ | -
3893 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 90 | 2017-10-21 09:19 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ 10кВ №6 ПС Донская произошло при КЗ из-за перекрытия изоляции кабельной муфты в ячейке 10кВ №6, по причине развития внутреннего дефекта изоляции муфты в процессе длительного срока эксплуатации. | Повреждение кабельной муфты в ячейке 10кВ №6 произошло по причине перекрытия изоляции кабельной муфты , в результате развития внутреннего дефекта изоляции муфты в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ №6 10кВ ПС 110/35/10кВ «Донская» | Повреждение кабельной муфты в ячейке 10кВ №6 на ПС Донская. | Провести визуальный осмотр кабельных муфт на ВЛ 10кВ №6 ПС Донская. | ВЛ | 2017-10-21 11:15
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3894 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 91 | 2017-10-14 10:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Отключение ВЛ №7 10 кВ ПС Етеревская произошло по причине КЗ в результате схлёста проводов, вследствие обрыва вязки провода на опоре №13 ВЛ №7-5 10 кВ ПС Етеревская под воздействием ветровой нагрузки. | Обрыв вязки провода на опоре №13 ВЛ №7-5 10 кВ ПС Етеревская произошел по причине нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок под воздействием ветра. | ВЛ №7 10кВ ПС 110/10кВ «Етеревская» | Обрыв вязки провода на опоре №13 ВЛ №7-5 10 кВ ПС Етеревская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №7 10 кВ ПС Етеревская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-10-14 11:01
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
3895 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 89 | 2017-10-25 13:06 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1510 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произведен для ремонта провода, в результате обрыва провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1510 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская, из-за нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1510 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошел из-за нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ фид. №2 от ТП-1510 ВЛ 10кВ №13 ПС 110/10 кВ Арчединская | Обрыв провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1510 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1510 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-10-25 14:45
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3896 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 93 | 2017-10-24 06:44 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Отключение ВЛ-110 кВ №523 от защиты произошло в результате однофазного короткого замыкания по причине перекрытия воздушного изолирующего промежутка между шлейфом и таверсой на опоре №120 по продуктам жизнедеятельности птиц. |  | ВЛ №523 110кВ ПС 110/10кВ «Средняя Царица» | Нет. | Провести анализ выявленнях в результате осмотра повреждений ВЛ-110 кВ №523. | ВЛ | -
По результатам анализа (при необходимости) включить ремонт поврежденного оборудования ВЛ-110 кВ №523 в план ремонтов на 2019 год.
3897 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 94 | 2017-10-28 10:15 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5301 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская произошло из-за КЗ при схлесте проводов на вводе у потребителя, по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП-5301 от ВЛ 10кВ №13-1 ПС 110/10 кВ "Калмыковская" |  | Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5301 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений. | ВЛ | 2017-10-28 12:32
Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5301 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская с обращением особого внимания на состояние вводов.
3898 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 95 | 2017-10-29 07:50 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6140 ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновская произошло из-за КЗ при схлесте проводов к частному домовладению от опоры №11, по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 в № 1 ТП 6140 ВЛ- 6 кВ 8 ПС Кудиновская |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6140 ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-10-29 09:10
3899 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 98 | 2017-10-30 11:18 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10 кВ №18 ПС Донская произошло из-за КЗ в результате дугового перекрытия концевой кабельной муфты на ОР-10 кВ. Перекрытие произошло в результате пробоя изоляции муфты, потерявшей свои изоляционные свойства в процессе длительного срока эксплуатации. | Дуговое перекрытие концевой муфты на ОР-10 кВ ВЛ №18 ПС Донская произошло в результате пробоя изоляции муфты, потерявшей свои изоляционные свойства в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ №18 10кВ ПС 110/35/10кВ «Донская» | Дуговое повреждение концевой кабельной муфты на ОР-10 кВ ВЛ №18. | Произвести инженерный осмотр кабельных муфт на ПС Донская. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3900 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 99 | 2017-10-27 12:37 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ №24 10 кВ ПС Себряковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №6-1 отпайки к ВР-24, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. |  | ВЛ №24 10кВ ПС 110/35/10кВ «Себряковская» | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №24 10 кВ ПС Себряковская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-10-27 12:44
3901 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 114 | 2017-10-26 19:51 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ №6 10 кВ ПС Арчединская произошел по причине падения провода на траверсу, вследствие разрушения подвесного изолятора на опоре №189 ВЛ №6 10 кВ ПС Арчединская, из-за внутреннего дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение подвесного изолятора на опоре №189 ВЛ №6 10 кВ ПС Арчединская произошло из-за развившегося внутреннего дефекта изолятора в процессе длительного срока эксплуатации (33 года). | ВЛ №6 10кВ ПС 110/10кВ «Арчединская» | Разрушенный подвесного изолятор на опоре №189 ВЛ №6 10 кВ ПС Арчединская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №6 10 кВ ПС Арчединская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-10-26 21:29
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3902 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 102 | 2017-10-26 09:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ №7 10 кВ ПС Ярки произошел по причине падения провода на траверсу, из-за обрыва провода в пролете опор №51-52 ВЛ №7 10 кВ ПС Ярки, вследствие вытяжки и потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор №51-52 ВЛ №7 10 кВ ПС Ярки произошел по причине нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ №7 10кВ ПС 110/10кВ «Ярки» | Обрыв провода в пролете опор №51-52 ВЛ №7 10 кВ ПС Ярки. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №7 10 кВ ПС Ярки, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-10-26 11:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3903 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 105 | 2017-10-31 13:00 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Обрыв вводного провода от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1205 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская в здание произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4кВ фид. №2 от ТП-1205 ВЛ 10кВ №7 ПС 110/10 кВ Етеревская |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1205 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская с обращением особого внимания на состояние вводов в здание. | ВЛ | 2017-10-31 15:25
3904 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 96 | 2017-11-01 21:40 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6339 ВЛ-10 кВ №7 ПС Карьер произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №21-22 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 6339 от ВЛ-10 кВ №7 ПС"Карьер" |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6339 ВЛ-10 кВ №7 ПС Карьер, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-11-01 21:50
Произвести перетяжку провода в пролете опор №21-22 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6339 ВЛ-10 кВ №7 ПС Карьер.
3905 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 106 | 2017-11-01 14:00 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5211 ВЛ-10 №1 ПС Перелазовская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №11-12 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | фид-0,4 №1, ТП-5211, ВЛ-10 №1-8 ПС Перелазовской |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5211 ВЛ-10 №1 ПС Перелазовская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-11-01 15:33
Произвести перетяжку провода в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5211 ВЛ-10 №1 ПС Перелазовская.
3906 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 109 | 2017-11-01 14:02 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Обрыв вводного провода от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5602 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | фид-0,4 №3,ТП-5602, ВЛ-10 №3-5 ПС Калмыковской |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5602 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-11-01 14:35
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3907 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 115 | 2017-10-27 03:21 | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за образования конденсата, при перепадах температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции (загрязненной продуктами коррозии траверсы), явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №88 фазы "С" ВЛ-110 кВ №557 и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ №557 110кВ ПС «Арчеда» - ВЛ №557 110кВ ПС «Кудиновская» | Нет. | Провести анализ выявленнях в результате осмотра повреждений ВЛ-110 кВ №557. | ВЛ | -
[5 empty] | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) | [5 empty] | По результатам анализа (при необходимости) включить ремонт поврежденного оборудования ВЛ-110 кВ №557 в план ремонтов на 2019 год.
3908 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 110 | 2017-10-31 14:41 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Из-за воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-110 кВ №501 произошло отклонение гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №61 в сторону опоры, что привело к пробою воздушного изолирующего промежутка между проводом и траверсой опоры и отключению ВЛ-110 кВ №501-541 от защит. |  | ВЛ №501 110кВ ПС «Ярки» | Нет. | Провести анализ выявленнях в результате осмотра повреждений ВЛ-110 кВ №501. | ВЛ | 2017-10-31 15:10
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | По результатам анализа (при необходимости) включить ремонт поврежденного оборудования ВЛ-110 кВ №5501 в план ремонтов на 2019 год.
3909 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 116 | 2017-11-01 11:30 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5278 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №14-15 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | фид-0,4 №2, ТП-5278, ВЛ-10 №13-6 пс Калмыковской |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5278 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-11-01 12:32
Произвести перетяжку провода в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5278 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская.
3910 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 113 | 2017-11-01 09:30 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5646 ВЛ-10 №6 ПС Бузиновская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №11-12 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | фид-0,4 №2, ТП-5646, ВЛ-10 №6-2 ПС Бузиновская |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5646 ВЛ-10 №6 ПС Бузиновская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-11-01 10:39
3911 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 117 | 2017-11-01 08:42 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1601 ВЛ-10 кВ №7 ПС Арчединская произведен для ремонта провода, в результате обрыва провода в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1601 ВЛ-10 кВ №7 ПС Арчединская , из-за нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1601 ВЛ-10 кВ №7 ПС Арчединская произошел из-за нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ фид. №1 от ТП-1601 ВЛ 10кВ №7 ПС 110/10 кВ Арчединская | Обрыв провода в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1601 ВЛ-10 кВ №7 ПС Арчединская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1601 ВЛ-10 кВ №7 ПС Арчединская , выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-11-01 10:44
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3912 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 118 | 2017-10-31 21:21 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1538 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошло из-за КЗ при схлесте проводов на вводе в жилой дом от опоры №10 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | в л04 №3 от ТП1538 от ВЛ10№13 ПС;Арчединская&amp;quot; |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1538 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-10-31 22:46
3913 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 108 | 2017-10-31 19:50 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6205 ВЛ-6 кВ №314 ПС Заречная произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №3-4 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0.4кВ №1ТП-6205ВЛ-6кВ №314ПС"Заречная" |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6205 ВЛ-6 кВ №314 ПС Заречная, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-10-31 21:45
Произвести перетяжку провода в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6205 ВЛ-6 кВ №314 ПС Заречная.
3914 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 119 | 2017-10-31 19:45 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6031 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №36-37 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0.4кВ №1 ТП-6031ВЛ-6кВ №22 ПС"Заречная" |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6031 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-10-31 20:40
Произвести перетяжку провода в пролете опор №36-37 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6031 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная.
3915 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 120 | 2017-10-31 15:00 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5052 ВЛ-10 кВ №18 ПС Клетская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №10-11 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП№5052 ВЛ-10 кВ №18-2 ПС Клетская |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5052 ВЛ-10 кВ №18 ПС Клетская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-10-31 18:50
Произвести перетяжку провода в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5052 ВЛ-10 кВ №18 ПС Клетская.
3916 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 121 | 2017-10-31 15:05 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6055 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №14-15 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП6055 от ВЛ-6 кВ №19 ПС "Заречная" |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6055 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-10-31 15:15
Произвести перетяжку провода в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6055 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная.
3917 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 107 | 2017-10-31 15:20 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6072 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная произошло из-за КЗ при схлесте проводов к частному домовладению от опоры №21 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 кв№1 ТП 6072 от ВЛ-6 кВ №19 ПС "Заречная" |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6072 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-10-31 15:35
3918 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 122 | 2017-10-31 16:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Обрыв вводного провода от опоры №12 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1508 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединскаяв в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4кВ фид. №1 от ТП-1508 ВЛ 10кВ №13 ПС 110/10 кВ Арчединская |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1508 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-10-31 17:30
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3919 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 123 | 2017-11-03 09:30 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5006 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №11-12 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-04кВ фид.№1 ТП 5006 |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5006 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-11-03 11:00
Произвести перетяжку провода в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5006 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская.
3920 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 124 | 2017-11-01 15:50 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1807 ВЛ-10 кВ №8 ПС Арчединская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №10-11 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4кВ фид. №1 от ТП-1807 ВЛ 10кВ №8 ПС 110/10 кВ Арчединская |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1807 ВЛ-10 кВ №8 ПС Арчединская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-11-01 17:26
3921 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 125 | 2017-11-01 08:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1032 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская произведен для ремонта провода, в результате обрыва провода в пролете опор №26-27 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1032 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская, из-за нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор №26-27 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1032 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская произошел из-за нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ фид. №3 от ТП-1032 ВЛ 10кВ №8 ПС 110/10 кВ Сидорская | Обрыв провода в пролете опор №26-27 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1032 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1032 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-11-01 14:20
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3922 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 100 | 2017-10-31 19:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Наклон опоры (излом) №17 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5285 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская, произошел из-за загнивания древесины тела опоры №17 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5285 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская в процессе длительного срока эксплуатации. | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5285 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская произошел в результате излома опоры, из-за загнивания древесины тела опоры в процессе длительного срока эксплуатации (46 лет). | ВЛ-04 кВ фид.№1 ТП 5285 ВЛ-10 кВ №3-3 ПС Калмыковская | Излом тела опоры №17 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5285 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5285 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская с обращением особого внимания на состояние опор, на предмет их загнивания. | ВЛ | 2017-10-31 20:23
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3923 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 126 | 2017-10-31 17:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1643 ВЛ-10 кВ №7 ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлёста проводов, вследствие обрыва вязки провода на опоре №5 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1643 ВЛ-10 кВ №7 ПС Арчединская, в процессе длительного срока эксплуатации. | Обрыв вязки провода на опоре №5 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1643 ВЛ-10 кВ №7 ПС Арчединская произошел по причине нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе длительной срока эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ фид. №1 от ТП-1643 ВЛ 10кВ №7 ПС 110/10 кВ Арчединская | Обрыв вязки провода на опоре №5 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1643 ВЛ-10 кВ №7 ПС Арчединская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1643 ВЛ-10 кВ №7 ПС Арчединская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-10-31 18:54
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3924 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 127 | 2017-10-31 17:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ №1 10 кВ ПС Отрадненская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №39-40 ВЛ №1-2 10 кВ ПС Отрадненская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. |  | ВЛ №1 10кВ ПС 35/10кВ «Отрадненская» | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №1 10 кВ ПС Отрадненская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-10-31 17:36
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
3925 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 101 | 2017-10-31 12:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Вывод в ремонт ВЛ №21 10 кВ ПС Себряковская произведен для ремонта шлейфа на ЛР 21-9 10 кВ ПС Себряковская, из-за обрыва шлейфа в результате механических нагрузок(ветер). | Обрыв шлейфа на ЛР 21-9 10 кВ ПС Себряковская произошел из-за нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок под воздействием ветра. | ВЛ №21 10кВ ПС 110/35/10кВ «Себряковская» | Обрыв шлейфа на ЛР 21-9 10 кВ ПС Себряковская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №21 10 кВ ПС Себряковская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-10-31 13:11
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
3926 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 103 | 2017-10-30 10:11 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-3683 ВЛ-10 кВ №16 ПС Иловля произошло в результате излома опоры №16 ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-3683 ВЛ-10 кВ №16 ПС Иловля, из-за наезда стороннего автомобиля на тело опоры. | Излом опоры №16 ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-3683 ВЛ-10 кВ №16 ПС Иловля произошел из-за наезда стороннего автомобиля на тело опоры. | Ф 0,4 кВ № 4 от ТП 3683 от ВЛ-10 кВ № 16 ПС Иловля | Излом опоры №16 ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-3683 ВЛ-10 кВ №16 ПС Иловля. | Подать заявление в правохранительные органы по факту наезда автомобиля на опору №16 ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-3683 ВЛ-10 кВ №16 ПС Иловля. | ВЛ | 2017-10-30 13:21
Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ)
3927 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 104 | 2017-11-01 16:08 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Вывод в ремонт ВЛ №6 6 кВ ПС Заречная произведен для замены дефектного участка провода, из-за обрыва провода в пролетах опор №264-268 фаза "А" ВЛ №6-4 6 кВ ПС Заречная, вследствие износа провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода в пролетах опор №264-268 фаза "А" ВЛ №6-4 6 кВ ПС Заречная произошел по причине нарушения структуры материала и потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации (37 лет). | ВЛ №6 6кВ ПС 110/35/6кВ «Заречная» | Обрыв провода в пролетах опор №264-268 фаза "А" ВЛ №6-4 6 кВ ПС Заречная. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №6 6 кВ ПС Заречная, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-11-01 16:49
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3928 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 112 | 2017-10-29 10:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Вывод в ремонт ТП-1558 ВЛ 10кВ №14 ПС Раковская произведен для для безопасного проведения работ по перетяжке провода от ТП-1558 до опоры №1 ВЛ-0,4 кВ фидер № 2, по причине увеличенной стрелы провиса провода невыявленной при проведении планового осмотра ВЛ. |  | ТП-10 кВ №1558 ВЛ 10кВ №14 ПС 110/10 кВ Раковская | Нет. | Произвести осмотр шлейфов 0,4 кВ между ТП-1558 и опорой №1, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ТП | 2017-10-29 11:40
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
3929 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 129 | 2017-10-25 17:32 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Вывод в ремонт автомата фид.№1 ТП-5080 произведен для перезаделки контактного соединения автомата, из-за дефекта контактного соединения своевременно необнаруженного при плановом осмотре. |  | ТП-5080 |  | Провести внеочередной инструктаж персоналу, задействованному в обслуживании ТП о необходимости при проведении осмотров обращать особое внимание на своевременное выявление дефектов оборудования ТП. | ТП | 2017-10-25 18:30
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
3930 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 128 | 2017-10-28 11:56 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Вывод в ремонт автомата фид.№1 ТП-3260 произведен для перезаделки контактного соединения автомата, из-за дефекта контактного соединения своевременно необнаруженного при плановом осмотре. |  | ТП 3260 от ВЛ-10 кВ № 4 ПС Иловля |  | Провести внеочередной инструктаж персоналу, задействованному в обслуживании ТП о необходимости при проведении осмотров обращать особое внимание на своевременное выявление дефектов оборудования ТП. | ТП | 2017-10-28 13:07
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
3931 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 130 | 2017-10-17 15:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ 0,4 кВ фид.№ 4 ТП 6138 ВЛ 6 кВ 8 ПС Кудиновская произведен для замены автоматического выключателя, в результате выхода его из строя, из-за износа механизма электромагнитного расцепителя в процессе длительного срока эксплуатации. | Выход из строя автоматического выключателя ВЛ 0,4 кВ фид.№ 4 ТП 6138 ВЛ 6 кВ 8 ПС Кудиновская произошел в результате износа механизма электромагнитного расцепителя в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ 0,4 в № 4 ТП 6138 ВЛ- 6 кВ 8 ПС "Кудиновская" | Вышедший из строя автоматического выключателя ВЛ 0,4 кВ фид.№ 4 ТП 6138 ВЛ 6 кВ 8 ПС Кудиновская. | Произвести осмотр АВ 0,4 кВ со сверхнормативным сроком использования установленных в ТП, подключенных к ВЛ 6 кВ 8 ПС Кудиновская. | ВЛ | 2017-10-17 16:47
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3932 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 131 | 2017-10-16 17:46 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонтВЛ 0,4 кВ фид. № 2 ТП 6056 ВЛ 6 кВ 6 ПС Заречная произведен для замены автоматического выключателя, в результате выхода его из строя, из-за износа механизма электромагнитного расцепителя в процессе длительного срока эксплуатации. | Выход из строя автоматического выключателя ВЛ 0,4 кВ фид. № 2 ТП 6056 ВЛ 6 кВ 6 ПС Заречная произошел в результате износа механизма электромагнитного расцепителя в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ 0,4 в № 2 ТП 6056 ВЛ- 6 кВ 6 ПС Заречная" | Вышедший из строя автоматического выключателя ВЛ 0,4 кВ фид. № 2 ТП 6056 ВЛ 6 кВ 6 ПС Заречная. | Произвести осмотр АВ 0,4 кВ со сверхнормативным сроком использования установленных в ТП, подключенных к ВЛ 6 кВ 6 ПС Заречная. | ВЛ | 2017-10-16 18:43
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3933 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 111 | 2017-11-01 20:44 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Вывод в ремонт по неотложной заявке СМВ-110 кВ ПС Кумылженская производился для устранения неисправностей, возникших в результате заклинивания штока камеры фазы "С" в результате проворачивания подвижного контакта по причине износа направляющей дугогасительной камеры в процессе длительного срока эксплуатации. Эрозионный износ контактов фазы "А" вследствие длительной эксплуатации. | Заклинивание штока камеры фазы "С" в результате проворачивания подвижного контакта по причине износа направляющей дугогасительной камеры СМВ-110 кВ ПС Кумылженская. | ПС 110/35/10кВ «Кумылженская» | Износ направляющей в камере фазы "С", эрозионный износ подвижных и неподвижных контактов фаз "А", "С", межвитковое замыкание катушки включения. | В технологические карты по капитальному ремонту выключателей типа МКП-110 внести операцию по проверке качества бакелитовых деталей. | ПС | -
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | При проведении опробования выключателей типа МКП-110 Кумылженского РЭС произвести измерение переходного сопротивления.
3934 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 135 | 2017-11-04 13:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид №2 и секция шин 0,4 кВ в ТП-1716 произведен для перезаделки контактного соединения автомата 0,4 кВ фид №2 ТП-1716 ВЛ-10 кВ №1 ПС Етеревская, из-за дефекта контактного соединения своевременно необнаруженного при плановом осмотре. |  | ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП-1716от ВЛ-10 кВ № 1 ПС Етеревская |  | Провести внеочередной инструктаж персоналу, задействованному в обслуживании ТП о необходимости, | ВЛ | 2017-11-04 16:30
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | [5 empty] | при проведении осмотров обращать особое внимание на своевременное выявление дефектов оборудования ТП.
3935 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 141 | 2017-11-07 09:12 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5006 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №18-19 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-04 кВ фид.№1 ТП 5006 ВЛ-10 кВ №16-3 ПС Клетская |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5006 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-11-07 10:45
Произвести перетяжку провода в пролете опор №18-19 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5006 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская.
3936 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 145 | 2017-11-07 16:10 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6201 ВЛ-6 кВ №102 ПС Заводская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №8-9 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0.4кВ №2 ТП-6201ВЛ-6кВ №102ПС"Заводская" |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6201 ВЛ-6 кВ №102 ПС Заводская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-11-07 17:25
Произвести перетяжку провода в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6201 ВЛ-6 кВ №102 ПС Заводская.
3937 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 142 | 2017-11-11 15:46 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Нарушение контактного соединения вводного провода в жилой дом с магистральным на опоре №23 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1820 ВЛ-10 кВ №16 ПС Арчединская произошло по причине вытяжки и окисления контактного соединения в процессе длительного срока эксплуатации (55 лет). |  | ВЛ 0,4кВ фид. №1 от ТП-1820 ВЛ 10кВ №16 ПС 110/10 кВ Арчединская |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1820 ВЛ-10 кВ №16 ПС Арчединская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-11-11 16:25
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3938 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 143 | 2017-11-11 18:00 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5211 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло из-за КЗ при схлесте проводов на вводе у потребителя от опоры №24 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП-5211 от ВЛ 10кВ №1-8 ПС 110/10 кВ "Перелазовская" |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5211 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-11-11 19:22
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5211 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3939 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 136 | 2017-11-12 15:10 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5211 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №7-8 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-04кВ.фид.№3 ТП 5211 ВЛ-10 кВ №1-8 ПС Перелазовская |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5211 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-11-12 16:32
Произвести перетяжку провода в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5211 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская.
3940 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 146 | 2017-11-13 08:05 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5008 ВЛ-10 кВ №11 ПС Клетская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №21-22 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ Фид №2 ТП 5008 ВЛ 10 кВ №11-8 ПС Клетская |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5008 ВЛ-10 кВ №11 ПС Клетская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-11-13 10:21
Произвести перетяжку провода в пролете опор №21-22 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5008 ВЛ-10 кВ №11 ПС Клетская.
3941 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 134 | 2017-11-18 07:50 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6327 ВЛ-10 кВ №3 ПС Н-Паника произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №4-5 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0.4кВ №1 ТП-6327ВЛ-10кВ №3ПС"Н-Паника" |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6327 ВЛ-10 кВ №3 ПС Н-Паника, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-11-18 10:25
Произвести перетяжку провода в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6327 ВЛ-10 кВ №3 ПС Н-Паника.
3942 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 137 | 2017-11-15 11:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отказ механизма привода заводки пружин СМВ-110 кВ ПС Етеревская произошел по причине ослабления пружины кулачка отключающего контакта БКМ привода заводки пружин, в процессе эксплуатации. |  | ПС 110/10кВ «Етеревская» | Нет. | Произвести инженерный осмотр приводов выключателей типа ВМТ-110Б Михайловского РЭС. По результатам осмотра, при необходимости, составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. | ПС | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
3943 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 144 | 2017-11-16 18:38 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Отключение ВЛ-110 кВ №525 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №97 по продуктам жизнедеятельности птиц. |  | ВЛ №525 110кВ ПС «Лог» - ВЛ №525 110кВ ПС «Арчеда» | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №525. | ВЛ | -
3944 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 138 | 2017-11-01 08:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ №7 10 кВ ПС Слащевская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, вследствие разрегулировки провода в пролете опор №108-109 ВЛ №7-7 10 кВ ПС Слащевская своевременно необнаруженной при плановом осмотре ВЛ. |  | ВЛ №7 10кВ ПС 110/10кВ «Слащевская» | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №7 10 кВ ПС Слащевская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-11-01 08:47
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
3945 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 139 | 2017-11-20 08:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ТП-5674 ВЛ-10 №7-2 ПС Бузиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за разрушения опорного изолятора на ТП-5674 ВЛ-10 №7-2 ПС Бузиновская, вследствие дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение опорного изолятора на ТП-5674 ВЛ-10 №7-2 ПС Бузиновская произошло вследствие дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | ТП-5674, ВЛ-10 №7-2 ПС Бузиновская | Разрушенный опорный изолятор на ТП-5674 ВЛ-10 №7-2 ПС Бузиновская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №7-2 10 кВ ПС Бузиновская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ТП | 2017-11-20 13:34
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  |  |  | ВЛ №7 10кВ ПС 35/10кВ «Бузиновская (МЭС)» |  |  | ВЛ
3946 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 147 | 2017-11-09 10:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ №3 10 кВ ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за разрушения изолятора на опоре №67 ВЛ №3 10 кВ ПС Перелазовская, вследствие дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора на опоре №67 ВЛ №3 10 кВ ПС Перелазовская произошло вследствие дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ №3 10кВ ПС 110/10кВ «Перелазовская» | Разрушенный изолятор на опоре №67 ВЛ №3 10 кВ ПС Перелазовская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №3 10 кВ ПС Перелазовская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-11-09 12:34
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3947 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 148 | 2017-11-18 15:02 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ №19 10 кВ ПС Качалино произошел по причине падения провода на траверсу, вследствие разрушения изолятора на опоре №130 ВЛ №19 10 кВ ПС Качалино, из-за внутреннего дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора на опоре №130 ВЛ №19 10 кВ ПС Качалино произошло из-за внутреннего дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ №19 10кВ ПС 110/10кВ «Качалино» | Разрушенный изолятор на опоре №130 ВЛ №19 10 кВ ПС Качалино. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №19 10 кВ ПС Качалино, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-11-18 16:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3948 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 149 | 2017-11-19 09:47 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Вывод в ремонт ТП-3548 ВЛ 10 кВ №8 ПС Качалино произведен для чистки изоляции и протяжки болтовых соединений, в результате загрязнения изоляции и нарушения болтовых соединений своевременно необнаруженных при плановом осмотре ВЛ. |  | ТП-3548 Вл 10 кВ №8 ПС Качалино | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №8 ПС Качалино, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ТП | 2017-11-19 11:30
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
3949 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 150 | 2017-11-20 18:25 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6045 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №6-7 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 6045 ВЛ 6 кВ №19 ПС Заречная |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6045 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-11-20 18:35
Произвести перетяжку провода в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6045 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная.
3950 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 151 | 2017-11-19 21:50 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2802 ВЛ-10 кВ №5 ПС Седовская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №6-7 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2802 от ВЛ 10 кВ № 5 ПС Седовская |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2802 ВЛ-10 кВ №5 ПС Седовская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-11-19 23:54
3951 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 152 | 2017-11-19 09:19 | 3.4.13.3 Дефекты изготовления | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Причиной сбоя в работе оборудования телемеханики явился заводской дефект (развившийся в процессе эксплуатации) коммутатора D-Linc 1008 в Серафимовичском РЭС, что привело к прекращению передачи телеметрической информации c ПС Серафимович. | Выход из строя коммутатора D-Linc 1008 в Серафимовичском РЭС произошел по причине развития заводского дефекта, а именно деградации полупроводников в процессе эксплуатации. | КП "Транзит-RTU" ПС Серафимович | Выход из строя коммутатора D-Linc 1008 в Серафимовичском РЭС. | Провести мониторинг канала связи подстанций ПО МЭС оборудованных УТМ "Транзит". | СДТУ | -
3952 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 155 | 2017-11-24 02:09 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | В результате попадания птицы в воздушный изолирующий промежуток между проводом фазы "А" и траверсой опоры №150 произошло пререкрытие по телу птицы, что привело к отключению ВЛ-110 кВ №554 от защиты. |  | ВЛ №554 110кВ ПС 220кВ «Арчеда» | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №554. | ВЛ | -
По результатам осмотра ВЛ-110 кВ №554 провести анализ повреждений, при необходимости составить план мероприятий по устранению выявленных повреждений
3953 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 153 | 2017-11-05 17:49 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за высокой влажности (относительная влажность воздуха 88-97%) и слабом ветре (1-2 м/с) (по данным ближайшей метеостанции, согласно архиву погоды сайта РП5) , произошло увлажнение изоляции (загрязненной продуктами коррозии траверсы), явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №116 фазы "В" ВЛ-110 кВ №507 и отключению СМВ-110 кВ на ПС Усть-Хоперская и В-ВЛ-110 кВ на ПС Нехаевская от защит. |  | ВЛ №507 110кВ ПС «Поповская» - ВЛ №507 110кВ ПС «Рябовская» | Нет. | Провести анализ выявленнях в результате осмотра повреждений ВЛ-110 кВ №507. | ВЛ | -
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | По результатм осмотра ВЛ-110 кВ №507 (при необходимости) разработать мереоприятия по устранению выявленных замечений
3954 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 157 | 2017-11-27 21:57 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за образования конденсата, при приближении температуры к точке росы при высокой относительной влажности воздуха (по данным архива погода сайта РП5), произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №108 фазы "С" ВЛ-110 кВ №557 и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ №557 110кВ ПС «Арчеда» - ВЛ №557 110кВ ПС «Кудиновская» | Нет. | Ппоизвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №557. | ВЛ | -
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Провести анализ выявленнях в результате осмотра повреждений ВЛ-110 кВ №557, при необходимости разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний.
3955 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 158 | 2017-12-03 13:20 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6738 ВЛ-10 кВ №2 ПС Малодельская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №11-12 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0.4кВ №1ТП-6738ВЛ-10кВ №2 ПС"Малодельская" |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6738 ВЛ-10 кВ №2 ПС Малодельская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-12-03 15:25
Произвести перетяжку провода в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6738 ВЛ-10 кВ №2 ПС Малодельская.
3956 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 159 | 2017-12-01 17:20 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5257 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №10-11 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 кВ фид. №3 ТП№5257 ВЛ-10 кВ №7-2 ПС Перелазовская |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5257 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-12-01 19:01
Произвести перетяжку провода в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5257 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская.
3957 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 160 | 2017-12-01 18:45 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2463 ВЛ-10 кВ №3 ПС Седовская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №20-21 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4кВ от ТП-2463 фид. №1 по ВЛ 10кВ №3 от ПС 35/10 кВ Седовская |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2463 ВЛ-10 кВ №3 ПС Седовская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-12-01 23:47
3958 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 161 | 2017-11-26 11:18 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Вывод в ремонт ВЛ №11 10 кВ ПС Сидорская произведен для замены участка провода в пролете опор №183-184 ВЛ №11 10 кВ ПС Сидорская, из-за обрыва провода вследствие вытяжки и потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор №183-184 ВЛ №11 10 кВ ПС Сидорская произошел вследствие вытяжки и потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ №11 10кВ ПС 110/10кВ «Сидорская» | Обрыв провода в пролете опор №183-184 ВЛ №11 10 кВ ПС Сидорская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №11 10 кВ ПС Сидорская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-11-26 12:18
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3959 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 162 | 2017-11-26 17:39 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ №11 10кВ ПС Арчединская произошел по причине падения провода на траверсу, |  | ВЛ №11 10кВ ПС 110/10кВ «Арчединская» | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №11 10 кВ ПС Арчединская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-11-26 18:22
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | в результате срыва изолятора на опоре №7 ВЛ №11 10кВ ПС Арчединская, вследствие разрушения колпачка дефект которого своевременно не обнаружили при плановом осмотре ВЛ.
3960 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 163 | 2017-11-26 15:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Вывод в ремонт ТП-1596 от ВЛ-10 кВ № 13 ПС Арчединская произведен для замены изолятора низковольтного ввода фазы "С", по причине образования скола на данном изоляторе, из-за внутреннего дефекта развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | Выход из строя изолятора низковольтного ввода фазы "С" трансформатора ТП-1596 от ВЛ-10 кВ № 13 ПС Арчединская произошел по причине образования скола в данном изоляторе, что привело к приближению шпильки ввода к корпусу трансформатора, и как следствие к однофазному замыканию. | ТП-1596 от ВЛ-10 кВ № 13 ПС Арчединская | Выход из строя изолятора низковольтного ввода фазы "С" трансформатора ТП-1596 от ВЛ-10 кВ № 13 ПС Арчединская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №13 10 кВ ПС Арчединская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ТП | 2017-11-26 19:30
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3961 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 168 | 2017-12-02 10:42 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Обрыв вводного провода от опоры №22 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5279 ВЛ-10 кВ №7 ПС Калмыковская в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-04 кВ фид.№1 ТП 5279 ВЛ-10 кВ № 7-1 ПС Калмыковская |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5279 ВЛ-10 кВ №7 ПС Калмыковская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-12-02 11:20
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3962 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 154 | 2017-12-03 08:02 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6742 ВЛ-10 кВ №2 ПС Малодельская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №6-7 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0.4кВ №3ТП-6742ВЛ-10кВ №2 ПС"Малодельская" |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6742 ВЛ-10 кВ №2 ПС Малодельская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-12-03 09:40
Произвести перетяжку провода в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6742 ВЛ-10 кВ №2 ПС Малодельская.
3963 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 164 | 2017-12-03 09:40 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6734 ВЛ-10 кВ №6 ПС Лозовская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №3-4 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0.4кВ №1ТП-6734ВЛ-10кВ №6 ПС"Лозовская" |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6734 ВЛ-10 кВ №6 ПС Лозовская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-12-03 11:06
Произвести перетяжку провода в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6734 ВЛ-10 кВ №6 ПС Лозовская.
3964 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 132 | 2017-12-01 05:50 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | В результате попадания птицы в воздушный изолирующий промежуток между проводом фазы "В" и траверсой опоры №181 произошло пререкрытие по телу птицы, что привело к отключению ВЛ-110 кВ №516-524 от защиты. |  | ВЛ №524 110кВ ПС «Етеревская» - ВЛ №524 110кВ ПС «Труд (МЭС)» | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №524. | ВЛ | -
По результатам осмотра ВЛ-110 кВ №524 провести анализ повреждений, при необходимости составить план мероприятий по устранению выявленных повреждений.
3965 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 165 | 2017-12-04 11:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | 04.12.2017 на территории Иловлинского района наблюдалась морось и высокая относительная влажность воздуха (по данным архива погода сайта РП5), вледствие чего произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №42 ВЛ-35 кВ №32 и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ №32 35кВ ПС 110/35/6кВ «Лог» | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-35 кВ №32. | ВЛ | 2017-12-04 12:05
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
Провести анализ выявленнях в результате осмотра повреждений ВЛ-35 кВ №32, при необходимости разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний.
3966 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 166 | 2017-12-04 15:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Отказ СМВ-110 кВ при включении от КУ на ПС Кумылженская произошел по причине отсутствия контакта в цепи включения выключателя в результате износа (появления выработки) неподвижного контакта БКВ в процессе длительного срока эксплуатации выключателя. | Износ (появления выработки) неподвижного контакта БКВ в приводе СМВ-110 кВ ПС Кумылженская в процессе длительного срока эксплуатации выключателя. | ПС 110/35/10кВ «Кумылженская» | Износ (появления выработки) неподвижного контакта БКВ в приводе СМВ-110 кВ ПС Кумылженская. | Произвести инженерный осмотр блок-контактов выключателей типа МКП-110 Кумылженского РЭС. | ПС | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3967 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 169 | 2017-12-04 21:14 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за образования конденсата, при приближении температуры к точке росы при высокой относительной влажности воздуха (по данным архива погода сайта РП5), произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №265 фазы "С" ВЛ-110 кВ №511 и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ №511 110кВ ПС «Сатаровская» - ВЛ №511 110кВ ПС «Панфилово» | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №511. | ВЛ | -
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | По результатам осмотра, разработать план мероприятий (при необходимости) по устранению выявленных нарушений.
3968 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 171 | 2017-12-04 23:16 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Из-за образования конденсата, при приближении температуры к точке росы при высокой относительной влажности воздуха (по данным архива погода сайта РП5), произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №33 фазы "А" ВЛ-110 кВ №518 и отключению ВЛ-110 кВ №518-519 от защит. |  | ВЛ №518 110кВ ПС «Арчединская» - ВЛ №518 110кВ ПС «Теркин» | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №518. | ВЛ | -
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | По результатам осмотра ВЛ-110 кВ №518, разработать план мероприятий (при необходимости) по устранению выявленных нарушений.
3969 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 167 | 2017-12-03 09:04 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1335 ВЛ-10 кВ №24 ПС Себряковская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №4-5 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1335 от ВЛ 10 кВ № 24 ПС Себряковская |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1335 ВЛ-10 кВ №24 ПС Себряковская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-12-03 11:10
3970 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 195 | 2017-12-05 13:00 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5612 ВЛ-10 кВ №1 ПС Бузиновская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №4-5 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП№5612 ВЛ-10 кВ №1 ПС Бузиновская |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5612 ВЛ-10 кВ №1 ПС Бузиновская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-12-05 14:12
Произвести перетяжку провода в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5612 ВЛ-10 кВ №1 ПС Бузиновская.
3971 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 156 | 2017-12-05 14:30 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5234 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №10-11 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП№5234 ВЛ-10 кВ №3-1 ПС Перелазовская |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5234 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-12-05 15:14
Произвести перетяжку провода в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5234 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская.
3972 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 170 | 2017-12-10 11:07 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1526 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произведен для ремонта провода, в результате обрыва провода на опоре №6 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1526 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская, из-за нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода на опоре №6 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1526 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошел из-за нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ фид. №3 от ТП-1526 ВЛ 10кВ №13 ПС 110/10 кВ Арчединская | Обрыв провода на опоре №6 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1526 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1526 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-12-10 12:09
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3973 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 173 | 2017-12-06 14:38 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4405 ВЛ-10 кВ №3 ПС Теркинская произведен для восстановления поддерживающего зажима для СИП на опоре №3 в результате своевременно необнаруженного дефекта поддерживающего зажима при плановом осмотре ВЛ. | Срыв СИП с поддерживающего зажима на опоре №3 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4405 ВЛ-10 кВ №3 ПС Теркинская произошел из-за нарушения механического соединения своевременно необнаруженного при плановом осмотре ВЛ и в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе эксплуатации. | ВЛИ 0.4кВ.ф.№1 от ТП-4405 от ВЛ-10кВ.№3-2 пс. Теркинская | Срыв СИП с поддерживающего зажима на опоре №3 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4405 ВЛ-10 кВ №3 ПС Теркинская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4405 ВЛ-10 кВ №3 ПС Теркинская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-12-06 16:10
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
3974 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 172 | 2017-12-01 22:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ №16 10 кВ ПС Клетская произошел по причине падения провода на траверсу, вследствие разрушения изолятора на опоре №346 фаза "С" ВЛ №16-1 10 кВ ПС Клетская, из-за внутреннего дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора на опоре №346 фаза "С" ВЛ №16-1 10 кВ ПС Клетская произошло из-за внутреннего дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ №16 10кВ ПС 110/10кВ «Клетская» | Разрушенный изолятор на опоре №346 фаза "С" ВЛ №16-1 10 кВ ПС Клетская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №16 10 кВ ПС Клетская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-12-01 23:58
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3975 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 175 | 2017-12-02 10:17 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Вывод в ремонт ВЛ №19 10 кВ ПС Иловля произведен для ремонта шлейфа на ЛР №19-2 10 кВ ПС Иловля, из-за обрыва шлейфа в результате механических нагрузок в процессе длительного срока эксплуатации. | Обрыв шлейфа на ЛР №19-2 10 кВ ПС Иловля произошел из-за нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ №19 10кВ ПС 110/10кВ «Иловля» | Обрыв шлейфа на ЛР №19-2 10 кВ ПС Иловля. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №19 10 кВ ПС Иловля, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-12-02 11:26
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3976 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 177 | 2017-12-02 22:26 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ №3 10кВ ПС Кумылженская произошел по причине падения провода на траверсу, вследствие разрушения изолятора на опоре №12 фаза "В" ВЛ №3-2 10кВ ПС Кумылженская, из-за внутреннего дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора на опоре №12 фаза "В" ВЛ №3-2 10кВ ПС Кумылженская произошло из-за внутреннего дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ №3 10кВ ПС 110/35/10кВ «Кумылженская» | Разрушенный изолятор на опоре №12 фаза "В" ВЛ №3-2 10кВ ПС Кумылженская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №3 10кВ ПС Кумылженская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-12-03 06:14
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3977 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 178 | 2017-12-03 01:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Отключение ВЛ №24 10кВ ПС Себряковская произошло по причине КЗ в результате схлёста проводов, вследствие обрыва вязки провода на опоре №15 ВЛ №24-3 10кВ ПС Себряковская, из-за своевременно необнаруженного при плановом осмотре ВЛ дефекта вязки провода. | Обрыв вязки провода на опоре №15 ВЛ №24-3 10кВ ПС Себряковская произошел по причине нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе эксплуатации. | ВЛ №24 10кВ ПС 110/35/10кВ «Себряковская» | Обрыв вязки провода на опоре №15 ВЛ №24-3 10кВ ПС Себряковская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №24 10кВ ПС Себряковская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-12-03 01:58
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
3978 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 180 | 2017-12-03 11:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ №6 10 кВ ПС Бузиновская произошел по причине падения провода на траверсу, из-за обрыва вязки провода на опоре №45 ВЛ №6-2 10 кВ ПС Бузиновская, вследствие перетирания вязки провода на шейке изолятора под воздействием ветровой нагрузки. | Обрыв вязки провода на опоре №45 ВЛ №6-2 10 кВ ПС Бузиновская произошел по причине нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок под воздействием ветра. | ВЛ №6 10кВ ПС 35/10кВ «Бузиновская (МЭС)» | Обрыв вязки провода на опоре №45 ВЛ №6-2 10 кВ ПС Бузиновская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №6 10 кВ ПС Бузиновская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-12-03 12:00
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
3979 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 181 | 2017-12-03 11:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Отключение ВЛ №7 10 кВ ПС Бузиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за обрыва провода в пролете опор №12-13 ВЛ №7-4 10 кВ ПС Бузиновская, вследствие потери механической прочности провода в процессе длительного срока эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор №12-13 ВЛ №7-4 10 кВ ПС Бузиновская произошел вследствие потери механической прочности провода в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ №7 10кВ ПС 35/10кВ «Бузиновская (МЭС)» | Обрыв провода в пролете опор №12-13 ВЛ №7-4 10 кВ ПС Бузиновская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №7 10 кВ ПС Бузиновская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-12-03 12:10
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3980 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 191 | 2017-12-03 15:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Отключение ВЛ №2 10 кВ ПС Бузиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за обрыва провода в пролете опор №150-151 ВЛ №2 10 кВ ПС Бузиновская, вследствие потери механической прочности провода в процессе длительного срока эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор №150-151 ВЛ №2 10 кВ ПС Бузиновская произошел вследствие потери механической прочности провода в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ №2 10кВ ПС 35/10кВ «Бузиновская (МЭС)» | Обрыв провода в пролете опор №150-151 ВЛ №2 10 кВ ПС Бузиновская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №2 10 кВ ПС Бузиновская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-12-03 21:55
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3981 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 182 | 2017-12-11 18:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Отключение ВЛ №314 6кВ ПС Заводская произошло по причине КЗ, в результате схлеста проводов в пролете опор №80-81 ВЛ №314 6кВ ПС Заводская под воздействием ветровой нагрузки. |  | ВЛ №314 6кВ ПС 110/6кВ «Заводская (МЭС)» | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №80-81 ВЛ №314 6кВ ПС Заводская. | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
3982 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 174 | 2017-12-13 10:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ №11 10кВ ПС Труд произошел по причине падения провода на траверсу, из-за обрыва вязки провода на опоре №16 ВЛ №11-1 10кВ ПС Труд, вследствие перетирания вязки провода на шейке изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вязки провода на опоре №16 ВЛ №11-1 10кВ ПС Труд произошел по причине нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ №11 10кВ ПС 110/10кВ «Труд (МЭС)» | Обрыв вязки провода на опоре №16 ВЛ №11-1 10кВ ПС Труд. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №11 10кВ ПС Труд, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-12-13 11:18
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3983 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 176 | 2017-12-13 17:23 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Отключение ВЛ №102 6кВ ПС Заводская произошло по причине КЗ, в результате схлеста проводов в пролете опор №135-136 ВЛ №102 6кВ ПС Заводская под воздействием ветровой нагрузки. |  | ВЛ №102 6кВ ПС 110/6кВ «Заводская (МЭС)» | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №135-136 ВЛ №102 6кВ ПС Заводская. | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
3984 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 183 | 2017-12-13 18:33 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Отключение ВЛ №3 10 кВ ПС Седовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №81-82 ВЛ №3-2 10 кВ ПС Седовская под воздействием ветровой нагрузки. |  | ВЛ №3 10кВ ПС 35/10кВ «Седовская» | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №81-82 ВЛ №3-2 10 кВ ПС Седовская. | ВЛ | 2017-12-13 18:35
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
3985 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 184 | 2017-12-14 07:55 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Отключение ВЛ №10 10кВ ПС Карагичевская произошло по причине КЗ, в результате схлеста проводов в пролете опор №43-44 ВЛ №10-1 10кВ ПС Карагичевская под воздействием ветровой нагрузки. |  | ВЛ №10 10кВ ПС 35/10кВ «Карагичевская» |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №10-1 10кВ ПС Карагичевская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
3986 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 185 | 2017-12-15 17:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Отключение ВЛ №7 10кВ ПС Карьер произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №98-99 ВЛ №7 10кВ ПС Карьер под воздействием ветровой нагрузки. |  | ВЛ №7 10кВ ПС 35/10кВ «Карьер (МЭС)» | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №98-99 ВЛ №7 10кВ ПС Карьер. | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
3987 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 186 | 2017-12-17 10:53 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ №11 10 кВ ПС Труд произошел по причине падения провода на траверсу, из-за обрыва вязки провода на опоре №35 ВЛ №11 10кВ ПС Труд, вследствие перетирания вязки провода на шейке изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вязки провода на опоре №35 ВЛ №11 10 кВ ПС Труд произошел по причине нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ №11 10кВ ПС 110/10кВ «Труд (МЭС)» | Обрыв вязки провода на опоре №35 ВЛ №11 10 кВ ПС Труд. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №11 10 кВ ПС Труд, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-12-17 11:30
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3988 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 192 | 2017-12-17 14:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ №17 10 кВ ПС Иловля произошел по причине падения провода на траверсу, из-за обрыва провода в пролете опор №410-411 ВЛ №17-2 10 кВ ПС Иловля, вследствие вытяжки и потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор №410-411 ВЛ №17-2 10 кВ ПС Иловля произошел из-за вытяжки и потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ №17 10кВ ПС 110/10кВ «Иловля» | Обрыв провода в пролете опор №410-411 ВЛ №17-2 10 кВ ПС Иловля. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №17 10 кВ ПС Иловля, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-12-17 16:43
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3989 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 187 | 2017-12-17 16:47 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ №21 10кВ ПС Себряковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, вследствие своевременно необнаруженного при плановом осмотре ВЛ провиса провода в пролете опор №210-211 ВЛ №21-2 10кВ ПС Себряковская. |  | ВЛ №21 10кВ ПС 110/35/10кВ «Себряковская» | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №210-211 ВЛ №21 10кВ ПС Себряковская. | ВЛ | 2017-12-17 16:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
3990 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 188 | 2017-12-17 18:17 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ №1 10кВ ПС Образцовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, вследствие своевременно необнаруженного при плановом осмотре ВЛ провиса провода в пролете опор №157-158 ВЛ №1 10кВ ПС Образцовская. |  | ВЛ №1 10кВ ПС 35/10кВ «Образцовская» | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №157-158 ВЛ №1 10кВ ПС Образцовская. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
3991 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 189 | 2017-12-18 21:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Отключение ВЛ №6 10 кВ ПС Образцовская произошло по причине КЗ в результате схлёста проводов, вследствие обрыва вязки провода на опоре №8 ВЛ №6 10 кВ ПС Образцовская в процессе длительного срока эксплуатации. | Обрыв вязки провода на опоре №8 ВЛ №6 10 кВ ПС Образцовская произошел по причине нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ №6 10кВ ПС 35/10кВ «Образцовская» | Обрыв вязки провода на опоре №8 ВЛ №6 10 кВ ПС Образцовская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №6 10кВ ПС Образцовская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-12-18 22:46
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3992 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 190 | 2017-12-17 09:20 | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение ВЛ-110 кВ №550 от защит произошло в результате обрыва провода фазы "А" в пролете опор №156-157 ВЛ-110 кВ №550 по причине налипания гололедно-изморозевых отложений на провода ВЛ. | Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №156-157 ВЛ-110 кВ №550 произошел по причине налипания гололедно-изморозевых отложений на провода ВЛ. | ВЛ №550 110кВ ПС 110/35/6кВ «Лог» | Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №156-157 ВЛ-110 кВ №550. | Произвести осмотр контактов КСА приводов МВ-110 кВ типа ММО-110 на ПС Лог, по результатам осмотра (при необходимости) разработать мероприятия по устанению выявленных дефектов. | ВЛ | 2017-12-17 11:17
[5 empty] | Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.2, Механическое воздействие) |  |  |  | ВЛ №550 110кВ ПС «Лог» - ВЛ №550 110кВ ПС «Солодча» |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №550. | ВЛ
[9 empty] | ВЛ №550 110кВ ПС 110/10кВ «Солодча» |  | По результатам осмотра ВЛ-110 кВ №550 (при необходимости) составить план мероприятий по устанению выявленных дефектов. | ВЛ
3993 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 199 | 2017-12-19 05:01 | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Многократные отключения ВЛ-110 кВ №512 от защит произошли в результате схлестов проводов при пляске под воздействием бокового ветра, по причине увеличения парусности проводов из-за налипания ГИО в пролетах опор №189-219. |  | ВЛ №512 110кВ ПС «Сатаровская» - ВЛ №512 110кВ ПС «Себряковская» | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №512. | ВЛ | -
[5 empty] | Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | [5 empty] | По результатам осмотра (при необходимости) составить план мероприятий по устранению выявленных неисправностей.
3994 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 193 | 2017-12-19 17:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Отключение ВЛ №6 10кВ ПС Образцовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №49-50 ВЛ №6 10кВ ПС Образцовская под воздействием ветровой нагрузки. |  | ВЛ №6 10кВ ПС 35/10кВ «Образцовская» | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №49-50 ВЛ №6 10кВ ПС Образцовская. | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
3995 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 196 | 2017-12-19 18:28 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ №1 10кВ ПС Образцовская произошел по причине падения провода на траверсу, в результате обрыва вязки провода на опоре №165 ВЛ №1 10кВ ПС Образцовская, вследствие вытяжки и потери механической прочности вязки провода в процессе длительного срока эксплуатации. | Обрыв вязки провода на опоре №165 ВЛ №1 10кВ ПС Образцовская произошел по причине нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ №1 10кВ ПС 35/10кВ «Образцовская» | Обрыв вязки провода на опоре №165 ВЛ №1 10кВ ПС Образцовская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №1 10кВ ПС Образцовская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-12-19 19:45
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3996 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 202 | 2017-12-19 22:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Отключение ВЛ №8 10 кВ ПС Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлёста проводов, вследствие обрыва провода в пролете №170-171 ВЛ №8-1 10 кВ ПС Сидорская, из-за потери механической прочности провода в процессе длительного срока эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор №170-171 ВЛ №8-1 10 кВ ПС Сидорская произошел по причине нарушения структуры материала и потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | ВЛ №8 10кВ ПС 110/10кВ «Сидорская» | Обрыв провода в пролете опор №170-171 ВЛ №8-1 10 кВ ПС Сидорская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №8 10 кВ ПС Сидорская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-12-19 23:55
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3997 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 194 | 2017-12-20 00:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Отключение ВЛ №12 10 кВ ПС Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за обрыва провода в пролете опор №26-27 ВЛ №12-1 10 кВ ПС Сидорская, вследствие потери механической прочности провода в процессе длительного срока эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор №26-27 ВЛ №12-1 10 кВ ПС Сидорская произошел из-за вытяжки и потери механической прочности провода в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ №12 10кВ ПС 110/10кВ «Сидорская» | Обрыв провода в пролете опор №26-27 ВЛ №12-1 10 кВ ПС Сидорская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №12 10 кВ ПС Сидорская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-12-20 07:01
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
3998 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 200 | 2017-12-20 08:34 | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ №17 10 кВ ПС Иловля произошел по причине падения провода на траверсу, в результате обрыва вязки провода на опоре №280 ВЛ №17 10 кВ ПС Иловля, вследствие вытяжки и потери механической прочности вязки провода, из-за гололедо-изморозевых отложений. | Обрыв вязки провода на опоре №280 ВЛ №17 10 кВ ПС Иловля произошел вследствие вытяжки и потери механической прочности вязки провода, из-за гололедо-изморозевых отложений. | ВЛ №17 10кВ ПС 110/10кВ «Иловля» | Обрыв вязки провода на опоре №280 ВЛ №17 10 кВ ПС Иловля. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №17 10 кВ ПС Иловля, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-12-20 10:40
Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.2, Механическое воздействие)
3999 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 208 | 2017-12-16 09:50 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6851 ВЛ-10 кВ №6 ПС Образцовская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №11-12 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 6851 от ВЛ-10 кВ №6 ПС "Образцовская" |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6851 ВЛ-10 кВ №6 ПС Образцовская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-12-16 11:20
Произвести перетяжку провода в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6851 ВЛ-10 кВ №6 ПС Образцовская.
4000 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 203 | 2017-12-16 17:00 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1371 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №6-7 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4кВ фид. №1 от ТП-1371 ВЛ 10кВ №7 ПС 110/10 кВ Етеревская |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1371 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-12-16 19:02
4001 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 204 | 2017-12-17 12:10 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6030 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №14-15 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 6030 от ВЛ-6 кВ №22 ПС "Заречная" |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6030 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-12-17 12:25
Произвести перетяжку провода в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6030 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная.
4002 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 206 | 2017-12-18 12:15 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2361 от ВЛ 10 кВ № 3 ПС Покручинская произошло из-за КЗ при схлесте проводов на вводе в жилой дом от опоры №24 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 2519 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Поповская |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2519 ВЛ-10 кВ №6 ПС Поповская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-12-18 14:05
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2519 ВЛ-10 кВ №6 ПС Поповская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
4003 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 197 | 2017-12-21 04:05 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Отключение ВЛ №7 10 кВ ПС Карагичевская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №12-13 ВЛ №7-8 10 кВ ПС Карагичевская, вследствие провиса провода под воздействием ветровой нагрузки. |  | ВЛ №7 10кВ ПС 35/10кВ «Карагичевская» | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №12-13 ВЛ №7 10 кВ ПС Карагичевская. | ВЛ | 2017-12-21 04:08
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
4004 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 205 | 2017-12-21 09:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ №6 10 кВ ПС Поповская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №18-19 ВЛ №6 10 кВ ПС Поповская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. |  | ВЛ №6 10кВ ПС 110/10кВ «Поповская» | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №18-19 ВЛ №6 10 кВ ПС Поповская. | ВЛ | 2017-12-21 16:43
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4005 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 207 | 2017-12-21 10:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ №10 10кВ ПС Карагичевская произошел по причине падения провода на траверсу, из-за обрыва вязки провода на опоре №130 ВЛ №10-2 10кВ ПС Карагичевская, вследствие перетирания вязки провода на шейке изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вязки провода на опоре №130 ВЛ №10-2 10кВ ПС Карагичевская произошел по причине нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ №10 10кВ ПС 35/10кВ «Карагичевская» | Обрыв вязки провода на опоре №130 ВЛ №10-2 10кВ ПС Карагичевская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №10 10кВ ПС Карагичевская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-12-21 11:11
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
4006 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 201 | 2017-12-18 20:53 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1393 ВЛ-10 кВ №17 ПС Труд произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №2-4 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4кВ фид. №1 от ТП-1393 ВЛ 10кВ №17 ПС 110/10 кВ Труд |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1393 ВЛ-10 кВ №17 ПС Труд, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-12-18 22:10
Произвести перетяжку провода в пролете опор №2-4 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1393 ВЛ-10 кВ №17 ПС Труд.
4007 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 198 | 2017-12-21 16:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ №7 10 кВ ПС Арчединская произошел по причине падения провода на траверсу, из-за обрыва вязки провода на опоре №14 ВЛ №7-8 10 кВ ПС Арчединская, вследствие перетирания вязки провода на шейке изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вязки провода на опоре №14 ВЛ №7-8 10 кВ ПС Арчединская произошел по причине нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ №7 10кВ ПС 110/10кВ «Арчединская» | Обрыв вязки провода на опоре №14 ВЛ №7-8 10 кВ ПС Арчединская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №7 10 кВ ПС Арчединская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-12-21 16:15
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
4008 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 209 | 2017-12-22 12:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ №13 10кВ ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №3-4 ВЛ №13-5 10кВ ПС Арчединская, вследствие провиса провода своевременно необнаруженного при плановом осмотре ВЛ. |  | ВЛ №13 10кВ ПС 110/10кВ «Арчединская» | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №3-4 ВЛ №13-5 10кВ ПС Арчединская. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4009 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 211 | 2017-12-25 01:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Отключение ВЛ №16 10кВ ПС Кумылженская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за разрегулировки провода в пролете опор №40-45 ВЛ №16-2 10кВ ПС Кумылженская под воздействием ветровой нагрузки. |  | ВЛ №16 10кВ ПС 110/35/10кВ «Кумылженская» | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №40-45 ВЛ №16-2 10кВ ПС Кумылженская. | ВЛ | 2017-12-25 01:44
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
4010 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 220 | 2017-12-25 01:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Отключение ВЛ №11 10кВ ПС Кумылженская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за разрегулировки провода в пролете опор №6-7 отпайка к ТП-2487 ВЛ №11 10кВ ПС Кумылженская под воздействием ветровой нагрузки. |  | ВЛ №11 10кВ ПС 110/35/10кВ «Кумылженская» | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №6-7 отпайка к ТП-2487 ВЛ №11 10 кВ ПС Кумылженская. | ВЛ | 2017-12-25 01:45
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
4011 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 218 | 2017-12-24 20:07 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6060 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №13-14 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 6060 ВЛ 6 кВ №19 ПС Заречная |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6060 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-12-24 21:25
Произвести перетяжку провода в пролете опор №13-14 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6060 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная.
4012 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 212 | 2017-12-21 15:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ №11 10 кВ ПС Кумылженская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №57-58 ВЛ №11-3 10 кВ ПС Кумылженская, вследствие провиса провода своевременно необнаруженного при плановом осмотре ВЛ. |  | ВЛ №11 10кВ ПС 110/35/10кВ «Кумылженская» | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №57-58 ВЛ №11-3 10 кВ ПС Кумылженская. | ВЛ | 2017-12-21 21:52
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4013 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 214 | 2017-12-24 12:58 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Обрыв вводного провода от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5147 ВЛ-10 кВ №8 ПС Клетская в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0.4 кВ фид №1 ТП 5147 от ВЛ-10кВ №8-1 ПС КЛЕТСКАЯ |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5147 ВЛ-10 кВ №8 ПС Клетская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-12-24 14:06
4014 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 219 | 2017-12-24 10:25 | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Сигнализация "Земля на II С.Ш.-35 кВ" на ПС Лог сработала из-за обрыва и падения провода на ВЛ-35 кВ №32. Обрыв провода в пролёте опор №102-103 ВЛ-35 кВ №32 произошел из-за налипания гололёдно-изморозевых отложений на провода ВЛ. | Обрыв провода фазы "В" ВЛ-35 кВ №32 в пролёте опор №102-103 произошел из-за увеличившейся нагрузки на провода по причине налипания ГИО на провода ВЛ. | ВЛ №32 35кВ ПС 110/35/6кВ «Лог» | Обрыв провода фазы "В" ВЛ-35 кВ №32 в пролёте опор №102-103. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-35 кВ №32, по результатам осмотра ВЛ-35 кВ №32 (при необходимости) составить план мероприятий по устанению выявленных дефектов. | ВЛ | -
Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.2, Механическое воздействие)
4015 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 215 | 2017-12-25 09:06 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1180 ВЛ-10 кВ №1 ПС Сидорская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №21-22 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4кВ фид. №1 от ТП-1180 ВЛ 10кВ №1 ПС 110/10 кВ Сидорская |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1180 ВЛ-10 кВ №1 ПС Сидорская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-12-25 10:03
4016 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 216 | 2017-12-25 09:50 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4459 ВЛ-10 кВ №7 ПС Кл. Почта произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №4-5 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0.4кВ.Ф.№1 от ТП-4459 от ВЛ-10кВ.№17-7 пс Кл.Почта |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4459 ВЛ-10 кВ №7 ПС Кл. Почта, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-12-25 10:51
Произвести перетяжку провода в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4459 ВЛ-10 кВ №7 ПС Кл. Почта.
4017 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 221 | 2017-12-25 09:56 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6043 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №11-12 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 6043 от ВЛ-6 кВ № 19 ПС "Заречная" |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6043 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-12-25 10:10
Произвести перетяжку провода в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6043 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная.
4018 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 213 | 2017-12-25 13:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Обрыв вводного провода от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4158 ВЛ-10 кВ №2 ПС Чеботаревская в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0.4кВ.Ф.№1 от ТП-4158 от ВЛ -10кВ.№№2-6пс.Чеботаревская |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4158 ВЛ-10 кВ №2 ПС Чеботаревская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-12-25 14:27
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
4019 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 230 | 2017-12-25 13:46 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1554 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, в следствии обрыва вязки провода на опоре №5 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1554 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская в процессе длительного срока эксплуатации. | Обрыв вязки провода на опоре №5 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1554 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошло по причине нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ фид. №2 от ТП-1554 ВЛ 10кВ №13 ПС 110/10 кВ Арчединская | Обрыв вязки провода на опоре №5 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1554 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1554 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-12-25 14:24
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
4020 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 247 | 2017-12-25 08:41 | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Отключение ВЛ-110 кВ №516-524 от дистанционной защиты произошло по причине схлеста проводов, при осыпании ГИО с проводов в пролете опор №119-138 при повышении температуры (по данным архива погоды сайта РП5). |  | ВЛ №516 110кВ ПС «Астаховская» - ВЛ №516 110кВ ПС «Труд» | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №516, по результатам осмотра (при необходимости) составить план мероприятий по устранению выявленных неисправностей. | ВЛ | -
Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов)
4021 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 243 | 2017-12-25 14:16 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1601 ВЛ-10 кВ №7 ПС Арчединская произведен для ремонта провода, в результате обрыва провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1601 ВЛ-10 кВ №7 ПС Арчединская, из-за нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1601 ВЛ-10 кВ №7 ПС Арчединская произошел из-за нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ фид. №1 от ТП-1601 ВЛ 10кВ №7 ПС 110/10 кВ Арчединская | Обрыв провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1601 ВЛ-10 кВ №7 ПС Арчединская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1601 ВЛ-10 кВ №7 ПС Арчединская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-12-25 14:45
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
4022 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 248 | 2017-12-25 15:22 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1141 ВЛ-10 кВ №12 ПС Арчединская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №14-15 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4кВ фид. №2 от ТП-1141 ВЛ 10кВ №12 ПС 110/10 кВ Арчединская |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1141 ВЛ-10 кВ №12 ПС Арчединская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-12-25 15:53
4023 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 229 | 2017-12-25 15:30 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5002 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №8-9 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ фид №1 ТП 5002 ВЛ 10 кВ №16-6 ПС Клетская |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5002 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-12-25 16:57
Произвести перетяжку провода в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5002 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская.
4024 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 228 | 2017-12-25 17:00 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №3-4 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ фид №1 ТП 5209 ВЛ 10 кВ № 1-7 ПС Перелазовская |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-12-25 19:17
Произвести перетяжку провода в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская.
4025 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 227 | 2017-12-25 18:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5257 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская произошло из-за КЗ при схлесте проводов на вводе у потребителя от опоры №13 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0.4 кВ фид №2 ТП 5257 от ВЛ-10 кВ №7-2 ПС Перелазовская |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5257 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-12-25 20:00
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5257 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
4026 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 226 | 2017-12-25 03:42 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение ВЛ-110 кВ №532 от защит произошло из-за однофазного КЗ в результате падения грозотроса на провод фазы "А". Падение грозотроса произошло по причине разрушения узла крепления троса к тросостойки на опоре №52, под воздействием ветровых нагрузок (по данным архива погоды сайта РП-5 порывы ветра достигали 16 м/с) потерявшего механическую прочность в процессе длительного срока эксплуатации. | Падение грозотроса произошло по причине разрушения узла крепления троса к тросостойки на опоре №52 ВЛ-110 кВ №532, под воздействием ветровых нагрузок (по данным архива погоды сайта РП-5 порывы ветра достигали 16 м/с) потерявшего механическую прочность в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ №532 110кВ ПС «Кременская» - ВЛ №532 110кВ ПС «Задонская» | Разрушение узла крепления троса к тросостойки на опоре №52 ВЛ-110 кВ №532. | По результатам осмотра ВЛ-110 кВ №532, проведенного 25.12.2017-26.12.2017, провести анализ выявленных дефектов, при необходимости составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. | ВЛ | 2017-12-25 13:03
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  |  |  | ПС 110/10кВ «Кременская» |  | Провести опробование СМВ-110 кВ ПС Кременская. | ПС
[9 empty] | ВЛ №500 110кВ ПС 110/35/6кВ «Лог» |  |  | ВЛ
[9 empty] | ПС 110/10кВ «Задонская» |  |  | ПС
4027 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 224 | 2017-12-26 13:34 | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Отключение ВЛ №1,2,6 10 кВ ПС Образцовская проводились для производства плавки гололеда на ВЛ №2 10 кВ ПС Образцовская, в связи с образованием ГИО на проводах ВЛ. |  | ВЛ №2 10кВ ПС 35/10кВ «Образцовская» | Нет. | После производства плавки гололеда произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №2 10 кВ ПС Образцовская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-12-26 13:54
[5 empty] | Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.2, Механическое воздействие) |  |  |  | ВЛ №6 10кВ ПС 35/10кВ «Образцовская» |  |  | ВЛ
[9 empty] | ВЛ №1 10кВ ПС 35/10кВ «Образцовская» |  |  | ВЛ
4028 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 225 | 2017-12-26 19:00 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5052 ВЛ-10 кВ №18 ПС Клетская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №44-45 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ фид №1 ТП 5052 ВЛ 10 кВ № 18 ПС Клетская |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5052 ВЛ-10 кВ №18 ПС Клетская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-12-26 21:03
Произвести перетяжку провода в пролете опор №44-45 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5052 ВЛ-10 кВ №18 ПС Клетская.
4029 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 223 | 2017-12-26 11:42 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Обрыв вводного провода от опоры №15 ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-4501 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пронинская в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0.4 кВ фид.№4 от ТП-4501 от ВЛ-10 кВ №6-5 ПС Пронинская |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-4501 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пронинская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2017-12-26 12:45
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
4030 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 222 | 2017-12-26 10:21 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3679 ВЛ-10 кВ №8 ПС Качалино произвели для выправки опоры №27, в результате своевременно необнаруженного наклона опоры при плановом осмотре ВЛ. |  | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-3679 ВЛ-10кВ №8 ПС Качалино | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3679 ВЛ-10 кВ №8 ПС Качалино, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-12-26 11:34
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4031 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 217 | 2017-12-25 09:30 | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Отключение ВЛ 0.4кВ.ф.№1 от ТП-4530 от ВЛ-10кВ.№7-2 ПС Ср.Царица произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов при осыпании гололеда в пролете оп.№13-14, из-за гололедо-изморозевых отложений на проводах ВЛ. |  | ВЛ 0.4кВ.Ф.№1 от ТП-4530 от ВЛ-10кВ.№7-2 пс Ср.Царица | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0.4кВ.ф.№1 от ТП-4530 от ВЛ-10кВ.№7-2 ПС Ср.Царица, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-12-25 10:50
Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов)
4032 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 132 | 2017-11-03 11:36 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Течь мала под уплотнительную прокладку изолятора ввода 10 кВ фазы "С" Т-1 ПС Раковская произошла по причине просадки данного уплотнителя в процессе длительного срока эксплуатации. |  | ПС 110/10кВ «Раковская» | Нет. | Произвести осмотр и протяжку резиновых уплотнений на Т-2 Пс Раковская. | ПС | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
4033 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 133 | 2017-11-05 11:16 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Снижение давления масла в герметичном вводе 110 кВ фазы "А" Т-2 ПС Клетская произошло по причине потери уплотнительных свойств резиновой прокладки между изолятором и нижним фланцем данного ввода в процессе длительного срока эксплуатации. | Потеря уплотнительных свойств резиновой прокладки между изолятором и нижним фланцем ввода 110 кВ фазы "А" ПС Клетская в процессе длительного срока эксплуатации. | ПС 110/10кВ «Клетская» | Потеря уплотнительных свойств резиновой прокладки между изолятором и нижним фланцем ввода 110 кВ фазы "А" ПС Клетская. | Произвести анализ снижения давления масла в герметичных вводах Т-1 и Т-2 ПС Клетская, по результатам анализа, при необходимости, разработать мероприятия по устранению дефектов. | ПС | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
4034 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 236 | 2017-12-28 10:54 | 3.4.13.3 Дефекты изготовления | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Излом провода вывода катушки отключения около опрессовки наконечника СМВ-110 кВ ПС Задонская произошел по причине того, что при изготовлении катушки в процессе опрессовки наконечника произошло передавливание и надлом проводника, который развился в процессе эксплуатации под воздействием вибраций при коммутационных операциях выключателя (данная катушка была установлена в 2013 г). | Излом провода вывода катушки отключения около опрессовки наконечника СМВ-110 кВ ПС Задонская произошел по причине того, что при изготовлении катушки в процессе опрессовки наконечника произошло передавливание и надлом проводника, который развился в процессе эксплуатации под воздействием вибраций при коммутационных операциях выключателя. | 2 сек 110кВ ПС «Задонская» - ПС «Задонская» | Излом провода вывода катушки отключения СМВ-110 кВ ПС Задонская. | Произвести проверку цепей отключения на выключателях типа ВМТ-110 Б Логовского РЭС. | ВЛ | -
4035 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 235 | 2017-12-31 21:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ №8 10кВ ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 18-19 ВЛ №8-4 10кВ ПС Арчединская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. |  | ВЛ №8 10кВ ПС 110/10кВ «Арчединская» | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор № 18-19 ВЛ №8-4 10кВ ПС Арчединская. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4036 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 234 | 2017-12-30 19:17 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ №7 10 кВ ПС Калмыковская произошел по причине падения провода на траверсу, из-за обрыва вязки провода на опоре №10 фаза "В" ВЛ №7 10 кВ ПС Калмыковская, вследствие перетирания вязки провода на шейке изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вязки провода на опоре №10 фаза "В" ВЛ №7 10 кВ ПС Калмыковская произошел по причине нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ №7 10кВ ПС 110/10кВ «Калмыковская» | Обрыв вязки провода на опоре №10 фаза "В" ВЛ №7 10 кВ ПС Калмыковская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №7 10 кВ ПС Калмыковская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2017-12-30 19:55
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
4037 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 237 | 2017-12-29 18:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ №1 10кВ ПС Малодельская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №128-129 ВЛ №1 10кВ ПС Малодельская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. |  | ВЛ №1 10кВ ПС 35/10кВ «Малодельская» | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №128-129 ВЛ №1 10кВ ПС Малодельская. | ВЛ | 2017-12-29 18:10
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4038 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 233 | 2017-12-28 20:37 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ №3 10кВ ПС Новая Паника произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 65-66 ВЛ №3 10кВ ПС Новая Паника, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. |  | ВЛ №3 10кВ ПС 110/35/10кВ «Новая Паника» | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор № 65-66 ВЛ №3 10кВ ПС Новая Паника. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4039 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 232 | 2017-12-27 20:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ №7 10кВ ПС Новая Паника произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №15-16 ВЛ №7 10кВ ПС Новая Паника, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. |  | ВЛ №7 10кВ ПС 110/35/10кВ «Новая Паника» | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №15-16 ВЛ №7 10кВ ПС Новая Паника. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4040 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 249 | 2017-12-29 19:10 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6851 ВЛ-10 кВ №6 ПС Образцовская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №21-22 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 6851 от ВЛ-10 кВ №6 ПС "Образцовская" |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6851 ВЛ-10 кВ №6 ПС Образцовская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-12-29 20:25
Произвести перетяжку провода в пролете опор №21-22 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6851 ВЛ-10 кВ №6 ПС Образцовская.
4041 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 251 | 2017-12-30 17:45 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6032 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №11-12 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4кВ№1 ТП 6032 отВЛ 6 кВ №22 ПС "Заречная" |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6032 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-12-30 19:24
Произвести перетяжку провода в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6032 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная.
4042 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 238 | 2017-12-31 11:30 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5255 ВЛ-10 кВ №4 ПС Перелазовская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №3-4 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ПС Перелазовская, ВЛ-10 кВ №4-5, ТП №5255, фид 0,4 №1 |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5255 ВЛ-10 кВ №4 ПС Перелазовская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-12-31 15:10
Произвести перетяжку провода в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5255 ВЛ-10 кВ №4 ПС Перелазовская.
4043 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 240 | 2017-12-30 10:04 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Отключение ВЛ 10кВ «линия связи №1» произошло в результате КЗ, из-за перекрытия воздушного изолирующего промежутка между двух фаз выводов 10кВ «линия связи №1» у здания ЗРУ-10. |  | ВЛ «ЛС-1» 10кВ «Михайловская ТЭЦ» | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ «линия связи №1», выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | -
4044 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 239 | 2017-12-31 13:05 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6032 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №15-16 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 6032 от ВЛ-6 кВ №22 ПС "Заречная" |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6032 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2017-12-31 13:20
Произвести перетяжку провода в пролете опор №15-16 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6032 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная.
Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | Выполнить частичный верховой осмотр технического состояния проводов ВЛ-35 кВ Тормосино в поддерживающих зажимах | Неотложное | 4045 | 1 | 01.01.2017г. на ПС 35/10 кВ Тормосино в 13:13 осмотром обнаружено наличие однофазного замыкания на землю в сети 35кВ. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Причиной отключения от КУ ВЛ 35кВ Тормосино явилось наличие однофазного замыкания на землю в сети 35кВ, возникшее при падении провода фазы "В" на землю из-за потери механической прочности и обрыва провода в поддерживающем зажиме изолирующей подвески провода на промежуточной ж/б опоре №78. Потеря механической прочности провода произошла вследствие воздействия ветровых нагрузок на провод в течении длительного срока эксплуатации ВЛ. | Причиной обрыва провода фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №78 ВЛ-35 кВ Тормосино явилось механическое повреждение провода в поддерживающем зажиме изолирующей подвески провода, вследствие воздействия ветровых нагрузок на провод в течении длительного срока эксплуатации ВЛ. | 35 | Повреждён провод фазы "В" (типа АС-95) ВЛ 35кВ Тормосино. | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | ВЛ
| По результатам верхового осмотра технического состояния проводов ВЛ-35 кВ Тормосино в поддерживающих зажимах, устранить выявленные замечания |  |  |  | Осмотром оборудования и подходов ВЛ-35кВ Тормосино на ПС Тормосино и ПС Алёшкино других замечаний не выявленно. Электроснабжение 1с.10кВ ПС 35/10 кВ Алёшкино переведено от ПС 110/35/10 Тормосино по кольцующимся линиям ВЛ-10кВ №1 ПС Тормосино и ВЛ-10кВ №4 ПС Алёшкино. На ПС Тормосино от ключа управления отключен выключатель 35кВ ВЛ Тормосино - однофазное замыкание на землю в сети 35кВ исчезло. По неотложной заявке №2 ВЛ-35кВ Тормосино выведена в ремонт в 15:29 01.01.2017г. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
01.01.2017г. персоналом Чернышковского РЭС произведен осмотр ВЛ-35кВ Тормосино.
Осмотром ВЛ-35кВ Тормосино обнаружен обрыв провода ВЛ фазы "В" на опоре №78, провод лежит на земле в пролёте опор № 77-78. Из г. Волгограда направлена бригада службы ЛЭП для выполнения ремонтных работ. В ночной период времени с 01.01.32017г. на 02.01.2017г. персоналом службы ЛЭП выполнены аварийно-восстановительные работы по ремонту оборванного провода ВЛ-35кВ Тормосино.
После завершения аварийно-восстановительных работ ВЛ-35кВ Тормосино введена в работу по схеме нормального режима в 07:54 02.01.2017г.
4046 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 2 | 2017-01-01 10:46 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-712 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 вследствие изменения физических свойств провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП-712 | Нет. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-0,4кВ №1 и 2 от КТП-712. | ВЛ | 2017-01-01 11:54
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №1 и 2 от КТП-712.
4047 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 3 | 2017-01-01 18:47 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: |  | Замыкание на землю на I.с.ш. 10 кВ. ПС Тормосино произошло вследствие касания металлической прволокой заземленных частей опоры №115 ВЛ-10 №6. |  | ВЛ №6 10 кВ ПС Тормосино | Нет | Через средства массовой информации Чернышковского района оповестить население о недопущении и последствиях повреждений оборудования электрических сетей. | ВЛ | 2017-01-01 20:05
Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ)
4048 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 4 | 2017-01-01 19:25 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Замыкание на землю на I.с.ш. 10 кВ. ПС Заливская произошло вследствие касания провода тела опоры №226 ВЛ -10кВ №10 от ПС Заливская из-за перетерания вязки провода о шейку изолятора в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки типа ВШ-1 к штыревому изолятору на опоре №226 ВЛ-10кВ. №10 ПС За-ливская произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора. | ВЛ №10 10 кВ ПС Заливская | Вязка ВШ-1. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №10 ПС Заливская с применением оптического прибора. | ВЛ | 2017-01-01 21:45
[5 empty] | Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Не соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | [5 empty] | Устранить замечания, выполненные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ №10 ПС Заливская.
4049 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 5 | 2017-01-01 20:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Замыкание на землю на I.с.ш. 10 кВ. ПС Чилеково произошло вследствие касания провода траверсы опоры №47 ВЛ -10кВ №7 от ПС Чилеково из-за перетерания вязки провода о шейку изолятора в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки типа ВШ-1 к штыревому изолятору на опоре №47 ВЛ-10кВ. №7 ПС Чилеково произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора. | ВЛ №7 10 кВ ПС Чилеково | Вязка ВШ-1. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС Чилеково с применением оптического прибора. | ВЛ | 2017-01-01 22:40
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выполненные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ №7 ПС Чилеково.
4050 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 6 | 2017-01-01 20:10 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Отключение ВЛ-10 кВ №15 на ПС Майоровская произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер.) |  | ВЛ №15 10 кВ ПС Майоровская | Нет. | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №131-132 ВЛ-10кВ. №15 ПС Майоровская. | ВЛ | 2017-01-01 20:57
Данные о ремонте ВЛ-10кВ. №15 ПС Майоровская занести в техническую документацию.
4051 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 7 | 2017-01-02 06:45 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1094 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода на опоре №4 и его падения на нижний фазный провод при порывистом ветре. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки АС-50 в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП- 1094 произошел вследствие ослабления вязки провода и перетерания провода о шейку изолятора на опоре №4 из-за сильного порывистого ветра. | ЛЭП-0,4кВ от КТП №1094 лин.3 | Провод АС-50. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1, 2 и №3 от КТП-1094. | ВЛ | 2017-01-02 11:22
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1, 2 и №3 от КТП-1094.
4052 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 8 | 2017-01-03 12:23 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1705 произошло в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Разрегулирование стрелы провеса проводов марки А-35 в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1705 произошло в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1705 | Нет. | Результаты выполненных работ по ВЛ-0,4кВ. №1, 2 и 3 от КТП-1705 занести в техническую документацию. | ВЛ | 2017-01-03 13:46
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4кВ. №1,2 и 3 от КТП-1705.
4053 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 9 | 2017-01-05 10:36 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Нарушение контактного соединения проводов на опоре №4 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-213 к домовладению произошло из-за окисления разнородных металлов (основной провод линии алюминиевый, ввод медный). |  | ЛЭП-0,4кВ от КТП №213 лин.2 | Нет. | Выполнить осмотр контактов проводов вводов к электроустановкам по ВЛ-0,4кВ. №2 от КТП-213. | ВЛ | 2017-01-05 11:32
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра контактов проводов вводов к электроустановкам по ВЛ-0,4кВ. №2 от КТП-213.
4054 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 10 | 2017-01-08 11:15 | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-402 произошло из-за превышения тока нагрузки тока срабатывания выключателя по причине включения потребителями обогревательных приборов. В данном населённом пункте отсутствует газоснабжение. |  | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-402 | Нет. | На ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-402 выполнить выравнивание назгрузки по фазам. | ВЛ | 2017-01-08 13:18
[5 empty] | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) | [5 empty] | Выполнить рейд по потребителям ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-402 с целью выявления превышения нагрузки по договору.
4055 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 11 | 2017-01-09 10:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-562 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 вследствие изменения физических свойств провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №562 по ВЛ-10 кВ №6 Лобакино | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 и 2 от КТП-562 административно-техническим персоналом. | ВЛ | 2017-01-09 12:50
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №1 и 2 от КТП-562.
4056 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 12 | 2017-01-09 12:16 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Разрегулирования стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4кВ. №1 от КТП-1079 в пролете опор №2/2-2/6 произошло вследствие изменения физических свойств провода в процессе эксплуатации. |  | ЛЭП-0,4кВ от КТП № 1079 | Нет. | Результаты выполненных работ на ВЛ-0,4кВ. №1 от КТП-1079 занести в техническую документацию. | ВЛ | 2017-01-09 15:37
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
4057 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 13 | 2017-01-12 19:34 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Замыкание на землю на I.с.ш. 10 кВ. ПС Чернышково произошло вследствие обрыва провода на опоре №11 ВЛ -10кВ №2 от ПС Чернышково. | Обрыв провода марки АС-50 на опоре №11 ВЛ-10 №2 ПС Чернышково произошел в результате его контакта с заземленной металлической траверсой из-за обрыва вязки крепления провода к штыревому изолятору вследствие ее перетерания о шейку изолятора. | ВЛ №2 10кВ ПС 110/35/10кВ «Чернышково» | Провод АС-50. | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ. №2 от ПС Чернышково с применением оптического прибора. | ВЛ | 2017-01-12 23:17
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10кВ. №2 от ПС Чернышково.
4058 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 14 | 2017-01-13 11:00 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв нулевого провода от опоры №4 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1648 произошел при перетерании провода о шейку изолятора. | Обрыв алюминиевого не изолированного нулевого провода марки А-16 к жилому дому от опоры №4 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП- 1648 произошел по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 №1 от КТП-1648 | Провод А-16. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1648 административно-техническим персоналом РЭС. | ВЛ | -
[5 empty] | Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Не соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1648.
4059 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 15 | 2017-01-14 05:00 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Повреждение опоры и проводов 0,4 кВ по ВЛ-0,4 №3 от КТП-1222 произошло из-за наезда на опору легкового автомобиля, принадлежащего местному жителю. | Излом опоры и обрыв проводов 0,4 кВ по ВЛ-0,4 №3 от КТП-1222 произошло из-за удара опоры легковым автомобилем, принадлежащем местному жителю. | - | Деревянная опора на железобетонной приставке. | Обратиться в РОВД Октябрьского района с заявлением о привлечении к ответственности лица, виновного в повреждении опоры 0,4 кВ №5 ВЛ-0,4 №3 от КТП-1222. | ВЛ | 2017-01-14 13:20
Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ)
4060 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 16 | 2017-01-14 11:50 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1030 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому от опоры №4-2, возникшего при порыве ветра по причине разрегулирования стрелы провеса проводов . |  | ВЛ-0,4 №1 от КТП-1030 | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ. №1 от КТП-1030 административно-техническим персоналом. | ВЛ | 2017-01-14 14:42
[5 empty] | Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Не соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ. №1 от КТП-1030
4061 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 17 | 2017-01-15 11:02 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-96 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 вследствие изменения физических свойств провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №96 по ВЛ-10 кВ №1 Солоновская | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 и 2 от КТП-96 административно-техническим персоналом. | ВЛ | 2017-01-15 13:15
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №1 и 2 от КТП-96.
4062 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 18 | 2017-01-16 11:00 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв нулевого провода от опоры №21 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1703 произошел при перетерании провода о шейку изолятора. | Обрыв алюминиевого не изолированного нулевого провода марки А-16 к жилому дому от опоры №21 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП- 1703 произошел по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1703 | Провод А-16. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1703 административно-техническим персоналом РЭС. | ВЛ | 2017-01-16 13:54
[5 empty] | Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Не соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1703.
4063 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 19 | 2017-01-16 15:35 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1116 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва фазного провода и его падения на провод другой фазы по причине измений физических свойств алюминиевого провода. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-35 в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП- 1116 произошел по причине перетерания вязки провода о шейку изолятора на опоре №4 в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1116 по ВЛ 10 кВ№5 ПС Ромашки | Провод А-35. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1, 2 и №3 от КТП-1116. | ВЛ | 2017-01-16 17:03
[5 empty] | Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Не соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1, 2 и №3 от КТП-1116.
4064 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 22 | 2017-01-13 21:51 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  | Причиной отключения ВЛ-110 кВ №66 явилось перекрытие поддерживающей изолирующей подвески шлейфа провода верхней фазы (фаза «А») на анкерной ж/б опоре №230, вследствие увлажнения мокрым снегом поверхности стеклянных изоляторов, загрязненных коррозионными потеками с траверсы опоры и естественными пылевыми отложениями в течении длительного срока эксплуатации ВЛ. |  | ВЛ №66 110кВ ПС «Суровикино-220» - ВЛ «Лысово» 110кВ ПС «Калач» | Нет. | Выполнить верховой осмотр поддерживающей изолирующей подвески шлейфа провода верхней фазы на анкерной ж/б опоре №230 ВЛ-110 кВ №66. | ВЛ | -
По результатам верхового осмотра поддерживающей изолирующей подвески шлейфа провода верхней фазы на анкерной ж/б опоре №230 ВЛ-110 кВ №66, выполнить замену изоляторов в изолирующей подвеске шлейфа провода с установкой первого стеклянного изолятора большего диаметра.
4065 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 23 | 2017-01-18 04:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Причиной обрыва провода ВЛ-110 кВ №68 в период плавки гололеда явилось снижение несущей способности провода из-за изменения структуры материала провода, вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 50 лет) и воздействия неблагоприятных условий эксплуатации, в том числе влияние ежегодных плавок гололеда в осенне-зимний периоды. | При плавке гололеда на проводах ВЛ-110 №68 от ПС Калач до ПС Суровикино-110 гололед на двух фазах опал на 100%, на одной фазе на 30%. За время поиска и устранения нагрева провода шлейфа на опоре №481 и времени затраченного на оперативные переключения по созданию схемы сети для подачи напряжения на участок ВЛ-110кВ №68 от ПС Калач до ЛР №368 гололёдные отложения продолжали нарастать и на неполностью очистившиейся от гололёда фазе достигли критических значений. | ВЛ №68 110кВ ПС 110/35/10кВ «Суровикино-110» | Поврежден провод ВЛ-110кВ №68 нижней правой фазы в пролёте опор №141-142 (тип провода АС-120/19). | Разработать альтернативные схемы плавки гололёда на проводах ВЛ-110кВ №68. | ВЛ | -
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  | При верховом осмотре шлейфов ВЛ-110 №68 на опоре №481 обнаружены следы нагрева шлейфа верхней фазы. Нагрев произошёл по причине уменьшения сечения алюминиевой части провода шлейфа, из-за более раннего повреждения внешнего повива провода. | Увеличенное усилие тяжения провода из-за возросшего суммарного веса провода с гололёдными отложениями привело к обрыву провода нижней правой фазы ВЛ-110 кВ №68 в пролёте опор №141-142, с падением его на землю в сторону ПС Калач. | ВЛ №68 110кВ ПС 110/35/10кВ «Калач» | Поврежден верхний повив провода шлейфа верхней фазы ВЛ-110 №68 на опоре №481 (тип провода АС-120/19). | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ №68, с выполнением визуального осмотра внешнего повива провода на наличие повреждений. | ВЛ
По результатам внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ №68, устранить выявленные замечания по внешнему повиву провода.
Воздействие неблагоприятных метеорологических условий с образованием гололёдных отложений на проводах ВЛ-110кВ №68 привело к тому, что при нарастании стенки гололёдных отложений значительно увеличивался суммарный вес провода с гололёдными отложениями и соответственно возросло усилие тяжения провода.
4066 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 20 | 2017-01-11 00:47 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: |  | Причиной отключения ВЛ-110 кВ №61 явилось короткое замыкание на ВЛ из-за перекрытия провода нижней правой фазы на траверсу опоры №46 через посторонний предмет наброшенный ветром и повторное отключение из-за перекрытия провода нижней левой фазы на грозозащитный трос в пролёте опор №46-47 через металлопластиковую ленту наброшенную ветром с территории памятного знака «Мемориал славы» г.Суровикино. |  | ВЛ №61 110кВ ПС 220/110/10кВ «Суровикино-220» | Нет. | Выполнить верховой осмотр проводов и грозозащитного троса ВЛ-110 кВ №61 на опоре №46 и в пролете опор №№46-47, с выполнением ремонта внешнего повива провода и снятием наброса с грозозащитного троса. | ВЛ | -
[5 empty] | Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | [5 empty] | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ №61 на предмет наличия набросов на проводах и грозозащитном тросе, с последующим снятием выявленных набросов.
4067 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 21 | 2017-01-20 08:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Замыкание на землю на I.с.ш. 10 кВ. ПС Чилеково произошло вследствие касания провода тела железобетонной опоры №1-34 ВЛ -10кВ №8 от ПС Чилеково. | Обрыв вязки провода типа ВШ-1 к штыревому изолятору на опоре №1-34 ВЛ-10кВ. №8 ПС Чилеково произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора при неоднократных ветровых нагрузках в процессе эксплуатации. | ВЛ №8 10кВ ПС 35/10кВ «Чилеково» | Вязка провода типа ВШ-1. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ. №8 ПС Чилеково административно-техническим персоналом с применением оптического прибора.. | ВЛ | 2017-01-20 12:55
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ. №8 ПС Чилеково.
4068 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 24 | 2017-01-22 08:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1002 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 вследствие изменения физических свойств провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1002 по ВЛ-10 кВ №5 Лысово | Нет. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-0,4кВ №1 и 2 от КТП-1002 административно-техническим персоналом. | ВЛ | 2017-01-22 11:30
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №1 и 2 от КТП-1002.
4069 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 25 | 2017-01-22 10:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1086 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине срыва изолятора с крюка из-за разрушения колпачка крепления изолятора на опоре №7 в процессе длительной эксплуатации . | Разрушение колпачка крепления изолятора на опоре №7 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1086 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. | - | Колпачок К-5. | Выполнить внеочередной верховой осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1086. | ВЛ | 2017-01-22 12:00
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1086.
4070 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 26 | 2017-01-30 15:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 114 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от опоры №8 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки АС-35 в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП- 114 произошел вследствие ослабления вязки крепления провода к изолятору и перетерания провода о шейку изолятора на опоре №8 в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП-114 | Провод АС-35. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-114 административно-техническим персоналом. | ВЛ | 2017-01-30 17:35
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-114
4071 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 27 | 2017-02-01 11:12 | 3.4.7.4 Прочие нарушения |  | Срабатывание ПК-10 в КТП-781 произошло из-за междуфазного короткого замыкания в РУ-0,4кВ на опорных изоляторах главного рубильника 0,4кВ, вследствие попадания осадков в виде снега. |  | КТП-781 по ВЛ-10 кВ №2 Лобакино | Нет. | Выполнить осмотр конструкций всех КТП по ВЛ-10 кВ. №2 ПС Лобакино. | ТП | 2017-02-01 15:45
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра всех КТП по ВЛ-10 кВ. №2 ПС Лобакино.
Выполнить мероприятия исключающие попадания влаги в ячейки и отсеки КТП-781.
4072 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 28 | 2017-02-01 13:17 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Недовключение ножей ЛР КТП-1405 произошло из-за ослабления котактного соединения межполюсной продольной тяги с приводом раъединителя в процессе эксплуатации. |  | КТП-1405 | Нет. | Данные по выполненным работам на ЛР занести в паспорт КТП-1405 | ТП | 2017-02-01 15:39
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Выполнить ревизию контактных и болтовых соединений ЛР КТП-1405.
4073 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 29 | 2017-02-05 09:04 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ № в КТП -290 произошло вследствие короткого замыкания абонентского кабеля ввода типа КРПТ-4*16 в жилой дом от приемной траверсы до щита учета. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-290по ВЛ-10 кВ №1 Добринка | Нет. | Выдать предписание владельцу домовладения в х. Добринка о замене дефектного вводного кабеля в жилой дом. | ВЛ | 2017-02-05 12:21
4074 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 30 | 2017-02-05 10:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Работа МТЗ на ВЛ-10 №15 ПС Майоровская произошло вследствие междуфазного короткого замыкания проводов при обрыве вязки провода крепления к изолятору на опоре №180. | Обрыв вязки провода на опоре №180 ВЛ-10 №15 ПС Майоровская типа ВШ-1 к штыревому изолятору произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора из-за изменений физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации и под воздействием периодических ветровых нагрузок. | ВЛ №15 10кВ ПС 110/10кВ «Майоровская» | Вязка провода типа ВШ-1. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ. №15 ПС Майоровская с применением оптического прибора. | ВЛ | 2017-02-05 12:15
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ. №15 ПС Майоровская.
4075 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 31 | 2017-02-05 11:37 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за длительного срока эксплуатации и сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях, привело к повреждению сил. трансформатора в КТП-1295. | Повреждение силового трансформатора ТМ-100 кВА в КТП-1295 произошло из-за замыкания низковольтной обмотки на корпус. | КТП-1295 по ВЛ 10 кВ №25 ПС Октябрьская | Сил. трансформатор ТМ-100 10/0,4 кВ | Обеспечить доставку силового трансформатора 100кВА из КТП-1295 на ремонт в ЦЦР ПО ПЭС. | ТП | 2017-02-05 14:35
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Выполнить ремонт силового трансформатора 100 кВА КТП-1295.
Выполнить испытание отремонтированного сил. трансформатора 100 кВА. КТП-1295.
4076 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 32 | 2017-02-06 08:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Замыкание на землю на IIс.10 кВ. ПС Майоровская произошло из-за лежащего на траверсе опоры №71 провода фазы "А" ВЛ -10кВ №16 Майоровская вследствие разрушения изолятора фазы "А". | Разрушение изолятора типа ШС-10 на опоре №71 ВЛ -10кВ №16 Майоровская произошло из-за срыва изолятора со штыря и удара о траверсу. Срыв изолятора со штыря вызван нарушением целостности колпачка и воздействием ветровой нагрузки. В процессе длительной эксплуатации воздействие ультрофиолетового излучения привело к изменению структуры колпачка и потере его прочности. | ВЛ №16 10кВ ПС 110/10кВ «Майоровская» | Изолятор ШС-10. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №16 ПС Майоровская административно -техническим персоналом. | ВЛ | 2017-02-06 12:00
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ №16 ПС Майоровская.
4077 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 33 | 2017-02-06 08:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-265 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за обрыва фазного провода от опоры №4 и его падения на нулевой провод по причине перетерания провода о шейку изолятора в процессе эксплуатации и воздействия периодических ветровых нагрузках. | Обрыв алюминиевого не изолированного фазного провода марки А-16 к жилому дому от опоры №4 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП- 265 произошел по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ№3 от КТП-265 | Провод А-16. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ. №1 от КТП-265 с применением оптического прибора. | ВЛ | 2017-02-06 13:37
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ. №1 от КТП-265
4078 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 34 | 2017-02-08 08:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Ослабления контактного соединения провода на губке главного рубильника в РУ-0,4 кВ КТП-1533 произошло при изменении физических свойств разнородных металлов (медь и алюминий) в процессе эксплуатации. | Ослабления контактного соединения провода на губке главного рубильника типа РПБ-250 в РУ-0,4 кВ КТП-1533 произошло при изменении физических свойств разнородных металлов (медь и алюминий) в процессе эксплуатации. | КТП-1533 | Рубильник типа РПБ-250. | В КТП-1533 выполнить замену главного рубильника 0,4кВ. | ТП | 2017-02-08 14:35
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Занести в техническую документацию КТП-1533 данные о выполненных работах.
4079 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 35 | 2017-02-08 15:03 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1900 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за обрыва фазного провода от опоры №23 и его падения на нулевой провод по причине перетерания провода о шейку изолятора в процессе эксплуатации и воздействия периодических ветровых нагрузках. | Обрыв алюминиевого не изолированного фазного провода марки А-16 к жилому дому от опоры №23 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП- 1900 произошел по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1900 | Провод А-16. | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ. №1, 2 и 3 от КТП-1900. | ВЛ | 2017-02-08 16:22
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ. №1, 2 и 3 от КТП-1900 с применением оптического прибора.
4080 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 36 | 2017-02-07 13:30 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Причиной отключения выключателя В-6вв.1 Т-1 ПС Рынок от действия МТО явилось короткое замыкание на кабельной линии 6кВ фидера №29 Iс.6кВ (принадлежит и обслуживается МУПП ВМЭС). |  | ПС 110/10/6кВ «Рынок» | нет. | Рассмотреть на техническом совете ПО "ПЭС" необходимость и возможность монтажа быстродействющих защит на ПС Рынок, работающих при коротких замыканиях в ЗРУ 6-10кВ. | ПС | -
Работа максимально-токовой отсечки В-6.вв-1 Т-1 на ПС Рынок вызвана близким коротким замыканием на кабельной линии 6кВ фидера №29 Iс.6кВ. Так как ток короткого замыкания превышал значение заданной уставки сработала максимально-токовая отсечка В-6.вв-1 Т-1 (время Т=0с.). Максимально-токовая защита фидера №29 работает с временем Т=0,5с.
4081 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 37 | 2017-02-08 10:58 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных) | 4.11 Электродуговое повреждение | На ПС Котельниково-220 отключение от действия I ст. ТЗНП выключателя 110кВ ВЛ Караичевская-1 произошло из-за искуственного короткого замыкания вызваного включением КЗ-110 Т-1 на ПС Караичевская. Причной работы ДЗТ Т-1 ПС Караичевская явилось короткое замыкание в ячейке 6кВ выкатного элемента ПК-6 ТСН-1 из-за перекрытия опорной изоляции нижних втычных контактов по телу грызуна. | Электродуговое повреждение опорных изолятора фазы «В» и фазы «С» на выкатной тележке ПК-6 ТСН-1 ПС Караичевская произошло при коротком замыкании вызванного перекрытием изоляции по телу проникшего в ячейку грызуна. | ВЛ «Караичевская-1» 110кВ ПС 220кВ «Котельниково» | Повреждены два опорных изолятора (тип ОФР-10-750-1/У-3) фазы «В» и фазы «С» на тележке ПК-6 ТСН-1 ПС Караичевская. | Организовать проведение повторной дератизации ПС Караичевская. | ВЛ | -
[9 empty] | ПС 110/6кВ «Караичевская» |  |  | ПС
4082 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 38 | 2017-02-11 15:15 | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1474 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3-6/1 вследствие изменения физических свойств нулевого провода сечением 16 кв. мм. при воздействии низких температур окружающего воздуха в пред идущие дни. |  | ВЛ 0,4кВ от КТП №1474 лин.2 | Нет. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-0,4кВ №1 и 2 от КТП-1474. | ВЛ | 2017-02-11 17:12
[5 empty] | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №1 и 2 от КТП-1474.
4083 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 39 | 2017-02-12 10:24 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Работа МТЗ на ВЛ-10 кВ №2 ПС Солоновская вызвана междуфазным коротким замыканием проводов при падении оборванного провода вследствие обрыва вязки на опоре №126 и перегорании провода при соприкосновении с траверсой. | Обрыв и перегорание провода марки АС-70 ф. "А" и схлест с проводом другой фазы произошел при перетерании вязки типа ВШ-1 о шейку изолятора на опоре №126 ВЛ-10 №2 Солоновская. | ВЛ №2 10кВ ПС 110/35/10кВ «Солоновская» | Провод АС-70. | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС Солоновская административно-техническим персоналом с применением оптического прибора. | ВЛ | 2017-02-12 14:20
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замеччания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС Солоновская.
4084 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 40 | 2017-02-15 00:15 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Отключение ВЛ-10 кВ №15 на ПС Ново-Максимовская произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). |  | ВЛ №15 10кВ ПС 110/10кВ «Ново-Максимовская» | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №15 от ПС Ново-Максимовская с применением оптического прибора. | ВЛ | 2017-02-15 00:20
Устранить замечания, выполненные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ №15 от ПС Ново-Максимовская.
4085 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 41 | 2017-02-14 23:30 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-731 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при неблагоприятных погодных условиях (ветер и снег) в результате изменения свойств алюминиевого провода. |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-731 по ВЛ-10 кВ №1 Алешкино | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-731. | ВЛ | 2017-02-15 14:02
Результаты выполненных работ по ВЛ-0,4кВ. №3 от КТП-731 занести в техническую документацию.
4086 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 42 | 2017-02-15 12:05 | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ-10кВ №14 на ПС Пимено-Черни произошло из-за междуфазного короткого замыкания на СР-1 в КТП-1925 вследстие загрязнения оборудования и образовавшегося конденсата по причине перепада температур окружающего воздуха. | Отключение ВЛ-10кВ №14 на ПС Пимено-Черни произошло из-за междуфазного короткого замыкания на опорных полимерных изоляторах СР-1 типа РВЗ-10/630 в КТП-1925 вследстие загрязнения оборудования и образовавшегося конденсата по причине перепада температур окружающего воздуха. | ВЛ №14 10кВ ПС 110/35/10кВ «Пимено-Черни» | Раъединитель РВЗ-10/630, изоляторы опорные типа ИОПЛ-10. | Выполнить техническое обслуживание всего оборудования КТП-1925. | ВЛ | 2017-02-15 15:20
Занести в техническую документацию данные о выполнении работ в КТП-1925
4087 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 43 | 2017-02-15 08:00 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-728 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в про-лете опор №3-4 при неблагоприятных погодных условиях (ветер и снег) в результате изменения свойств алюминиевого провода. |  | ВЛ-0,4кВ№1 от КТП-728 | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-728. | ВЛ | 2017-02-15 15:40
Результаты выполненных работ по ВЛ-0,4кВ. №1 от КТП-728 занести в техническую документацию.
4088 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 44 | 2017-02-18 12:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв нулевого провода от опоры №8 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 328 произошел при перетерании провода о шейку изолятора. | Обрыв алюминиевого не изолированного нулевого провода марки А-16 к жилому дому от опоры №8 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП- 328 произошел по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-328 по ВЛ-10 кВ №2 Добринка | Провод А-16. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-328 административно-техническим персоналом РЭС. | ВЛ | 2017-02-18 13:05
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-328.
4089 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 45 | 2017-02-19 12:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Ослабление контактного соединения на шпильке силового трансформатора в КТП-1308 произошло из-за изменения физических свойств материалов в процессе эксплуатации. |  | КТП-1308 | Не. | Выполнить внеочередной осмотр трансформатора в КТП-1308. | ТП | 2017-02-19 13:31
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра трансформатора в КТП-1308.
4090 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 46 | 2017-02-19 08:10 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Причиной отключения от действия дуговой защиты выключателя В-6.Т-2 ПС Разгуляевская явилось короткое замыкание в кабельном отсеке ячейки 6кВ фидера №9 из-за повреждения концевой муфты кабельной линии 6кВ фидера №9. |  | ПС 110/6кВ «Разгуляевская» | Оборудование ПО "ПЭС" не повреждено. | При обнаружении замечаний в ходе внеочердного осмотра концевых муфт кабельных линий 6кВ ПС Разгуляевская, организовать направление писем владельцам кабельных линий 6кВ, с требованием устранить выявленные замечания. | ПС | 2017-02-19 08:20
[7 empty] | Кабельная линия 6кВ фидера №9 ПС Разгуляевская принадлежит и обслуживается ЗАО «Производственное объединение Завод силикатного кирпича». |  |  |  | Выполнить анализ предоставленных протоколов испытаний кабельных линий 6кВ ПС Разгуляевская. По итогам проведённого анализа организовать направление писем владельцам кабельных линий 6кВ, у которых истёк или в ближащий месяц подходит срок периодического испытания кабельной линии, с требованием выполнить периодическое испытание принадлежащей им кабельной линии 6кВ.
Выполнить внеочердной осмотр концевых муфт кабельных линий 6кВ ПС Разгуляевская.
4091 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 48 | 2017-02-26 05:51 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Работа МТЗ на ВЛ-10 №5 ПС Приморская произошло вследствие междуфазного короткого замыкания проводов при обрыве вязки провода крепления к изолятору на опоре №34 при её перетерания о шейку изолятора из-за изменения физических свойств материала. | Обрыв вязки провода на опоре №34 ВЛ-10 №5 ПС Приморская типа ВШ-1 к штыревому изолятору произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора при воздействии ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | ВЛ №5 10кВ ПС 35/10/0,4кВ «Приморская» | Вязка ВШ-1. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ. №5 ПС Приморская с применением оптического прибора. | ВЛ | 2017-02-26 12:41
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ. №5 ПС Приморская.
4092 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 49 | 2017-02-26 08:30 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-347 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при порывах ветра. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-347 по ВЛ-10 кВ №2 Добринка | Нет. | Результат выполненных работ по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-347 занести в техническую документацию. | ВЛ | 2017-02-26 12:30
Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-347.
4093 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 50 | 2017-02-26 10:16 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв фазного провода к жилому дому от опоры №24-3 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1719 произошел при порывах ветре по причине перетерания провода о шейку изолятора. | Обрыв алюминиевого не изолированного фазного провода марки А-16 к жилому дому от опоры №24-3 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП- 1719 произошел по причине перетерания провода о шейку изолятора. | ВЛ 0,4кВ от КТП №1719 лин.1 | Провод А-16. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 и №2 от КТП-1719 административно-техническим персоналом. | ВЛ | 2017-02-26 11:20
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №1 и №2 от КТП-1719.
4094 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 51 | 2017-02-26 10:28 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Ревизии контактных соединений на оп №17 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-370 произведена из-за окисления металла в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4кВ от КТП №370 лин.2 | Нет. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-0,4кВ. №1, 2 и 3 от КТП-370. | ВЛ | 2017-02-26 11:11
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ. №1, 2 и 3 от КТП-370.
4095 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 53 | 2017-02-27 10:35 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1079 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за обрыва фазного провода и его падения на нулевой провод по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер) в течение нескольких дней. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-16 от опоры №25 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП- 1079 произошел по причине перетерания провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации и неблагоприятных погодных условий.. | ВЛ-0.4 №1 от КТП-1079 | Провод А-16. | Выполнить внеочередной осмотр административно-техническим персоналом ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1079. | ВЛ | 2017-02-27 12:54
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1079.
4096 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 54 | 2017-02-27 14:43 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв фазного провода к жилому дому от опоры №5 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 830 произошел при порывах ветра по причине перетерания провода о шейку изолятора. | Обрыв алюминиевого не изолированного фазного провода марки А-16 к жилому дому от опоры №5 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП- 830 произошел по причине перетерания провода о шейку изолятора. | ВЛ-0,4кВ№1 от КТП-830 | Провод А-16. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 и №2 от КТП-830 административно-техническим персоналом. | ВЛ | 2017-02-27 17:09
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №1 и №2 от КТП-830.
4097 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 55 | 2017-03-01 09:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв шлейфа на ЛР-210 ВЛ-10 №34 Котельниково произошел в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв шлейфа на ЛР-210 ВЛ-10 №34 Котельниково марки А-50 произошел из-за ослабления контакта болтового соединения подвижного ножа ЛР в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ №34 10кВ ПС 220кВ «Котельниково» | Шлейф ЛР-210 марки А-50. | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ №34 Котельниково с применением оптического прибора. | ВЛ | 2017-03-01 12:01
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10кВ №34 Котельниково.
4098 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 56 | 2017-03-01 15:05 | 3.4.8.3 Несанкционированная рубка лесных насаждений | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв фазного провода к жилому дому, запитанного от опоры №17 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 684 произошел при падении ветки дерева при его опиловки хозяином домовладения. | Обрыв фазного провода марки АПВ-10 к жилому дому, запитанного от опоры №17 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 684 произошел при падении ветки дерева при его опиловки хозяином домовладения. | ВЛ-04 №1 от КТП-684 ВЛ-10№3 Чернышково | Провод АПВ-10. | Выдать хозяину домовладения в х. Верхнецимлянский предупреждение о недопустимом проведении работ в охранной зоне ВЛ. | ВЛ | 2017-03-01 16:19
4099 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 47 | 2017-02-25 23:20 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | По сообщению диспетчера Суровикинских МЭС ПАО Волгоградоблэлектро, выявлено повреждение оборудования в КТП принадлежащей этой организации, присоединенной к ВЛ-10кВ №2 Чернышково. |  | ВЛ №2 10кВ ПС 110/35/10кВ «Чернышково» | Нет. | Направить письменное обращение Суровикинским межрайонным электрическим сетям, чьи электрические сети присоединены к ВЛ-10 кВ №2 ПС Чернышково, о необходимости проведения обследования своего электрохозяйства. | ВЛ | 2017-02-25 23:22
4100 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 57 | 2017-03-02 11:06 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Работа МТЗ на ВЛ-10 кВ №5 ПС Аксай вызвана междуфазным коротким замыканием проводов при ослаблении вязки провода фазы "В" из-за изменения физических свойств алюминиевого провода. | Работа МТЗ на ВЛ-10 кВ №5 ПС Аксай вызвана междуфазным коротким замыканием проводов при ослаблении вязки провода фазы "В" из-за изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ №5 10кВ ПС 35/10кВ «Аксай» | Вязка провода ВШ-1. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС Аксай с применением оптического прибора. | ВЛ | 2017-03-02 13:58
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ №5 ПС Аксай.
4101 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 58 | 2017-03-02 15:38 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв фазного провода к жилому дому от опоры №5 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1278 произошел по причине перетерания провода о шейку изолятора из-за периодических ветровых нагрузок и изменениях физических свойств алюминиевого провода. | Обрыв алюминиевого не изолированного фазного провода марки А-16 к жилому дому от опоры №5 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП- 1278 произошел по причине перетерания провода о шейку изолятора. | ВЛ 0,4кВ от КТП №1278 лин.1 | Провод А-16. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 и №2 от КТП-1278 административно-техническим персоналом. | ВЛ | -
[5 empty] | Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Не соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №1 и №2 от КТП-1278.
4102 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 59 | 2017-03-06 17:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1120 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №19 и его падения на провод другой фазы из-за частого воздействия ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1на опоре №19 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП- 1120 произошел по причине перетерания вязки провода о шейку изолятора в из-за частого воздействия ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ от КТП №1120 лин.2 | Вязка ВШ-1, выполненная проводом А-35. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1, 2и №3 от КТП-1120 с применением оптического прибора. | ВЛ | 2017-03-06 20:00
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №1, 2 и №3 от КТП-1120.
4103 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 60 | 2017-03-04 19:19 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  | Причиной отключения ВЛ-110 кВ №62 явилось короткое замыкание, возникшее при перекрытии поддерживающей изолирующей подвески провода нижней правой фазы (фаза «В») на промежуточной ж/б опоре №123, вследствие увлажнения поверхности стеклянных изоляторов, загрязненных коррозионными потеками с траверсы опоры и естественными пылевыми отложениями в течении длительного срока эксплуатации ВЛ, при резком снижении температуры наружного воздуха и образовании конденсата влаги. |  | ВЛ №62 110кВ ПС 110/10кВ «ПТФ Обливская» |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ №62 в пролете опор №№63-150, с фиксацией загрязненных стеклянных изоляторов в изолирующей подвеске провода. | ВЛ | -
По результатам внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ №62, выполнить замену загрязненных стеклянных изоляторов в наиболее загрязненных изолирующих подвесках провода в пролете опор №№63-150.
4104 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 61 | 2017-03-10 11:55 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Замыкание на землю на I.с.ш. 10 кВ. ПС Чернышково произошло вследствие касания провода тела опоры №2/179 ВЛ -10кВ №18 Чернышково при сильном порывистом ветре . | Обрыв вязки типа ВШ-1 к штыревому изолятору на опоре №2/179 ВЛ-10 №18 Чернышково произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора под воздействием периодических ветровых нагрузках и изменении физических свойств провода в процессе эксплуатации. | ВЛ №18 10кВ ПС 110/35/10кВ «Чернышково» | Вязка провода ВШ-1. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ. №18 от ПС Чернышково с применением оптического прибора. | ВЛ | 2017-03-10 14:33
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ. №18 ПС Чернышково.
4105 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 62 | 2017-03-10 16:20 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП -1033 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за сорванного изолятора с крюка по причине рассыпания колпачка крепления изолятора на опоре №11 при порывистом ветре. | Рассыпания колпачка крепления изолятора на опоре №11 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1033 произошло из-за изменения свойств полиэтилена в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0.4 № 1 от КТП-1033 по ВЛ-10 № 4 Нагавская | Колпачок К-6. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1, 2, 3 и №4 от КТП-1033 с применением оптического прибора. | ВЛ | 2017-03-10 19:16
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1, 2, 3 и №4 от КТП-1033.
4106 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 63 | 2017-03-11 12:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Разригулировка привода подвижных ножей ЛР КТП-1613 типа РЛНД произошла в следствие ослабления контактного соединения межполюсной продольной тяги с приводом раъединителя в процессе эксплуатации. |  | КТП-1613 | Нет. | Выполнить осмотр всех ЛР КТП по ВЛ-10 №5 Абганерово с применением оптического прибора. | ТП | 2017-03-11 15:50
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания выявленные в ходе осмотра всех ЛР КТП по ВЛ-10 №5 Абганерово.
4107 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 64 | 2017-03-11 13:30 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1093 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разригулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №1/2-1/4 при порывистом ветре в следствие изменения физических свойств провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 №1 от КТП-1093 | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1093. | ВЛ | 2017-03-11 15:23
Результаты выполненных работ по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1093 занести в техническую документацию.
4108 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 65 | 2017-03-12 10:23 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-723 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов во время порывов ветра по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 в результате изменения свойств алюминиевого провода. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-723 по ВЛ-10 кВ №18 РП-2 | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-723. | ВЛ | 2017-03-12 13:25
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Результаты выполненных работ по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-723 занести техническую документацию.
4109 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 66 | 2017-03-12 10:49 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Обрыв вязки провода марки ВШ-1на опоре №10 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП- 716 произошел из-за частого воздействия ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1на опоре №10 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП- 716 произошел по причине перетерания вязки провода о шейку изолятора в из-за частого воздействия ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-04 №1 от КТП-716 ВЛ-10№20 Чернышково | Вязка провода ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-716 административно-техническим персоналом. | ВЛ | 2017-03-12 12:07
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-716.
4110 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 67 | 2017-03-10 15:55 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв фазного провода к жилому дому от опоры №7 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1715 произошел при порывах ветра по причине перетерания провода о шейку изолятора. | Обрыв алюминиевого не изолированного фазного провода марки А-16 к жилому дому от опоры №7 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1715 произошел по причине перетерания провода о шейку изолятора. | ВЛ-0,4 № 2 от КТП-1715 по ВЛ-6 № 8 Вишневая | Провод А-16. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 и №2 от КТП-1715 административно-техническим персоналом. | ВЛ | 2017-03-10 18:07
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №1 и №2 от КТП-1715.
4111 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 68 | 2017-03-13 08:34 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Ревизии контактных соединений на оп №3-1 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-402 произведена из-за окисления металла в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-402 | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 и №2 от КТП-402 с применением оптического прибора. | ВЛ | 2017-03-13 12:12
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №1 и №2 от КТП-402.
4112 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 69 | 2017-03-09 01:35 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: |  | Причиной отключения ВЛ-110 кВ №61 явилось короткое замыкание из-за перекрытия провода нижней левой фазы (фаза «С») через загрязненную пластиковую пленку, наброшенную ветром с несанкционированной свалки бытового мусора расположенной на обочине автомобильной дороги. |  | ВЛ №61 110кВ ПС 220/110/10кВ «Суровикино-220» | нет. | Выполнить верховой осмотр провода и изолирующей подвески нижней левой фазы на опоре №149 ВЛ-110 кВ №61. | ВЛ | -
[5 empty] | Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | [5 empty] | Направить письмо в Управление автомобильных дорог администрации Волгоградской области с указанием о необходимости утилизации несанкционированной свалки и последующему недопущению складирования бытового мусора в охранной зоне ВЛ-110 кВ №61.
4113 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 70 | 2017-03-15 12:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Установка железобетонной приставки к опоре №6 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1033 произведена для укрепления опоры, которая в процессе эксплуатации подверглась загниванию. | Загнивание опоры №6 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1033 произошло вследствие высыхания антисептического покрытия древесины в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4 № 1 от КТП-1033 по ВЛ 10 № 4 Нагавская | Стойка деревянная 9м. | Выполнить проверку на загнивание деревянных опор по ВЛ-0,4кВ №1, 2, 3 и 4 от КТП-1033. | ВЛ | 2017-03-15 15:54
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотр ВЛ-0,4кВ №1, 2, 3 и 4 от КТП-1033.
4114 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 71 | 2017-03-16 07:58 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | По сообщению мастера Чернышковского участка Суровикинских МЭС ПАО Волгоградоблэлектро, выявлено повреждение оборудования в КТП-965П, принадлежащей этой организации, присоединенной к ВЛ-10кВ №2 Чернышково. |  | ВЛ №2 10кВ ПС 110/35/10кВ «Чернышково» | Нет. | Повторно направить письменное обращение Суровикинским межрайонным электрическим сетям, чьи электрические сети присоединены к ВЛ-10 кВ №2 ПС Чернышково, о необходимости проведения обследования своего электрохозяйства. | ВЛ | 2017-03-16 08:02
4115 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 72 | 2017-03-11 12:41 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: |  | Причиной отключения ВЛ-110кВ №15 и ВЛ-110 №16 явилось короткое замыкание из-за перекрытия проводов ВЛ-110 кВ №15 и ВЛ-110 кВ №16 через несанкционированно проложенный сетевой кабель, оборванный при проезде грузовой автомашины с крупногабаритным грузом, и последующим подхлестом проводов нижних фаз ВЛ-110 кВ №15 и ВЛ-110 кВ №16 концами оборванного кабеля и троса подвеса. |  | ВЛ №15 110кВ ПС «Северная» - ВЛ №15 110кВ ПС «ВГТЗ-1» |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ №15,16, на предмет наличия несанкционированно проложенных инженерных коммуникаций. | ВЛ | -
[5 empty] | Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) |  |  |  | ВЛ №16 110кВ ПС «Северная» - ВЛ №16 110кВ ПС «ВГТЗ-1» |  | Направить претензионное письмо владельцу прилегающей территории ЗАО «МДП» о полном демонтаже сетевого кабеля и запрете прокладки инженерных коммуникаций в охранной зоне ВЛ-110 кВ №15,16 без согласования с ПО «Правобережные электрические сети» | ВЛ
4116 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 73 | 2017-03-15 01:34 | 3.4.7.4 Прочие нарушения |  | Причиной отключения ВЛ-110 кВ №13 явилось короткое замыкание на ВЛ из-за перекрытия поддерживающей изолирующей подвески провода средней фазы (фаза «С») на промежуточной ж/б опоре №149, вследствие увлажнения поверхности стеклянных изоляторов, загрязненных коррозионными потеками с траверсы опоры в течении длительного срока эксплуатации ВЛ и естественными пылевыми отложениями нанесенными с сельскохозяйственного участка, при резком снижении температуры наружного воздуха и образовании конденсата влаги на поверхности изоляторов. |  | ВЛ №13 110кВ ПС 220кВ «Алюминиевая» |  | Выполнить верховой осмотр провода и изолирующей подвески средней фазы на промежуточной ж/б опоре №149 ВЛ-110 кВ №13, с ремонтом поврежденного участка провода. | ВЛ | -
По результатам верхового осмотра изолирующей подвески провода средней фазы на промежуточной ж/б опоре №149 ВЛ-110 кВ №13, выполнить замену загрязненных стеклянных изоляторов, с установкой первого изолятора большего диаметра.
4117 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 74 | 2017-03-17 06:08 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  | Причиной отключения ВЛ-110 кВ №64 явилось короткое замыкание, возникшее из-за перекрытия провода нижней фазы (фаза «С») на промежуточной ж/б опоре №341/24 на траверсу через посторонний предмет наброшенный ветром. |  | ВЛ №64 110кВ ПС 220/110/10кВ «Суровикино-220» | нет. | Выполнить верховой осмотр провода нижней фазы на промежуточной ж/б опоре №341/24 ВЛ-110 кВ №64 со снятием остатков наброса постороннего предмета и заменой загрязненных изоляторов в изолирующей подвеске провода. | ВЛ | 2017-03-17 06:10
Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ №64 на предмет наличия набросов на проводах ВЛ, с последующим снятием выявленных набросов.
4118 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 75 | 2017-03-17 11:09 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв фазного провода к жилому дому от опоры №3 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 94 произошел по причине перетерания провода о шейку изолятора при изменении физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв фазного провода марки А-16 к жилому дому от опоры №3 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 94 произошел по причине перетерания провода о шейку изолятора при изменении физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-94 по ВЛ-10 кВ №10 Солоновская | Провод А-16. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1,2 и 3 от КТП-94 с применением оптического прибора. | ВЛ | 2017-03-17 16:07
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №1,2 и 3 от КТП-94.
4119 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 76 | 2017-03-17 13:31 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода от опоры №59 ВЛ-6кВ №10 ПС Вишневая в сторону КТП-1892 произошел за местом крепления вязки к проводу, из-за изменения физических свойств провода, вследствие атмосферных воздействий в процессе эксплуатации. | Обрыв провода марки А-95 от опоры №59 ВЛ-6кВ №10 ПС Вишневая в сторону КТП-1892 произошел за местом крепления вязки к проводу, из-за изменения физических свойств провода, вследствие атмосферных воздействий в процессе эксплуатации. | ВЛ №10 6кВ ПС 110/35/6кВ «Вишнёвая» | Провод А-95. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6кВ №10 ПС Вишневая с применением оптического прибора. | ВЛ | 2017-03-17 15:33
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выполненные в ходе осмотра ВЛ-6кВ №10 ПС Вишневая.
4120 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 77 | 2017-03-21 11:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1228 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП- 1228 произошел в следствие ослабления вязки провода и перетерания провода о шейку изолятора на опоре №15 в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1228 | Провод А-25. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1228. | ВЛ | 2017-03-21 14:30
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1228.
4121 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 78 | 2017-03-19 20:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв шлейфа от линейного провода к проводу ответвления в жилой дом от опоры №4/4 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 591 произошел при периодических ветровых нагрузках и изменении физических свойств алюминиевого провода по причине перетерания шлейфа о шейку изолятора. | Обрыв шлейфа от линейного провода марки А-16 к проводу ответвления в жилой дом от опоры №4/4 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 591 произошел при периодических ветровых нагрузках и изменении физических свойств алюминиевого провода по причине перетерания шлейфа о шейку изолятора. | ВЛ-0,4 №2 от КТП-591 | Шлейф, выполненный проводом А-16. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 и №2 от КТП-591 административно-техническим персоналом. | ВЛ | 2017-03-20 15:36
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №1 и №2 от КТП-591.
4122 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 79 | 2017-03-20 22:25 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Причиной отключения ВЛ-110 кВ №64 явилось короткое замыкание, возникшее из-за перекрытия провода нижней фазы на промежуточной ж/б опоре №340/11 на траверсу опоры в период активного гнездования птиц. |  | ВЛ №64 110кВ ПС 220/110/10кВ «Суровикино-220» |  | Выполнить верховой осмотр провода нижней фазы на промежуточной ж/б опоре №340/11 ВЛ-110 кВ №64 с заменой разрушенного изолятора в изолирующей подвеске провода. | ВЛ | -
Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ №64 в пролете опор №№340/1-340/99 на предмет наличия птичьих гнезд на опорах ВЛ, с последующим снятием выявленных птичьих гнезд.
4123 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 80 | 2017-03-23 06:04 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Причиной отключения ВЛ-110 кВ Развилка-2 явилось короткое замыкание, возникшее из-за перекрытия шлейфа провода нижней фазы на анкерной металлической опоре №118 на траверсу опоры в период активного гнездования птиц. |  | ВЛ «Развилка-2» 110кВ «Волгоградская ГРЭС» |  | Выполнить верховой осмотр шлейфа провода нижней фазы на анкерной металлической опоре №118, с выполнением снятия гнезда и при необходимости ремонта провода шлейфа. | ВЛ | -
Выполнить замеры сопротивления заземляющих устройств опор №117, №118 и №119 ВЛ-110 кВ Развилка-2.
Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Развилка-2 на предмет наличия птичьих гнезд на опорах ВЛ, с последующим снятием выявленных птичьих гнезд.
4124 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 81 | 2017-03-23 17:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Дефект контактного соединения проводника на нулевой шпильке силового трансформатора в КТП-1093 возник вследствие уменьшения переходного сопротивления при окислении металла в месте их соединения на шпильке, по причине изменения физических свойств материалов в процессе эксплуатации. |  | КТП-1093 по ВЛ-6кВ №8 "Вишневая" | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр силового трансформатора в КТП-1093 с отключением оборудования. | ТП | 2017-03-23 20:25
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра КТП-1093.
4125 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 82 | 2017-03-27 14:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-367 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 вследствие изменения физических свойств провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-367 по ВЛ-10 кВ №7 Лобакино- | Нет. | Результаты выполненных работ занести в техническую документацию ВЛ-0,4 №1 от КТП-367. | ВЛ | 2017-03-27 16:15
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 №1 от КТП-367.
4126 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 83 | 2017-03-27 15:55 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-925 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при порывах ветра до 16м/с. |  | ВЛ-04 №1 от КТП-925 ВЛ-10№32 Чернышково | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 №1 от КТП-925. | ВЛ | 2017-03-27 16:49
Занести результаты выполненных работ по ВЛ-0,4 №1 от КТП-925 в техническую документацию.
4127 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 84 | 2017-03-28 11:07 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Разрегулировка привода подвижных ножей ЛР КТП-208 произошла вследствии ослабления контактного соединения межполюсной продольной тяги с приводом раъединителя в процессе эксплуатации. |  | КТП-208 | Нет. | Выполнить внеплановый осмотр КТП-208. | ТП | 2017-03-28 14:45
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе внеочередного осмотра КТП-208
4128 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 85 | 2017-03-28 11:15 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-1 ВЛ -0,4 кВ №1 от КТП-1825 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за обрыва фазного провода и его падения на нулевой провод по причине при порывах сильного ветра. | Обрыв алюминиевого фазного не изолированного провода марки А-16 от опоры №2-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП- 1825 произошел в следствие перетерания провода о шейку изолятора на опоре №2-2 при порывах ветра. | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1825 | Провод А-16. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1825. | ВЛ | 2017-03-28 15:23
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1825
4129 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 86 | 2017-03-28 13:01 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение В. ВЛ-10 №2 на ПС Добринка, вызвано разрушением изолятора на опоре №167 с последующим замыканием на землю из-за разрушения колпачка крепления изолятора на крюке в процессе эксплуатации. | Разрушение изолятора типа ШФ-10 на опоре №167 ВЛ- 10 кВ №2 Добринка, произошел из-за рассыпания колпачка типа КП-18 по причине изменения физических свойств полиэтилена в процессе эксплуатации. | ВЛ №2 10кВ ПС 35/10кВ «Добринка» | Изолятор ШФ-10. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №2 от ПС Добринка с применением оптического прибора. | ВЛ | 2017-03-28 15:55
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ №2 от ПС Добринка.
4130 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 87 | 2017-03-28 13:46 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-95 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при неблагоприятных погодных условиях (сильный порывистый ветер ) в результате изменения свойств алюминиевого провода. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-95 по ВЛ-10 кВ №1 Солоновская | Нет. | Результаты выполненных работ по ВЛ-0,4кВ. №1 от КТП-95 занести в техническую документацию. | ВЛ | 2017-03-28 15:50
Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4кВ. №1 от КТП-95.
4131 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 88 | 2017-03-28 13:51 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1016 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса неизолированных проводов ответвления к жилому дому от опоры №7 при неблагоприятных погодных условиях (сильный порывистый ветер ) в результате изменения свойств алюминиевого провода. |  | ВЛ-0,4 №1 от КТП-1016 - | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1016. | ВЛ | 2017-03-28 15:13
Результаты выполненных работ по ВЛ-0,4кВ. №2 от КТП-1016 занести в техническую документацию.
4132 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 90 | 2017-03-28 14:15 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-777 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов в пролете опор №5-6, возникшего из-за обрыва фазного провода и его падения на провод другой фазы по причине неблагоприятных погодных условий (сильный порывистый ветер). | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-35 от опоры №5 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-777 произошел по причине перетерания вязки провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации и неблагоприятных погодных условий. | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-777 по ВЛ-10 кВ №23 Суровикино-220 | Провод А-35. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-777 с применением оптического прибора | ВЛ | 2017-03-28 16:42
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-777.
4133 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 91 | 2017-03-28 14:27 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-539 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в про-лете опор №539 при неблагоприятных погодных условиях (сильный порывистый ветер) в результате изменения свойств алюминиевого провода. |  | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-539 по ВЛ-10 кВ №1 Добринка | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-539. | ВЛ | 2017-03-28 16:50
Результаты выполненных работ по ВЛ-0,4кВ. №3 от КТП-539 занести в техническую документацию.
4134 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 92 | 2017-03-28 15:34 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Срабатывание ПН-2 ВЛ -0,4 кВ №2 от КТП-1779 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за обрыва фазного провода от опоры №11 и его падения на нулевой провод при порывах сильного ветра с дождем. | Обрыв алюминиевого фазного не изолированного провода марки А-16 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1779 произошел вследствие перетерания провода о шейку изолятора на опоре №11 при порывах ветра и дожде. | ВЛ-0,4 №2 от КТП-1779 | Провод А-16. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1779 с применением оптического прибора. | ВЛ | 2017-03-28 18:23
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1779.
4135 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 94 | 2017-03-28 17:28 | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Наклонение опор №1/8, 1/9, 1/10 от поперечной оси ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-403 произошло из-за ослабления бандажей и подвижки грунта, в месте установки опор вследствие выпадения обильных осадков и порывистого ветра до 20м/с. |  | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-403 по ВЛ-10 кВ №17 Цимлянская | Нет. | Выполнить осмотр опор по ВЛ-0,4кВ №1 и №2 от КТП-403. | ВЛ | 2017-03-28 20:21
[5 empty] | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.1, Пучение грунтов) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №1 и №2 от КТП-403.
4136 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 95 | 2017-03-28 19:33 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | Выпадение крюка из тела деревянной опоры №14 на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1673 произошел при воздействии на опору сильного бокового порывистого ветра. | Выпадение крюка из тела деревянной опоры №14 на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1673 произошло из расщепленного участка поверхности опоры. Растрескивание поверхности деревянной опоры №14 происходит из-за высыхания антисептческого покрытия опоры под воздействием атмосферных явлений в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1673 | Деревянная опора на ж/б приставке. | Выполнить проверку всех деревянных опор ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1673 на загнивание. | ВЛ | 2017-03-28 21:06
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра деревянных опор ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1673
4137 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 96 | 2017-03-28 19:35 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1894 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода и его падения на нижний фазный провод при сильном порывистом ветре. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №15-16 ВЛ- 0,4 кВ №1 от КТП-1894 произошел в следствие ослабления вязки провода и перетерания провода о шейку изолятора на опоре №15 при сильном порывистом ветре. | ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП-1894 по ВЛ-10кВ № 14 Пимено-Черни | Провод А-25. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1894. | ВЛ | 2017-03-28 22:24
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1894.
4138 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 89 | 2017-03-28 14:00 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Работа МТЗ на ВЛ-10 №9 Тормосино произошло вследствие междуфазного короткого замыкания проводов при обрыве вязки провода крепления к изолятору на опоре №2/40 при неблагоприятных погодных условиях (дождь и ветер). | Обрыв вязки провода на опоре №2/40 ВЛ-10 №9 Тормосино типа ВШ-1 к штыревому изолятору произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора. | ВЛ №9 10кВ ПС 110/35/10кВ «Тормосино» | Вязка ВШ-1. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ. №9 Тормосино с применением оптического прибора. | ВЛ | 2017-03-28 17:21
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ. №9 Тормосино.
4139 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 93 | 2017-03-28 17:04 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Замыкание на землю на II.с.ш. 10 кВ. ПС Басакино произошло по причине обрыва вязки провода крепления к изолятору при сильном порывистом ветре с дождем, вследствие касания провода заземленных частей опоры №77 ВЛ -10кВ №13 Басакино . | Обрыв вязки типа ВШ-1 к штыревому изолятору на опоре №77 ВЛ-10 №13 ПС Басакино произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора при сильном порывистом ветре. | ВЛ №13 10кВ ПС 35/10кВ «Басакино» | Вязка ВШ-1. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ.№13 Басакино административно-техническим персоналом. | ВЛ | 2017-03-28 20:06
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ. №13 Басакино.
4140 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 97 | 2017-03-28 14:00 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1423 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов в пролете опор №2-3, возникшего из-за обрыва фазного провода и его падения на нулевой провод по причине неблагоприятных погодных условий (сильный порывистый ветер). | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-35 от опоры №2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1423 произошел по причине перетерания вязки провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации и неблагоприятных погодных условий. | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1423 | Провод А-35. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1423 с применением оптического прибора. | ВЛ | 2017-03-28 17:50
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1423.
4141 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 98 | 2017-03-28 14:10 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1423 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов в пролете опор №4/3-4/4, возникшего из-за обрыва фазного провода и его падения на нулевой провод по причине неблагоприятных погодных условий (сильный порывистый ветер). | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-35 от опоры №4/3 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1423 произошел по причине перетерания вязки провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации и неблагоприятных погодных условий. | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1423 | Провод А-35 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1423 с применением оптического прибора | ВЛ | 2017-03-28 17:50
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1423.
4142 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 99 | 2017-03-29 08:39 | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Замыкание на землю на I.с.ш. 10 кВ. ПС Комплекс произошло вследствии касания провода ВЛ-10 №6 портала ОСШ ПГ10кВ на ПС Абганерово из-за наклона опоры №6 вследствие подмыва грунта дождевыми водами в месте установки опоры и провисании провода. |  | ВЛ №6 10кВ ПС 110/35/10кВ «Комплекс» | Нет. | Занести результаты выполненных работ по ВЛ-10кВ №6 Комплекс в техническую документацию. | ВЛ | -
Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.1, Пучение грунтов)
4143 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 101 | 2017-03-29 09:25 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-132 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в про-лете опор №6-7 при неблагоприятных погодных условиях (сильный порывистый ветер) в результате изменения свойств алюминиевого провода. |  | ВЛ 0,4 кВ 1 от КТП-132 по ВЛ-10 кВ №1 Алёшкино | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1от КТП-132. | ВЛ | 2017-03-29 12:10
Результаты выполненных работ по ВЛ-0,4кВ. №1 от КТП-132 занести в техническую документацию.
4144 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 102 | 2017-03-21 11:09 | 3.4.13.3 Дефекты изготовления | *4.21 Неклассифицированные причины | Заводской дефект микропроцессорного терминала БЭМП1-03.1.01.1121.0. | Причиной отказа работы БЭМП на ПС Курганная явилось наличие внутренней неисправности флеш-памяти БЭМП1-03.1.01.1121.0, установленного в релейном отсеке ячейки В-6.Т-3 ПС Курганная. | ПС 110/6кВ «Курганная» | Неисправен Микропроцессорный терминал защиты БЭМП1-03.1.01.1121.0, в релейном отсеке ячейки В-6.Т-3 ПС Курганная. (внутренний дефект флеш-памяти). | Неисправный «БЭМП1-03» отправить на завод изготовитель для проведения лабораторных исследований о причинах внутренних повреждений МП терминала | ПС | -
4145 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 103 | 2017-03-27 11:19 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Причиной отключения ВЛ-110 кВ №16 явилось короткое замыкание, возникшее из-за перекрытия шлейфа провода нижней правой фазы (фаза «С») на анкерной металлической опоре №6/2, в период активного гнездования птиц. |  | ВЛ №16 110кВ ПС «Северная» - ВЛ №16 110кВ ПС «ВГТЗ-1» |  | Выполнить верховой осмотр шлейфа провода нижней правой фазы на анкерной металлической опоре №6/2 ВЛ-110 кВ №16, с заменой перекрытых стеклянных изоляторов в натяжной гирлянде. | ВЛ | -
Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ №16 на предмет наличия птичьих гнезд на опорах ВЛ, с последующим снятием выявленных птичьих гнезд.
На ПС ВГТЗ-1 выполнить внеочередное релейное опробование АПВ и управления В.110 ВЛ-16.
4146 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 104 | 2017-03-29 10:03 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Замыкание на землю на I.с.ш. 10 кВ. ПС Добринка произошло по причине разрушения опорного изолятора ЛР КТП-539 и касания провода заземленной части ЛР КТП-539 . | Разрушения опорного изолятора типа ШС-10 на ЛР КТП-539 произошло из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ №1 10кВ ПС 35/10кВ «Добринка» | Изолятор ШС-10. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ.№1 Добринка административно-техническим персоналом. | ВЛ | 2017-03-29 15:10
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ.№1 Добринка.
4147 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 105 | 2017-03-29 11:14 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-608 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в про-лете опор №8-9 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения свойств алюминиевого провода. |  | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-608 | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-608. | ВЛ | 2017-03-29 11:27
Результаты выполненных работ по ВЛ-0,4кВ. №1 от КТП-608 занести в техническую документацию.
4148 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 106 | 2017-03-29 11:15 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв нулевого провода к частному домовладению от опоры №25 ВЛ-0,4 №3 от КТП-1086 произошел при порывах сильного ветра. | Обрыв алюминиевого изолированного провода марки АПВ-16 от опоры №25 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП- 1086 произошел в следствие перетерания провода о шейку изолятора при порывах ветра. | ВЛ-0,4 №3 от КТП-1086 по ВЛ-6 № 7 Вишневая | Провод АПВ-16. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №3 от КТП-1086. | ВЛ | 2017-03-29 12:40
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №3 от КТП-1086.
4149 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 107 | 2017-03-29 11:45 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-1 ВЛ -0,4 кВ №1 в КТП-1296 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за обрыва фазного провода и его падения на нулевой провод при порывах сильного ветра. | Обрыв алюминиевого фазного не изолированного провода марки А-16 от опоры №8 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП- 1296 произошел в следствие перетерания провода о шейку изолятора на опоре №8 при порывах ветра. | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1296 | Провод А-16. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1296. | ВЛ | 2017-03-29 15:12
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1296
4150 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 108 | 2017-03-29 11:50 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП -22 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов в пролете опор №3-4, возникшего из-за обрыва фазного провода и его падения на провод другой фазы по причине неблагоприятных погодных условий (сильный порывистый ветер). | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-35 от опоры №3 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-22 произошел по причине перетерания вязки провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации и неблагоприятных погодных условий. | ВЛ-04 №1 от КТП-22 ВЛ-10№3 Чернышково | Провод А-35. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-22 с применением оптического прибора. | ВЛ | 2017-03-29 16:13
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-22.
4151 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 109 | 2017-03-29 12:04 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Излом деревянной опоры №1-7 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1673 произошел при воздействии на опору сильного бокового порывистого ветра. | Загнивание опоры №1-7 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1673 произошло вследствие высыхания антисептического покрытия деревянной опоры в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 № 2 от КТП-1673 по ВЛ-10 № 16 Майоровская | Деревянная опора на ж/б приставке. | Выполнить проверку всех деревянных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1673 на загнивание. | ВЛ | 2017-03-29 15:16
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра деревянных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1673
4152 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 110 | 2017-03-29 12:10 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1079 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №2/6-2/8 при неблагоприятных погодных условиях (сильный порывистый ветер) в результате изменения свойств алюминиевого провода. |  | ВЛ-0,4 № 1 от КТП-1079 | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1079. | ВЛ | 2017-03-29 15:23
Результаты выполненных работ по ВЛ-0,4кВ. №1 от КТП-1079 занести в техническую документацию.
4153 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 111 | 2017-03-29 12:26 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  | Наклонение опоры №26 от поперечной оси ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-183 произошло из-за подвижки грунта, в месте установки опоры вследствие выпадения обильных осадков и порывистого ветра до 20м/с. |  | ВЛ-0.4кВ №1 от КТП-183 | Нет. | Выполнить осмотр опор по ВЛ-0,4кВ №1 и №2 от КТП-183. | ВЛ | 2017-03-29 14:03
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №1 и №2 от КТП-183.
4154 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 112 | 2017-03-29 12:40 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-2 ВЛ -0,4 кВ №2 от КТП-1608 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за обрыва фазного провода и его падения на нулевой провод при порывах сильного ветра. | Обрыв алюминиевого фазного не изолированного провода марки А-16 от опоры №10 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП- 1608 произошел в следствие перетерания провода о шейку изолятора на опоре №10 при порывах ветра. | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1608 | Провод А-16. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1608 с применением оптического прибора. | ВЛ | 2017-03-29 16:30
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1608.
4155 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 113 | 2017-03-29 13:00 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1545 произошло из-за короткого замыкания неизолированных проводов ответвления к жилому дому от опоры №9 по причине разрегулирования стрелы провеса при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер ) в результате изменения свойств алюминиевого провода. |  | ВЛ-0,4 № 1 отКТП-1545 | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1545. | ВЛ | 2017-03-29 15:49
Результаты выполненных работ по ВЛ-0,4кВ. №1 от КТП-1545 занести в техническую документацию.
4156 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 114 | 2017-03-29 13:20 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-1 ВЛ -0,4 кВ №1 от КТП-1652 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за обрыва фазного провода и его падения на нулевой провод от опоры №4 при порывах сильного ветра. | Обрыв алюминиевого фазного не изолированного провода марки А-16 от опоры №4 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1652 произошел в следствие перетерания провода о шейку изолятора на опоре №4 при порывах ветра. | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1652 | Провод А-16. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1652 с применением оптического прибора. | ВЛ | 2017-03-29 17:00
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1652.
4157 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 115 | 2017-03-29 14:00 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-2 ВЛ -0,4 кВ №2 от КТП-1228 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому от опоры №17, возникшего из-за обрыва фазного провода и его падения на нулевой провод при порывах сильного ветра. | Обрыв алюминиевого фазного не изолированного провода марки А-16 от опоры №17 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1228 произошел в следствие перетерания провода о шейку изолятора на опоре №17 при порывах ветра. | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1228 | Провод А-16. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1228. | ВЛ | 2017-03-29 18:26
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1228.
4158 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 116 | 2017-03-29 14:45 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Не стабильное напряжение у потребителей по ВЛ-0,4 №2 от КТП-1750 возникло при кратковременном схлесте проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов при порывах ветра до 16м/с. |  | ВЛ-0,4 №2 от КТП-1750 | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 №2 от КТП-1750. | ВЛ | 2017-03-29 16:02
Занести результаты выполненных работ по ВЛ-0,4 №2 от КТП-1750 в техническую документацию.
4159 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 117 | 2017-03-29 14:46 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  | Наклонение опоры №2/2 от поперечной оси ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-560 произошло из-за подвижки грунта, в месте установки опоры вследствие выпадения обильных осадков и порывистого ветра до 20м/с. |  | ВЛ-04 №1 от КТП-560 ВЛ-10№20 Чернышково | Нет. | Выполнить осмотр опор по ВЛ-0,4кВ №1 и №2 от КТП-560. | ВЛ | 2017-03-29 16:46
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №1 и №2 от КТП-560.
4160 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 118 | 2017-03-29 15:02 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  | Наклонение опоры №17 от поперечной оси ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-572 произошло из-за подвижки грунта, в месте установки опоры вследствие выпадения обильных осадков и порывистого ветра до 20м/с. |  | ВЛ- 0,4 кВ №2 КТП-572 ВЛ-10 №4 Алёшкино | Нет. | Выполнить осмотр опор по ВЛ-0,4кВ №1 и №2 от КТП-572. | ВЛ | 2017-03-29 17:38
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №1 и №2 от КТП-572.
4161 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 119 | 2017-03-29 15:25 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Не стабильное напряжение у потребителей по ВЛ-0,4 №1 от КТП-801 возникло при кратковременном схлесте проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролетах при порывах ветра до 16м/с. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-801 по ВЛ-10 кВ №6 Н-Максимовская- | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 №1 от КТП-801. | ВЛ | 2017-03-29 16:40
Занести результаты выполненных работ по ВЛ-0,4 №1 от КТП-801 в техническую документацию.
4162 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 120 | 2017-03-29 16:29 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Наклонение опоры №1-2 от поперечной оси ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1058 произошло из-за её загнивания у основания и под воздействием порывистого ветра до 20м/с. | Наклонение деревянной опоры №1-2 от поперечной оси ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1058 произошло из-за её загнивания у основания вследствие высыхания антисептического покрытия опоры в процессе эксплуатации и под воздействием порывистого ветра до 20м/с. | ВЛ-0,4 №1 от КТП-1058 | Опора деревянная 9м. | Выполнить осмотр опор по ВЛ-0,4кВ №1 и №2 от КТП-1058. | ВЛ | 2017-03-29 17:30
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №1 и №2 от КТП-1058.
4163 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 121 | 2017-03-28 13:19 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Причиной отключения ВЛ-35 кВ Басакино явилось короткое замыкание в пролёте опор №83 и №83/1 из-за перекрытия через воздушный промежуток между проводами нижней и средней фаз, при приближении их друг к другу на недопустимое расстояние из-за разноимённых колебаниях проводов, возникших вследствии воздействия порывистого ветра при прохождении циклона с дождём и сильным порывистым ветром. |  | ВЛ «Басакино» 35кВ ПС 110/35/10кВ «Чернышково» | нет. | Выполнить внерховой осмотр проводов нижней и средней фазы ВЛ-35кВ Басакино пролёте опор №83 и №83/1, при необходимости, с выполнением ремонта провода. | ВЛ | -
Выполнить замеры стрел провиса проводов ВЛ-35кВ Басакино в анкерном пролёте опор №83 - №83/21,с приведением их в соответствие с проектной документацией, при необходимости.
4164 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 122 | 2017-03-30 09:00 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1752 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за сорванного изолятора с крюка по причине рассыпания колпачка крепления изолятора на опоре №11 при порывистом ветре. | Рассыпания колпачка крепления изолятора на опоре №11 на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1752 произошло из-за изменения физических свойств полиэтилена в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1752 | Колпачок К-6. | Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ-0,4 кВ №1,2 и №3 от КТП-1752. | ВЛ | 2017-03-30 13:03
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1,2 и №3 от КТП-1752.
4165 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 123 | 2017-03-30 09:45 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-132 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при порывах ветра до 16м/с. |  | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-133 по ВЛ-10 кВ №1 Алёшкино | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 №1 от КТП-132. | ВЛ | 2017-03-30 11:35
Занести результаты выполненных работ по ВЛ-0,4 №1 от КТП-132 в техническую документацию.
4166 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 124 | 2017-03-30 11:00 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв фазного провода к жилому дому от опоры №5-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1669 произошел при порывах ветра по причине перетерания провода о шейку изолятора. | Обрыв алюминиевого не изолированного фазного провода марки А-16 к жилому дому от опоры №5-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП- 1669 произошел по причине перетерания провода о шейку изолятора при порывах ветра. | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1669 | Провод А-16. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 и №2 от КТП-1669 административно-техническим персоналом. | ВЛ | 2017-03-30 15:20
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №1 и №2 от КТП-1669.
4167 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 125 | 2017-03-30 11:53 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Обрыв вязки крепления провода к изолятору на опоре №2-15 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1864 произошел из-за перетерания вязки о шейку изолятора при порывистом ветре. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1на опоре №2-15 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1864 произошел по причине перетерания вязки провода о шейку изолятора при порывах ветра. | ВЛ-04кВ №1 от КТП-1864 | Вязка провода ВШ-1. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1864. | ВЛ | 2017-03-30 13:27
Результаты выполненных работ по ВЛ-0,4кВ. №1 от КТП-1864 занести в техническую документацию.
4168 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 127 | 2017-03-30 15:47 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | Наклонение опоры №2-3 от поперечной оси ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1537 произошло из-за её загнивания у основания и под воздействием порывистого ветра до 16м/с. | Наклонение деревянной опоры №2-3 от поперечной оси ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1537 произошло из-за её загнивания у основания вследствие высыхания антисептического покрытия опоры в процессе эксплуатации и под воздействием порывистого ветра до 16м/с. | ВЛ-04кВ №2 от КТП-1537 | Опора деревянная 9м. | Выполнить осмотр опор по ВЛ-0,4кВ №1, 2 и №3 от КТП-1537. | ВЛ | 2017-03-30 17:15
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №1, 2 и №3 от КТП-1537.
4169 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 128 | 2017-03-30 16:10 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | Срыв изолятора с крюка произошел по причине рассыпания колпачка крепления изолятора на опоре №12 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1204 при порывистом ветре. | Рассыпания колпачка крепления изолятора на опоре №12 на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1204 произошло из-за изменения физических свойств полиэтилена в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1204 | Колпачок К-6. | Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1204. | ВЛ | 2017-03-30 18:12
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1204.
4170 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 129 | 2017-04-01 08:28 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-627 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-9 при порывах ветра до 16м/с. |  | ВЛ-04 №1 от КТП-627 ВЛ-10№3 Чернышково | Нет. | Занести результаты выполненных работ по ВЛ-0,4 №1 от КТП-627 в техническую документацию. | ВЛ | 2017-04-01 09:58
Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 №1 от КТП-627.
4171 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 130 | 2017-04-01 09:30 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-626 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при порывах ветра до 16м/с. |  | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-626 по ВЛ-10 кВ №5 Обливская | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 №1 от КТП-626. | ВЛ | 2017-04-01 11:56
Занести результаты выполненных работ по ВЛ-0,4 №1 от КТП-626 в техническую документацию.
4172 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 131 | 2017-04-01 15:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях, привело к повреждению сил. трансформатора в КТП-1648. | Повреждение силового трансформатора ТМ-40 кВА в КТП-1648 произошло из-за замыкания обмоток высокой и низкой стороны. | КТП-1648 по ВЛ-10кВ №8 "Поперечная" | Сил. трансформатор ТМ-40кВА 10/0,4 кВ | Выполнить ремонт силового трансформатора 40 кВА КТП-1648. | ТП | 2017-04-01 21:03
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Выполнить испытание отремонтированного сил. трансформатора 40 кВА. КТП-1648.
Обеспечить доставку силового трансформатора 40кВА из КТП-1648 на ремонт в ЦЦР ПО ПЭС.
4173 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 132 | 2017-04-01 15:45 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | Короткое замыкание проводов в пролете опор №4-6 произошло вследствие срыва изолятора с крюка по причине рассыпания колпачка крепления изолятора на опоре №5 ВЛ-0,4 №2 от КТП-714 при порывистом ветре. | Рассыпания колпачка крепления изолятора на опоре №5 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-714 произошло из-за изменения физических свойств полиэтилена в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-714 по ВЛ-10 кВ №1 Солоновская | Колпачок К-6. | Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ-0,4 кВ №1, 2 и №3 от КТП-714. | ВЛ | 2017-04-01 18:24
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1, 2 и №3 от КТП-714.
4174 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 133 | 2017-04-03 11:53 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Обрыв шлейфа на опоре №1 по ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1533 произошел вследствие изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв шлейфа, выполненного проводом марки АС-35 на опоре №1 по ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1533 произошел вследствие изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1533 | Шлейф проводом АС-35. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от КТП-1533 с применением оптического прибора. | ВЛ | 2017-04-03 15:32
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от КТП-1533 .
4175 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 134 | 2017-03-28 14:52 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причиной отключения ВЛ-110кВ Караичевская-2 явилось искуственное короткое замыкание на ПС 110/10/6 кВ Караичевская вызванное включением КЗ-110.Т-2 от действия ДЗТ Т-2. | Причиной повреждения опорного изолятора фазы «С» шинного моста 6кВ Т-2 ПС 110/10/6 кВ Караичевская (типа ИОС-10-2000-01) явилось термическое воздействие электрической дуги при коротком замыкании из-за наброса ветром грязной, мокрой полиэтиленовой плёнки на шинный мост 6кВ Т-2. | ВЛ «Караичевская-2» 110кВ ПС 220кВ «Котельниково» | Повреждён опорный изолятор фазы «С» шинного моста 6кВ Т-2 ПС 110/10/6 кВ Караичевская (типа ИОС-10-2000-01). | Выполнить уборку посторонних предметов нанесённых ветром с ограждения ПС 110/10/6 кВ Караичевская и на расстоянии 20 метров от ограждения ПС 110/10/6 кВ Караичевская по периметру. | ВЛ | -
[7 empty] | Срабатывание ДЗТ Т-2 ПС 110/10/6 кВ Караичевская произошло при возникновении короткого замыкания на шинном мосту 6кВ Т-2 из-за наброса ветром грязной, мокрой полиэтиленовой плёнки на шинный мост 6кВ Т-2, при прохождении циклона с дождём и сильным порывистым ветром. |  | ПС 110/6кВ «Караичевская» |  |  | ПС
4176 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 135 | 2017-04-05 09:54 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | В процессе длительной эксплуатации ВЛ-0,4кВ от КТП-1589 произошло увеличение стрелы провеса проводов, вследствие изменения свойств провода марки А-35. |  | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1589 | нет | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП-1589 №1,3,4. | ВЛ | 2017-04-05 13:31
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ от КТП-1589 №1,3,4.
4177 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 136 | 2017-04-06 16:12 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение АВ-2 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-38 произошло из-за схлеста проводов в пролете опор №4-№5, по причине разрегулирования стрелы провеса проводов вследствие изменения свойств материала провода марки АС-35 в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-38 по ВЛ-10 кВ №23 Суровикино-220 | Нет. | Занести результаты выполненных работ по ВЛ-0,4 №2 от КТП-38 в техническую документацию. | ВЛ | 2017-04-06 18:37
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 №2 от КТП-38.
4178 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 137 | 2017-04-09 17:12 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1900 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №7 и его падения на нулевой провод из-за частого воздействия ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1на опоре №7 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП- 1900 произошел по причине перетерания вязки провода о шейку изолятора в из-за частого воздействия ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-04кВ №1 от КТП-1900 | Вязка провода ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 и №3 от КТП-1900 с применением оптического прибора. | ВЛ | 2017-04-09 19:36
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №1 и №3 от КТП-1900.
4179 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 138 | 2017-04-15 13:10 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Работа МТЗ на ВЛ-10 кВ №32 ПС Чернышково вызвана междуфазным коротким замыканием проводов в пролете опор №7/18-7/19 во время порывов ветра. | Работа МТЗ по ВЛ-10кВ №32 ПС Чернышково вызвана между фазным коротким замыканием вследствие обрыва провода марки АС-50 в пролете опор №7/18-7/19 при перетерании вязки крепления провода типа ВШ-1 о шейку изолятора. | ВЛ №32 10кВ ПС 110/35/10кВ «Чернышково» | Провод АС-50. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №32 Чернышково с применением оптического прибора. | ВЛ | 2017-04-15 17:23
Устранить замечания, выполненные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ №32 Чернышково.
4180 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 139 | 2017-04-15 15:35 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-93 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при порывах ветра до 16м/с. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-93 по ВЛ-10 кВ №1 Н-Максимовская | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 №2 от КТП-93. | ВЛ | 2017-04-15 18:03
Занести результаты выполненных работ по ВЛ-0,4 №2 от КТП-93 в техническую документацию.
4181 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 140 | 2017-04-15 17:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1893 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №10 и его падения на провод другой фазы из-за частого воздействия ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1на опоре №10 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП- 1893 произошел по причине перетерания вязки провода о шейку изолятора из-за частого воздействия ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1893 | Вязка ВШ-1, выполненная проводом А-35. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 и №2 от КТП-1893 с применением оптического прибора. | ВЛ | 2017-04-15 18:25
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №1 и №2 от КТП-1893.
4182 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 141 | 2017-04-15 17:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1639 произошло из-за междуфазного короткого за-мыкания проводов по причине разрушения колпачка крепления изолятора на опоре №9 в процессе длительной эксплуатации . | Разрушение колпачка крепления изолятора на опоре №9 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1639 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ от КТП №1639 лин.1 | Колпачок К-5. | Выполнить осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1639 с применением оптического прибора.. | ВЛ | 2017-04-15 20:52
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1639.
4183 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 142 | 2017-04-16 10:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Дефект контактного соединения проводника на нулевой шпильке силового трансформатора в КТП-1612 возник при уменьшении переходного сопротивления в месте их соединения, по причине изменения физических свойств материалов в процессе эксплуатации. |  | КТП 10кВ №1612 | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр силового трансформатора в КТП-1612 с отключением оборудования. | ТП | 2017-04-16 13:23
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра КТП-1612
4184 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 143 | 2017-04-17 19:40 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Отключение ВЛ-10кВ №10 ПС "Заливская" произошло по причине междуфазного короткого замыкания вследствие схлестывания проводов при одновременном взлете птиц во время сезонной миграции. |  | ВЛ №10 10кВ ПС 220кВ «Заливская» | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10 "Заливская" административно-техническим персоналом. | ВЛ | 2017-04-17 20:21
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10кВ №10 "Заливская"
4185 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 144 | 2017-04-19 08:40 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-853 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов в пролете опор №4-5, возникшего из-за обрыва фазного про-вода и его падения на провод другой фазы по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-16 от опоры №4 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-853 произошел по причине разрегулирования стрелы провеса проводов из-за изменения физических свойств в процессе длительной эксплуатации и неблагоприятных погодных условий. | ВЛ-04кВ№2 от КТП-853 | Провод А-16. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-853. | ВЛ | 2017-04-19 14:23
Результаты выполненных работ по ВЛ-0,4кВ. №2 от КТП-853 занести в техническую документацию.
4186 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 145 | 2017-04-20 11:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1239 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП- 1239 произошел вследствие ослабления вязки провода и перетерания провода о шейку изолятора на опоре №8 в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1239 | Провод А-25. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1239. | ВЛ | 2017-04-20 14:10
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1239.
4187 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 146 | 2017-04-21 15:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1347 произошло вследствие короткого замыкания проводов между КТП и опорой №1, возникшего из-за сорванного изолятора с крюка по причине рассыпания колпачка крепления изолятора на приемной траверсе КТП. | Рассыпания колпачка крепления изолятора на приёмной траверсе КТП-1347 на ВЛ 0,4 кВ №2 произошло из-за изменения свойств полиэтилена в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1347 | Колпачок К-6. | С выводом в ремонт КТП-1347 проверить состояние крепления изоляторов на приёмных траверсах ВЛ-0,4кВ. №1, 2 и 3. | ВЛ | 2017-04-21 18:00
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Результаты выполненных работ по проверке состояния крепления изоляторов на приёмных траверсах ВЛ-0,4кВ. №1, 2 и 3 на КТП-1347 занести в техническую документацию.
4188 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 147 | 2017-04-22 13:30 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1228 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при порывах ветра до 15м/с. |  | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП - 1228 | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 №2 от КТП-1228. | ВЛ | 2017-04-22 16:40
Занести результаты выполненных работ по ВЛ-0,4 №2 от КТП-1228 в техническую документацию.
4189 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 148 | 2017-04-22 20:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв нулевого провода к жилому дому от опоры №2/3 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 361 произошел по причине перетерания провода о шейку изолятора вследствие изменения физических свойств провода в процессе эксплуатации. | Обрыв алюминиевого не изолированного нулевого провода марки А-16 к жилому дому от опоры №2/3 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП- 361 произошел по причине перетерания провода о шейку изолятора. | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-361 | Провод А-16. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 и №2 от КТП-361 административно-техническим персоналом. | ВЛ | 2017-04-22 22:30
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №1 и №2 от КТП-361.
4190 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 150 | 2017-04-24 09:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1097 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-50 в пролете опор №4/1-4/2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1097 произошел вследствие ослабления вязки провода и перетерания провода о шейку изолятора на опоре №4/1 в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ от КТП №1097 лин.1 | Провод А-50. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1, 2 и №3 от КТП-1097. | ВЛ | 2017-04-24 12:08
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1, 2 и №3 от КТП-1097.
4191 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 151 | 2017-04-24 13:40 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП -1107 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов в пролете опор №11-12, возникшего из-за обрыва фазного провода и его падения на нулевой провод по причине неблагоприятных погодных условий (сильный порывистый ветер и дождь). | Обрыв алюминиевого фазного провода марки АС-35 от опоры №11 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1107 произошел по причине перетерания вязки провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации и неблагоприятных погодных условий. | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1107 | Провод АС-35. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1107 с применением оптического прибора. | ВЛ | 2017-04-24 16:21
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1107.
4192 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 152 | 2017-04-25 04:40 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Отключение оборудования ВЛ-10 кВ в Чернышковском РЭС произошло вследствие короткого замыкания в пролете опор №340-341 из-за попадания постороннего предмета на провода. |  | ВЛ №20 10кВ ПС 110/35/10кВ «Чернышково» | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №20 Чернышково с применением оптического прибора. | ВЛ | 2017-04-25 06:47
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра
4193 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 153 | 2017-04-25 04:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение В.ВЛ-10 №18 на ПС Чернышково произошло из-за срыва изолятора на опоре №2-101 и падения верхнего провода на провод другой фазы. | Срыв изолятора типа ШС-10 на опоре №2-101 ВЛ-10кВ №18 от ПС Чернышково, произошло из-за рассыпания колпачка крепления изолятора типа К-7. | ВЛ №18 10кВ ПС 110/35/10кВ «Чернышково» | Изолятор ШФ-10, колпачок К-7. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №18 от ПС Чернышково с применением оптического прибора. | ВЛ | 2017-04-25 07:18
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ №18 от ПС Чернышково.
4194 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 154 | 2017-04-25 07:26 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Замыкание на землю на I.с.ш. 10 кВ. ПС Пимено-Черни произошло из-за разрушения изолятора на опоре №5-31 ВЛ-10кВ №13 от ПС Пимено-Черни. | Разрушение изолятора типа ШФ-10 на опоре №5-31 ВЛ-10кВ №13 от ПС Пимено-Черни, произошло из-за рассыпания колпачка крепления изолятора типа КП-18. | ВЛ №13 10кВ ПС 110/35/10кВ «Пимено-Черни» | Изолятор ШФ-10, колпачок КП-18. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №13 от ПС Пимено-Черни с применением оптического прибора. | ВЛ | 2017-04-25 16:02
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ №13 от ПС Пимено-Черни.
4195 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 155 | 2017-04-25 08:30 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв фазного провода к жилому дому от опоры №9 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1626 произошел при порывах ветра по причине перетерания провода о шейку изолятора. | Обрыв алюминиевого не изолированного фазного провода марки АПВ-16 к жилому дому от опоры №9 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП- 1626 произошел по причине перетерания провода о шейку изолятора. | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1626 по ВЛ-10кВ №8 ПС Абганерово | Провод АПВ-16. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 и №2 от КТП-1626 административно-техническим персоналом. | ВЛ | 2017-04-25 11:32
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №1 и №2 от КТП-1626.
4196 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 156 | 2017-04-25 18:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1 Нарушение структуры материала | Замыкание на землю на I.с.ш. 10 кВ. ПС Чилеково произошло вследствие касания провода тела опоры №1-16 ВЛ-10кВ №7 | Обрыв вязки типа ВШ-1 к штыревому изолятору произошел из-за ее перетирания о шейку изолятора. | ВЛ №7 10кВ ПС 35/10кВ «Чилеково» | Вязка ВШ-1. | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ. №7 ПС Чилеково. | ВЛ | 2017-04-25 20:56
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ. №7 ПС Чилеково.
4197 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 157 | 2017-04-28 10:50 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1629 от опоры №11 произошел из-за сложных погодных условий порывистого ветра до 16 м/с. | Обрыв нулевого провода перекидки от ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1629 от опоры №11 к жилому дому произошел вследствие ослабления контактного соединения провода на изоляторе в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ от КТП №1629 лин.2 | Провод А-16 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1,2 от КТП-1629 | ВЛ | 2017-04-28 14:03
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1,2 от КТП-1629
4198 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 158 | 2017-04-28 12:50 | 3.4.7.4 Прочие нарушения |  | Наклон железобетонной опоры №53 на ВЛ №6 Тормосино произошло под воздействием ветровой нагрузки по причине подвижки грунта песчаной почвы в месте установки опоры. |  | ВЛ №6 10кВ ПС 110/35/10кВ «Тормосино» | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-10 №6 Тормосино административно-техническим персоналом. | ВЛ | 2017-04-28 14:05
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 №6 Тормосино.
4199 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 159 | 2017-04-28 13:39 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1016 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при неблагоприятных погодных условиях (ветер ) в результате изменения свойств алюминиевого провода. |  | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1016 по ВЛ-10кВ №12 Котельниково | Нет. | Результаты выполненных работ по ВЛ-0,4кВ. №1 от КТП-1016 занести в техническую документацию. | ВЛ | 2017-04-28 16:49
Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1016.
4200 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 160 | 2017-04-28 16:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Излом деревянной опоры №7 на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1054 произошел из-за загнивания опоры у её основания. | Загнивание опоры №7 на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1054 произошло вследствие высыхания антисептического покрытия деревянной опоры в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1054 по ВЛ-10кВ №14 "Пимено-Черни" | Деревянная опора 9м. | Выполнить проверку всех деревянных опор ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1054 на загнивание. | ВЛ | 2017-04-28 19:40
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра деревянных опор ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1054.
4201 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 161 | 2017-04-28 16:05 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Выпадение крюка с фронтона здания потребителя | Вследствие выпадения крюка с изолятором с фронтона здания потребителя произошел схлест проводов и срабатывание ПН-2 в КТП-1004. | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1004 | Нет | Выдать предписание владельцу домовладения об укреплении крюка на здании домовладения. | ВЛ | 2017-04-28 19:04
4202 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 162 | 2017-04-28 17:10 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | Срыв изолятора на опоре №8 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1081 и схлест проводов ф. "В" с нижним проводом произошел при сильном порыве ветра. | Разрушение колпачка произошло из-за изменения физических свойств полипропилена вследствие длительной эксплуатации, что привело к срыву изолятора на опоре №8 ф "В" ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1081. | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1081 от ВЛ 10 кВ №10 ПСЖутово-2 | Колпачок К-7 | Устранить замечания, выявленные при осмотре ВЛ-0,4кВ №1,2 от КТП-1081. | ВЛ | 2017-04-28 20:40
Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1,2 от КТП-1081.
4203 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 163 | 2017-04-27 14:41 | 3.4.8.1 Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | 4.11 Электродуговое повреждение | Причиной отключения ВЛ-110кВ №3 явилось короткое замыкание в пролёте опор №122/8 - 122/9, возникшее из-за приближения стрелы автокрана на недопустимое расстояние к проводу ВЛ-110кВ №3 при производстве не санкционированных работ в охранной зоне ВЛ-110кВ №3. Работы выполнялись без согласования и уведомления ПО "ПЭС" ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго". | В результате короткого замыкания в пролёте опор №122/8 - 122/9 ВЛ-110кВ №3 при производстве не санкционированных работ в охранной зоне ВЛ-110кВ №3 автокрана произошло электродуговое повреждение провода (типа АС-120) нижней фазы ВЛ-110кВ №3. | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Дар-Гора-110 с отпайками (№3) | Повреждён провод (типа АС-120) нижней фазы (фаза «В») ВЛ-110кВ №3 в пролете опор №№122/8-122/9. | Направить письмо в администрацию Советского района г.Волгограда, с требованием о запрете выдачи разрешений частным лицам на производство работ по демонтажу заброшенных гаражных боксов в охранной зоне ВЛ-110 кВ №3, без согласования и допуска ПО «ПЭС». | ВЛ | 2017-04-27 14:45
Направить уведомительные письма в сторонние организации эксплуатирующие грузоподъемную технику о проведении разъяснительной работы среди водительского состава по безусловному соблюдению «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и доведению информации об опасности несанкционированного производства работ в охранных зонах действующих ВЛ.
4204 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 164 | 2017-04-28 23:31 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв шлейфа на ЛР КТП-308 произошел при сильном порывистом ветре в результате изменения свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв шлейфа на ЛР КТП-308 марки А-50 произошел из-за ослабления контакта болтового соединения подвижного ножа ЛР в процессе длительной эксплуатации. | КТП 10кВ №308 | Провод А-50. | Выполнить внеочередной осмотр ЛР КТП-308. | ТП | 2017-04-29 00:48
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ЛР КТП-308.
4205 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 165 | 2017-04-28 17:30 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Замыкание на землю на I.с.ш. 10 кВ. ПС Чилеково произошло вследствии касания провода тела опоры №1-22 ВЛ-10кВ №7 от ПС Чилеково при порывистом ветре. | Обрыв вязки типа ВШ-1 к штыревому изолятору на опоре №1-22 ВЛ-10 №8 ПС Чилеково произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора. | ВЛ №8 10кВ ПС 35/10кВ «Чилеково» | Вязка ВШ-1. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ. №8 ПС Чилеково с применением оптического прибора. | ВЛ | 2017-04-28 19:51
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ. №8 ПС Чилеково.
4206 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 166 | 2017-04-30 13:42 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1 Нарушение структуры материала | Деформация обмоток вследствие динамических нагрузок при сквозных коротких замыканиях при длительном сроке эксплуатации привела к повреждению сил. трансформатора. | Повреждение силового трансформатора ТМ-25 кВА в КТП-421 произошло из-за замыкания низковольтной обмотки на корпус. | КТП -421 | Сил. трансформатор ТМ-25 10/0,4 кВ | Выполнить ремонт силового трансформатора 25 кВА КТП-421 | ТП | 2017-04-30 14:51
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Выполнить испытание отремонтированного сил. транс-форматора 25 кВА.
4207 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 167 | 2017-04-30 14:45 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.1 Нарушение структуры материала | Вследствие сильного порывистого ветра произошло КЗ в пролёте опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 и срабатывание ПН-2 ВЛ-0.4 кВ №1 в КТП-636. | Разрегулирование стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-636 в пролете опор №12-13 произошло по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-636 по ВЛ-10 кВ №18 ПС РП-2 | Нет | Результаты выполненных работ на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-636 внести в техническую документацию. | ВЛ | 2017-04-30 18:20
Выполнить перетяжку провода по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-636.
4208 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 168 | 2017-04-30 17:55 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Отключение А-1 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-811 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при неблагоприятных погодных условиях (ветер) в результате изменения свойств алюминиевого провода. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-811 по ВЛ-10 кВ №2 Добринка | Нет. | Результаты выполненных работ по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-811 занести в техническую документацию | ВЛ | 2017-04-30 19:20
Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-811.
4209 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 169 | 2017-04-27 04:25 | 3.4.13.3 Дефекты изготовления |  | Отключение Т-2 ПС 110/35/6 кВ ТДН произошло из-за сбоя в работе терминала 01 основных защит Т-2 (тип микропроцессорное устройство защит «Сириус-Т3-5/5/5-220В-И1») заводской номер 16030634. |  | ПС 110/35/6кВ «ТДН» |  | Направить микропроцессорный терминал «Сириус-Т3», демонтированный с панели основных защит Т-2 ПС ТДН, на завод-изготовитель ЗАО "РАДИУС Автоматика" для выполнения гарантийного ремонта. | ПС | -
4210 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 170 | 2017-05-06 14:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №15 ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-351 произошел из-за перетирания вязки провода о шейку изолятора вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | Срабатывание ПН-2 ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП 351 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №15 ф "А", и его падения на провод другой фазы. | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-351 | Вязка ВШ-1. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-351. | ВЛ | 2017-05-06 17:51
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
4211 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 171 | 2017-05-10 08:30 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода произошел вследствие ослабления контактного соединения нулевого провода на изоляторе опоры №16 в процессе длительной эксплуатации при сильном порывистом ветре. | Обрыв нулевого провода от опоры №16 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП- 228 произошел вследствие ослабления контактного соединения провода на изоляторе в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1228 | Провод АПВ-10. | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1228. | ВЛ | 2017-05-10 13:04
Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1228.
4212 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 172 | 2017-05-10 14:55 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Обрыв нулевого провода к жилому дому от опоры №3/2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 796 произошел при порывах ветра по причине воздействии на провод ветки фруктового дерева во дворе частного домовладения. | Обрыв алюминиевого не изолированного фазного провода марки АПВ-16 к жилому дому от опоры №3/2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП- 796 произошел по причине воздействии на провод ветки фруктового дерева во дворе частного домовладения. | ВЛ-0,4кВ№1 от КТП-796 | Провод АПВ-16. | Направить письмо владельцу частного домовладения в х. Сизов о необходимости обрезки веток дерева вблизи проводов ответвления от ВЛ-0,4кВ №1 КТП-796. | ВЛ | 2017-05-10 16:35
4213 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 173 | 2017-05-06 01:12 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Вероятной причиной отключения ВЛ- 110 кВ №93 явилась активная деятельность птиц, приведшая к перекрытию провода нижней фазы на промежуточной ж/б опоре №81. |  | ВЛ №93 110кВ ПС 220кВ «Заливская» |  | Выполнить верховой осмотр провода нижней правой фазы на промежуточной ж/б опоре №81 ВЛ-110 кВ №93, при необходимости выполнить ремонт провода. | ВЛ | -
Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ №93 на предмет наличия птичьих гнезд на опорах ВЛ, с последующим снятием выявленных птичьих гнезд.
4214 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 174 | 2017-05-08 19:26 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Причиной отключения ВЛ-110 кВ №91, ВЛ-110 кВ №99 явилась активная деятельность птиц, приведшая к перекрытию провода нижней левой фазы (фаза "А") на промежуточной ж/б опоре №222 ВЛ-110 кВ №91. |  | ВЛ №91 110кВ ПС «Заливская» - ВЛ №99 110кВ ПС «Шебалино» |  | Выполнить верховой осмотр провода нижней правой фазы на промежуточной ж/б опоре №222 ВЛ-110 кВ №91, с заменой разрушенного стеклянного изолятора в гирлянде. | ВЛ | -
Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ №91 на предмет наличия птичьих гнезд на опорах ВЛ, с последующим снятием выявленных птичьих гнезд.
4215 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 175 | 2017-05-13 12:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв алюминиевого фазного провода от приемной траверсы КТП-1410 до опоры №1 ВЛ- 0,4 кВ №1 произошел вследствие ослабления контактного соединения провода вывода из РУ-0,4кВ и провода к опоре №1 ВЛ- 0,4 кВ №1 на изоляторе приёмной траверсы в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки АС-35 от приемной траверсы КТП-1410 до опоры №1 ВЛ- 0,4 кВ №1 произошел вследствие окисления контактного соединения (разнородные металлы) провода вывода из РУ-0,4кВ и провода к опоре №1 ВЛ- 0,4 кВ №1 на изоляторе приёмной траверсы в процессе длительной эксплуатации. | КТП-1410 | Провод АС-35. | Выполнить ревизию контактных соединений проводов на приемной траверсе КТП-1410 к ВЛ-0,4кВ. №1. | ТП | 2017-05-13 15:25
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Результаты выполненных работ по КТП-1410 занести в техническую документацию.
4216 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 176 | 2017-05-15 14:15 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-747 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при порывах ветра до 13м/с. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-747 по ВЛ-10 кВ №23 Суровикино-220 | Нет. | Выполнить выправку опоры №6, перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 №2 от КТП-747 и нумерацию опор. | ВЛ | 2017-05-15 16:15
Занести результаты выполненных работ по ВЛ-0,4 №2 от КТП-747 в техническую документацию.
4217 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 177 | 2017-05-11 16:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В.ВЛ-17 не включился по причине межвиткового замыкания в электромагните включения солениода привода В.ВЛ-17, из- за сверхнормативного срока эксплуатации привода В.ВЛ-17. | Межвитковое замыкание в электромагните привода соленоида привода В.ВЛ-17 произошло по причине нарушения электрической изоляции, в следствии длительного срока эксплуатации. | ВЛ №17 110кВ ПС 110/6кВ «ЗКО-1» | Поврежден электромагнит включения соленоида привода В.ВЛ-17. | Выполнить внеочередное опробование АПВ и управления выключателя В.ВЛ-17 | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
4218 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 178 | 2017-05-19 10:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Ревизии контактных соединений на оп №5-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-208 произведена из-за окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-208 | Нет. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-0,4кВ. №1 и 2 от КТП-208. | ВЛ | 2017-05-19 13:17
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ. №1 и 2 от КТП-208.
4219 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 179 | 2017-05-19 10:55 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-728 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при порывах ветра до 15м/с по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 вследствие изменения физических свойств провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-728 по ВЛ-10 кВ №5 Солоновкая | Нет. | Результаты выполненных работ по ВЛ-0,4кВ №2. от КТП-728 занести в техническую документацию. | ВЛ | 2017-05-19 13:35
Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4кВ №2. от КТП-728.
4220 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 180 | 2017-05-20 06:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1103 произошло вследствие короткого замыкания на "землю", возникшего из-за сорванного изолятора с крюка на железобетонной опоре №5 по причине рассыпания колпачка крепления изолятора. | Рассыпания колпачка крепления изолятора на опоре №5 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1103 произошло из-за изменения свойств полиэтилена в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ№1 от КТП-1103 | Колпачок К-6. | Выполнить внеочередной осмотр от ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1103 с применением оптического прибора . | ВЛ | 2017-05-20 10:00
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1103.
4221 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 181 | 2017-05-21 15:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | Работа МТЗ по ВЛ №8 ПС Абганерово вызвана межфазным коротким замыканием вследствие выпадения крюка из тела деревянной опоры №3-8 по причине её высыхания. | Выпадение крюка с изолятором из тела деревянной опоры №3-8 ВЛ-10 №8 Абганерово произошло по причине высыхания антисептического покрытия верхней части опоры под воздействием атмосферных явлений в процессе эксплуатации. | ВЛ №8 10кВ ПС 35/10кВ «Абганерово» | Деревянная опора 11,5м. | Выполнить осмотр всех деревянных опор ВЛ-10кВ. №8 Абганерово с применением оптического прибора. | ВЛ | 2017-05-21 16:31
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра деревянных опор ВЛ-10кВ. №8 Абганерово.
4222 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 182 | 2017-05-20 22:40 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных) | 4.11 Электродуговое повреждение | Причиной работы ДЗТ Т-2 явилось короткое замыкание на шинном мосту 10кВ Т-2 из-за воздействия животного (хорька). | Электродуговое повреждение проходных изоляторов (типа ИПУ-10\2000-12,5УХЛ1) произошло при коротком замыкании вызванного приближением на недопустимое расстояние к токоведущим частям, находящимся под напряжением, хорька. | ПС 110/10кВ «Сарепта-2» | Повреждены два проходных изолятора типа ИПУ-10\2000-12,5УХЛ1. | На ПС Сарепта-2 поддерживающую металлоконструкцию опорных изоляторов ШМ-10 кВ Т-2 вынести за пределы проходных изоляторов ШМ-10 кВ Т-2. | ПС | -
4223 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 183 | 2017-05-22 04:07 | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Вероятной причиной отключения ВЛ-110 кВ №13 явилось перекрытие поддерживающей изолирующей подвески провода верхней фазы (фаза «В») на промежуточной ж/б опоре №211, вследствие увлажнения поверхности стеклянных изоляторов, загрязненных коррозионными потеками с траверсы опоры и естественными пылевыми отложениями в течении длительного срока эксплуатации ВЛ, при ухудшении погодных условий и образовании конденсата влаги. |  | ВЛ №13 110кВ ПС 220кВ «Алюминиевая» | Причиной отключения ВЛ-110 кВ №13 явилось перекрытие поддерживающей изолирующей подвески провода верхней фазы (фаза «В») на промежуточной ж/б опоре №211. | Выполнить верховой осмотр поддерживающей изолирующей подвески провода верхней фазы на промежуточной ж/б опоре №211 ВЛ-110 кВ №13 | ВЛ | -
[5 empty] | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) | [5 empty] | По результатам верхового осмотра поддерживающей изолирующей подвески провода верхней фазы на промежуточной ж/б опоре №211 ВЛ-110 кВ №13, выполнить замену загрязненных стеклянных изоляторов
4224 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 184 | 2017-05-26 14:37 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Работа МТЗ на ВЛ-10 кВ №7 ПС Заливская вызвана междуфазным коротким замыканием проводов при падении оборванного провода вследствие обрыва вязки на опоре №1-8 и перегорании провода при соприкосновении с траверсой. | Обрыв и перегорание провода марки АС-35 ф. "В" и схлест с проводом другой фазы произошел при перетирании вязки типа ВШ-1 о шейку штыревого изолятора на траверсе опоры №1-8 по ВЛ-10 №7 Заливская. | ВЛ №7 10кВ ПС 220кВ «Заливская» | Провод АС-35. | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС Заливская административно-техническим персоналом с применением оптического прибора. | ВЛ | 2017-05-26 17:05
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10кВ №7 ПС Заливская.
4225 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 185 | 2017-05-26 16:00 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1004 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при порывистом ветре по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-№8. | Разрегулирование стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1004 в пролете опор №7-№8 произошло по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1004 по ВЛ-10 кВ №10 РП-2 | нет. | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №1, 2 от КТП-1004. | ВЛ | 2017-05-26 17:45
Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1, 2 от КТП-1004 с применением оптического прибора.
4226 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 186 | 2017-05-28 08:48 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение АВ-1 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-203 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №14 - №15 вследствие изменения физических свойств провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-203 по ВЛ-10 кВ №6 Лысово | нет. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-0,4кВ №1 и 2 от КТП-203. | ВЛ | 2017-05-28 11:06
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №1 и 2 от КТП-279.
4227 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 187 | 2017-05-28 15:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1114 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва фазного провода и его падения на провод другой фазы по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-35 в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП- 1114 произошел вследствие ослабления контактного соединения проводов на изолятора на опоре №3 в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1114 | Провод А-35. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1114 административно-техническим персоналом. | ВЛ | 2017-05-28 18:10
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1114.
4228 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 188 | 2017-05-28 15:50 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Со слов очевидцев отключение В ВЛ ВЛ-10кв №32 на ПС Чернышково произошло по причине междуфазного короткого замыкания проводов в пролете опор №8/26-8/27 при массовом взлете с них птиц. |  | ВЛ №32 10кВ ПС 110/35/10кВ «Чернышково» | Нет. | Выполнить перетяжку проводов на ВЛ-10 №32 Чернышково в пролете опор №8/26-8/27. | ВЛ | -
Информацию о выполнении работ на ВЛ-10 №32 Чернышково занести в техническую документацию.
4229 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 189 | 2017-05-28 19:30 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Ревизии контактных соединений в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-539 произведена из-за окисления металла в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0,4кВ№2 от КТП-539 | Нет. | Результаты выполненных работ по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-539 занести в техническую документацию. | ВЛ | 2017-05-29 16:18
Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Не соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам)
4230 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 190 | 2017-05-29 08:29 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-563 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-563 по ВЛ-10 кВ №6 Лобакино | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-563. | ВЛ | 2017-05-29 15:30
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | Результаты выполненных работ по ВЛ-0,4кВ. №1 от КТП-563 занести в техническую документацию.
4231 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 193 | 2017-05-31 14:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Отключение В. ВЛ-10 №20 на ПС Чернышково произошло при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер и гроза). |  | ВЛ №20 10кВ ПС 110/35/10кВ «Чернышково» | Нет. | Выполнить регулировку стрелы провеса шлейфов от ЛР КТП-715 до КТП-715 на ВЛ-10 №20 Чернышково. | ВЛ | -
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | Информацию о выполнении работ на ВЛ-10 №20 Чернышково занести в техническую документацию.
4232 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 192 | 2017-05-09 01:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Не выявление 21.11.2016г. при годовом техническом обслуживании КП «Транзит-RTU» на ПС Чернышково снижения сопротивления изоляции провода линии питания 220В микропроцессорных измерительных преобразователей. | Повреждение провода питания 220В микропроцессорных измерительных преобразователей произошло при коротком замыкании из-за нарушения электрической изоляции провода. | КП Транзит-RTU ПС Чернышково | Повреждён провод питания 220В микропроцессорных измерительных преобразователей типа ПУНГП 2x1,5. | Организовать прокладку линии электропитания между комнатой связи и микропроцессорными измерительными преобразователями кабелем АВВГ 3x4. | СДТУ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4233 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 194 | 2017-06-03 06:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-736 произошло вследствие провисания провода и его касания тела железобетонной опоры, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №1 при порывистом ветре. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1на опоре №1 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-736 произошел по причине перетерания вязки провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-04 №2 от КТП-736 ВЛ-10№7 Басакино | Вязка ВШ-1. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-736. | ВЛ | 2017-06-03 10:46
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | Результаты выполненных работ на ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-736 занести в техническую документацию.
4234 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 195 | 2017-06-03 08:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1687 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса не изолированных проводов ответвления к жилому дому от опоры №14 в следствие изменения физических свойств провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 № 1 от КТП 1687 по ВЛ-10 № 34 Котельниково | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 и 2 от КТП-1687 административно-техническим персоналом. | ВЛ | 2017-06-03 10:54
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №1 и 2 от КТП-1687.
4235 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 196 | 2017-06-03 09:31 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-278 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер ) в результате изменения свойств алюминиевого провода. |  | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-278 по ВЛ-10кВ №5 Лысово | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-278. | ВЛ | 2017-06-03 13:27
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | Результаты выполненных работ по ВЛ-0,4кВ. №1 от КТП-278 занести в техническую документацию.
4236 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 197 | 2017-06-03 12:04 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Срыв изолятора со штыря траверсы на опоре №5 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1672 произошел по причине рассыпания колпачка крепления изолятора. | Рассыпания колпачка крепления изолятора на траверсе опоры №5 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1672 произошло из-за изменения свойств полиэтилена в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 №1 от КТП-1672 по ВЛ-10 №7 Майоровская | Колпачок К-6. | Выполнить омсотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1672 с применением оптического прибора. | ВЛ | 2017-06-03 12:47
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1672
4237 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 198 | 2017-06-04 07:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв алюминиевого изолированного фазного провода к жилому дому от опоры №14 ВЛ- 0,4 кВ №1 от КТП-1634 произошел по причине перетерания провода о шейку изолятора на опоре. | Обрыв алюминиевого изолированного фазного провода марки АПВ-16 к жилому дому от опоры №14 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1634 произошел по причине перетерания провода о шейку изолятора на опоре в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1634 | Провод АПВ-16. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 и №2 от КТП-1634 административно-техническим персоналом. | ВЛ | 2017-06-04 10:17
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №1 и №2 от КТП-1634.
4238 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 199 | 2017-05-31 13:11 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Повреждение подкоса железобетонной опоры №20-8 ВЛ-10 №25 ПС Октябрьская произошло из-за наезда на опору не установленным транспортным средством. | Повреждение подкоса железобетонной опоры №20-8 ВЛ-10 №25 ПС Октябрьская произошло из-за наезда на опору не установленным транспортным средством. | ВЛ №25 10 кВ ПС Октябрьская (ПЭС) | Железобенный подкос к опоре марки СВ-105. | Результаты выполненных работ по ВЛ-10 №25 от ПС Октябрьская занести в техническую документацию. | ВЛ | 2017-05-31 15:57
Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ)
4239 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 200 | 2017-06-06 06:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение АВ-1 ВЛ-0,4кВ. №1 в КТП-921 произошло из-за срабатывания теплового расцепителя вследствие изменения физического состояния контактного соединения провода с клеммой АВ-1 в процессе эксплуатации. |  | ВЛ-04 №1 от КТП-921 | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр контактных соединений АВ-1, АВ-2 и АВ-3 в КТП-921. | ВЛ | 2017-06-06 11:09
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра АВ-1, АВ-2 и АВ-3 в КТП-921.
4240 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 191 | 2017-05-07 05:24 | 3.4.13.2 Недостатки конструкции |  | Недостаток конструкции маршрутизатора Cisco 1721 - допускает возможность возникновения сбоя програмного обеспечения. |  | КП Транзит-RTU ПС Суровикино-110 | Оборудование не повреждено. | Организовать обновление программного обеспечения маршрутизатора Cisco 1721, установленного на ПС Суровикино-110. | СДТУ | -
4241 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 201 | 2017-05-05 11:16 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Причиной образования капельной течи масла из-под предохранительного колпака масловыпускного патрубка ТТ-110 В.ВЛ-20 фазы «С» (тип ТФЗМ-110Б-У1, изготовитель ОАО «Энергомаш» г. Екатеринбург, год изготовления 2002, год ввода в эксплуатацию 2003г. заводской №13936) явилось нарушение целостности уплотнителя резьбового соединения масловыпускного патрубка из-за изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ №20 110кВ ПС 110/35/10кВ «Сарепта-1» | Нет. | Выполнить внеочередной текущий ремонт с заменой уплотнителя масловыпускного патрубка ТТ-110 В.ВЛ-21 (типа ТФЗМ-110Б-У1, аналогичный ТТ-110 В.ВЛ-20). | ВЛ | -
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Выполнить внеочередной осмотр маслонаполненного оборудования ЮГП. По результатам осмотра устранить выявленные замечания.
4242 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 202 | 2017-06-10 09:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1673 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 вследствие изменения физических свойств провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1673 |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1, 2 и 3 от КТП-1673 административно-техническим персоналом. | ВЛ | 2017-06-10 11:00
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №1, 2 и 3 от КТП-1673.
4243 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 203 | 2017-06-10 10:47 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1644 произошло из-за короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №10 и его па-дения на провод другой фазы вследствие продолжительных ветровых нагрузок в про-цессе эксплуатации. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1на опоре №10 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1644 произошел по причине перетерания вязки провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1644 | Вязка ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1, 2 и 3 от КТП-1644 административно-техническим персоналом. | ВЛ | 2017-06-10 13:32
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №1, 2 и 3 от КТП-1644.
4244 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 204 | 2017-06-11 06:32 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-6 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при неблагоприятных погодных условиях (ветер и дождь) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода. |  | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-6 по ВЛ-10кВ №18 РП-2 | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-6. | ВЛ | 2017-06-11 09:30
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | Результаты выполненных работ по ВЛ-0,4кВ. №1 от КТП-6 занести в техническую документацию.
4245 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 205 | 2017-06-09 19:51 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Ослабление контактного соединения на шлейфе 35 кВ от ВЧЗ 35 кВ в сторону ЛР ВЛ-35 кВ «Аксай» в результате длительной эксплуатации оборудования. | Технологическое нарушение произошло по причине ослабления контактного соединения в месте крепления шлейфа 35 кВ ф. «С» ВЛ-35 кВ «Аксай» к ВЧЗ в процессе длительной эксплуатации при периодических ветровых нагрузках. | ВЛ «Аксай» 35кВ ПС 35/10кВ «Абганерово» | Ослабление контактного соединения в месте крепления шлейфа 35 кВ ф. «С» ВЛ-35 кВ «Аксай» к ВЧЗ. | Выполнить внеочередное техническое обслуживание ВЧ заградителя ВЛ 35кВ Аксай на ПС Абганерово, с проведением ревизии всек контактных соединений. | ВЛ | -
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Направить служебную записку в филиал ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" с просьбой организовать проведение тепловизионного обследования оборудования ПС Абганерово.
4246 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 206 | 2017-06-11 11:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В процессе длительной эксплуатации произошло снижение сопротивления изоляции клемм, установленных в металлическом клеммном ящике трансформатора Т-1 и пробой изоляции фазы «А» кабеля 0,4 кВ, проложенного от ТСН-1 до вводного автомата АВ-0,4 кВ ТСН-1 из-за изменения свойств материала, а также наличия 100% влажности воздуха (в этот момент шёл дождь). | В процессе длительной эксплуатации произошло снижение сопротивления изоляции клемм, установленных в металлическом клеммном ящике трансформатора Т-1, с присоединенными к ним проводами, имеющих маркировку 037; 049 относительно «земли» до величины 30 Ом. Замыкание на землю фазы «А» кабеля 0,4 кВ ТСН Т-1 привело к образованию цепи через контур заземления и металлический клеммный шкаф Т-1 на клеммы с маркировкой 049, 051 и катушку выходного реле газовой защиты КL, что привело к его срабатыванию в обход указательного реле KH2. | ПС 110/10кВ «Цимлянская» | Повреждена изоляция фазы "А" кабеля 0,4 кВ ТСН-1 (тип АВВГ 3х35 + 1х16L). | Выполнить замену всех клемм клеммного ряда, установленных в металлическом клеммном ящике трансформатора Т-1 ПС Цимлянская. | ПС | 2017-06-11 11:55
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Выполнить замену кабеля 0,4 кВ ТСН-1 на ПС Цимлянская.
Выполнить внеочередную проверку защит Т-1 ПС Цимлянская в объёме профвосстановления.
Выполнить замену уплотнителя дверцы клеммного ящика трансформатора Т-1 ПС Цимлянская.
Выполнить уплотнение мест ввода контрольных кабелей в клеммный ящик трансформатора Т-1 ПС Цимлянская негорючим материалом, стойким к воздействию природных явлений.
4247 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 207 | 2017-06-13 16:01 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-820 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-820 по ВЛ-10 кВ №1 Добринка | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-820. | ВЛ | 2017-06-13 18:03
Результаты выполненных работ по ВЛ-0,4кВ. №1 от КТП-820 занести в техническую документацию.
4248 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 208 | 2017-06-14 08:02 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | По словам очевидцев на овце-товарной ферме возле КТП-1212 стая птиц попала в провода ВЛ-10кВ №7 Заливская. |  | ВЛ №7 10кВ ПС 220кВ «Заливская» | Нет. | Выполнить осмотр участка ВЛ-10 №7 от ПС Заливская от опоры №237 до КТП-1212 с применением оптического прибора. | ВЛ | 2017-06-14 08:10
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 №7 от ПС Заливская от опоры №237 до КТП-1212.
4249 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 209 | 2017-06-14 09:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1319 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №2 и его падения на провод другой фазы из-за частого воздействия ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1на опоре №2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП- 1319 произошел по причине перетерания вязки провода о шейку изолятора в из-за частого воздействия ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ№1 от КТП-1319 | Вязка провода ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1, 2 и №3 от КТП-1319 с применением оптического прибора. | ВЛ | 2017-06-14 13:54
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №1, 2 и №3 от КТП-1319.
4250 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 210 | 2017-06-14 13:14 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Ослабление контактного соединения провода на нижних губках главного рубильника 0,4кВ в КТП-1259 произошло из-за окисления разнородных металлов (медь и алюминий) в процессе эксплуатации. |  | КТП-1259 | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр КТП-1259. | ТП | 2017-06-14 17:04
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра КТП-1259.
4251 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 211 | 2017-06-15 08:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-847 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при неблагоприятных погодных условиях (порывы ветра) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-847 по ВЛ-10 кВ №12 РП-2 | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-847. | ВЛ | 2017-06-15 11:25
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | Результаты выполненных работ по ВЛ-0,4кВ. №1 от КТП-847 занести в техническую документацию.
4252 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 212 | 2017-06-14 18:56 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) |  | Причиной отключения ВЛ-110 кВ №64 явилось перекрытие провода нижней левой фазы (фаза «С») на промежуточной ж/б опоре №239 вследствии прямого удара молнии в провод ВЛ. |  | ВЛ №64 110кВ ПС 220/110/10кВ «Суровикино-220» | Нет. | Выполнить верховой осмотр провода нижней левой фазы на промежуточной ж/б опоре №239 ВЛ-110 кВ №64 с ремонтом провода и заменой загрязненных изоляторов в изолирующей подвеске провода | ВЛ | -
Выполнить замеры сопротивления заземляющих устройств опор №238, №239 и №240 ВЛ-110 кВ №64
4253 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 214 | 2017-06-16 16:55 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-323 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №15-16 вследствие изменения физических свойств провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-323 по ВЛ-10 кВ №1 Добринка | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 №1 от КТП-323. | ВЛ | 2017-06-16 18:45
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | Результаты выполненных работ по ВЛ-0,4кВ. №1 от КТП-323 занести в техническую документацию.
4254 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 215 | 2017-06-17 15:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1016 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №6 и его падения на провод другой фазы при перетерании вязки о шейку изолятора вследствие периодических ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1на опоре №6 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1016 произошел по причине перетерания вязки провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1016 по ВЛ-10кВ №12 "Котельниково" | Вязка провода ВШ-1. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1016. | ВЛ | 2017-06-17 18:12
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Результаты выполненных работ по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1016 занести в техническую документацию.
4255 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 216 | 2017-06-18 08:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Ревизии контактных соединений на оп. №1 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-217 произведена из-за окисления разнородных металлов (медь и алюминий) в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-217 | Нет. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-0,4кВ. №1 и 2 от КТП-217. | ВЛ | 2017-06-18 11:18
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ. №1 и 2 от КТП-217.
4256 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 218 | 2017-06-20 15:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1504 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №15 и его падения на нулевой провод из-за частого воздействия ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1на опоре №15 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП- 1504 произошел по причине перетерания вязки провода о шейку изолятора в из-за частого воздействия ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1504 | Вязка провода ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1, 2 и №3 от КТП-1504 с применением оптического прибора. | ВЛ | 2017-06-20 18:07
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №1, 2 и №3 от КТП-1504.
4257 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 222 | 2017-06-21 14:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение АВ-2 ВЛ -0,4 кВ №2 от КТП-1288 произошло вследствие короткого замыкания на корпус КТП провода от АВ-2 до приёмной траверсы КТП из-за нарушения изоляции провода. | Отключение АВ-2 ВЛ -0,4 кВ №2 от КТП-1288 произошло вследствие короткого замыкания провода марки АПВ-35 от АВ-2 до приёмной траверсы на корпус КТП из-за нарушения изоляции провода в месте выхода провода из РУ-0,4кВ к приемной траверсе. | КТП-1288 | Провод АПВ-35. | В РУ-0,4кВ КТП-1288 принять дополнительные меры, исключающие соприкосновение выводов 0,4кВ с металлической конструкцией КТП. | ТП | 2017-06-21 17:16
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Результаты выполненных работ по КТП-1288 занести в техническую документацию.
4258 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 223 | 2017-06-21 17:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-366 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при неблагоприятных погодных условиях (ветер, дожь, гроза) в результате изменения свойств алюминиевого провода. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-366 по ВЛ-10 кВ №7 Лобакино | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4кВ. №2 от КТП-366. | ВЛ | 2017-06-21 20:35
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | Результаты выполненных работ по ВЛ-0,4кВ. №2 от КТП-366 занести в техническую документацию.
4259 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 225 | 2017-06-22 08:09 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Работа МТЗ на ВЛ-10 кВ №8 ПС Тормосино вызвана междуфазным коротким замыканием проводов при обрыве вязки провода на опоре №11/32 вследствие перетерания провода о шейку изолятора. | Работа МТЗ по ВЛ- 10 №8 ПС Тормосино вызвана межфазным коротким замыканием вследствие обрыва вязки провода типа ВШ-1 из-за перетерания провода о шейку изолятора на опоре №11/32. | ВЛ №8 10кВ ПС 110/35/10кВ «Тормосино» | Вязка провода ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №8 ПС Тормосино административно-техническим персоналом.. | ВЛ | 2017-06-22 11:19
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ №8 ПС Тормосино.
4260 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 226 | 2017-06-22 15:57 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение В. ВЛ-10 №5 на ПС Громославка произошло вследствие падения изолятора со штыря на опоре №165 с последующим межфазным коротким замыканием из-за рассыпания колпачка крепления изолятора на штыре. | Падение изолятора с проводом на опоре №165 ВЛ-10 кВ № от ПС Громославка-2, произошло из-за рассыпания колпачка крепления изолятора типа КП-18 по причине изменения физических свойств полиэтилена в процессе эксплуатации. | ВЛ №5 10кВ ПС 110/10кВ «Громославка-2» | Колпачок - КП-18 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 от ПС Громославка-2 с применением оптического прибора. | ВЛ | 2017-06-22 18:45
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ №5 от ПС Громославка-2.
4261 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 227 | 2017-06-22 16:55 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-947 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения свойств алюминиевого провода. |  | ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП-947 | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-947. | ВЛ | 2017-06-22 18:26
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | Результаты выполненных работ по ВЛ-0,4кВ. №2 от КТП-947 занести в техническую документацию.
4262 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 228 | 2017-06-23 08:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-279 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 вследствие изменения физических свойств провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-279 по ВЛ-10 кВ №5 Лысово | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 №1 от КТП-279. | ВЛ | 2017-06-23 11:45
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Результаты выполненных работ по ВЛ-0,4 №1 от КТП-279 занести в техническую документацию.
4263 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 229 | 2017-06-23 09:50 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.11 Электродуговое повреждение | Попадание птицы (воробей) в РУ-0,4кВ КТП-553 произошло через отверстие в конструкции КТП. | Выход из строя автоматического выключателя ВЛ-0,4кВ №2 в КТП-904 типа ВА-5735-250А произошел из-за повреждения силовых контактов при отключении токов короткого замыкания вследствие попадания птицы на контакты АВ-3, находящиеся под напряжением. | КТП-553 | Автоматический выключатель типа ВА-5735-250А. | Принять меры препятствующие попаданию птиц и животных в КТП-533. | ТП | 2017-06-23 16:15
Результаты выполненных работ по КТП-533 занести в техническую документацию
4264 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 230 | 2017-06-23 11:02 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Ослабления контактного соединения провода на губке крепления вывода 0,4 кВ главного рубильника и изменение физических свойств губки произошло в процессе длительной эксплуатации. |  | КТП-1506 | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр КТП-1506. | ТП | 2017-06-23 16:54
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра КТП-1506.
4265 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 231 | 2017-06-24 12:16 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1677 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за обрыва фазного провода от опоры №15 и его падения на нулевой провод по причине перетерания провода о шейку изолятора в процессе эксплуатации и воздействия периодических ветровых нагрузках. | Обрыв алюминиевого не изолированного фазного провода марки А-16 к жилому дому от опоры №15 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП- 1677 произошел по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1677 | Провод А-16. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ. №2 от КТП-1677 с применением оптического прибора. | ВЛ | 2017-06-24 17:36
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ. №2 от КТП-1677.
4266 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 232 | 2017-06-24 16:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение концевой муфты наружной установки КЛ-6 от ЛР КТП-1720 до КТП-1720 произошло вследствие нарушения изоляции жил кабеля в процессе эксплуатации. | Повреждение концевой муфты наружной установки типа КНСт-10 120-150 КЛ-6 от ЛР КТП-1720 до КТП-1720 на ВЛ-6кВ №10 от ПС Вишневая произошло из-за пробоя бумажной изоляции жил кабеля вследствие высыхания маслоканифольного пропиточного состава. | ВЛ №10 6кВ ПС 110/35/6кВ «Вишнёвая» | Концевая муфта наружной установки типа КНСт-10 120-150. КЛ-6кВ ААБ-3*120. | Результаты выполненных работ по ремонту и испытанию КЛ-6 ЛР КТП-1720 до КТП-1720 занести в техническую документацию. | ВЛ | 2017-06-25 05:55
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  |  |  | КТП-1720 по ВЛ-6 № 10 Вишневая |  |  | ТП
4267 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 233 | 2017-06-25 08:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Ослабление контактного состояния крепления подвижного ножа фазы "С" главного рубильника ВЛ-0,4 кВ №3 произошло в процессе длительной эксплуатации. |  | КТП-109 |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования КТП-109 | ТП | 2017-06-25 10:56
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра оборудования КТП-109.
4268 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 235 | 2017-06-03 15:02 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-1 ВЛ -0,4 кВ №1 от КТП-171 произошло вследствие короткого замыкания проводов в пролете опор №1-2 возникшего из-за обрыва фазного провода и его падения на нулевой провод при порывах сильного ветра. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-35 в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП- 171 произошел вследствие перетерания провода о шейку изолятора на опоре №1 при порывах ветра. | ВЛ- 0,4 кВ №1 от КТП-171 | Провод А-35. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1, 2 и 3 от КТП-171. | ВЛ | 2017-06-03 17:17
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1, 2 и 3 от КТП-171.
4269 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 236 | 2017-06-25 18:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-830 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №16-17 вследствие изменения физических свойств провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ- 0,4 кВ №1 КТП-830 | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 №1 от КТП-830. | ВЛ | 2017-06-26 13:38
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Результат выполнения работ по ВЛ-0,4 №1 от КТП-830 занести в техническую документацию.
4270 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 237 | 2017-06-26 09:00 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Срабатывание ПК-10 в РУ-10 кВ КТП-519 произошло по причине междуфазного короткого замыкания в результате попадания птицы (воробей) в высоковольтный отсек КТП-519. |  | КТП-519 по ВЛ-10кВ №14 Басакино | Нет. | Выполнить мероприятия, исключающие попадание птиц и животных на оборудование КТП-519. | ТП | 2017-06-26 13:00
Результат выполненных работ по КТП-519 занести в техническую документацию.
4271 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 238 | 2017-06-26 12:55 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Срабатывание ПК-10 в РУ-10 кВ КТП-603 произошло по причине междуфазного корот-кого замыкания в результате попадания птицы (воробей) в высоковольтный отсек КТП-603. |  | КТП-603 по ВЛ 10кВ №15 Н-Гнутово | Нет. | Выполнить мероприятия, исключающие попадание птиц и животных на оборудование КТП-603. | ТП | 2017-06-26 16:25
Результат выполненных работ по КТП-603 занести в техническую документацию.
4272 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 239 | 2017-06-26 14:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1564 произошло из-за короткого замыкания фазного и нулевого проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4-3/1 вследствие изменения физических свойств провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 №1 от КТП-1564 | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 и 2 от КТП-1564. | ВЛ | 2017-06-26 17:35
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №1 и 2 от КТП-1564.
4273 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 219 | 2017-06-21 07:44 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Появление "земли" на Iс.ш. 10кВ ПС Аксай произошло из-за повреждения опорного изолятора в КТП-1417 вследствие трещин фарфорового покрытия изолятора, возникших в процессе эксплуатации. | Повреждения опорного изолятора типа ИО -10- 3,75 I УЗ на КТП-1417 вследствие разрушения фарфорового покрытия изолятора и попадания влаги в образовавшиеся трещины, возникшихев процессе эксплуатации | ВЛ №5 10кВ ПС 35/10кВ «Аксай» | Опорный изолятор типа ИО -10- 3,75 I УЗ. | Выполнить мероприятия, исключающие попадание влаги на оборудование КТП-1417. | ВЛ | 2017-06-21 14:07
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  |  |  | КТП 10кВ №1417 |  | Результаты выполненных работ на КТП-1417 занести в техническую документацию. | ТП
4274 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 220 | 2017-06-27 08:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-152 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 вследствие изменения физических свойств провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-152 по ВЛ-10 кВ №5 Лысово | Нет. | Выполнить перетяжку провода по всей длине ВЛ-0,4 №2 от КТП-152. | ВЛ | 2017-06-27 10:48
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Результаты выполненных работ по ВЛ-0,4 №2 от КТП-152 отразить в технической документации.
4275 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 240 | 2017-06-27 13:19 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Загнивание деревянной опоры №12/34 на ВЛ №1 Чилеково произошло из-за её загнивания вследствие изменения структуры древесины в процессе длительной эксплуатации. | Загнивание деревянной опоры №12/34 на ВЛ №1 Чилеково произошло из-за её загнивания вследствие высыхания антисептического покрытия в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ №1 10кВ ПС 35/10кВ «Чилеково» | Стойка деревянная 11м. | Выполнить проверку всех деревянных опор ВЛ-10кВ №1 Чилеково на загнивание. | ВЛ | 2017-06-27 14:53
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Выполнить ремонт выявленных дефектных опор по ВЛ-10кВ №1 Чилеково.
4276 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 241 | 2017-06-27 20:01 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1058 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки фазного провода на опоре №9 и его падения на нулевой провод вследствии изменения физических свойств провода. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1на опоре №9 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1058 произошел по причине перетерания вязки провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 №2 от КТП-1058 | Вязка ВШ-1. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1058. | ВЛ | 2017-06-27 22:30
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Результат выполненных работ по ВЛ-0,4 №2 от КТП-1058 занести в техническую документацию.
4277 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 242 | 2017-06-25 20:33 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Причиной отключения ВЛ-110 кВ №64 явилось короткое замыкание, возникшее из-за перекрытия провода нижней фазы на промежуточной ж/б опоре №379 на траверсу опоры вследствие активной деятельности птиц. |  | ВЛ №64 110кВ ПС 220/110/10кВ «Суровикино-220» |  | Выполнить верховой осмотр провода нижней фазы на промежуточной ж/б опоре №379 ВЛ-110 кВ №64 с заменой при необходимости загрязненных стеклянных изоляторов в изолирующей подвеске провода. | ВЛ | -
Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ №64 в пролете опор №№340-420 на предмет наличия птичьих гнезд на опорах ВЛ, с последующим снятием выявленных птичьих гнезд.
4278 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 243 | 2017-06-24 13:10 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | Причиной отключения ВЛ-35 кВ №40 явилось короткое замыкание, вызванное попаданием молнии в провод ВЛ. | Причиной электродугового повреждения 4 (четырёх) изоляторов (типа ПС-70Д) на промежуточной ж/б опоре №66 ВЛ-35 кВ №40 явилось термическое воздействие короткого замыкания, вызванное попаданием молнии в провод ВЛ. | ВЛ №40 35кВ ПС 110/35/6кВ «Вишнёвая» | Повреждены 4 (четыре) изолятора (типа ПС-70Д) на промежуточной ж/б опоре №66 ВЛ-35 кВ №40: | Выполнить верховой осмотр изолирующих подвесок проводов ВЛ-35 кВ №40 на промежуточной ж/б опоре №66 с заменой разрушенных стеклянных изоляторов. | ВЛ | 2017-06-24 14:17
[10 empty] | 2 (два) изолятора в поддерживающей изолирующей подвеске провода верхней (фаза «А») и 2 (два) изолятора в поддерживающей изолирующей подвеске провода левой нижней фазы (фаза «С»). | Выполнить замеры сопротивления заземляющих устройств опор №65, №66 и №67 ВЛ-35 кВ №40.
4279 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 244 | 2017-06-26 22:21 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Причиной отключения ВЛ-110 кВ Караичевская-1 явилось короткое замыкание, возникшее из-за перекрытия провода верхней фазы (фаза «В») на металлическую часть промежуточной ж/б опоры №72/61, вследствие активной деятельности птиц. |  | ВЛ «Караичевская-1» 110кВ ПС 220кВ «Котельниково» | нет. | Выполнить верховой осмотр провода верхней фазы на промежуточной ж/б опоре №72/61 ВЛ-110 кВ Караичевская-1, со снятием птичьего гнезда | ВЛ | -
Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Караичевская-1 на предмет наличия птичьих гнезд на опорах ВЛ, с последующим снятием выявленных птичьих гнезд
4280 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 245 | 2017-06-01 09:59 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Перетяжка проводов в пролете опор №1-5 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1006 выполнена из-за разрегулирования стрелы провеса проводов в результате изменения физических свойств алюминиевого провода. |  | ВЛ-0,4 №3 от КТП-1006 | Нет. | Результат выполнения работ по ВЛ-0,4 №3 от КТП-1006 занести в техническую документацию. | ВЛ | 2017-06-01 16:10
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
4281 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 246 | 2017-06-01 10:17 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Замена неизолированных линейных проводов, проходящих по территории школы на СИП в пролете опор №5-9 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1672 произведена по причине несоответствия требуемого расстояния неизолированного провода до поверхности земли и исключения травмоопасного фактора. |  | ВЛ-0,4 №1 от КТП-1672 | Нет. | Результат выполненных работ по ВЛ-0,4 №1 от КТП-1672 занести в техническую документацию. | ВЛ | 2017-06-01 17:23
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов)
4282 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 247 | 2017-06-02 10:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Замена неизолированного провода ответвления к жилому дому на СИП от опоры №19 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1511 произведена по причине несоответствия требуемого расстояния неизолированного провода до поверхности земли. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-1511 | Нет. | Результат выполненных работ по ВЛ-0,4 №1 от КТП-1511 занести в техническую документацию. | ВЛ | 2017-06-02 13:10
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов)
4283 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 248 | 2017-06-07 11:48 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Наклонение опор №2 и №3 от поперечной оси ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1718 произошло из-за проседания сыпучего грунта у основания опоры. |  | ВЛ 0,4кВ от КТП №1322 лин.1 | Нет. | Результат выполненных работ по ВЛ-0,4 №1 от КТП-1322 занести в техническую документацию. | ВЛ | 2017-06-07 16:35
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов)
4284 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 249 | 2017-06-07 14:18 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Ревизии контактных соединений на оп №7-1 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1242 произведена из-за окисления разнородных металлов провода и кабеля в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1242 | Нет. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-0,4кВ. №1 и 2 от КТП-1242. | ВЛ | 2017-06-07 15:25
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ. №1 и 2 от КТП-1242.
4285 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 250 | 2017-06-08 12:47 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Наклонение опоры №9 от поперечной оси ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1864 произошло из-за проседания грунта у основания опоры в месте её установки. |  | ВЛ-0,4 № 1 от КТП-1864 по ВЛ-10 №14 Пимено-Черни | Нет. | Результат выполненных работ по ВЛ-0,4 №1 от КТП-1864 занести в техническую документацию. | ВЛ | 2017-06-08 16:02
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов)
4286 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 251 | 2017-06-09 11:08 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Замена неизолированного провода ответвления к жилому дому на СИП от опоры №11 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-208 произведена по причине несоответствия требуемого расстояния неизолированного провода до поверхности земли. |  | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-208 | Нет. | Результат выполненных работ по ВЛ-0,4 от КТП-208 занести в техническую документацию. | ВЛ | 2017-06-09 12:55
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов)
4287 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 252 | 2017-06-09 11:26 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Перетяжка проводов в пролете опор №1-14 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-351 выполнена из-за разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №1-14 в результате изменения физических свойств алюминиевого провода. |  | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-351 | Нет. | Результат выполненных работ по ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-351 занести в техническую документацию. | ВЛ | 2017-06-09 15:12
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
4288 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 253 | 2017-06-13 10:24 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Перетяжка проводов в пролете опор №19-21 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1644 выполнена из-за разрегулирования стрелы провеса проводов в результате изменения физических свойств алюминиевого провода. |  | ВЛ-0,4 № 3 от КТП-1644 по ВЛ-10 № 8 Поперечная | Нет. | Результат выполнения работ по ВЛ-0,4 №3 от КТП-1644 занести в техническую документацию. | ВЛ | 2017-06-13 16:05
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
4289 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 254 | 2017-06-13 10:43 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Замена неизолированного провода ответвления к жилому дому на СИП от опоры №1-1 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1207 произведена по причине несоответствия требуемого расстояния неизолированного провода до поверхности земли. |  | ВЛ 0,4 кВ №1от КТП 1207 | Нет. | Результат выполненных работ по ВЛ-0,4 №1 от КТП-1207 занести в техническую документацию. | ВЛ | 2017-06-13 12:33
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов)
4290 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 255 | 2017-06-13 11:54 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Замена вязки провода на опоре №9 ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1136 выполнена из-за изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 № 3 от КТП-1136 по ВЛ-10 № 11 Приморская | Нет. | Результат выполненных работ по ВЛ-0,4 №3 от КТП-1136 занести в техническую документацию. | ВЛ | 2017-06-13 13:41
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов)
4291 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 256 | 2017-06-13 14:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Наклонение опоры №4 от поперечной оси ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1207 произошло из-за проседания сыпучего грунта у основания опоры. |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1207 по ВЛ 10 кВ №25 ПС Октябрьская | Нет. | Результат выполненных работ по ВЛ-0,4 №3 от КТП-1207 занести в техническую документацию. | ВЛ | 2017-06-13 16:35
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов)
4292 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 257 | 2017-06-13 14:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Замена неизолированного провода ответвления к жилому дому на СИП от опоры №4-6 ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1533 произведена по причине несоответствия требуемого расстояния неизолированного провода до поверхности земли. |  | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1533 | Нет. | Результат выполненных работ по ВЛ-0,4 №3 от КТП-1533 занести в техническую документацию. | ВЛ | 2017-06-13 16:30
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
4293 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 258 | 2017-06-14 09:49 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Дефектная железобетонная опора №2/1 ВЛ-0,4 №1 от КТП-475 имеет оголение арматуры стойки из-за рассыпания бетона и |  | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-475 по ВЛ-10кВ № 5 Тормосино | Железобетонная опора СВ-95. | Результат выполненных работ по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-475 занести в техническую документацию. | ВЛ | 2017-06-14 16:34
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) |  | сколы углов опоры глубиной более 10мм,
4294 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 259 | 2017-06-14 11:42 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Наклонение опоры №2 от поперечной оси ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1716 произошло из-за проседания грунта у основания опоры в месте её установки. |  | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1716 | Нет. | Результат выполненных работ по ВЛ-0,4 №1 от КТП-1716 занести в техническую документацию. | ВЛ | 2017-06-14 15:02
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов)
4295 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 260 | 2017-06-19 10:08 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Замена главного рубильника 0,4 кВ в КТП-930 произведена из-за его непригодности к дальнейшей эксплуатации вследствие изменения физических свойств металла в процессе длительной эксплуатации. |  | КТП-931 ВЛ-10 №5 Чернышково | Рубильник РБ 7/1-400А А-У3-П. | Результат выполненных работ в КТП-930 занести в техническую документацию. | ТП | 2017-06-19 15:31
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов)
4296 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 261 | 2017-06-19 10:46 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Дефектная железобетонная опора №1/1 ВЛ-0,4 №3 от КТП-761 имеет оголение арматуры стойки из-за рассыпания бетона и | Дефектная железобетонная опора СВ-95 №1/1 ВЛ-0,4 №3 от КТП-761 имеет оголение стержней продольной арматуры стойки из-за рассыпания бетона и | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-761 по ВЛ-10кВ№15 Н-Гнутово | Железобетонная опора СВ-95. | Результат выполненных работ по ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-761 занести в техническую документацию. | ВЛ | 2017-06-19 16:04
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) |  | сколы углов опоры глубиной более 10мм, | сколы углов опоры глубиной более 10мм,
4297 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 262 | 2017-06-29 19:11 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) |  | Причиной отключения ВЛ-35 кВ №40 явилось короткое замыкание, вызванное попаданием молнии в провод ВЛ. |  | ВЛ №43 35кВ ПС 220кВ «Заливская» | Повреждены 2 (два) изолятора (типа ПС-65) на промежуточной ж/б опоре №179 ВЛ-35 кВ №43: | Выполнить верховой осмотр изолирующих подвесок проводов ВЛ-35 кВ №43 на промежуточной ж/б опоре №179 с заменой разрушенных стеклянных изоляторов. | ВЛ | -
[10 empty] | 1 (один) стеклянный изолятор в поддерживающей изолирующей подвеске провода верхней (фаза «А») и 1 (один) стеклянный изолятор в поддерживающей изолирующей подвеске провода правой нижней фазы (фаза «С»). | Выполнить замеры сопротивления заземляющих устройств опор №178, №179 и №180 ВЛ-35 кВ №43
4298 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 263 | 2017-06-09 11:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-156 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за обрыва фазного провода от опоры №12 и его падения на нулевой провод по причине перетерания провода о шейку изолятора в процессе эксплуатации и воздействия периодических ветровых нагрузках. | Обрыв алюминиевого не изолированного фазного провода марки А-16 к жилому дому от опоры №12 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП- 156 произошел по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-156 по ВЛ-10 кВ №10 РП-2 | Провод А-16. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ. №2 от КТП-156 с применением оптического прибора. | ВЛ | 2017-06-09 16:01
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ. №2 от КТП-156.
4299 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 264 | 2017-06-14 08:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-607 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 вследствие изменения физических свойств провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-607 по ВЛ-10 кВ №15Н-Максимовская | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 №1 от КТП-607. | ВЛ | 2017-06-14 10:34
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Результат выполненных работ по ВЛ-0,4 №1 от КТП-607 занести в техническую документацию.
4300 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 265 | 2017-06-14 16:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1010 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №13-14 вследствие изменения физических свойств провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1010 по ВЛ-10 кВ № 6 Н-Максимовская | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 №3 от КТП-1010. | ВЛ | 2017-06-14 18:45
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Результат выполнения работ по ВЛ-0,4 №3 от КТП-1010 занести в техническую документацию.
4301 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 266 | 2017-06-20 10:36 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Повреждение прибора технического учета в КТП-465 произошло в процессе эксплуатации. |  | КТП-465 ВЛ-10 №5 Чернышково |  | Результат выполненных работ по замене прибора учета в КТП-465 оформить в соответствии с действующей НТД. | ТП | 2017-06-20 16:40
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов)
4302 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 267 | 2017-06-20 11:27 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Замена неизолированного провода ответвления к жилому дому на СИП от опоры №10 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1677 произведена по причине несоответствия требуемого расстояния неизолированного провода до поверхности земли. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1677 | Нет. | Результат выполненных работ по ВЛ-0,4 №2 от КТП-1677 отразить в технической документации. | ВЛ | 2017-06-20 13:44
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов)
4303 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 268 | 2017-06-22 10:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1009 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 вследствие изменения физических свойств провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1009 по ВЛ-10 кВ № 23 Суровикино-220 | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 №1 от КТП-1009. | ВЛ | 2017-06-22 16:10
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Результат выполнения работ по ВЛ-0,4 №1 от КТП-1009 занести в техническую документацию.
4304 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 269 | 2017-06-22 11:36 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Перетяжка проводов в пролете опор №1-7 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-721 выполнена из-за разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №1-7 в результате изменения физических свойств алюминиевого провода. |  | ВЛ-0,4кВ№3 от КТП-721 | Нет. | Результат выполненных работ по ВЛ-0,4 №3 от КТП-721 занести в техническую документацию. | ВЛ | 2017-06-22 16:32
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
4305 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 270 | 2017-06-23 11:01 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Перетяжка проводов в пролете опор №1-6 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1093 выполнена из-за разрегулирования стрелы провеса проводов в результате изменения физических свойств алюминиевого провода. |  | ВЛ-0,4 № 1 от КТП-1876 по ВЛ-6 № 7 Вишневая | Нет. | Результат выполненных работ по ВЛ-0,4 №1 от КТП-1093 занести в техническую документацию. | ВЛ | 2017-06-23 12:25
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов)
4306 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 271 | 2017-06-23 12:43 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Наклонение опоры №9 от поперечной оси ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1725 произошло из-за проседания грунта у основания опоры в месте её установки. |  | ВЛ-0,4 № 1 от КТП-1725 по ВЛ-10 № 14 Птмено-Черни | Нет. | Результат выполнения работ по ВЛ-0,4 №1 от КТП-1725 занести в техническую документацию. | ВЛ | 2017-06-23 15:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов)
4307 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 272 | 2017-06-23 13:18 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Обрезка молодых веток деревьев в пролетах опор №2-5 ВЛ-0,4кВ №4 от КТП-1033 произведена для исключения их падения на провода. |  | ВЛ-0,4 № 4 от КТП-1033 по ВЛ-10 № 4 Нагавская | Нет. | Результат выполненных работ по ВЛ-0,4 №4 от КТП-1033 занести в техническую документацию. | ВЛ | 2017-06-23 15:53
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода)
4308 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 273 | 2017-06-26 12:21 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-215 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №15-16 вследствие изменения физических свойств провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-215 по ВЛ-10 кВ №23 Суровикино-220 | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по все длине ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-215. | ВЛ | 2017-06-26 16:10
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Результат выполненных работ по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-215 занести в техническую документацию.
4309 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 274 | 2017-06-26 13:19 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-303 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 вследствие изменения физических свойств провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №303 по ВЛ-10 кВ №7 Добринка | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по все длине ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-303. | ВЛ | 2017-06-26 16:03
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Результат выполненных работ по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-303 занести в техническую документацию.
4310 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 275 | 2017-06-27 10:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Наклонение опоры №2-5 от поперечной оси ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-719 произошло из-за проседания грунта у основания опоры в месте её установки. |  | ВЛ-04 №1 от КТП-719 | Нет. | Результат выполненных работ по ВЛ-0,4 №1 от КТП-719 занести в техническую документацию. | ВЛ | 2017-06-27 15:00
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов)
4311 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 276 | 2017-06-27 13:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Перетяжка проводов в пролете опор №1-6 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1093 выполнена из-за разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №1-6 в результате изменения физических свойств алюминиевого провода. |  | ВЛ-0.4 №2 от КТП-1093 | Нет. | Результат выполненных работ по ВЛ-0,4 №2 от КТП-1093 занести в техническую документацию. | ВЛ | 2017-06-27 16:05
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
4312 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 277 | 2017-06-28 09:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-731 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №6-8 вследствие изменения физических свойств провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-731 по ВЛ-10 кВ №1 Алешкино | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 №2 от КТП-731. | ВЛ | 2017-06-28 15:40
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Результат выполнения работ по ВЛ-0,4 №2 от КТП-731 занести в техническую документацию.
4313 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 278 | 2017-06-28 10:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1004 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 вследствие изменения физических свойств провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1004 по ВЛ-10 кВ №10 РП-2 | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 №1 от КТП-1004. | ВЛ | 2017-06-28 15:37
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Результат выполненных работ по ВЛ-0,4 №1 от КТП-1004 занести в техническую документацию.
4314 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 279 | 2017-06-28 11:13 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Перетяжка проводов в пролете опор №2-6 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-793 выполнена из-за разрегулирования стрелы провеса проводов в результате изменения физических свойств алюминиевого провода. |  | ВЛ-04 №1 от КТП-793 ВЛ-10№7 Басакино | Нет. | Результат выполнения работ по ВЛ-0,4 №1 от КТП-793 занести в техническую документацию. | ВЛ | 2017-06-28 15:21
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов)
4315 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 280 | 2017-06-28 12:27 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Перетяжка проводов в пролете опор №4-7 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1554 выполнена из-за разрегулирования стрелы провеса проводов в результате изменения физических свойств алюминиевого провода. |  | ВЛ-0,4 № 2 от КТП-1554 по ВЛ-10 № 10 Выпасная | Нет. | Результат выполнения работ по ВЛ-0,4 №2 от КТП-1554 занести в техническую документацию. | ВЛ | 2017-06-28 17:07
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
4316 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 281 | 2017-06-29 10:04 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Обрезка молодых веток деревьев в пролетах опор №4-6 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-720 произведена для исключения их падения на провода. |  | ВЛ-04 №1 от КТП-720 | Нет. | Результат выполненных работ по ВЛ-0,4 №4 от КТП-1033 занести в техническую документацию. | ВЛ | 2017-06-29 16:09
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода)
4317 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 282 | 2017-06-29 10:29 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Загнивание опор №10, 12, 13 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1054 произошло вследствие высыхания антисептического покрытия деревянной опоры в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1054 | Деревянные опоры 9,5 | Результат выполненных работ по ВЛ-0,4 №1 от КТП-1054 занести в техническую документацию. | ВЛ | 2017-06-29 16:37
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов)
4318 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 283 | 2017-06-29 11:10 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Для исключения случаев электротравматизма и хищения эл. энергии произведен демонтаж проводов ответвления к не жилым домам с опор №18 и №20. на ВЛ-0,4 №2 от КТП-1078. |  | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1078 по ВЛ-6кВ №8 "Вишневая" |  | Результат выполненных работ по ВЛ-0,4 №2 от КТП-1078 занести в техническую документацию. | ВЛ | 2017-06-29 12:38
4319 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 284 | 2017-06-29 19:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Работа МТЗ на ВЛ-10 №10 ПС Заливская произошло вследствие междуфазного короткого замыкания проводов при обрыве вязки провода крепления к изолятору на опоре №239. | Обрыв вязки провода на опоре №239 ВЛ-10 №10 ПС Заливская типа ВШ-1 к штыревому изолятору произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора из-за изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ №10 10кВ ПС 220кВ «Заливская» | Вязка провода ВШ-1. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ. №10 ПС Заливская административно-техническим с применением оптического прибора. | ВЛ | 2017-06-30 16:54
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ. №10 ПС Заливская.
4320 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 285 | 2017-06-29 21:00 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 38 произошло вследствие повреждения в электроустановке потребителя. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-38 по ВЛ-10 кВ №23 Суровикино-220 | Нет. | Направить письменное обращение владельцу электроустановки, присоединенной к ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-38 , о необходимости установки АВ на отключение тока короткого замыкания, соответствующено присоединенной мощности. | ВЛ | 2017-06-29 22:10
4321 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 286 | 2017-06-30 11:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Наклонение опоры №2 от поперечной оси ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1718 произошло из-за проседания грунта у основания опоры в месте её установки. |  | ВЛ-0,4 №2 от КТП-1718 | Нет. | Выполнить осмотр опор по ВЛ-0,4кВ №1, 2 и №3 от КТП-1718. | ВЛ | 2017-06-30 13:50
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №1, 2 и №3 от КТП-1718.
4322 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 287 | 2017-06-30 12:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-508 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №18-19 вследствие изменения физических свойств провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-508 по ВЛ-10 кВ №1 Лобакино | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-508. | ВЛ | 2017-06-30 14:39
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Результат выполненных работ по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-508 оформить в тех. документации.
4323 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 288 | 2017-06-30 14:48 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-712 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 вследствие изменения физических свойств провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-712 по ВЛ-10 кВ №23 Суровикино-220 | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 №1 от КТП-712. | ВЛ | 2017-06-30 17:32
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Результат выполненных работ по ВЛ-0,4 №1 от КТП-712 оформить в тех. документации.
4324 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 289 | 2017-06-30 15:22 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Замена неизолированного провода ответвления к жилому дому на СИП от опоры №19 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1333 произведена по причине несоответствия требуемого расстояния неизолированного провода до поверхности земли. |  | ВЛ-0,4кВ 2 от КТП-1333 | Нет. | Результат выполненных работ по ВЛ-0,4 №1 от КТП-1333 занести в техническую документацию. | ВЛ | 2017-06-30 16:15
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов)
4325 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 290 | 2017-07-01 08:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1683 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрушения колпачка крепления изолятора на опоре №12 в процессе длительной эксплуатации . | Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №12 на ВЛ 0,4 кВ №12 от КТП-14 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0.4 № 2 от КТП-1683 | Колпачок К-5. | Выполнить внеочередной верховой осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1683. | ВЛ | 2017-07-01 11:19
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1683.
4326 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 291 | 2017-07-01 09:45 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-612 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-612 по ВЛ-10 кВ №1 Лобакино | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-612. | ВЛ | 2017-07-01 11:45
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | Результаты выполненных работ по ВЛ-0,4кВ. №2 от КТП-612 занести в техническую документацию.
4327 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 292 | 2017-07-01 11:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1347 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за сорванного изолятора с крюка по причине рассыпания колпачка крепления изолятора на приемной траверсе жилого дома. | Рассыпания колпачка крепления изолятора на приемной траверсе жилого дома, запитанного от опоры №8/2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1347 произошло из-за изменения свойств полиэтилена в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1347 | Колпачок К-6. | Выполнить внеочередной осмотр приемных траверс на фасадах жилых домов, запитанных от ВЛ-0,4 кВ №1, и №2 от КТП-1347. | ВЛ | 2017-07-01 14:18
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе приемных траверс на фасадах жилых домов, запитанных от ВЛ-0,4 кВ №1, и №2 от КТП-1347.
4328 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 293 | 2017-07-01 15:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-160 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 вследствие изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-160 по ВЛ-10 кВ №1 Алёшкино | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 №2 от КТП-160. | ВЛ | 2017-07-01 18:20
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Результат выполненных работ ВЛ-0,4 №2 от КТП-160 занести в техническую документацию.
4329 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 294 | 2017-07-01 15:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв алюминиевого фазного провода уличного освещения от опоры №28 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1633 произошел вследствие перетерания провода о шейку изолятора на опоре №28 в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв алюминиевого провода уличного освещения марки А-16 от опоры №28 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1633 произошел вследствие обрыва проволок верхнего повива и потери несущей способности из-за перетерания провода о шейку изолятора на опоре №28 в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1633 | Провод А-16. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1633 административно-техническим персоналом. | ВЛ | 2017-07-01 17:01
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1633.
4330 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 295 | 2017-07-01 22:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-627 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4/4-4/6 вследствие изменения физических свойств провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ-04 №1 от КТП-627 ВЛ-10№3 Чернышково | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 №1 от КТП-627. | ВЛ | 2017-07-02 07:48
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Выполнить обрезку ДКР в пролетах опор №4/4-4/6 ВЛ-0,4 №1 от КТП-627.
Результат выполненных работ по ВЛ-0,4 №1 от КТП-627.
4331 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 296 | 2017-07-02 08:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-727 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 вследствие изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-727 по ВЛ-10 кВ №1 Алешкино | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 №1 от КТП-727. | ВЛ | 2017-07-02 13:15
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Результат выполненных работ ВЛ-0,4 №1 от КТП-727 занести в техническую документацию.
4332 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 297 | 2017-07-02 08:29 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-674 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 вследствие изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП-674 по ВЛ-10 кВ № 20 "Чернышково" | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-674. | ВЛ | 2017-07-02 09:44
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Результаты выполненных работ по ВЛ-0,4кВ. №2 от КТП-674 занести в техническую документацию.
4333 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 298 | 2017-07-02 10:57 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-339 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к неэксплуатируемому зданию, возникшего из-за обрыва фазного провода от опоры №6 и его падения на нулевой провод по причине обрыва проволок из-за перетерания провода о шейку изолятора в процессе эксплуатации и воздействия периодических ветровых нагрузках. | Обрыв алюминиевого не изолированного фазного провода марки А-16 к зданию от опоры №6 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-339 произошел по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-04 №2 от КТП-339 ВЛ-10№15 Басакино | Провод А-16. | Выполненные работы по ВЛ-0,4 №2 от КТП-339 отразить в тех. документации. | ВЛ | 2017-07-02 12:57
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
4334 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 299 | 2017-07-02 14:23 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 720 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за сорванного изолятора с крюка по причине рассыпания колпачка крепления изолятора на опоре №9. | Механическое повреждение изолятора произошло при ударе о тело железобетонной опоры №9 вследствие его срыва с крюка при рассыпании колпачка. Рассыпания колпачка крепления изолятора на опоре №9 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП -720 произошло из-за изменения свойств полиэтилена в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-04 №1 от КТП-720 ВЛ-10№7 Басакино | Изолятор НС-18. Колпачок КП-5. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-720 с применением оптического прибора. | ВЛ | 2017-07-02 17:20
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-720.
4335 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 300 | 2017-07-02 17:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Отключение АВ-2 ВЛ-0,4кВ №2 в КТП-949 из-за короткого замыкания проводов по причине падения занесенной порывом ветра ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. |  | ВЛ-04 №2 от КТП-949 ВЛ-10№3 Чернышково | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-949 в пролете опор №4-5 с применением оптического прибора. | ВЛ | 2017-07-02 18:18
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.3, Падение деревьев (веток) из-за ветра)
4336 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 301 | 2017-07-03 10:46 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 №1 от КТП-627 по неотложной заявке произведен для обрезки веток деревьев угорожающих их падению на провода и создающих угрозу аварийной ситуации. |  | ВЛ-04 №1 от КТП-627 ВЛ-10№3 Чернышково | Нет. | Проработать с персоналом РЭС, имеющим право единоличного осмотра п.2.5.206-2.5.209 главы-5 ПУЭ изд.7 | ВЛ | 2017-07-03 15:21
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода)
4337 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 302 | 2017-07-04 15:17 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-4 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при порывах ветра до 15м/с. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-4 по ВЛ-10 кВ №23 Суровикино-220 | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 №2 от КТП-4. | ВЛ | 2017-07-04 16:24
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
4338 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 303 | 2017-07-04 15:20 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв фазного неизолированного провода к жилому дому от опоры №7 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 285 произошел при порывах ветра по причине воздействия на провода веток дерева, растущего на территории частного домовладения. | Обрыв фазного неизолированного провода марки А-16 к жилому дому от опоры №7 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 285 произошел при порывах ветра по причине воздействия на провода веток дерева, растущего на территории домовладения. | - | Провод А-16. | Направить обращение владельцу домовладения запитанного от опоры №7 ВЛ-0,4 №2 КТП-285 о необходимости обрезки ДКР. | ВЛ | 2017-07-04 19:49
[5 empty] | Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | [5 empty] | При капитальном ремонте ВЛ-0,4 №2 от КТП-285 выполнить замену неизолированного провода ответвления к жилому дому от опоры №7 на СИП.
4339 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 304 | 2017-07-04 15:50 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв фазного неизолированного провода к жилому дому от опоры №6/1 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 602 произошел при порывах ветра по причине падения на провода телевизионной антенны. | Обрыв фазного неизолированного провода марки А-16 к жилому дому от опоры №6/1 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 602 произошел при порывах ветра по причине падения на провода телевизионной антенны. | - | Провод А-16. | Направить обращение владельцу домовладения запитанного от опоры №6/1 ВЛ-0,4 №2 КТП-602 о необходимости переустановки телевизионной антены в стороне от электрических проводов. | ВЛ | 2017-07-04 20:29
Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ)
4340 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 305 | 2017-07-04 16:15 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв фазного неизолированного провода к жилому дому от опоры №14 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 643 произошел при порывах ветра по причине воздействия на провода веток дерева, растущего на территории домовладения. | Обрыв фазного неизолированного провода марки А-16 к жилому дому от опоры №14 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 643 произошел при порывах ветра по причине воздействия на провода веток дерева, растущего на территории домовладения. | ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП-643 | Провод А-16. | Направить обращение владельцу домовладения запитанного от опоры №7 ВЛ-0,4 №1 КТП-643 о необходимости обрезки ДКР. | ВЛ | 2017-07-04 20:57
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.3, Падение деревьев (веток) из-за ветра) | [5 empty] | При капитальном ремонте ВЛ-0,4 №1 от КТП-643 выполнить замену неизолированного провода от-ветвления к жилому дому от опоры №14 на СИП.
4341 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 306 | 2017-07-04 17:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв фазного провода в пролете опор №4/11-4/12 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1100 произошел при порывах ветра по причине воздействия на провода веток дерева, растущего не в охранной зоне ВЛ. | Обрыв фазного провода марки А-35 в пролете опор №4/11-4/12 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1100 произошел при порывах ветра по причине воздействия на провода веток дерева, растущего не в охранной зоне ВЛ. | ВЛ-0,4 №2 от КТП-1100 | Провод А-35. | Направить обращение в администрацию Чиганакскую поселковую администрацию о необходимости обрезки ДКР , растущих вблизи ВЛ. | ВЛ | 2017-07-04 19:50
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.3, Падение деревьев (веток) из-за ветра)
4342 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 307 | 2017-07-04 17:34 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-18 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер и гроза) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-18 по ВЛ-10 кВ №5 Солоновская | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-18. | ВЛ | 2017-07-04 20:50
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
4343 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 308 | 2017-07-04 17:31 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-366 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер и гроза) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-366 по ВЛ-10 кВ № 7 Лобакино | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-366. | ВЛ | 2017-07-04 18:32
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
4344 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 309 | 2017-07-04 20:15 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Замыкание на землю на I.с.ш. 10 кВ. ПС Чилеково произошло вследствие касания провода тела опоры №295 ВЛ -10кВ №8 от ПС Чилеково из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору при воздействии ветровых нагрузок по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки типа ВШ-1 на опоре №295 ВЛ-10 №8 Чилеково к штыревому изолятору произошел из-за обрыва проволок вязки при ее перетерании о шейку изолятора в процессе эксплуатации. | ВЛ №8 10кВ ПС 35/10кВ «Чилеково» | Вязка ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-10 №8 Чилеково с применением оптического прибора. | ВЛ | 2017-07-04 22:08
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определённом по результатам осмотра ВЛ-10 №8 Чилеково.
По результатам осмотра ВЛ-10 №8 Чилеково произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене.
4345 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 310 | 2017-07-04 21:11 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1135 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №6 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1на опоре №6 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1135 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1135 | Вязка ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 №3 от КТП-1135 с применением оптического прибора. | ВЛ | 2017-07-04 23:58
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определённом по результатам осмотра ВЛ-0,4 №3 от КТП-1135.
По результатам осмотра ВЛ-0,4 №3 от КТП-1135 произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене.
4346 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 311 | 2017-07-04 22:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1045 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №8 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1на опоре №8 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1045 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1045 | Вязка ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 №2 от КТП-1045 с применением оптического прибора. | ВЛ | 2017-07-04 23:49
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определён-ном по результатам осмотра ВЛ-0,4 №2 от КТП-1045.
По результатам осмотра ВЛ-0,4 №2 от КТП-1045 произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене.
4347 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 312 | 2017-07-04 15:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв фазного неизолированного провода к жилому дому от опоры №5 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 270 произошел при порывах ветра по причине перетерания провода о шейку изолятора. | Обрыв алюминиевого фазного не изолированного провода марки А-16 от опоры №5 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП- 270 произошел в следствие перетерания провода о шейку изолятора при порывах ветра. | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-270 по ВЛ-10 кВ №5 Обливская | Провод А-16. | Рассмотреть возможность установки дополнительной опоры на отпайке от опоры №5 ВЛ-0,4 №1 от КТП-270 к вводу в жилой дом. | ВЛ | 2017-07-04 18:29
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | При капитальном ремонте ВЛ-0,4 №1 от КТП-270 выполнить замену неизолированного провода ответвления к жилому дому от опоры №5 на СИП.
4348 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 313 | 2017-07-05 05:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1718 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода и самого провода на опоре №10, его падения на провод другой фазы вследствие обрыва проволок вязки по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №10 и провода марки А-35 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1718 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1718 | Вязка ВШ-1. Провод А-35. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 №2 от КТП-1718 с применением оптического прибора. | ВЛ | 2017-07-05 10:43
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определён-ном по результатам осмотра ВЛ-0,4 №2 от КТП-1718.
По результатам осмотра ВЛ-0,4 №2 от КТП-1718 произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене.
4349 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 314 | 2017-07-05 07:50 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Срабатывание ПК-10 в РУ-10кВ КТП-947 произошло из-за междуфазного короткого замыкания на нижних опорных изоляторах по причине попадания птицы (воробей) через отверстие в конструкции КТП. |  | КТП-947 | Нет. | Принять меры препятствующие попаданию птиц и животных в КТП-947. | ТП | 2017-07-05 08:57
4350 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 315 | 2017-07-05 08:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода ответвления к жилому дому от опоры №3/1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-136 произошёл при порывах ветра по причине прохождения неизолированных проводов через фруктовые насаждения на территории частного домовладения. | Обрыв алюминиевого фазного не изолированного провода марки А-16 от опоры №3/1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП- 736 произошел вследствие механического воздействия веток фруктового дерева на провода при порывах ветра. | ВЛ-04 №1 от КТП-736 ВЛ-10№7 Басакино | Провод А-16. | Направить письменное обращение главам сельских администраций Чернышковского района о необходимости проведения обрезки ДКР на территориях частных домовладений. | ВЛ | 2017-07-05 14:13
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.3, Несвоевременная вырубка ДКР) | [5 empty] | При капитальном ремонте ВЛ-0,4 №1 от КТП-736 выполнить замену неизолированного провода ответвления к жилому дому от опоры №3/1 на СИП.
4351 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 316 | 2017-07-05 10:09 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за длительного срока эксплуатации и сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях, привело к повреждению сил. трансформатора в КТП-1609. | Повреждение силового трансформатора ТМ-63кВА в КТП-1609 произошло из-за замыкания обмоток силового трансформатора. | КТП-1609 по ВЛ-10 кВ № 8 Чилеково | Трансформатор ТМ-63 10/0,4. | Выполнить ремонт силового трансформатора 63 кВА КТП-1609. | ТП | 2017-07-05 12:52
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Выполнить испытание отремонтированного сил. трансформатора 63 кВА КТП-1609.
4352 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 317 | 2017-07-05 11:24 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв фазного неизолированного провода к жилому дому от опоры №10 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 899 произошел при порывах ветра по причине перетерания провода о шейку изолятора. | Обрыв алюминиевого фазного не изолированного провода марки А-16 от опоры №10 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП- 899 произошел в следствие перетерания провода о шейку изолятора при порывах ветра. | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-899 по ВЛ-10 кВ №3 Суворовская | Провод А-16. | Рассмотреть возможность установки дополнительной опоры на отпайке от опоры №10 ВЛ-0,4 №3 от КТП-899 к вводу в жилой дом. | ВЛ | 2017-07-05 14:37
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | При капитальном ремонте ВЛ-0,4 №1 от КТП-270 выполнить замену неизолированного провода от-ветвления к жилому дому от опоры №5 на СИП.
4353 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 318 | 2017-07-05 11:34 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв фазного неизолированного провода к жилому дому от опоры №12 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 38 произошел при порывах ветра по причине перетерания провода о шейку изолятора. | Обрыв алюминиевого фазного не изолированного провода марки А-16 от опоры №12 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП- 38 произошел в следствие перетерания провода о шейку изолятора при порывах ветра. | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-38 по ВЛ-10 кВ №23 Суровикино-220 | Провод А-16. | Рассмотреть вопрос в необходимости установки дополнительной опоры на отпайке от опоры №12 ВЛ-0,4 №2 от КТП-38 к вводу в жилой дом. | ВЛ | 2017-07-05 15:25
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | При капитальном ремонте ВЛ-0,4 №2 от КТП-38 выполнить замену неизолированного провода от-ветвления к жилому дому от опоры №12 на СИП.
4354 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 319 | 2017-07-05 11:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Наклонение опоры №23 от поперечной оси ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-573 произошло из-за ослабления проволочных бандажей крепления поры с приставкой под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. |  | ВЛ- 0,4 кВ №2 КТП-573 | Нет. | Выполнить осмотр опор по ВЛ-0,4кВ №1, и №2 от КТП-573. | ВЛ | 2017-07-05 14:55
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №1, и №2 от КТП-573.
4355 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 320 | 2017-07-05 11:53 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Ревизии контактных соединений на оп №10 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1705 произведена из-за окисления металла в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП-1705 | Нет. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-0,4кВ. №1 и 2 от КТП-1705. | ВЛ | 2017-07-05 13:45
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ. №1 и 2 от КТП-1705.
4356 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 321 | 2017-07-05 12:29 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв фазного провода ответвления к жилому дому, запитанному от опоры №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1037 произошел из-за выпадения крюка из приемной деревянной траверсы на здании с последующим повреждением изолятора. | Обрыв фазного провода ответвления к жилому дому марки АПВ-16, запитанному от опоры №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1037 произошел из-за выпадения крюка из приемной деревянной траверсы на здании вследствие её расщепления с последующим повреждением изолятора. | ВЛ-0.4 №1 от КТП-1037 по ВЛ-10 №7 Майоровская | Изолятор ТФ-20. | Выполнить внеочередной осмотр приемных траверс на фасадах жилых домов, запитанных от ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1037. | ВЛ | 2017-07-05 14:01
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | По результатам осмотра приемных траверс на фасадах жилых домов, запитанных от ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1037 выдать письменное предписание владельцам об их ремонте.
4357 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 323 | 2017-07-05 13:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отсутствие фазы у потребителей по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-554 связано с повреждением главного контакта автоматического выключателя в процессе длительной эксплуатации. | Выход из строя автоматического выключателя ВЛ-0,4кВ №1 в КТП-554 типа ВА-5739 произошел из-за эрозивного износа силовых контактов в процессе длительной эксплуатации. | КТП-554 | АВ-0,4 типа ВА-5739 | В КТП-544 выполнить ревизию АВ-2. | ТП | 2017-07-05 16:59
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
4358 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 325 | 2017-07-05 13:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-797 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ-0,4кВ от КТП-797 | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-797. | ВЛ | 2017-07-05 16:35
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
4359 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 326 | 2017-07-05 14:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1106 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1126 | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1106. | ВЛ | 2017-07-05 18:00
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1106.
4360 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 327 | 2017-07-05 14:35 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Работа МТЗ на ВЛ-10 №8 ПС Чилеково произошло вследствие междуфазного короткого замыкания проводов при порывах ветра до 15м/с из-за падения провода верхней фазы на другой провод по причине выпадения крюка с изолятором из тела деревянной опоры №1-64 вследствие образовавшейся трещины в опоре из-за её загнивания. | Загнивание деревянной опоры №1-64 ВЛ-10 №8 Чилеково произошло вследствие высыхания антисептического покрытия в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ №8 10кВ ПС 35/10кВ «Чилеково» | Деревянная опора 11м. | Выполнить замену дефектной опоры №1-64 на ВЛ-10 №8 Чилеково. | ВЛ | 2017-07-05 16:00
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
4361 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 328 | 2017-07-05 17:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1от КТП 1703 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №27 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №27 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1703 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1703 | Вязка ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 №1 от КТП-1703 с применением оптического прибора. | ВЛ | 2017-07-05 20:36
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | По результатам осмотра ВЛ-0,4 №1 от КТП-1703 произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене.
Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определён-ном по результатам осмотра ВЛ-0,4 №1 от КТП-1703.
4362 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 329 | 2017-07-05 18:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв алюминиевого фазного провода в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП- 1694 произошел вследствие перетерания проволок провода о шейку изолятора на опоре №1 из-за разрегулировании стрелы провеса провода и под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-35 в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП- 1694 произошел вследствие механического повреждения проволок провода на изоляторе на опоре №1 из-за разрегулировании стрелы провеса провода и под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | ВЛ-0.4 №1 от КТП-1694 | Провод А-35. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1694. | ВЛ | 2017-07-05 20:34
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
4363 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 330 | 2017-07-06 16:48 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-628 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов в пролете опор №4-5, по причине разрегулирования стрелы провеса проводов при массовом взлете птиц. | В результате длительной эксплуатация ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 628 произошли изменения физических свойств алюминиевого провода, что привело к провесу проводов в пролете опор №4-№5. | ВЛ-04 №1 от КТП-628 ВЛ-10№9 Журавка | нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-628. | ВЛ | 2017-07-06 17:28
4364 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 331 | 2017-07-06 17:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провисание провода в пролете опор №4-5, №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1672 произошло из-за срыва изолятора со штыря траверсы на опоре №5 по причине разрушения колпачка крепления изолятора на опоре в процессе длительной эксплуатации . | Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №5 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1672 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4№1 от КТП-1672 по ВЛ-10 № 7 Майоровская | Колпачок К-5. | Выполнить внеочередной осмотр с применением оптического прибора по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1672. | ВЛ | 2017-07-06 17:51
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1672.
При проведении целевого инструктажа лицу, проводящему осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1672 осветить вопрос состояния крепления изоляторов на штырях траверс и крючьях.
4365 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 332 | 2017-07-06 18:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ - ВЛ-3 в РУ 0,4кВ КТП №901 произошло из-за короткого замыкания проводов вследствие обрыва нулевого провода ввода в домовладение. | Разрушение колпачка крепления изолятора на фасаде жилого дома, запитанного от опоры №13 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-901, произошло по причине изменения свойств полипропилена в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-04 №3 от КТП-901 ВЛ-10№32 Чернышково | Колпачок К-5. Провод А-16. | При капитальном ремонте ВЛ-0,4 №3 от КТП-901 выполнить замену неизолированного провода ответвления к жилому дому от опоры №13 на СИП. | ВЛ | 2017-07-07 13:23
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв провода произошёл вследствие выпадения крюка с изолятором с фасада дома из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации.
4366 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 333 | 2017-07-07 12:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Срыв изолятора с крюка приёмной траверсы на фасаде жилого дома запитанного от ВЛ-0,4 №1 КТП-1431 произошел по причине разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации . | Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на крюке приёмной траверсы на фасаде жилого дома на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1431 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1431 | Колпачок К-5. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1431. | ВЛ | 2017-07-07 15:23
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1431.
4367 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 334 | 2017-07-07 16:30 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Проникновение птицы (воробей) в РУ-0,4кВ. КТП-1222 произошло через отверстие в конструкции КТП. Причиной проникновения птицы в РУ-0,4кВ. КТП-1222 недостатки в эксплуатации оборудования. | Повреждение главного рубильника типа РПС-250. в РУ-0,4кВ. КТП-1222 произошло из-за межфазного короткого замыкания птицей, проникшей через отверстия каналов выводов 0,4кВ. | КТП 10кВ №1222 | Рубильник РПС-250. | Принять меры препятствующие проникновению птиц и животных в КТП-1222. | ТП | 2017-07-07 20:33
Провести внеплановый инструктаж персоналу, имеющему право осмотра электроустановок о более внимательном осмотре конструкций КТП.
4368 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 335 | 2017-07-07 19:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1760 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва провода на опоре №18 и его падения на провод другой фазы вследствие ослабления вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв провода марки А-35 на опоре №18 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1760 произошел по причине перетерания провода о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода к изолятору в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1760 | Провод А-35. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 №1 от КТП-1760 с применением оптического прибора. | ВЛ | 2017-07-07 22:36
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определён-ном по результатам осмотра ВЛ-0,4 №1 от КТП-1760.
По результатам осмотра ВЛ-0,4 №1 от КТП-1760 произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене.
4369 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 336 | 2017-07-08 13:36 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-36 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-36 по ВЛ-10 кВ №5 Чирская | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-36. | ВЛ | 2017-07-08 16:49
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
4370 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 337 | 2017-07-08 16:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1752 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине падения изолятора с проводом верхнего провода на нижний провод из-за разрушения колпачка крепления изолятора на опоре №9 в процессе длительной эксплуатации . | Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №9 на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1752 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1752 | Колпачок К-5. | Выполнить внеочередной верховой осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1752. | ВЛ | 2017-07-08 19:57
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1752.
4371 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 338 | 2017-07-09 10:15 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Попадание птицы (воробей) в РУ-10кВ. КТП-553 произошло через отверстие в конструкции КТП. Причиной проникновения птицы в РУ-10кВ. КТП-830 недостатки в эксплуатации оборудования. |  | КТП-830 | Нет. | Принять меры препятствующие проникновению птиц и животных в КТП-830. | ТП | 2017-07-09 14:10
Провести внеплановый инструктаж персоналу, имеющему право осмотра электроустановом о более тщательном осмотре конструкций КТП.
4372 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 340 | 2017-07-09 01:20 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Причиной отключения ВЛ-110 кВ №61 явилось короткое замыкание из-за перекрытия провода нижней правой фазы на промежуточной ж/б опоре №84 из-за активной деятельности птиц. |  | ВЛ №61 110кВ ПС 220/110/10кВ «Суровикино-220» | Нет. | Выполнить верховой осмотр провода нижней правой фазы на промежуточной ж/б опоре №84 ВЛ-110 кВ №61, с ремонтом провода и заменой загрязненных стеклянных изоляторов в гирлянде при необходимости. | ВЛ | -
Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ №61 на предмет наличия птичьих гнезд на опорах ВЛ, с последующим снятием выявленных птичьих гнезд.
4373 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 341 | 2017-07-10 16:15 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-508 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №22-23 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-508 по ВЛ-10 кВ №1 Лобакино | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-508. | ВЛ | 2017-07-10 18:45
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
4374 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 342 | 2017-07-12 08:26 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение АВ-1 ВЛ-0,4 №1 в КТП 270 произошло из-за короткого замыкания неизолированных проводов ответвления к жилому дому, запитанному от опоры №14/1 по причине воздействия на провода при порывах ветра отросших веток фруктовых деревьев на территории частного домовладения.. |  | ВЛ-04 №1 от КТП-727 ВЛ-10№7 Басакино | Нет. | При капитальном ремонте ВЛ-0,4 №1 от КТП-727 выполнить замену неизолированного провода ответвления к жилому дому от опоры №14/1 на СИП. | ВЛ | 2017-07-12 10:11
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | [5 empty] | Направить письменное обращение владельцу жилого дома, запитанному от опоры №14/1 ВЛ-0,4 №1 от КТП-727 о необходимости обрезки веток фруктовых деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-0,4кВ.
4375 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 343 | 2017-07-12 15:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.2, Механический износ вследствие разрегулировки) | Разрегулировка привода подвижных ножей ЛР КТП-1441 произошла из-за ослабления котактного соединения межполюсной продольной тяги с приводом раъединителя в процессе эксплуатации. | Разрегулировка привода подвижных ножей ЛР КТП-1441 типа РЛНД произошла вследствие ослабления контактного соединения межполюсной продольной тяги с приводом раъединителя в процессе эксплуатации. | КТП 10кВ №1441 | Разъединитель РЛНД-10/400. | Выполнить не плановый осмотр КТП-1441. | ТП | 2017-07-12 17:29
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | [5 empty] | Запланировать замену ЛР КТП-1441 при выполнении капитального ремонта КТП.
4376 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 213 | 2017-07-14 02:00 | 3.4.13.3 Дефекты изготовления | 4.11 Электродуговое повреждение | Работа Диф.защиты трансформатора Т-1 ПС Сарепта-1 вызвана коротким замыканием возникшем при повреждении ОПН-110 Т-1 фазы «С» из-за нарушения герметичности внутренней полости ОПН и попадания туда влаги по микротрещинам резинового уплотнения верхней крышки ОПН. | Электродуговое повреждение ОПН-110 Т-1 фазы «С» на ПС Сарепта-1 произошло при возникновении дугового разряда внутри корпуса ограничителя перенапряжения. Из-за создавшегося внутри корпуса ОПН давления произошло разрушение фарфорового корпуса ОПН. | ПС 110/35/10кВ «Сарепта-1» | На ПС Сарепта-1 повреждён ОПН-110 Т-1 фазы «С» (типа ОПН-110 УХЛ1, ЗАО «Завод энергозащитных устройств» г. Санкт-Петербург) | Выполнить на ПС Сарепта-1 внеочередные испытания ОПН-110 Т-2 и ОПН-110 IIс.ш., (аналогичного типа, что и ОПН-110 Т-1). | ПС | -
[7 empty] | Развитие микротрещин резинового уплотнения произошло из-за применения не качественного материала на заводе изготовителе. |  |  |  | По итогам внеочередных испытаний ОПН-110 Т-2 и ОПН-110 IIс.ш. на ПС Сарепта-1 выполнить замену ОПН-110 Т-2 и ОПН-110 IIс.ш. на ОПН более современной модификации.
4377 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 344 | 2017-07-14 11:33 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Появление "земли" на Iс.ш. 10кВ. на ПС Басакино, вызвано касанием провода тела железобетонной опоры вследствие разрушения изолятора на опоре №21 с последующим замыканием на землю из-за рассыпания колпачка крепления изолятора на штыре траверсы при порывах ветра до 15м/с. | Разрушение колпачка типа К-6 крепления изолятора на опоре №21 на ВЛ-10 №1 Басакино произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ №1 10кВ ПС 35/10кВ «Басакино» | Изолятор ШС-10, колпачок К-6. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №1 от ПС Басакино с применением оптического прибора.. | ВЛ | 2017-07-14 13:59
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ №1 от ПС Басакино.
При проведении целевого инструктажа лицу, проводящему осмотр ВЛ-10 кВ №1 от ПС Басакино осветить вопрос состояния крепления изоляторов на штырях траверс и крючьях.
4378 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 345 | 2017-07-14 13:08 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: |  | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-946 произведен для демонтажа проводов ответвления от опоры №1-3, питавших сгоревший дои в х. Макаровский. |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП-946 | Нет. |  | ВЛ | 2017-07-14 15:23
Прочие воздействия (3.4.8.5.3, Отключение ЭУ по заявке МЧС)
4379 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 346 | 2017-07-14 13:57 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отсутствие фазы у потребителей по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-174 связано с повреждением главного контакта автоматического выключателя в процессе длительной эксплуатации. | Выход из строя автоматического выключателя ВЛ-0,4кВ №1 в КТП-174 типа ВА-5739 произошел из-за эрозивного износа силовых контактов в процессе длительной эксплуатации. | КТП-174 по ВЛ 10кВ №8 Тормосино | АВ-0,4 типа ВА-5739 | В КТП-174 выполнить ревизию АВ-2. | ТП | 2017-07-14 16:11
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
4380 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 347 | 2017-07-15 08:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-156 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №8-2-№8-3 при воздействии неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-156 по ВЛ-10 кВ №10 РП-2 | нет | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-156. | ВЛ | 2017-07-15 10:05
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
4381 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 348 | 2017-07-15 10:10 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1011 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №34-35 при воздействии неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1011 по ВЛ-10 кВ №23 Суровикино-220 | нет | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1011. | ВЛ | 2017-07-15 11:55
4382 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 349 | 2017-07-15 10:57 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Ревизия контактных соединений на оп №10 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-109 произведена из-за окисления металла в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-109 | нет | Выполнить верховой осмотр ВЛ-0,4кВ. №1, 2 и 3 от КТП-109. | ВЛ | 2017-07-15 12:04
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
4383 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 350 | 2017-07-15 11:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение АВ-1 ВЛ-0,4 №1 в КТП 948 произошло из-за короткого замыкания неизолированных проводов ответвления к жилому дому, запитанному от опоры №1/1 по причине воздействия на провода при порывах ветра отросших веток фруктовых деревьев на территории частного домовладения. |  | ВЛ- 0,4 кВ №1 КТП-948 | Нет. | При капитальном ремонте ВЛ-0,4 №1 от КТП-948 выполнить замену неизолированного провода от-ветвления к жилому дому от опоры №1/1 на СИП. | ВЛ | 2017-07-15 12:29
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | [5 empty] | Направить письменное обращение владельцу жилого дома, запитанному от опоры №1/1 ВЛ-0,4 №1 от КТП-948 о необходимости обрезки веток фруктовых деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-0,4кВ.
4384 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 351 | 2017-07-15 13:50 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1437 произошло вследствие повреждения в электроустановке потребителя. |  | ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП -1437 | Нет. | Направить письменное обращение владельцу электроустановки, присоединенной к ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1437, о необходимости проведения технического обслуживания и необходимых измерений электроустановки. | ВЛ | 2017-07-15 15:50
4385 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 352 | 2017-07-15 15:35 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1506 произошло вследствие перекрытия на верхних контактах вводного АВ в электроустановке потребителя. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1506 | Нет. | Направить письменное обращение владельцу электроустановки частного домовладения по ул. Раздольная -3 в х. Чиков, присоединенной к ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1506, о необходимости проведения технического обслуживания и необходимых измерений электроустановки. | ВЛ | 2017-07-15 17:14
4386 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 353 | 2017-07-15 16:10 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Попадание птицы (воробей) на высоковольтные вывода силового трансформатора в КТП-451 произошло через отверстие в конструкции КТП. Причиной проникновения птицы на высоковольтные вывода силового трансформатора КТП-451 недостатки в эксплуатации оборудования. |  | КТП 10кВ №451 | Нет. | Принять меры препятствующие проникновению птиц и животных в КТП-451. | ТП | 2017-07-15 19:28
Провести внеплановый инструктаж персоналу, имеющему право осмотра электроустановом о более внимательном осмотре конструкций КТП.
4387 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 354 | 2017-07-16 13:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Замена проводов ответвления к жилому дому от оп №3/1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-948 произведена из-за отсутствия контакта в месте скрутки проводов в середине пролета вследствие окисления металла. | Замена неизолированных проводов ответвления к жилому дому от оп №3/1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-948 на првод СИП 2-16 произведена из-за отсутствия контакта в месте скрутки проводов в середине пролета вследствие окисления металла. | ВЛ- 0,4 кВ №1 КТП-948 | Провод А-16. | Выполнить осмотр проводов ответвления к зданиям, выполненных неизолированным проводом от ВЛ-0,4кВ. №1, 2 и 3 от КТП-948. | ВЛ | 2017-07-16 14:51
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Включить в план замены неизолированных проводов на провод СИП от ВЛ-0,4кВ. №1, 2 и 3 от КТП-948.
4388 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 355 | 2017-07-17 18:40 | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Срабатывание ПН-2 Ф."С" ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1228 произошло из-за превышения тока нагрузки тока срабатывания плавкой вставки ПН-2, по причине применения потребителями охлаждающих эл. приборов при аномально высокой температуре окружающего воздуха (+38 градуса в тени). |  | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1103 | Нет. | На ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1103 выполнить выравнивание нагрузки по фазам. | ВЛ | 2017-07-17 22:00
Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха)
4389 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 322 | 2017-07-05 12:39 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отклонение опоры №2-50 от поперечной оси ВЛ-10кВ №17 ПС Цимлянская произошло из-за проседания сухого сыпучего грунта у основания опоры в месте её установки и ослабления проволочных бандажей крепления деревянной опоры к ж/б приставке. |  | ВЛ №17 10кВ ПС 110/10кВ «Цимлянская» | Нет. | Выполнить осмотр опор по ВЛ-10кВ №17 Цимлянская. | ВЛ | 2017-07-05 15:29
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  |  |  | ВЛ №3 10кВ ПС 110/10кВ «Шебалино» |  | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10кВ №17 Цимлянская. | ВЛ
4390 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 324 | 2017-07-20 10:42 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-1 ВЛ-0,4 №1 в КТП 538 произошло из-за короткого замыкания неизолированных проводов ответвления к жилому дому и обрыва нулевого провода, запитанному от опоры №2 по причине воздействия на провода при порывах ветра отросших веток фруктовых деревьев на территории частного домовладения. | Обрыв нулевого неизолированного провода марки А-16, к жилому дому от опоры №2 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-538 произошел по причине воздействия на провода при порывах ветра отросших веток фруктовых деревьев на территории частного домовладения. | ВЛ- 0,4 кВ №1 КТП-538 | Провод А-16. | При капитальном ремонте ВЛ-0,4 №1 от КТП-538 выполнить замену неизолированного провода ответвления к жилому дому от опоры №2 на СИП. | ВЛ | 2017-07-20 16:38
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | [5 empty] | Направить письменное обращение владельцу жилого дома, запитанному от опоры №2 ВЛ-0,4 №1 от КТП-538 о необходимости обрезки веток фруктовых деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-0,4кВ.
4391 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 356 | 2017-07-21 16:16 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв фазного неизолированного провода к жилому дому от опоры №1-5 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1317 произошло из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | Обрыв фазного неизолированного провода марки А-16 к жилому дому от опоры №1-5 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1317 произошло из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации по причине разрегулирования стрелы провеса провода. | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1317 | Провод А-16. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1, 2 и 3 от КТП-1317. | ВЛ | 2017-07-21 17:13
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №1, 2 и 3 от КТП-1317.
Предусмотреть в плане кап.ремонта ВЛ-0,4кВ от КТП-1317 замену неизолированных проводов ответвления на СИП.
4392 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 357 | 2017-07-21 16:45 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение В.ВЛ-10 кВ №4 на ПС Нагавская вызвано междуфазным коротким замыканием ОПН-10 на КТП-1531 и обрывом шлейфа от ЛР КТП до опоры №61 по причине попадания птицы на оборудование КТП. | Обрыв шлейфа от ЛР КТП-1531 произошел при прохождении тока короткого замыкания из-за неправильного монтажа шлейфа к неподвижному контакту ЛР (скрутка под болт). | ВЛ №4 10кВ ПС 110/10кВ «Нагавская» | Шлейф от ЛР КТП-1531 до опоры проводом АС-50. | Выполнить осмотр всех ЛР КТП, присоединенных к ВЛ-10кВ №4 Нагавская. | ВЛ | 2017-07-21 20:06
По результатам осмотра всех ЛР КТП, присоединенных к ВЛ-10кВ №4 Нагавская определить необходимое количество наконечников для оприсовки провода и подать заявку на приобретение необходимого количества.
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра всех ЛР КТП, присоединенных к ВЛ-10кВ №4 Нагавская.
4393 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 358 | 2017-07-22 15:49 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1751 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №2 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1751 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №2 под воздействием ветровых нагрузок и измениия физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП1751 | Провод А-25. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1751. | ВЛ | 2017-07-22 18:39
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1751.
Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами.
4394 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 359 | 2017-07-23 14:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.2, Механический износ вследствие разрегулировки) | Разрегулировка привода подвижных ножей ЛР КТП-1632 произошла из-за ослабления котактного соединения межполюсной продольной тяги с приводом раъединителя в процессе эксплуатации. | Разрегулировка привода подвижных ножей ЛР КТП-1532 типа РЛНД произошла вследствие ослабления контактного соединения межполюсной продольной тяги с приводом раъединителя в процессе эксплуатации. | КТП-1532 | Разъединитель РЛНД-10/400. | Запланировать замену ЛР КТП-1532 при выполнении капитального ремонта КТП. | ТП | 2017-07-23 17:59
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Выполнить не плановый осмотр КТП-1532.
4395 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 360 | 2017-07-23 16:53 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-921 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15. Со слов очевидцев отключение эл. энергии у потребителей совпало с массовым взлетом птиц с проводов ВЛ. |  | ВЛ-04 №3 от КТП-921 ВЛ-10№32 Чернышково | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-921. | ВЛ | 2017-07-23 18:21
4396 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 339 | 2017-07-20 10:58 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение В.ВЛ-10 кВ №8 на ПС Аксай вызвано междуфазным коротким замыканием вызванным повреждением разрядников РВО-10 на КТП-1424. Повреждение вышеуказанного оборудования произошло по причине попадания птицы на оборудование КТП. | Повреждение разрядников типа РВО-10 на КТП-1424 произошло из-за междуфазного короткого замыкания при попадании птиц на внешнее оборудование КТП. | КТП - 1424 по ВЛ 10 кВ № 8 ПС Аксай | Разрядкик РВО-10. |  | ТП | 2017-07-20 14:33
[9 empty] | ВЛ №8 10кВ ПС 35/10кВ «Аксай» |  |  | ВЛ
4397 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 361 | 2017-07-19 11:48 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Причиной отключения ВЛ-110 кВ №7 явилось короткое замыкание из-за перекрытия шлейфа провода нижней левой фазы (фаза «С») на повышенной анкерной металлической опоре №76/4 из-за активной деятельности птиц. |  | ВЛ №7 110кВ ПС 220кВ «Гумрак» | Нет. | Выполнить верховой осмотр шлейфа провода нижней левой фазы на анкерной металлической опоре №76/4 ВЛ-110 кВ №7, со снятием птичьего гнезда с траверсы опоры. | ВЛ | -
Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ №7 на предмет наличия птичьих гнезд на опорах ВЛ, с последующим снятием выявленных птичьих гнезд.
4398 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 362 | 2017-07-24 08:16 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Попадание птицы (воробей) на высоковольтные вывода силового трансформатора КТП-1536 произошло из-за увеличенного зазора между защитным кожухом и трансформатором. Причиной проникновения птицы в РУ-10кВ КТП-1536 недостатки в конструктивного исполнения защитного кожуха. |  | КТП 10кВ №1536 | Нет. | Принять меры препятствующие проникновению птиц и животных в КТП-1536. | ТП | 2017-07-24 10:09
Провести внеплановый инструктаж персоналу, имеющему право осмотра электроустановок о более внимательном осмотре конструкций КТП.
4399 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 363 | 2017-07-28 08:09 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Отключение ВЛ-10кв №10 на ПС Заливская произошло по причине междуфазного короткого замыкания проводов в пролете опор №259-260 стаей птиц. |  | ВЛ №10 10кВ ПС 220кВ «Заливская» | Нет. | Выполнить перетяжку проводов в анкерном пролете опор №248-263. | ВЛ | 2017-07-28 08:16
4400 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 364 | 2017-07-28 09:29 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | Провисание провода в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-772 произошло из-за срыва изолятора со штыря траверсы на опоре №12 по причине разрушения колпачка крепления изолятора на опоре в процессе длительной эксплуатации . | Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №12 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-772 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе дли-тельной эксплуатации. | ВЛ-04 №2 от КТП-727 ВЛ-10№7 Басакино | Колпачок К-5. | Выполнить внеочередной осмотр с применением оптического прибора по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-727. | ВЛ | 2017-07-28 10:41
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-727.
При проведении целевого инструктажа лицу, проводящему осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-727 осветить вопрос состояния крепления изоляторов на штырях траверс и крючьях.
4401 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 367 | 2017-07-28 12:21 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Замыкание на землю на I.с.ш. 10 кВ. ПС Аксай произошло вследствие касания провода тела опоры №26/18 ВЛ-10 №5 Аксай из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки типа ВШ-1 на опоре №26/18 ВЛ-10 №5 Аксай к штыревому изолятору произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. | ВЛ №5 10кВ ПС 35/10кВ «Аксай» | Вязка ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-10 №5 Аксай с применением оптического прибора. | ВЛ | 2017-07-28 15:14
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | По результатам осмотра ВЛ-10 №5 Аксай произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене.
Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определён-ном по результатам осмотра ВЛ-10 №5 Аксай.
4402 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 368 | 2017-07-28 15:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1673 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №7 и его падения на нижний фазный провод при порывах ветра до 15м/с.. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1673 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №7 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 №2 от КТП-1673 | Провод А-25 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1673. | ВЛ | 2017-07-28 17:48
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1673.
Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами.
4403 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 369 | 2017-07-29 15:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1435 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ 0,4кВ от КТП №1435 лин.2 | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1435. | ВЛ | 2017-07-29 23:25
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
4404 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 370 | 2017-07-29 15:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1468 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №2 и его падения на нижний фазный провод при порывах ветра до 15м/с.. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1468 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №2 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1468 | Провод А-25. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1468. | ВЛ | 2017-07-29 18:07
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1468.
Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами.
4405 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 372 | 2017-07-29 17:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Срабатывание ПН- ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1760 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине выпадения крюка с проводом из тела деревянной опоры №18 при порывах ветра до 15м/с. Опора №18 имеет загнивание верхней части. |  | ВЛ 0,4кВ от КТП №1760 лин.3 | Нет. | Выполнить проверку и осмотр с применением оптического прибора всех деревянных опор ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1760 на загнивание. | ВЛ | 2017-07-29 20:50
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | По результатам осмотра опор ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1760 определить приоритетность выполнения ремонтных работ на данной ВЛ.
4406 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 373 | 2017-07-30 19:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-711 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-711 по ВЛ-10 кВ №23 Суровикино-220 | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-711. | ВЛ | 2017-07-30 21:10
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
4407 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 374 | 2017-07-31 15:09 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв фазного неизолированного провода к жилому дому от опоры №4/1 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1604 произошел по причине перетерания провода о шейку изолятора в процессе эксплуатации. | Обрыв алюминиевого фазного не изолированного провода марки А-16 от опоры №4/1 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1604 произошел в следствие перетерания провода о шейку изолятора при вибрации провода при ветровых нагрузках из-за разрегулирования стрелы провеса. | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1604 | Провод А-16. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1, 2 и 3 от КТП-1604. | ВЛ | 2017-07-31 16:10
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1, 2 и 3 от КТП-1604.
Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Ти-повой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами.
4408 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 375 | 2017-07-31 15:46 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв шлейфа провода на опоре №9 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1222 произошел по причине перетерания провода о шейку изолятора. | Обрыв алюминиевого фазного не изолированного щлейфа провода марки А-35 на опоре №9 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1222 произошел в следствие перетерания провода о шейку изолятора при вибрации провода при ветровых нагрузках.. | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1222 | Провод А-35 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1, 2 и 3 от КТП-1222. | ВЛ | 2017-07-31 16:47
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1, 2 и 3 от КТП-1222.
Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами.
4409 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 376 | 2017-08-02 20:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-997 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-997 по ВЛ-10 кВ №10 РП-2 | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-997. | ВЛ | 2017-08-02 22:39
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-997 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
4410 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 371 | 2017-07-29 15:07 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1694 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов ответвления к жилому дому от опоры №6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ-0.4 №1 от КТП-1694 | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1694. | ВЛ | 2017-07-29 16:25
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | При планировании капитального ремонта ВЛ-0,4 №1 от КТП-1694 предусмотреть замену неизолированного провода ответвления к жилому дому от опоры №6 на СИП.
4411 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 377 | 2017-08-03 09:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Отключение КРН-26 на ВЛ-10кВ №34 ПС Котельниково произошло из-за короткого замыкания проводов по причине выпадения крюка с проводом из тела деревянной опры №16-1. | Отключение КРН-26 на ВЛ-10кВ №34 ПС Котельниково произошло из-за короткого замыкания проводов по причине выпадения крюка с проводом из тела деревянной опры №16-1 вследствие высыхания антисептического покрытия в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ №34 10кВ ПС 220кВ «Котельниково» | Опора деревянная 11м. | Выполнить проверку всех деревянных опор на отпайке №16 ВЛ-10кВ №34 ПС Котельниково на загнивание. | ВЛ | 2017-08-03 12:35
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | При выявлении при проверки дефектных опор на отпайке №16 ВЛ-10кВ №34 ПС Котельниково запланировать выполнение работ по их ремонту.
4412 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 378 | 2017-08-03 22:55 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение В. ВЛ-10 №25 на ПС Октябрьская произошел вследствие короткого замыкания проводов при их провисании из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору при порывах ветра. | Обрыв вязки типа ВШ-1 на опоре №12-11 ВЛ-10 №25 Октябрьская к штыревому изолятору произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора при ветровых нагрузках. | ВЛ №25 10кВ ПС 110/35/10кВ «Октябрьская (ПЭС)» | Вязка ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-10 №25 Октябрьская с применением оптического прибора. | ВЛ | 2017-08-04 01:10
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определённом по результатам осмотра ВЛ-10 №25 Октябрьская.
Ответственное лицо: Начальник Котельниковского РЭС Жигалин Н.В.
По результатам осмотра ВЛ-10 №25 Октябрьская произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене.
4413 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 365 | 2017-07-28 12:09 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Появление "земли" на ПС Аксай произошло из-за замыкания через тело птицы на корпус КТП. Попадание птицы (воробей) в РУ-10кВ КТП-553 произошло через отверстие в конструкции КТП. Причиной проникновения птицы в РУ-10кВ. КТП-830 недостатки в эксплуатации оборудования. |  | ВЛ №9 10кВ ПС 35/10кВ «Аксай» | Нет. | Принять меры препятствующие проникновению птиц и животных в КТП-1694. | ВЛ | 2017-07-28 19:07
[9 empty] | КТП - 1694 по ВЛ 10 кВ № 9 ПС Аксай |  | Провести внеплановый инструктаж персоналу, имеющему право осмотра электроустановок о тщательном осмотре конструкций КТП. | ТП
4414 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 379 | 2017-08-08 17:19 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Замыкание на землю на I.с.ш. 10 кВ. ПС Тормосино произошло из-за повреждения силового трансформатора в КТП-533. |  | ВЛ №9 10кВ ПС 110/35/10кВ «Тормосино» | Поврежденного оборудования на ВЛ-10 №9 Тормосино нет. | В КТП-533 проверить селективность срабатывания установленых ПК-10. | ВЛ | 2017-08-08 17:52
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | [5 empty] | При выявленном несоответствии установленных в ПК-10 плавкой вставки току срабатывания, выполнить их замену.
4415 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 380 | 2017-08-08 17:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации, сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях и высокой температуры окружающего воздуха (до +42) в течении длительного периода времени, привело к повреждению сил. трансформатора в КТП-533. | Повреждение силового трансформатора ТМ-63 кВА в КТП-533 произошло из-за замыкания обмоток высокой и низкой стороны на корпус при повышенной температуре трансформаторного масла. | КТП-533 по ВЛ 10кВ №9 Тормосино | Сил. трансформатор ТМ-63кВА 10/0,4 кВ | Выполнить ремонт силового трансформатора 63 кВА КТП-533. | ТП | 2017-08-08 20:56
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Выполнить испытание сил. трансформатора 63 кВА. КТП-533 после ремонта.
4416 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 381 | 2017-08-09 08:45 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Замыкание на землю на I.с.ш. 10 кВ. ПС Майоровская произошло вследствие касания провода траверсы на бетонной опоре №181 ВЛ -10кВ №10 от ПС Майоровская из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору на опоре №182 при порывах сильного ветра до 15м/с. | Обрыв провода А-70 на опоре №182 ВЛ-10 №10 Майоровская произошёл при его касании траверсы на опоре №182 из-за провисания вследствие обрыва проволок вязки к штыревому изолятору. | ВЛ №10 10кВ ПС 110/10кВ «Майоровская» | Провод А-70. | Выполнить осмотр ВЛ-10 №10 Майоровская с применением оптического прибора. | ВЛ | 2017-08-09 13:45
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определён-ном по результатам осмотра ВЛ-10 №10 Майоровская.
По результатам осмотра ВЛ-10 №10 Майоровская произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене.
4417 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 382 | 2017-08-09 10:45 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-10 кВ №34 на ПС Котельниково произошло по причине междуфазного короткого замыкания проводов из-за обрыва вязки крепления провода к изолятору на опоре №253 при неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | Обрыв вязки провода к штыревому изолятору на опоре №253 ВЛ-10кВ №34 Котельниково типа ВШ-1 произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора при ветровых нагрузках. | ВЛ №34 10кВ ПС 220кВ «Котельниково» | Вязка провода ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-10 №34 Котельниково с применением оптического прибора. | ВЛ | 2017-08-09 16:34
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определён-ном по результатам осмотра ВЛ-10 №34 Котельниково.
По результатам осмотра ВЛ-10 №34 Котельниково произвести анализ состояния вязок проводов и опре-делить объем работ по их замене.
4418 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 383 | 2017-08-09 10:48 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-578 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-578 по ВЛ-10 кВ №10 ПС РП-2 | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-578. | ВЛ | 2017-08-09 14:48
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | При выявлении необходимости установки допол-нительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-578 для со-кращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
4419 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 384 | 2017-08-09 11:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1437 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине срыва изолятора с крюка и разрушения колпачка крепления изолятора на опоре №3 в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №3 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1437 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1437. | Колпачок К-5. | Выполнить внеочередной верховой осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1437. | ВЛ | 2017-08-09 14:24
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1437.
4420 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 385 | 2017-08-09 11:16 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-10 кВ №1 на ПС Поперечная произошло по причине междуфазного короткого замыкания проводов вследствие срыва изолятора со штыря траверсы на опоре №4/18 из-за рассыпания колпачка крепления изолятора на штыре траверсы при неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | Разрушение колпачка типа К-6 крепления изолятора на опоре №4/18 на ВЛ-10 №1 Поперечная произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ №1 10кВ ПС 35/10кВ «Поперечная» | Колпачок К-6. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №1 от ПС Поперечная с применением оптического прибора.. | ВЛ | 2017-08-09 14:53
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ №1 от ПС Поперечная.
При проведении целевого инструктажа лицу, проводящему осмотр ВЛ-10 кВ №1 от ПС Поперечная осветить вопрос состояния крепления изоляторов на штырях траверс и крючьях.
4421 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 386 | 2017-08-09 11:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Перетяжка проводов в пролете опор №1/2-1/4 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-361 выполнена из-за разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете в результате изменения физических свойств алюминиевого провода. |  | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-361 по ВЛ-10 кВ №7 РП Шебалино | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-361. | ВЛ | 2017-08-09 15:47
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | При выявлении необходимости установки допол-нительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-361 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
4422 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 387 | 2017-08-09 14:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Короткое замыкание неизолированных проводов ответвления к жилому дому от опоры №16 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1608 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. | Короткое замыкание неизолированных проводов ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №16 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1608 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1608 | Провод А-16. | Выполнить замену неизолированного провода ответвления к жилому дому от опоры №16 ВЛ-0,4 №3 от КТП-1608 на изолированный. | ВЛ | 2017-08-09 17:04
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | Рассмотреть возможность установки дополнительной опоры на отпайке от опоры №16 ВЛ-0,4 №3 от КТП-1608 к вводу в жилой дом.
4423 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 388 | 2017-08-09 14:16 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Замыкание на землю на I.с.ш. 10 кВ. ПС Майоровская произошло вследствие касания провода тела опоры №57 ВЛ -10кВ №15 от ПС Майоровская при его провисании из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору при порывах ветра. | Обрыв вязки типа ВШ-1 на опоре №57 ВЛ-10 №15 от ПС Майоровская к штыревому изолятору произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. | ВЛ №15 10кВ ПС 110/10кВ «Майоровская» | Вязка провода ВШ-1. | Административно-техническим персоналом выполнить осмотр ВЛ-10 №15 Майоровская с применением оптического прибора. | ВЛ | 2017-08-09 17:37
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определённом по результатам осмотра ВЛ-10 №15 Майоровская.
По результатам осмотра ВЛ-10 №15 Майоровская произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене.
4424 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 389 | 2017-08-09 15:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1216 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при провисании провода по причине разрушения колпачка крепления изолятора на опоре №1 в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №1 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1216 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1216 | Колпачок К-5. | Выполнить внеочередной верховой осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1216. | ВЛ | 2017-08-09 18:38
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1216.
4425 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 390 | 2017-08-09 15:16 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Замыкание на землю на I.с.ш. 6 кВ. ПС Вишневая произошло вследствие касания провода тела опоры №132 ВЛ -6кВ №8 от ПС Вишневая из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору при вибрации проводов при порывах ветра. | Обрыв вязки типа ВШ-1 на опоре №135 ВЛ-6 №8 Вишневая к штыревому изолятору произошел из-за ее перетерания провода о шейку изолятора при вибрации проводов при порывистом ветре. | ВЛ №8 6кВ ПС 110/35/6кВ «Вишнёвая» | Вызка вровода ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-6 №8 Вишневая административно-техническим персоналом с применением оптического прибора. | ВЛ | 2017-08-09 17:54
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определённом по результатам осмотра ВЛ-6 №8 Вишневая.
По результатам осмотра ВЛ-6 №8 Вишневая произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене.
4426 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 391 | 2017-08-11 18:39 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв алюминиевого фазного провода в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП- 1010 произошел вследствие перетерания провода о шейку изолятора на опоре №6 в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1010 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №6 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1010 по ВЛ-10кВ №10 "Котельниково" | Провод А-25. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1010. | ВЛ | 2017-08-11 19:19
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1010.
Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами.
4427 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 392 | 2017-08-12 08:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-629 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ-04 №1 от КТП-629 ВЛ-10№9 Журавка | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-629. | ВЛ | 2017-08-12 09:38
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | При выявлении необходимости установки допол-нительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-629 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
4428 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 394 | 2017-08-12 11:15 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Отключение ВЛ-10 кВ №17 на ПС Заливская произошло по причине междуфазного короткого замыкания по причине попадания в РУ-10кВ КТП-1517 птицы. |  | ВЛ №17 10кВ ПС 220кВ «Заливская» | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ. №17 ПС Заливская с применением оптического прибора. | ВЛ | 2017-08-12 11:23
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ. №17 ПС Заливская.
4429 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 395 | 2017-08-13 09:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации, сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях и высокой температуры окружающего воздуха (до +40) в течении длительного периода времени, привело к повреждению сил. трансформатора в КТП-1511. | Повреждение силового трансформатора ТМ-40 кВА в КТП-1511 произошло из-за замыкания обмоток высокой и низкой стороны при повышенной температуре трансформаторного масла. | КТП-1511 по ВЛ-6 № 8 Вишневая | Сил. трансформатор ТМ-40кВА 6/0,4 кВ | Выполнить ремонт силового трансформатора 40 кВА КТП-1511. | ТП | 2017-08-13 17:50
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Выполнить испытание сил. трансформатора 40 кВА. КТП-1511 после ремонта.
4430 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 366 | 2017-08-04 06:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации, сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях и высокой температуры окружающего воздуха (до +42) в течении длительного периода времени, привело к повреждению сил. трансформатора в КТП-1295. | Повреждение силового трансформатора ТМ-100 кВА в КТП-1295 произошло из-за замыкания обмоток высокой и низкой стороны при повышенной температуре трансформаторного масла. | КТП-1295 по ВЛ 10 кВ №25 ПС Октябрьская | Сил. трансформатор ТМ-100кВА 10/0,4 кВ | Выполнить ремонт силового трансформатора 100 кВА КТП-1295. | ТП | 2017-08-04 10:58
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Выполнить испытание сил. трансформатора 100 кВА. КТП-1295 после ремонта.
4431 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 396 | 2017-08-10 11:34 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Причиной отключения ВЛ-110 кВ №62 явилось короткое замыкание, возникшее при перекрытии шлейфа провода верхней фазы на анкерной металлической опоре №107 из-за активной деятельности птиц. |  | ВЛ №62 110кВ ПС 110/35/10кВ «Чернышково» | нет. | Выполнить верховой осмотр шлейфа провода верхней фазы на анкерной металлической опоре №107 ВЛ-110 кВ №62, с ремонтом провода при необходимости. | ВЛ | 2017-08-10 11:45
Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ №62 на предмет наличия птичьих гнезд на опорах ВЛ, с последующим снятием выявленных птичьих гнезд.
4432 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 397 | 2017-08-15 00:32 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Причиной отключения ВЛ-110кВ Вишнёвая явилось короткое замыкание, возникшее при перекрытии шлейфа провода правой фазы на анкерной металлической опоре №121 из-за активной деятельности птиц. |  | ВЛ «Вишнёвая» 110кВ ПС 220кВ «Котельниково» | нет. | Выполнить верховой осмотр шлейфа провода правой фазы на анкерной металлической опоре №121 ВЛ-110 кВ Вишневая, с ремонтом провода при необходимости. | ВЛ | -
Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Вишневая на предмет наличия птичьих гнезд на опорах ВЛ, с последующим снятием выявленных птичьих гнезд
4433 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 398 | 2017-08-15 07:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1312 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому, запитанного от опоры №16, возникшего из-за сорванного изолятора с крюка по причине рассыпания колпачка крепления изолятора на приемной траверсе жилого дома. | Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №16 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1312 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №1от КТП-1312 | Колпачок К-5. | Выполнить внеочередной верховой осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1312. | ВЛ | 2017-08-15 13:30
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1312.
4434 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 399 | 2017-08-16 00:52 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных) | 4.11 Электродуговое повреждение | Причиной работы дуговой защиты и дифференциальной защиты Т-1 ПС Развилка-1 явилось короткое замыкание в ячейке выключателя В-10 вв.3 Т-1, вызванное приближением на недопустимое расстояние к токоведущим частям В-10 вв.3 Т-1 находящимся под напряжением крысы. | На ПС Развилка-1 электродуговое повреждение изолирующих тяг привода В-10 вв.3 Т-1 и опорных изоляторов ошиновки | ПС 110/10кВ «Развилка-1» | На ПС Развилка-1 в ячейке В-10 вв.3 Т-1 повреждены: изолирующие тяги привода В-10 вв.3 Т-1 (тип выключателя ВБЭС-23-10-31,5/1600 УХЛ3, ГНПП «Контакт» г. Саратов); опорные изоляторы верхних втычных контактов В-10 вв.3 Т-1 фаз "В" и "С" со стороны IIIс.10кВ и опорный изолятор фазы "В" ошиновки нижних втычных контактов (тип изоляторов ИОР-10-7,5III УХЛ, Т2). | Выполнить проверку и восстановление уплотнений проходов кабелей через стены в кабельных каналах ЗРУ-10кВ и ГЩУ ПС 110кВ Развилка-1. | ПС | -
[8 empty] | произошло от воздействия электрической дуги при коротком замыкании в ячейке выключателя В-10 вв.3 Т-1. |  |  | Выполнить внеочередную проверку защит Т-1 ПС Развилка-1.
Провести повторную дератизацию на ПС Развилка-1.
4435 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 400 | 2017-08-16 12:41 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ |  | Причиной отключения ВЛ-110кВ №12 явилось короткое замыкание, возникшее при перекрытии воздушного изоляционного промежутка на промежуточной ж/б опоре №41 из-за наброса ветром гирлянды надувных шаров, выпущенных в свободный полёт неизвестными лицами. |  | ВЛ №12 110кВ ПС 220кВ «Гумрак» | нет. | Провести верховой осмотр проводов ВЛ-110 кВ №12 на промежуточной ж/б опоре №41, со снятием остатков наброса. | ВЛ | -
Направить письмо в администрацию Дзержинского района г.Волгограда с предложением по доведению информации до населения г.Волгограда об опасности использования гелиевых шаров вблизи высоковольтных воздушных линий электропередач.
4436 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 401 | 2017-08-15 11:37 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Короткое замыкание неизолированных проводов ответвления к жилому дому от опоры №7 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-921 произошло при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. |  | ВЛ- 0,4 кВ №3 КТП-921 | Нет. | Выполнить замену неизолированного провода ответвления к жилому дому от опоры №7 ВЛ-0,4 №3 от КТП-921 на изолированный. | ВЛ | 2017-08-15 14:41
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | Рассмотреть возможность установки дополнительной опоры на отпайке от опоры №7 ВЛ-0,4 №3 от КТП-921 к вводу в жилой дом.
4437 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 402 | 2017-08-17 11:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв фазного неизолированного провода к жилому дому от опоры №7 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1308 произошел при порывах ветра по причине перетерания провода о шейку изолятора. | Обрыв алюминиевого фазного не изолированного провода марки А-16 от опоры №7 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП- 1308 произошел в следствие перетерания провода о шейку изолятора при порывах ветра. | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1308 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Шебалино. | Провод А-16. | При капитальном ремонте ВЛ-0,4 №3 от КТП-1308 выполнить замену неизолированного провода от-ветвления к жилому дому от опоры №7 на СИП. | ВЛ | 2017-08-17 15:02
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | Рассмотреть возможность установки дополнительной опоры на отпайке от опоры №7 ВЛ-0,4 №3 от КТП-1308 к вводу в жилой дом.
4438 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 403 | 2017-08-17 17:57 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ |  | Вследствие наброса металлической проволоки на провода ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1317 произошло междуфазное короткое замыкание и перегорание ПН-2 0,4 кВ. |  | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1317 | Нет. | Выполнить ремонт проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 №3 от КТП-1317. | ВЛ | 2017-08-17 22:10
4439 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 404 | 2017-08-18 07:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-526 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №2/2-2/3 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер до 14 м/с) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ- 0,4 кВ №2 КТП-526 | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-526. | ВЛ | 2017-08-18 14:05
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | При выявлении необходимости установки допол-нительных опор ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-526 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
4440 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 405 | 2017-08-18 10:43 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв фазного неизолированного провода к жилому дому от опоры №3-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 361 произошел по причине перетерания провода о шейку изолятора. | Обрыв алюминиевого фазного провода ответвления к жилому дому марки А-16 от опоры №3-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-361 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №3-1 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-361 | Провод А-16. | При капитальном ремонте ВЛ-0,4 №1 от КТП-270 выполнить замену неизолированного провода от-ветвления к жилому дому от опоры №5 на СИП. | ВЛ | 2017-08-18 12:16
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Рассмотреть возможность установки дополнительной опоры на отпайке от опоры №3-1 ВЛ-0,4 №1 от КТП-361 к вводу в жилой дом.
4441 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 406 | 2017-08-19 13:04 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Излом шлейфа в месте контактного соединения на ЛР КТП-712 произошёл вследствие его ослабления и изменения физических свойств в процессе длительной эксплуатации. | Излом шлейфа марки АС-50 в болтовом соединении на ЛР КТП-712 произошёл вследствие ослабления контакта и изменения физических свойств в процессе длительной эксплуатации. | КТП-712 ВЛ-10 №20 Чернышково | Шлейф ЛР КТП. | Выполнить контактное соединение шлейфов ЛР КТП-712 с применением наконечников. | ТП | 2017-08-19 14:57
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
4442 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 407 | 2017-08-20 09:15 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-997 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-997 по ВЛ-10 кВ №10 РП-2 | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-997. | ВЛ | 2017-08-20 11:20
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-997 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
4443 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 408 | 2017-08-20 13:35 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-2 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-2 по ВЛ-10 кВ №18 РП-2 | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-2. | ВЛ | 2017-08-20 15:20
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-2 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
4444 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 409 | 2017-08-20 15:45 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв фазного неизолированного провода к жилому дому от опоры №4 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1688 произошел при порывах ветра по причине перетерания провода о шейку изолятора. | Обрыв алюминиевого фазного не изолированного провода марки А-16 от опоры №4 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП- 1688 произошел вследствие перетерания провода о шейку изолятора при порывах ветра. | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1688 | Провод А-16. | Выполнить замену неизолированного провода ответвления к жилому дому от опоры №4 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1688 на изолированный. | ВЛ | 2017-08-20 18:02
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | Рассмотреть возможность установки дополнительной опоры на отпайке от опоры №4 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1688 к вводу в жилой дом.
4445 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 410 | 2017-08-20 18:15 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Короткое замыкание неизолированных проводов ответвления к жилому дому от опоры №10 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1136 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. |  | ВЛ-0.4 № 1 от КТП 1136 | Нет. | Выполнить замену неизолированного провода ответвления к жилому дому от опоры №10 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1136 на изолированный. | ВЛ | 2017-08-20 21:26
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | Рассмотреть возможность установки дополнительной опоры на отпайке от опоры №10 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1136 к вводу в жилой дом.
4446 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 411 | 2017-08-17 15:20 | 3.4.12.4 Природные пожары |  | Причиной отключения ВЛ-110кВ №47 и №48 явилось короткое замыкание, возникшее при перекрытии воздушного промежутка по продуктам горения в пролете оп №4-№5 из-за возгорания степной растительности вне охранной зоны ВЛ-110 №47, ВЛ-110 №48. |  | ВЛ №47 110кВ ПС «Красноармейская» - ВЛ №47 110кВ ПС «Строительная» | Нет | Выполнить очистку загрязненных изолирующих подвесок проводов ВЛ-110 кВ №47,48 в пролете опор №№1-13 | ВЛ | -
[9 empty] | ВЛ №48 110кВ ПС «Красноармейская» - ВЛ №48 110кВ ПС «Строительная» |  | Направить письмо в администрацию Красноармейского района г.Волгограда с требованием организации соблюдения населением мер пожарной безопасности вблизи энергообъектов | ВЛ
4447 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 412 | 2017-08-19 14:03 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Причиной отключения ВЛ-110 кВ №61 явилось короткое замыкание при перекрытии шлейфа провода нижней левой фазы на анкерной металлической опоре №170 из-за активной деятельности птиц. |  | ВЛ №61 110кВ ПС «Суровикино-220» - ВЛ №61 110кВ ПС «ПТФ Обливская» | нет. | Выполнить верховой осмотр шлейфа провода нижней левой фазы на анкерной металлической опоре №170 ВЛ-110 кВ №61, с ремонтом провода при необходимости. | ВЛ | -
Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ №61 на предмет наличия птичьих гнезд на опорах ВЛ, с последующим снятием выявленных птичьих гнезд.
4448 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 413 | 2017-08-21 10:42 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1252 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №11-13 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВ№2 от КТП-1252 | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1252. | ВЛ | 2017-08-21 13:36
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | При выявлении необходимости установки допол-нительных опор ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1252 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
4449 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 393 | 2017-08-12 11:15 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Попадание птиц (воробьи) в РУ-10кВ КТП-1517 произошло через отверстие в конструкции КТП. Причиной проникновения птиц в РУ-10кВ. КТП-1517 недостатки в эксплуатации оборудования. |  | КТП-1517 по ВЛ 10 кВ №17 ПС Заливская | Нет. | Принять меры препятствующие проникновению птиц и животных в КТП-1517. | ТП | 2017-08-12 13:30
Провести внеплановый инструктаж персоналу, имеющему право осмотра электроустановом о более внимательном осмотре конструкций КТП.
4450 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 415 | 2017-08-22 11:18 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Наклонение опоры №15 от поперечной оси ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1316 произошло из-за подвижки сыпучего грунта у основания опоры вследствие его высыхания по причине аномально высоких температур окружающено воздуха. |  | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1316 | Нет. | Выполнить осмотр опор по ВЛ-0,4кВ №1 и №2 от КТП-1316. | ВЛ | 2017-08-22 14:20
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №1 и №2 от КТП-1316.
4451 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 416 | 2017-08-22 12:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1205 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрушения колпачка крепления изолятора на опоре №8 в процессе длительной эксплуатации . | Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №8 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1205 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1205 | Колпачок К-5. | Выполнить внеочередной верховой осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1205. | ВЛ | 2017-08-22 16:00
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1205.
4452 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 417 | 2017-08-22 15:57 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Наклонение опоры №3 вдоль оси ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-767 произошло из-за ослабления бандажа крепления деревянной опоры к ж/б приставке в процессе эксплуатации. |  | ВЛ- 0,4 кВ №2 КТП-767 | Нет. | Выполнить подтяжку бандажей опор с приставками по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-767. | ВЛ | 2017-08-22 17:19
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
4453 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 418 | 2017-08-22 17:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Перетяжка проводов в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1423 выполнена из-за кратковременного схлеста проводов при порывистом ветре вследствие разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 в результате изменения физических свойств алюминиевого провода. |  | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1423 | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1423. | ВЛ | 2017-08-22 18:31
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1423 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
4454 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 419 | 2017-08-23 04:56 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Причиной отключения ВЛ-110 кВ №3 явилось короткое замыкание из-за перекрытия провода средней фазы на промежуточной ж/б опоре №74 из-за активной деятельности птиц. |  | ВЛ №3 110кВ ЭС «Волгоградская ГРЭС» - ВЛ №3 110кВ ПС «Садовая» | нет. | Выполнить верховой осмотр провода средней фазы на промежуточной ж/б опоре №74 ВЛ-110 кВ №3, с заменой гирлянды изоляторов при необходимости. | ВЛ | -
Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ №3 на предмет наличия птичьих гнезд на опорах ВЛ, с последующим снятием выявленных птичьих гнезд.
4455 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 420 | 2017-08-23 15:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Причиной отключения ВЛ-110 кВ №68 явилось короткое замыкание вызванное приближением шлейфа провода верхней фазы на недопустимое расстояние к траверсе анкерной металлической опоры №170, вследствие сильного порыва ветра. |  | ВЛ №68 110кВ ПС 110/35/10кВ «Калач» | нет. | Выполнить верховой осмотр шлейфа провода верхней фазы на анкерной металлической опоре №17 ВЛ-110 кВ №68, с ремонтом внешнего повива провода | ВЛ | -
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | Смонтировать поддерживающую гирлянду изоляторов на шлейфе провода верхней фазы на анкерной металлической опоре №17 ВЛ-110 кВ №68
4456 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 421 | 2017-08-26 10:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв фазного неизолированного провода к жилому дому от опоры №2-5 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1018 произошел по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-16 в пролете опор №2-5 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1018 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №2-5 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1018 | Провод А-16. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1018. | ВЛ | 2017-08-26 13:25
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1018.
Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами.
4457 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 422 | 2017-08-26 15:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение АВ-1 ВЛ-0,4 №1 в КТП 484 произошло из-за короткого замыкания неизолированных проводов ответвления к жилому дому, запитанному от опоры №20/2 по причине воздействия на провода при порывах ветра отросших веток фруктовых деревьев на территории частного домовладения. |  | ВЛ- 0,4 кВ №1 КТП-484 | Нет. | Выполнить замену неизолированного провода ответвления к жилому дому на СИП, запитанному от опоры №20/2 ВЛ-0,4 №1 от КТП-484 . | ВЛ | 2017-08-26 16:35
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | [5 empty] | Направить письменное обращение владельцу жилого дома, запитанному от опоры №20/2 ВЛ-0,4 №1 от КТП-484 о необходимости обрезки веток фруктовых деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-0,4кВ.
4458 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 423 | 2017-08-26 16:05 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-281 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-281 по ВЛ-10 кВ №2 Добринка | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-281. | ВЛ | 2017-08-26 18:15
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-281 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
4459 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 424 | 2017-08-27 08:50 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Отключение ВЛ-10 кВ №1 на ПС Алешкино произошло по причине попадания птицы на оборудование 10кВ в КТП-160. |  | ВЛ №1 10кВ ПС 35/10кВ «Алешкино» | Повреждений на ВЛ-10 №1 Алешкино нет. |  | ВЛ | 2017-08-27 09:02
4460 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 425 | 2017-08-27 13:27 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.11 Электродуговое повреждение | Попадание птиц (воробей) в РУ-10кВ. КТП-160 произошло через отверстие в конструкции КТП. Причиной проникновения птицы в РУ-10кВ. КТП-160 недостатки в конструкции оборудования. | Разрушение опорных изоляторов крепления ПК-10 типа ИО-10-3,75-УХЛ3 в КТП-160 произошло из-за возникшей электрической дуги при междуфазном коротком замыкании вследствие попадания стаи птиц в яч. ПК-10. | КТП-160 по ВЛ-10 кВ №1 Алешкино- | Опорные изоляторы ИО-10-3,75-УХЛ3. | Принять меры препятствующие проникновению птиц и животных в КТП-160. | ТП | 2017-08-27 14:12
Провести внеплановый инструктаж персоналу, имеющему право осмотра электроустановом о более тщательном осмотре конструкций КТП.
4461 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 426 | 2017-08-29 16:35 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | Обрыв шлейфов и разрушение штыревого изолятора на ЛР КТП-1725 произошло при сильном порывистом ветре с грозой. | Обрыв шлейфов и разрушение штыревого изолятора на ЛР КТП-1725 произошло вследствие междуфазного короткого замыкания при попадании молнии. | ВЛ №14 10кВ ПС 110/35/10кВ «Пимено-Черни» | Шлефа марки А-50. Изолятор ШС-10. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 №14 от ПС Пимено-Черни административно-техническим персоналом с применением оптического прибора. | ВЛ | 2017-08-29 23:20
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 №14 от ПС Пимено-Черни.
4462 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 427 | 2017-08-29 18:37 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1537 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №9 и его падения на нижний фазный провод по причине попадания фрагмента шифера, сорванного с крыши домовладения на провода ВЛ при порывах ветра до 25м/с. | Обрыв провода марки А-35 в пролете №9-10 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1537 произошло по причине попадания фрагмента шифера, сорванного с крыши домовладения на провода ВЛ при порывах ветра до 25м/с. | Вл-0,4 №1 от КТП-1537 по ВЛ-10№13 "Пимено-Черни" | Провод А-35. |  | ВЛ | 2017-08-29 21:01
Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ)
4463 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 428 | 2017-08-29 20:01 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Отключение КРН-26 на ВЛ-10 кВ №34 ПС Котельниково вызвано междуфазным коротким замыканием проводов в пролете опор №16/37-16/38 во время порывов ветра и грозы. |  | ВЛ №34 10кВ ПС 220кВ «Котельниково» | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр отпайки №16 на ВЛ-10 кВ №34 ПС Котельниково с применением оптического прибора. | ВЛ | 2017-08-29 23:25
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | Устранить замечания, выполненные в ходе осмотра отпайки №16 на ВЛ-10 кВ №34 ПС Котельниково.
4464 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 429 | 2017-08-29 21:53 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение В. ВЛ-10 №7 на ПС РП Шебалино, вызвано междуфазным коротким замыканием проводов в пролете опор №265-266 вследствие разрушения изолятора во время прохождения грозового фронта с порывами ветра и дождём. | Разрушение изолятора типа ШС-10 на опоре №265 на ВЛ-10 №7 РП Шебалино произошло по причине перенапряжения в результате грозы. | ВЛ №7 10кВ РП «Шебалино» 10кВ | Изолятор ШС-10. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №7 РП Шебалино административно-техническим персоналом с применением оптического прибора. | ВЛ | 2017-08-30 01:21
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ №7 РП Шебалино.
При проведении целевого инструктажа лицу, проводящему осмотр ВЛ-10 кВ №7 РП Шебалино осветить вопрос состояния крепления изоляторов на штырях траверс и крючьях.
4465 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 430 | 2017-08-29 22:52 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) |  | Отключение ВЛ-10 кВ №5 на ПС Ромашки произошло по причине прохождения грозового фронта с порывами ветра. |  | ВЛ №5 10кВ ПС 35/10кВ «Ромашки» | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 от ПС Ромашки административно-техническим персоналом с применением оптического прибора. | ВЛ | 2017-08-29 22:54
Устранить замечания, выполненные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ №5 от ПС Ромашки.
4466 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 431 | 2017-08-30 08:50 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Появление "земли" на Iс.ш. 10кВ. на ПС Ново-Максимовская, вызвано касанием провода траверсы на ж/б опоре №84 вследствие разрушения изолятора во время прохождения грозового фронта с порывами ветра и дождём. | Разрушение изолятора типа ШС-10 на опоре №84 на ВЛ-10 №15 Ново-Максимовская произошло по причине перенапряжения в результате грозы. | ВЛ №15 10кВ ПС 110/10кВ «Ново-Максимовская» | Изолятор ШС-10. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №15 от ПС Ново-Максимовская административно-техническим персоналом с применением оптического прибора. | ВЛ | 2017-08-30 11:58
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ №15 от ПС Ново-Максимовская.
При проведении целевого инструктажа лицу, проводящему осмотр ВЛ-10 кВ №15 от ПС Ново-Максимовская осветить вопрос состояния крепления изоляторов на штырях траверс и крючьях.
4467 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 432 | 2017-08-31 21:41 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) |  | Отключение В. ВЛ-10 №18 на ПС Чернышково произошло во время прохождения грозового фронта. |  | ВЛ №18 10кВ ПС 110/35/10кВ «Чернышково» | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №18 от ПС Чернышково административно-техническим персоналом с применением оптического прибора. | ВЛ | -
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ №18 от ПС Чернышково.
4468 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 433 | 2017-09-01 06:06 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) |  | Отключение ВЛ-10кВ №20 на ПС Чернышково произошло из-за повреждения проходных изоляторов на КТП-686 во время прохождения грозового фронта с сильным дождём. |  | ВЛ №20 10кВ ПС 110/35/10кВ «Чернышково» | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-10 №20 Чернышково административно-техническим персоналом с применением оптического прибора. | ВЛ | 2017-09-01 12:41
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 №20 Чернышково.
4469 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 434 | 2017-09-01 08:42 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №10 на ПС Заливская очевидцы сообщили о том, что при взлете стаи птиц с проводов в пролете опор №233-234 было замыкание проводов. |  | ВЛ №10 10кВ ПС 220кВ «Заливская» | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-10 №10 от ПС Заливская административно-техническим персоналом с применением оптического прибора. | ВЛ | 2017-09-01 08:53
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 №10 от ПС Заливская.
4470 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 436 | 2017-09-01 10:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв нулевого неизолированного провода к жилому дому от опоры №18 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 351 произошел при порывах ветра по причине перетерания провода о шейку изолятора. | Обрыв алюминиевого нулевого не изолированного провода марки А-16 от опоры №18 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП- 351 произошел в следствие перетерания провода о шейку изолятора при порывах ветра. | ВЛ 0.4 кВ №1 от КТП 351 | Провод А-16. | Рассмотреть возможность установки дополнительной опоры на отпайке от опоры №18 ВЛ-0,4 №1 от КТП-351 к вводу в жилой дом. | ВЛ | 2017-09-01 13:04
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | Выполнить перетяжку проводов ответвления к всем потребителям от ВЛ-0,4 №1 от КТП-351
4471 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 437 | 2017-09-01 16:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 715 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №1 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-715 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №1 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-04 №1 от КТП-715 ВЛ-10№20 Чернышково | Провод А-25. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-715. | ВЛ | 2017-09-01 18:16
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-715.
Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами.
4472 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 438 | 2017-09-02 08:25 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Отключение КРН-26 на ВЛ- 10 кВ №34 ПС Котельниково вызвана повреждением на абонентской отпайке, принадлежащей ООО "Газпром трансгаз Волгоград". |  | ВЛ №34 10кВ ПС 220кВ «Котельниково» | Нет. | Проверить селективность работы РЗА КРН-26 и ВР-10. | ВЛ | 2017-09-02 08:30
Направить письменное обращение владельцу электроустановки (ООО "Газпром трансгаз Волгоград"), присоединенной к ВЛ-10 кВ №34 ПС Котельниково, о необходимости проведения обследования своего электрохозяйства.
4473 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 439 | 2017-09-02 15:20 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: |  | Демонтаж проводов ответвления к нежилому домовладению, запитанному от опоры №6 ВЛ-0,4 №2 КТП-1306 выполнен по причине повреждения строения, принадлежащего потребителю. |  | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1308 | Нет. |  | ВЛ | 2017-09-02 16:08
Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ)
4474 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 441 | 2017-08-25 15:09 | 3.4.12.4 Природные пожары |  | Причиной отключения ВЛ-110кВ Развилка-2 и ВЛ-110кВ №3 явилось короткое замыкание, возникшее при перекрытии изолирующих подвесок проводов нижних фаз на промежуточной ж/б опоре №20 по продуктам горения из-за возгорания степной растительности вне охранной зоны ВЛ-110кВ Развилка-2 и ВЛ-110кВ №3. |  | ВЛ №3 110кВ ПС «Садовая» - ВЛ №3 110кВ ЭС «Волгоградская ГРЭС» | Нет. | Направить письмо в администрацию Кировского района г.Волгограда с требованием организации соблюдения населением мер пожарной безопасности вблизи энергообъектов. | ВЛ | -
[9 empty] | ВЛ «Развилка-2» 110кВ «Волгоградская ГРЭС» |  | Выполнить очистку загрязненных изолирующих подвесок проводов ВЛ-110 кВ №3, Развилка-2 на промежуточной ж/б опоре №20. | ВЛ
4475 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 442 | 2017-09-04 08:01 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-607 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-607 по ВЛ-10 кВ №15 Н-Максимовская | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-607. | ВЛ | 2017-09-04 12:43
При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-607 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
4476 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 443 | 2017-09-04 10:18 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Ревизия контактных соединений на оп. №11 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1254 произведена из-за окисления металла в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1524 - | Нет. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-0,4кВ. №1, 2 и 3 от КТП-1524. | ВЛ | 2017-09-04 13:50
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ. №1, 2 и 3 от КТП-1524.
4477 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 444 | 2017-08-29 20:38 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) |  | Причиной отключения ВЛ-35кВ №46 явилось короткое замыкание на ВЛ из-за перенапряжения, вызванного воздействием молнии. |  | ВЛ №46 35кВ ПС 220кВ «Заливская» | Нет. | Выполнить верховой осмотр изолирующей подвески провода верхней фазы ВЛ-35 кВ №46 на промежуточной ж/б опоре №198, с заменой дефектных изоляторов. | ВЛ | -
Выполнить замеры сопротивления заземляющих устройств опор №197, №198 и №199 ВЛ-35 кВ №46.
4478 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 445 | 2017-09-06 17:12 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провисание нижнего провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1871 произошло из-за обрыва вязки провода крепления к изолятору на опоре №10 вследствие перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вязки крепления провода марки ВШ-1на опоре №10 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1871 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 № 1 от КТП-1871 | Вязка провода ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 №1 от КТП-1871 с применением оптического прибора. | ВЛ | 2017-09-06 18:08
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определённом по результатам осмотра ВЛ-0,4 №1 от КТП-1871.
По результатам осмотра ВЛ-0,4 №1 от КТП-1871 произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене.
4479 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 446 | 2017-09-06 23:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв шлейфа на ЛР КТП-465 произошел при прохождении грозового фронта с дождем и порывами ветра. | Обрыв шлейфа на ЛР КТП-465 марки А-50 произошел из-за ослабления контакта болтового соединения подвижного ножа ЛР при ветровых нагрузках в процессе длительной эксплуатации. | КТП-465 по ВЛ-10кВ №5 Черныеково | Провод А-50. | Выполнить осмотр всех ЛР по ВЛ-10кВ №5 ПС Чернышково с применением оптического прибора. | ТП | 2017-09-07 10:33
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра всех ЛР по ВЛ-10кВ №5 ПС Чернышково.
4480 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 447 | 2017-09-06 23:15 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) |  | Отключение ВЛ-10 кВ №7 на ПС Чернышково произошло по причине неблагоприятных погодных условий (гроза. дождь, порывистый ветер). |  | ВЛ №7 10кВ ПС 110/35/10кВ «Чернышково» | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-10 №7 от ПС Чернышково с применением оптического прибора. | ВЛ | -
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 №7 от ПС Чернышково.
4481 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 448 | 2017-09-06 23:24 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Отключение ВЛ- 10 кВ №23 на ПС Суровикино-220 произошло во время прохождения грозового фронта по причине повреждения разрядника на абонентской КТП-217А. |  | ВЛ №23 10кВ ПС 220/110/10кВ «Суровикино-220» | Нет. | Направить письменное обращение владельцу электроустановки ООО "Акватех-Профи", присоединенной к ВЛ-10 кВ №23 ПС Суровикино-220, о необходимости проведения обследования своего электрохозяйства. | ВЛ | 2017-09-06 23:32
4482 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 449 | 2017-09-07 03:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-415 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-415 по ВЛ-10кВ № 8 Тормосино | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-415. | ВЛ | 2017-09-07 17:19
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-415 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
4483 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 450 | 2017-09-07 06:20 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ-10кВ №20 на ПС Чернышково произошло при междуфазном коротком замыкании, возникшем из-за повреждения проходного изолятора на КТП-946 во время прохождения грозового фронта | Повреждения проходных изоляторов типа ИП -10/630 на КТП-946 произошло при междуфазном коротком замыкании при грозовом перенапряжении. | ВЛ №20 10кВ ПС 110/35/10кВ «Чернышково» | Проходные изоляторы типа ИП -10/630. | Выполнить осмотр РВ и ОПН всех КТП по ВЛ-10кВ №20 Чернышково. | ВЛ | 2017-09-07 10:47
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра РВ и ОПН всех КТП по ВЛ-10кВ №20 Чернышково.
4484 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 451 | 2017-09-07 07:44 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-921 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7/2-7/3 при неблагоприятных погодных условиях (гроза, дождь, порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ-04 №3 от КТП-921 ВЛ-10№32 Чернышково | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-921. | ВЛ | 2017-09-07 14:35
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-921 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
4485 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 452 | 2017-09-07 09:50 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) |  | Отключение ВЛ-10 кВ №2 на ПС Лобакино произошло по причине неблагоприятных погодных условий (гроза. дождь, порывистый ветер). |  | ВЛ №2 10кВ ПС 35/10кВ «Лобакино» | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-10 №2 от ПС Лобакино и КТП с применением оптического прибора. | ВЛ | 2017-09-07 12:49
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 №2 от ПС Лобакино и КТП.
4486 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 455 | 2017-09-07 12:04 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-10 №6 на ПС Басакино, произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине срыва изолятора на опоре №119 из-за рассыпания колпачка крепления изолятора. | Разрушение колпачка типа К-6 крепления изолятора на опоре №119 на ВЛ-10 №6 Дружба произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ №6 10кВ ПС 110/10кВ «Дружба (ПЭС)» | Колпачок К-6. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №6 от ПС Дружба с применением оптического прибора.. | ВЛ | 2017-09-07 14:51
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ №6 от ПС Дружба.
При проведении целевого инструктажа лицу, проводящему осмотр ВЛ-10 кВ №6 от ПС Дружба осветить вопрос состояния крепления изоляторов на штырях траверс и крючьях.
4487 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 456 | 2017-09-07 18:46 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-710 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 при неблагоприятных погодных условиях (дождь, порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП-710 по ВЛ-10 кВ № 20 "Чернышково" | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-710. | ВЛ | 2017-09-08 10:10
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-710 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
4488 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 457 | 2017-09-08 11:35 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-727 произошло из-за короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов ответвления к жилому дому, запитанному от опоры №5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ-04 №2 от КТП-736 ВЛ-10№7 Басакино | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-727. | ВЛ | 2017-09-08 15:08
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | Рассмотреть возможность установки дополнительной опоры на отпайке от опоры №5 ВЛ-0,4 №1 от КТП-727 к вводу в жилой дом.
4489 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 458 | 2017-09-10 08:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 878 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва 2-х проводов в пролете опор №1/12-1/14 при порывах ветра до 15м/с. | Обрыв алюминиевых фазных проводов марки А-25 в пролете опор №1/12-1/14 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-878 произошел вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов при изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-878 по ВЛ-10 кВ №5 Чирская | Провод А-25. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 №1 от КТП-878 | ВЛ | 2017-09-10 13:00
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами.
4490 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 459 | 2017-09-09 03:39 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) |  | Причиной отключения ВЛ-110 кВ Караичевская-1 явилось короткое замыкание, вызванное перекрытием провода нижней правой фазы (фаза «А») на промежуточной ж/б опоре №73/31 вследствие прямого удара молнии в провод ВЛ. |  | ВЛ «Караичевская-1» 110кВ ПС 220кВ «Котельниково» |  | Выполнить верховой осмотр провода нижней правой фазы на промежуточной ж/б опоре №73/31 ВЛ-110 кВ Караичевская-1, с ремонтом провода и заменой поврежденных стеклянных изоляторов при необходимости. | ВЛ | -
Выполнить замеры сопротивления заземляющих устройств опор №73/30, №73/31 и №73/32 ВЛ-110 кВ Караичевская-1.
4491 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 460 | 2017-09-10 01:23 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Причиной отключения ВЛ-110 кВ №61 явилось короткое замыкание при перекрытии поддерживающей изолирующей подвеске провода нижней правой фазы на промежуточной ж/б опоре №114 из-за активной деятельности птиц. |  | ВЛ №61 110кВ ПС «Суровикино-220» - ВЛ №61 110кВ ПС «ПТФ Обливская» |  | Выполнить верховой осмотр провода нижней правой фазы на промежуточной ж/б опоре №114 ВЛ-110 кВ №61, с ремонтом провода и заменой поврежденных стеклянных изоляторов в гирлянде при необходимости. | ВЛ | -
Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ №61 на предмет наличия птичьих гнезд на опорах ВЛ, с последующим снятием выявленных птичьих гнезд.
4492 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 435 | 2017-09-01 09:18 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждения проходных изоляторов на КТП-686 и срабатывание предохранителей ПК-10 произошло из-за нарушения герметичности РУ-10 кВ и попадания влаги при дожде. | Повреждения проходных изоляторов типа ИП -10/630 и срабатывание ПК-10на КТП-686 произошло из-за междуфазного короткого замыкания по загрязненной изоляции вследствие попадания влаги через отверстия в конструкции КТП по причине высыхания резинового уплотнения под проходными изоляторами. | КТП-686 ВЛ-10кВ №20 Чернышково | Проходные изоляторы типа ИП -10/630. | Принять меры, препятствующие попаданию атмо-сферных осадков в КТП-686. | ТП | 2017-09-01 14:49
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | [5 empty] | Оперативно-ремонтному персоналу провести инструктаж о конструктивных особенностях крепления проходных изоляторов КТП и обязательном осмотре состояния резинового уплотнения при выведенном в ремонт оборудовании КТП.
4493 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 440 | 2017-09-03 09:03 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Попадание птицы (воробей) в РУ-10кВ. КТП-927 произошло через отверстие в конструкции КТП. Причиной проникновения птицы в РУ-10кВ. КТП-830 недостатки в эксплуатации оборудования. |  | КТП-927 по ВЛ-10кВ №7 Черныеково | Нет. | Принять меры препятствующие проникновению птиц и животных в КТП-927. | ТП | 2017-09-03 10:14
Провести внеплановый инструктаж персоналу, имеющему право осмотра электроустановок, при осмотре КТП о возможных нарушениях в конструкции.
4494 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 461 | 2017-09-13 08:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Замыкание на землю на I.с.ш. 10 кВ. ПС Добринка произошло вследствие касания провода металлической траверсы на опоре №164 ВЛ -10кВ №8 от ПС Добринка из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки типа ВШ-1 на опоре №164 ВЛ-10 №8 Добринка к штыревому изолятору произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. | ВЛ №8 10кВ ПС 35/10кВ «Добринка» | Вязка ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-10 №8 Добринка с применением оптического прибора. | ВЛ | 2017-09-13 10:55
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определённом по результатам осмотра ВЛ-10 №8 Добринка.
По результатам осмотра ВЛ-10 №8 Добринка произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене.
4495 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 462 | 2017-09-12 05:22 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Причиной отключения ВЛ-110 кВ №92 явилось короткое замыкание при перекрытии поддерживающей изолирующей подвески провода нижней левой фазы на промежуточной ж/б опоре №79 из-за активной деятельности птиц. |  | ВЛ №92 110кВ ПС 220кВ «Заливская» | нет. | Выполнить верховой осмотр провода нижней левой фазы на промежуточной ж/б опоре №79 ВЛ-110 кВ №92, с ремонтом провода при необходимости. | ВЛ | -
Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ №92 на предмет наличия птичьих гнезд на опорах ВЛ, с последующим снятием выявленных птичьих гнезд.
4496 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 463 | 2017-09-12 10:25 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Причиной отключения ВЛ-110 кВ Караичевская-1 явилось короткое замыкание при перекрытии поддерживающей изолирующей подвески провода нижней правой фазы на промежуточной ж/б опоре №73/30 из-за активной деятельности птиц. |  | ВЛ «Караичевская-1» 110кВ ПС 220кВ «Котельниково» | нет. | Выполнить верховой осмотр провода нижней правой фазы на промежуточной ж/б опоре №73/30 ВЛ-110 кВ Караичевская-1, с ремонтом провода и заменой загрязненных стеклянных изоляторов при необходимости. | ВЛ | -
Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Караичевская-1 на предмет наличия птичьих гнезд на опорах ВЛ, с последующим снятием выявленных птичьих гнезд.
4497 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 453 | 2017-09-07 04:58 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-583 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №19-20 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ- 0,4 кВ №1 КТП-583 ВЛ-10 №4 Алёшкино | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-583. | ВЛ | 2017-09-07 09:22
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | При выявлении необходимости установки допол-нительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-583 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
4498 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 464 | 2017-09-14 15:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-508 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-508 по ВЛ-10 кВ №1 Лобакино | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-508. | ВЛ | 2017-09-14 16:57
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-508 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
4499 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 465 | 2017-09-14 15:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Ревизии контактных соединений на оп №11 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1316 произведена из-за окисления металла в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1316 по ВЛ-10 кВ №17 Цимлянская | Нет. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-0,4кВ. №1, 2 и 3 от КТП-1316. | ВЛ | 2017-09-14 16:27
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ. №1, 2 и 3 от КТП-1316.
4500 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 466 | 2017-09-15 11:47 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Причиной отключения ВЛ-110 кВ №92 явилось короткое замыкание при перекрытии поддерживающей изолирующей подвески провода верхней левой фазы на промежуточной ж/б опоре №88 из-за активной деятельности птиц. |  | ВЛ №92 110кВ ПС 220кВ «Заливская» | нет. | Выполнить верховой осмотр провода нижней левой фазы на промежуточной ж/б опоре №88 ВЛ-110 кВ №92, с ремонтом провода при необходимости. | ВЛ | -
Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ №92 на предмет наличия птичьих гнезд на опорах ВЛ, с последующим снятием выявленных птичьих гнезд.
4501 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 467 | 2017-09-17 03:16 | 3.4.13.3 Дефекты изготовления | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения Iс. 6 кВ ПС 110/10/6 "Моторная" явилось неотключение В.ф. №19 вследствие внутренней неисправности выходного реле терминала УЗА 10 А.2, смонтированной на плате терминала на заводе изготовителе. | Причиной неисправности терминала УЗА 10 А.2 явилась нарушение контактного соединения выходного реле. | ПС 110/10/6кВ «Моторная» | Проведенной послеаварийной проверкой 19.09.2017г. обнаружено: неисправно выходное реле МП терминала УЗА-10 А.2. | Провести внеочередную проверку защиты фидера № 22 ПС 110/10/6 кВ «Моторная» (имеющий такой же терминал) в объёме «Профвосстановление». | ПС | 2017-09-17 03:23
4502 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 468 | 2017-09-20 06:20 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Отключение ВЛ-110кВ №65 от действия 1ст.ТЗНП вызвано коротким замыканием на ВЛ из-за перекрытия провода нижней левой фазы на промежуточной ж/б опоре №123, вследствие активной деятельности птиц. |  | ВЛ №65 110кВ ПС 110/10кВ «Суворовская» | нет. | Выполнить верховой осмотр провода нижней левой фазы на промежуточной ж/б опоре №123 ВЛ-110 кВ №65, с проведением замера сопротивления заземляющего устройства опоры. | ВЛ | -
Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ №65 на предмет наличия птичьих гнезд на опорах ВЛ, с последующим снятием выявленных птичьих гнезд.
4503 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 469 | 2017-09-17 06:38 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: |  | Отключение АВ-0,4кВ №1 в РУ КТП-1322 произошло вследствие короткого замыкания абонентского глубинного насоса скважины. |  | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1322 по ВЛ-10 кВ №17 ПС Цимлянская | Нет | Выдать предписание владельцу глубинного насоса о приведении в соответствие защитные и коммутационные аппараты внутренних электрических сетей абонента для обеспечения селективности защиты. | ВЛ | 2017-09-17 11:26
Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ)
4504 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 470 | 2017-09-17 08:52 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение А-2 в КТП-389 произошло вследствие кратковременного кз проводов в пролете опор №2-№3, вследствие наклона опоры №2 выше нормы. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-389 по ВЛ-10 кВ №10 РП-3 | Нет. | Выполнить осмотр опор по ВЛ-0,4кВ №1, 2 от КТП-389. | ВЛ | 2017-09-17 12:28
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отклонение опоры №2 по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-389 от поперечной оси произошло из-за проседания грунта у основания опоры в месте её установки. |  |  |  | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №1, 2 от КТП-389
4505 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 471 | 2017-09-17 17:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях и ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора, привело к повреждению сил. трансформатора в КТП-531. | Повреждение силового трансформатора ТМ-100 кВА в КТП-531 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора. | КТП-531 по ВЛ 10 кВ №7 ПС Заливская | Сил. трансформатор ТМ-100кВА 10/0,4 кВ. | Выполнить ремонт силового трансформатора 100 кВА КТП-531. | ТП | 2017-09-17 20:52
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
Выполнить испытание сил. трансформатора 100 кВА. КТП-531 после ремонта.
4506 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 472 | 2017-09-20 09:40 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-911 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №8-7/1 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ-04 №2 от КТП-911 ВЛ-10№32 Чернышково | Нет | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-611 в пролете опор №8-№7/1. | ВЛ | 2017-09-20 14:35
4507 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 473 | 2017-09-21 16:01 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Отключение В.КРН-26 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №1/140-№16/141 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ №34 10кВ ПС 220кВ «Котельниково» | Нет | Выполнить перетяжку проводов участка ВЛ-10кВ №34 "Котельниково" за КРН-26 в пролете опор №16/139-16/153 | ВЛ | 2017-09-21 16:03
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
4508 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 474 | 2017-09-22 11:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1474 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №16 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №16-17 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1474 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №16 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1474 по ВЛ-10 кВ №7 Дружба | Провод А-25. | Выполнить внеочередной осмотр с применением оптического прибора ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1474. | ВЛ | 2017-09-22 14:57
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1474.
Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами.
4509 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 475 | 2017-09-22 12:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1108 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрушения колпачка крепления изолятора на опоре №10 при сильном порывистом ветре. | Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №10 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1108 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1108 по ВЛ-10 кВ №8 Жутово-2 | Колпачок К-5 | Выполнить внеочередной верховой осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1108. | ВЛ | 2017-09-22 16:23
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1108.
4510 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 476 | 2017-09-22 12:54 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях на отходящих ВЛ-0,4кВ и несимметричной нагрузки бытовых потребителей произошло постепенное ослабевание контакта нулевой шины на НН выводе силового трансформатора в КТП-111, что привело к его нарушению. В результате этого у потребителей возник перепад фазного напряжения. | Нарушение контактного соединения на нулевом выводе трансформатора типа ТМ-250 10/0,4 в КТП-111 произошло из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях на отходящих ВЛ-0,4кВ в течении эксплуатации и несимметричной нагрузки бытовых потребителей. В результате этого у потребителей возник перепад фазного напряжения. | КТП-111 по ВЛ-10 кВ №10 РП-2 | ТМ-250 10/0,4 | Выполнить проверку и замеры сопротивления заземляющих спусков на опорах ВЛ-0,4 №1, 2, 3, 4 и 5 от КТП-111. | ТП | 2017-09-22 15:00
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные при проверке и замерах сопротивления заземляющих спусков на опорах ВЛ-0,4 №1, 2, 3, 4 и 5 от КТП-111.
Выполнить распределение нагрузки по фазам на ВЛ-0,4 №1, 2, 3, 4 и 5 от КТП-111.
Провести инструктаж персоналу, выполняющему осмотр электроустановок о возможных дефектах в работе трансформатора, которые приводят к его повреждению.
4511 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 477 | 2017-09-22 15:05 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-727 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №13-14 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ-04 №1 от КТП-727 ВЛ-10№7 Басакино | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-727. | ВЛ | 2017-09-22 18:30
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП727 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
4512 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 478 | 2017-09-22 15:48 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-805 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-805 по ВЛ-10 кВ №6 Лысово | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-805. | ВЛ | 2017-09-22 17:24
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-805 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
4513 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 479 | 2017-09-22 16:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1296 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №24 и его падения на нижний фазный провод при сильном порывистом ветре. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №24-25 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1296 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №24 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1296 по ВЛ-10 кВ №25 ПС Октябрьская | Провод А-25. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1296 с применением оптического прибора. | ВЛ | 2017-09-22 19:42
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1296.
Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Ти-повой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами.
4514 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 480 | 2017-09-22 16:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв фазного неизолированного провода к жилому дому от опоры №6-1 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1864 произошел при порывах ветра по причине перетерания провода о шейку изолятора. | Обрыв алюминиевого фазного не изолированного провода марки А-16 от опоры №6-1 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП- 1864 произошел вследствие перетерания провода о шейку изолятора при порывах ветра. | ВЛ-0,4 № 2 от КТП-1864 | Провод А-16. | Рассмотреть возможность установки дополнительной опоры на отпайке от опоры №6-1 ВЛ-0,4 №2 от КТП-1864 к вводу в жилой дом. | ВЛ | 2017-09-22 17:23
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | При капитальном ремонте ВЛ-0,4 №2 от КТП-1864 выполнить замену неизолированного провода от-ветвления к жилому дому от опоры №6-1 на СИП.
4515 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 481 | 2017-09-22 16:45 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Отключение АВ-2 ВЛ-0,4 №2 в КТП 162 произошло из-за короткого замыкания неизолированных проводов ответвления к жилому дому, запитанному от опоры №7/5 по причине падения на провода веток фруктовых деревьев на территории частного домовладения при сильном порывистом ветре. |  | ВЛ-04 №2 от КТП-162 ВЛ-10№5 Чернышково | Нет. | При капитальном ремонте ВЛ-0,4 №2 от КТП-162 выполнить замену неизолированного провода от-ветвления к жилому дому от опоры №7/5 на СИП. | ВЛ | 2017-09-22 17:24
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | Направить письменное обращение владельцу жилого дома, запитанному от опоры №7/5 ВЛ-0,4 №2 от КТП-162 о необходимости обрезки веток фруктовых деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-0,4кВ.
4516 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 482 | 2017-09-22 18:53 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 270 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №15-8/1 и его падения на нижний фазный провод по причине воздействия на провода отросших веток фруктовых деревьев на территории частного домовладения при порывах ветра до 15м/с. | Обрыва верхнего фазного провода марки А-35 в пролете опор №15-8/1 ВЛ-0,4 №2 от КТП-270 и его падения на нижний фазный провод по причине воздействия на провода отросших веток фруктовых деревьев на территории частного домовладения при порывах ветра до 15м/с. | ВЛ-0,4 №2 от КТП-720 ВЛ-10№7 Басакино | Провод А-35. | Направить письменное обращение владельцу жилого дома, запитанному от ВЛ-0,4 №2 от КТП-720 о необходимости обрезки веток. | ВЛ | 2017-09-23 11:57
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
4517 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 483 | 2017-09-23 09:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1015 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №15-16 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1015 по ВЛ-10 кВ №5 Лысово | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1015. | ВЛ | 2017-09-23 13:35
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1015 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
4518 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 484 | 2017-09-23 10:13 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1639 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрушения колпачка крепления изолятора на опоре №8 при сильном порывистом ветре. | Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №8 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1639 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ от КТП №1639 лин.1 | Колпачок К-5. | Выполнить внеочередной верховой осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1639. | ВЛ | 2017-09-23 11:05
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1639.
4519 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 485 | 2017-09-23 12:15 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1312 произошло вследствие короткого замыкания абонентского провода ввода в жилой дом после изоляторов, закрепленных на фасаде дома по ул. Центральная №40, из-за повреждения изоляции. |  | ВЛ 0,4кВ от КТП №1312 лин.2 | Нет. | Выдать предписание владельцу домовладения в х. В-Рубежка по ул. Центральная №40 о замене дефектного вводного провода в жилой дом. | ВЛ | 2017-09-23 17:00
4520 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 486 | 2017-09-23 14:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-699 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-699 по ВЛ-10 кВ №1 Солоновская | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-699. | ВЛ | 2017-09-23 17:35
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | При выявлении необходимости установки допол-нительных опор ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-699 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
4521 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 487 | 2017-09-23 15:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1686 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №1-5 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок при сильном порывистом ветре по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1на опоре №1-5 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1686 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0.4 № 2 от КТП-1686 | Вязка ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 №2 от КТП-1868 с применением оптического прибора. | ВЛ | 2017-09-23 18:03
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определённом по результатам осмотра ВЛ-0,4 №2 от КТП-1868.
По результатам осмотра ВЛ-0,4 №2 от КТП-1868 произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене.
4522 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 488 | 2017-09-28 17:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1749 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №2 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1749 произошел вследствие ослабления вязки провода и обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №2 под воздействием ветровых нагрузок и измениия физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 №2 от КТП-1749 | Провод А-25. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1749. | ВЛ | 2017-09-28 20:37
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1749.
Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами.
4523 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 489 | 2017-09-30 08:14 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-728 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-728 по ВЛ-10 кВ №5 Солоновская | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-728. | ВЛ | 2017-09-30 11:02
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | При выявлении необходимости установки допол-нительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-728 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
4524 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 490 | 2017-10-02 09:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1637 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №11 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №11-9/1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1637 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №11 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1637 по ВЛ-10кВ №9 ПС Аксай | Провод А-25. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1637. | ВЛ | 2017-10-02 12:33
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1637.
Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Ти-повой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами.
4525 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 491 | 2017-10-02 11:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | Провисание провода в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1093 произошло из-за срыва изолятора со штыря траверсы на опоре №6 по причине разрушения колпачка крепления изолятора на опоре в процессе длительной эксплуатации . | Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №6 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1093 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0.4 №1 от КТП-1093 | Колпачок К-5. | Выполнить внеочередной осмотр с применением оптического прибора по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1093. | ВЛ | 2017-10-02 16:05
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1093.
При проведении целевого инструктажа лицу, проводящему осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1093 осветить вопрос состояния крепления изоляторов на штырях траверс и крючьях.
4526 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 492 | 2017-10-03 05:43 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | По словам очевидцев отключение ВЛ-10кв №7 на ПС Заливская произошло по причине междуфазного короткого замыкания проводов при массовом взлете стаи птиц. |  | ВЛ №7 10кВ ПС 220кВ «Заливская» | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кв №7 от ПС Заливская. | ВЛ | 2017-10-03 05:45
Устранить замечания выявленные в ходе осмотра ВЛ-10кв №7 от ПС Заливская.
4527 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 493 | 2017-10-03 14:34 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Попадание птицы (воробей) в РУ-10кВ. КТП-629 произошло через отверстие в конструкции КТП. |  | КТП-629 ВЛ-10кВ № 9 Журавка | Нет. | Принять меры препятствующие проникновению птиц и животных в КТП-629. | ТП | 2017-10-03 16:11
Провести внеплановый инструктаж персоналу, имеющему право осмотра электроустановок по осмотру конструкций КТП.
4528 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 494 | 2017-10-05 15:24 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Наклонение опоры №2/15 поперёк оси ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-534 произошло из-за ослабления бандажа крепления деревянной опоры к ж/б приставке в процессе эксплуатации. |  | ВЛ-04 №2 от КТП-534 ВЛ-10№9 Тормосино | Нет. | Выполнить подтяжку бандажей опор с приставками по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-534. | ВЛ | 2017-10-05 16:20
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4529 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 495 | 2017-10-05 02:39 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Отключение ВЛ-110кВ №13 от действия IIст.ТЗНП вызвано коротким замыканием на ВЛ из-за перекрытия поддерживающей изолирующей подвески провода нижней фазы на промежуточной ж/б опоре №151, вследствие увлажнения поверхности стеклянных изоляторов, загрязненных пометом птиц и естественными пылевыми отложениями, при изменении погодных условий и образовании конденсата влаги. |  | ВЛ №13 110кВ ПС 220кВ «Алюминиевая» | нет. | Выполнить верховой осмотр провода нижней фазы на промежуточной ж/б опоре №151 ВЛ-110 кВ №13, с заменой загрязненных стеклянных изоляторов в гирлянде, с установкой первого изолятора большего диаметра при необходимости. | ВЛ | -
Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ №13 на предмет наличия птичьих гнезд на опорах ВЛ, с последующим снятием выявленных птичьих гнезд.
4530 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 496 | 2017-10-08 13:17 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Дефект контактного соединения проводника на шпильке силового трансформатора в КТП-1528 возник при уменьшении переходного сопротивления в месте их соединения, по причине изменения физических свойств материалов в процессе эксплуатации. | Дефект контактного соединения проводника на шпильке силового трансформатора 100 кВАв КТП-1528 возник при уменьшении переходного сопротивления в месте их соединения, по причине изменения физических свойств материалов в процессе эксплуатации. | КТП-1528 по ВЛ-10 кВ 5 Ромашки | ТМ-100 10/0,4. | Выполнить внеочередной осмотр силового трансформатора в КТП-1528 с отключением оборудования. | ТП | 2017-10-08 14:30
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра КТП-1528.
4531 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 497 | 2017-10-11 06:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-38 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-38 по ВЛ-10 кВ №23 Суровикино-220 | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-38. | ВЛ | 2017-10-11 08:25
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | При выявлении необходимости установки допол-нительных опор ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-38 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
4532 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 498 | 2017-10-11 09:59 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провисание провода от приемной траверсы 0,4кВ КТП-930 до опоры №1 ВЛ 0,4 кВ №1 произошло из-за срыва изолятора со штыря приемной траверсы на КТП по причине разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на приемной траверсе КТП-930 на ВЛ 0,4 кВ №1 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. | КТП-930 ВЛ-10кВ №5 Чернышково | Колпачок К-5. | Выполнить внеочередной осмотр с применением оптического прибора состояние крепления изоляторов на приемных траверсах 0,4кВ КТП по ВЛ-10 №5 Чернышково. | ТП | 2017-10-11 11:39
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра состояние крепления изоляторов на приемных траверсах 0,4кВ КТП по ВЛ-10 №5 Чернышково.
При проведении целевого инструктажа лицу, проводящему осмотр состояние крепления изоляторов на приемных траверсах 0,4кВ КТП по ВЛ-10 №5 Чернышково. осветить вопрос состояния крепления изоляторов на штырях траверс и крючьях.
4533 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 499 | 2017-10-14 09:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение АВ-1 ВЛ-0,4 №1 в КТП 1533 произошло из-за короткого замыкания неизолированных проводов ответвления к жилому дому, запитанному от опоры №1/4 по причине воздействия на провода при порывах ветра отросших веток фруктовых деревьев на территории частного домовладения.. |  | ВЛ-0,4кВ№1 от КТП-1533 по ВЛ-10кВ№17 ПС Цимлянская | Нет. | При капитальном ремонте ВЛ-0,4 №1 от КТП-1533 выполнить замену неизолированного провода ответвления к жилому дому от опоры №1/4 на СИП или другой изолированный провод. | ВЛ | 2017-10-14 13:05
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | [5 empty] | Направить письменное обращение владельцу жилого дома, запитанному от опоры №1/4 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1533 о необходимости обрезки веток фруктовых деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-0,4кВ.
4534 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 500 | 2017-10-15 06:50 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: |  | Короткое замыкание неизолированных проводов ответвления к жилому дому от опоры №1-5 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 403 проиизошло из-за повреждения деревянной приемной траверсы на жилом доме. |  | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-403 по ВЛ-10 кВ №17 ПС Цимлянская. | Нет. | Выполнить замену неизолированного провода ответвления к жилому дому от опоры №1-5 ВЛ-0,4 №2 от КТП-403 на изолированный. | ВЛ | 2017-10-15 12:22
Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ)
4535 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 501 | 2017-10-16 08:55 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-270 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №8-10 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-270 по ВЛ-10 кВ №5 Обливская 1 | Нет. | При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-270 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ. | ВЛ | 2017-10-16 16:10
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
4536 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 502 | 2017-10-16 09:11 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1705 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1705 по ВЛ-10 кВ №5 Дружба | Нет. | При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1705 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ. | ВЛ | 2017-10-16 12:48
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
4537 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 503 | 2017-10-16 09:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв нулевого неизолированного провода к жилому дому от опоры №6-1 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1205 произошел при порывах ветра по причине перетерания провода о шейку изолятора. | Обрыв алюминиевого нулевого не изолированного провода марки А-16 от опоры №6-1 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП- 1205 произошел вследствие перетерания провода о шейку изолятора при порывах ветра. | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1205 по ВЛ-10 кВ №25 ПС Октябрьская | Провод А-16. | Выполнить замену неизолированного провода ответвления к жилому дому от опоры №6-1 ВЛ-0,4 №3 от КТП-1205 на СИП или другой изолированный провод. | ВЛ | 2017-10-16 12:37
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
4538 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 504 | 2017-10-16 13:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-3 ВЛ -0,4 кВ №3 от КТП-308 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому от опоры №1/3 , возникшего из-за обрыва фазного провода и его падения на нулевой провод по причине при порывах сильного ветра. | Обрыв алюминиевого фазного не изолированного провода марки А-16 от опоры №1/3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП- 308 произошел в следствие перетерания провода о шейку изолятора на приемной траверсе жилого дома при порывах ветра. | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-308 | Провод А-16. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1, №2 и №3 от КТП-308. | ВЛ | 2017-10-16 16:26
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1, №2 и №3 от КТП-308.
Выполнить замену неизолированного провода ответвления к жилому дому от опоры №1/3 ВЛ-0,4 №3 от КТП-308 на СИП или другой изолированный провод.
4539 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 505 | 2017-10-11 17:53 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Причиной отключения ВЛ-110 кВ №91, ВЛ-110 кВ №99 явилось короткое замыкание на ВЛ-110 кВ №91 из-за перекрытия изолирующей подвески провода верхней фазы на промежуточной ж/б опоре №71 ВЛ-110 кВ №91, вследствие активной деятельности птиц. |  | ВЛ №91 110кВ ПС «Заливская» - ВЛ №99 110кВ ПС «Шебалино» | нет. | Выполнить верховой осмотр провода верхней фазы на промежуточной ж/б опоре №71 ВЛ-110 кВ №91, с заменой загрязненных стеклянных изоляторов в гирлянде при необходимости. | ВЛ | -
Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ №91 на предмет наличия птичьих гнезд на опорах ВЛ, с последующим снятием выявленных птичьих гнезд.
4540 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 506 | 2017-10-17 11:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Ревизия контактных соединений на приемной траверсе жилого дома, подключенного от опоры №2/2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-781 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения алюминиевого провода ответвления к жилому дому с медным проводом ввода из-за отсутствия проводимости вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-781 по ВЛ-10 кВ №2 Лобакино | Нет. | Выполнить верховой осмотр проводов ответвления к зданиям, подключенным к ВЛ-0,4кВ. №2 и 3 от КТП-781. | ВЛ | 2017-10-17 15:58
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра проводов ответвления к зданиям, подключенным к ВЛ-0,4кВ. №2 и 3 от КТП-781.
4541 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 508 | 2017-10-18 07:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | Отключение В.ВЛ-10 №5 на ПС Тормосино произошло вследствие междуфазного короткого замыкания проводов в пролете опор №53-54 из-за срыва изолятора со штыря траверсы на опоре №53 и провисании провода по причине разрушения колпачка крепления изолятора на штыре траверсы. | Разрушение колпачка крепления изолятора типа К-6 на опоре №53 на ВЛ-10 №5 Тормосино произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ №5 10кВ ПС 110/35/10кВ «Тормосино» | Колпачек К-6. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №5 от ПС Тормосино с применением оптического прибора. | ВЛ | 2017-10-18 08:18
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ №5 от ПС Тормосино.
При проведении целевого инструктажа лицу, проводящему осмотр ВЛ-10 кВ №5 от ПС Тормосино осветить вопрос состояния крепления изоляторов на штырях траверс и крючьях.
4542 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 507 | 2017-10-18 07:13 | 3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  | Отключение ВЛ-10 №7 на ПС Заливская произошло одновременно с отключением ВЛ-10 №10, на которой было повреждение. |  | ВЛ №7 10кВ ПС 220кВ «Заливская» | Нет. | Выполнить проверку селективной работы РЗА в ячейках №7 и №10 на ПС Заливская. | ВЛ | 2017-10-18 07:20
4543 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 509 | 2017-10-18 07:13 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение В. ВЛ-10кВ №10 на ПС Заливская произошло из-за междуфазного короткого замыкания в ячейке ПК-10 КТП-1125. Междуфазное короткое замыкание в ячейке ПК-10 КТП-1125 произошло вследствие загрязнения оборудования и появления на нём "росы" при перепадах температур окружающего воздуха. | Междуфазное короткое замыкание в ячейке ПК-10 КТП-1125 произошло вследствие образовавшегося "мостика" по причине загрязнения оборудования и появления на нём "росы" при перепадах температур окружающего воздуха. | КТП -1125 по ВЛ 10 кВ №10 ПС Заливская | Изоляторы опорные типа ИО-10 -10-3,75IУЗ | Выполнить мероприятия по герметизации отсеков КТП-1125. | ТП | 2017-10-18 11:45
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  |  |  | ВЛ №10 10кВ ПС 220кВ «Заливская» |  | Выполнить осмотр всех КТП по ВЛ-10кВ №10 ПС Заливская. | ВЛ
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра КТП по ВЛ-10кВ №10 ПС Заливская.
4544 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 512 | 2017-10-18 07:10 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: |  | Отключение АВ-2 ВЛ-0,4 №2 в КТП-932 произошло из-за короткого замыкания неизолированных проводов ответвления к жилому дому, запитанному от опоры №2/13 по причине воздействия на провода при порывах ветра отросших веток фруктовых деревьев на территории частного домовладения. |  | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-932 ВЛ-10№5 Чернышково | Нет. | Выполнить замену неизолированного провода ответвления к жилому дому подключенному от опоры №14/1 ВЛ-0,4 №1 от КТП-727 на СИП или другой изолированный провод. | ВЛ | 2017-10-18 09:24
Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ)
4545 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 513 | 2017-10-19 10:51 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.11 Электродуговое повреждение | Проникновение птицы (воробей) в РУ-0,4кВ. КТП-1101 произошло через отверстие в конструкции КТП. Причиной проникновения птицы в РУ-0,4кВ. КТП-1101 недостатки в эксплуатации оборудования. | Повреждение рубильника ВЛ- 0,4 №3 типа РПС-250. в РУ-0,4кВ. КТП-1101 произошло из-за межфазного короткого замыкания птицей, проникшей через отверстия каналов выводов 0,4кВ. | КТП-1101 по ВЛ 10кВ №6 п.с.Жутово-2 | Рубильник РПС-250. | Принять меры препятствующие проникновению птиц и животных в КТП-1101. | ТП | 2017-10-19 15:32
Провести внеплановый инструктаж персоналу, имеющему право осмотра электроустановом о тщательном осмотре конструкций КТП.
4546 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 514 | 2017-10-20 13:14 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-819 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-819 по ВЛ-10 кВ №1 Добринка | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-819. | ВЛ | 2017-10-20 16:35
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-819 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
4547 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 515 | 2017-10-21 09:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1669 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №1 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-35 в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1669 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №1 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ от КТП №1669 лин.1 | Провод А-35. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1669 с применением оптического прибора. | ВЛ | 2017-10-21 12:06
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1669.
Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами.
4548 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 516 | 2017-10-21 10:54 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Отключение АВ-2 ВЛ-0,4 №2 от КТП-533 произошло из-за короткого замыкания проводов по причине выпадения крюка с проводом из тела деревянной опоры №10 из-за изменения структуры древесины в процессе эксплуатации. | Отключение АВ-2 ВЛ-0,4 №2 от КТП-533 произошло из-за короткого замыкания проводов по причине выпадения крюка с проводом из тела деревянной опоры №10 вследствие высыхания антисептического покрытия в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП-553 по ВЛ-10 кВ № 20 "Чернышково" | Опора деревянная 9 м. | Выполнить проверку всех деревянных опор по ВЛ-0,4 №2 от КТП-533 на загнивание и наличие других дефектов по всей высоте опоры. | ВЛ | 2017-10-21 13:05
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | При выявлении при проверки дефектных опор на ВЛ-0,4 №2 от КТП-533 за-планировать выполнение работ по их ремонту.
4549 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 517 | 2017-10-21 13:10 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: |  | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-18 произошло при срабатывании теплового реле из-за превышения тока номинального тока срабатывания. Замер нагрузок на ф. "В" показал приблеженное значение к номинальному току срабатывания АВ. Данный населенный пункт не газифицирован. Потребители для отопления используют электро нагревательные приборы. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-18 по ВЛ-10 кВ №5 Солоновская | Нет. | На ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-18 выполнить выравнивание назгрузки по фазам. | ВЛ | 2017-10-21 16:35
Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ)
4550 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 518 | 2017-10-22 12:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Ревизия контактных соединений на приемной траверсе жилого дома, подключенного от опоры №17 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1225 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения алюминиевого провода ответвления к жилому дому с медным проводом ввода из-за отсутствия проводимости вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1084 | Нет. | Выполнить верховой осмотр проводов ответвления к зданиям, подключенным к ВЛ-0,4кВ. №1, 2 и 3 от КТП-1225. | ВЛ | 2017-10-22 15:33
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра проводов ответвления к зданиям, подключенным к ВЛ-0,4кВ. №1, 2 и 3 от КТП-1225.
4551 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 519 | 2017-10-23 15:33 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-787 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-787 по ВЛ-10 кВ №15Н-Максимовская | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-787. | ВЛ | 2017-10-23 16:58
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-787 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
4552 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 520 | 2017-10-23 20:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Замыкание на землю на I.с.ш. 10 кВ. ПС Майоровская произошло вследствие касания провода траверсы железобетонной опоры №73 ВЛ -10кВ №15 от ПС Майоровская из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки типа ВШ-1 на опоре №73 ВЛ-10 №15 Майоровская к штыревому изолятору произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации под воздействием периодических ветровых нагрузок и знакопеременных температур окружающего воздуха. | ВЛ №15 10кВ ПС 110/10кВ «Майоровская» | Вязка ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-10 №15 Майоровская с применением оптического прибора. | ВЛ | 2017-10-23 23:40
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определённом по результатам осмотра ВЛ-10 №15 Майоровская.
По результатам осмотра ВЛ-10 №15 Майоровская произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене.
4553 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 521 | 2017-10-19 10:38 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В процессе длительной эксплуатации контрольного кабеля токовых цепей дифференциальной защиты трансформатора Т-1 ПС 35/10 кВ Журавка из-за изменения свойств материалов изоляции произошло снижение сопротивления изоляции между жил кабеля, подключенных к выводам «И1», «И2» вторичной обмотки «Р» трансформатора тока ниже 0,5 МОм при установившейся неблагоприятной погоде в течении нескольких дней (дожди, туман, 100% влажность). | Установившиеся неблагоприятные погодные условия в день отключения и предшествующие дни (туман, 100% влажность и порывистый ветер) вызвали снижение сопротивления изоляции между жил кабеля токовых цепей дифференциальной защиты трансформатора Т-1 ПС 35/10 кВ Журавка, подключенных к выводам «И1», «И2» вторичной обмотки «Р» трансформатора тока ниже 0,5 МОм. Все это привело к ложной работе дифференциальной защиты трансформатора при коротком замыкании на ВЛ-10 кВ от ПС Журавка. | ПС 35/10кВ «Журавка» | В кабеле, проложенном между трансформатором тока 35 кВ фазы «В» и клемным шкафом токовых цепей 35 кВ снижено | Выполнить замену контрольного кабеля токовых цепей дифференциальной защиты трансформатора Т-1 ПС Журавка, проложенного между трансформатором тока 35 кВ фазы «В» и клемным шкафом токовых цепей 35 кВ. | ПС | 2017-10-19 11:08
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  |  |  |  | сопротивление изоляции между жил кабеля, подключенных к выводам «И1», «И2» вторичной обмотки «Р» трансформатора тока ниже 0,5 МОм. | Выполнить внеочередную проверку защит трансформатора Т-1 ПС Журавка в объёме «Профвосстановление».
Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ПС Журавка.
Устранить замечания выявленные в ходе внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ПС Журавка.
4554 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 522 | 2017-10-24 08:45 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-662 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-662 по ВЛ-10 кВ №1 Лобакино | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-662. | ВЛ | 2017-10-24 16:10
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-662 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
4555 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 510 | 2017-10-18 06:42 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-285 произошло из-за междуфазного короткого замыкания при обрыве провода от приемной траверсы КТП до опоры №1 при порывах ветра по причине разрушения колпачка крепления изолятора на опоре №1. | Обрыв провода от приемной траверсы КТП-285 до опоры №1 ВЛ-0,4 №2 произошёл при междуфазном коротком замыкании при провисании провода по причине срыва изолятора со штыря траверсы вследствие разрушения колпачка крепления изолятора типа К-5. Разрушение колпачка крепления изолятора на опоре №1 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-285 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №4 от КТП-285 ВЛ-10№2 Басакино | Колпачок К-5. Провод А-35. | Выполнить внеочередной верховой осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-285. | ВЛ | 2017-10-18 16:41
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-285.
4556 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 511 | 2017-10-20 14:30 | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Причиной отключения ВЛ-110 кВ №65 явилось перекрытие поддерживающей изолирующей подвески провода верхней фазы на промежуточной ж/б опоре №85, вследствие увлажнения поверхности стеклянных изоляторов, загрязненных коррозионными потеками с траверсы опоры и естественными пылевыми отложениями в течении длительного срока эксплуатации ВЛ, при ухудшении погодных условий и образовании конденсата влаги. |  | ВЛ №65 110кВ ПС 110/10кВ «Суворовская» | Повреждены два изолятора (типа ПС-70Д) в поддерживающей изолирующей подвеске провода верхней фазы (фаза «В») на промежуточной ж/б опоре №85 ВЛ-110 кВ №65. | Выполнить верховой осмотр поддерживающей изолирующей подвески провода верхней фазы на промежуточной ж/б опоре №85 ВЛ-110 кВ №65, с заменой разрушенных стеклянных изоляторов. | ВЛ | -
[5 empty] | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) | [5 empty] | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства промежуточной ж/б опоры №85 ВЛ-110 кВ №65.
4557 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 523 | 2017-10-25 09:11 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-366 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-366 по ВЛ-10 кВ №7 Лобакино | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-366. | ВЛ | 2017-10-25 12:28
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | При выявлении необходимости установки допол-нительных опор ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-366 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
4558 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 524 | 2017-10-25 12:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-767 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №22-23 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-767 ВЛ-10№17 Н.Гнутово | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-767. | ВЛ | 2017-10-25 15:51
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-767 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
4559 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 525 | 2017-10-26 10:18 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Отключение АВ-1 ВЛ-0,4 №1 в КТП-88 произошло из-за кратковременного междуфазного короткого замыкания проводов при массовом пролете крупногабаритных птиц (вороны). |  | ВЛ- 0,4 кВ №1 КТП-88 ВЛ-10 №4 Алёшкино | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-88 с применением оптического прибора. | ВЛ | 2017-10-26 12:53
В случае выявленных повреждений проводов ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-88 при междуфазном коротком замыкании, выполнить их ремонт.
4560 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 526 | 2017-10-26 13:10 | 3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв алюминиевого нулевого провода в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП- 1319 произошел при проезде трактора под проводами ВЛ-0,4 с поднятым кузовом после выгрузки сена. | Обрыв алюминиевого нижнего нулевого провода марки АС-25 в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП- 1319 произошел при проезде трактора под проводами ВЛ-0,4 с поднятым кузовом. | ВЛ-0,4кВ№3 от КТП-1319по ВЛ10кВ№25 Цимлянская | Провод АС-25. | Направить письменное обращение руководителям сельхоз. предприятий района о недопустимости подобных действий и о последствиях, которые могут возникнуть в данной ситуации. | ВЛ | 2017-10-26 16:15
4561 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 220 | 527 | 2017-10-26 17:19 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Причиной отключения ВЛ-220 кВ Суровикино явилось короткое замыкание на ВЛ при перекрытии провода правой нижней фазы на промежуточной ж/б опоре №384 из-за активной деятельности птиц. |  | ВЛ «Суровикино» 220кВ ПС «Суровикино-220» - ВЛ «Суровикино» 220кВ ПС «Песковатка» | нет. | Выполнить верховой осмотр поддерживающей изолирующей подвески провода правой нижней фазы на промежуточной ж/б опоре №384 ВЛ-220 кВ Суровикино, с замером сопротивления заземляющего устройства промежуточной ж/б опоры №384. | ВЛ | -
Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-220 кВ Суровикино на предмет наличия птичьих гнезд на опорах ВЛ, с последующим снятием выявленных птичьих гнезд.
Выполнить контрольное снятие характеристик выключателя В.220 ВЛ Суровикино на ПС Суровикино-220.
Выполнить внеочередное техническое обслуживание приводов выключателя В.220 ВЛ Суровикино на ПС Суровикино-220.
4562 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 528 | 2017-10-27 08:17 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-156 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №2/7-2/8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-156 по ВЛ-10 кВ №10 РП-2 | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-156. | ВЛ | 2017-10-27 15:30
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-156 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
4563 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 529 | 2017-10-28 10:33 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1634 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №1 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-35 в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1634 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №1 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1634 по ВЛ-10 кВ №9 Аксай | Провод А-35. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1634. | ВЛ | 2017-10-28 14:00
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1634.
Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами.
4564 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 530 | 2017-10-28 13:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1000 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1000 по ВЛ-10 кВ №5 Лысово | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1000. | ВЛ | 2017-10-28 16:00
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1000 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
4565 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 531 | 2017-10-29 10:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Нарушение контактного соединения на приемной траверсе КТП-1755 произошло по причине отсутствия контакта в месте соединения алюминиевых проводов вывода из РУ-0,4 кВ КТП-1755 на ВЛ-0,4 кВ №1 на приемной траверсе КТП-1755 из-за отсутствия проводимости вследствие окисления металла в процессе длительной эксплуатации. |  | КТП-1755 по ВЛ-10кВ №6 ПС Дружба | Нет. | С выводом в ремонт КТП-1755 выполнить ревизия всех контактных соединений выводов 0,4 кВ из РУ-0,4 на приемные траверсы к ВЛ-0,4 №1 и №2. | ТП | 2017-10-29 20:58
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
4566 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 532 | 2017-10-29 14:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1685 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при сильном порывистом ветре, по причине срыва изолятора с крюка на опоре №11 из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №11 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1685 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1685 по ВЛ-10кВ №34 "Котельниково" | Колпачок К-5. | Выполнить внеочередной верховой осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1685. | ВЛ | 2017-10-29 18:10
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1685.
4567 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 533 | 2017-10-29 15:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Разрегулировка привода подвижных ножей ЛР-31 на ВЛ-10 №5 ПС Дружба произошла из-за ослабления котактного соединения межполюсной продольной тяги с приводом раъединителя в процессе эксплуатации. | Разрегулировка привода подвижных ножей ЛР-31 ВЛ-10 №5 Дружба типа РЛНД-10 произошла вследствие ослабления контактного соединения межполюсной продольной тяги с приводом раъединителя в процессе эксплуатации. | ВЛ №5 10кВ ПС 110/10кВ «Дружба (ПЭС)» | Разъединитель РЛНД-10/400. | Выполнить не плановый осмотр ЛР №33, 109, 110, 115, 217, 218. по ВЛ-10 №5 Дружба с применением оптического прибора. | ВЛ | 2017-10-29 17:00
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ЛР №33, 109, 110, 115, 217, 218. по ВЛ-10 №5 Дружба.
4568 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 534 | 2017-10-29 16:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение АВ-2 ВЛ-0,4 №2 в КТП-554 произошло из-за короткого замыкания неизолированных проводов ответвления к жилому дому, запитанному от опоры №3/4 по причине воздействия на провода при порывах ветра отросших веток фруктовых деревьев на территории частного домовладения. |  | ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП-554 по ВЛ-10 кВ № 20 "Чернышково" | Нет. | При капитальном ремонте ВЛ-0,4 №2 от КТП-554 выполнить замену неизолированного провода ответвления к жилому дому от опоры №3/4 на СИП или другой изолированный провод. | ВЛ | 2017-10-29 17:10
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | [5 empty] | Направить письменное обращение владельцу жи-лого дома, запитанному от опоры №3/4 ВЛ-0,4 №2 от КТП-554 о необходимости обрезки веток фруктовых деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-0,4кВ.
4569 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 535 | 2017-10-30 10:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Замыкание на землю на I.с.ш. 10 кВ. ПС Басакино произошло вследствие касания провода тела опоры №177 ВЛ -10кВ №13 от ПС Басакино из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки типа ВШ-1 на опоре №177 ВЛ-10 №13 Басакино к штыревому изолятору произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. | ВЛ №13 10кВ ПС 35/10кВ «Басакино» | Вязка провода ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-10 №13 Басакино с применением оптического прибора. | ВЛ | 2017-10-30 16:29
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определённом по результатам осмотра ВЛ-10 №13 Басакино.
По результатам осмотра ВЛ-10 №13 Басакино про-извести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене.
4570 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 536 | 2017-10-30 11:42 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-711 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП-711 по ВЛ-10 кВ № 20 "Чернышково" | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-711. | ВЛ | 2017-10-30 16:18
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
4571 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 538 | 2017-10-30 18:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-502 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-502 ВЛ-10№ 9 Басакино | Нарушение п.2.4.13 ПУЭ изд.7. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-502. | ВЛ | 2017-10-31 13:55
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-502 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
4572 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 539 | 2017-10-31 06:45 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Замыкание на землю на I.с.ш. 10 кВ. ПС Шебалино произошло вследствие касания провода траверсы ж/б опоры №1/16 ВЛ -10кВ №5 от ПС Шебалино из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору на опоре №1/16 при неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | Обрыв вязки провода к штыревому изолятору на опоре №1/16 ВЛ-10кВ №5 Шебалино типа ВШ-1 произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора при ветровых нагрузках. | ВЛ №5 10кВ ПС 110/10кВ «Шебалино» | Вязка ВШ-1. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ. №5 ПС Шебалино с применением оптического прибора. | ВЛ | 2017-10-31 10:40
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ. № ПС Шебалино.
4573 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 540 | 2017-10-31 07:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Отключение АВ-1 ВЛ-0,4кВ №1 в КТП-1109 произошло при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). |  | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1296 | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр всех ВЛ 0,4 кВ от КТП 1296 с применением оптического прибора. | ВЛ | 2017-10-31 10:26
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ 0,4 кВ от КТП 1296.
4574 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 541 | 2017-10-31 09:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1102 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №17 и его падения на нижний фазный провод при порывах ветра до 19 м/с.. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №17-18 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1102 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №17 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 № 2 от КТП-1102 по ВЛ-10 №5 НС-3 | Провод А-25. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1102. | ВЛ | 2017-10-31 14:16
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1102.
Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами.
4575 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 542 | 2017-10-31 09:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв фазного неизолированного провода к жилому дому от опоры №9 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП1742 произошел при порывах ветра по причине перетерания провода о шейку изолятора. | Обрыв алюминиевого фазного не изолированного провода марки А-16 от опоры №9 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП- 1742 произошел в следствие перетерания провода о шейку изолятора при порывах ветра. | ВЛ-0,4 № 3 от КТП-1742 по ВЛ-10 № 4 Нагавская | Провод А-16. | Выполнить замену неизолированного провода ответвления к жилому дому от опоры №9 ВЛ-0,4 №3 от КТП-1742 на СИП или другой изолированный провод. | ВЛ | 2017-10-31 13:14
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | Рассмотреть необходимость установки дополнительной опоры на отпайке от опоры №9 ВЛ-0,4 №3 от КТП-1742 к вводу в жилой дом.
4576 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 543 | 2017-10-31 11:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-564 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 при неблагоприятных погодных условиях (сильный порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-564 по ВЛ-10 кВ №2 Добринка | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-564. | ВЛ | 2017-10-31 16:35
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
4577 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 544 | 2017-10-31 13:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Короткое замыкание неизолированных проводов ответвления к жилому дому от опоры №7 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1079 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. |  | ВЛ-0,4 № 1 от КТП-1079 по ВЛ-10 № 8 Чилеково | Нет. | Выполнить замену неизолированного провода ответвления к жилому дому от опоры №7 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1079 на изолированный. | ВЛ | 2017-10-31 16:05
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
4578 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 545 | 2017-10-31 14:27 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Отключение АВ-4 ВЛ 0,4 кВ №4 от КТП 1676 произошло вследствие короткого однофазного замыкания на "землю", возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №14 и его падения на заземленную траверсу вследствие перетерания проволок вязки о шейку изолятора при порывах сильного ветра. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1на опоре №14 ВЛ 0,4 кВ №4 от КТП-1676 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора при воздействии ветровых нагрузок на ВЛ. | ВЛ-0,4 № 4 от КТП-1676 по ВЛ-6 № 8 Вишнёвая | Вязка ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 №4 от КТП-1676 с применением оптического прибора. | ВЛ | 2017-10-31 17:35
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | По результатам осмотра ВЛ-0,4 №4 от КТП-1676 произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене.
Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определённом по результатам осмотра ВЛ-0,4 №4 от КТП-1676.
4579 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 546 | 2017-10-31 14:31 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Наклонение опор №20 и №21 поперёк оси ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-539 произошло при сильном порывистом ветре из-за ослабления бандажа крепления деревянной опоры к ж/б приставке в процессе эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП-539 по ВЛ-10 кВ № 3 "Пристенка" | Нет. | Выполнить подтяжку бандажей опор с приставками по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-539. | ВЛ | 2017-10-31 16:47
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
4580 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 547 | 2017-10-31 14:37 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.11 Электродуговое повреждение | 31.10.17г. по территории Октябрьского района проходил циклон с порывистым ветром и дождём. Порывами ветра сорвало дверь РУ-0,4 кВ, у которой был дефект сварного шва петель навесов и она упала на не изолированные части вводных проводов АВ-1 и АВ-2. 0,4кВ. В результате этого произошло меджуфазное короткое замыкание с возникновением электрической дуги. | 31.10.17г. по территории Октябрьского района проходил циклон с порывистым ветром и дождём. Порывами ветра сорвало дверь РУ-0,4 кВ, у которой был дефект сварного шва петель навесов и она упала на не изолированные части вводных проводов АВ-1 и АВ-2. В результате меджуфазного короткого замыкания с возникновением электрической дуги повреждены АВ-1 и АВ-2 типа ВА 57ф75-250 с оплавлением корпусов. | КТП-1094 по ВЛ10кВ№10 Жутово-2 | АВ-1 и АВ-2 типа ВА 57ф75-250 | Выпонить ремонт дверей 0,4 кВ. в КТП-1094. | ТП | 2017-10-31 16:46
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | Провести внеплановый инструктаж персоналу, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 7.1.1. СТО 34.01-3.1-001-2016 (Комплектные трансформаторные подстанции 6-20/0,4 кВ. Общие технические требования)
4581 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 548 | 2017-10-31 14:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-120 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №1/10-1/11 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-120 по ВЛ-10 кВ №14 Н-Максимовская | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-120. | ВЛ | 2017-10-31 16:55
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
4582 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 550 | 2017-10-31 16:35 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Наклонение опоры №19 поперёк оси ВЛ-10 кВ №17 от ПС Н-Гнутов произошло при сильном порывистом ветре из-за ослабления бандажа крепления деревянной опоры к ж/б приставке в процессе эксплуатации. |  | ВЛ №17 10кВ ПС 110/35/10кВ «Нижне-Гнутово» | Нет. | Выполнить подтяжку бандажей опор с приставками по всей длине ВЛ-10кВ №17 от ПС Н-Гнутов. | ВЛ | 2017-10-31 17:48
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
4583 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 551 | 2017-10-31 15:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-286 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 №1 от КТП-286 ВЛ-10№7 Басакино | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-286. | ВЛ | 2017-10-31 17:20
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
4584 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 552 | 2017-10-31 17:09 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1033 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №9 и его падения на нижний фазный провод при порывах ветра до 19м/с. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1033 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №9 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 № 3 от КТП-1033 по ВЛ-10 № 4 Нагавская | Провод А-25. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1, 2 и №3 от КТП-1033. | ВЛ | 2017-10-31 21:06
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1, 2 и №3 от КТП-1033.
Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами.
4585 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 553 | 2017-10-31 17:35 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1686 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №5 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1686 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №5 под воздействием ветровых нагрузок и измениия физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 № 2 от КТП-1686 | Провод А-25. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1, 2 и 3 от КТП-1686. | ВЛ | 2017-10-31 20:05
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1, 2 и 3 от КТП-1686.
Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами.
4586 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 554 | 2017-10-31 18:47 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1611 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №13-14 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1611 по ВЛ10кВ№5 ПС Абганерово | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1611. | ВЛ | 2017-10-31 20:16
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
4587 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 555 | 2017-10-31 19:35 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1111 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при сильном порывистом ветре, по причине срыва изолятора с крюка на опоре №1 из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №1 на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1111 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 №3 от КТП-1111 по ВЛ10кВ№17 ПС Заливская | Колпачок К-5. | Выполнить внеочередной верховой осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1, 2 и 3 от КТП-1111. | ВЛ | 2017-10-31 20:52
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1,2 и 3 от КТП-1111.
4588 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 557 | 2017-10-30 14:17 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) 4.11 Электродуговое повреждение | Короткое замыкание на трансформаторе 110/35/10 кВ Т-2 ПС Кордовая произошло из-за наброса ветром грязного полиэтиленового пакета на ввод 35кВ фазы «В» Т-2. Полиэтиленовый пакет был выброшен неизвестными лицами, предположительно в парковой зоне (зона отдыха местного населения). | Короткое замыкание на трансформаторе 110/35/10 кВ Т-2 ПС Кордовая произошло из-за наброса ветром грязного полиэтиленового пакета на ввод 35кВ фазы «В» Т-2. | ПС 110/10кВ «Кордовая» | Повреждён фарфоровый изолятора ввода 35кВ фазы «В» (типа ВСТБ-35/400-2 УХЛ1) Т-2 ПС Кордовая. | Выполнить внеочередную проверку защит Т-1 и Т-2 ПС Кордовая в объёме «Профвосстановление». | ПС | -
[5 empty] | Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Короткое замыкание на трансформаторе 110/35/10 кВ Т-2 ПС Кордовая произошло из-за наброса ветром грязного полиэтиленового пакета на ввод 35кВ фазы «В» Т-2. | Электродуговое повреждение фарфорового изолятора ввода 35кВ фазы «В» (типа ВСТБ-35/400-2 УХЛ1) Т-2 ПС Кордовая произошло при коротком замыкании. |  | Повреждён диод Д-226 в схеме автоматики отделителя ОД-КЗ-110 Т-2 ПС Кордовая.
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
4589 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 558 | 2017-10-31 15:44 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 400 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва нулевого провода в пролете опор №7-8 при порывах ветра до 15м/с. | Обрыв алюминиевого нулевого провода марки А-16 в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-400 произошел вследствие обрыва проволок провода меньшего сечения при коротком замыкании в середине пролета под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-400 ВЛ-10№3 Чернышково | Провод А-16. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-400. | ВЛ | 2017-11-01 15:06
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-400.
Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами.
4590 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 559 | 2017-10-31 21:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Короткое замыкание неизолированных проводов ответвления к жилому дому от опоры №15 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 380 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. |  | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-380 ВЛ-10№9 Басакино | Нет. | Выполнить замену неизолированного провода ответвления к жилому дому от опоры №15 ВЛ-0,4 №1 от КТП-380 на изолированный. | ВЛ | 2017-11-01 16:30
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №1 от КТП-380.
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 №1 от КТП-380.
4591 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 560 | 2017-11-01 08:26 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Излом деревянных опор №9, 10 и 11 на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-699 произошел при воздействии на опоры сильного бокового порывистого ветра по причине из загнивания у основания. | Загнивание опор №9, 10 и 11 на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-699 произошло вследствие высыхания антисептического покрытия деревянной опоры в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-699 по ВЛ-10 кВ №1 Солоновская | Деревянная опора 11м. - 3 шт. | Выполнить проверку всех деревянных опор ВЛ-0,4 кВ №1, 2 и 3 от КТП-699 на загнивание. | ВЛ | 2017-11-01 16:30
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | По результатам проверки всех деревянных опор ВЛ-0,4 кВ №1, 2 и 3 от КТП-699 на загнивание провести анализ их тех. состояния и откорректировать планы ремонтов.
4592 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 561 | 2017-11-01 09:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1296 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №24-25 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1296 по ВЛ-10 кВ №25 ПС Октябрьская | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1296. | ВЛ | 2017-11-01 13:01
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1296 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
4593 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 562 | 2017-11-01 11:16 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-353 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва фазного провода в пролете опор №10-11 при схлесте проводов во время неблагоприятных погодных условиях при порывах ветра до 17м/с. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-35 в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-353 произошел вследствие обрыва проволок при кратковременном коротком замыкании проводов в пролете опор №10-11 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-353 по ВЛ-10 кВ №2 Лобакино | Провод А-35. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-353. | ВЛ | 2017-11-01 15:44
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-353.
Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами.
4594 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 563 | 2017-11-01 13:48 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Наклонение опоры №5-1 от поперечной оси ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1422 произошло из-за подвижки грунта, в месте установки опоры вследствие выпадения обильных осадков и порывистого ветра до 20м/с. |  | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1422 по ВЛ-10 кВ №8 Аксай | Нет. | Выполнить осмотр опор по ВЛ-0,4кВ №1 и №2 от КТП-1422. | ВЛ | 2017-11-01 15:16
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №1 и №2 от КТП-1422.
4595 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 564 | 2017-11-01 14:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Ревизия контактных соединений на опоре №20 и приемной траверсе жилого дома, подключенного к ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-781 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения алюминиевого провода ответвления к жилому дому с медным проводом ввода из-за отсутствия проводимости вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-403 по ВЛ-10 кВ №17 Цимлянская | Нет. | Выполнить верховой осмотр проводов ответвления к зданиям, подключенным к ВЛ-0,4кВ. №1 и 2 от КТП-403. | ВЛ | 2017-11-01 16:12
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра проводов ответвления к зданиям, подключенным к ВЛ-0,4кВ. №1 и 3 от КТП-403.
4596 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 565 | 2017-11-01 14:35 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1541 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №4 и его падения на нижний фазный провод при порывах ветра до 15м/с.. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-35 в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1541 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №4 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1541 по ВЛ-10 кВ №5 Ромашки | Провод А-35. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1541 административно-техническим персоналом. | ВЛ | 2017-11-01 18:22
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1541.
4597 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 566 | 2017-11-03 06:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провисание провода в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-577 произошло из-за срыва изолятора со штыря траверсы на опоре №4 по причине разрушения колпачка крепления изолятора на опоре в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №4 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-577 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ- 0,4 кВ №2 КТП-577 ВЛ-10 №4 Алёшкино | Колпачок К-5. | Выполнить внеочередной осмотр с применением оптического прибора по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-577. | ВЛ | 2017-11-03 15:55
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-577.
При проведении целевого инструктажа лицу, проводящему осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-577. осветить вопрос состояния крепления изоляторов на штырях траверс и крючьях.
4598 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 567 | 2017-11-06 11:30 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: |  | Короткое замыкание не изолированных проводов ответвления к жилому дому подключенного на опоре №16 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1135 произошло вследствие выпадения крюка с изолятором из деревянной приемной траверсы на фронтоне жилого дома по причине её загнивания. |  | ВЛ-0,4кВ №№ от КТП01135 по ВЛ-10кВ №11 "Приморская" | Нет. | Выполнить замену неизолированного провода ответвления к жилому дому от опоры №16 ВЛ-0,4 №3 от КТП-1135 на изолированный. | ВЛ | 2017-11-06 17:10
Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ)
4599 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 537 | 2017-10-30 12:07 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях и ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора, привело к повреждению сил. трансформатора в КТП-1547. | Повреждение силового трансформатора ТМ-100 кВА в КТП-1547 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора. | КТП-1547 по ВЛ-10 кВ 5 Ромашки | Сил. трансформатор ТМ-100кВА 10/0,4 кВ. | Выполнить ремонт силового трансформатора 100 кВА КТП-1547. | ТП | 2017-10-30 15:47
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Выполнить испытание сил. трансформатора 100 кВА. КТП-1547 после ремонта.
4600 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 568 | 2017-11-07 14:44 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1011 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1011 по ВЛ-10 кВ №23 Суровикино-220 | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1011. | ВЛ | 2017-11-07 16:55
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-997 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
4601 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 569 | 2017-11-05 11:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Обрыв провода ответвления к жилому дому подключенного на опоре №2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-694 произошло вследствие выпадения крюка с изолятором из деревянной приемной траверсы на фасаде жилого дома по причине её загнивания. | Обрыв провода ответвления марки А-16, подключенного к жилому дому на опоре №2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-694 произошло вследствие выпадения крюка с изолятором из деревянной приемной траверсы на фасаде жилого дома по причине её загнивания. | ВЛ- 0,4 кВ №1 КТП-694 ВЛ -10 №20 Чернышково | Провод А-16. | Выполнить замену неизолированного провода ответвления к жилому дому от опоры №2 ВЛ-0,4 №1 от КТП-694 на изолированный. | ВЛ | 2017-11-05 12:18
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
4602 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 570 | 2017-11-09 09:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях и ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного (28 лет) срока эксплуатации трансформатора, привело к повреждению сил. трансформатора в КТП-531. | Повреждение силового трансформатора ТМ-100 кВА в КТП-1871 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного срока эксплуатации трансформатора. | КТП-10871по ВЛ-10 № 12 "Котельниково" | Сил. трансформатор ТМ-100кВА 10/0,4 кВ. | Выполнить ремонт силового трансформатора 100 кВА КТП-1871. | ТП | 2017-11-09 14:50
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Выполнить испытание сил. трансформатора 100 кВА. КТП-1871 после ремонта.
4603 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 571 | 2017-11-11 10:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв шлейфа провода на опоре №5 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1533 произошел по причине нарушения контактного соединения шлейфа из-за изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв шлейфа провода марки АС-35 на опоре №5 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1533 произошел по причине нарушения контактного соединения шлейфа из-за изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ№3 от КТП-1533 по ВЛ-10кВ №17 ПС Цимлянская | Провод АС-35. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 №3 от КТП-1533 с применением оптического прибора. | ВЛ | 2017-11-11 13:24
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 №3 от КТП-1533.
4604 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 572 | 2017-11-13 12:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Ревизия контактных соединений на приемной траверсе жилого дома, подключенного от опоры №5 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-308 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения алюминиевого провода ответвления к жилому дому с медным проводом ввода из-за отсутствия проводимости вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-308 | Нет. | Выполнить верховой осмотр проводов ответвления к зданиям, подключенным к ВЛ-0,4кВ. №1, 2 и 3 от КТП-308. | ВЛ | 2017-11-13 15:00
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра проводов ответвления к зданиям, подключенным к ВЛ-0,4кВ. №1, 2 и 3 от КТП-308.
4605 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 573 | 2017-11-14 12:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Появление однофазного замыкания на землю фазы "С" на Iс.ш. 10кВ ПС НС-3 вызвано разрушением опорного изолятора сборных шин КТП-1102 с замыканием на корпус. В процессе длительной эксплуатации (54 года) на глазурированном покрытии изолятора появились микротрещины, через которые произошло насыщение фарфора изолятора влагой. При понижении температуры окружающего воздуха ниже нуля градусов Цельсия произошло разрушение изолятора из-за раздавливания его образовавшимся внутри тела фарфора льдом. | Разрушение опорного изолятора в КТП-1102 типа ИО-10 произошло из-за появления микротрещин глазурированного покрытия фарфора изолятора в процессе эксплуатации (54 года) и попадания в них влаги при понижении температуры окружающего воздуха ниже нуля градусов Цельсия . | КТП-1102 по ВЛ-10 №5 "НС-3". | Изолятор ИО-10. | Выполнить внеочередное техническое обслуживание КТП-1102. | ТП | 2017-11-14 16:19
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
4606 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 574 | 2017-11-16 14:22 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв неизолированного провода ответвления к жилому дому, запитанному от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-524 произошел по причине воздействия на провода при циклических ветровых нагрузках отросших веток фруктовых деревьев на территории частного домовладения. | Обрыв неизолированного провода марки А-16 ответвления к жилому дому, запитанному от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-524 произошел по причине механического воздействия на провода при циклических ветровых нагрузках отросших веток фруктовых деревьев на территории частного домовладения. | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-524 по ВЛ-10 кВ №6 Лобакино | Провод А-16. | Выполнить замену неизолированного провода ответвления к жилому дому от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-524 на СИП или другой изолированный провод. | ВЛ | 2017-11-16 15:45
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | [5 empty] | Направить письменное обращение владельцу жилого дома, запитанному от опоры №8 ВЛ-0,4 №3 от КТП-524 о необходимости обрезки веток фруктовых деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-0,4кВ.
4607 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 575 | 2017-11-18 13:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-35 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-35 по ВЛ-10 кВ №5 Чирская | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-35. | ВЛ | 2017-11-18 15:20
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-35 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
4608 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 576 | 2017-11-24 19:39 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Причиной отключения ВЛ-110 кВ №61 явилось короткое замыкание при перекрытии поддерживающей изолирующей подвески провода нижней правой фазы (фаза «В») на промежуточной ж/б опоре №139 из-за активной деятельности птиц. |  | ВЛ №61 110кВ ПС «Суровикино-220» - ВЛ №62 110кВ ПС «Чернышково» | нет. | Выполнить верховой осмотр провода нижней правой фазы на промежуточной ж/б опоре №139 ВЛ-110 кВ №61, с ремонтом провода и заменой изоляторов в гирлянде при необходимости. | ВЛ | 2017-11-24 19:52
Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ №61 на предмет наличия птичьих гнезд на опорах ВЛ, с последующим снятием выявленных птичьих гнезд.
4609 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 577 | 2017-11-25 07:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв алюминиевого фазного провода в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-793 произошел из-за падения на провод отломившейся ветки фруктового дерева, растущего на территории частного предприятия вне охранной зоны ВЛ. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-35 в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-793 произошел из-за падения на провод отломившейся ветки фруктового дерева, растущего на территории частного предприятия. | ВЛ-0,4 №1 от КТП-793 ВЛ-10№7 Басакино | Провод А-35. | Направить письменное обращение владельцу частного предприятия о необходимости обрезки отросших веток фруктовых деревьев, создающих угрозу повреждения ВЛ-0,4 №1 от КТП-793. | ВЛ | 2017-11-25 11:00
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода)
4610 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 578 | 2017-11-30 15:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение В. ВЛ-10 №7 на ПС Басакино произошло из-за междуфазного короткого замыкания на шинном мосту КТП-286 вследстие возникшей электрической дуги при разрушении опорного изолятора на сборных шинах КТП. В процессе длительной эксплуатации (47 лет) на глазурированном покрытии изолятора появились микротрещины, через которые произошло насыщение фарфора изолятора влагой. При понижении температуры окружающего воздуха ниже нуля градусов Цельсия произошло разрушение изолятора из-за раздавливания его образовавшимся внутри тела фарфора льдом. | Разрушение опорного изолятора в КТП-286 типа ИО-10 произошло из-за появления микротрещин глазурированного покрытия фарфора изолятора в процессе эксплуатации (47 лет) и попадания в них влаги при понижении температуры окружающего воздуха ниже нуля градусов Цельсия . | ВЛ №7 10кВ ПС 35/10кВ «Басакино» | Изолятор ИО-10. | Выполнить внеочередное техническое обслуживание КТП-286. | ВЛ | 2017-11-30 19:19
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  |  |  | КТП-286 по ВЛ-10кВ №7 Басакино |  |  | ТП
4611 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 580 | 2017-12-01 08:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение В. ВЛ-10 №13 на ПС Басакино произошло вследствие короткого замыкания проводов при просисании провода из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору на опоре №177 по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки типа ВШ-1 на опоре №177 ВЛ-10 №13 Басакино к штыревому изолятору произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. | ВЛ №13 10кВ ПС 35/10кВ «Басакино» | Вязка провода ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-10 №13 Басакино с применением оптического прибора. | ВЛ | 2017-12-01 17:25
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | По результатам осмотра ВЛ-10 №13 Басакино произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене.
Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определён-ном по результатам осмотра ВЛ-10 №13 Басакино.
4612 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 581 | 2017-12-01 13:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.11 Электродуговое повреждение | Срабатывание ПК-10 в РУ-10 КТП-1283 произошло из-за электродугового повреждения АВ-1 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1283 вследствие загрязнения изоляции оборудования. Электродуговое явление возникло при переходе температуры окружающего воздуха через 0 градусов Цельсия. | Срабатывание ПК-10 в РУ-10 КТП-1283 произошло из-за электродугового повреждения АВ-1 типа ВА-5739 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1283 вследствие загрязнения изоляции оборудования. Электродуговое явление возникло при переходе температуры окружающего воздуха через 0 градусов Цельсия. | КТП-1283 по ВЛ-10кВ №8 ПС Жутово-2 | АВ типа ВА-5739 | Выполнить герметизацию зазоров КТП-1283. | ТП | 2017-12-01 21:06
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4613 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 582 | 2017-12-02 13:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Ревизия контактных соединений на опоре №2/2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-308 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения алюминиевого провода ответвления к жилому дому с медным проводом ввода из-за отсутствия проводимости вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-308 | Нет. | Выполнить верховой осмотр проводов ответвления к зданиям, подключенным к ВЛ-0,4кВ. №1, 2 и 3 от КТП-308. | ВЛ | 2017-12-02 16:20
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра проводов ответвления к зданиям, подключенным к ВЛ-0,4кВ. №1, 2 и 3 от КТП-308.
4614 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 583 | 2017-12-03 08:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-322 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-322 по ВЛ-10 кВ №5 Лысово | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-322. | ВЛ | 2017-12-03 10:55
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-322 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
4615 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 584 | 2017-12-03 09:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | Отключение В.ВЛ-10 кВ №8 на ПС Абганерово произошло из-за короткого замыкания проводов по причине выпадения крюка с проводом из тела деревянной опры №3-8. | Отключение В.ВЛ-10 кВ №8 на ПС Абганерово произошло из-за короткого замыкания проводов по причине выпадения крюка с проводом из тела деревянной опры №3-8 вследствие высыхания антисептического покрытия деревянной опоры в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ №8 10кВ ПС 35/10кВ «Абганерово» | Опора деревянная 11м. | Выполнить проверку всех деревянных опор на отпайке №3 ВЛ-10кВ №8 ПС Абганерово на загнивание. | ВЛ | 2017-12-03 18:09
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | При выявлении при проверки дефектных опор на отпайке №3 ВЛ-10кВ №8 ПС Абганерово запланировать выполнение работ по их ремонту.
4616 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 585 | 2017-12-03 10:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв нулевого провода ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1079 произошел в месте крепления провода к изолятору на опоре №31 по причине перетирания проволок верхнего повива провода о шейку изолятора, вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия периодических ветровых нагрузок. | Обрыв нулевого провода марки АС-50 от изолятора на опоре №31 произошел по причине нескольких повивов проволок вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия периодических ветровых нагрузок. | ВЛ-0,4 №1 от КТП-1079 | Провод АС-50. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1079. | ВЛ | 2017-12-03 13:28
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1079
Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами.
4617 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 586 | 2017-12-03 12:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 677 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №13 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №13-1/1 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1677 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №13 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1677 | Провод А-25. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1, 2 и №3 от КТП-1677. | ВЛ | 2017-12-03 16:41
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1, 2 и №3 от КТП-1677.
Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Ти-повой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами.
4618 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 587 | 2017-12-03 18:44 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-367 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-367 по ВЛ-10 кВ №7 Лобакино | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-367. | ВЛ | 2017-12-03 20:10
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-367 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
4619 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 588 | 2017-12-04 15:03 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | Вывод в ремонт участка ВЛ-10 №5 ПС Аксай за ЛР-147 выполнен для замены дефектных колпачков крепления изоляторов на опорах №19/86 и 19/87. | Разрушение колпачка типа К-6 крепления изолятора на опорах №19-86 и 19-87 на ВЛ-10 №5 Аксай произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ №5 10кВ ПС 35/10кВ «Аксай» | Колпачок К-6. |  | ВЛ | 2017-12-04 21:33
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
4620 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 589 | 2017-12-05 09:57 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение В. ВЛ-10 №6 на ПС Лобакино произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №2/42-2/44 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ №6 10кВ ПС 35/10кВ «Лобакино» | Нет. | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №2/42-2/44 по ВЛ-10 №6 Лобакино. | ВЛ | 2017-12-05 17:45
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
4621 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 590 | 2017-12-05 10:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Отключение АВ-1 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-946 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №2/1-2/2 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер до 12 м/с) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП-946 по ВЛ-10 кВ № 20 "Чернышково" | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-946. | ВЛ | 2017-12-05 15:50
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-946 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
4622 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 593 | 2017-12-05 20:37 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отсутствие фазы у потребителей по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1550 связано с повреждением главного контакта автоматического выключателя в процессе длительной эксплуатации. | Выход из строя автоматического выключателя ВЛ-0,4кВ №1 в КТП-554 типа ВА-5739 произошел из-за эрозивного износа силовых контактов в процессе длительной эксплуатации. | КТП-1550 по ВЛ-10кВ№5 ПС Ромашки | АВ-0,4 типа ВА-5739 | В КТП-1550 выполнить ревизию АВ-2. | ТП | 2017-12-05 21:55
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
4623 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 594 | 2017-12-06 15:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Ревизия контактных соединений на опоре №1/3 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1423 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения алюминиевого провода ответвления к жилому дому с медным проводом ввода из-за отсутствия проводимости вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1423 | Нет. | Выполнить верховой осмотр проводов ответвления к зданиям, подключенным к ВЛ-0,4кВ. №1 и 2 от КТП-1423. | ВЛ | 2017-12-06 16:13
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра проводов ответвления к зданиям, подключенным к ВЛ-0,4кВ. №1 и 2 от КТП-1423.
4624 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 595 | 2017-12-01 01:29 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Отключение ВЛ-110кВ №16 вызвано коротким замыканием возникшем при падении РВС-110 Т-2 на ПС ВГТЗ-3 на землю из-за излома фарфорового корпуса РВС-110. В процессе длительной эксплуатации РВС-110 Т-2 на ПС ВГТЗ-3 на глазурированном покрытии фарфорового корпуса РВС образовались трещины. | В процессе длительной эксплуатации РВС-110 Т-2 на ПС ВГТЗ-3 на глазурированном покрытии фарфорового корпуса РВС образовались трещины, через которые произошло насыщение фарфора влагой. | ВЛ №16 110кВ ПС «Северная» - ВЛ №16 110кВ ПС «ВГТЗ-1» | Поврежден РВС-110 Т-2 фазы "А" на ПС ВГТЗ-3 (типа РВС-110). | Выполнить замену РВС-110 кВ Т-2 на ПС ВГТЗ-3 на ОПН-110. | ВЛ | -
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | В процессе длительной эксплуатации выключателя 110 кВ ВЛ №16 на ПС ВГТЗ-1 произошёл износ шпильки фиксации направляющего кольца фазы "С", что привело к смещению направляющего кольца и попаданию его между контактами. | Из-за нарушения механического соединения шпильки фиксации с направляющим кольцом фазы "С" выключателя 110 кВ ВЛ №16 на ПС ВГТЗ-1 произошло смещение направляющего кольца вниз и попадание его между контактами. | ВЛ №16 110кВ ПС 110/6кВ «ВГТЗ-1» | Повреждена шпилька фиксации направляющего кольца фазы "С" выключателя 110 кВ ВЛ №16 на ПС ВГТЗ-1. | Выполнить внеочередной средний ремонт выключателя В-110 ВЛ №16 на ПС ВГТЗ-1. | ВЛ
[5 empty] | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) |  | В процессе длительной эксплуатации РВС-110 Т-2 на ПС ВГТЗ-3 на глазурированном покрытии фарфорового корпуса РВС образовались трещины, через которые произошло насыщение фарфора влагой (в предшествующие дни наблюдалась 100% влажность с обильными туманами и дождями) при понижении температуры ниже нуля произошло замерзание влаги внутри фарфора и раздавливание фарфора льдом, что и привело к излому колонки фазы "А" РВС-110 Т-2.
4625 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 596 | 2017-12-04 03:35 | 3.4.12.1 Гололедно-изморозевые отложения |  | Причиной отключения ВЛ-110 кВ №66 - ВЛ-110 кВ Лысово явилось короткое замыкание на ВЛ-110 кВ Лысово в пролете опор №№47-48, из-за приближения провода верхней фазы к грозозащитному тросу на недопустимое расстояние, вследствие неравномерного опадания гололедно-изморозевых отложений с проводов ВЛ в период достижения температуры наружного воздуха положительных значений и воздействии ветра. |  | ВЛ №66 110кВ ПС «Суровикино-220» - ВЛ «Лысово» 110кВ ПС «Калач» | нет. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ Лысово в пролете опор №№47-48, с проверкой стрелы провиса проводов и грозозащитного троса. | ВЛ | -
[7 empty] | При повышении температуры окружающего воздуха до положительных значений гололёдно-изморозевые отложения самопроизвольно опадали. При этом в момент освобождения провода верхней фазы произошло его резкое колебание, что привело к приближению провода освободившегося от гололёдно-изморозевых отложений на недопустимое расстояние к выше расположенному грозозащитному тросу, ещё нагруженному гололёдно-изморозевыми отложениями и имеющего большую стрелу провиса, это приводило к пробою воздушного промежутка и возникновению короткого замыкания. |  |  |  | По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-110 кВ Лысово в пролете опор №№47-48, провести при необходимости регулировку стрел провиса проводов и грозозащитного троса.
4626 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 597 | 2017-12-04 23:36 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Причиной отключения ВЛ-110 кВ №64 явилось короткое замыкание, возникшее из-за перекрытия провода левой фазы на промежуточной ж/б опоре №359 на траверсу опоры, вследствие активной деятельности птиц. |  | ВЛ №64 110кВ ПС 220/110/10кВ «Суровикино-220» | нет. | Выполнить верховой осмотр провода нижней левой фазы на промежуточной ж/б опоре №359 ВЛ-110 кВ №64, с заменой при необходимости загрязненных стеклянных изоляторов в изолирующей подвеске провода. | ВЛ | -
Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ №64 в пролете опор №№300-410 на предмет наличия птичьих гнезд на опорах ВЛ, с последующим снятием выявленных птичьих гнезд.
4627 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 592 | 2017-11-26 18:15 | 3.4.13.1 Недостатки проекта | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Недостатком проекта, конструкции блока питания CU503E5 является применение заводом изготовителем ОАО «ЮГ-СИСТЕМА плюс» элементной базы с характеристиками изменяющимися в процессе эксплуатации. | Пропадание телеметрической информации с ПС Суровикино-220 произошло по причине выхода из строя блока питания CU503E5, оборудования телемеханики КР2730Е6 (КП "Компас ТМ2.0"). Выход из строя блока питания CU503E5 вызван термическим повреждением датчика тока блока питания CU503E5 из-за снижения сопротивления резистора (тип-SMD) данного датчика тока. | СДТУ | Повреждён блок питания (тип - CU503E5), оборудования телемеханики КР2730Е6 (КП "Компас ТМ2.0") | Провести внеплановое техническое обслуживание оборудования телемеханики - КР2730Е на ПС Суровикино-220. | СДТУ | -
Направить демонтированный с ПС Суровикино-220 блок питания CU503E5 оборудования телемеханики КР2730Е6 для выполнения ремонта на завод изготовитель.
4628 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 598 | 2017-12-07 14:33 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Работа МТЗ по ВЛ-10 кВ №12 на ПС РП-2 коротким замыканием шлейфов при обрыве шлейфа на ЛР-394 в результате изменения свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | Работа МТЗ по ВЛ -10 кВ №12 на ПС РП вызвана межфазным коротким замыканием вследствие обрыва шлейфа на ЛР-394 марки А-50 из-за ослабления контакта болтового соединения подвижного ножа ЛР-394 в процессе длительной эксплуатации | ВЛ №12 10кВ ПС 35/10кВ «РП-2» | Провод АС-50. | Выполнить подсоединение шлейфов на ЛР-394 с опресовкой наконечниками. | ВЛ | 2017-12-07 21:03
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
4629 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 599 | 2017-12-07 12:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение АВ-2 ВЛ-0,4 №2 в КТП 629 произошло из-за короткого замыкания неизолированных проводов ответвления к жилому дому, запитанному от опоры №4/1 по причине воздействия на провода при порывах ветра отросших веток фруктовых деревьев на территории частного домовладения. |  | ВЛ-04 №2 от КТП-629 ВЛ-10№9 Журавка | Нет. | При капитальном ремонте ВЛ-0,4 №2 от КТП-629 выполнить замену неизолированного провода ответвления к жилому дому от опоры №4/1 на СИП. | ВЛ | 2017-12-07 15:19
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | [5 empty] | Направить письменное обращение владельцу жилого дома, запитанному от опоры №4/1 ВЛ-0,4 №2 от КТП-629 о необходимости обрезки веток фруктовых деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-0,4кВ.
4630 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 600 | 2017-12-07 17:41 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение В. ВЛ-10 №17 на ПС Октябрьская произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса в пролете опор №123-124 в результате ослабления вязки крепления провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ №17 10кВ ПС 110/35/10кВ «Октябрьская (ПЭС)» | Нет. | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №123-124 по ВЛ-10 №17 Октябрьская. | ВЛ | 2017-12-07 17:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4631 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 601 | 2017-12-07 20:36 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Отключение В. ВЛ-10 №17 на ПС РП-2 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролетах опор №54-55 и №63-64 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ №17 10кВ ПС 35/10кВ «РП-2» | Нет. | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №54-55 и №63-64 по ВЛ-10 №17 ПС РП-2. | ВЛ | 2017-12-07 20:44
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
4632 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 602 | 2017-12-08 09:21 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение В. ВЛ-6 кВ №4 на ПС Вишневая произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов вследствие разрушения колпачка крепления изолятора на опоре №129. Разрушение колпачка крепления изолятора произошло при изменении свойств полипропилена в процессе эксплуатации. | Разрушение колпачка типа К-6 крепления изолятора на опоре №129 на ВЛ-6 кВ №4 Вишневая произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ №4 6кВ ПС 110/35/6кВ «Вишнёвая» | Колпачок К-6. | Выполнить осмотр ВЛ-6 кВ №4 от ПС Вишневая с применением оптического прибора. | ВЛ | 2017-12-08 16:38
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-6 кВ №4 от ПС Вишневая.
4633 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 603 | 2017-12-08 18:33 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ |  | Отключение ВЛ-10 кВ №15 на ПС Нижнегнутов произошло из-за междуфазного короткого замыкания во время дождя вследствие занесенной ветром на провода полиэтиленовой пленки. |  | ВЛ №15 10кВ ПС 110/35/10кВ «Нижне-Гнутово» | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №15 от ПС Нижнегнутов административно-техническим персоналом. | ВЛ | 2017-12-08 18:36
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ №15 от ПС Нижнегнутов.
4634 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 604 | 2017-12-09 15:50 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: |  | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-492 произошло из-за междуфазного короткого замыкания неизолированных проводов ответвления по причине выпадения крюка из деревянной стены на фасаде жилого дома вследствие её загнивания. |  | ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП-492 | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1, 2 и 3 от КТП-492. | ВЛ | 2017-12-09 16:55
[5 empty] | Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1, 2 и 3 от КТП-492.
Включить в план капитального ремонта замену неизолированного провода ответвления к жилому дому от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-492.
4635 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 605 | 2017-12-10 10:06 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение В. ВЛ-10 №10 на ПС РП-2 произошло из-за кратковременного междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №8/1-8/2 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ №10 10кВ ПС 35/10кВ «РП-2» | Нет. | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №8/1-8/2 и 3/69-3/70 по ВЛ-10 №10 РП-2. | ВЛ | 2017-12-10 10:09
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
4636 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 606 | 2017-12-11 09:14 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №123-124 ВЛ-10 кВ №17 ПС Октябрьская произошла из-за ослабления вязки крепления провода к изолятору типа ВШ-1 на опоре №123 вследствие изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №123-124 ВЛ-10 кВ №17 ПС Октябрьская произошла из-за ослабления вязки крепления провода к изолятору типа ВШ-1 на опоре №123 вследствие изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ №17 10кВ ПС 110/35/10кВ «Октябрьская (ПЭС)» | Вязка крепления провода к изолятору типа ВШ-1. | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 №17 ПС Октябрьская. | ВЛ | 2017-12-11 16:23
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Выполнить осмотр ВЛ-10 №17 ПС Октябрьская с применением оптического прибора административно-техническим персоналом.
4637 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 607 | 2017-12-11 15:24 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Отключение В. ВЛ-10 №4 на ПС Алешкино произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при массовом взлете птиц по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №13/2-13/3 в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ №4 10кВ ПС 35/10кВ «Алешкино» | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС Алешкино административно-техническим персоналом с применением оптического прибора. | ВЛ | 2017-12-11 15:29
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ №4 ПС Алешкино
4638 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 608 | 2017-12-11 17:47 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Отключение ВЛ-10 кВ №15 на ПС Басакино произошло во время дождя из-за междуфазного короткого замыкания , возникшего на ЛР КТП-355 по причине загрязнения изоляторов и наличия на них незначительного повреждения фарфорового покрытия. Срочной замены дефектных изоляторов на ЛР КТП-355 не требуется. |  | ВЛ №15 10кВ ПС 35/10кВ «Басакино» | Нет. | Выполнить замену дефектных опорных изоляторов на ЛР КТП-355. | ВЛ | 2017-12-11 17:51
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Выполнить осмотр всех ЛР по ВЛ-10 №15 Басакино.
Провести инструктаж персоналу, выполняющему осмотр электроустановок об основных неисправностях разъединителей.
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ЛР по ВЛ-10 №15 Басакино.
4639 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 609 | 2017-12-12 10:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Замыкание на землю на I.с.ш. 10 кВ. ПС Поперечная произошло вследствие касания провода тела опоры №22 ВЛ -10кВ №7 из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №22 ВЛ-10 №7 Поперечная произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. | ВЛ №7 10кВ ПС 35/10кВ «Поперечная» | Вязка провода ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-10 №7 Поперечная административно-техническим персоналом с применением оптического прибора. | ВЛ | 2017-12-12 17:37
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определённом по результатам осмотра ВЛ-10 №7 Поперечная
По результатам осмотра ВЛ-10 №7 Поперечная произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене.
4640 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 610 | 2017-12-12 16:32 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Отключение ВЛ-10 кВ №6 ПС Журавка произошло по причине междуфазного короткого замыкания проводов в пролете опор №97-98 из-за расплетеной проволки верхнего повива провода во время порывов ветра до 12 м/с. Срочного ремонта проводов не требуется. |  | ВЛ №6 10кВ ПС 35/10кВ «Журавка» | Нет. | Выполнить ремонт провода в пролете опор №97-98 ВЛ-10 №6 ПС Журавка. | ВЛ | 2017-12-12 16:37
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | Выполнить осмотр ВЛ-10 №6 Журавка административно-техническим персоналом.
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 №6 Журавка.
4641 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 611 | 2017-12-08 23:47 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Причиной отключения ВЛ-110 кВ №91, ВЛ-110 кВ №99 явилось короткое замыкание на ВЛ-110 кВ №91 из-за перекрытия изолирующей подвески провода правой нижней фазы на промежуточной ж/б опоре №65 ВЛ-110 кВ №91, вследствие активной деятельности птиц. |  | ВЛ №91 110кВ ПС «Заливская» - ВЛ №99 110кВ ПС «Шебалино» | нет. | Выполнить верховой осмотр провода правой нижней фазы на промежуточной ж/б опоре №65 ВЛ-110 кВ №91, с заменой загрязненных стеклянных изоляторов в гирлянде при необходимости | ВЛ | -
Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ №91 в пролете опор №№1-120 на предмет наличия птичьих гнезд на опорах ВЛ, с последующим снятием выявленных птичьих гнезд
4642 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 591 | 2017-12-13 10:33 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Замыкание на землю на I.с.ш. 10 кВ. ПС Караичевская произошло вследствие касания провода тела опоры №7-5 ВЛ -10кВ №5 от ПС Караичевская из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №7-5 ВЛ-10 №5 Караичевская произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. | ВЛ №5 10кВ ПС 110/6кВ «Караичевская» | Вязка провода ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-10 №5 Караичевская административно-техническим персоналом с применением оптического прибора. | ВЛ | 2017-12-13 17:35
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определённом по результатам осмотра ВЛ-10 №5 Караичевская.
По результатам осмотра ВЛ-10 №5 Караичевская произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене.
4643 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 612 | 2017-12-13 09:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение ВЛ-10 кВ №5 ПС Солоновская произошло по причине междуфазного короткого замыкания на ЛР КТП-745 вследствие динамического воздействия при обрыве шлейфа со стороны источника питания на шлейф другой фазы. Обрыв не опресованного наконечником шлейфа на ЛР КТП-745 произошел из-за ослабления контактного соединения на неподвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. | Обрыв не опресованного наконечником шлейфа на ЛР КТП-745 по ВЛ-10 кВ №5 Солоновская произошел из-за ослабления контактного соединения на неподвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. | ВЛ №5 10кВ ПС 110/35/10кВ «Солоновская» | Шлейф, выполненный проводом АС-35. | Выполнить осмотр всех ЛР по ВЛ-10 №5 Солоновская. | ВЛ | 2017-12-13 15:03
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов)
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ЛР по ВЛ-10 №5 Солоновская.
Провести инструктаж персоналу, выполняющему осмотр электроустановок об основных неисправностях разъединителей.
4644 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 613 | 2017-12-13 12:29 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Изменение физического состояния ножа ЛР-339 произошло вследствие его не полного входа в неподвижный контакт и из-за разрегулировки привода подвижных ножей. Разрегулировка привода подвижных ножей произошла из-за ослабления контактного соединения межполюсной продольной тяги с приводом раъединителя в процессе эксплуатации. | Разрегулировка привода подвижных ножей ЛР-339 типа РЛНД произошла из-за ослабления контактного соединения межполюсной продольной тяги с приводом раъединителя в процессе эксплуатации. | ВЛ №7 10кВ ПС 110/10кВ «Пристенка» | Разъединитель РЛНД-10-200 | Выполнить не плановый осмотр ЛР-339. | ВЛ | 2017-12-13 19:12
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
4645 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 614 | 2017-12-14 08:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-4 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №6/2-6/3 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ 0,4кВ от КТП №4 лин.1 | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-4. | ВЛ | 2017-12-14 10:40
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-4 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
4646 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 615 | 2017-12-14 09:22 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Попадание птицы (сова) в РУ-10кВ. КТП-718 произошло через отверстие в конструкции КТП. Причиной проникновения птицы в РУ-10кВ. КТП-718 недостатки в эксплуатации оборудования. |  | ВЛ №1 10кВ ПС «Солоновская» - ВЛ №1 10кВ ПС «Солоновская» - ВЛ №1 10кВ ПС «Солоновская» | Нет. | Принять меры препятствующие проникновению птиц и животных в КТП-718. | ВЛ | 2017-12-14 16:20
Провести внеплановый инструктаж персоналу, имеющему право осмотра электроустановок о более внимательном осмотре конструкций КТП.
4647 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 616 | 2017-12-14 11:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отсутствие фазы у потребителей по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1346 связано с повреждением главного контакта автоматического выключателя в процессе длительной эксплуатации | Выход из строя автоматического выключателя ВЛ-0,4кВ №1 в КТП-1346 типа ВА-5739 произошел из-за эрозивного износа силовых контактов в процессе длительной эксплуатации. | КТП-1346 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Дружба | АВ типа ВА-5739 | В КТП-1346 выполнить ревизию АВ-2 и АВ-3. | ТП | 2017-12-14 18:40
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
4648 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 617 | 2017-12-15 12:28 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Обрыв не опресованного наконечником шлейфа на ЛР КТП-1326 по ВЛ-10 кВ №7 Дружба произошел из-за ослабления контактного соединения на неподвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. |  | ВЛ №7 10кВ ПС 110/10кВ «Дружба (ПЭС)» | Шлейф, выполненный проводом АС-35. | Выполнить осмотр всех ЛР по ВЛ-10 №7 Дружба. | ВЛ | 2017-12-15 14:05
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ЛР по ВЛ-10 №7 Дружба.
Провести инструктаж персоналу, выполняющему осмотр электроустановок об основных неисправностях разъединителей.
4649 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 618 | 2017-12-15 16:25 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Отключение ВЛ-10кВ №9 Майоровская произошло по причине междуфазного короткого замыкания в пролете опор №17-18 из-за разрегулировки стрелы провеса при массовом взлете с проводов стаи птиц. Срочного ремонта проводов не требуется. |  | ВЛ №9 10кВ ПС 110/10кВ «Майоровская» | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №9 ПС Майоровская административно-техническим персоналом. | ВЛ | 2017-12-15 16:28
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ №9 ПС Майоровская.
4650 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 619 | 2017-12-17 08:39 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-845 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ 0,4кВ от КТП №845 лин.1 | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-845. | ВЛ | 2017-12-17 11:52
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | При выявлении необходимости установки допол-нительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-845 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
4651 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 621 | 2017-12-18 11:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-810 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине срыва изолятора с крюка на опоре №5 из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №5 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-810 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-810 по ВЛ-10кВ № 1 Тормосино | Колпачок К-5. | Выполнить внеочередной верховой осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 и 2 от КТП-810. | ВЛ | 2017-12-18 18:11
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и 2 от КТП-810.
4652 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 622 | 2017-12-18 15:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | Разрушение колпачка типа К-6 крепления изолятора на опоре №19 на ВЛ-10 №25 Цимлянская произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение колпачка типа К-6 крепления изолятора на опоре №19 на ВЛ-10 №25 Цимлянская произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ №25 10кВ ПС 110/10кВ «Цимлянская» | Колпачок К-6. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №25 от ПС Цимлянская с применением оптического прибора. | ВЛ | 2017-12-18 16:40
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ №25 от ПС Цимлянская.
4653 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 623 | 2017-12-19 17:43 | 3.4.12.1 Гололедно-изморозевые отложения |  | Отключение ВЛ-10 кВ №2 на ПС Абганерово произошло по причине неблагоприятных погодных условий (ГИО). |  | ВЛ №2 10кВ ПС 35/10кВ «Абганерово» | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 от ПС Абганерово. | ВЛ | 2017-12-19 17:47
Устранить замечания, выполненные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ №2 от ПС Абганерово.
4654 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 624 | 2017-12-19 19:30 | 3.4.12.1 Гололедно-изморозевые отложения |  | Отключение ВЛ-10 кВ №2 на ПС Аксай произошло по причине неблагоприятных погодных условий (ГИО). |  | ВЛ №2 10кВ ПС 35/10кВ «Аксай» | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 от ПС Аксай. | ВЛ | 2017-12-19 19:34
Устранить замечания, выполненные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ №2 от ПС Аксай.
4655 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 625 | 2017-12-19 22:02 | 3.4.12.1 Гололедно-изморозевые отложения |  | Отключение ВЛ-10 кВ №5 на ПС Нагавская произошло по причине неблагоприятных погодных условий (ГИО). |  | ВЛ №5 10кВ ПС 110/10кВ «Нагавская» | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 от ПС Нагавская. | ВЛ | 2017-12-19 22:05
Устранить замечания, выполненные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ №5 от ПС Нагавская.
4656 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 626 | 2017-12-20 08:56 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Отключение ВЛ-10 кВ №11 на ПС Чирская произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер до 13 м/с). |  | ВЛ №11 10кВ ПС 110/10кВ «Чирская» | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №11 от ПС Чирская. | ВЛ | 2017-12-20 09:00
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | Устранить замечания, выполненные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ №11 от ПС Чирская.
4657 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 627 | 2017-12-20 11:36 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Обрыв вязки крепления провода к штыревому изолятору на опоре №14 ВЛ-10 №5 Громославка-2 произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №14 ВЛ-10 №5 Громославка-2 произошел из-за обрыва проволок при перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. | ВЛ №5 10кВ ПС 110/10кВ «Громославка-2» | Вязка ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-10 №5 Громославка-2 админи-стративно-техническим персоналом с применением оптического прибора. | ВЛ | 2017-12-20 18:38
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определён-ном по результатам осмотра ВЛ-10 №5 Громославка-2
По результатам осмотра ВЛ-10 №5 Громославка-2 произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене.
4658 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 628 | 2017-12-20 16:40 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ |  | Отключение В. ВЛ-10 №8 на ПС Алешкино произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов в сырую погоду через занесенную ветром на провода полиэтиленовую пленку. |  | ВЛ №8 10кВ ПС 35/10кВ «Алешкино» | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №8 Алешкино административно-техническим персоналом. | ВЛ | 2017-12-20 16:43
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ №8 Алешкино.
4659 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 629 | 2017-12-20 16:57 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Отключение В. ВЛ-10 №7 на ПС Лобакино произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в процессе эксплуатации в пролете опор №3/1-3/7 при порывистом ветре. |  | ВЛ №7 10кВ ПС 35/10кВ «Лобакино» | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №7 Лобакино административно-техническим персоналом. | ВЛ | 2017-12-20 17:03
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ №7 Лобакино.
4660 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 630 | 2017-12-21 13:30 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ |  | Отключение В. ВЛ-10 №7 на ПС Караичевская произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов в сырую погоду через занесенный ветром на траверсу опоры №230 полиэтиленовый пакет. |  | ВЛ №7 10кВ ПС 110/6кВ «Караичевская» | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №7 Караичевская административно-техническим персоналом. | ВЛ | 2017-12-21 13:33
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ №7 Караичевская.
4661 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 631 | 2017-12-21 14:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Отключение В. ВЛ-10 №5 на ПС Чирская произошло из-за междуфазного короткого за-мыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №396-397 при порывистом ветре из-за перекоса траверсы на опоре №397. |  | ВЛ №5 10кВ ПС 110/10кВ «Чирская» | Нет. | Выполнить выправление траверсы на опоре №367 ВЛ-10 кВ №5 Чирская. | ВЛ | 2017-12-21 14:45
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №5 Чирская административно-техническим персоналом.
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ №5 Чирская.
4662 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 632 | 2017-12-24 12:17 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1747 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №10 и его падения на нижний фазный провод при порывах ветра до 15м/с.. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-35 в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1747 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №10 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП -1747 | Провод А-35. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1747. | ВЛ | 2017-12-24 14:53
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1747.
Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами.
4663 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 633 | 2017-12-24 13:45 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1004 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1004 по ВЛ-10 кВ №10 РП-2 | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1004. | ВЛ | 2017-12-24 15:30
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | При выявлении необходимости установки допол-нительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1004 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
4664 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 634 | 2017-12-24 20:05 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Отключение В. ВЛ-10 №9 на ПС Октябрьская произошло при неблагоприятных погодных условиях (сильный порывистый ветер и снег). |  | ВЛ №13 10кВ ПС 110/35/10кВ «Октябрьская (ПЭС)» | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №13 Октябрьская административно-техническим персоналом. | ВЛ | 2017-12-24 21:25
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ №13 Октябрьская.
4665 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 635 | 2017-12-24 20:17 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-104 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №2/1-2/2 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-104 по ВЛ-10 кВ №23 Суровикино-220 | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-104. | ВЛ | 2017-12-24 22:37
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-104 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
4666 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 636 | 2017-12-25 05:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1424 произошло из-за междуфазного короткого замы-кания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1424 | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1424. | ВЛ | 2017-12-25 15:10
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1424 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
4667 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 637 | 2017-12-25 06:15 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 402 произошло вследствие короткого замы-кания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №4-1 и его падения на нижний фазный провод при порывах ветра до 15м/с.. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-35 в пролете опор №4/1-4/2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-402 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №4/1 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-402 | Провод А-35 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-402. | ВЛ | 2017-12-25 14:59
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-402.
Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами.
4668 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 638 | 2017-12-25 07:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв и короткое замыкание неизолированных проводов ответвления к жилому дому от опоры №1-5 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1125 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. | Обрыв алюминиевого фазного не изолированного провода марки А-16 от опоры №1-5 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП- 1125 произошел в следствие перетерания провода о шейку изолятора при порывах ветра. | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1125 | Провод А-16. | Выполнить замену неизолированного провода от-ветвления к жилому дому от опоры №1-5 ВЛ-0,4 №2 от КТП-1125 на изолированный. | ВЛ | 2017-12-25 18:26
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | Рассмотреть возможность установки дополнительной опоры на отпайке от опоры №1-5 ВЛ-0,4 №2 от КТП-1125 к вводу в жилой дом.
4669 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 639 | 2017-12-25 08:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1313 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1313 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Шебалино | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1313. | ВЛ | 2017-12-25 18:12
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1313 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
4670 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 640 | 2017-12-25 09:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1688 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при сильном порывистом ветре, по причине срыва изолятора с крюка на опоре №5. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1688 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Абганерово | Нет. | Выполнить внеочередной верховой осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1688. | ВЛ | 2017-12-25 17:10
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1688.
4671 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 641 | 2017-12-25 09:15 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-750 произошло из-за междуфазного короткого замы-кания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №15-16 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-750 по ВЛ-10 кВ №23 Суровикино-220 | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-750. | ВЛ | 2017-12-25 12:10
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-750 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
4672 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 642 | 2017-12-25 10:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Срабатывание ПН-2 ВЛ-0,4 №4 от КТП-1136 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при провисании провода в пролете опор №10-11 по причине из-за срыва изолятора со штыря траверсы на опоре №10 вследствие высыхания подмоточного материала для крепления изолятора на крюке в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0,4кВ №4 от КТП-1136 по ВЛ-10кВ №11 "Приморская" | Нет. | Выполнить внеочередной верховой осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ №4 от КТП-1136. | ВЛ | 2017-12-25 13:32
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №4 от КТП-1136.
При проведении целевого инструктажа лицу, проводящему осмотр ВЛ-0,4 кВ №4 от КТП-1136 осветить вопрос состояния крепления изоляторов на штырях траверс и крючьях.
4673 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 643 | 2017-12-25 10:20 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ |  | Отключение В. ВЛ-10 №3 на ПС Выпасная произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов в сырую погоду через занесенную ветром на провода полиэтиленовую пленку. |  | ВЛ №3 10кВ ПС 35/10кВ «Выпасная» | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №3 Выпасная административно-техническим персоналом. | ВЛ | 2017-12-25 10:24
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ №3 Выпасная.
4674 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 644 | 2017-12-25 10:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-109 произошло из-за междуфазного короткого замы-кания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №109 по ВЛ-10 кВ №2 Добринка | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-109. | ВЛ | 2017-12-25 13:17
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-109 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
4675 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 645 | 2017-12-25 11:06 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Разрегулирование стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-797 произошло по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 №1 от КТП-797 ВЛ-10№1 Басакино | Нет. |  | ВЛ | 2017-12-25 15:22
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
4676 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 646 | 2017-12-25 11:15 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Срабатывание ПН-2 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1078 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при провисании провода в пролете опор №8-9 по причине из-за срыва изолятора со штыря траверсы на опоре №8 вследствие высыхания подмоточного материала для крепления изолятора на крюке в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП-1078 | Нет. | Выполнить внеочередной верховой осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1078. | ВЛ | 2017-12-25 17:02
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1078.
При проведении целевого инструктажа лицу, проводящему осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1078 осветить вопрос состояния крепления изоляторов на штырях траверс и крючьях.
4677 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 647 | 2017-12-25 11:35 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Срабатывание ПК-10 в КТП-573 произошло из-за нарушения герметичности конструкции, загрязнения изоляции РУ-10 кВ при попадании влаги во время дождя и ветра. |  | ВЛ №4 10кВ ПС 35/10кВ «Алешкино» | Нет. | Принять меры, препятствующие попаданию атмосферных осадков в КТП-573. | ВЛ | 2017-12-25 18:08
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | Оперативно-ремонтному персоналу провести инструктаж об обязательном осмотре состояния резинового уплотнения при выведенном в ремонт оборудовании КТП.
4678 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 648 | 2017-12-25 11:55 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ |  | Вследствие наброса металлической проволоки на провода ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-36 произошло междуфазное короткое замыкание и перегорание ПН-2 0,4 кВ. |  | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-36 по ВЛ-10 кВ №5 Чирская | Нет. | Выполнить ремонт проводов в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 №2 от КТП-36. | ВЛ | 2017-12-25 14:31
4679 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 649 | 2017-12-25 12:05 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1640 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №7 и его падения на нижний фазный провод при порывах ветра до 15м/с. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1640 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №7 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1640 | Провод А-25. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1640. | ВЛ | 2017-12-25 17:31
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1640.
Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами.
4680 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 650 | 2017-12-25 13:15 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Обрыв проволок вязки крепления провода к изолятору на опоре №119 ВЛ-10 кВ №10 Жутово-2 произошел при сильном порывистом ветре по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №119 ВЛ-10 №10 Жутово-2 произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. | ВЛ №10 10кВ ПС 35/10кВ «Жутово-2» | Вязка провода ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-10 №10 Жутово-2 административно-техническим персоналом с применением оптического прибора. | ВЛ | 2017-12-25 20:18
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определённом по результатам осмотра ВЛ-10 №10 Жутово-2
По результатам осмотра ВЛ-10 №10 Жутово-2 произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене.
4681 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 651 | 2017-12-25 13:18 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-167 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ-04 №2 от КТП-167 ВЛ-10№5 Тормосино | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-167. | ВЛ | 2017-12-25 16:12
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-167 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
4682 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 652 | 2017-12-25 13:35 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 726 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №4 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №4 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-726 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-04 №2 от КТП-726 ВЛ-10№7 Басакино | Вязка провода ВШ-1. | По результатам осмотра ВЛ-0,4 №2 от КТП-726 произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене. | ВЛ | 2017-12-25 16:25
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 №2 от КТП-726 с применением оптического прибора
Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определён-ном по результатам осмотра ВЛ-0,4 №2 от КТП-726.
4683 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 653 | 2017-12-25 15:12 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Отключение В. ВЛ-10 №9 на ПС Чирская произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при порывистом ветре из-за перекоса траверсы на опоре №9. |  | ВЛ №9 10кВ ПС 110/10кВ «Чирская» | Нет. | Выполнить выправление траверсы на опоре №9 ВЛ-10 кВ №9 Чирская. | ВЛ | 2017-12-25 15:17
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №9 Чирская административно-техническим персоналом.
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ №9 Чирская.
4684 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 654 | 2017-12-25 15:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1093 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4-1/3 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1093 | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1093. | ВЛ | 2017-12-25 18:36
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1093 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
4685 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 655 | 2017-12-26 10:45 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1079 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №16 и его падения на нижний фазный провод при порывах ветра до 15м/с. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №16-17 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1079 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №16 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0.4 № 1 от КТП 1079 | Провод А-25. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1079. | ВЛ | 2017-12-26 15:34
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1079.
Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами.
4686 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 656 | 2017-12-26 15:22 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №1-3 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1716 произошло в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 №1 от КТП-1716 | Нет. | При выявлении необходимости установки допол-нительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1716 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ. | ВЛ | 2017-12-26 16:28
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
4687 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 657 | 2017-12-18 06:22 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Причиной нагрева верхнего болтового соединения трансформатора тока фазы «С» явилось увеличение переходного сопротивления контактных поверхностей вывода трансформатора тока и прикрученной к нему шиной. Между контактной частью вывода первичной обмотки трансформатора тока фазы «С» и прикрученной к нему шиной произошло окисление поверхностей токоведущих частей, с образованием сульфата алюминия, что и вызвало, увеличение переходного сопротивления, и возникновение нагрева при протекании тока. |  | фид №14 6кВ ПС 110/6кВ «Курганная» | нет. | Выполнить ревизию всех болтовых соединений в ячейке фидера 6 кВ №14 ПС Курганная. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4688 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 658 | 2017-12-19 05:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Причиной нагрева нижнего втычного контакта фазы «С» тележки выключателя 6 кВ фидера №21 явилось увеличение переходного сопротивления контактных поверхностей из-за ослабления нажатия ламелей подвижного контакта, вследствие потери пружинящих свойств пружин ламелей фазы «С» в процессе длительной эксплуатации. Увеличение переходного сопротивления данного контактного соединения при протекании тока привело к возникновению нагрева. |  | фид №21 6кВ ПС 110/6кВ «Курганная» | нет. | Выполнить замену пружин ламелей подвижных контактов всех фаз тележки выключателя 6 кВ фидера №21 ПС Курганная. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
4689 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 659 | 2017-12-27 09:52 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Замыкание на землю на I.с.ш. 10 кВ. ПС Выпасная произошло вследствие касания провода тела опоры №6-10 ВЛ -10кВ №10 из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №6-10 ВЛ-10 №10 Выпасная произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. | ВЛ №10 10кВ ПС 35/10кВ «Выпасная» | Вязка провода ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-10 №10 Выпасная административно-техническим персоналом с применением оптического прибора. | ВЛ | 2017-12-27 17:16
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определённом по результатам осмотра ВЛ-10 №10 Выпасная.
По результатам осмотра ВЛ-10 №10 Выпасная произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене.
4690 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 660 | 2017-12-27 13:07 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.2, Механический износ вследствие разрегулировки) | Разрегулировка привода подвижных ножей ЛР-273 на ВЛ-10 кВ №3 Чернышково произошла из-за ослабления котактного соединения межполюсной продольной тяги с приводом раъединителя в процессе эксплуатации. | Разрегулировка привода подвижных ножей ЛР-273 типа РЛНД произошла вследствие ослабления контактного соединения межполюсной продольной тяги с приводом раъединителя в процессе эксплуатации. | ВЛ №3 10кВ ПС 110/35/10кВ «Чернышково» | Разъединитель РЛНД-10/200. | Выполнить не плановый осмотр всех ЛР по ВЛ-10 №3 Чернышково. | ВЛ | 2017-12-27 14:18
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | [5 empty] | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра всех ЛР по ВЛ-10 №3 Чернышково.
Запланировать замену ЛР-273 при выполнении капитального ремонта ВЛ.
4691 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 661 | 2017-12-28 05:11 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Причиной нагрева болтовых соединений: верхнего неподвижного контакта фазы «С» (присоединение ко IIс.6 кВ) и нижнего неподвижного втычного контакта фидера 6 кВ №27 фазы «В» в кабельном отсеке явилось увеличение переходного сопротивления контактных поверхностей. Произошло окисление поверхностей токоведущих частей, с образованием сульфата алюминия, что и вызвало, увеличение переходного сопротивления, и возникновение нагрева при протекании тока. |  | фид №27 6кВ ПС 110/6кВ «Фестивальная» | нет. | Выполнить ревизию всех болтовых соединений в ячейке фидера 6 кВ №27 ПС Фестивальная. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | Произвести регулировку блок-контактов БКА привода МВ-ЛЭП-Каменка на ПС "Нехаевская" и внеплановую проверку цепей АПВ. | Аварийное | 4692 | 2 | 3 января 2017 года в 1:30 на ПС 110/35/10 кВ «Нехаевская» отключился выключатель 35 кВ МВ-ЛЭП-Каменка ВЛ-35 кВ ЛЭП-Каменка, работа МТО, АПВ - не работало. В 1:32 выключатель 35 кВ МВ-ЛЭП-Каменка включен персоналом от ключа управления успешно. Отключались: водозаборы - 6; детские сады - 1; котельные - 1; связь - 1; школы - 1. | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Образование на проводах линии 35 кВ ЛЭП-Каменка гололедно-изморозевых отложений приведших к увеличенному тяжению проводов ВЛ и схлёстыванию проводов фаз "А" и "В" при самопроизвольном сбросе гололёдных отложений от повышения температуры окружающего воздуха до 0 С. | Отказ работы АПВ МВ-ЛЭП-Каменка из-за разрегулировки блок-контактов БКА в приводе выключателя МВ-ЛЭП-Каменка, вследствие чего после аварийного отключения выключателя не собралась цепь АПВ. | 35 | Разрегулировка блок-контактов БКА в приводе выключателя МВ-ЛЭП-Каменка. Выключатель масляный 35 кВ марки ВТ-35-630-12,5, привод типа ПП-67к-У-2, введён в эксплуатацию в 1996 году. | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | ВЛ
| Выполнить инженерный осмотр линии 35 кВ ЛЭП-Каменка для выявления дефектов проводов, арматуры опор после образования и проведённой плавки гололёдно - изморозевых отложений. |  |  |  | Осмотром линии 35 кВ ЛЭП-Каменка 3 января 2017 года установлено наличие гололедно-изморозевых отложений на проводах линии: одностороннее в пролётах опор №№18-30, 86-115, 145-187 размером от 2 до 4 см, в пролётах опор №№48-86, 187-200 размером от 4 до 8 см, обнаружены следы дуги на проводах фаз "А" и "В" в пролёте опор №188-189 от их схлёстывания при самопроизвольном сбросе гололёдно-изморозевых отложений, повреждений нет. | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) |  |  |  |  | Плановая проверка цепей АПВ МВ-35-ЛЭП-Каменка проведена 22 августа 2016 года, замечаний к работе не выявлено.
По результатам осмотра принято решение о плавке ГИО, в 13:25-14:00 персоналом НРЭС, ОДС ПО УЭС проведена плавка гололедных отложений на ВЛ-35 кВ ЛЭП-Каменка.
Причиной отказа работы АПВ МВ-ЛЭП-Каменка явилась разрегулировка блок-контактов БКА в приводе выключателя МВ-ЛЭП-Каменка, вследствие чего после аварийного отключения выключателя не собралась цепь на включение выключателя от автоматики повторного включения.
4693 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 1 | 2017-01-02 13:44 | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.11 Электродуговое повреждение | Образование на проводах ВЛ 110 кВ №612 и ВЛ 110 кВ №662 гололедно-изморозевых отложений и последующее самопроизвольное осыпание при повышении температуры окружающего воздуха до 0 С, что привело к подскоку нижнего провода ВЛ 110 кВ №612 фазы "А" в пролёте опор №209-210, сближению со средним проводом ВЛ 110 кВ №612 фазы "С", последующему междуфазному замыканию фаз "А" и "С", перешедшему в развитии к трехфазному замыканию проводов ВЛ №612 с переходом к замыканию на землю при перекрытии гирлянды изоляторов фазы "А" ВЛ №662 на опоре №209 (116). | Междуфазное короткое замыкание проводов ВЛ 110 кВ №612, в развитии замыкание на землю ВЛ 110 кВ №662, при самопроизвольном сбросе гололедно-изморозевых отложений и подскоке нижнего провода ВЛ 110 кВ №612 фазы "А" в пролёте опор №209-210. | ВЛ №612 110 кВ - ВЛ №504 110 кВ | Повреждены воздействием электрической дуги провода трёх фаз ВЛ 110 кВ №612 в пролёте опор №209-210: на фазе "А" перегорели 5 проволок провода (нижний провод), на фазе "В" перегорели 2 проволоки провода (верхний провод), на фазе "С" перегорели 7 проволок (средний провод). Провод марки АС-120. | Выполнить инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №612 и ВЛ 110 кВ №662 для выявления дефектов проводов, арматуры опор после образования и проведённой плавки гололёдно - изморозевых отложений. | ВЛ | -
[5 empty] | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) |  |  |  | ВЛ №661 110 кВ |  | Организовать по согласованию с главным инженером Нехаевского РЭС привлечение персонала Нехаевского РЭС для постоянного мониторинга гололёдообразования на проводах ВЛ 110 кВ №612 и ВЛ 110 кВ №662 на участке опор №104-276 для сокращения времени организации плавки гололёда. | ВЛ
[9 empty] | ВЛ №612 110 кВ |  | Выполнить ремонт проводов ВЛ 110 кВ №612 в пролёте опор №209-210. | ВЛ
Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №116 ВЛ 110 кВ №662.
4694 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 3 | 2017-01-10 22:06 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 59 ВЛ 110 кВ №611 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ №509 110кВ ПС «Кумылженская» - ВЛ №612 110кВ ПС «Нехаевская» - ВЛ №504 110кВ ПС «Усть-Хоперская» | Нет. | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №59 ВЛ 110 кВ №611. | ВЛ | -
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №611 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции.
4695 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 1 | 2017-01-02 11:23 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1446 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1446 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-01-02 14:08
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4696 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 2 | 2017-01-02 14:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлен дефект изолятора фазы "А" на опоре №104 при плановом осмотре. | Разрушение изолятора. | ВЛ №1 10 кВ ПС Тростянская (УЭС) | Линия 10 кВ №1 ПС "Тростянская": разрушение изолятора фазы "А" на опоре №104 и обрыв провода фазы "А" в пролете опор №103-105. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №1 ПС "Тростянская" для выявления дефектов изоляторов. | ВЛ | 2017-01-02 17:23
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  |  | Обрыв провода. |  |  | По результата осмотров линии 10 кВ №1 ПС "Тростянская" произвести замену поврежденных изоляторов.
4697 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 3 | 2017-01-02 16:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлен дефект провода фазы "С" в пролете опор №49-50 ЛИН-9-5 при плановом осмотре. | Обрыв провода. | ВЛ №9 10 кВ ПС Верхнереченская | Линия 10 кВ №9 ПС "Верхнереченская": обрыв провода фазы "С" в пролете опор №49-50 ЛИН-9-5. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №9-5 ПС "Верхнереченская" для выявления дефектов проводов. | ВЛ | 2017-01-02 17:02
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | [5 empty] | Произвести замену провода на участках линии 10 кВ №9-5 ПС "Верхнереченская", имеющих дефекты проводов по результатам осмотров.
4698 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 4 | 2017-01-03 09:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №24-25 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-218 от ВЛ 10 кВ №32 ПС Пищевая | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-218 от ВЛ 10 кВ №32 ПС Пищевая и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-01-03 10:26
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4699 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 5 | 2017-01-03 09:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлены дефекты проводов в пролетах опор №11-13 при плановом осмотре. | Обрывы проводов. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1372 от ВЛ 10 кВ №18 ПС Компрессорная | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1372 от ВЛ 10 кВ №18 ПС Компрессорная: обрывы проводов в пролетах опор №11-13. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1372 от ВЛ 10 кВ №18 ПС Компрессорная для выявления дефектов проводов. | ВЛ | 2017-01-03 11:20
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4700 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 6 | 2017-01-03 10:33 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-408 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Искра | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-408 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Искра и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-01-03 12:15
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4701 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 7 | 2017-01-03 10:48 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлен дефект провода фазы "А" в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1-1 при плановом осмотре. | Обрыв провода. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1509 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1509 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская: обрыв провода фазы "А" в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1-1. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1509 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская для выявления дефектов проводов. | ВЛ | 2017-01-03 12:38
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4702 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 8 | 2017-01-03 11:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4 кВ №3-1-1 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-1051 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Черкесовская-2 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-1051 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Черкесовская-2 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-01-03 13:20
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4703 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 9 | 2017-01-03 12:19 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлены дефекты проводов в пролетах опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №1-1-1 при плановом осмотре. | Обрывы проводов. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-3031 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Новокиевская | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-3031 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Новокиевская: обрывы проводов в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №1-1-1. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-3031 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Новокиевская для выявления дефектов проводов. | ВЛ | 2017-01-03 14:00
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4704 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 10 | 2017-01-03 13:53 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-532 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Заводская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-532 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Заводская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-01-03 15:05
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4705 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 11 | 2017-01-03 14:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Не выявлен дефект изолятора фазы "С" на опоре №10 при плановом осмотре. | Пробой изолятора. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1504 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1504 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская: разрушение изолятора фазы "С" на опоре №10. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1504 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская для выявления дефектов изоляторов. | ВЛ | 2017-01-03 15:20
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | [5 empty] | По результатам осмотров ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1504 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская произвести замену поврежденных изоляторов.
4706 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 12 | 2017-01-03 15:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №31-32 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1199 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Андреевская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1199 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Андреевская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-01-03 18:10
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4707 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 13 | 2017-01-03 15:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4461 от ВЛ 10 кв №12 ПС Роднички | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4461 от ВЛ 10 кВ №12 ПС Роднички и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-01-03 17:45
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4708 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 14 | 2017-01-04 10:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлен дефект провода в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. | Обрыв провода. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2043 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Искра | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2043 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Искра: обрыв провода в пролете опор №8-9. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2043 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Искра для выявления дефектов проводов. | ВЛ | 2017-01-04 13:45
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4709 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 16 | 2017-01-04 16:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-574 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Заводская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-574 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Заводская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-01-04 17:24
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4710 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 17 | 2017-01-05 16:21 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №1-1 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1686 от ВЛ 10 кВ №18 ПС Нехаевская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1686 от ВЛ 10 кВ №18 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-01-05 18:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4711 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 18 | 2017-01-06 12:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-485 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Искра | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-485 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Искра и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-01-06 15:10
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4712 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 15 | 2017-01-04 12:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-7а при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1182 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Андреевская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1182 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Андреевская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-01-04 12:45
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4713 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 19 | 2017-01-06 15:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2158 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Первомайская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2158 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Первомайская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-01-06 15:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4714 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 20 | 2017-01-07 10:01 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №15-16 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2718 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Красноармеец | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2718 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Красноармеец и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-01-07 11:14
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4715 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 21 | 2017-01-07 12:36 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-207 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Дёминская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-207 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Дёминская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-01-07 13:05
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4716 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 22 | 2017-01-08 13:16 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-932 от ВЛ 10 кВ №9 ПС Кардаильская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-932 от ВЛ 10 кВ №9 ПС Кардаильская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-01-08 15:10
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4717 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 23 | 2017-01-09 00:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролетах опор №4-6 ВЛ 0,4 кВ №2-1 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-67 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Пищевая | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-67 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Пищевая и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-01-09 01:35
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4718 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 24 | 2017-01-09 11:58 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-5339 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Кардаильская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-5339 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Кардаильская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-01-09 12:56
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4719 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 25 | 2017-01-12 16:52 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-502 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Двойновая | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-502 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Двойновая и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-01-12 17:22
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4720 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 26 | 2017-01-13 03:24 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-571 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Заводская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-571 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Заводская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-01-13 04:04
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4721 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 27 | 2017-01-13 09:12 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-1861 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Солонка | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-1861 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Солонка и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-01-13 11:56
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4722 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 28 | 2017-01-13 09:23 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1448 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1448 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-01-13 10:22
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4723 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 29 | 2017-01-13 10:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-2732 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Купава | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-2732 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Купава и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-01-13 10:57
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4724 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 30 | 2017-01-13 10:08 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-304 от ВЛ 10 кВ №5 РУ-10 Дуплятский | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-304 от ВЛ 10 кВ №5 РУ-10 Дуплятский и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-01-13 11:10
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4725 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 31 | 2017-01-13 10:54 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-684 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Ежовская-2 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-684 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Ежовская-2 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-01-13 12:48
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4726 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 32 | 2017-01-13 11:08 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2580 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Ярыженская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2580 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Ярыженская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-01-13 12:12
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4727 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 33 | 2017-01-13 13:28 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-521 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Элеваторная | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-521 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Элеваторная и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-01-13 14:10
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4728 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 34 | 2017-01-14 20:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-58 от ВЛ 10 кВ №1 РУ-10 Красноармеец | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-58 от ВЛ 10 кВ №1 РУ-10 Красноармеец и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-01-14 21:37
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4729 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 35 | 2017-01-15 14:43 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлены дефекты изоляторов и проводов фаз "А" и "В" в пролетах опор №5-7 при плановом осмотре. | Разрушение изоляторов. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-192 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Добринская | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-192 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Добринская: разрушение изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №5; обрывы проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-7. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-192 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Добринская для выявления дефектов изоляторов и проводов. | ВЛ | 2017-01-15 19:43
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  |  | Обрывы проводов. |  |  | По результатам осмотров ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-192 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Добринская произвести замену поврежденных изоляторов и замену провода на участках, имеющих дефекты проводов.
4730 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 36 | 2017-01-15 15:02 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2331 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Добринская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2331 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Добринская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-01-15 16:48
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4731 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 1 | 2017-01-16 10:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1653 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Нехаевская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1653 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-01-16 14:49
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4732 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 1 | 2017-01-23 10:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Не выявлен дефект крепления изолятора фазы "В" на опоре №15 при плановом осмотре. | Срыв изолятора. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1419 от ВЛ 10 кВ №19 ПС Компрессорная | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1419 от ВЛ 10 кВ №19 ПС Компрессорная: срыв изолятора фазы "В" на опоре №15. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1419 от ВЛ 10 кВ №19 ПС Компрессорная для выявления дефектов крепления изоляторов. | ВЛ | 2017-01-23 12:40
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4733 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 2 | 2017-01-20 09:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлен дефект провода фазы "В" в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 при плановом осмотре | Обрыв провода. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4104 от ВЛ 10 кВ №18 ПС Нехаевская | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4104 от ВЛ 10 кВ №18 ПС Нехаевская: обрыв провода фазы "В" в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4104 от ВЛ 10 кВ №18 ПС Нехаевская для выявления дефектов проводов. | ВЛ | 2017-01-20 14:00
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4734 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 3 | 2017-01-23 10:52 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №3-1 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-415 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Искра | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-415 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Искра и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-01-23 15:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4735 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 1 | 2017-01-17 07:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-404 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Безымяновская | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-404 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Безымяновская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-01-17 08:00
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4736 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 1 | 2017-01-22 10:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Не выявлен дефект вязки провода фазы "В" на опоре №4 Лин-12-6 при плановом осмотре. | Срыв вязки провода. | ВЛ №12 10кВ ПС 110/10кВ «Рябовская» | Линия 10 кВ №12 ПС "Рябовская": срыв вязки провода фазы "В" на опоре №4 Лин-12-6. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №12 ПС "Рябовская" для выявления дефектов вязок проводов. | ВЛ | 2017-01-22 10:45
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | [5 empty] | По результатам осмотров линии 10 кВ №12 ПС "Рябовская" произвести замену дефектных вязок.
4737 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 4 | 2017-01-23 08:01 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Не выявлен дефект вязки провода фазы "А" на опоре №63 при плановом осмотре. | Срыв вязки провода с изолятора. | ВЛ №12 10кВ ПС 110/35/10кВ «Роднички» | Линия 10 кВ №12 ПС "Роднички": срыв вязки провода фазы "А" на опоре №63. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №12 ПС "Роднички" для выявления дефектов вязок проводов. | ВЛ | 2017-01-23 12:45
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4738 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 37 | 2017-01-16 11:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2718 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Красноармеец | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2718 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Красноармеец и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-01-16 12:45
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4739 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 5 | 2017-01-26 08:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Не выявлен дефект крепления изолятора фазы "А" на опоре №303 при плановом осмотре. | Срыв изолятора. | ВЛ №5 10кВ ПС 110/10кВ «Искра» | Линия 10 кВ №5 ПС "Искра": срыв изолятора фазы "А" на опоре №303. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №5 ПС "Искра" для выявления дефектов крепления изоляторов. | ВЛ | 2017-01-26 11:49
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | [5 empty] | Произвести монтаж изоляторов на участках линии 10 кВ №5 ПС "Искра", имеющих дефекты крепления по результатам осмотров.
Оформить дефект и согласовать со службой РЗАИ срок проверки указательных реле защит в ячейке МВ-ЛИН-5 ПС "Искра".
4740 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 6 | 2017-01-26 10:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Не выявлен дефект изолятора фазы "В" на опоре №54 при плановом осмотре. | Разрушение изолятора. | ВЛ №9 10кВ ПС 110/35/10кВ «Ежовская-2» | Линия 10 кВ №9 ПС "Ежовская-2": разрушение изолятора фазы "В" на опоре №54. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №9 ПС "Ежовская-2" для выявления дефектов изоляторов. | ВЛ | 2017-01-26 12:46
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | [5 empty] | По результатам осмотров линии 10 кВ №9 ПС "Ежовская-2" произвести замену поврежденных изоляторов.
4741 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 4 | 2017-01-26 14:06 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 238 ВЛ 110 кВ №669 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ №663 110кВ ПС 220кВ «Сатаровская» | Повреждений нет. | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №669 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции. | ВЛ | -
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №238 ВЛ 110 кВ №669.
4742 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 2 | 2017-01-30 09:18 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №16-17 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-582 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-582 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-01-30 12:32
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4743 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 7 | 2017-02-05 15:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Не выявлен дефект вязки провода фазы "В" на опоре №427 при плановом осмотре. | Срыв вязки провода. | ВЛ №15 10кВ ПС 110/10кВ «Рябовская» | Линия 10 кВ №15 ПС "Рябовская": срыв вязки провода фазы "В" на опоре №427. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №15 ПС "Рябовская" для выявления дефектов вязок проводов. | ВЛ | 2017-02-05 18:00
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | [5 empty] | По результатам осмотров линии 10 кВ №15 ПС "Рябовская" произвести замену дефектных вязок.
4744 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 1 | 2017-02-06 16:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлен дефект провода фазы "А" в пролете опор №26-27 при плановом осмотре. | Обрыв провода. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-228 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Дёминская | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-228 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Дёминская: обрыв провода фазы "А" на опоре №27 в сторону опоры №26. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-228 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Дёминская для выявления дефектов проводов. | ВЛ | 2017-02-06 18:08
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | [5 empty] | Произвести замену провода на участках ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-228 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Дёминская, имеющих дефекты проводов по результатам осмотров.
4745 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 4 | 2017-02-05 08:41 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1928 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Каменка | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1928 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Каменка и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-02-05 12:43
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4746 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 5 | 2017-02-05 12:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-11 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-1865 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Солонка | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-1865 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Солонка и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-02-05 15:53
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4747 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 6 | 2017-02-06 14:01 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №18-19 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1964 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Упорники | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1964 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-02-06 16:45
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4748 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 2 | 2017-02-06 11:38 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролетах опор №2-4 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-294 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Дружба | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-294 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Дружба, при необходимости провести перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-02-06 16:04
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4749 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 3 | 2017-02-08 15:08 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-63 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Красноармеец | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-63 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Красноармеец и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-02-08 15:42
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4750 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 2 | 2017-02-10 10:02 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-112 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Искра | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-112 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Искра и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-02-10 10:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4751 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 8 | 2017-02-07 20:18 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Разрушение изолятора выстрелом из ружья. | Разрушение изолятора неизвестным лицом выстрелом из ружья. | ВЛ №5 10кВ ПС 110/10кВ «Заводская (УЭС)» | Линия 10 кВ №5 ПС "Заводская": разрушение изолятора фазы "В" на опоре №139. | Принять меры к взысканию причиненного ущерба с виновного лица. | ВЛ | 2017-02-07 23:57
Прочие воздействия (3.4.8.5.1, Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ)
4752 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 9 | 2017-02-10 13:36 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Не выявлены дефекты вязки провода фазы "В" на опоре №5 Лин-55-1 и шлейфов фаз "А" и "В" ЛР-55-2 на опоре №1 ЛИН-55 при плановом осмотре. | Обрыв вязки провода. | ВЛ №55 10кВ ПС 110/35/10кВ «Урюпинская» | Линия 10 кВ №55 ПС "Урюпинская": обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №5 ЛИН-55-1 и обрывы шлейфов фаз "А" и "В" на ЛР-55-2 в сторону ЛИН-55. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №55-1 ПС "Урюпинская" для выявления дефектов. | ВЛ | -
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  |  | Обрыв шлейфов от линии к линейному разъединителю. |  |  | По результатам осмотров линии 10 кВ №55-1 ПС "Урюпинская" произвести замену дефектных шлейфов и вязок.
4753 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 8 | 2017-02-13 12:07 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1685 от ВЛ 10 кВ №18 ПС Нехаевская | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1685 от ВЛ 10 кВ №18 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-02-13 15:40
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4754 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 3 | 2017-02-11 10:49 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлен дефект провода фазы "А" в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. | Обрыв провода. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1182 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Андреевская | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1182 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Андреевская: обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №6-7. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1182 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Андреевская для выявления дефектов проводов. | ВЛ | 2017-02-11 17:00
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4755 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 5 | 2017-02-15 00:53 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Поверхностное двукратное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 82 ВЛ 110 кВ №662 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ №661 110кВ ПС «Сатаровская» - ВЛ №662 110кВ ПС «Нехаевская» | Повреждений нет. | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №662 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции. | ВЛ | 2017-02-15 01:28
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №82 ВЛ 110 кВ №662.
4756 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 10 | 2017-02-15 08:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Не выявлен дефект вязки провода фазы "С" на опоре №59 при плановом осмотре. | Обрыв вязки провода. | ВЛ №1 10кВ ПС 110/10кВ «Упорники» | Линия 10 кВ №1 ПС "Упорники": обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №59. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №1 ПС "Упорники" для выявления дефектов вязок проводов. | ВЛ | 2017-02-15 10:32
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | [5 empty] | По результатам осмотров линии 10 кВ №1 ПС "Упорники" произвести замену дефектных вязок.
4757 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 11 | 2017-02-15 09:53 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Не выявлен дефект изолятора фазы "В" на опоре №267 при плановом осмотре. | Разрушение изолятора. | ВЛ №1 10кВ ПС 110/10кВ «Кардаильская» | Линия 10 кВ №1 ПС "Кардаильская": разрушение изолятора фазы "В" на опоре №267. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №1 ПС "Кардаильская" для выявления дефектов изоляторов. | ВЛ | 2017-02-15 12:18
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | [5 empty] | По результатам осмотров линии 10 кВ №1 ПС "Кардаильская" произвести замену поврежденных изоляторов.
4758 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 12 | 2017-02-15 10:41 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Не выявлен дефект контактного соединения шлейфа фазы "С" на линейном разъединителе при плановом осмотре. | Отгорание шлейфа на линейном разъединителе. | ВЛ №16 10кВ ПС 110/10кВ «Опытная (УЭС)» | Линия 10 кВ №16 ПС "Опытная": отгорание шлейфа фазы "С" на ЛР-16-3. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №16 ПС "Опытная" для выявления дефектов шлейфов на линейных разъединителях. | ВЛ | 2017-02-15 13:25
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | [5 empty] | По результатам осмотров линии 10 кВ №16 ПС "Опытная" произвести замену дефектных шлейфов.
4759 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 13 | 2017-02-15 11:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлена увеличенная стрела провеса провода фазы "В" в пролете опор №24-25 при плановом осмотре. |  | ВЛ №9 10кВ ПС 35/10кВ «Каменка» | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №20-30 линии 10 кВ №9 ПС "Каменка" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-02-15 11:25
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4760 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 16 | 2017-02-16 11:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Не выявлен дефект крепления изолятора фазы "В" на опоре №1 ЛИН-15-11 при плановом осмотре. | Срыв изолятора. | ВЛ №15 10кВ ПС 110/10кВ «Рябовская» | Линия 10 кВ №15 ПС "Рябовская": срыв изолятора фазы "В" на опоре №1 ЛИН-15-11. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №15 ПС "Рябовская" для выявления дефектов крепления изоляторов. | ВЛ | 2017-02-16 14:23
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | [5 empty] | Произвести монтаж изоляторов на участках линии 10 кВ №15 ПС "Рябовская", имеющих дефекты крепления по результатам осмотров.
4761 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 14 | 2017-02-15 13:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Не выявлен дефект крепления изолятора фазы "А" на опоре №187 при плановом осмотре. | Срыв изолятора. | ВЛ №1 10кВ ПС 35/10кВ «Дёминская» | Линия 10 кВ №1 ПС "Деминская": срыв изолятора фазы "А" на опоре №187. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №1 ПС "Деминская" для выявления дефектов крепления изоляторов. | ВЛ | 2017-02-15 16:42
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | [5 empty] | Произвести монтаж изоляторов на участках линии 10 кВ №1 ПС "Деминская", имеющих дефекты крепления по результатам осмотров.
4762 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 9 | 2017-02-16 08:38 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №26-28 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1965 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Упорники | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1965 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-02-16 14:40
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4763 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 3 | 2017-02-21 20:22 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-8А при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-89 от ВЛ 10 кВ №14 ПС Опытная | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-89 от ВЛ 10 кВ №14 ПС Опытная и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-02-21 21:43
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4764 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 15 | 2017-02-15 13:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение изоляции в результате длительной эксплуатации. | Пробой изолятора. | ВЛ №4 10кВ ПС 110/10кВ «Ждановская» | КТП №306: разрушение проходного изолятора фазы "А". | Обеспечить при проведении осмотров и технического обслуживания КТП качественное и в полном объеме выполнение регламентированных работ. | ВЛ | 2017-02-15 15:47
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
4765 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 2 | 2017-02-22 10:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлен дефект провода фазы "В" в пролете опор №19-19/1 при плановом осмотре. | Обрыв провода. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1847 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Черкесовская-2 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1847 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Черкесовская-2: обрыв провода фазы "В" в пролёте опор №19-19/1. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1847 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Черкесовская-2 для выявления дефектов проводов. | ВЛ | 2017-02-22 14:19
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4766 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 10 | 2017-02-23 17:04 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1982 от ВЛ 10 кВ №9 ПС Каменка | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1982 от ВЛ 10 кВ №9 ПС Каменка и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-02-23 19:29
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4767 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 5 | 2017-02-24 10:57 | 3.4.7 Несоблюдение техн.обслуживания |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролёте опор №3-4 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-2001 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Беспаловская | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-2001 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Беспаловская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-02-24 11:54
4768 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 7 | 2017-02-26 22:16 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролёте опор №15-16 фаз "А" и "В" при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2157 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Первомайская | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2157 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Первомайская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-02-26 23:35
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4769 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 8 | 2017-02-27 15:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролёте опор №20-21 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-191 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Добринская | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-191 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Добринская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-02-27 16:25
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4770 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 17 | 2017-02-23 13:48 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлена увеличенная стрела провеса провода фазы "В" в пролете опор №62-63 ЛИН-1-1 при плановом осмотре. |  | ВЛ №1 10кВ ПС 110/10кВ «Искра» | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов линии 10 кВ №1-1 ПС "Искра" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-02-23 13:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4771 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 18 | 2017-02-23 17:38 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №106-107 при плановом осмотре. |  | ВЛ №3 10кВ ПС 110/35/10кВ «Нехаевская» | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №106-112 линии 10 кВ №3 ПС "Нехаевская" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-02-23 17:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4772 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 19 | 2017-02-23 20:22 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлена увеличенная стрела провеса провода фазы "С" в пролете опор №41-42 при плановом осмотре. |  | ВЛ №8 10кВ ПС 35/10кВ «Купава» | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №36-45 линии 10 кВ №8 ПС "Купава" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-02-23 20:25
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4773 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 20 | 2017-02-23 21:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Не выявлены дефекты изоляторов фазы "В" на опоре №194 при плановом осмотре. | Пробой изоляторов. | ВЛ №8 10кВ ПС 110/35/10кВ «Ежовская-2» | Линия 10 кВ №8 ПС "Ежовская-2": разрушение двух подвесных изоляторов фазы "В" на опоре №194. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №8 ПС "Ежовская-2" для выявления дефектов изоляторов. | ВЛ | 2017-02-24 10:30
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4774 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 24 | 2017-02-24 10:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Не выявлен дефект шлейфа фазы "С" на линейном разъединителе при плановом осмотре. | Обрыв шлейфа на линейном разъединителе. | Уч-к ВЛ ЛИН-25 от СП-25-1 "Староаннинский" ПС 110/10кВ «Новоаннинская» | Линия 10 кВ №25 ПС "Новоаннинская": обрыв шлейфа фазы "С" на линейном разъединителе ЛР-25-11. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №25 ПС "Новоаннинская" для выявления дефектов шлейфов на линейных разъединителях. | ВЛ | 2017-02-24 12:03
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | [5 empty] | По результатам осмотров линии 10 кВ №25 ПС "Новоаннинская" произвести замену дефектных шлейфов.
4775 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 22 | 2017-02-24 08:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Не выявлен дефект крепления изолятора фазы "В" на опоре №136 при плановом осмотре. | Срыв изолятора. | ВЛ №19 10кВ ПС 35/10кВ «Компрессорная» | Линия 10 кВ №19 ПС "Компрессорная": срыв изолятора фазы "В" на опоре №136. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №19 ПС "Компрессорная" для выявления дефектов крепления изоляторов. | ВЛ | 2017-02-24 09:40
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | [5 empty] | Произвести монтаж изоляторов на участках линии 10 кВ №19 ПС "Компрессорная", имеющих дефекты крепления по результатам осмотров.
4776 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 3 | 2017-02-24 12:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Не выявлен дефект крепления изолятора фазы "В" на опоре №6 при плановом осмотре. | Срыв изолятора. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1158 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Андреевская | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1158 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Андреевская: Срыв изолятора фазы "В" на опоре №6. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1158 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Андреевская для выявления дефектов крепления изоляторов. | ВЛ | 2017-02-24 13:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4777 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 23 | 2017-02-24 08:23 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Не выявлен дефект вязки провода фазы "С" на опоре №190 при плановом осмотре. | Срыв вязки провода. | ВЛ №18 10кВ ПС 35/10кВ «Компрессорная» | Линия 10 кВ №18 ПС "Компрессорная": срыв вязки провода фазы "С" на опоре №190. | По результатам осмотров линии 10 кВ №18 ПС "Компрессорная" произвести замену дефектных вязок. | ВЛ | 2017-02-24 11:00
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | [5 empty] | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №18 ПС "Компрессорная" для выявления дефектов вязок проводов.
4778 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 4 | 2017-02-24 14:16 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2543 от ВЛ 10 кВ №3 РУ-10 Комсомольский | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2543 от ВЛ 10 кВ №3 РУ-10 Комсомольский и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-02-24 15:07
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4779 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 5 | 2017-02-25 12:41 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №22-23 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-983 от ВЛ 10 кВ №1 РУ-10 Россия | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-983 от ВЛ 10 кВ №1 РУ-10 Россия и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-02-25 13:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4780 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 6 | 2017-02-28 11:04 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2728 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Красноармеец | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2728 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Красноармеец и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-02-28 11:48
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4781 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 2 | 2017-03-03 08:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-839 от ВЛ 10 кВ №9 ПС Киквидзе-2 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-839 от ВЛ 10 кВ ПС Киквидзе-2 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-03-03 10:00
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4782 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 9 | 2017-03-07 14:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролёте опор №2-3 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-605 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Искра | Повреждений нет | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-605 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Искра и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-03-07 14:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4783 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 6 | 2017-03-04 06:42 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 180 ВЛ 110 кВ №669 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ №663 110кВ ПС «Сатаровская» - ВЛ №669 110кВ ПС «Дружба (УЭС)» | Повреждений нет. | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №669 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции. | ВЛ | -
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №180 ВЛ 110 кВ №669.
4784 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 7 | 2017-03-08 09:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-514 от ВЛ 10 кВ №3 РУ-10 Комсомольский | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-514 от ВЛ 10 кВ №3 РУ-10 Комсомольский и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-03-08 09:27
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4785 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 9 | 2017-03-08 09:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-983 от ВЛ 10 кВ №1 РУ-10 Россия | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-983 от ВЛ 10 кВ №1 РУ-10 Россия и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-03-08 10:38
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4786 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 14 | 2017-02-26 10:52 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №1-2 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1969 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Упорники | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1-2 от ТП-1969 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-02-26 12:40
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4787 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 12 | 2017-02-08 09:03 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №2-2-2 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-4104 от ВЛ 10 кВ №18 ПС Нехаевская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2-2-2 от ТП-4104 от ВЛ 10 кВ №18 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-02-08 10:32
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4788 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 3 | 2017-03-08 10:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-805 от ВЛ 10 кВ №12 ПС Киквидзе-2 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-805 от ВЛ 10 кВ №12 ПС Киквидзе-2 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-03-08 11:49
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4789 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 10 | 2017-03-12 18:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлены дефекты проводов фаз "А" и "В" на опоре №13 при плановом осмотре. | Обрывы проводов. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-109 от ВЛ 10 кВ №57 ПС Урюпинская | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-109 от ВЛ 10 кВ №57 ПС Урюпинская: обрывы проводов фаз "А" и "В" в пролетах опор №12-14. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-109 от ВЛ 10 кВ №57 ПС Урюпинская для выявления дефектов проводов. | ВЛ | 2017-03-13 00:45
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | [5 empty] | Произвести замену провода на участках ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-109 от ВЛ 10 кВ №57 ПС Урюпинская, имеющих дефекты проводов по результатам осмотров.
4790 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 25 | 2017-03-10 10:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Не выявлен дефект контактного соединения на линейном разъединителе ЛР-10-1 при плановом осмотре. | Нарушение контактного соединения на линейном разъединителе, приведшее к термическому повреждению. | Уч-к ВЛ ЛИН-10 от СП-10-1 "Филоновский" ПС 110/10кВ «Новоаннинская» | Линия 10 кВ №10 ПС "Новоаннинская": термическое повреждение контактного соединения на линейном разъединителе ЛР-10-1. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №10 ПС "Новоаннинская" для выявления дефектов на линейных разъединителях. | ВЛ | 2017-03-10 11:45
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | [5 empty] | По результатам осмотров линии 10 кВ №10 ПС "Новоаннинская" произвести ремонт линейных разъединителей, имеющих дефекты.
4791 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 4 | 2017-03-09 09:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №2-2а ВЛ 0,4 кВ №1-3 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-261 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Дёминская | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-261 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Дёминская и при необходимости произвести перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-03-09 10:18
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4792 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 4 | 2017-03-11 15:28 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №1-3 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1188 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Солонцы | нет | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1188 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Солонцы и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-03-11 18:26
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4793 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 8 | 2017-03-13 16:59 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2574 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Заводская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2574 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Заводская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-03-13 18:35
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4794 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 11 | 2017-03-15 08:39 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-593 от ВЛ 10 кВ №3 РУ-10 Комсомольский | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-593 от ВЛ 10 кВ №3 РУ-10 Комсомольский и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-03-15 09:00
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4795 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 12 | 2017-03-16 14:49 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-509 от ВЛ 10 кВ №3 РУ-10 Комсомольский | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-509 от ВЛ 10 кВ №3 РУ-10 Комсомольский и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-03-16 15:30
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4796 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 15 | 2017-03-17 16:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1901 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Дружба | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1901 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Дружба и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-03-17 17:30
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4797 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 16 | 2017-03-19 10:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №4 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №4 от ТП-4469 от ВЛ 10 кв №8 ПС Роднички | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №4 от ТП-4469 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Роднички и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-03-19 12:42
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4798 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 11 | 2017-03-19 02:51 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4кВ №1-3 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-306 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Ждановская | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-306 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Ждановская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-03-19 03:53
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4799 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 26 | 2017-03-16 08:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №30-31 ЛИН-1-5 при плановом осмотре. |  | ВЛ №1 10кВ ПС 110/10кВ «Россошинская» | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №28-37 линии 10 кВ №1-5 ПС "Россошинская" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4800 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 6 | 2017-03-17 12:03 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Не выявлен дефект изолятора фазы "В" на опоре №5 при плановом осмотре. | Пробой изолятора. | ВЛ 0,4 кВ №4 от ТП-1155 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Андреевская | ВЛ 0,4 кВ №4 от ТП-1155 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Андреевская: разрушение изолятора фазы "В" на опоре №5. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №4 от ТП-1155 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Андреевская для выявления дефектов изоляторов. | ВЛ | 2017-03-17 16:25
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4801 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 12 | 2017-03-19 13:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1580 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Россошинская | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1580 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Россошинская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-03-19 14:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4802 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 27 | 2017-03-19 04:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №27-28 ЛИН-5-7 при плановом осмотре. |  | ВЛ №5 10кВ ПС 110/10кВ «Ждановская» | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №21-56 линии 10 кВ №5-7 ПС "Ждановская" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4803 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 4 | 2017-03-19 14:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2409 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Гришинская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2409 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Гришинская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-03-19 17:05
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4804 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 5 | 2017-03-19 09:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-4014 от ВЛ 10 кВ №1 ПС АМО | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-4014 от ВЛ 10 кВ №1 ПС АМО и при необходимости произвести перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-03-19 10:24
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4805 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 13 | 2017-03-25 09:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №22-23 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-482 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Безымяновская | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-482 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Безымяновская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-03-25 10:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4806 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 15 | 2017-03-25 10:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролёте опор №5-6 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-480 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Безымяновская | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-480 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Безымяновская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-03-25 11:25
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4807 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 13 | 2017-03-21 13:26 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-60 от ВЛ 10 кВ №2 РУ-10 Красноармеец | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-60 от ВЛ 10 кВ №2 РУ-10 Красноармеец и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-03-21 13:38
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4808 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 14 | 2017-03-27 10:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-983 от ВЛ 10 кВ №1 РУ-10 Россия | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-983 от ВЛ 10 кВ №1 РУ-10 Россия и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-03-27 11:08
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4809 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 28 | 2017-03-21 09:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Не выявлен дефект крепления крюка на опоре №313 при плановом осмотре. | Выпадение крюка из тела деревянной опоры. | ВЛ №5 10кВ ПС 110/10кВ «Искра» | Линия 10 кВ №5 ПС "Искра": выпадение крюка из тела деревянной опоры №313 (фаза "В"). | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №5 ПС "Искра" для выявления дефектов крепления крюков. | ВЛ | 2017-03-21 14:31
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | [5 empty] | По результатам осмотров линии 10 кВ №5 ПС "Искра" произвести повторный монтаж крюков, имеющих дефекты крепления.
4810 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 7 | 2017-03-26 18:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 10 ВЛ 110 кВ №658 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ №660 110кВ ПС «Балашовская» - ВЛ №658 110кВ ПС «Новоаннинская» | Повреждений нет. | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №658 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции. | ВЛ | -
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №10 ВЛ 110 кВ №658.
4811 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 7 | 2017-03-25 09:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлены дефекты проводов в пролете опор №8-10 при плановом осмотре. | Обрывы проводов. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1621 от ВЛ 10 кВ №16 ПС Алексеевская | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1621 от ВЛ 10 кВ №16 ПС Алексеевская: обрывы проводов фаз "А", "В"в пролете опор №8-10. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1621 от ВЛ 10 кВ №16 ПС Алексеевская для выявления дефектов проводов. | ВЛ | 2017-03-25 12:38
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4812 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 30 | 2017-03-24 10:42 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлен дефект провода фазы "В" в пролете опор №1-2 ЛИН-23-2 при плановом осмотре. | Обрыв провода. | ВЛ №23 10кВ ПС 220кВ «Сатаровская» | Линия 10 кВ №23 ПС "Сатаровская": обрыв провода фазы "В" в пролете опор №1-2 ЛИН-23-2. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №23-2 ПС "Сатаровская" для выявления дефектов проводов. | ВЛ | 2017-03-24 14:29
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | [5 empty] | Произвести замену провода на участках линии 10 кВ №23-2 ПС "Сатаровская", имеющих дефекты проводов по результатам осмотров.
4813 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 16 | 2017-03-28 20:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №35-36 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-342 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Салтынская | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-342от ВЛ 10 кВ №15 ПС Салтынская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-03-28 21:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4814 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 29 | 2017-03-22 11:59 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Не выявлен дефект разрядника при плановом осмотре. | Пробой изоляции разрядника. | ВЛ №23 10кВ ПС 220кВ «Сатаровская» | КТП №2334: разрушение разрядника фазы "С". | Обеспечить при проведении осмотров и технического обслуживания КТП качественное и в полном объеме выполнение регламентированных работ. | ВЛ | 2017-03-22 16:22
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | [5 empty] | Произвести замену поврежденного разрядника 10 кВ на КТП №2334.
4815 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 17 | 2017-03-29 10:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-65 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Добринская | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-65 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Добринская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-03-29 11:17
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4816 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 20 | 2017-03-29 11:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-3535 от ВЛ 10 кВ №16 ПС Опытная | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-3535 от ВЛ 10 кВ №16 ПС Опытная и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-03-29 11:45
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4817 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 8 | 2017-03-25 14:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлены дефекты проводов в пролете опор №13-15 при плановом осмотре. | Обрывы проводов. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1190 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Андреевская | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1190 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Андреевская: обрывы проводов фаз "В", "С"в пролете опор №13-15. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2от ТП-1190 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Андреевская для выявления дефектов проводов. | ВЛ | 2017-03-25 16:05
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4818 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 9 | 2017-03-29 11:08 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Не выявлен дефект крепления изолятора фазы "А" на опоре №10 при плановом осмотре. | Срыв изолятора. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1917 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Дружба | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1917 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Дружба: Срыв изолятора фазы "А" на опоре №10. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1917 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Дружба для выявления дефектов крепления изоляторов. | ВЛ | 2017-03-29 14:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4819 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 10 | 2017-03-29 15:26 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Не выявлен дефект крепления изолятора фазы "В" на опоре №10 при плановом осмотре. | Срыв изолятора. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-293 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Дружба | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-293 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Дружба: Срыв изолятора фазы "В" на опоре №10. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-293 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Дружба для выявления дефектов крепления изоляторов. | ВЛ | 2017-03-29 17:00
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4820 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 21 | 2017-03-29 10:23 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлен дефект установки опоры №2 ВЛ 0,4 кВ №1 при плановом осмотре. | Наклон опоры более 50 градусов. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-368 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Косарка | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-368 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Косарка: наклон опоры №2 более 50 градусов. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-368 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Косарка для выявления дефектов установки опор линии. | ВЛ | 2017-03-29 15:51
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | [5 empty] | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-368 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Косарка и при необходимости перетяжку проводов.
4821 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 18 | 2017-03-29 08:22 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ №1 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1649 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Нехаевская | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1649 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-03-29 09:55
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4822 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 19 | 2017-03-29 15:23 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1981 от ВЛ 10 кВ №9 ПС Каменка | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1981 от ВЛ 10 кВ №9 ПС Каменка и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-03-29 16:47
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4823 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 22 | 2017-03-29 12:47 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлен дефект провода фазы "А" в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №2-3 при плановом осмотре. | Обрыв провода. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-41 от ВЛ 10 кВ №17 РП ПТФ | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-41 от ВЛ 10 кВ №17 РП ПТФ: обрыв провода фазы "А" в пролете опор 3-4 ВЛ 0,4 кВ №2-3. | Произвести замену провода на участках ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-41 от ВЛ 10 кВ №17 РП ПТФ, имеющих дефекты проводов по результатам осмотров. | ВЛ | 2017-03-29 16:23
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-41 от ВЛ 10 кВ №17 РП ПТФ для выявления дефектов проводов.
4824 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 20 | 2017-03-29 16:43 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-410 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Искра | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-410 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Искра и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-03-29 19:12
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4825 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 24 | 2017-03-29 20:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-466 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Добринская | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-466 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Добринская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-03-29 21:55
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4826 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 6 | 2017-03-24 10:21 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-3032 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Тростянская | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-3032 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Тростянская и при необходимости произвести перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-03-24 11:05
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4827 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 7 | 2017-03-26 12:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-5а при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4003 от ВЛ 10 кВ №2 ПС АМО | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4003 от ВЛ 10 кВ №2 ПС АМО и при необходимости произвести перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-03-26 12:40
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4828 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 21 | 2017-03-30 16:48 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1945 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Упорники | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1945 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-03-30 18:33
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4829 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 10 | 2017-03-29 10:26 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1005 от ВЛ 10 кВ №20 ПС Новоаннинская | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1005 от ВЛ 10 кВ №20 ПС Новоаннинская и при необходимости произвести перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-03-29 10:59
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4830 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 11 | 2017-03-29 13:09 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлены дефекты проводов в пролетах опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №1-1-1 при плановом осмотре. | Обрывы проводов. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-3031 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Новокиевская | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-3031 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Новокиевская: обрывы проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №1-1-1. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-3031 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Новокиевская для выявления дефектов проводов. | ВЛ | 2017-03-29 16:15
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4831 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 25 | 2017-04-01 13:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №17-18 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-58 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Добринская | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-58 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Добринская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-04-01 14:55
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4832 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 31 | 2017-03-29 12:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Не выявлен дефект вязки провода фазы "В" на опоре №131 при плановом осмотре. | Обрыв вязки провода. | Уч-к ВЛ ЛИН-6 от СП-6-1 "Маяк" ПС 110/10кВ «Манино» | Линия 10 кВ №6 ПС "Манино": обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №131. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №6 ПС "Манино" для выявления дефектов вязок проводов. | ВЛ | 2017-03-29 14:25
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | [5 empty] | По результатам осмотров линии 10 кВ №6 ПС "Манино" произвести замену дефектных вязок.
4833 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 5 | 2017-03-29 09:18 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-651 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Ежовская-2 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-651 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Ежовская-2 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-03-29 10:48
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4834 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 22 | 2017-04-03 15:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1633 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Нехаевская | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1633 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-04-03 16:05
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4835 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 23 | 2017-04-03 18:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №16-17 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1933 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Упорники | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1933 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-04-03 19:40
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4836 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 26 | 2017-04-03 17:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролёте опор №2-3 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2156 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Первомайская | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2156 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Первомайская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-04-03 17:45
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4837 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 15 | 2017-03-29 09:02 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-57 от ВЛ 10 кВ №1 РУ-10 Красноармеец | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-57 от ВЛ 10 кВ №1 РУ-10 Красноармеец и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-03-29 09:41
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4838 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 27 | 2017-04-04 10:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-347 от ВЛ 10 кВ №14 ПС Салтынская | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-347 от ВЛ 10 кВ №14 ПС Салтынская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-04-04 11:00
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4839 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 17 | 2017-03-29 09:46 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2505 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Двойновая | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2505 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Двойновая и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-03-29 10:05
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4840 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 18 | 2017-03-29 11:02 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №2-2 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-913 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Зубриловская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-913 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Зубриловская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-03-29 12:09
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4841 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 19 | 2017-03-29 12:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1442 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1442 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-03-29 13:22
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4842 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 21 | 2017-04-02 08:47 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №18-19 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2580 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Ярыженская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2580 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Ярыженская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-04-02 09:21
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4843 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 8 | 2017-04-06 21:43 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 129 ВЛ 110 кВ №662 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ №661 110кВ ПС «Сатаровская» - ВЛ №662 110кВ ПС «Нехаевская» | Повреждений нет. | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №129 ВЛ 110 кВ №662. | ВЛ | -
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №662 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции.
4844 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 16 | 2017-04-05 16:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-289 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Дёминская | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-289 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Дёминская и при необходимости произвести перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-04-05 16:30
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4845 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 9 | 2017-04-11 00:08 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 213 ВЛ 110 кВ №668 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ №661 110кВ ПС «Сатаровская» - ВЛ №662 110кВ ПС «Нехаевская» | Повреждений нет. | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №213 ВЛ 110 кВ №668. | ВЛ | -
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №668 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции.
4846 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 28 | 2017-04-12 18:29 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №22-23 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-346 от ВЛ 10 кВ №14 ПС Салтынская | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-346 от ВЛ 10 кВ №14 ПС Салтынская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-04-12 19:15
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4847 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 32 | 2017-04-11 22:39 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Не выявлен дефект вязки провода фазы "А" на опоре №196 при плановом осмотре. | Срыв вязки провода. | ВЛ №32 10кВ ПС 110/10кВ «Пищевая (УЭС)» | Линия 10 кВ №32 ПС "Пищевая": срыв вязки провода фазы "А" на опоре №196. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №32 ПС "Пищевая" для выявления дефектов вязок проводов. | ВЛ | 2017-04-12 00:20
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | [5 empty] | По результатам осмотров линии 10 кВ №32 ПС "Пищевая" произвести замену дефектных вязок при капитальном ремонте.
4848 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 33 | 2017-04-12 13:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлен дефект вязки провода фазы "В" на опоре №63 при плановом осмотре. | Обрыв вязки провода. | ВЛ №7 10кВ ПС 110/10кВ «Упорники» | Линия 10 кВ №7 ПС "Упорники": обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №63. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №7 ПС "Упорники" для выявления дефектов вязок проводов. | ВЛ | 2017-04-12 16:50
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | [5 empty] | По результатам осмотров линии 10 кВ №7 ПС "Упорники" произвести замену дефектных вязок.
4849 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 29 | 2017-04-18 11:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлены дефекты проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-3 при плановом осмотре. | Обрыв проводов. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-492 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Искра | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-492 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Искра: обрывы проводов фаз "А" и "В" в пролете опор 2-3. | Произвести замену провода на участках ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-492 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Искра, имеющих дефекты проводов по результатам осмотров. | ВЛ | 2017-04-18 16:40
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | [5 empty] | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-492 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Искра для выявления дефектов проводов.
4850 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 34 | 2017-04-13 08:33 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Не выявлен дефект изолятора фазы "С" на опоре №265 при плановом осмотре. | Пробой изолятора. | ВЛ №7 10кВ ПС 35/10кВ «Мачеха» | Линия 10 кВ №7 ПС "Мачеха": пробой изолятора фазы "С" на опоре №265. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №7 ПС "Мачеха" для выявления дефектов изоляторов. | ВЛ | 2017-04-13 11:10
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | [5 empty] | По результатам осмотров линии 10 кВ №7 ПС "Мачеха" произвести замену поврежденных изоляторов.
4851 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 17 | 2017-04-12 21:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №4 от ТП-920 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Зубриловская | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №4 от ТП-920 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Зубриловская и при необходимости произвести перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-04-12 22:10
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4852 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 18 | 2017-04-15 09:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлены дефекты проводов в пролетах опор №5-6 при плановом осмотре. | Обрывы проводов. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4025 от ВЛ 10 кВ №7 ПС АМО | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4025 от ВЛ 10 кВ №7 ПС АМО: обрывы провода фазы "С" и нулевого провода в пролете опор №5-6. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4025 от ВЛ 10 кВ №7 ПС АМО для выявления дефектов проводов. | ВЛ | 2017-04-15 14:27
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4853 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 30 | 2017-04-19 08:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-18 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Добринская | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-18 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Добринская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-04-19 09:30
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4854 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 35 | 2017-04-15 10:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Не выявлен дефект крепления изолятора фазы "А" на опоре №91 при плановом осмотре. | Срыв изолятора. | Уч-к ВЛ ЛИН-6 от ВВ-ЛИН-6 до СП-6-1 "Мазинский" ПС 110/35/10кВ «Нехаевская» | Линия 10 кВ №6 ПС "Нехаевская": срыв изолятора фазы "А" на опоре №91. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №6 ПС "Нехаевская" для выявления дефектов крепления изоляторов. | ВЛ | 2017-04-15 13:36
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | [5 empty] | Произвести монтаж изоляторов на участках линии 10 кВ №6 ПС "Нехаевская", имеющих дефекты крепления по результатам осмотров.
4855 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 31 | 2017-04-19 08:17 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2009 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Беспаловская | Повреждений нет . | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2009 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Беспаловская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-04-19 09:20
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4856 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 36 | 2017-04-16 16:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлена увеличенная стрела провеса провода фазы "В" в пролете опор №59-60 при плановом осмотре. |  | ВЛ №1 10кВ ПС 110/10кВ «Упорники» | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №50-61 линии 10 кВ №1 ПС "Упорники" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-04-16 16:17
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4857 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 37 | 2017-04-18 05:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №95-96 при плановом осмотре. |  | ВЛ №16 10кВ ПС 110/10кВ «Опытная (УЭС)» | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов линии 10 кВ №16 ПС "Опытная" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4858 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 38 | 2017-04-18 22:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №64-65 ЛИН-2-5 при плановом осмотре. |  | ВЛ №2 10кВ ПС 110/35/10кВ «АМО» | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов линии 10 кВ №2-5 ПС "АМО" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4859 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 19 | 2017-04-16 16:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1090 от ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1090 от ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская и при необходимости произвести перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-04-16 17:15
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4860 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 24 | 2017-04-20 13:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4101 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Нехаевская | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4101 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-04-20 14:44
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4861 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 40 | 2017-04-19 05:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №259-260 при плановом осмотре. |  | ВЛ №4 10кВ ПС 110/10кВ «Ждановская» | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №258-331 линии 10 кВ №4 ПС "Ждановская" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-04-19 05:22
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4862 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 25 | 2017-04-20 15:06 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №19-20 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1536 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1536 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-04-20 17:55
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4863 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 10 | 2017-04-18 15:10 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Межфазное замыкание проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №90-91 ВЛ "Тростянская" при их поперечном оси подвеса расскачивании и последующем сближении от воздействии бокового ветра с порывами до 20 м/с. |  | ВЛ «Тростянская» 35кВ ПС 35/10кВ «Новокиевская» | Повреждений нет. | Выполнить замер стрелы провеса проводов в пролёте опор №90-91 ВЛ "Тростянская" с последующей, при необходимости, перетяжкой проводов. | ВЛ | 2017-04-18 15:20
Выполнить внеплановый осмотр линии 35 кВ ВЛ "Тростянская" инженерным персоналом на предмет выявления дефектов проводов.
4864 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 6 | 2017-04-18 13:32 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-651 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Ежовская-2 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-651 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Ежовская-2 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-04-18 14:42
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4865 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 7 | 2017-04-20 08:44 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-883 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Киквидзе-2 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-883 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Киквидзе-2 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-04-20 10:28
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4866 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 11 | 2017-04-18 14:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлен дефект провода в пролете опор №13-14 при плановом осмотре. | Обрыв провода. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1611 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Алексеевская | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1611 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Алексеевская: обрыв провода фазы "В", в пролете опор №13-14. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1611 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Алексеевская для выявления дефектов проводов. | ВЛ | 2017-04-18 15:30
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4867 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 12 | 2017-04-19 12:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1918 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Дружба | нет | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1918 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Дружба и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-04-19 16:20
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4868 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 49 | 2017-04-19 10:24 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлен дефект провода фазы "С" в пролете опор №1-2 ЛИН-1-6 при плановом осмотре. | Обрыв провода. | ВЛ №1 10кВ ПС 110/10кВ «Упорники», отпайка №6 | Линия 10 кВ №1 ПС "Упорники": обрыв провода фазы "С" в пролете опор №1-2 ЛИН-1-6. | Выполнить внеочередной осмотр линий 10 кВ №1-5, №1-6 ПС "Упорники" для выявления дефектов проводов. | ВЛ | 2017-04-19 14:10
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | [5 empty] | Произвести замену провода на участках линий 10 кВ №1-5, №1-6 ПС "Упорники", имеющих дефекты проводов по результатам осмотров.
4869 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 23 | 2017-04-19 10:31 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2514 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Двойновая | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2514 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Двойновая и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-04-19 11:02
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4870 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 27 | 2017-04-19 13:48 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-515 от ВЛ 10 кВ №3 РУ-10 Комсомольский | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-515 от ВЛ 10 кВ №3 РУ-10 Комсомольский и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-04-19 14:22
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4871 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 31 | 2017-04-20 11:44 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1436 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1436 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-04-20 12:35
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4872 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 35 | 2017-04-24 02:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №17-18 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-103 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Ярыженская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-103 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Ярыженская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-04-24 04:14
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4873 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 20 | 2017-04-19 09:42 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-246 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Дёминская | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-246 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Дёминская и при необходимости произвести перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-04-19 10:16
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4874 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 22 | 2017-04-19 11:33 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлены дефекты проводов в пролетах опор №2-3 при плановом осмотре. | Обрывы проводов. | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-1409 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Черкесовская-1 | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-1409 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Черкесовская-1: обрывы проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №2-3. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-1409 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Черкесовская-1 для выявления дефектов проводов. | ВЛ | 2017-04-19 14:18
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4875 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 39 | 2017-04-19 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №21-22 при плановом осмотре. |  | ВЛ №4 10кВ ПС 110/35/10кВ «Ежовская-2» | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов линии 10 кВ №4 ПС "Ежовская-2" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-04-19 00:08
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4876 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 44 | 2017-04-19 07:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №84-85 при плановом осмотре. |  | ВЛ №12 10кВ ПС 110/35/10кВ «Киквидзе-2» | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №54-231 линии 10 кВ №12 ПС "Киквидзе-2" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-04-19 07:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4877 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 45 | 2017-04-19 07:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №249-250 при плановом осмотре. |  | ВЛ №7 10кВ ПС 35/10кВ «Мачеха» | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №265-293 линии 10 кВ №4 ПС "Мачеха" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-04-19 07:55
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4878 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 50 | 2017-04-19 14:38 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлен дефект вязки провода фазы "В" на опоре №58 ЛИН-7-10 при плановом осмотре. | Обрыв вязки провода. | ВЛ №7 10кВ ПС 110/10кВ «Упорники» | Линия 10 кВ №7 ПС "Упорники": обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №58 ЛИН-7-10. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №7 ПС "Упорники" для выявления дефектов вязок проводов. | ВЛ | 2017-04-19 16:25
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | [5 empty] | По результатам осмотров линии 10 кВ №7 ПС "Упорники" произвести замену дефектных вязок проводов.
4879 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 32 | 2017-04-22 06:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-52 от ВЛ 10 кВ №20 РП ПТФ |  | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-52 от ВЛ 10 кВ №20 РП-10 кВ ПТФ и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-04-22 06:40
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4880 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 11 | 2017-04-23 04:24 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 186 ВЛ 110 кВ №648 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ №648 110кВ ПС «Елань-1» - ВЛ №648 110кВ ПС «Ежовская-2» | Повреждений нет. | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №186 ВЛ 110 кВ №648. | ВЛ | -
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №648 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции.
4881 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 26 | 2017-04-24 13:24 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1696 от ВЛ 10 кВ №18 ПС Нехаевская | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1696 от ВЛ 10 кВ №18 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-04-24 17:45
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4882 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 41 | 2017-04-19 06:32 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлена увеличенная стрела провеса провода фазы "В" в пролете опор №38-39 при плановом осмотре. |  | ВЛ №3 10кВ ПС 110/10кВ «Кардаильская» | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №19-169 линии 10 кВ №3 ПС "Кардаильская" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-04-19 06:33
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4883 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 42 | 2017-04-19 06:49 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлена увеличенная стрела провеса провода фазы "С" в пролете опор №42-43 при плановом осмотре. |  | ВЛ №5 10кВ ПС 110/10кВ «Двойновая» | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №32-61 линии 10 кВ №5 ПС "Двойновая" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-04-19 06:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4884 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 43 | 2017-04-19 06:59 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлен дефект стойки опоры №4 ЛИН-5-5 при плановом осмотре. | Излом деревянной стойки опоры. | ВЛ №5 10кВ ПС 110/10кВ «Ярыженская» | Линия 10 кВ №5 ПС "Ярыженская": излом у основания деревянной стойки опоры №4 ЛИН-5-5. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №5 ПС "Ярыженская" для выявления дефектов опор линии. | ВЛ | 2017-04-19 12:49
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Нарушение структуры материала стойки опоры в результате загнивания. |  | Уч-к ВЛ ЛИН-5 от СП-5-1 "Кирхины" ПС 110/10кВ «Ярыженская» |  | По результатам осмотров линии 10 кВ №5 ПС "Ярыженская" произвести замену дефектных стоек опор. | ВЛ
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
4885 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 47 | 2017-04-19 08:36 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлена увеличенная стрела провеса провода фазы "С" в пролете опор №8-9 ЛИН-7-7 при плановом осмотре. |  | ВЛ №7 10кВ ПС 110/10кВ «Кардаильская» | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов линии 10 кВ №7-7 ПС "Кардаильская" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-04-19 11:34
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4886 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 48 | 2017-04-19 09:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлена увеличенная стрела провеса провода фазы "А" в пролете опор №18-19 при плановом осмотре. |  | ВЛ 10кВ №3 РУ-10 Комсомольский | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №1-39 линии 10 кВ №3 РУ-10 "Комсомольский" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-04-19 09:07
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4887 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 46 | 2017-04-19 08:07 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлен дефект провода фазы "В" в пролете опор №19-20 ЛИН-4-1 при плановом осмотре. | Обрыв провода. | ВЛ №4 10кВ ПС 110/10кВ «Двойновая» | Линия 10 кВ №4 ПС "Двойновая": обрыв провода фазы "В" в пролете опор №19-20 ЛИН-4-1. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №4-1 ПС "Двойновая" для выявления дефектов проводов. | ВЛ | 2017-04-19 08:22
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | [5 empty] | Произвести замену провода на участках линии 10 кВ №4-1 ПС "Двойновая", имеющих дефекты проводов по результатам осмотров.
4888 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 51 | 2017-04-22 11:23 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог 4.12 Нарушение электрической изоляции | Не выявлены дефект изолятора фазы "С" на траверсе ЛР-КТП №816 и дефект контактного соединения шлейфа фазы "С" на ЛР-КТП №816 при плановом осмотре. | Термическое повреждение шлейфа в результате нарушения контактного соединения. | Уч-к ВЛ ЛИН-4 от ЛР-4-1 до ЛР-4-3 ПС 110/10кВ «Ждановская» | КТП №816: на ЛР-КТП №816 разрушен изолятор фазы "С" на траверсе и отгорел шлейф фазы "С". | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №4 ПС "Ждановская" для выявления дефектов изоляторов. | ВЛ | 2017-04-22 13:31
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  |  | Пробой изолятора. |  |  | По результатам осмотров линии 10 кВ №4 ПС "Ждановская" произвести замену поврежденных изоляторов.
4889 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 28 | 2017-05-01 12:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-6 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-411 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Искра | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-411 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Искра и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-05-01 16:15
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4890 | Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 12 | 2017-04-14 02:37 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: |  | Повреждения ВОЛС у оператора связи "Мегафон". |  | УТМ КП "Транзит-RTU" ПС Новоаннинская | Повреждений оборудования передачи телеметрической информации ПО УЭС нет. | Подготовить письмо на имя директора Волгоградского регионального отделения Поволжского филиала | СДТУ | -
[5 empty] | Прочие воздействия (3.4.8.5.4, Неисправность, повреждение каналов и оборудования связи предоставляемых оператором) | [5 empty] | ПАО «МегаФон» о недопустимости долгосрочных перерывов в предоставлении каналов связи без предоставления замены и направить его указанному адресату через Управление корпоративных и технологических автоматизированных систем филиала ПАО "МРСК Юга"-"Волгоградэнерго".
4891 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 52 | 2017-04-25 16:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Не выявлен дефект изолятора фазы "В" на опоре №12 ЛИН-28-1 при плановом осмотре. | Пробой изолятора. | ВЛ №28 10кВ ПС 110/10кВ «Пищевая (УЭС)» | Линия 10 кВ №28 ПС "Пищевая": разрушение изолятора фазы "В" на опоре №12 ЛИН-28-1. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №28-1 ПС "Пищевая" для выявления дефектов изоляторов. | ВЛ | 2017-04-25 20:22
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | [5 empty] | По результатам осмотров линии 10 кВ №28-1 ПС "Пищевая" произвести замену поврежденных изоляторов.
4892 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 33 | 2017-04-23 09:23 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №16-17 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-180 от ВЛ 10 кВ №32 ПС Пищевая | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-180 от ВЛ 10 кВ №32 ПС Пищевая и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-04-23 09:41
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4893 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 34 | 2017-04-29 13:32 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-404 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Безымяновская | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-404 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Безымяновская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-04-29 15:00
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4894 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 37 | 2017-04-30 20:11 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-454 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Безымяновская | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-454 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Безымяновская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-04-30 22:55
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4895 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 8 | 2017-05-01 17:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-8а при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-834 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Киквидзе-2 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-834 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Киквидзе-2 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-05-01 19:14
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4896 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 23 | 2017-05-01 12:17 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Загнивание стоек опор выше нормы. | Нарушение структуры материала стоек опор в результате загнивания. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1094 от ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1094 от ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская: излом деревянных стоек опор №10 и №11 на уровне земли. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1094 от ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская для определения степени загнивания стоек опор. | ВЛ | 2017-05-01 16:15
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
По результатам осмотров линии ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1094 от ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская произвести замену дефектных стоек опор.
4897 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 13 | 2017-05-02 01:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 46 ВЛ 110 кВ №611 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации |  | ВЛ №540 110кВ ПС «Серафимович» - ВЛ №612 110кВ ПС «Нехаевская» - ВЛ №504 110кВ ПС «Усть-Хоперская» | Повреждений нет. | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №611 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции. | ВЛ | -
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №46 ВЛ 110 кВ №611.
4898 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 14 | 2017-05-08 04:02 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №27 ВЛ 110 кВ №659 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации |  | ВЛ №658 110кВ ПС «Новоаннинская» - ВЛ №660 110кВ ПС «Балашовская» | Повреждений нет. | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №659 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции. | ВЛ | -
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №27 ВЛ 110 кВ №659.
4899 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 15 | 2017-05-08 07:01 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 145 ВЛ 110 кВ №604 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации | Причиной не состоявшегося АПВ МВ-ЛЭП-603 явилась неисправность ( витковое замыкание) электромагнита включения привода МВ-ЛЭП-603. | ВЛ №603 110кВ ПС 110/35/10кВ «Урюпинская» | Поврежден электромагнит ( витковое замыкание) включения привода МВ-ЛЭП-603. | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №604 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции. | ВЛ | 2017-05-08 08:51
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №145 ВЛ 110 кВ №604.
Выполнить внеплановую проверку элементов приводов коммутационных аппаратов МВ-ЛЭП-600 и МВ-ЛЭП-602 ПС "Урюпинская" в объёме «К1», в соответствии с Правилами технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций 110-750 кВ РД 153-34.0-35.617-2001.
4900 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 38 | 2017-05-08 15:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2197 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Первомайская | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2197 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Первомайская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-05-08 16:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4901 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 39 | 2017-05-09 22:26 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлены дефекты проводов фаз "А" и "В" в пролетах опор №2-4 при плановом осмотре. | Обрыв проводов. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-37 от ВЛ 10 кВ №14 РП ПТФ | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-37 от ВЛ 10 кВ №14 РП ПТФ: обрывы проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-4. | Произвести замену провода на участках ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-37 от ВЛ 10 кВ №14 РП ПТФ, имеющих дефекты проводов по результатам осмотров. | ВЛ | 2017-05-10 02:33
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | [5 empty] | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-37 от ВЛ 10 кВ №14 РП ПТФ для выявления дефектов проводов.
4902 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 36 | 2017-05-06 15:18 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №18-19 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-587 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Ярыженская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-587 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Ярыженская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-05-06 16:18
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4903 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 38 | 2017-05-08 09:07 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-589 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Ярыженская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-589 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Ярыженская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-05-08 10:05
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4904 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 16 | 2017-05-10 03:52 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 89 ВЛ 110 кВ №653 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ №649 110кВ ПС «Балашовская» - ВЛ №653 110кВ ПС «Ежовская-2» | Повреждений нет. | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №653 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции. | ВЛ | -
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №89 ВЛ 110 кВ №653.
4905 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 18 | 2017-05-10 12:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 107 ВЛ 110 кВ №603 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ №603 110кВ ПС 110/35/10кВ «Урюпинская» | Повреждений нет. | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №107 ВЛ 110 кВ №603. | ВЛ | -
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №603 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции.
4906 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 17 | 2017-05-10 03:57 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 96 ВЛ 110 кВ №663 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ №663 110кВ ПС 220кВ «Сатаровская» | Повреждений нет. | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №663 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции. | ВЛ | -
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №96 ВЛ 110 кВ №663.
4907 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 40 | 2017-05-10 16:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-51 от ВЛ 10 кВ №2 РП ПТФ | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-51 от ВЛ 10 кВ №2 РП ПТФ и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-05-10 18:49
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4908 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 9 | 2017-05-07 10:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-877 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Киквидзе 2 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-877 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Киквидзе-2 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-05-07 12:05
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4909 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 13 | 2017-05-09 15:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлены дефекты проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. | Обрывы проводов. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1171 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Солонцы | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1171 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Солонцы: обрывы проводов фаз "А", "В"в пролете опор №5-6. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1171 от ВЛ 10 кВ №16 ПС Солонцы для выявления дефектов проводов. | ВЛ | 2017-05-09 19:20
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4910 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 41 | 2017-05-18 09:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2024 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Беспаловская | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2024 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Беспаловская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-05-18 11:07
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4911 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 53 | 2017-05-10 15:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлен дефект провода фазы "С" в пролете опор №70 ЛИН-4 - №1 ЛИН-4-6 при плановом осмотре. | Обрыв провода. | ВЛ №4 10кВ ПС 110/35/10кВ «Нехаевская» | Линия 10 кВ №4 ПС "Нехаевская": обрыв провода фазы "С" в пролете опор №70 ЛИН-4 - №1 ЛИН-4-6. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №4-6 ПС "Нехаевская" для выявления дефектов проводов. | ВЛ | 2017-05-10 16:47
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | [5 empty] | Произвести замену провода на участках линии 10 кВ №4-6 ПС "Нехаевская", имеющих дефекты проводов по результатам осмотров.
4912 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 55 | 2017-05-15 13:39 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Не выявлен дефект изолятора фазы "В" на опоре №9 ЛИН-55-1 при плановом осмотре. | Пробой и разрушение изолятора. | ВЛ №55 10кВ ПС 110/35/10кВ «Урюпинская» | Линия 10 кВ №55 ПС "Урюпинская": пробой и разрушение изолятора фазы "В" на опоре №9 ЛИН-55-1. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №55-1 ПС "Урюпинская" для выявления дефектов изоляторов. | ВЛ | -
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | [5 empty] | По результатам осмотров линии 10 кВ №55-1 ПС "Урюпинская" произвести замену поврежденных изоляторов.
4913 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 42 | 2017-05-20 01:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-360 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Первомайская | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-360 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Первомайская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-05-20 03:37
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4914 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 43 | 2017-05-20 09:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-383 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ждановская | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-383 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ждановскаяи при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-05-20 10:40
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4915 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 54 | 2017-05-15 13:34 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Не выявлен дефект шлейфа фазы "В" на линейном разъединителе ЛР-7-1 при плановом осмотре. | Обрыв шлейфа. | ВЛ №7 10кВ ПС 110/10кВ «Черкесовская-2» | Линия 10 кВ №7 ПС "Черкесовская-2": обрыв шлейфа фазы "В" на линейном разъединителе ЛР-7-1. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №7 ПС "Черкесовская-2" для выявления дефектов шлейфов на линейных разъединителях. | ВЛ | 2017-05-15 16:02
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | [5 empty] | По результатам осмотров линии 10 кВ №7 ПС "Черкесовская-2" произвести замену дефектных шлейфов на линейных разъединителях.
4916 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 44 | 2017-05-20 09:57 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2162 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Первомайская | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2162 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Первомайская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-05-20 10:15
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4917 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 45 | 2017-05-21 11:27 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-363 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Косарка | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-363 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Косарка и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-05-21 11:35
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4918 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 57 | 2017-05-21 03:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №8-9 ЛИН-20-11 при плановом осмотре. |  | ВЛ №20 10кВ РП «ПТФ» 10кВ | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов линии 10 кВ №20-11 РП "ПТФ" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-05-21 03:49
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4919 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 39 | 2017-05-14 20:34 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2501 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2501 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-05-14 21:44
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4920 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 24 | 2017-05-20 09:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1154 от ВЛ 10 кВ №20 ПС Новоаннинская | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1154 от ВЛ 10 кВ №20 ПС Новоаннинская и при необходимости произвести перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-05-20 09:54
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4921 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 29 | 2017-05-15 15:17 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-10 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1949 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Упорники | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1949 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-05-15 18:04
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4922 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 30 | 2017-05-22 09:47 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1646 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Нехаевская | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1646 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-05-22 12:04
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4923 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 46 | 2017-05-25 21:57 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кв №1 от ТП-2236 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Тепикинская | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2236 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Тепикинская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-05-25 22:36
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4924 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 47 | 2017-05-25 23:44 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №22-23 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-465 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Добринская | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-465 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Добринская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-05-26 00:10
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4925 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 48 | 2017-05-27 16:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-173 от ВЛ 10 кВ №57 ПС Урюпинская | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-173 от ВЛ 10 кВ №57 ПС Урюпинская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-05-27 17:01
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4926 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 49 | 2017-05-27 16:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-335 от ВЛ 10 кВ №14 ПС Салтынская | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-335 от ВЛ 10 кВ №14 ПС Салтынская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-05-27 17:30
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4927 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 10 | 2017-05-25 17:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов ввода в жилой дом от опоры №35 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-5079 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Киквидзе-2 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ввода в жилой дом от опоры №35 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-5079 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Киквидзе-2 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-05-25 18:57
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4928 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 58 | 2017-05-21 09:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлен дефект провода фазы "В" в пролете опор №13-14 ЛИН-1-3 при плановом осмотре. | Обрыв провода. | ВЛ №1 10кВ ПС 35/10кВ «Дёминская» | Линия 10 кВ №1 ПС "Деминская": обрыв провода фазы "В" в пролете опор №13-14 ЛИН-1-3. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №1-3 ПС "Деминская" для выявления дефектов проводов. | ВЛ | 2017-05-21 11:19
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | [5 empty] | Произвести замену провода на участках линии 10 кВ №1-3 ПС "Деминская", имеющих дефекты проводов по результатам осмотров.
4929 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 31 | 2017-05-27 14:59 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-1861 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Солонка | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-1861 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Солонка и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-05-27 17:12
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4930 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 19 | 2017-05-21 04:08 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 141 ВЛ 110 кВ №662 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ №661 110кВ ПС «Сатаровская» - ВЛ №662 110кВ ПС «Нехаевская» | Повреждений нет. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №662 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции. | ВЛ | -
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №141 ВЛ 110 кВ №662.
4931 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 20 | 2017-05-22 20:18 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №62 ВЛ 110 кВ №662 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ №661 110кВ ПС 220кВ «Сатаровская» | Повреждений нет. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №662 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции. | ВЛ | -
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №62 ВЛ 110 кВ №662.
4932 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 21 | 2017-05-24 03:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №122 ВЛ 110 кВ №665 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ №663 110кВ ПС 220кВ «Сатаровская» | Повреждений нет. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №665 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции. | ВЛ | -
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №122 ВЛ 110 кВ №665.
4933 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 22 | 2017-05-25 20:34 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие на провода и арматуру опор ЛЭП- "Нехаевская" грозовых разрядов при прохождении грозового фронта погоды, приведших к поверхностному перекрытию гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №189. | Отказ работы АПВ МВ-35 кВ ЛЭП- "Нехаевская" из-за разрегулировки блок-контактов БКА в приводе выключателя МВ-35 кВ ВЛ-35 "Нехаевская", вследствие чего после аварийного отключения выключателя не собралась цепь АПВ. | ВЛ «Нехаевская» 35кВ ПС 110/35/10кВ «Нехаевская» | Повреждений нет. | Произвести регулировку блок-контактов БКА привода МВ-ЛЭП-"Нехаевская" на ПС "Нехаевская" и внеплановую проверку цепей АПВ. | ВЛ | 2017-05-25 20:39
Выполнить инженерный осмотр линии 35 кВ ЛЭП-"Нехаевская" для выявления дефектов проводов, арматуры опор после воздействия на них грозовых явлений.
4934 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 59 | 2017-05-26 10:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №13-14 ЛИН-1-1 при плановом осмотре. |  | ВЛ №1 10кВ ПС 35/10кВ «Купава» | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов линии 10 кВ №1-1 ПС "Купава" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4935 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 60 | 2017-05-26 14:13 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлена увеличенная стрела провеса провода фазы "А" в пролете опор №12-13 ЛИН-4-1 при плановом осмотре. |  | ВЛ №4 10кВ ПС 110/10кВ «Двойновая» | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов линии 10 кВ №4-1 ПС "Двойновая" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-05-26 14:14
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4936 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 40 | 2017-05-21 15:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2505 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Двойновая | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2505 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Двойновая и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-05-21 16:12
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4937 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 62 | 2017-05-27 15:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлена увеличенная стрела провеса провода фазы "В" в пролете опор №1-2 ЛИН-3-3 при плановом осмотре. |  | ВЛ №3 10кВ ПС 35/10кВ «Дёминская» | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов линии 10 кВ №3-3 ПС "Деминская" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-05-27 15:57
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4938 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 63 | 2017-05-27 17:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №101-102 при плановом осмотре. |  | ВЛ №6 10кВ ПС 35/10кВ «Купава» | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №52-119 линии 10 кВ №6 ПС "Купава" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-05-27 17:32
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4939 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 23 | 2017-05-26 17:19 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) |  | Воздействие на провода и арматуру опор ВЛ 110 кВ №667 и №669 грозовых разрядов при прохождении грозового фронта погоды, приведших к поверхностному перекрытию гирлянд изоляторов фазы "В" на опоре №111 и №136. |  | ВЛ №661 110кВ ПС «Сатаровская» - ВЛ №662 110кВ ПС «Нехаевская» | Повреждений нет. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №667 и ВЛ 110 кВ №669 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции, проводов, арматуры опор от воздействия на них грозовых разрядов при прохождении фронта неблагоприятной погоды. | ВЛ | -
[9 empty] | ВЛ №663 110кВ ПС 220кВ «Сатаровская» |  | Выполнить замену гирлянд изоляторов фазы "В" на опоре №111 ВЛ 110 кВ №667 и на опоре №136 ВЛ 110 кВ №669. | ВЛ
4940 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 61 | 2017-05-27 11:38 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №42-43 при плановом осмотре. |  | ВЛ №4 10кВ ПС 110/35/10кВ «Нехаевская» | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №40-59 линии 10 кВ №4 ПС "Нехаевская" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | -
4941 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 64 | 2017-05-29 10:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Не выявлен дефект изолятора фазы "С" на опоре №200 при плановом осмотре. | Разрушение изолятора. | ВЛ №7 10кВ ПС 110/10кВ «Добринская» | Линия 10 кВ №7 ПС "Добринская": разрушение изолятора фазы "С" на опоре №200. | По результатам осмотров линии 10 кВ №7 ПС "Добринская" произвести замену поврежденных изоляторов. | ВЛ | 2017-05-29 12:25
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | [5 empty] | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №7 ПС "Добринская" для выявления дефектов изоляторов.
4942 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 11 | 2017-06-01 15:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-890 от ВЛ 10 кВ №9 ПС Киквидзе-2 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-890 от ВЛ 10 кВ №9 ПС Киквидзе-2 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-06-01 16:28
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4943 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 12 | 2017-05-29 14:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №25-26 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-747 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Мачеха | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-747 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Мачеха и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-05-29 16:24
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4944 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 24 | 2017-05-27 11:38 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) |  | Воздействие на провода и арматуру опор ЛЭП- Каменка грозовых разрядов при прохождении грозового фронта погоды, приведших к поверхностному перекрытию гирлянд изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №39. |  | ВЛ «Каменка» 35кВ ПС 110/35/10кВ «Нехаевская» | Повреждений нет. | Выполнить инженерный осмотр линии 35 кВ ЛЭП-Каменка для выявления дефектов подвесной изоляции, проводов, арматуры опор после воздействия на них грозовых явлений. | ВЛ | -
Выполнить замену подвесных гирлянд изоляторов фаз "В" и "С" на опоре № 39 ЛЭП-Каменка.
4945 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 50 | 2017-06-03 20:46 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №1-7 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-34 от ВЛ 10 кВ №17 РП ПТФ | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-34 от ВЛ 10 кВ №17 РП ПТФ и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-06-03 21:07
4946 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 65 | 2017-05-29 16:38 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Изменение свойств материалов концевой кабельной заделки в течение длительной эксплуатации. | Пробой изоляции. | ВЛ №4 10кВ ПС 110/35/10кВ «Дубовская (УЭС)» | Линия 10 кВ №4 ПС "Дубовская": повреждение концевой кабельной заделки кабельной вставки ЛИН-4. | Произвести анализ технического состояния кабельных вставок линий 10 кВ на ПС "Дубовская", при необходимости скорректировать многолетний график капитальных ремонтов. | ВЛ | 2017-05-29 18:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
4947 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 51 | 2017-06-03 20:47 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №16-17 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2182 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Первомайская | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2182 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Первомайская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-06-03 21:43
4948 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 13 | 2017-06-03 09:41 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №21-22 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-747 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Мачеха | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-747 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Мачеха и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-06-03 11:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4949 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 41 | 2017-05-27 14:54 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-255 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Элеваторная | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-255 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Элеваторная и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-05-27 15:24
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4950 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 42 | 2017-05-27 17:49 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №20-21 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2757 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Купава | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2757 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Купава и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-05-27 19:02
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4951 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 43 | 2017-05-28 18:12 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-104 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Ярыженская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-104 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Ярыженская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-05-28 19:16
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4952 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 14 | 2017-06-03 13:36 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №32-33 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-5079 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Киквидзе-2 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-5079 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Киквидзе-2 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-06-03 14:59
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4953 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 15 | 2017-06-03 15:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-810 от ВЛ 10 кВ №12 ПС Киквидзе-2 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-810 от ВЛ 10 кВ №12 ПС Киквидзе-2 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-06-03 16:19
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4954 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 14 | 2017-06-03 09:30 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1238 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Дружба | нет | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1238 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Дружба и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-06-03 12:17
4955 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 15 | 2017-06-03 17:00 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1394 от ВЛ 10 кВ №19 ПС Компрессорная | нет | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1394 от ВЛ 10 кВ №19 ПС Компрессорная и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-06-03 19:50
4956 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 44 | 2017-06-03 14:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №17-18 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2752 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Купава | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2752 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Купава и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-06-03 15:12
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4957 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 66 | 2017-06-03 06:21 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №192-193 при плановом осмотре. |  | ВЛ №20 10кВ РП «ПТФ» 10кВ | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №173-194 линии 10 кВ №20 РП "ПТФ" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-06-03 06:24
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4958 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 45 | 2017-06-03 15:56 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2505 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Двойновая | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2505 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Двойновая и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-06-03 16:31
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4959 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 67 | 2017-06-03 16:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №134-135 при плановом осмотре. |  | ВЛ №3 10кВ ПС 110/35/10кВ «Безымяновская» | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №133-159 линии 10 кВ №3 ПС "Безымяновская" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-06-03 19:40
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4960 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 46 | 2017-06-03 17:02 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-583 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Ярыженская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-583 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Ярыженская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-06-03 17:43
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4961 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 47 | 2017-06-03 18:29 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-2732 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Купава | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-2732 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Купава и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-06-03 19:24
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4962 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 48 | 2017-06-04 08:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №17-18 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-593 от ВЛ 10 кВ №3 РУ-10 Комсомольский | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-593 от ВЛ 10 кВ №3 РУ-10 Комсомольский и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-06-04 09:25
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4963 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 68 | 2017-06-07 22:33 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №26-27 ЛИН-6-2 при плановом осмотре. |  | ВЛ №6 10кВ РУ «АБЗ» 10кВ | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов линии 10 кВ №6-2 РУ-10 "АБЗ" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-06-07 22:36
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4964 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 32 | 2017-06-03 13:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1559 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1559 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-06-03 13:58
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4965 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 33 | 2017-06-11 14:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1664 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Нехаевская | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1664 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-06-11 17:30
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4966 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 34 | 2017-06-11 17:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1993 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Каменка | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1993 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Каменка и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-06-11 19:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4967 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 26 | 2017-06-09 09:57 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Поверхностное перекрытие и оплавление верхних изоляторов гирлянды фазы "В" на опоре № 62 ВЛ 110 кВ №612 при воздействии на изоляторы ударов молнии. | Частичное оплавление двух верхних изоляторов гирлянды фазы "В" на опоре № 62 ВЛ 110 кВ №612 при воздействии на изоляторы ударов молнии. | ВЛ №612 110кВ ПС 110/35/10кВ «Нехаевская» | Частичное оплавление двух верхних изоляторов гирлянды фазы "В" на опоре № 62 ВЛ 110 кВ №612, изоляторы ПС-70Е. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №612 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции. | ВЛ | -
Выполнить обследование и измерение величины сопротивления заземляющего устройства опоры №62 ВЛ 110 кВ №612.
4968 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 49 | 2017-06-05 09:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-946 от ВЛ 10 кВ №2 РУ-10 Красноармеец | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-946 от ВЛ 10 кВ №2 РУ-10 Красноармеец и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-06-05 10:28
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4969 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 50 | 2017-06-05 15:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-991 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Кардаильская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-991 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Кардаильская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-06-05 16:37
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4970 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 51 | 2017-06-05 17:51 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №18-19 ВЛ 0,4 кВ №3 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-912 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Зубриловская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-912 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Зубриловская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-06-05 18:30
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4971 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 52 | 2017-06-06 12:08 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-2735 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Купава | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-2735 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Купава и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-06-06 13:55
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4972 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 53 | 2017-06-06 17:58 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-582 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-582 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-06-06 18:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4973 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 52 | 2017-06-10 15:30 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-200 от ВЛ 10 кВ №32 ПС Пищевая | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-200 от ВЛ 10 кВ №32 ПС Пищевая и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-06-10 17:15
4974 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 53 | 2017-06-12 12:03 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролёте опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1-2 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-139 от ВЛ 10 кВ №2 РП ПТФ | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-139 от ВЛ 10 кВ №2 РП ПТФ и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-06-12 13:04
4975 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 54 | 2017-06-11 12:10 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-12 от ВЛ 10 кВ №20 РП ПТФ | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-12 от ВЛ 10 кВ №20 РП ПТФ и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-06-11 13:35
4976 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 55 | 2017-06-12 13:36 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие молнии. | Разрушение изолятора. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-819 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ждановская | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-819 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ждановская: разрушение изолятора фазы "А" на опоре №28 . | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-819 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ждановская на предмет выявления дефектных изоляторов после грозовых явлений. | ВЛ | 2017-06-12 16:37
По результатам осмотров ВЛ 0,4 кВ №2 произвести замену дефектных изоляторов.
4977 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 56 | 2017-06-13 20:38 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-56 от ВЛ 10 кВ №17 РП ПТФ | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-56 от ВЛ 10 кВ №17 РП ПТФ и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-06-13 21:04
4978 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 35 | 2017-06-13 15:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №30-33 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1509 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1509 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-06-13 17:56
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4979 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 69 | 2017-06-10 10:03 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлены дефекты проводов в пролете опор №2-3 при плановом осмотре. | Обрывы проводов. | ВЛ №5 10кВ ПС 110/10кВ «Искра» | Линия 10 кВ №5 ПС "Искра": обрывы проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-3. | Произвести замену провода на участках линии 10 кВ №5 ПС "Искра", имеющих дефекты проводов по результатам осмотров. | ВЛ | 2017-06-10 13:53
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | [5 empty] | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №5 ПС "Искра" для выявления дефектов проводов.
4980 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 30 | 2017-06-13 03:37 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №68 ВЛ 110 кВ №669 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ №663 110кВ ПС 220кВ «Сатаровская» | Повреждений нет. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №669 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции. | ВЛ | -
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №68 ВЛ 110 кВ №669 и контроль величины сопротивления заземления опоры №68.
4981 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 72 | 2017-06-13 15:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) 4.12 Нарушение электрической изоляции | Не выявлены дефекты изолятора и вязки провода фазы "В" на опоре №22 при плановом осмотре. | Разрушение изолятора. | ВЛ №14 10кВ РП «ПТФ» 10кВ | Линия 10 кВ №14 РП "ПТФ": разрушение изолятора и обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №22. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №14 РП "ПТФ" для выявления дефектов изоляторов и вязок проводов. | ВЛ | 2017-06-13 18:18
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  |  | Обрыв вязки провода. |  |  | По результатам осмотров линии 10 кВ №14 РП "ПТФ" произвести замену поврежденных изоляторов и вязок проводов.
4982 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 57 | 2017-06-16 11:50 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлен дефект провода фазы "А" в пролете опор №1-2 при плановом осмотре. | Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №1-2. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-463 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Добринская | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-463 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Добринская: обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №1-2. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-463 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Добринская для выявления дефектов проводов. | ВЛ | 2017-06-16 15:45
Произвести замену провода на участках ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-463 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Добринская, имеющих дефекты проводов по результатам осмотров.
4983 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 17 | 2017-06-11 12:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | не выявлены дефекты проводов в пролете опор №15-16 при плановом осмотре. | Обрывы проводов. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1156 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Андреевская | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1156 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Андреевская: обрывы проводов фазы "С"и"N" в пролете опор №15-16 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1156 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Андреевская для выявления дефектов проводов. | ВЛ | 2017-06-11 15:10
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4984 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 54 | 2017-06-10 10:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-521 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Элеваторная | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-521 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Элеваторная и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-06-10 11:20
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4985 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 55 | 2017-06-10 20:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ №2-3 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 586 от ВЛ 10кВ №4 ПС Ярыженская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-586 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Ярыженская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-06-10 21:55
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4986 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 56 | 2017-06-13 10:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1439 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1439 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-06-13 10:33
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4987 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 57 | 2017-06-13 15:33 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-301 от ВЛ 10 кВ №5 РУ-10 Дуплятский | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-301 от ВЛ 10 кВ №5 РУ-10 Дуплятский и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-06-13 16:11
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4988 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 29 | 2017-06-11 09:31 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 52 ВЛ 110 кВ №611 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ №509 110кВ ПС «Кумылженская» - ВЛ №612 110кВ ПС «Нехаевская» - ВЛ №504 110кВ ПС «Усть-Хоперская» | Повреждений нет. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №612 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции. | ВЛ | -
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №52 ВЛ 110 кВ №611.
4989 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 28 | 2017-06-11 03:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 192 ВЛ 110 кВ №649 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ №649 110кВ ПС «Балашовская» - ВЛ №653 110кВ ПС «Ежовская-2» | Повреждений нет. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №649 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции. | ВЛ | -
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №192 ВЛ 110 кВ №649 с контролем величины сопротивления заземления опоры.
4990 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 16 | 2017-06-16 09:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №15-16 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-806 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Киквидзе-2 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-806 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Киквидзе-2 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-06-16 11:54
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4991 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 27 | 2017-06-11 03:01 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 293 ВЛ 110 кВ №650 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ №650 110кВ ПС 500кВ «Балашовская» | Повреждений нет. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №650 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции. | ВЛ | -
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №293 ВЛ 110 кВ №650 с контролем величины сопротивления заземления опоры.
4992 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 31 | 2017-06-13 04:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 95 ВЛ 110 кВ №653 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ №649 110кВ ПС «Балашовская» - ВЛ №653 110кВ ПС «Ежовская-2» | Повреждений нет. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №653 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции. | ВЛ | -
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №95 ВЛ 110 кВ №653 с контролем величины сопротивления заземления опоры.
4993 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 70 | 2017-06-12 08:08 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №90-91 при плановом осмотре. |  | Уч-к ВЛ ЛИН-8 от СП-8-1 "Соколовский" ПС 110/35/10кВ «Нехаевская» | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №90-91 линии 10 кВ №8 ПС "Нехаевская" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-06-12 08:15
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4994 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 32 | 2017-06-17 01:06 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 104 ВЛ 110 кВ №668 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 104 ВЛ 110 кВ №668. | ВЛ №662 110кВ ПС «Нехаевская» - ВЛ №661 110кВ ПС «Сатаровская» | Повреждена (отсутствует) юбка одного стеклянного изолятора ПС-70 в гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре № 104 ВЛ 110 кВ №668. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №668 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции. | ВЛ | -
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №104 ВЛ 110 кВ №668 с контролем величины сопротивления заземления опоры.
4995 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 71 | 2017-06-13 11:58 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Не выявлен дефект контактного соединения на линейном разъединителе ЛР-КТП №1905 при плановом осмотре. | Нарушение контактного соединения на линейном разъединителе, приведшее к термическому повреждению. | ВЛ №23 10кВ ПС 220кВ «Сатаровская» | КТП №1905: нарушение контактного соединения (оплавление) фазы "В" на ЛР-КТП. | Обеспечить при проведении осмотров и технического обслуживания КТП качественное и в полном объеме выполнение регламентированных работ. | ВЛ | 2017-06-13 13:52
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | [5 empty] | По результатам осмотров КТП на линии 10 кВ №23 ПС "Сатаровская" произвести ремонт линейных разъединителей, имеющих дефекты.
4996 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 33 | 2017-06-17 16:32 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 119 ВЛ 110 кВ №611 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ №612 110кВ ПС «Нехаевская» - ВЛ №504 110кВ ПС «Усть-Хоперская» | Повреждений нет. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №611 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции. | ВЛ | -
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №119 ВЛ 110 кВ №611 с контролем величины сопротивления заземления опоры.
4997 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 36 | 2017-06-16 16:52 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-1969 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Упорники | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-1969 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-06-16 20:10
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4998 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 37 | 2017-06-18 22:23 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №15-16 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1655 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Нехаевская | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1655 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-06-19 00:30
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
4999 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 38 | 2017-06-19 17:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-7 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1601 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Нехаевская | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1601 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-06-19 17:55
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5000 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 39 | 2017-06-21 08:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1964 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Упорники | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1964 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-06-21 10:06
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5001 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 40 | 2017-06-21 13:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1956 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Упорники | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1956 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-06-21 16:45
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5002 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 41 | 2017-06-21 17:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №17-18 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1752 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Упорники | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1752 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-06-21 19:45
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5003 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 42 | 2017-06-22 16:22 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №20-21 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1965 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Упорники | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1965 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-06-22 19:07
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5004 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 73 | 2017-06-14 02:03 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №69-70 при плановом осмотре. |  | ВЛ №2 10кВ ПС 35/10кВ «Луковская» | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №68-103 линии 10 кВ №2 ПС "Луковская" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-06-14 02:15
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5005 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 74 | 2017-06-16 13:34 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №32-33 при плановом осмотре. |  | ВЛ №8 10кВ ПС 110/35/10кВ «Нехаевская» | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №24-68 линии 10 кВ №8 ПС "Нехаевская" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-06-16 15:22
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5006 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 17 | 2017-06-21 16:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов на вводе в жилой дом опора №8 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2432 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Гришинская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов на вводе в жилой дом опора №8 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2432 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Гришинская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-06-21 17:49
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5007 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 58 | 2017-06-24 09:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-56 от ВЛ 10 кВ №17 РП ПТФ | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-56 от ВЛ 10 кВ №17 РП ПТФ и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-06-24 10:35
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5008 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 59 | 2017-06-24 10:02 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №18-19 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-364 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Косарка | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-364 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Косарка и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-06-24 10:46
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5009 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 43 | 2017-06-24 14:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №13-14 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1933 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Упорники | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1933 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-06-24 16:30
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5010 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 58 | 2017-06-15 11:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-5339 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Кардаильская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-5339 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Кардаильская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-06-15 11:40
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5011 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 59 | 2017-06-15 17:09 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2580 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Ярыженская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2580 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Ярыженская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-06-15 18:40
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5012 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 60 | 2017-06-17 17:59 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №15-16 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2532 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Двойновая | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2532 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Двойновая и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-06-17 18:55
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5013 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 61 | 2017-06-18 21:56 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №13-14 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2597 от ВЛ 10 кВ №3 РУ-10 Комсомольский | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2597 от ВЛ 10 кВ №3 РУ-10 Комсомольский и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-06-18 22:40
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5014 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 44 | 2017-06-26 18:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1658 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Нехаевская | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1658 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-06-26 20:10
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5015 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 16 | 2017-06-26 10:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлен дефект провода в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. | Обрыв провода. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1503 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Андреевская | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1503 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Андреевская: обрыв провода фазы "В" в пролете опор №5-6. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1503 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Андреевская для выявления дефектов проводов. | ВЛ | 2017-06-26 12:20
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5016 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 34 | 2017-06-23 03:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 36 ВЛ 110 кВ №612 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ №612 110кВ ПС «Нехаевская» - ВЛ №509 110кВ ПС «Кумылженская» - ВЛ №504 110кВ ПС «Усть-Хоперская» | Повреждений нет. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №612 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции. | ВЛ | -
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №36 ВЛ 110 кВ №612 с контролем величины сопротивления заземления опоры.
5017 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 62 | 2017-06-19 14:16 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №20-21 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2573 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Заводская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2573 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Заводская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-06-19 17:25
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5018 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 36 | 2017-06-26 02:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 451 ВЛ 110 кВ №650 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ №650 110кВ ПС 500кВ «Балашовская» | Повреждений нет. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №650 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции. | ВЛ | -
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №451 ВЛ 110 кВ №650 с контролем величины сопротивления заземления опоры.
5019 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 60 | 2017-06-28 10:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2236 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Тепикинская- | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2236 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Тепикинская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-06-28 10:48
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5020 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 75 | 2017-06-25 09:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Не выявлен дефект изолятора фазы "В" на приемной траверсе линейного разъединителя ЛР-1-1 при плановом осмотре. | Разрушение изолятора. | ВЛ №1 10кВ ПС 35/10кВ «Гришинская» | Линия 10 кВ №1 ПС "Гришинская": разрушение изолятора фазы "В" на приемной траверсе линейного разъединителя ЛР-1-1. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №1 ПС "Гришинская" для выявления дефектов изоляторов. | ВЛ | 2017-06-25 11:44
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | [5 empty] | По результатам осмотров линии 10 кВ №1 ПС "Гришинская" произвести замену поврежденных изоляторов.
5021 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 18 | 2017-06-28 12:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлен дефект провода в пролете опор №3-4 при плановом осмотре. | Обрыв провода. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1507 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Андреевская | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1507 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Андреевская: обрыв провода фазы "А" в пролете опор №3-4. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1507 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Андреевская для выявления дефектов проводов. | ВЛ | 2017-06-28 15:30
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5022 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 76 | 2017-06-27 16:23 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлена увеличенная стрела провеса провода фазы "С" в пролете опор №47-48 при плановом осмотре. |  | ВЛ №5 10кВ ПС 110/10кВ «Заводская (УЭС)» | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №43-63 линии 10 кВ №5 ПС "Заводская" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-06-27 16:24
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5023 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 79 | 2017-06-28 08:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №101-102 при плановом осмотре. |  | ВЛ №6 10кВ ПС 110/35/10кВ «Дубовская (УЭС)» | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №98-191 линии 10 кВ №6 ПС "Дубовская" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-06-28 08:16
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5024 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 35 | 2017-06-24 21:13 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 66 ВЛ 110 кВ №653 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ №649 110кВ ПС «Балашовская» - ВЛ №653 110кВ ПС «Ежовская-2» | Повреждений нет. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №653 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции. | ВЛ | -
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №66 ВЛ 110 кВ №653 с контролем величины сопротивления заземления опоры.
5025 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 63 | 2017-06-24 12:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №15-16 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-917 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Зубриловская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-917 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Зубриловская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-06-24 14:03
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5026 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 64 | 2017-06-24 14:28 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №19-20 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-548 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Заводская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-548 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Заводская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-06-24 15:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5027 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 18 | 2017-06-26 09:52 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-890 от ВЛ 10 кВ №9 ПС Киквидзе-2 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-890 от ВЛ 10 кВ №9 ПС Киквидзе-2 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-06-26 11:20
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5028 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 19 | 2017-06-27 16:47 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №13-14 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2422 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Мордвинцевская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2422 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Мордвинцевская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-06-27 18:01
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5029 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 20 | 2017-06-28 08:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-5005 от ВЛ 10 кВ №9 ПС Киквидзе-2 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-5005 от ВЛ 10 кВ №9 ПС Киквидзе-2 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-06-28 10:08
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5030 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 21 | 2017-06-28 10:42 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №17-18 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-787 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Мачеха | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-787 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Мачеха и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-06-28 11:33
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5031 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 22 | 2017-06-28 14:23 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-707 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Мачеха | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-707 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Мачеха и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-06-28 15:29
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5032 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 23 | 2017-06-30 08:23 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-876 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Киквидзе-2 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-876 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Киквидзе-2 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-06-30 08:45
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5033 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 46 | 2017-06-28 15:19 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1690 от ВЛ 10 кВ №9 ПС Верхнереченская | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1690 от ВЛ 10 кВ №9 ПС Верхнереченская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-06-28 16:17
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5034 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 61 | 2017-07-01 10:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2223 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Тепикинская | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2223 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Тепикинская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-07-01 11:27
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5035 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 62 | 2017-07-02 12:38 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-162 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Добринская | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-162 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Добринская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-07-02 13:40
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5036 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 37 | 2017-06-28 03:59 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие на провода и арматуру опор ЛЭП- "Нехаевская" грозовых разрядов при прохождении грозового фронта погоды, приведших к поверхностному перекрытию гирлянд изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №59. | Отказ работы АПВ МВ-35 кВ ЛЭП- "Нехаевская" из-за разрегулировки блок-контактов БКА в приводе выключателя МВ-35 кВ ВЛ-35 "Нехаевская", вследствие чего после аварийного отключения выключателя не собралась цепь АПВ. | ВЛ «Нехаевская» 35кВ ПС 110/35/10кВ «Нехаевская» | Повреждений нет. | Выполнить инженерный осмотр линии 35 кВ ЛЭП-"Нехаевская" для выявления дефектов проводов, арматуры опор после воздействия на них грозовых явлений. | ВЛ | 2017-06-28 04:16
[7 empty] | Воздействие на провода и арматуру опор ЛЭП-"2-Мачеха" грозовых разрядов при прохождении грозового фронта погоды, приведших к поверхностному перекрытию гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №28. |  | ВЛ «2-Мачеха» 35кВ ПС 110/35/10кВ «Ежовская-2» |  | Выполнить инженерный осмотр линии 35 кВ ЛЭП-"2-Мачеха" для выявления дефектов проводов, арматуры опор после воздействия на них грозовых явлений. | ВЛ
Произвести регулировку блок-контактов БКА привода МВ-ЛЭП-"Нехаевская" на ПС "Нехаевская" и внеплановую проверку цепей АПВ.
5037 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 38 | 2017-06-29 03:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №59 ВЛ 110 кВ №600 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ №600 110кВ ПС 110/35/10кВ «Урюпинская» | Повреждений нет. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №600 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции. | ВЛ | -
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №59 ВЛ 110 кВ №600.
5038 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 39 | 2017-06-29 09:10 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) |  | Воздействие на провода и арматуру опор ЛЭП-"Верхнереченская" грозовых разрядов при прохождении грозового фронта погоды, приведших к поверхностному перекрытию гирлянд изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №63. |  | ВЛ «Верхнереченская» 35кВ ПС 110/35/10кВ «Нехаевская» | Повреждений нет. | Выполнить инженерный осмотр линии 35 кВ ЛЭП-"Верхнереченская" для выявления дефектов проводов, арматуры опор после воздействия на них грозовых явлений. | ВЛ | -
Выполнить замену подвесных гирлянд изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №63 ЛЭП-"Верхнереченская".
5039 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 40 | 2017-06-29 10:04 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) |  | Воздействие на провода и арматуру опор ВЛ 110 кВ №669 грозовых разрядов при прохождении грозового фронта погоды, приведших к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №271. |  | ВЛ №663 110кВ ПС 220кВ «Сатаровская» | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №669 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции. | ВЛ | -
Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №271 ВЛ 110 кВ №669.
5040 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 41 | 2017-06-30 02:46 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №372 ВЛ 110 кВ №606 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ №606 110кВ ПС 500кВ «Балашовская» | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ №606 с контролем чистоты подвесной изоляции ВЛ. | ВЛ | -
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №372 ВЛ 110 кВ №606.
5041 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 63 | 2017-07-03 10:47 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-190 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Добринская | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-190 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Добринская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-07-03 12:13
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5042 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 80 | 2017-06-28 09:27 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлена увеличенная стрела провеса провода фазы "В" в пролете опор №249-250 при плановом осмотре. |  | Уч-к ВЛ ЛИН-5 от СП-5-2 "Баклановский" ПС 110/10кВ «Ярыженская» | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №243-345 линии 10 кВ №5 ПС "Ярыженская" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-06-28 09:33
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5043 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 77 | 2017-06-28 06:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №35-36 ЛИН-6-1 при плановом осмотре. |  | ВЛ №6 10кВ ПС 35/10кВ «Дёминская» | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов линии 10 кВ №6-1 ПС "Деминская" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-06-28 06:23
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5044 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 78 | 2017-06-28 07:57 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) |  | Воздействие молнии. |  | ВЛ №14 10кВ ПС 35/10кВ «Мачеха» | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №14 ПС "Мачеха" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2017-06-28 08:00
5045 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 81 | 2017-06-28 13:57 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Не выявлен дефект изолятора фазы "В" на опоре №93 при плановом осмотре. | Разрушение изолятора. | ВЛ №18 10кВ ПС 110/35/10кВ «Нехаевская» | Линия 10 кВ №18 ПС "Нехаевская": разрушение изолятора фазы "В" на опоре №93. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №18 ПС "Нехаевская" для выявления дефектов изоляторов. | ВЛ | 2017-06-28 15:54
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | [5 empty] | По результатам осмотров линии 10 кВ №18 ПС "Нехаевская" произвести замену поврежденных изоляторов.
5046 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 82 | 2017-06-29 11:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №16-17 при плановом осмотре. |  | ВЛ №7 10кВ ПС 110/10кВ «Упорники» | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №16-31 линии 10 кВ №7 ПС "Упорники" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-06-29 11:38
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5047 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 83 | 2017-06-29 14:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Загнивание стойки опоры в результате длительной эксплуатации. | Нарушение структуры материала стойки опоры в результате загнивания. | ВЛ №8 10кВ ПС 110/35/10кВ «Нехаевская» | Выпадение крюка из тела деревянной опоры №53 (фаза "В") | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №8 ПС "Нехаевская" для выявления дефектов крепления крюков и определения степени загнивания стоек опор. | ВЛ | 2017-06-29 16:35
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
5048 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 47 | 2017-06-28 19:28 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №33-34 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1696 от ВЛ 10 кВ №18 ПС Нехаевская | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1696 от ВЛ 10 кВ №18 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-06-28 22:15
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5049 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 48 | 2017-06-29 14:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2088 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Манино | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2088 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Манино и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-06-29 16:17
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5050 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 49 | 2017-06-29 16:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №19-20 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП 1948 от ВЛ 10кв №3 ПС Упорники | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-1948 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-06-29 18:02
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5051 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 50 | 2017-06-30 09:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1536 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1536 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-06-30 13:18
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5052 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 51 | 2017-06-30 15:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №32-33 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1509 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская | нет | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1509 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-06-30 17:22
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5053 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 52 | 2017-07-01 09:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1559 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1559 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-07-01 11:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5054 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 53 | 2017-07-01 15:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №32-33 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1696 от ВЛ 10 кВ №18 ПС Нехаевская | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1696 от ВЛ 10 кВ №18 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-07-01 18:08
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5055 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 54 | 2017-07-02 16:57 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1902 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Дружба | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1902 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Дружба и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-07-02 21:02
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5056 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 19 | 2017-06-30 18:54 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлены дефекты проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. | Обрывы проводов. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1225 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Алексеевская | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1225 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Алексеевская: обрывы проводов фазы "А" и "N" в пролете опор №7-8. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1225 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Алексеевская для выявления дефектов проводов. | ВЛ | 2017-06-30 21:48
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5057 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 20 | 2017-07-03 09:37 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Нарушение структуры материала стойки опоры в результате длительной эксплуатации. | Нарушение структуры материала стойки опоры в результате загнивания. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1788 от ВЛ 10 кВ №12 ПС Рябовская | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1788 от ВЛ 10 кВ №12 ПС Рябовская: выпадение крюка изолятора фазы "В" на опоре №3. | Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1788от ВЛ 10 кВ №12 ПС Рябовская для выявления дефектов крепления крюков и определения степени загнивания стоек опор. | ВЛ | 2017-07-03 11:41
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | По результатам осмотров ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1788от ВЛ 10 кВ №12 ПС Рябовская произвести повторный монтаж крюков, имеющих дефекты крепления.
5058 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 64 | 2017-07-04 23:28 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №22-23 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2213 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Тепикинская | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2213 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Тепикинская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-07-05 00:49
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5059 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 65 | 2017-07-05 10:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1578 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Россошинская | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1578 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Россошинская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-07-05 10:43
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5060 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 66 | 2017-07-05 10:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2240 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Тепикинская | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2240 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Тепикинская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-07-05 11:38
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5061 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 67 | 2017-07-05 18:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №2-4 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-56 от ВЛ 10 кВ №17 РП ПТФ | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-56 от ВЛ 10 кВ №17 РП ПТФ и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-07-05 23:14
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5062 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 68 | 2017-07-05 22:37 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2004 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Беспаловская | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2004 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Беспаловская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-07-06 01:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5063 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 65 | 2017-06-28 10:43 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2583 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Ярыженская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2583 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Ярыженская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-06-28 12:07
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5064 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 55 | 2017-07-04 12:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1993 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Каменка | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1993 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Каменка и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-07-04 14:32
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5065 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 56 | 2017-07-05 14:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1516 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1516 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-07-05 15:20
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5066 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 57 | 2017-07-05 14:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1639 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Дружба | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1639 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Дружба и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-07-05 15:48
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)