5067 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 58 | 2017-07-05 16:17 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1949 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Упорники | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1949 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-07-05 19:00
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5068 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 59 | 2017-07-05 18:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-414 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Искра | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-414 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Искра и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-07-05 23:15
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5069 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 60 | 2017-07-06 14:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №32-33 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1696 от ВЛ 10 кВ №18 ПС Нехаевская | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1696 от ВЛ 10 кВ №18 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-07-06 18:00
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5070 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 61 | 2017-07-06 18:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1950 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Упорники | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1950 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-07-06 19:35
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5071 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 21 | 2017-07-05 10:33 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Не выявлен дефект крепления изолятора фазы "В" на опоре №10 при плановом осмотре. | Срыв изолятора. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1740 от ВЛ 10 кВ №11 от ПС Рябовская | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1740 от ВЛ 10 кВ №11 ПС Рябовская: Срыв изолятора фазы "В" на опоре №10. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1740 от ВЛ 10 кВ №11 ПС Рябовская для выявления дефектов крепления изоляторов. | ВЛ | 2017-07-05 16:30
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5072 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 22 | 2017-07-05 10:59 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | не выявлены дефекты проводов в пролете опор №6-8 при плановом осмотре. | Обрывы проводов. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2334 от ВЛ 10 кВ №23 ПС Сатаровская | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2334 от ВЛ 10 кВ №23 ПС Сатаровская: обрывы проводов фаз "А,"В"и"N" в пролете опор №6-8 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2334 от ВЛ 10 кВ №23 ПС Сатаровская для выявления дефектов проводов. | ВЛ | 2017-07-05 16:20
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5073 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 69 | 2017-07-06 13:39 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-161 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Добринская | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-161 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Добринская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-07-06 18:23
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5074 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 23 | 2017-07-05 15:07 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлены дефекты проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. | Обрывы проводов. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1300 от ВЛ 10 кВ №16 ПС Алексеевская | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1300 от ВЛ 10 кВ №16 ПС Алексеевская: обрывы проводов фазы "В" и "N" в пролете опор №5-6. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1300 от ВЛ 10 кВ №16 ПС Алексеевская для выявления дефектов проводов. | ВЛ | 2017-07-05 16:54
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5075 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 70 | 2017-07-06 20:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №15-16 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-382 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ждановская | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-382 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ждановская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-07-06 21:23
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5076 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 71 | 2017-07-07 06:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2008 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Беспаловская | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2008 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Беспаловская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-07-07 07:18
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5077 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 24 | 2017-07-06 10:36 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлены дефекты проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. | Обрывы проводов. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-227 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Дружба | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-227 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Дружба: обрывы проводов фазы "А" и "N" в пролете опор №7-8. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-227 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Дружба для выявления дефектов проводов. | ВЛ | 2017-07-06 12:48
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5078 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 25 | 2017-07-06 10:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | не выявлены дефекты проводов в пролете опор №10-12 при плановом осмотре. | Обрывы проводов. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2342 от ВЛ 10 кВ №23 ПС Сатаровская | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2342 от ВЛ 10 кВ №23 ПС Сатаровская: обрывы проводов фаз "А,"С"и"N" в пролете опор №10-12 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2342 от ВЛ 10 кВ №23 ПС Сатаровская для выявления дефектов проводов. | ВЛ | 2017-07-06 14:00
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5079 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 26 | 2017-07-07 11:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлены дефекты проводов в пролете опор №2-4 при плановом осмотре. | Обрывы проводов. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1158 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Андреевская | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1158 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Андреевская: обрывы проводов фаз "В","С" и "N" в пролете опор №2-4. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1158 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Андреевская для выявления дефектов проводов. | ВЛ | 2017-07-07 15:30
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5080 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 24 | 2017-07-02 16:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлен дефект вязки провода фазы "В" на опоре №5 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-776 от ВЛ 10 кВ №16 ПС Мачеха | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-776 от ВЛ 10 кВ №16 ПС Мачеха для выявления дефектов вязок проводов. | ВЛ | 2017-07-02 20:17
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5081 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 66 | 2017-07-02 11:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №18-19 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2752 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Купава | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2752 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Купава и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-07-02 13:08
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5082 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 72 | 2017-07-07 21:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2211 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Тепикинская | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2211 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Тепикинская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-07-07 22:17
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5083 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 73 | 2017-07-08 18:32 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-318 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ждановская | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-318 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ждановская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-07-08 19:06
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5084 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 67 | 2017-07-02 13:11 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-504 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Двойновая | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-504 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Двойновая и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-07-02 13:55
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5085 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 74 | 2017-07-08 20:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2276 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Тепикинская | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2276 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Тепикинская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-07-08 21:40
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5086 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 68 | 2017-07-02 15:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №15-16 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-524 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Элеваторная | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-524 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Элеваторная и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-07-02 16:00
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5087 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 75 | 2017-07-09 12:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2215 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Тепикинская | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2215 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Тепикинская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-07-09 13:25
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5088 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 76 | 2017-07-09 18:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-106 от ВЛ 10 кВ №32 ПС Пищевая | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-106 от ВЛ 10 кВ №32 ПС Пищевая и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-07-09 18:59
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5089 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 69 | 2017-07-02 17:18 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2514 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Двойновая | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2514 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Двойновая и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-07-02 18:04
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5090 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 70 | 2017-07-02 21:37 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-528 от ВЛ 10 кВ №3 РУ-10 Дуплятский | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-528 от ВЛ 10 кВ №3 РУ-10 Дуплятский и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-07-02 22:08
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5091 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 71 | 2017-07-03 18:16 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2735 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Купава | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2735 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Купава и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-07-03 18:57
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5092 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 72 | 2017-07-05 08:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2562 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2562 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-07-05 09:29
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5093 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 73 | 2017-07-05 09:14 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-302 от ВЛ 10 кВ №3 РУ-10 Дуплятский | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-302 от ВЛ 10 кВ №3 РУ-10 Дуплятский и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-07-05 10:15
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5094 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 74 | 2017-07-05 12:52 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-598 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-598 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-07-05 13:49
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5095 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 75 | 2017-07-05 14:53 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2505 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Двойновая | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2505 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Двойновая и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-07-05 15:33
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5096 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 25 | 2017-07-04 09:22 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Наезд на опору линии стороннего транспортного средства. | Повреждение ж/б опоры №4 ВЛ 0,4 кВ №1-7, обрыв вязок проводов фаз "А", "В", "С", обрыв нулевого провода в результате наезда стороннего транспортного средства. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-228 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Деминская | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-228 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Дёминская: излом ж/б опоры №4 ВЛ 0,4 кВ №1-7, обрыв вязок проводов фаз "А", "В", "С", обрыв нулевого провода. | Обратиться с заявлением в полицию о поиске лица, совершившего наезд на опору линии. | ВЛ | 2017-07-04 16:09
Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ)
5097 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 76 | 2017-07-05 14:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №15-16 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-532 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Заводская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-532 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Заводская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-07-05 16:05
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5098 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 77 | 2017-07-05 17:38 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №4 от ТП-521 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Элеваторная | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №4 от ТП-521 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Элеваторная и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-07-05 19:53
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5099 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 78 | 2017-07-06 11:47 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №21-22 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-583 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Ярыженская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-583 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Ярыженская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-07-06 13:14
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5100 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 79 | 2017-07-06 12:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №28-29 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-524 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Элеваторная | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-524 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Элеваторная и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-07-06 13:45
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5101 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 80 | 2017-07-06 16:26 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №16-17 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1442 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1442 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-07-06 17:18
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5102 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 81 | 2017-07-06 17:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-255 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Элеваторная | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-255 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Элеваторная и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-07-06 18:02
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5103 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 82 | 2017-07-07 08:38 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-532 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Заводская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-532 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Заводская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-07-07 09:18
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5104 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 83 | 2017-07-07 09:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-563 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-563 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-07-07 10:29
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5105 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 84 | 2017-07-07 14:37 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2721 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Купава | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2721 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Купава и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-07-07 15:16
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5106 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 62 | 2017-07-07 09:01 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №09-10 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1984 от ВЛ 10 кВ №9 ПС Каменка | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1984 от ВЛ 10 кВ №9 ПС Каменка и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-07-07 11:40
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5107 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 26 | 2017-07-04 17:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №1-1-1 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1456 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Черкесовская-2 | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1456 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Черкесовская-2 и при необходимости произвести перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-07-04 18:20
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5108 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 27 | 2017-07-04 17:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1058 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Черкесовская-2 | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1058 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Черкесовская-2 и при необходимости произвести перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-07-04 18:15
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5109 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 28 | 2017-07-05 10:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1061 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Черкесовская-2 | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1061 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Черкесовская-2 и при необходимости произвести перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-07-05 11:15
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5110 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 29 | 2017-07-05 15:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-1016 от ВЛ 10 кВ №25 ПС Новоаннинская | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-1016 от ВЛ 10 кВ №25 ПС Новоаннинская и при необходимости произвести перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-07-05 15:40
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5111 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 87 | 2017-07-05 11:54 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Загнивание деревянной стойки опоры выше нормы. | Нарушение структуры материала стойки опоры в результате загнивания. | ВЛ №6 10кВ ПС 35/10кВ «Купава» | Линия 10 кВ №6 ПС "Купава": излом деревянной анкерной опоры №266 на уровне земли, обрыв провода фазы "А", срыв с крюков и повреждение изоляторов фаз "В" и "С". | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №6 ПС "Купава" для определения степени загнивания стоек опор. | ВЛ | 2017-07-05 13:54
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  |  | Обрыв провода и разрушение изоляторов при падении опоры. |  |  | По результатам осмотров линии 10 кВ №6 ПС "Купава" произвести замену дефектных опор.
5112 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 30 | 2017-07-05 15:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-3056 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Тростянская | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-3056 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Тростянская и при необходимости произвести перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-07-05 16:40
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5113 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 31 | 2017-07-05 17:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №29-30 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-276 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Деминская | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-276 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Дёминская и при необходимости произвести перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-07-05 17:30
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5114 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 32 | 2017-07-06 10:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1051 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Черкесовская-2 | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1051 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Черкесовская-2 и при необходимости произвести перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-07-06 11:05
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5115 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 33 | 2017-07-06 16:41 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Не выявлен дефект крепления изолятора фазы "В" на крюке на опоре №14 при плановом осмотре. | Срыв изолятора с крюка. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1094 от ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1094 от ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская: срыв изолятора фазы "В" на опоре №14. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1094 от ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская на предмет выявления дефектов крепления изоляторов. | ВЛ | 2017-07-06 18:12
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | [5 empty] | Произвести монтаж изоляторов на участках ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1094 от ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская, имеющих дефекты крепления, выявленные по результатам осмотров.
5116 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 84 | 2017-07-04 10:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Не выявлен дефект крепления изолятора фазы "А" на опоре №127 при плановом осмотре. | Срыв изолятора с траверсы. | ВЛ №15 10кВ ПС 35/10кВ «Салтынская» | Линия 10 кВ №15 ПС "Салтынская": срыв изолятора фазы "А" на опоре №127. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №15 ПС "Салтынская" для выявления дефектов крепления изоляторов. | ВЛ | 2017-07-04 11:50
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | [5 empty] | Произвести монтаж изоляторов на участках линии 10 кВ №15 ПС "Салтынская", имеющих дефекты крепления по результатам осмотров.
5117 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 34 | 2017-07-07 10:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1-1 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1145 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Панфилово | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1145 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Панфилово и при необходимости произвести перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-07-07 14:27
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5118 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 35 | 2017-07-07 14:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролёте опор №3 ВЛ 0,4 кВ №1 и опоры №1 ВЛ 0,4 кВ №1-6 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1024 от ВЛ 10 кВ №25 ПС Новоаннинская | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1024 от ВЛ 10 кВ №25 ПС Новоаннинская и при необходимости произвести перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-07-07 15:37
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5119 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 37 | 2017-07-08 11:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлены дефекты проводов в пролетах опор №2-4 при плановом осмотре. | Обрывы проводов. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1488 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Черкесовская-2 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1488 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Черкесовская-2: обрывы проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-4. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1488 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Черкесовская-2 для выявления дефектов проводов. | ВЛ | 2017-07-08 14:00
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5120 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 42 | 2017-07-04 18:45 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие по верхним контактам предохранителей ПКТ-10 ТСН-10 ПС "Упорники" из-за неоднократного периодического воздействия на оборудование подстанции и ВЛ грозовых перенапряжений при прохождении фронта неблагоприятной погоды. | Перекрытие по верхним контактам предохранителей ПКТ-10 фаз "А" и "В" ТСН-10 ПС "Упорники" с последующим разрушением предохранителей. | ВЛ №661 110кВ ПС 220кВ «Сатаровская» | Разрушены два предохранителя ПКТ-10 ТСН-10 ПС "Упорники". | Выполнить анализ возможных причин перекрытия предохранителей ПКТ-10 в высоковольтном отсеке ТСН-10 ПС "Упорники" при прохождении грозового фронта, а также анализ работы грозозащиты ПС "Упорники" с разработкой, по результатам анализа, мероприятий по повышению надёжности работы оборудования подстанции при грозовых явлениях. | ВЛ | 2017-07-04 20:44
[9 empty] | ПС 110/10кВ «Упорники» |  |  | ПС
5121 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 40 | 2017-07-09 18:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №3-3 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-1025 от ВЛ 10 кВ №25 ПС Новоаннинская | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-1025 от ВЛ 10 кВ №25 ПС Новоаннинская и при необходимости произвести перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-07-09 18:35
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5122 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 41 | 2017-07-10 09:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №39-40 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1050 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Черкесовская-2 | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1050 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Черкесовская-2 и при необходимости произвести перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-07-10 12:04
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5123 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 85 | 2017-07-10 16:26 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2588 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Ярыженская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2588 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Ярыженская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-07-10 17:24
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5124 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 86 | 2017-07-12 17:11 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-518 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Заводская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-518 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Заводская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-07-12 18:20
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5125 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 85 | 2017-07-05 08:37 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №60-61 ЛИН-7-11 при плановом осмотре. |  | ВЛ №7 10кВ ПС 110/10кВ «Искра» | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов линии 10 кВ №7-11 ПС "Искра" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-07-05 08:40
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5126 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 88 | 2017-07-05 16:59 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №282-283 при плановом осмотре. |  | ВЛ №4 10кВ ПС 110/10кВ «Ждановская» | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов линии 10 кВ №4 ПС "Ждановская" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-07-05 17:03
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5127 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 89 | 2017-07-07 15:44 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлен дефект крепления траверсы (перекос) на опоре №41 при плановом осмотре. |  | ВЛ №4 10кВ ПС 110/35/10кВ «Дубовская (УЭС)» | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №4 ПС "Дубовская" для выявления дефектов крепления траверс. | ВЛ | 2017-07-07 15:47
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5128 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 77 | 2017-07-15 13:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2206 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Дубовская | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2206 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Дубовская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-07-15 15:49
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5129 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 78 | 2017-07-15 13:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-2002 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Беспаловская | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-2002 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Беспаловская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-07-15 16:08
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5130 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 63 | 2017-07-11 15:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-4474 от ВЛ 10 кВ №11 ПС Роднички | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-4474 от ВЛ 10 кВ №11 ПС Роднички и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-07-11 16:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5131 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 64 | 2017-07-12 15:13 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №4 от ТП-1705 от ВЛ 10 кВ №9 ПС Верхнереченская | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №4 от ТП-1705 от ВЛ 10 кВ №9 ПС Верхнереченская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-07-12 16:00
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5132 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 79 | 2017-07-16 20:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-482 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Безымяновская | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-482 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Безымяновская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-07-16 21:15
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5133 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 80 | 2017-07-16 20:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-173 от ВЛ 10 кВ №57 ПС Урюпинская | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-173 от ВЛ 10 кВ №57 ПС Урюпинская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-07-16 21:25
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5134 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 65 | 2017-07-14 17:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №15-16 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1649 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Нехаевская | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1649 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-07-14 18:45
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5135 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 66 | 2017-07-15 13:34 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №15-16 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1666 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Нехаевская | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1666 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-07-15 15:18
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5136 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 67 | 2017-07-15 15:53 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №13-14 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1696 от ВЛ 10 кВ №18 ПС Нехаевская | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1696 от ВЛ 10 кВ №18 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-07-15 19:37
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5137 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 86 | 2017-07-05 11:07 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлена увеличенная стрела провеса провода фазы "С" в пролете опор №125-126 при плановом осмотре. |  | Уч-к ВЛ ЛИН-17 Элеваторная от СП-17-2 "Садовый" до СП-17-1 "Грачевский" ПС 110/10 кВ "Заводская (УЭС)" | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №122-141 линии 10 кВ №17 ПС "Элеваторная" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-07-05 11:12
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5138 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 90 | 2017-07-12 10:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Не выявлен дефект изолятора фазы "В" на опоре №177 при плановом осмотре. | Разрушение изолятора. | Уч-к ВЛ ЛИН-32 от ВВ-ЛИН-32 до СП-32-4 "Акишинский" ПС 110/10кВ «Пищевая (УЭС)» | Линия 10 кВ №32 ПС "Пищевая": разрушение изолятора фазы "В" на опоре №177. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №32 ПС "Пищевая" для выявления дефектов изоляторов. | ВЛ | 2017-07-12 12:49
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | [5 empty] | По результатам осмотров линии 10 кВ №32 ПС "Пищевая" произвести замену поврежденных изоляторов.
5139 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 25 | 2017-07-12 19:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-723 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Мачеха | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-723 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Мачеха и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-07-12 21:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5140 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 26 | 2017-07-13 13:11 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-642 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Ежовская-2 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-642 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Ежовская-2 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-07-13 15:30
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5141 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 27 | 2017-07-15 13:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-843 от ВЛ 10 кВ №9 ПС Киквидзе-2 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-843 от ВЛ 10 кВ №9 ПС Киквидзе-2 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-07-15 14:25
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5142 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 28 | 2017-07-15 15:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-5 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2422 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Мордвинцевская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2422 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Мордвинцевская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-07-15 16:23
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5143 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 92 | 2017-07-14 14:57 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлена увеличенная стрела провеса провода фазы "С" в пролете опор №134-135 при плановом осмотре. |  | ВЛ №3 10кВ ПС 110/10кВ «Заводская (УЭС)» | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №134-153 линии 10 кВ №3 ПС "Заводская" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-07-14 15:00
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5144 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 29 | 2017-07-15 16:09 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-727 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Мачеха | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-727 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Мачеха и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-07-15 17:31
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5145 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 30 | 2017-07-17 19:44 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-5001 от ВЛ 10 кВ №12 ПС Киквидзе-2 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-5001 от ВЛ 10 кВ №12 ПС Киквидзе-2 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-07-17 20:46
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5146 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 68 | 2017-07-16 18:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-428 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Искра | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-428 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Искра и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-07-16 21:49
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5147 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 69 | 2017-07-18 08:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1642 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Дружба | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1642 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Дружба и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-07-18 10:25
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5148 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 27 | 2017-07-18 09:29 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлен дефект провода в пролете опор №2-3 при плановом осмотре. | Обрыв провода. | ВЛ 0,4 кВ №4 от ТП-1394 от ВЛ 10 кВ №19 ПС Компрессорная | ВЛ 0,4 кВ №4 от ТП-1394 от ВЛ 10 кВ №9 ПС Компрессорная: обрыв провода фазы "В" и в пролете опор №2-3. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №4 от ТП-1394 от ВЛ 10 кВ №19 ПС Компрессорная для выявления дефектов проводов. | ВЛ | 2017-07-18 15:25
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5149 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 87 | 2017-07-15 13:04 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №21-22 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1437 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1437 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-07-15 14:29
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5150 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 88 | 2017-07-15 15:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-504 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Двойновая | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-504 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Двойновая и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-07-15 16:00
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5151 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 89 | 2017-07-15 18:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-563 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-563 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-07-15 19:06
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5152 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 90 | 2017-07-16 09:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №17-18 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-563 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-563 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-07-16 12:02
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5153 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 91 | 2017-07-16 12:39 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-575 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-575 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-07-16 14:04
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5154 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 92 | 2017-07-17 11:03 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2702 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Купава | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2702 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Купава и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-07-17 11:27
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5155 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 93 | 2017-07-18 08:58 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-563 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-563 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-07-18 09:39
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5156 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 81 | 2017-07-18 22:49 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №12-12А при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-110 от ВЛ 10 кВ №57 ПС Урюпинская | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-110 от ВЛ 10 кВ №57 ПС Урюпинская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-07-18 23:47
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5157 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 93 | 2017-07-17 16:02 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Не выявлены дефекты изоляторов фазы "В" на опоре №53 при плановом осмотре. | Разрушение изоляторов. | Уч-к ВЛ ЛИН-32 от ВВ-ЛИН-32 до СП-32-4 "Акишинский" ПС 110/10кВ «Пищевая (УЭС)» | Линия 10 кВ №32 ПС "Пищевая": разрушение изоляторов фазы "В" на опоре №53. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №32 ПС "Пищевая" для выявления дефектов изоляторов. | ВЛ | 2017-07-17 17:49
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | [5 empty] | По результатам осмотров линии 10 кВ №32 ПС "Пищевая" произвести замену поврежденных изоляторов.
5158 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 94 | 2017-07-17 16:11 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Не выявлен дефект изолятора фазы "В" на опоре №40 при плановом осмотре. | Разрушение изолятора. | ВЛ №8 10кВ ПС 110/10кВ «Опытная (УЭС)» | Линия 10 кВ №8 ПС "Опытная": разрушение изолятора фазы "В" на опоре №40. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №8 ПС "Опытная" для выявления дефектов изоляторов. | ВЛ | 2017-07-17 16:46
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | [5 empty] | По результатам осмотров линии 10 кВ №8 ПС "Опытная" произвести замену поврежденных изоляторов.
5159 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 95 | 2017-07-17 16:23 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлены дефекты изолятора фазы "В" на опоре №108 и провода фазы "В" в пролете опор №107-108 при плановом осмотре. | Пробой и разрушение изолятора. | ВЛ №6 10кВ ПС 110/35/10кВ «Дубовская (УЭС)» | Линия 10 кВ №6 ПС "Дубовская": разрушение изолятора фазы "В" на опоре №108 и обрыв провода фазы "В" в пролете опор №107-108. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №6 ПС "Дубовская" для выявления дефектов изоляторов и проводов. | ВЛ | 2017-07-17 18:20
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  |  | Обрыв провода. |  |  | По результатам осмотров линии 10 кВ №6 ПС "Дубовская" произвести замену поврежденных изоляторов и провода на участках, имеющих дефекты провода по результатам осмотров.
5160 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 96 | 2017-07-17 19:27 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) |  | Воздействие молнии. |  | ВЛ №55 10кВ ПС 110/35/10кВ «Урюпинская» | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №55 ПС "Урюпинская" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | -
5161 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 28 | 2017-07-18 10:36 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлен дефект провода на опоре №9 при плановом осмотре. | Обрыв провода. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1300 от ВЛ 10 кВ №16 ПС Алексеевская | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1300 от ВЛ 10 кВ №16 ПС Алексеевская: обрыв провода фазы "В" на опоре №9. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1300 от ВЛ 10 кВ №16 ПС Алексеевская для выявления дефектов проводов. | ВЛ | 2017-07-18 15:00
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5162 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 98 | 2017-07-19 08:43 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 ЛИН-1-10 при плановом осмотре. |  | ВЛ №1 10кВ ПС 110/10кВ «Россошинская» | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов линии 10 кВ №1-10 ПС "Россошинская" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-07-19 08:48
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5163 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 99 | 2017-07-19 15:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Не выявлен дефект изолятора фазы "В" на опоре №141 при плановом осмотре. | Пробой и разрушение изолятора. | ВЛ №7 10кВ ПС 110/10кВ «Андреевская» | Линия 10 кВ №7 ПС "Андреевская": разрушение изолятора фазы "В" на опоре №141. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №7 ПС "Андреевская" для выявления дефектов изоляторов. | ВЛ | 2017-07-19 16:59
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | [5 empty] | По результатам осмотров линии 10 кВ №7 ПС "Андреевская" произвести замену поврежденных изоляторов.
5164 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 42 | 2017-07-14 09:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1090 от ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1090 от ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская и при необходимости произвести перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-07-14 10:00
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5165 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 91 | 2017-07-12 14:20 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Применение некалиброванных предохранителей 10 кВ. |  | ВЛ №23 10кВ ПС 220кВ «Сатаровская» | Повреждений нет. | Обеспечить при проведении осмотров и технического обслуживания КТП качественное и в полном объеме выполнение регламентированных работ. | ВЛ | 2017-07-12 15:05
[5 empty] | Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Не соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | [5 empty] | Установить в РУ-10 кВ КТП №2337 калиброванные предохранители 10 кВ.
5166 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 70 | 2017-07-19 20:18 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-4465 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Роднички | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-4465 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Роднички и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-07-19 21:45
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5167 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 29 | 2017-07-20 15:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлены дефекты проводов в пролете опор №17-18 при плановом осмотре. | Обрывы проводов. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1156 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Андреевская | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1156 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Андреевская: обрывы проводов фаз "А", "В" в пролете опоре№17-18. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1156 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Андреевская для выявления дефектов проводов. | ВЛ | 2017-07-20 17:00
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5168 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 94 | 2017-07-19 09:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1-1 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-915 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Зубриловская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-915 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Зубриловская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-07-19 10:00
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5169 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 82 | 2017-07-23 20:43 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1573 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Россошинская | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1573 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Россошинская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-07-23 21:23
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5170 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 32 | 2017-07-19 08:38 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов на вводе в жилой дом опора №2 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-714 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Мачеха | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов на вводе в жилой дом опора №2 ВЛ 0,4 кВ №1-1 от ТП-714 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Мачеха и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-07-19 09:56
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5171 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 95 | 2017-07-23 15:27 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-963 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Кардаильская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-963 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Кардаильская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-07-23 16:06
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5172 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 96 | 2017-07-24 16:57 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-958 от ВЛ 10 кВ №2 РУ-10 Красноармеец | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-958 от ВЛ 10 кВ №2 РУ-10 Красноармеец и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-07-24 17:40
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5173 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 97 | 2017-07-25 20:14 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-565 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-565 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-07-25 21:05
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5174 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 98 | 2017-07-25 22:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-565 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-565 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-07-26 03:25
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5175 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 100 | 2017-07-26 08:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-565 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-565 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-07-26 09:29
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5176 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 100 | 2017-07-24 12:33 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Не выявлена разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор №181-183 ВЛ-10 кВ №5 ПС "Дружба" при плановом осмотре линии. |  | ВЛ №5 10кВ ПС 110/10кВ «Дружба (УЭС)» | Повреждений нет. | Произвести измерение стрелы провеса провода фазы "В" линии 10 кВ №5 ПС "Дружба", при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-07-24 12:35
5177 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 71 | 2017-07-22 09:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №13-14 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1686 от ВЛ 10 кВ №18 ПС Нехаевская | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1686 от ВЛ 10 кВ №18 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-07-22 10:58
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5178 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 72 | 2017-07-25 16:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1901 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Дружба | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1639 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Дружба и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-07-25 18:45
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5179 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 83 | 2017-07-29 18:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлен увеличенный наклон опоры №18 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-58 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Добринская | Повреждений нет. | Произвести проверку состояния опор ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-58 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Добринская и при необходимости выполнить выправку опор. | ВЛ | 2017-07-29 21:20
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5180 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 101 | 2017-07-27 16:50 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Пробой и разрушение изолятора фазы "С" на опоре №486 ВЛ-10 кВ №32 ПС "Пищевая" при наличии местных дефектов, образовавшихся в процессе длительной эксплуатации. | Пробой и разрушение изолятора фазы "С" на опоре №486 ВЛ-10 кВ №32 ПС "Пищевая". | Уч-к ВЛ ЛИН-32 от СП-32-5 "Красный" до СП-32-3 "Корнеевский" ПС 110/10кВ «Пищевая (УЭС)» | Разрушен изолятор фазы "С" на опоре №486 ВЛ-10 кВ №32 ПС "Пищевая", изолятор ШС-10. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №32 ПС "Пищевая" для выявления дефектов изоляторов. | ВЛ | -
По результатам осмотра линии 10 кВ №32 ПС "Пищевая" произвести замену поврежденных изоляторов.
5181 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 84 | 2017-07-29 22:18 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-64 от ВЛ 10 кВ №32 ПС Пищевая | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-64 от ВЛ 10 кВ №32 ПС Пищевая и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-07-29 22:24
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5182 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 30 | 2017-07-26 17:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлены дефекты проводов в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №2-5 при плановом осмотре. | Обрывы проводов. | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-1283 от ВЛ 10 кВ № 7 ПС Алексеевская | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1283 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Алексеевская: обрывы проводов фаз "А", "В" в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №2-5. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1283 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Алексеевская для выявления дефектов проводов. | ВЛ | 2017-07-26 20:00
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5183 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 31 | 2017-07-30 11:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлены дефекты проводов в пролете опор №4-5 при плановом осмотре. | Обрывы проводов. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1915 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Дружба | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1915 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Дружба: обрывы проводов фаз "А", "В" в пролете опоре№4-5. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1915 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Дружба для выявления дефектов проводов. | ВЛ | 2017-07-30 16:28
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5184 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 103 | 2017-07-29 16:35 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв проводов фаз "А, В, С" в пролете опор №11-13 Лин-7-3 ПС "Алексеевская" при наличии дефектов проводов от длительной эксплуатации. | Обрыв проводов фаз "А, В, С" в пролете опор №11-13 Лин-7-3 ПС "Алексеевская". | ВЛ №7 10кВ ПС 110/35/10кВ «Алексеевская» | Обрыв проводов фаз "А, В, С" в пролете опор №11-13 Лин-7-3 ПС "Алексеевская". | Выполнить внеплановый осмотр линии 10 кВ №7 ПС "Алексеевская" на предмет выявления дефектов проводов линии. | ВЛ | 2017-07-29 18:40
По результатам внепланового осмотра линии 10 кВ №7 ПС "Алексеевская" выполнить замену дефектных проводов .
5185 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 85 | 2017-07-30 00:58 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-173 от ВЛ 10 кВ №57 ПС Урюпинская | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-173 от ВЛ 10 кВ №57 ПС Урюпинскаяи при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-07-30 01:10
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5186 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 86 | 2017-07-30 08:20 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлены дефекты проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. | Обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №7-8 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-718 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Первомайская | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-718 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Первомайская: обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-8. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-718 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Первомайская для выявления дефектов проводов. | ВЛ | 2017-07-30 12:28
Произвести замену провода на участках ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-718 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Первомайская, имеющих дефекты проводов по результатам осмотров.
5187 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 104 | 2017-07-29 18:01 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Отгорание шлейфа фазы "А" на ЛР-13-1 ВЛ 10 кВ №13 ПС "Новоаннинская" при прохождении грозового фронта. | Отгорание шлейфа фазы "А" на ЛР-13-1 ВЛ 10 кВ №13 ПС "Новоаннинская" при воздействии на провод грозовых перенапряжений. | ВЛ №13 10кВ ПС 110/10кВ «Новоаннинская» | Отгорание шлейфа фазы "А" на ЛР-13-1 ВЛ 10 кВ №13 ПС "Новоаннинская" . | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №13 ПС "Новоаннинская" на предмет выявления дефектов линии от воздествия грозовых явлений. | ВЛ | 2017-07-29 18:23
По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №13 ПС "Новоаннинская" выполнить устранение дефектов линии от воздействия на неё грозовых явлений.
5188 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 33 | 2017-07-29 12:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-810 от ВЛ 10 кВ №12 ПС Киквидзе-2 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-810 от ВЛ 10 кВ №12 ПС Киквидзе-2 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-07-29 13:41
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5189 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 34 | 2017-07-29 14:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-837 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Киквидзе-2 |  | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-837 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Киквидзе-2 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-07-29 16:19
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5190 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 35 | 2017-07-29 14:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-747 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Мачеха | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-747 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Мачеха и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-07-29 16:55
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5191 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 73 | 2017-07-31 11:42 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1560 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1560 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-07-31 13:42
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5192 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 105 | 2017-07-29 21:25 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Срыв вязки провода фазы "В" на опоре №208 линии 10 кВ №7 ПС "Добринская" в результате износа проволок вязки в процессе длительной эксплуатации. | Срыв вязки провода фазы "В" на опоре №208 линии 10 кВ №7 ПС "Добринская". | ВЛ №7 10кВ ПС 110/10кВ «Добринская» | Срыв вязки провода фазы "В" на опоре №208 линии 10 кВ №7 ПС "Добринская". | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №7 ПС "Добринская" на предмет дефектовки вязок проводов. | ВЛ | 2017-07-29 21:37
По результатам внеочередного осмотра линии 10 кВ №7 ПС "Добринская" выполнить замену дефектных вязок проводов.
5193 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 32 | 2017-07-31 11:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлены дефекты проводов в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1-1 при плановом осмотре. | Обрывы проводов. | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1256 от ВЛ 10 кВ № 15 ПС Алексеевская | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1256 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Алексеевская: обрывы проводов фаз "А", "В" в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1-1. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1256 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Алексеевская для выявления дефектов проводов. | ВЛ | 2017-07-31 14:04
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5194 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 101 | 2017-07-27 18:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-5309 от ВЛ 10 кВ №6 РУ-10 Россия | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-5309 от ВЛ 10 кВ №6 РУ-10 Россия и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-07-27 19:56
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5195 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 102 | 2017-07-29 17:08 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 ВЛ 0.4 кВ №3-1 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-565 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-565 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-07-29 18:00
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5196 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 103 | 2017-07-29 18:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 ВЛ 0.4 кВ №2-1 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ 2 от ТП-504 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Двойновая | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-504 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Двойновая и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-07-29 19:45
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5197 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 104 | 2017-07-29 21:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2520 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2520 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-07-29 22:11
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5198 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 105 | 2017-07-30 08:38 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №5 от ТП-521 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Элеваторная | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №5 от ТП-521 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Элеваторная и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-07-30 09:33
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5199 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 106 | 2017-07-30 10:32 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2514 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Двойновая | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2514 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Двойновая и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-07-30 10:49
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5200 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 107 | 2017-07-30 16:16 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-932 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Кардаильская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-932 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Кардаильская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-07-30 17:10
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5201 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 108 | 2017-07-31 09:58 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-584 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Ярыженская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-584 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Ярыженская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-07-31 10:40
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5202 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 109 | 2017-07-31 12:02 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-303 от ВЛ 10 кВ №3 РУ-10 Дуплятский | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-303 от ВЛ 10 кВ №3 РУ-10 Дуплятский и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-07-31 13:13
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5203 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 110 | 2017-07-31 15:31 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-115от ВЛ 10 кВ №5ПС Ярыженская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-115 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-07-31 16:47
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5204 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 111 | 2017-08-01 06:28 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №22-23 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2546 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Заводская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2546 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Заводская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-08-01 07:38
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5205 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 112 | 2017-08-01 18:01 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2571 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2571 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-08-01 18:45
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5206 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 113 | 2017-08-02 09:38 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлен дефект провода фазы "С" в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №2-1 при плановом осмотре. | Обрыв провода. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2755 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Купава | ВЛ 0,4 кВ №2-1 от ТП-2755 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Купава: обрыв провода фазы "С" в пролете опор №2-3. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2755 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Купава для выявления дефектов проводов. | ВЛ | 2017-08-02 11:43
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5207 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 114 | 2017-08-02 12:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлены дефекты опор №12 при плановом осмотре. | Изломы опор. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2752 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Купава | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2752 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Купава: изломы опор №12. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2752 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Купава для выявления дефектных опор. | ВЛ | 2017-08-02 13:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5208 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 115 | 2017-08-03 17:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-5339 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Кардаильская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-5339 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Кардаильская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-08-03 18:12
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5209 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 116 | 2017-08-03 18:23 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №18-19 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2764 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Купава | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2764 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Купава и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-08-03 19:42
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5210 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 74 | 2017-08-01 09:02 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №26-28 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1955 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Упорники | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1955 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-08-01 11:28
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5211 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 75 | 2017-08-02 09:12 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №20-21 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1518 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1518 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-08-02 12:10
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5212 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 76 | 2017-08-05 12:37 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1522 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Верхнереченская | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1522 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Верхнереченская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-08-05 15:07
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5213 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 106 | 2017-07-26 01:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Износ оборудования в результате длительной эксплуатации. | Повреждение изоляции проводов. | ТП-565 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная | КТП №565: нарушение изоляции выходов 0,4 кВ от главного рубильника до АВ-0,4 кВ №2, АВ-0,4 кВ №3. | Обеспечить при проведении осмотров и технического обслуживания КТП качественное и в полном объеме выполнение регламентированных работ. | ТП | 2017-07-26 03:25
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
5214 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 43 | 2017-07-30 09:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1181 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Андреевская | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1181 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Андреевская и при необходимости произвести перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-07-30 10:20
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5215 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 44 | 2017-07-30 12:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1-4 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1835 от ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1835 от ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская и при необходимости произвести перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-07-30 13:15
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5216 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 107 | 2017-08-03 14:37 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлен дефект провода фазы "В" в пролете опор №212-213 при плановом осмотре. | Обрыв провода. | ВЛ №7 10кВ ПС 110/10кВ «Искра» | Линия 10 кВ №7 ПС "Искра": обрыв провода фазы "В" в пролете опор №212-213. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №7 ПС "Искра" в пролетах опор №1-266 для выявления дефектов проводов. | ВЛ | 2017-08-03 18:00
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | [5 empty] | Произвести замену провода на участках линии 10 кВ №7 ПС "Искра", имеющих дефекты проводов по результатам осмотров.
5217 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 33 | 2017-08-05 08:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Воздействие сильного порывистого ветра. | Обрывы проводов. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1283 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Алексеевская | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1283 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Алексеевская: обрывы проводов фаз "А" и "В" в пролетах опор №10-12. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1283 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Алексеевская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2017-08-05 11:00
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
5218 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 43 | 2017-08-08 07:55 | 3.4.13.3 Дефекты изготовления | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Внутренний дефект изоляции обмотки фазы "В" трехфазной группы трансформатора напряжения 10 кВ ПС "Гришинская", приведший к межвитковому короткому замыканию обмотки и последующему разрушению литой оболочки трансформатора. | Межвитковое короткое замыкание обмотки фазы "В" трехфазной группы трансформатора напряжения 10 кВ ПС "Гришинская". | ПС 35/10кВ «Гришинская» | Повреждена фаза "В" трёхфазной группы трансформатора напряжения марки НИОЛ-СТ-10-2МУ2 (межвитковое короткое замыкание обмотки с последующим разрушением корпуса). Трансформатор напряжения НИОЛ-СТ-10-2МУ2, зав. номер 0302160000001 изготовлен в 2016 году, производитель ОАО "Самарский трансформатор", г.Самара. | Подготовить комплект необходимой документации по трансформатору напряжения НИОЛ-СТ-10-2МУ2 для направления письма-претензии в ОАО "Самарский трансформатор", г.Самара по качеству изготовления электротехнического оборудования. | ПС | 2017-08-08 11:56
Распоряжением по ПО УЭС №64 от 17 августа 2016 года введён в эсплуатацию на ПС "Гришинская" с выполнением требуемого комплекса профилактических проверок, измерений и испытаний перед вводом службой ИЗП ПО УЭС с оформлением протокола испытания трасформатора напряжения №26.
Из опыта эксплуатации трансформаторов напряжения типа НИОЛ-СТ-10-2МУ2 рассмотреть возможность и целесообразность применения аналогичных трансформаторов напряжения на подстанциях ПО УЭС.
5219 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 87 | 2017-08-09 11:34 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-193 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Добринская | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-193 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Добринская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-08-09 12:38
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5220 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 77 | 2017-08-08 15:42 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1969 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Упорники | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1969 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-08-08 19:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5221 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 78 | 2017-08-08 16:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №15-16 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1516 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1516 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-08-08 19:05
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5222 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 79 | 2017-08-09 09:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4105 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Нехаевская | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4105 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-08-09 11:40
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5223 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 80 | 2017-08-09 10:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-414 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Искра | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-414 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Искра и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-08-09 13:35
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5224 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 88 | 2017-08-09 21:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №15-16 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кв №1 от ТП-2230 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Тепикинская | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2230 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Тепикинская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-08-09 21:45
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5225 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 89 | 2017-08-01 17:52 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №2-1 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-382 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ждановская | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-382 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ждановская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-08-01 18:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5226 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 108 | 2017-08-04 20:20 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие молнии. | Разрушение изолятора. | ВЛ №9 10кВ ПС 110/35/10кВ «Ежовская-2» | Линия 10 кВ №9 ПС "Ежовская-2": разрушение изолятора фазы "В" на опоре №4 ЛИН-9-6. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №9 ПС "Ежовская-2" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2017-08-04 22:09
5227 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 117 | 2017-08-05 14:58 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №21-22 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-5313 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Кардаильская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-5313 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Кардаильская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-08-05 15:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5228 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 118 | 2017-08-05 20:06 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №18-19 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-915 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Зубриловская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-915 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Зубриловская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-08-05 21:38
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5229 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 119 | 2017-08-06 06:56 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №16-17 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-917 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Зубриловская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-917 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Зубриловская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-08-06 07:52
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5230 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 120 | 2017-08-09 09:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №16-17 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-584 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Ярыженская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-584 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Ярыженская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-08-09 10:18
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5231 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 121 | 2017-08-09 13:08 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-583 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Ярыженская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-583 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Ярыженская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-08-09 13:38
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5232 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 122 | 2017-08-09 15:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №19-20 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-522 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Элеваторная | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-522 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Элеваторная и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-08-09 17:10
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5233 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 44 | 2017-08-09 00:48 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) |  | Воздействие на провода и изоляцию ВЛ 110 кВ №600 и ВЛ 110 кВ №603 грозовых разрядов, ударов молнии при прохождении грозового фронта в период 8-9 августа 2017 года. |  | ВЛ №603 110кВ ПС 110/35/10кВ «Урюпинская» | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линий 110 кВ ВЛ №600 и ВЛ №603 на предмет выявления дефектов изоляции, арматуры опор, проводов от воздействия на них грозовых разрядов при прохождении грозового фронта. | ВЛ | -
[9 empty] | ВЛ №600 110кВ ПС 110/35/10кВ «Урюпинская» |  | Выполнить ревизию провода фазы "В" в пролёте опор №52-53 ВЛ 110 кВ №603 и гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №73 ВЛ 110 кВ №600. | ВЛ
5234 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 36 | 2017-08-11 08:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-701 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Мачеха | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-701 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Мачеха и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-08-11 10:02
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5235 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 110 | 2017-08-09 08:40 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Воздействие молнии. | Пережог провода молнией. | ВЛ №20 10кВ ПС 110/10кВ «Новоаннинская» | Линия 10 кВ №20 ПС "Новоаннинская": обрыв провода фазы "С" в пролете опор №5-6 ЛИН-20-20. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №20-20 ПС "Новоаннинская" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2017-08-09 11:34
5236 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 111 | 2017-08-09 10:39 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Обрыв провода. | ВЛ №7 10кВ ПС 110/10кВ «Искра» | Линия 10 кВ №7 ПС "Искра": обрыв провода фазы "С" в пролете опор №150-151. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №7 ПС "Искра" в пролетах опор №1-266 для выявления дефектов дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2017-08-09 15:31
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
5237 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 45 | 2017-08-08 10:02 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Тепловизионным контролем оборудования подстанции "Искра" выявлен дефект (нагрев) верхнего болтового соединения фазы "В" ВЧЗ-ЛЭП-604. |  | ВЛ №604 110кВ ПС 110/10кВ «Искра» | Повреждений нет. | Выполнить анализ результатов тепловизионного контроля оборудования ПС "Искра" с разработкой меропритятий по устранению выявленных дефектов. | ВЛ | -
[5 empty] | Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Не соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | [5 empty] | Выполнить ревизию верхнего болтового соединения фазы "В" ВЧЗ-ЛЭП-604.
5238 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 112 | 2017-08-09 11:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Обрыв вязки провода в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Обрыв вязки провода. | ВЛ №8 10кВ ПС 35/10кВ «Каменка» | Линия 10 кВ №8 ПС "Каменка": обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №48. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №8 ПС "Каменка" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2017-08-09 13:05
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
5239 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 123 | 2017-08-16 20:41 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-544 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Двойновая | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-544 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Двойновая и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-08-16 21:30
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5240 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 124 | 2017-08-17 13:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-521 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Элеваторная | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-521 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Элеваторная и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-08-17 14:27
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5241 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 81 | 2017-08-17 09:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1518 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1518 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-08-17 11:06
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5242 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 90 | 2017-08-20 12:43 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №36-37 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-905 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Бубновская-1 | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-905 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Бубновская-1 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-08-20 13:57
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5243 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 82 | 2017-08-18 20:19 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1752 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Упорники | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1752 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-08-18 21:15
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5244 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 83 | 2017-08-19 09:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1559 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1559 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-08-19 12:10
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5245 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 91 | 2017-08-21 19:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-200 от ВЛ 10 кВ №32 ПС Пищевая | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-200 от ВЛ 10 кВ №32 ПС Пищевая и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-08-21 19:35
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5246 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 45 | 2017-08-17 15:53 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Загнивание стойки опоры выше нормы. | Нарушение структуры материала стойки опоры в результате загнивания. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1082 от ВЛ 10 кВ №19 ПС Новоаннинская | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1082 от ВЛ 10 кВ №19 ПС Новоаннинская: излом деревянной стойки опоры №1 на уровне земли. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1082 от ВЛ 10 кВ №19 ПС Новоаннинская для определения степени загнивания стоек опор. | ВЛ | 2017-08-17 17:40
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
По результатам осмотров линии ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1082 от ВЛ 10 кВ №19 ПС Новоаннинская произвести замену дефектных стоек опор.
5247 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 46 | 2017-08-18 19:12 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1-3 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1835 от ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1835 от ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская и при необходимости произвести перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-08-18 19:55
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5248 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 84 | 2017-08-23 14:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №17-18 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-411 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Искра | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-411 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Искра и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-08-23 18:02
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5249 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 113 | 2017-08-16 10:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №165-166 при плановом осмотре. |  | Уч-к ВЛ ЛИН-8 от СП-8-1 "Соколовский" ПС 110/35/10кВ «Нехаевская» | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №115-232 линии 10 кВ №8 ПС "Нехаевская" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-08-16 10:35
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5250 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 47 | 2017-08-20 19:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №18-19 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-1090 от ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-1090 от ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская и при необходимости произвести перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-08-20 20:40
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5251 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 125 | 2017-08-20 16:37 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №13-14 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-942 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Кардаильская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-942 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Кардаильская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-08-20 17:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5252 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 46 | 2017-08-21 04:56 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №128 ВЛ 110 кВ №611 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ №612 110кВ ПС «Нехаевская» - ВЛ №504 110кВ ПС «Усть-Хоперская» | Повреждений нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №611 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции. | ВЛ | -
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №128 ВЛ 110 кВ №611.
5253 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 92 | 2017-08-25 20:19 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №21-22 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-302 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Ждановская | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-302 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Ждановская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-08-25 20:55
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5254 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 114 | 2017-08-18 18:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. |  | ВЛ №4 10кВ ПС 110/10кВ «Солонцы» | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №4-2 ПС "Солонцы" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2017-08-18 18:31
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
5255 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 126 | 2017-08-22 15:44 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №17-18 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1437 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1437 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-08-22 17:05
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5256 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 99 | 2017-08-22 18:07 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №21-22 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-583 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Ярыженская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-583 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Ярыженская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-08-22 18:59
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5257 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 48 | 2017-08-24 04:49 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №466 ВЛ 110 кВ №650 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ №650 110кВ ПС 500кВ «Балашовская» | Повреждений нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №650 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции. | ВЛ | -
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №466 ВЛ 110 кВ №650.
5258 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 127 | 2017-08-23 21:11 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-575 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-575 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-08-23 21:58
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5259 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 128 | 2017-08-24 12:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-2735 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Купава | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-2735 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Купава и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-08-24 13:10
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5260 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 129 | 2017-08-26 20:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №17-18 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-574 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Заводская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-574 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Заводская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-08-26 21:36
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5261 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 34 | 2017-08-19 11:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Воздействие сильного порывистого ветра. | Срывы изоляторов. | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-1394 от ВЛ 10 кВ №19 ПС Компрессорная | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-1394 от ВЛ 10 кВ №19 ПС Компрессорная: обрывы проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-4, фаз "В" и "С" в пролете опор №5-6, фазы "А" и "N" в пролете опор №7-8; срывы изоляторов фазы "В" на опоре №4, фаз "А" и "С" на опоре №5, фаз "А", "В", "С" на опоре №7. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-1394 от ВЛ 10 кВ №19 ПС Компрессорная для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2017-08-19 14:58
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  |  | Обрывы проводов.
5262 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 35 | 2017-08-22 16:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1412 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Компрессорная | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1412 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Компрессорная и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-08-22 18:52
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5263 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 36 | 2017-08-24 15:01 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролетах опор №1-3 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1318 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Компрессорная | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1318 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Компрессорная и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-08-24 16:10
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5264 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 49 | 2017-08-26 05:14 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №52 ВЛ 110 кВ №657 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ №511 110кВ ПС «Сатаровская» - ВЛ №657 110кВ ПС «Новоаннинская» | Повреждений нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №657 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции. | ВЛ | -
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №52 ВЛ 110 кВ №657.
5265 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 50 | 2017-08-29 12:34 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №129 ВЛ 110 кВ №650 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ №650 110кВ ПС 500кВ «Балашовская» | Повреждений нет. | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №129 ВЛ 110 кВ №650. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №650 с контролем чистоты подвесной изоляции линии.
5266 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 115 | 2017-08-29 12:18 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Не выявлен дефект изолятора фазы "С" на опоре №67 при плановом осмотре. | Разрушение изолятора. | ВЛ №20 10кВ РП «ПТФ» 10кВ | Линия 10 кВ №20 РП "ПТФ": разрушение изолятора фазы "С" на опоре №67. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №20 РП "ПТФ" для выявления дефектов изоляторов. | ВЛ | 2017-08-29 15:14
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | [5 empty] | По результатам осмотров линии 10 кВ №20 РП "ПТФ" произвести замену поврежденных изоляторов.
5267 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 37 | 2017-08-29 08:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов на вводе в жилой дом опора №7 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-876 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Киквидзе-2 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов на вводе в жилой дом опора №7 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-876 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Киквидзе-2 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-08-29 10:05
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5268 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 48 | 2017-08-22 19:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1-3 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4256 от ВЛ 10 кВ №20 ПС Новоаннинская | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4256 от ВЛ 10 кВ №20 ПС Новоаннинская и при необходимости произвести перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-08-22 19:32
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5269 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 51 | 2017-08-29 22:38 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.18 Дефект сварного соединения (шва) | Излом косынки крепления натяжной гирлянды фазы "С" к траверсе опоры №200 в месте сварочного шва от периодических колебательных нагрузок провода в процессе длительной эксплуатации с последующим прикосновением шлейфа провода фазы "С" ВЛ 110 кВ №665 к металлической траверсе опоры из-за тяжения провода фазы "С" . | Дефект сварного шва ( не провар) в месте крепления косынки натяжной гирлянды фазы "С" к траверсе на опоре №200 ВЛ 110 кВ №650. | ВЛ №660 110кВ ПС «Балашовская» - ВЛ №658 110кВ ПС «Новоаннинская» | Излом по сварочному шву косынки крепления натяжной гирлянды фазы "С" к траверсе опоры №200 ВЛ 110 кВ №665. Сварочный шов выполнен работниками строительно-монтажной организации МК №15 при строительстве линии в 1976 году. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №665 на предмет выявления дефектов мест крепления подвесной и натяжной изоляции с последующей разработкой мероприятий по предотвращению отключения линии с учетом аналогичных причин. | ВЛ | 2017-08-30 01:49
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Выполнить проварку швов в местах крепления натяжных гирлянд на опоре №200 ВЛ 110 кВ №665.
5270 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 93 | 2017-09-02 10:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2166 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Первомайская | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2166 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Первомайская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-09-02 11:15
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5271 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 49 | 2017-08-27 16:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4243 от ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4243 от ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская и при необходимости произвести перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-08-27 18:05
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5272 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 94 | 2017-09-02 17:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-406 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Безымяновская | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-406 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Безымяновская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-09-02 18:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5273 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 52 | 2017-08-30 05:17 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №106 ВЛ 110 кВ №612 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ №612 110кВ ПС «Нехаевская» - ВЛ №509 110кВ ПС «Кумылженская» - ВЛ №504 110кВ ПС «Усть-Хоперская» | Повреждений нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №612 на предмет выявления дефектов подвесной и натяжной изоляции. | ВЛ | -
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №106 ВЛ 110 кВ №612.
5274 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 85 | 2017-08-31 16:54 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1969 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Нехаевская | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1969 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-08-31 17:42
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5275 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 116 | 2017-09-01 10:18 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Обрыв вязки провода в результате воздействия порывистого ветра. | Обрыв вязки провода. | Уч-к ВЛ ЛИН-6 от ВВ-ЛИН-6 до СП-6-1 "Мазинский" ПС 110/35/10кВ «Нехаевская» | Линия 10 кВ №6 ПС "Нехаевская": обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №48. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №6 ПС "Нехаевская" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2017-09-01 12:14
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
5276 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 130 | 2017-08-29 15:44 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-58 от ВЛ 10 кВ №1 РУ-10 Красноармеец | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-58 от ВЛ 10 кВ №1 РУ-10 Красноармеец и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-08-29 16:43
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5277 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 131 | 2017-08-30 12:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-907 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Кардаильская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-907 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Кардаильская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-08-30 13:24
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5278 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 53 | 2017-09-04 05:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №234 ВЛ 110 кВ №648 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | Причиной отключения СМВ-110 кВ после АПВ и РПВ явилась неправильная работа ноль-индикатора в блоке 1РС комплекта ДЗ-2 на панели ЭПЗ-1646 ВЛ 110 кВ №648. | ВЛ №648 110кВ ПС «Елань-1» - ВЛ №648 110кВ ПС «Ежовская-2» | Выход из строя интегральной схемы ноль-индикатора в блоке 1РС комплекта ДЗ-2 на панели ЭПЗ-1646 ВЛ 110 кВ №648. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №648 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции. | ВЛ | -
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Выполнить замену гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №234 ВЛ 110 кВ №648.
Произвести внеплановую проверку комплекта реле сопротивлений в блоке ДЗ-2 панели ЭПЗ-1636 ВЛ 110кВ №648 на ПС "Ежовская-2".
5279 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 95 | 2017-09-06 10:43 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-353 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ждановская | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-353 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ждановская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-09-06 11:29
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5280 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 132 | 2017-09-01 17:19 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №16-17 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1436 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1436 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-09-01 18:32
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5281 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 96 | 2017-09-06 16:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2052 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Беспаловская | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2052 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Беспаловская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-09-06 19:21
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5282 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 37 | 2017-09-02 09:32 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Воздействие сильного порывистого ветра. | Обрывы проводов. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2320 от ВЛ 10 кВ №23 ПС Сатаровская | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2320 от ВЛ 10 кВ №23 ПС Сатаровская: обрывы проводов фаз "А" и "В" в пролетах опор №4-5. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2320 от ВЛ 10 кВ №23 ПС Сатаровская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2017-09-02 12:10
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
5283 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 117 | 2017-09-01 17:06 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Не выявлен дефект изолятора фазы "С" на опоре №7 ЛИН-32-20 при плановом осмотре. | Пробой и разрушение изолятора. | Уч-к ВЛ ЛИН-32 от СП-32-5 "Красный" до СП-32-3 "Корнеевский" ПС 110/10кВ «Пищевая (УЭС)» | Линия 10 кВ №32 ПС "Пищевая": разрушение изолятора фазы "С" на опоре №7 ЛИН-32-20. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №32 ПС "Пищевая" для выявления дефектов изоляторов. | ВЛ | 2017-09-01 18:27
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | [5 empty] | По результатам осмотров линии 10 кВ №32 ПС "Пищевая" произвести замену поврежденных изоляторов.
5284 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 118 | 2017-09-02 15:56 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Наезд на опору линии стороннего транспортного средства. | Повреждение опоры линии и провода в результате наезда стороннего транспортного средства. | ВЛ №28 10кВ ПС 110/10кВ «Пищевая (УЭС)» | Линия 10 кВ №28 ПС "Пищевая": сбита в результате наезда стороннего транспортного средства деревянная одностоечная опора №76, оборван провод фазы "С" в пролетах опор №75-77. | Принять меры к взысканию причиненного ущерба с виновного лица. | ВЛ | 2017-09-02 17:51
Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ)
5285 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 122 | 2017-09-06 08:43 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) |  | Воздействие молнии. |  | ВЛ №2 10кВ РУ «Красноармеец» 10кВ | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №2 РУ-10 "Красноармеец" для выявления дефектов линии после воздействия грозовых явлений. | ВЛ | -
5286 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 124 | 2017-09-06 09:08 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) |  | Воздействие молнии. |  | ВЛ №1 10кВ ПС 35/10кВ «Купава» | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №1 ПС "Купава" для выявления дефектов линии после воздействия грозовых явлений. | ВЛ | -
5287 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 126 | 2017-09-06 09:40 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) |  | Воздействие молнии. |  | ВЛ №6 10кВ РУ «Россия» 10кВ | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №6 РУ-10 "Россия" для выявления дефектов линии после воздействия грозовых явлений. | ВЛ | -
5288 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 119 | 2017-09-06 08:17 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Воздействие сильного порывистого ветра. |  | ВЛ №3 10кВ ПС 110/10кВ «Кардаильская» | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №3 ПС "Кардаильская" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2017-09-06 08:21
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
5289 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 120 | 2017-09-06 08:17 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Воздействие сильного порывистого ветра. |  | ВЛ №1 10кВ ПС 110/10кВ «Кардаильская» | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №1 ПС "Кардаильская" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2017-09-06 08:19
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
5290 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 54 | 2017-09-04 21:32 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №82 ВЛ 110 кВ №662 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ №662 110кВ ПС 110/35/10кВ «Нехаевская» | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №662 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции. | ВЛ | -
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №82 ВЛ 110 кВ №662.
5291 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 55 | 2017-09-05 05:19 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №134, гирлянд изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №377 ВЛ 110 кВ №650 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ №650 110кВ ПС 500кВ «Балашовская» | Повреждений нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №650 на предмет выявления дефектов подвесной и натяжной изоляции. | ВЛ | -
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №134, гирлянд изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №377 ВЛ 110 кВ №650 .
5292 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 121 | 2017-09-06 08:17 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Воздействие сильного порывистого ветра. |  | ВЛ №1 10кВ ПС 35/10кВ «Первомайская (УЭС)» | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №1 ПС "Первомайская" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2017-09-06 08:19
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
5293 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 133 | 2017-09-02 12:14 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1435 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1435 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-09-02 14:03
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5294 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 134 | 2017-09-02 14:47 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2755 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Купава | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2755 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Купава и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-09-02 15:58
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5295 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 135 | 2017-09-02 18:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №19-20 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-979 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Кардаильская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-979 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Кардаильская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-09-02 19:57
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5296 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 136 | 2017-09-06 01:37 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №13-14 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-575 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-575 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-09-06 03:18
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5297 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 125 | 2017-09-06 09:32 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие сильного порывистого ветра. | Повреждение изоляторов. | ВЛ №5 10кВ ПС 110/10кВ «Двойновая» | Линия 10 кВ №5 ПС "Двойновая": повреждение изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №110. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №5 ПС "Двойновая" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2017-09-06 10:20
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) |  | Воздействие грозовых явлений.
5298 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 86 | 2017-09-04 13:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №19-20 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-4124 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Нехаевская | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-4124 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-09-04 15:05
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5299 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 87 | 2017-09-08 17:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1516 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1516 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-09-08 20:10
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5300 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 137 | 2017-09-06 04:21 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №21-22 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2514 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Двойновая | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2514 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Двойновая и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-09-06 07:15
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5301 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 138 | 2017-09-06 11:07 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №15-16 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-115от ВЛ 10 кВ №5ПС Ярыженская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-115 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-09-06 12:32
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5302 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 139 | 2017-09-06 12:31 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-918 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Зубриловская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-918 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Зубриловская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-09-06 13:47
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5303 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 140 | 2017-09-06 13:04 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2742 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Купава | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2742 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Купава и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-09-06 14:23
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5304 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 123 | 2017-09-06 09:02 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Воздействие сильного порывистого ветра. |  | ВЛ №5 10кВ РУ «Дуплятский» 10кВ | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №5 РУ-10 "Дуплятский" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2017-09-06 09:05
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
5305 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 141 | 2017-09-06 15:26 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-953 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Красноармеец | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-953 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Красноармеец и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-09-06 16:22
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5306 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 142 | 2017-09-06 18:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-908 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Кардаильская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-908 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Кардаильская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-09-06 19:02
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5307 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 143 | 2017-09-06 22:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №20-21 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-593 от ВЛ 10 кВ №3 РУ-10 Комсомольский | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-593 от ВЛ 10 кВ №3 РУ-10 Комсомольский и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-09-06 23:10
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5308 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 127 | 2017-09-06 09:48 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлен дефект провода фазы "В" в пролете опор №350-351 при плановом осмотре. | Обрыв провода. | Уч-к ВЛ ЛИН-32 от СП-32-4 "Акишинский" до СП-32-1 "Серки" ПС 110/10кВ «Пищевая (УЭС)» | Линия 10 кВ №32 ПС "Пищевая": обрыв провода фазы "В" в пролете опор №350-351. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №32 ПС "Пищевая" в пролетах опор №208-358 для выявления дефектов проводов. | ВЛ | 2017-09-06 11:45
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | [5 empty] | Произвести замену провода на участках линии 10 кВ №32 ПС "Пищевая", имеющих дефекты проводов по результатам осмотров.
5309 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 38 | 2017-09-08 08:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №16-17 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-670 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Ежовская-2 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-670 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Ежовская-2 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-09-08 11:29
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5310 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 56 | 2017-09-05 23:53 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) |  | Воздействие на изоляцию ЛЭП 35 кВ "Нехаевская" перенапряжения от грозовых разрядов, ударов молнии при прохождении грозового фронта, приведших к перекрытию гирлянд изоляторов фаз "А" и "С" на опоре №114. |  | ВЛ «Нехаевская» 35кВ ПС 110/35/10кВ «Нехаевская» | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линий ЛЭП 35 кВ "Нехаевская" на предмет выявления дефектов изоляции, арматуры опор, проводов от воздействия на них грозовых разрядов при прохождении грозового фронта. | ВЛ | -
Выполнить замену гирлянд изоляторов фаз "А" и "С" на опоре №114 ЛЭП 35 "Нехаевская" после воздействия на них грозовых разрядов.
5311 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 128 | 2017-09-06 09:57 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) |  | Воздействие молнии. |  | Уч-к ВЛ ЛИН-17 Элеваторная от СП-17-1 "Грачевский" ПС 110/10кВ «Заводская (УЭС)» | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №17 ПС "Элеваторная" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2017-09-06 10:01
5312 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 57 | 2017-09-06 19:54 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №71 ВЛ 110 кВ №649 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ №649 110кВ ПС «Балашовская» - ВЛ №653 110кВ ПС «Ежовская-2» | Повреждений нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №649 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции. | ВЛ | -
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №71 ВЛ 110 кВ №649.
5313 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 58 | 2017-09-07 11:52 | 3.4.13.3 Дефекты изготовления | 4.11 Электродуговое повреждение 4.12 Нарушение электрической изоляции | Дефект изготовления ввода 110 кВ фазы «С» Т-2 ПС "Рябовская", приведший к пробою изоляции между внутренними обкладками ввода, возникновению однофазного короткого замыкания на «землю» с развитием в двухфазное короткое замыкание на «землю» и последующему аварийному отключению питающих ПС "Рябовская" ВЛ 110 кВ и потребителей от ПС "Рябовская". | Дефект изготовления ввода 110 кВ фазы «С» Т-2 ПС "Рябовская", приведший к пробою изоляции между внутренними обкладками ввода с развитием в одно- и двухфазное короткое замыкание на «землю». | ВЛ №509 110кВ ПС «Кумылженская» - ВЛ №504 110кВ ПС «Усть-Хоперская» | Повреждён ввод 110 кВ фазы «С» Т-2 ПС "Рябовская". Ниже первой юбки полимерной покрышки ввода, со стороны вывода ПИН, имеется след (отверстие) в покрышке ввода от воздействия эл.дуги. С противоположной стороны ввода между 1-й и 11-й юбками полимерной покрышки ввода наличие следов воздействия эл.дуги с разрывом покрышки, следы горения материала покрышки. На верхнем оголовнике ввода следы воздействия эл.дуги на металлических частях оголовника (прил.10, 12-15). | Выполнить анализ эксплуатации высоковольтных вводов 110 кВ с RIP-изоляцией с учётом опыта эксплуатации и статистики повреждений в ПО УЭС и в целом по ПАО "Россети" для дальнейшего решения применения аналогичных вводов на оборудовании ПО УЭС. | ВЛ | 2017-09-07 13:32
[7 empty] | Перед вводом в эксплуатацию службой ИЗП ПО УЭС проведены 26.06.2012 года испытания ввода 110 кВ фазы "С" в соответствии с "Методическими указаниями по эксплуатации высоковольтных вводов с RIP-изоляцией производства ООО "Масса"-завод "Изолятор", утверждённых распоряжением ПАО "Россети" от 24.08.2016 года №352р и "Объем и нормы испытания электрооборудования", оформлен протокол №17. В эксплуатации периодические и последние испытания ввода в соответствии с "Методическими указаниями..." проведены 17.08.2016 года с оформлением протокола испытаний №75 (прил.9). Замечаний к результатам испытаний ввода не зафиксировано. | Пробой изоляции между внутренними обкладками ввода 110 кВ фазы "С" Т-2 ПС "Рябовская" с развитием в одно- и двухфазное короткое замыкание на «землю» с возникновением электрической дуги. | ПС 110/10кВ «Рябовская» | Ввод типа ГКТПIII-90-126/800 О1, изготовлен в 2011 году, заводской номер П-39711. Изготовитель ООО "Масса"-завод "Изолятор", с. Павловская Слобода, Истринский район, Московская область. Заводские испытания проведены ИЦ ВЭО "Изолятор" ООО "Масса" 13.10.2011 года, по результатам испытаний оформлен протокол испытаний №9 (прил.9). | Выполнить замену повреждённого ввода 110 кВ фазы "С" Т-2 ПС "Рябовская". | ПС
[7 empty] | По результатам тепловизионного обследования электрооборудования ПО «Урюпинские электрические сети» Алексеевский РЭС в феврале 2017 года специалистами лаборатории инфракрасной диагностики службы ИЗП ПО «Волгоградские электрические сети» и Технического отчёта №009/17 от 15.02.2017 года не выявлено дефектов по вводам 110 кВ Т-2 ПС "Рябовская" (прил.11). |  |  | 20 сентября 2017 года на завод-изготовитель направлено письмо о направлении специалистов ООО "Масса"-завод "Изолятор" в ПО УЭС для участия в разборе поврежденного ввода 110 кВ (прил.25).
Опыт эксплуатации высоковольтных вводов 110 кВ с RIP-изоляцией, статистика технологических нарушений и разбор причин повреждения таких вводов позволяет сделать вывод, что основными причинами повреждений изоляции RIP-вводов являются дефекты заводского изготовления. Разнообразие влияющих факторов, их случайный характер в процессе эксплуатации затрудняют по существующим методикам прогнозирование срока службы вводов по результатам периодических испытаний, так как ухудшение электрических параметров вводов и изменение изоляционных свойств происходит мгновенно, лавинообразно.
5314 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 97 | 2017-09-13 15:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №12-15 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-13 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Добринская | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-13 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Добринская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-09-13 16:57
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5315 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 98 | 2017-09-13 16:03 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-464 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Добринская | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-464 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Добринская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-09-13 16:26
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5316 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 129 | 2017-09-07 07:34 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Не выявлены дефекты шлейфов от ЛР-КТП-1960 к КТП №1960 при плановом осмотре. | Обрыв шлейфов от ЛР-КТП-1960 к КТП №1960. | ВЛ №7 10кВ ПС 110/10кВ «Упорники» | КТП №1960: обрыв шлейфов фаз "А" и "С" от ЛР-КТП-1960 к КТП №1960. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №7 ПС "Упорники" и КТП от нее для выявления дефектов шлейфов. | ВЛ | 2017-09-07 08:12
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | [5 empty] | По результатам осмотров линии 10 кВ №7 ПС "Упорники" произвести замену дефектных шлейфов.
5317 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 99 | 2017-09-13 17:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлен дефект провода фазы "С" в пролете опор №1-2 при плановом осмотре. | Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №1-2. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2002 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Беспаловская | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2002 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Беспаловская: обрыв провода фазы "С" в пролете опор№1-2. | Произвести замену провода на участках ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2002 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Беспаловская, имеющих дефекты проводов по результатам осмотров. | ВЛ | 2017-09-13 19:00
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | [5 empty] | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2002 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Беспаловская для выявления дефектов проводов.
5318 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 100 | 2017-09-13 18:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-381 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Косарка | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-381 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Косарка и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-09-13 19:30
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5319 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 38 | 2017-09-07 11:28 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Воздействие сильного порывистого ветра. | Обрывы проводов. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1189 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Солонцы | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1189 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Солонцы: обрывы проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-2. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1189 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Солонцы, для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2017-09-07 13:30
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
5320 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 101 | 2017-09-14 11:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1573 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Россошинская | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1573 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Россошинская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-09-14 13:17
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5321 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 130 | 2017-09-07 09:20 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) |  | Воздействие молнии. |  | ВЛ №6 10кВ ПС 35/10кВ «Дёминская» | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №6 ПС "Деминская" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2017-09-07 09:33
5322 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 102 | 2017-09-14 17:32 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-100 от ВЛ 10 кВ №32 ПС Пищевая | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-100 от ВЛ 10 кВ №32ПС Пищевая и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-09-14 19:10
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5323 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 51 | 2017-09-07 14:18 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-4213 от ВЛ 10 кВ №19 ПС Новоаннинская | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-4213 от ВЛ 10 кВ №19 ПС Новоаннинская и при необходимости произвести перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-09-07 16:57
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5324 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 144 | 2017-09-07 09:46 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-574 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Заводская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-574 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Заводская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-09-07 10:38
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5325 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 145 | 2017-09-07 09:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2543 от ВЛ 10 кВ №3 РУ-10 Комсомольский | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2543 от ВЛ 10 кВ №3 РУ-10 Комсомольский и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-09-07 11:19
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5326 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 131 | 2017-09-07 11:00 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) |  | Воздействие молнии. |  | ВЛ №7 10кВ ПС 35/10кВ «Дёминская» | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №7 ПС "Деминская" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2017-09-07 11:10
5327 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 146 | 2017-09-07 12:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-912 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Зубриловская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-912 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Зубриловская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-09-07 12:57
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5328 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 147 | 2017-09-07 13:17 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2737 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Кардаильская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2737 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Кардаильская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-09-07 15:05
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5329 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 148 | 2017-09-07 17:02 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №17-18 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-908 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Кардаильская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-908 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Кардаильская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-09-07 17:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5330 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 149 | 2017-09-07 18:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-913 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Зубриловская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-913 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Зубриловская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-09-07 19:07
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5331 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 59 | 2017-09-14 04:34 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) |  | Воздействие на изоляцию линий электропредачи ЛЭП "Верхнереченская" и ЛЭП "Салтынская" грозовых явлений при прохождении грозового фронта, приведших к поверхностному перекрытию гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №135 ЛЭП "Верхнереченская" и гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №109 ЛЭП "Салтынская". |  | ВЛ «Салтынская» 35кВ ПС 110/35/10кВ «Косарка» | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ЛЭП "Верхнереченская" и ЛЭП "Салтынская" на предмет выявления дефектов опор, подвесной и натяжной изоляции, арматуры опор от воздействия на них грозовых явлений. | ВЛ | 2017-09-14 06:07
[9 empty] | ВЛ «Верхнереченская» 35кВ ПС 110/35/10кВ «Нехаевская» |  | Произвести замену гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" ЛЭП "Верхнереченская" на опоре №135 и фаз "А" и "В" ЛЭП "Салтынская" на опоре №109. | ВЛ
5332 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 150 | 2017-09-09 09:16 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-917 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Зубриловская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-917 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Зубриловская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-09-09 10:22
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5333 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 151 | 2017-09-09 09:26 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №15-16 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1436 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1436 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-09-09 10:39
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5334 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 152 | 2017-09-10 08:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2573 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Заводская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2573 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Заводская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-09-10 09:54
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5335 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 153 | 2017-09-10 18:01 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2738 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Купава | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2738 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Купава и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-09-10 19:16
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5336 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 103 | 2017-09-16 16:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-905 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Бубновская-1 | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-905 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Бубновская-1 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-09-16 17:20
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5337 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 39 | 2017-09-09 18:08 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Загнивание стойки опоры выше нормы. | Нарушение структуры материала стойки опоры в результате загнивания. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-845от ВЛ 10 кВ №9 ПС Киквидзе-2 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-845 от №9 ПС Киквидзе-2: излом деревянной стойки опоры №13 на уровне земли. | По результатам осмотров линии ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-845 от ВЛ 10кВ №9 ПС Киквидзе-2 произвести замену дефектных стоек опор. | ВЛ | 2017-09-09 20:12
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-845 от ВЛ 10 кВ №9 ПС Киквидзе-2 для определения степени загнивания стоек опор.
5338 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 61 | 2017-09-19 05:37 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №27 ВЛ 110 кВ №605 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ №605 110кВ ПС 500кВ «Балашовская» | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №605 на предмет выявления дефектов подвесной и натяжной изоляции. | ВЛ | -
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Выполнить замену гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №27 ВЛ 110 кВ №605.
5339 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 154 | 2017-09-13 17:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-568 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-568 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-09-13 18:20
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5340 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 155 | 2017-09-14 10:01 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2543 от ВЛ 10 кВ №3 РУ-10 Комсомольский | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2543 от ВЛ 10 кВ №3 РУ-10 Комсомольский и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-09-14 11:29
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5341 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 104 | 2017-09-22 08:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-200 от ВЛ 10 кВ №32 ПС Пищевая | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-200 от ВЛ 10 кВ №32 ПС Пищевая и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-09-22 10:06
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5342 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 156 | 2017-09-14 11:39 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №31-32 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-986 от ВЛ 10 кВ №6 РУ-10 Россия | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-986 от ВЛ 10 кВ №6 РУ-10 Россия и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-09-14 12:40
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5343 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 157 | 2017-09-14 13:23 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1436 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1436 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-09-14 14:33
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5344 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 158 | 2017-09-14 15:09 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-594 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-594 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-09-14 15:48
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5345 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 159 | 2017-09-14 15:54 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-5308 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Кардаильская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-5308 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Кардаильская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-09-14 16:27
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5346 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 160 | 2017-09-14 16:07 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-506 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Двойновая | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-506 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Двойновая и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-09-14 17:57
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5347 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 60 | 2017-09-19 02:52 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №104 ВЛ 110 кВ №662 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ №661 110кВ ПС «Сатаровская» - ВЛ №662 110кВ ПС «Нехаевская» | Повреждений нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №662 на предмет выявления дефектов подвесной и натяжной изоляции. | ВЛ | -
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №104 ВЛ 110 кВ №662.
5348 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 105 | 2017-09-22 15:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2240 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Тепикинская | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2240 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Тепикинская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-09-22 16:32
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5349 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 106 | 2017-09-23 14:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-381 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Косарка | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-381 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Косарка и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-09-23 14:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5350 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 107 | 2017-09-24 09:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-908 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Салтынская | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-908 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Салтынская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-09-24 09:55
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5351 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 62 | 2017-09-20 09:03 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Изменение свойств газа азота в полюсе МВ-ЛЭП-602 фазы "С", снижение его плотности при резком похолодании с последующим падением давления в полюсе до 3,8 кгс/кв.см при норме 4 кгс/кв.см. |  | ПС 110/35/10кВ «Урюпинская» | Повреждений нет. | Производить контроль величины давления азота в полюсах масляных выключателей 110 кВ ПС "Урюпинская" и других подстанций при резком снижении температуры окружающего воздуха с последующим решением о докачке азота при необходимости. | ПС | -
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Произвести докачку азота в полюс фазы "С" МВ-ЛЭП-602 ПС "Урюпинская".
5352 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 40 | 2017-09-21 14:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-747 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Мачеха | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-747 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Мачеха и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-09-21 15:53
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5353 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 161 | 2017-09-18 10:53 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №20-21 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2514 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Двойновая | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2514 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Двойновая и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-09-18 11:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5354 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 162 | 2017-09-19 15:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-573 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Заводская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-573 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Заводская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-09-19 16:40
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5355 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 52 | 2017-09-22 14:24 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1-1 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-3029 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Новокиевская | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-3029 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Новокиевская и при необходимости произвести перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-09-22 14:42
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5356 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 53 | 2017-09-24 09:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1-2-1 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1145 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Панфилово | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1145 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Панфилово и при необходимости произвести перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-09-24 10:30
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5357 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 132 | 2017-09-26 08:45 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Воздействие порывистого ветра. | Срыв изоляторов. | ВЛ №23 10кВ ПС 220кВ «Сатаровская» | Линия 10 кВ №23 ПС "Сатаровская": срывы изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №123 ЛИН-23-7. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №23 ПС "Сатаровская" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2017-09-26 11:44
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
5358 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 63 | 2017-09-24 04:06 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №67 ВЛ 110 кВ №667 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ №662 110кВ ПС 110/35/10кВ «Нехаевская» | Повреждений нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №667 на предмет выявления дефектов подвесной и натяжной изоляции. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №67 ВЛ 110 кВ №667.
5359 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 64 | 2017-09-25 06:49 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Наезд на опору линии стороннего транспортного средства. | Повреждение опоры линии в результате наезда стороннего транспортного средства. | ВЛ «Салтынская» 35кВ ПС 110/35/10кВ «Косарка» | Опора №69 ВЛ ЛЭП-Салтынская: Порвана оттяжка анкерной опоры и излом опоры на уровне земли. | Принять меры к взысканию причиненного ущерба с виновного лица. | ВЛ | 2017-09-25 08:16
Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ)
5360 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 88 | 2017-09-22 15:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1972 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Упорники | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1972 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-09-22 17:30
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5361 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 89 | 2017-09-23 15:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1956 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Упорники | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1956 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-09-23 16:20
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5362 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 90 | 2017-09-26 18:28 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-10 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1859 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Солонка | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1859 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Солонка и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-09-26 20:46
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5363 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 163 | 2017-09-22 08:57 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №28-29 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-524 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Элеваторная | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-524 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Элеваторная и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-09-22 10:31
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5364 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 164 | 2017-09-22 12:34 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №26-27 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-5309 от ВЛ 10 кВ №6 РУ-10 Россия | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-5309 от ВЛ 10 кВ №6 РУ-10 Россия и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-09-22 13:49
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5365 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 165 | 2017-09-22 14:28 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №13-14 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1436 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1436 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-09-22 15:20
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5366 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 166 | 2017-09-22 15:43 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-932 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Кардаильская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-932 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Кардаильская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-09-22 16:32
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5367 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 167 | 2017-09-22 17:44 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1444 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1444 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-09-22 19:04
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5368 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 108 | 2017-10-01 12:47 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-460 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Безымяновская | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-460 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Безымяновская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-10-01 13:20
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5369 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 91 | 2017-09-29 15:20 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Наезд на опору линии стороннего транспортного средства. | Повреждение опоры линии и проводов в результате наезда стороннего транспортного средства. | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-1861 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Солонка | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-1861 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Солонка: излом стойки опоры №2, обрыв проводов в пролетах опор №1-3. | Принять меры к взысканию причиненного ущерба с виновного лица. | ВЛ | 2017-09-29 17:37
Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ)
5370 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 92 | 2017-10-01 10:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1639 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Дружба | нет | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1639 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Дружба и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-10-01 12:56
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5371 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 93 | 2017-10-01 16:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №17-18 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1972 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Упорники | нет | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1972 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-10-01 19:05
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5372 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 133 | 2017-10-01 10:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Не выявлен дефект изолятора фазы "В" на опоре №90 при плановом осмотре. | Пробой и разрушение изолятора. | ВЛ №15 10кВ ПС 35/10кВ «Салтынская» | Линия 10 кВ №15 ПС "Салтынская": разрушение изолятора фазы "В" на опоре №90. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №15 ПС "Салтынская" для выявления дефектов изоляторов. | ВЛ | 2017-10-01 12:00
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | [5 empty] | По результатам осмотров линии 10 кВ №15 ПС "Салтынская" произвести замену поврежденных изоляторов.
5373 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 41 | 2017-09-28 08:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-788 от ВЛ 10 кВ №16 ПС Мачеха | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-788 от ВЛ 10 кВ №16 ПС Мачеха и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-09-28 09:39
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5374 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 65 | 2017-10-04 01:31 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 191 ВЛ 110 кВ №612 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ №509 110кВ ПС «Кумылженская» - ВЛ №612 110кВ ПС «Нехаевская» - ВЛ №504 110кВ ПС «Усть-Хоперская» | Повреждений нет | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №612 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №191 ВЛ 110 кВ №612
5375 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 109 | 2017-10-05 11:27 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлен дефект установки опоры №40 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2157 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Первомайская | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2157 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Первомайская для выявления дефектов опор линии. | ВЛ | 2017-10-05 15:45
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5376 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 168 | 2017-09-30 09:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1448 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1448 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-09-30 10:51
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5377 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 169 | 2017-10-02 13:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2575 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Заводская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2575 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Заводская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-10-02 14:00
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5378 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 94 | 2017-10-05 17:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1642 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Дружба | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1642 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Дружба и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-10-05 19:35
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5379 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 110 | 2017-10-05 19:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-408 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Искра | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-408 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Искра и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-10-05 20:57
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5380 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 39 | 2017-10-06 10:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Воздействие сильного порывистого ветра. | Обрывы проводов. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-226 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Дружба | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-226 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Дружба: обрывы проводов фаз "А", "В" и "С" в пролетах опор №8-10. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-226 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Дпужба, для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2017-10-06 16:20
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
5381 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 134 | 2017-10-05 14:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие порывистого ветра. | Разрушение изолятора. | ВЛ №3 10кВ ПС 35/10кВ «Мачеха» | Линия 10 кВ №3 ПС "Мачеха": разрушение изолятора фазы "В" на опоре №107. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №3 ПС "Мачеха" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2017-10-05 16:40
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | [5 empty] | По результатам осмотров линии 10 кВ №3 ПС "Мачеха" произвести замену поврежденных изоляторов.
5382 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 111 | 2017-10-06 20:41 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-3559 от ВЛ 10 кВ №14 ПС Опытная | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-3559 от ВЛ 10 кВ №14 ПС Опытная и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-10-06 21:30
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5383 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 54 | 2017-10-02 14:38 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Загнивание стойки опоры выше нормы. | Нарушение структуры материала стойки опоры в результате загнивания. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1094 от ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1094 от ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская: излом деревянной стойки опоры №5/2 на уровне земли. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1094 от ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская для определения степени загнивания стоек опор. | ВЛ | 2017-10-02 16:41
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
По результатам осмотров линии ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1094 от ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская произвести замену дефектных стоек опор.
5384 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 55 | 2017-10-02 15:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №18-19 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-211 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Дёминская | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-211 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Дёминская и при необходимости произвести перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-10-02 16:52
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5385 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 66 | 2017-10-06 07:07 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Нарушение изоляции жил контрольного кабеля струйного реле РСТ-125 вследствии длительной эксплуатации, послужившее перекрытию жил кабеля. | Нарушение изоляции жил контрольного кабеля струйного реле РСТ-125 вследствии длительной эксплуатации и воздействия внешней среды (влага) послужившее перекрытию жил кабеля, что явилось причиной ложного срабатывания защиты Т-1. | ВЛ №661 110кВ ПС «Сатаровская» - ВЛ №662 110кВ ПС «Нехаевская» | нарушение изоляции контрольного кабеля. | Произвести послеаварийную проверку и наладку устройств РЗА трансформатора Т-1 на ПС "Андреевская". | ВЛ | 2017-10-06 09:25
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  |  |  | ПС 110/10кВ «Андреевская» |  | Заменить кабель струйного реле трансформатора Т-1на ПС "Андреевская". | ПС
Произвести проверку и наладку устройств РЗА трансформатора на ПС "Искра", ПС "Ежовская-1", ПС "Кардоильская", ПС "АМО", ПС "Панфилово".
5386 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 42 | 2017-10-05 12:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №21-22 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2436 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Гришинская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2436 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Гришинская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-10-05 12:55
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5387 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 43 | 2017-10-05 16:03 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-877 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Киквидзе-2 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-877 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Киквидзе-2 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-10-05 16:25
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5388 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 135 | 2017-10-06 09:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Воздействие порывистого ветра. |  | ВЛ №1 10кВ ПС 110/10кВ «Андреевская» | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №1 ПС "Андреевская" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2017-10-06 11:19
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
5389 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 112 | 2017-10-10 21:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-9А ВЛ 0,4 кВ №1-1 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-3547 от ВЛ 10 кВ №2 РП ПТФ | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-3547 от ВЛ 10 кВ №2 РП ПТФ и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-10-10 22:12
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5390 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 56 | 2017-10-05 15:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №15-16 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1487 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Черкесовская-2 | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1487 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Черкесовская-2 и при необходимости произвести перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-10-05 17:00
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5391 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 40 | 2017-10-07 08:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Воздействие сильного порывистого ветра. | Обрывы проводов. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1190 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Андреевская | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1190 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Андреевская: обрывы проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-13. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1190 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Андреевская, для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2017-10-07 12:49
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
5392 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 41 | 2017-10-07 11:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-5 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1372 от ВЛ 10 кВ №18 ПС Компрессорная | нет | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1372 от ВЛ 10 кВ №18 ПС Компрессорная и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-10-07 14:15
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5393 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 58 | 2017-10-07 09:12 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1-2 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1486 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Черкесовская-2 | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1486 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Черкесовская-2 и при необходимости произвести перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-10-07 11:04
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5394 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 59 | 2017-10-07 13:58 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №34-35 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1101 от ВЛ 10 кВ №10 ПС Панфилово | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1101 от ВЛ 10 кВ №10 ПС Панфилово и при необходимости произвести перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-10-07 15:01
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5395 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 170 | 2017-10-06 09:51 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-980 от ВЛ 10 кВ №4 РУ-10 Россия | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-980 от ВЛ 10 кВ №4 РУ-10 Россия и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-10-06 10:34
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5396 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 171 | 2017-10-07 08:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №22-23 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-505 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Двойновая | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-505 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Двойновая и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-10-07 09:15
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5397 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 172 | 2017-10-07 08:58 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-60 от ВЛ 10 кВ №2 РУ-10 Красноармеец | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-60 от ВЛ 10 кВ №2 РУ-10 Красноармеец и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-10-07 09:33
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5398 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 173 | 2017-10-07 10:11 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2757 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Купава | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2757 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Купава и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-10-07 10:35
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5399 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 174 | 2017-10-07 10:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-525 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Заводская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-525 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Заводская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-10-07 10:46
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5400 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 175 | 2017-10-07 11:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №17-18 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-104 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Ярыженская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-104 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Ярыженская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-10-07 12:35
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5401 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 44 | 2017-10-07 08:11 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2443 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Гришинская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2443 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Гришинская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-10-07 10:40
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5402 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 45 | 2017-10-07 08:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-651 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Ежовская-2 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-651 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Ежовская-2 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-10-07 10:22
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5403 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 46 | 2017-10-07 12:03 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-876 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Киквидзе-2 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-876 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Киквидзе-2 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-10-07 12:57
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5404 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 113 | 2017-10-14 17:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №16-17 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-110 от ВЛ 10 кВ №57 ПС Урюпинская | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-110 от ВЛ 10 кВ №57 ПС Урюпинская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-10-14 18:11
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5405 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 42 | 2017-10-12 10:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Воздействие сильного порывистого ветра. | Обрывы проводов. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2304 от ВЛ 10 кВ №23 ПС Сатаровская | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2304 от ВЛ 10 кВ №23 ПС Сатаровская: обрывы проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-5. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2304 от ВЛ 10 кВ №23 ПС Сатаровская, для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2017-10-12 12:20
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
5406 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 43 | 2017-10-13 09:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Не выявлен дефект крепления изолятора фазы "В" на опоре №3 при плановом осмотре. | Срыв изолятора. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1740 от ВЛ 10 кВ №11 от ПС Рябовская | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1740 от ВЛ 10 кВ №11 ПС Рябовская: Срыв изолятора фазы "В" на опоре №3. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1740 от ВЛ 10 кВ №11 ПС Рябовская для выявления дефектов крепления изоляторов. | ВЛ | 2017-10-13 10:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5407 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 114 | 2017-10-15 16:53 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-335 от ВЛ 10 кВ №14 ПС Салтынская | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-335 от ВЛ 10 кВ №14 ПС Салтынская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-10-15 17:14
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5408 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 47 | 2017-10-07 11:26 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены дефекты проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. | Обрыв провода в результате воздействия сильного порывистого ветра. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-621 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Ежовская-2 | Обрыв провода фаза "А" в пролетах опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-621 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Ежовская-2. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-621 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Ежовская-2 для выявления дефектов проводов. | ВЛ | 2017-10-07 14:10
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | [5 empty] | Произвести замену провода на участках ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-621 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Ежовская-2, имеющих дефекты проводов по результатам осмотров.
5409 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 95 | 2017-10-06 20:38 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1985 от ВЛ 10 кВ №9 ПС Каменка | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1985 от ВЛ 10 кВ №9 ПС Каменка и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-10-06 22:42
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5410 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 96 | 2017-10-07 07:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1682 от ВЛ 10 кВ №18 ПС Нехаевская | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1682 от ВЛ 10 кВ №18 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-10-07 08:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5411 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 67 | 2017-10-08 03:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №182 ВЛ 110 кВ №612 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ №509 110кВ ПС «Кумылженская» - ВЛ №612 110кВ ПС «Нехаевская» - ВЛ №504 110кВ ПС «Усть-Хоперская» | Повреждений нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №612 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №182 ВЛ 110 кВ №612.
5412 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 97 | 2017-10-09 13:38 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2082 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Манино | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2082 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Манино и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-10-09 17:00
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5413 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 98 | 2017-10-09 16:06 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1514 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1514 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-10-09 17:55
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5414 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 99 | 2017-10-15 08:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №17-18 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1941 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Упорники | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1941 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-10-15 11:40
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5415 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 115 | 2017-10-16 16:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2248 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Тепикинская | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2248 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Тепикинская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-10-16 17:10
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5416 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 138 | 2017-10-14 00:05 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Воздействие порывистого ветра. |  | ВЛ №14 10кВ ПС 35/10кВ «Салтынская» | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №14 ПС "Салтынская" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2017-10-14 00:08
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
5417 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 60 | 2017-10-13 10:33 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролёте опор №20-21 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1011 от ВЛ 10 кВ №25 ПС Новоаннинская | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1011 от ВЛ 10 кВ №25 ПС Новоаннинская и при необходимости произвести перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-10-13 11:23
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5418 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 176 | 2017-10-09 17:26 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2546 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Заводская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2546 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Заводская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-10-09 18:21
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5419 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 177 | 2017-10-09 20:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-547 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Заводская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-547 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Заводская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-10-09 21:25
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5420 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 136 | 2017-10-11 08:07 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение изоляции провода в результате длительной эксплуатации. | Повреждение изоляции проводов. | ТП-630 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Ежовская-2 | КТП №630: нарушение изоляции выходов 0,4 кВ от главного рубильника до АВ-0,4 кВ №1, АВ-0,4 кВ №2. | Обеспечить при проведении осмотров и технического обслуживания КТП качественное и в полном объеме выполнение регламентированных работ. | ТП | 2017-10-11 11:59
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
5421 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 137 | 2017-10-13 09:12 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Не выявлен дефект контактного соединения шлейфа фазы "В" на линейном разъединителе при плановом осмотре. | Обрыв шлейфа. | ВЛ №3 10кВ ПС 110/35/10кВ «Ежовская-2» | Линия 10 кВ №3-12 ПС "Ежовская-2": обрыв шлейфа фазы "В" на ЛР-КТП-630. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №3 ПС "Ежовская-2" для выявления дефектов шлейфов на линейных разъединителях. | ВЛ | 2017-10-13 12:42
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | [5 empty] | По результатам осмотров линии 10 кВ №3 ПС "Ежовская-2" произвести замену дефектных шлейфов на линейных разъединителях.
5422 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 178 | 2017-10-12 09:58 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-912 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Зубриловская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-912 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Зубриловская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-10-12 11:00
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5423 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 48 | 2017-10-13 18:14 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2439 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Гришинская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2439 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Гришинская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-10-13 20:54
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5424 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 179 | 2017-10-12 14:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-978 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Кардаильская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-978 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Кардаильская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-10-12 15:10
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5425 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 180 | 2017-10-13 08:46 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2512 от ВЛ 10 кВ №3 РУ-10 Комсомольский | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2512 от ВЛ 10 кВ №3 РУ-10 Комсомольский и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-10-13 09:51
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5426 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 181 | 2017-10-14 13:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-956 от ВЛ 10 кВ №1 РУ-10 Красноармеец | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-956 от ВЛ 10 кВ №1 РУ-10 Красноармеец и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-10-14 14:27
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5427 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 68 | 2017-10-17 16:17 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | ухудшение изоляциии промежуточного реле РП-341, нарушена изоляция цепи на включение КЗ-110-Т-1 и отключение ОД-110-Т-1. | Пробой изоляции между 5 и 7 выводом реле РП-341, нарушена изоляция цепи на включение КЗ-110-Т-1 и отключение ОД-110-Т-1. | ВЛ №603 110кВ ПС «Урюпинская» - ВЛ №604 110кВ ПС «Искра» | Пробой изоляции между 5 и 7 выводом реле РП-341 | Установка дополнительного обогрева и замена вторичной коммутации в РШ «Защит Т-1» на ПС "Безымяновская" . | ВЛ | 2017-10-17 17:44
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  |  |  | ПС 110/35/10кВ «Безымяновская» |  | Произвести послеаварийную проверку и наладку устройств РЗА трансформатора Т-1 на ПС "Безымяновская". | ПС
Произвести проверку и наладку устройств РЗА трансформатора на ПС "Искра", ПС "Ежовская-1", ПС "Кардоильская", ПС "АМО", ПС "Панфилово".
5428 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 100 | 2017-10-19 13:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №15-16 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-1514 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-1514 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-10-19 14:43
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5429 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 61 | 2017-10-16 10:23 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1405 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Черкесовская-1 | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1405 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Черкесовская-1 и при необходимости произвести перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-10-16 11:01
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5430 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 62 | 2017-10-16 21:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №2-2 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1833 от ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1833 от ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская и при необходимости произвести перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-10-16 22:15
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5431 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 49 | 2017-10-18 10:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор № 13-14 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2443 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Гришинская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2443 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Гришинская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-10-18 12:06
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5432 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 182 | 2017-10-16 13:16 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2588 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Ярыженская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2588 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Ярыженская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-10-16 13:33
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5433 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 183 | 2017-10-16 15:42 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №15-16 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-958 от ВЛ 10 кВ №2 РУ-10 Красноармеец | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-958 от ВЛ 10 кВ №2 РУ-10 Красноармеец и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-10-16 16:18
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5434 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 50 | 2017-10-21 08:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №39-40 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-840 от ВЛ 10 кВ №9 ПС Киквидзе-2 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-840 от ВЛ 10 кВ №9 ПС Киквидзе-2 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-10-21 09:08
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5435 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 101 | 2017-10-23 11:44 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №18-19 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-411 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Искра | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-411 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Искра и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-10-23 16:38
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5436 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 102 | 2017-10-25 13:47 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1945 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Упорники | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1945 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-10-25 16:15
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5437 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 139 | 2017-10-18 11:23 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Не выявлен дефект шлейфа на опоре №3 при плановом осмотре. | Нарушение электрического контакта в соединении проводов. | ВЛ №8 10кВ ПС 110/35/10кВ «АМО» | Линия 10 кВ №8 ПС "АМО": повреждение шлейфа провода фазы "А" на опоре №3. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №8 ПС "АМО" для выявления дефектов проводов. | ВЛ | 2017-10-18 16:31
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | [5 empty] | По результатам осмотров линии 10 кВ №8 ПС "АМО" произвести замену проводов и шлейфов, имеющих дефекты.
5438 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 184 | 2017-10-18 08:59 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2721 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Купава | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2721 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Купава и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-10-18 10:04
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5439 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 185 | 2017-10-20 20:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2721 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Купава | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2721 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Купава и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-10-20 21:10
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5440 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 63 | 2017-10-21 20:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-4025 от ВЛ 10 кВ №7 ПС АМО | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-4025 от ВЛ 10 кВ №7 ПС АМО и при необходимости произвести перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-10-21 21:40
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5441 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 186 | 2017-10-22 08:41 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №17-18 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2576 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2576 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-10-22 09:17
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5442 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 51 | 2017-10-21 08:46 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-707 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Мачеха | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-707 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Мачеха и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-10-21 09:57
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5443 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 52 | 2017-10-21 09:12 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-811 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Киквидзе-2 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-811 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Киквидзе-2 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-10-21 10:30
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5444 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 53 | 2017-10-22 13:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-5005 от ВЛ 10 кВ №9 ПС Киквидзе-2 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-5005 от ВЛ 10 кВ №9 ПС Киквидзе-2 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-10-22 14:48
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5445 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 69 | 2017-10-26 17:43 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №169 ВЛ 110 кВ №649 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ №649 110кВ ПС «Балашовская» - ВЛ №653 110кВ ПС «Ежовская-2» | Повреждений нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №649 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №169 ВЛ 110 кВ №649.
5446 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 44 | 2017-10-28 14:58 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Воздействие сильного порывистого ветра. | Обрывы проводов. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-226 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Дружба | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-226 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Дружба: обрывы проводов фаз "А" и "N" в пролете опор №7-8. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-226 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Дружба, для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2017-10-28 17:26
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
5447 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 116 | 2017-10-29 10:54 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №2-4 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-332 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Салтынская | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-335 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Салтынская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-10-29 11:38
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5448 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 117 | 2017-10-30 01:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-199от ВЛ 10 кВ №2 РП ПТФ | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-199 от ВЛ 10 кВ №2 РП ПТФ и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-10-30 01:58
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5449 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 45 | 2017-10-29 11:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлен дефект изолятора фазы "В" на опоре №7 при плановом осмотре. | Разрушение изолятора | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1369 от ВЛ 10 кВ №18 ПС Компрессорная | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1369 от ВЛ 10 кВ №18 ПС Компрессорная: Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №7. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1369 от ВЛ 10 кВ №18 ПС Компрессорная для выявления дефектов изоляторов. | ВЛ | 2017-10-29 14:15
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5450 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 46 | 2017-10-29 10:01 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1306 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Компрессорная | нет | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1306 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Компрессорная и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-10-29 10:27
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5451 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 64 | 2017-10-27 11:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №2-3 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-3008 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Тростянская | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-3008 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Тростянская и при необходимости произвести перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-10-27 13:02
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5452 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 65 | 2017-10-27 14:08 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №27-28 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1011 от ВЛ 10 кВ №25 ПС Новоаннинская | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1011 от ВЛ 10 кВ №25 ПС Новоаннинская и при необходимости произвести перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-10-27 15:14
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5453 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 66 | 2017-10-29 08:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1467 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Черкесовская-2 | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1467 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Черкесовская-2 и при необходимости произвести перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-10-29 11:20
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5454 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 70 | 2017-10-28 05:57 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №219 ВЛ 110 кВ №668 из-за их загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц (фото 1). | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №219 ВЛ 110 кВ №668 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении продуктами жизнедеятельности птиц (фото 1). | ВЛ №662 110кВ ПС «Нехаевская» - ВЛ №661 110кВ ПС «Сатаровская» | нет | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №668 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции. | ВЛ | -
Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №219 ВЛ 110 кВ №668.
5455 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 118 | 2017-10-31 13:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-191 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Добринская | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-191 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Добринская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-10-31 14:05
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5456 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 119 | 2017-10-31 14:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-98 от ВЛ 10 кВ №32 ПС Пищевая | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-98 от ВЛ 10 кВ №32 ПС Пищеваяи при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-10-31 15:20
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5457 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 47 | 2017-10-31 14:37 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1316 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Компрессорная | нет | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1316 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Компрессорная и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-10-31 17:05
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5458 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 120 | 2017-10-31 16:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-110 от ВЛ 10 кВ №57 ПС Урюпинская | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-110 от ВЛ 10 кВ №57 ПС Урюпинская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-10-31 17:24
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5459 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 48 | 2017-10-31 14:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-1240 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Алексеевская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1240 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Алексеевская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-10-31 16:08
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5460 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 121 | 2017-10-31 16:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-817 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ждановская | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-817 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ждановская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-10-31 17:46
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5461 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 49 | 2017-10-31 14:37 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Воздействие сильного порывистого ветра. | Обрывы проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-1916 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Дружба | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-1916 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Дружба: обрывы проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-3. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-1916 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Дружба, для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2017-10-31 16:25
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  |  | Обрывы проводов.
5462 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 122 | 2017-10-31 17:38 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Опасные отклонения опор №11, 12, 13 от вертикальной оси в результате воздействия сильного порывистого ветра. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-100 от ВЛ 10 кВ №32 ПС Пищевая | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-100 от ВЛ 10 кВ №32 ПС Пищевая: опасные отклонения опор №11, 12, 13 от вертикальной оси. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-100 от ВЛ 10 кВ №32 ПС Пищевая для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2017-11-01 00:20
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
5463 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 140 | 2017-10-30 17:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Не выявлен дефект изолятора фазы "В" на опоре №14 ЛИН-4-11 при плановом осмотре. | Пробой и разрушение изолятора. | ВЛ №4 10кВ ПС 110/35/10кВ «Косарка» | Линия 10 кВ №4 ПС "Косарка": разрушение изолятора фазы "В" на опоре №14 ЛИН-4-11. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №4 ПС "Косарка" для выявления дефектов изоляторов. | ВЛ | 2017-10-30 19:36
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | [5 empty] | По результатам осмотров линии 10 кВ №4 ПС "Косарка" произвести замену поврежденных изоляторов.
5464 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 123 | 2017-11-01 11:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-218 от ВЛ 10 кВ №32 ПС Пищевая | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-218 от ВЛ 10 кВ №32 ПС Пищевая и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-11-01 12:07
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5465 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 124 | 2017-11-01 13:19 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлены дефекты проводов фаз "А", "В", "С" и нулевого провода в пролетах опор №10-14 при плановом осмотре. | Обрывы проводов. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2257 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Дубовская | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2257 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Дубовская: обрывы проводов фаз "А", "В", "С" и нулевого провода в пролётах опор №10-14. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2257 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Дубовская для выявления дефектов проводов линии. | ВЛ | 2017-11-01 16:30
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | [5 empty] | Произвести замену провода на участках ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2257 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Дубовская, имеющих дефекты проводов по результатам осмотров.
5466 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 146 | 2017-10-31 15:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Воздействие сильного порывистого ветра. | Обрывы проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | ВЛ №6 10кВ ПС 110/35/10кВ «Дубовская (УЭС)» | Линия 10 кВ №6 ПС "Дубовская": обрывы проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №40-41, фаз "А", "С" в пролете опор №41-42, фазы "С" в пролетах опор №42-46. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №6 ПС "Дубовская" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2017-10-31 18:49
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  |  | Обрывы проводов.
5467 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 67 | 2017-10-30 09:17 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-907 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Черкесовская-2 | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-907 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Черкесовская-2 и при необходимости произвести перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-10-30 09:43
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5468 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 103 | 2017-10-31 09:02 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №14-16 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1655 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Нехаевская | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1655 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-10-31 11:58
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5469 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 104 | 2017-10-31 10:01 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-4493 от ВЛ 10 кв №8 ПС Роднички | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-4493 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Роднички и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-10-31 13:16
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5470 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 105 | 2017-10-31 15:34 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №4-6 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-4473 от ВЛ 10 кВ №11 ПС Роднички | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-4473 от ВЛ 10 кВ №11 ПС Роднички и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-10-31 16:01
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5471 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 106 | 2017-10-31 18:03 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №18-20 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4101 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Нехаевская | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4101 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-10-31 19:33
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5472 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 107 | 2017-11-01 08:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4101 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Нехаевская | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4101 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-11-01 11:45
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5473 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 108 | 2017-11-01 09:02 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1859 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Солонка | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1859 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Солонка и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-11-01 11:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5474 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 187 | 2017-10-27 12:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2565 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Ярыженская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2565 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Ярыженская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-10-27 13:21
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5475 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 109 | 2017-11-01 13:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №19-20 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1643 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Нехаевская | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1643 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-11-01 14:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5476 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 144 | 2017-10-31 13:49 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Воздействие сильного порывистого ветра. |  | ВЛ №10 10кВ ПС 110/10кВ «Новоаннинская» | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №10 ПС "Новоаннинская" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2017-10-31 16:50
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
5477 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 68 | 2017-10-31 13:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №22-23 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-3038 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Тростянская | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-3038 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Тростянская и при необходимости произвести перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-10-31 15:00
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5478 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 188 | 2017-10-30 10:24 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-973 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Кардаильская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-973 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Кардаильская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-10-30 11:28
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5479 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 142 | 2017-10-31 12:04 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие сильного порывистого ветра. | Срыв штыревого изолятора в результате воздействия сильного порывистого ветра. | ВЛ №3 10кВ ПС 35/10кВ «Мачеха» | Линия 10 кВ №3 ПС "Мачеха": срыв и повреждение изолятора фазы "В" на опоре №127. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №3 ПС "Мачеха" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2017-10-31 14:16
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  |  | Повреждение изолятора.
5480 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 69 | 2017-10-31 15:43 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Воздействие порывистого ветра. | Обрывы проводов. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-249 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Дёминская | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-249 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Дёминская: обрывы проводов фаз "А", "В", "С" в пролёте опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №1-6. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-249 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Дёминская для выявления дефектов проводов после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2017-10-31 18:40
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  |  | Обрывы проводов.
5481 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 141 | 2017-10-31 10:27 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие сильного порывистого ветра. | Срыв и повреждение штыревого изолятора в результате воздействия сильного порывистого ветра. | ВЛ №8 10кВ ПС 35/10кВ «Гришинская» | Линия 10 кВ №8 ПС "Гришинская": срыв и повреждение изолятора фазы "В" на опоре №15 ЛИН-8-2. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №8 ПС "Гришинская" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2017-10-31 10:31
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  |  | Срыв и повреждение изолятора.
5482 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 70 | 2017-10-31 16:21 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1847 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Черкесовская-2 | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1847 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Черкесовская-2 и при необходимости произвести перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-10-31 16:35
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5483 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 143 | 2017-10-31 13:43 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Обрыв провода в результате воздействия сильного порывистого ветра. | ВЛ №2 10кВ ПС 35/10кВ «Луковская» | Линия 10 кВ №2 ПС "Луковская": обрыв провода фазы "В" на опоре №121. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №2 ПС "Луковская" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2017-10-31 15:54
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
5484 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 71 | 2017-11-01 09:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №13-13/2 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-221 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-221 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Дёминская | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-221 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Дёминская и при необходимости произвести перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-11-01 11:03
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5485 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 72 | 2017-11-01 10:16 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №19-19/1 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1014 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1014 от ВЛ 10 кВ №25 ПС Новоаннинская | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1014 от ВЛ 10 кВ №25 ПС Новоаннинская и при необходимости произвести перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-11-01 12:48
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5486 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 73 | 2017-11-01 12:02 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №21-22 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1487 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Черкесовская-2 | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1487 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Черкесовская-2 и при необходимости произвести перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-11-01 12:31
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5487 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 125 | 2017-11-04 21:03 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №15-15А при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-13 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Добринская | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-13 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Добринская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-11-04 22:09
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5488 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 74 | 2017-11-01 14:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-263 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Дёминская | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-263 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Дёминская и при необходимости произвести перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-11-01 15:15
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5489 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 148 | 2017-10-31 16:44 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Воздействие сильного порывистого ветра. |  | ВЛ №2 10кВ ПС 35/10кВ «Каменка» | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №2 ПС "Каменка" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2017-10-31 16:49
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
5490 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 126 | 2017-11-05 00:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-190 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Добринская | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-190 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Добринская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-11-05 01:30
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5491 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 145 | 2017-10-31 15:08 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Воздействие сильного порывистого ветра. |  | ВЛ №8 10кВ ПС 110/10кВ «Кардаильская» | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №8 ПС "Кардаильская" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2017-10-31 15:12
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
5492 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 127 | 2017-11-06 09:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлены дефекты проводов в пролетах опор №12-14 при плановом осмотре. | Обрывы проводов. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-163 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Добринская | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-163 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Добринская: обрывы проводов фаз "В" и "С" в пролетах опор №12-14. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-163 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Добринская для выявления дефектов проводов. | ВЛ | 2017-11-06 16:23
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | [5 empty] | Произвести замену проводов на участках ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-163 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Добринская, имеющих дефекты проводов по результатам осмотров.
5493 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 147 | 2017-10-31 16:05 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Воздействие сильного порывистого ветра. |  | ВЛ №8 10кВ ПС 35/10кВ «Красноармеец» | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №8 ПС "Красноармеец" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2017-10-31 16:06
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
5494 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 50 | 2017-11-01 13:22 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Воздействие сильного порывистого ветра. | Обрывы проводов. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1381 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Компрессорная | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1381: обрыв ввода 0,22 кВ в жилой дом от опоры №9. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1381 от ВЛ 10 кВ №22 ПС Компрессорная, для выявления дефектов вводов в жилые дома, после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2017-11-01 16:07
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
5495 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 75 | 2017-11-01 16:14 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №2-1-1 от ТП-1026 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1026 от ВЛ 10 кВ №25 ПС Новоаннинская | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1026 от ВЛ 10 кВ №25 ПС Новоаннинская и при необходимости произвести перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-11-01 17:08
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5496 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 71 | 2017-11-02 21:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №168 ВЛ 110 кВ №650 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ №650 110кВ ПС 500кВ «Балашовская» | Повреждений нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №650 на предмет выявления дефектов подвесной и натяжной изоляции. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №168 №377 ВЛ 110 кВ №650
5497 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 76 | 2017-11-01 10:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Воздействие порывистого ветра. | Обрывы проводов. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1101 от ВЛ 10 кВ №10 ПС Панфилово | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1101 от ВЛ 10 кВ №10 ПС Панфилово: обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-3. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1101 от ВЛ 10 кВ №10 ПС Панфилово для выявления дефектов проводов после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2017-11-01 15:00
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  |  | Обрывы проводов.
5498 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 51 | 2017-11-07 10:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Воздействие сильного порывистого ветра. | Обрывы проводов. | ВЛ 0,4 кВ 2 от ТП-2337 от ВЛ 10 кВ №23 ПС Сатаровская | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2337 от ВЛ 10 кВ №23 ПС Сатаровская: обрывы проводов фазы "А" и "N" в пролете опор №17-18. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2337 от ВЛ 10 кВ №23 ПС Сатаровская, для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2017-11-07 15:04
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
5499 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 54 | 2017-10-29 10:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №21-22 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-714 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Мачеха | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-714 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Мачеха и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-10-29 11:28
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5500 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 52 | 2017-11-01 10:14 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Воздействие сильного порывистого ветра. | Обрывы проводов. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2304 от ВЛ 10 кВ №23 ПС Сатаровская | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2304 от ВЛ 10 кВ №23 ПС Сатаровская: обрывы проводов фазы "С" и "N" в пролете опор №2-3. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2304 от ВЛ 10 кВ №23 ПС Сатаровская, для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2017-11-01 14:54
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
5501 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 53 | 2017-11-01 10:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Воздействие сильного порывистого ветра. | Обрывы проводов. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1511 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Андреевская | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1511 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Андреевская: обрывы проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №13-14. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1511 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Андреевская, для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2017-11-01 14:41
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
5502 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 54 | 2017-11-03 10:38 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Воздействие сильного порывистого ветра. | Обрывы проводов. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-294 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Дружба | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-294 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Дружба: обрывы проводов фазы "А" и "N" в пролете опор №6-7. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-294 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Дружба, для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2017-11-03 15:24
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
5503 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 55 | 2017-10-31 15:49 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-670 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Ежовская-2 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-670 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Ежовская-2 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-10-31 17:35
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5504 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 56 | 2017-11-01 08:02 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-773 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Мачеха | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-773 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Мачеха и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-11-01 10:24
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5505 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 57 | 2017-11-01 08:58 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-832 от ВЛ 10 кВ №9 ПС Киквидзе-2 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-832 от ВЛ 10 кВ №9 ПС Киквидзе-2 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-11-01 11:31
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5506 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 58 | 2017-11-02 08:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-877 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Киквидзе 2 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-877 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Киквидзе-2 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-11-02 09:57
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5507 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 59 | 2017-11-03 08:23 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №13-14 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-734 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Мачеха | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-734 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Мачеха и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-11-03 11:25
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5508 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 149 | 2017-11-01 09:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлен дефект провода фазы "А" в пролете опор №60-61 при плановом осмотре. | Обрыв провода. | ВЛ №13 10кВ ПС 110/10кВ «Искра» | Линия 10 кВ №13 ПС "Искра": обрыв провода фазы "А" в пролете опор №60-61. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №13 ПС "Искра" для выявления дефектов проводов. | ВЛ | 2017-11-01 15:05
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | [5 empty] | Произвести замену провода на участках линии 10 кВ №13 ПС "Искра", имеющих дефекты проводов по результатам осмотров.
5509 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 77 | 2017-11-02 09:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4256 от ВЛ 10 кВ №20 ПС Новоаннинская | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4256 от ВЛ 10 кВ №20 ПС Новоаннинская и при необходимости произвести перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-11-02 10:37
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5510 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 78 | 2017-11-04 12:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1082 от ВЛ 10 кВ №19 ПС Новоаннинская | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1082 от ВЛ 10 кВ №19 ПС Новоаннинская и при необходимости произвести перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-11-04 12:45
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5511 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 79 | 2017-11-04 17:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №3-1 от ТП-1016 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-1016 от ВЛ 10 кВ №25 ПС Новоаннинская | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-1016 от ВЛ 10 кВ №25 ПС Новоаннинская и при необходимости произвести перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-11-04 18:05
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5512 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 189 | 2017-10-31 11:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлен дефект проводов фазы "А", "В", "С", "N", в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. | Обрыв проводов. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-571 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Заводская | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-571 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Заводская: обрыв проводов фазы "А", "В", "С", "N", в пролете опор №10-11. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-571 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Заводская для выявления дефектов проводов. | ВЛ | 2017-10-31 16:00
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5513 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 190 | 2017-10-31 13:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-910 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Кардаильская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-910 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Кардаильская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-10-31 14:40
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5514 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 191 | 2017-10-31 14:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1446 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1446 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-10-31 15:20
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5515 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 192 | 2017-10-31 15:48 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-979 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Кардаильская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-979 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Кардаильская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-10-31 16:46
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5516 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 193 | 2017-10-31 17:52 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-509 от ВЛ 10 кВ №3 РУ-10 Комсомольский | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-509 от ВЛ 10 кВ №3 РУ-10 Комсомольский и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-10-31 18:23
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5517 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 194 | 2017-11-01 09:39 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-57 от ВЛ 10 кВ №1 РУ-10 Красноармеец | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-57 от ВЛ 10 кВ №1 РУ-10 Красноармеец и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-11-01 10:29
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5518 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 195 | 2017-11-01 10:18 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1446 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1446 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-11-01 11:21
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5519 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 196 | 2017-11-01 11:27 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-503 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Двойновая | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-503 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Двойновая и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-11-01 11:59
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5520 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 197 | 2017-11-01 12:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1435 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1435 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-11-01 13:34
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5521 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 110 | 2017-11-03 10:39 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №25-26 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4112 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Нехаевская | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4112 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-11-03 13:26
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5522 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 111 | 2017-11-04 10:07 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1955 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Упорники | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1955 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-11-04 16:10
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5523 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 112 | 2017-11-10 16:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №27-28 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1634 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Нехаевская | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1634 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-11-10 17:23
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5524 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 55 | 2017-11-11 12:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №4-6 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1221 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Алексеевская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1221 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Алексеевская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-11-11 15:31
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5525 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 56 | 2017-11-12 15:46 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Воздействие сильного порывистого ветра. | Обрывы проводов. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1164 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Андреевская | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1164 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Андреевская: обрывы проводов фазы "А" и "N" в пролете опор №2-3. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1164 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Андреевская, для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2017-11-12 17:15
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
5526 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 128 | 2017-11-11 11:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлены дефекты проводов фаз "А", "В", "С" и "N" в пролетах опор №11-13 при плановом осмотре. | Обрывы проводов. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-820 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ждановская | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-820 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ждановская: обрыв проводов фаз "А", "В", "С" и "N" в пролетах опор №11-13 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-820 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ждановская для выявления дефектов проводов. | ВЛ | 2017-11-11 14:41
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | [5 empty] | Произвести замену провода на участках ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-820 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ждановская, имеющих дефекты проводов по результатам осмотров.
5527 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 129 | 2017-11-11 15:02 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-65 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Добринская | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-65 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Добринская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-11-11 15:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5528 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 81 | 2017-11-06 10:33 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1-2-1 от ТП-3059 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-3059 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Тростянская | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-3059 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Тростянская и при необходимости произвести перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-11-06 11:55
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5529 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 198 | 2017-11-05 17:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №18-19 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-565 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-565 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-11-05 17:59
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5530 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 199 | 2017-11-06 11:08 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-103 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Ярыженская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-103 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Ярыженская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-11-06 11:58
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5531 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 200 | 2017-11-06 20:28 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №15-16 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-524 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Элеваторная | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-524 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Элеваторная и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-11-06 21:09
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5532 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 82 | 2017-11-13 08:11 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1003 от ВЛ 10 кВ №20 ПС Новоаннинская | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1003 от ВЛ 10 кВ №20 ПС Новоаннинская и при необходимости произвести перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-11-13 10:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5533 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 83 | 2017-11-13 08:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №1-4 от ТП-1018 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1018 от ВЛ 10 кВ №25 ПС Новоаннинская | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1018 от ВЛ 10 кВ №25 ПС Новоаннинская и при необходимости произвести перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-11-13 11:15
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5534 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 113 | 2017-11-12 10:47 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1660 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Нехаевская | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1660 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-11-12 11:54
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5535 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 201 | 2017-11-13 12:31 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1435 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1435 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-11-13 13:40
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5536 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 202 | 2017-11-13 17:42 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-518 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Заводская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-518 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Заводская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-11-13 19:40
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5537 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 60 | 2017-11-13 08:02 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-787 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Мачеха | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-787 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Мачеха и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-11-13 10:07
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5538 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 61 | 2017-11-13 12:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор № 4-5 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-735 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Мачеха | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-735 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Мачеха и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-11-13 14:46
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5539 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 84 | 2017-11-18 13:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1005 от ВЛ 10 кВ №20 ПС Новоаннинская | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1005 от ВЛ 10 кВ №20 ПС Новоаннинская и при необходимости произвести перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-11-18 14:55
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5540 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 130 | 2017-11-25 21:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-3562 от ВЛ 10 кВ №16 ПС Опытная | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-3562 от ВЛ 10 кВ №16 ПС Опытная и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-11-25 21:34
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5541 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 203 | 2017-11-21 10:38 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-5313 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Кардаильская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-5313 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Кардаильская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-11-21 11:30
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5542 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 204 | 2017-11-23 10:03 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №15-16 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-946 от ВЛ 10 кВ №2 РУ-10 Красноармеец | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-946 от ВЛ 10 кВ №2 РУ-10 Красноармеец и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-11-23 11:55
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5543 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 114 | 2017-11-22 10:07 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1662 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Нехаевская | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1662 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-11-22 12:42
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5544 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 115 | 2017-11-24 09:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-414 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Искра | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-414 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Искра и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-11-24 14:10
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5545 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 72 | 2017-11-25 21:33 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 140 ВЛ 110 кВ №603 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации |  | ВЛ №603 110кВ ПС 110/35/10кВ «Урюпинская» | Повреждений нет. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №603 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №140 ВЛ 110 кВ №603.
5546 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 116 | 2017-11-29 08:22 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №11-13 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1662 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Нехаевская | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1662 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-11-29 09:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5547 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 131 | 2017-12-03 14:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-406 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Безымяновская | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-406 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Безымяновская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-12-03 15:55
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5548 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 57 | 2017-12-02 15:17 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Воздействие порывистого ветра. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1404 от ВЛ10 кВ №15 ПС Рябовская | нет | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1404 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Рябовская, для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2017-12-02 15:23
5549 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 117 | 2017-12-01 08:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-12 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-1653 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Нехаевская | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-1653 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-12-01 11:55
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5550 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 118 | 2017-12-02 08:29 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №13-14 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1972 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Упорники | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1972 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-12-02 10:42
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5551 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 132 | 2017-12-04 22:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2204 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Дубовсвкая | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2204 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Дубовская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-12-04 23:21
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5552 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 119 | 2017-12-03 08:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №26-27 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1961 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Упорники | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1961 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-12-03 12:05
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5553 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 120 | 2017-12-03 12:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1861 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Солонка | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1861 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Солонка и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-12-03 16:07
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5554 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 73 | 2017-11-25 22:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 187 ВЛ 110 кВ №648 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ №648 110кВ ПС «Ежовская-2» - ВЛ №648 110кВ ПС «Елань-1» | Повреждений нет. | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №648 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции. | ВЛ | -
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №187 ВЛ 110 кВ №648.
5555 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 74 | 2017-11-25 23:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | На опоре №90 ВЛ 110 кВ №612 фаза "С" разрушен один изолятор в гирлянде. | На опоре №90 ВЛ 110 кВ №612 фаза "С" разрушен один изолятор в гирлянде. | ВЛ №612 110кВ ПС «Нехаевская» - ВЛ №509 110кВ ПС «Кумылженская» - ВЛ №504 110кВ ПС «Усть-Хоперская» | На опоре №90 ВЛ 110 кВ №612 фаза "С" разрушен один изолятор в гирлянде. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №612 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции. | ВЛ | -
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 90 ВЛ 110 кВ №612 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. |  |  |  | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №90 ВЛ 110 кВ №612
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
5556 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 58 | 2017-12-05 14:37 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Воздействие сильного порывистого ветра. | Обрывы проводов. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1246 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Алексеевская | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1246 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Алексеевская: обрывы проводов фазы "А" и "N" в пролете опор №5-6. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1246 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Алексеевская, для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2017-12-05 16:15
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
5557 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 85 | 2017-12-01 15:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1449 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Черкесовская-1 | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1449 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Черкесовская-1 и при необходимости произвести перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-12-01 16:25
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5558 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 86 | 2017-12-05 08:32 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-289 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Дёминская | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-289 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Дёминская и при необходимости произвести перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-12-05 10:27
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5559 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 205 | 2017-12-01 09:06 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-504 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Двойновая | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-504 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Двойновая и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-12-01 09:47
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5560 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 206 | 2017-12-01 11:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №19-20 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-912 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Зубриловская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-912 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Зубриловская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-12-01 12:58
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5561 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 207 | 2017-12-02 08:57 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-548 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Заводская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-548 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Заводская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-12-02 09:19
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5562 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 208 | 2017-12-02 14:43 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №28-29 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-986 от ВЛ 10 кВ №6 РУ-10 Россия | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-986 от ВЛ 10 кВ №6 РУ-10 Россия и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-12-02 15:45
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5563 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 76 | 2017-12-04 21:14 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 171 ВЛ 110 кВ №668 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ №661 110кВ ПС «Сатаровская» - ВЛ №662 110кВ ПС «Нехаевская» | Повреждений нет | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №668 на предмет выявления дефектов подвесной и натяжной изоляции. | ВЛ | -
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №171 ВЛ 110 кВ №668.
5564 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 77 | 2017-12-08 04:02 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: |  | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов по элементу провода электропастуха на опоре №74 фазы "А" (приложение 6). |  | ВЛ №612 110кВ ПС «Нехаевская» - ВЛ №509 110кВ ПС «Кумылженская» - ВЛ №504 110кВ ПС «Усть-Хоперская» | Нет. | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №74 ВЛ 110 кВ №612 | ВЛ | -
[5 empty] | Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | [5 empty] | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №612 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции
Подготовить письмо в администрацию Нехаевского района и фермерским хозяйствам осу ществляющим выпас скота с использованием электропастуха " О недопустимости применения в охранной зоне ВЛ 110 кВ электропастуха электропроводник которого выполнен в виде ленты или шнура ".
5565 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 75 | 2017-12-02 07:58 | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Причиной пробоя изоляции штепсельного разъёма, соединяющего выключатель 10 кВ и релейный шкаф ЛИН-10 кВ №19, явилось старение изоляции и конденсат, в следствии охлаждения воздуха до температуры «Точка росы» в КРУН. |  | ВЛ №19 10кВ ПС 35/10кВ «Компрессорная» | Нет. | Проверить работоспособность обогрева КРУН на подстанциях Алексеевского РЭС. | ВЛ | 2017-12-02 08:08
[5 empty] | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) | [5 empty] | Восстановить обогрев КРУН на ПС 35/10 кВ "Компрессорная"
5566 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 150 | 2017-12-05 08:19 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Наезд на опору линии стороннего транспортного средства. | Повреждение опоры линии в результате наезда стороннего транспортного средства. | ВЛ №7 10кВ ПС 110/35/10кВ «Дубовская (УЭС)» | Линия 10 кВ №7 ПС "Дубовская": повреждение опоры №151 и изоляторов фаз "А" и "В". | Принять меры к взысканию причиненного ущерба с виновного лица. | ВЛ | 2017-12-05 21:33
Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ)
5567 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 121 | 2017-12-05 12:43 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №13-14 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1859 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Солонка | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1859 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Солонка и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-12-05 17:05
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5568 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 151 | 2017-12-10 20:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №64-65 ЛИН-20-4 при плановом осмотре. |  | Уч-к ВЛ ЛИН-20 от СП-20-2 "Кузнецы" до СП-20-1 "Бочары" ПС 110/10кВ «Новоаннинская» | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов линии 10 кВ №20-4 ПС "Новоаннинская" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-12-10 20:03
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5569 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 156 | 2017-12-12 13:33 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №34-35 при плановом осмотре. |  | ВЛ №3 10кВ РУ «Дуплятский» 10кВ | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов линии 10 кВ №3 РУ-10 "Дуплятский" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5570 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 152 | 2017-12-11 13:47 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Воздействие порывистого ветра. |  | ВЛ №9 10кВ ПС 35/10кВ «Каменка» | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов линии 10 кВ №9 ПС "Каменка" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
5571 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 153 | 2017-12-11 17:48 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Воздействие порывистого ветра. |  | ВЛ №19 10кВ ПС 110/10кВ «Новоаннинская» | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов линии 10 кВ №19 ПС "Новоаннинская" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-12-11 17:51
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
5572 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 155 | 2017-12-12 12:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №13-14 при плановом осмотре. |  | ВЛ №3 10кВ ПС 35/10кВ «Беспаловская» | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов линии 10 кВ №3 ПС "Беспаловская" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-12-12 12:36
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5573 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 62 | 2017-12-12 09:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор № 4-5 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-875 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Киквидзе-2 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-875 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Киквидзе-2 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-12-12 10:28
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5574 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 63 | 2017-12-17 08:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор № 7-8 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-627 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Ежовская-2 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-627 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Ежовская-2 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-12-17 10:16
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5575 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 157 | 2017-12-13 08:41 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 ЛИН-8-1 при плановом осмотре. |  | ВЛ №8 10кВ ПС 110/35/10кВ «Косарка» | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов линии 10 кВ №8 ПС "Косарка" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-12-13 08:45
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5576 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 122 | 2017-12-13 10:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №17-18 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1524 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Верхнереченская | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1524 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Верхнереченская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-12-13 14:18
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5577 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 158 | 2017-12-13 09:02 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлена увеличенная стрела провеса провода фазы "В" в пролете опор №36-37 при плановом осмотре. |  | ВЛ №12 10кВ ПС 110/35/10кВ «Роднички» | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов линии 10 кВ №12 ПС "Роднички" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5578 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 161 | 2017-12-13 17:36 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №175-176 при плановом осмотре. |  | ВЛ №7 10кВ ПС 110/35/10кВ «Киквидзе-2» | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №94-249 линии 10 кВ №7 ПС "Киквидзе-2" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | -
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5579 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 154 | 2017-12-11 18:39 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №23-24 при плановом осмотре. |  | ВЛ №16 10кВ ПС 110/35/10кВ «Алексеевская» | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №1-80 линии 10 кВ №16 ПС "Алексеевская" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-12-11 18:40
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5580 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 159 | 2017-12-13 10:12 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №77-78 при плановом осмотре. |  | ВЛ №10 10кВ ПС 110/10кВ «Рябовская» | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №55-88 линии 10 кВ №10 ПС "Рябовская" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-12-13 10:15
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5581 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 162 | 2017-12-15 13:15 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Воздействие сильного порывистого ветра. |  | ВЛ №7 10кВ ПС 110/35/10кВ «АМО» | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №183-228 линии 10 кВ №7 ПС "АМО" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
5582 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 160 | 2017-12-13 11:56 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 ЛИН-7-5 при плановом осмотре. |  | ВЛ №7 10кВ ПС 110/10кВ «Пищевая (УЭС)» | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов линии 10 кВ №7-5 ПС "Пищевая" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-12-13 12:18
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5583 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 133 | 2017-12-19 13:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2182 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Первомайская | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2182 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Первомайская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-12-19 14:37
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5584 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 209 | 2017-12-11 10:47 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-526 от ВЛ 10 кВ №3 РУ-10 Дуплятский | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-526 от ВЛ 10 кВ №3 РУ-10 Дуплятский и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-12-11 11:43
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5585 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 210 | 2017-12-14 09:26 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2576 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2576 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-12-14 09:49
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5586 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 211 | 2017-12-14 10:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2571 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2571 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-12-14 11:48
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5587 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 163 | 2017-12-18 16:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлена увеличенная стрела провеса провода фазы "В" в пролете опор №276-277 при плановом осмотре. |  | ВЛ №7 10кВ ПС 110/35/10кВ «Безымяновская» | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №273-350 линии 10 кВ №7 ПС "Безымяновская" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-12-18 16:53
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5588 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 134 | 2017-12-19 18:10 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-851 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Ждановская | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-851 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Ждановская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-12-19 18:50
5589 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 135 | 2017-12-20 10:42 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлены дефекты проводов в пролетах опор №1-2 при плановом осмотре. | Обрыв проводов фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №1-2 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-499 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Безымяновская | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-499 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Безымяновская: обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролетах опор №1-2. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-499 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Безымяновская для выявления дефектов проводов. | ВЛ | 2017-12-20 14:07
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | [5 empty] | Произвести замену провода на участках ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-499 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Безымяновская, имеющих дефекты проводов по результатам осмотров.
5590 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 164 | 2017-12-18 23:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Воздействие сильного порывистого ветра. |  | ВЛ №3 10кВ ПС 110/10кВ «Андреевская» | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №3 ПС "Андреевская" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2017-12-19 00:03
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
5591 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 136 | 2017-12-20 14:57 | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Опасный провис проводов в пролётах опор №1-3 в результате воздействия гололедно-изморозевых отложений. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-386 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ждановская | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-386 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ждановская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-12-20 17:00
Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.2, Механическое воздействие)
5592 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 137 | 2017-12-21 02:08 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-162 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Добринская | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-162 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Добринская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-12-21 03:10
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5593 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 170 | 2017-12-20 10:43 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №66-67 при плановом осмотре. |  | ВЛ №1 10кВ ПС 35/10кВ «Луковская» | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №1-77 линии 10 кВ №1 ПС "Луковская" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-12-20 10:51
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5594 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 167 | 2017-12-19 11:33 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №31-32 при плановом осмотре. |  | ВЛ №3 10кВ ПС 110/10кВ «Заводская (УЭС)» | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №21-153 линии 10 кВ №3 ПС "Заводская" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-12-19 11:34
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5595 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 59 | 2017-12-20 13:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-1395 от ВЛ 10 кВ №19 ПС Компрессорная | нет | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-1395 от ВЛ 10 кВ №19 ПС Компрессорная и при необходимости перетяжку | ВЛ | 2017-12-20 14:45
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5596 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 168 | 2017-12-19 14:57 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №387-388 при плановом осмотре. |  | ВЛ №18 10кВ ПС 35/10кВ «Компрессорная» | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №378-391 линии 10 кВ №18 ПС "Компрессорная" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-12-19 14:59
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5597 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 171 | 2017-12-20 13:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №34-35 при плановом осмотре. |  | ВЛ №15 10кВ ПС 110/35/10кВ «Алексеевская» | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №1-148 линии 10 кВ №15 ПС "Алексеевская" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-12-20 13:28
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5598 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 138 | 2017-12-21 13:46 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролетах опор №8-12 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-320 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Ждановская | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-320 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Ждановская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-12-21 16:36
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5599 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 87 | 2017-12-17 14:58 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4026 от ВЛ 10 кВ №7 ПС АМО | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4026 от ВЛ 10 кВ №7 ПС АМО и при необходимости произвести перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-12-17 16:10
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5600 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 88 | 2017-12-17 15:48 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №2-2/1 ВЛ 0,4 кВ №2-2 от ТП-1159 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1159 от ВЛ 10 кВ №20 ПС Новоаннинская | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1159 от ВЛ 10 кВ №20 ПС Новоаннинская и при необходимости произвести перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-12-17 16:28
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5601 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 89 | 2017-12-19 10:38 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1086 от ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1086 от ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская и при необходимости произвести перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-12-19 14:05
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5602 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 90 | 2017-12-19 16:31 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4290 от ВЛ 10 кВ №20 ПС Новоаннинская | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4290 от ВЛ 10 кВ №20 ПС Новоаннинская и при необходимости произвести перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-12-19 17:25
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5603 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 91 | 2017-12-20 09:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №19-20 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1108 от ВЛ 10 кВ №2 ПС АМО | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1108 от ВЛ 10 кВ №2 ПС АМО и при необходимости произвести перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-12-20 10:10
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5604 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 92 | 2017-12-20 13:07 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4020 от ВЛ 10 кВ №1 ПС АМО | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4020 от ВЛ 10 кВ №1 ПС АМО и при необходимости произвести перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-12-20 14:15
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5605 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 123 | 2017-12-18 08:57 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1687 от ВЛ 10 кВ №9 ПС Верхнереченская | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1687 от ВЛ 10 кВ №9 ПС Верхнереченская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-12-18 10:21
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5606 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 212 | 2017-12-15 08:53 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-521 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Элеваторная | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-521 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Элеваторная и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-12-15 10:29
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5607 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 124 | 2017-12-24 17:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №18-19 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1643 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Нехаевская | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1643 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-12-24 19:18
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5608 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 213 | 2017-12-15 12:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-523 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Элеваторная | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-523 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Элеваторная и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-12-15 13:25
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5609 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 139 | 2017-12-23 10:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2183 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Первомайская | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2183 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Первомайская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-12-23 11:55
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5610 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 174 | 2017-12-21 17:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Воздействие порывистого ветра. |  | ВЛ №5 10кВ ПС 35/10кВ «Новокиевская» | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №24-186 линии 10 кВ №5 ПС "Новокиевская" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | -
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
5611 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 173 | 2017-12-21 12:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлены дефекты проводов в пролете опор №69-71 при плановом осмотре. | Обрывы проводов. | ВЛ №17 10кВ ПС 110/10кВ «Тепикинская» | Линия 10 кВ №17 ПС "Тепикинская": обрывы провода фазы "А" в пролете опор №69-70 и провода фазы "В" в пролете опор №70-71. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №17 ПС "Тепикинская" для выявления дефектов проводов. | ВЛ | 2017-12-21 21:30
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | [5 empty] | Произвести замену провода на участках линии 10 кВ №17 ПС "Тепикинская", имеющих дефекты проводов по результатам осмотров.
5612 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 175 | 2017-12-24 18:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Воздействие сильного порывистого ветра. |  | ВЛ №2 10кВ РП «ПТФ» 10кВ | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №2 РП "ПТФ" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2017-12-24 18:30
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
5613 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 176 | 2017-12-24 19:15 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Воздействие сильного порывистого ветра. |  | ВЛ №5 10кВ ПС 110/10кВ «Дружба (УЭС)» | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №5 ПС "Дружба" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2017-12-24 19:18
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
5614 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 177 | 2017-12-24 19:17 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Воздействие сильного порывистого ветра. |  | ВЛ №20 10кВ ПС 110/10кВ «Новоаннинская» | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №20-20 ПС "Новоаннинская" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2017-12-24 19:20
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
5615 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 178 | 2017-12-24 22:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Не выявлен дефект изолятора фазы "В" на опоре №60 при плановом осмотре. | Разрушение изолятора. | ВЛ №28 10кВ ПС 110/10кВ «Пищевая (УЭС)» | Линия 10 кВ №28 ПС "Пищевая": разрушение изолятора фазы "В" на опоре №60. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №28 ПС "Пищевая" для выявления дефектов изоляторов. | ВЛ | 2017-12-25 00:21
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | [5 empty] | По результатам осмотров линии 10 кВ №28 ПС "Пищевая" произвести замену поврежденных изоляторов.
5616 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 60 | 2017-12-21 12:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1253 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Алексеевская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1253 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Алексеевская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-12-21 16:20
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5617 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 61 | 2017-12-24 20:34 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ 2 от ТП-2337 от ВЛ 10 кВ №23 ПС Сатаровская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2337 от ВЛ 10 кВ №23 ПС Сатаровская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-12-24 21:19
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5618 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 125 | 2017-12-25 08:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1674 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Нехаевская | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1674 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-12-25 10:32
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5619 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 126 | 2017-12-25 09:17 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-1984 от ВЛ 10 кВ №9 ПС Каменка | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-1984 от ВЛ 10 кВ №9 ПС Каменка и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-12-25 10:04
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5620 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 127 | 2017-12-25 14:02 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1668 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Нехаевская | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1668 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-12-25 14:56
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5621 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 128 | 2017-12-25 16:04 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1634 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Нехаевская | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1634 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-12-25 17:08
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5622 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 129 | 2017-12-25 22:57 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1945 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Упорники | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1945 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-12-26 01:30
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5623 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 140 | 2017-12-25 09:00 | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Опасный провис проводов в пролете опор №6-7 в результате воздействия гололедно-изморозевых отложений. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-197 от ВЛ 10 кВ №16 ПС Опытная | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-197 от ВЛ 10 кВ №16 ПС Опытная и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-12-25 11:30
Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.2, Механическое воздействие)
5624 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 141 | 2017-12-25 10:55 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлены дефекты проводов в пролете опор №1-2 при плановом осмотре. | Обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-2. | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-2227 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Тепикинская | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-2227 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Тепикинская: обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-2. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-2227 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Тепикинская для выявления дефектов проводов. | ВЛ | 2017-12-25 15:50
Произвести замену провода на участках ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-2227 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Тепикинская, имеющих дефекты проводов по результатам осмотров.
5625 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 142 | 2017-12-25 21:14 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2006 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Беспаловская | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2006 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Беспаловская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-12-25 21:55
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5626 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 179 | 2017-12-25 02:31 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №157-158 при плановом осмотре. |  | ВЛ №5 10кВ ПС 110/10кВ «Ждановская» | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №73-169 линии 10 кВ №5 ПС "Ждановская" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-12-25 02:35
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5627 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 181 | 2017-12-25 08:31 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Обрыв вязки провода. | ВЛ №6 10кВ ПС 110/10кВ «Черкесовская-2» | Линия 10 кВ №6 ПС "Черкесовская-2": обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №43. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №6 ПС "Черкесовская-2" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2017-12-25 16:50
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  |  | Обрыв вязки провода в результате воздействия сильного порывистого ветра.
5628 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 143 | 2017-12-26 12:14 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Опасный провис проводов в пролетах опор №26-32. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2157 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Первомайская | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2157 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Первомайская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-12-26 16:19
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5629 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 214 | 2017-12-17 09:22 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-589 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Ярыженская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-589 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Ярыженская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-12-17 10:08
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5630 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 215 | 2017-12-17 10:34 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №17-18 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1438 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1438 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-12-17 11:21
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5631 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 216 | 2017-12-17 12:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №13-14 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-574 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Заводская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-574 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Заводская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-12-17 12:59
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5632 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 217 | 2017-12-18 08:44 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №23-24 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2510 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Двойновая | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2510 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Двойновая и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-12-18 10:12
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5633 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 218 | 2017-12-18 13:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №2-1 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1497 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1497 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-12-18 15:10
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5634 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 219 | 2017-12-19 09:18 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-522 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Элеваторная | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-522 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Элеваторная и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-12-19 10:12
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5635 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 220 | 2017-12-19 09:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-567 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-567 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-12-19 10:42
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5636 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 221 | 2017-12-19 10:59 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-5339 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Кардаильская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-5339 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Кардаильская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-12-19 11:37
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5637 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 222 | 2017-12-19 11:08 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-548 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Заводская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-548 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Заводская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-12-19 11:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5638 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 64 | 2017-12-25 08:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор № 4-5 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1от ТП-2427 от ВЛ 10 кВ №16 ПС Мачеха | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2427 от ВЛ 10 кВ №16 ПС Мачеха и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-12-25 09:04
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5639 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 223 | 2017-12-19 14:06 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-502 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Двойновая | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-502 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Двойновая и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-12-19 14:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5640 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 224 | 2017-12-19 15:49 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-303 от ВЛ 10 кВ №3 РУ-10 Дуплятский | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-303 от ВЛ 10 кВ №3 РУ-10 Дуплятский и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-12-19 16:38
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5641 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 65 | 2017-12-26 14:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор № 6-7 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-5005 от ВЛ 10 кВ №9 ПС Киквидзе-2 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-5005 от ВЛ 10 кВ №9 ПС Киквидзе-2 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-12-26 15:42
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5642 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 130 | 2017-12-26 08:24 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1633 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Нехаевская | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1633 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-12-26 12:03
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5643 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 93 | 2017-12-25 10:56 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1108 от ВЛ 10 кВ №2 ПС АМО | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1108 от ВЛ 10 кВ №2 ПС АМО и при необходимости произвести перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-12-25 11:45
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5644 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 94 | 2017-12-25 13:02 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-3008 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Тростянская | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-3008 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Тростянская и при необходимости произвести перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-12-25 14:05
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5645 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 225 | 2017-12-20 15:47 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-573 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Заводская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-573 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Заводская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-12-20 16:42
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5646 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 226 | 2017-12-21 20:46 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-530 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Заводская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-530 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Заводская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-12-21 21:48
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5647 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 227 | 2017-12-21 22:18 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №17-18 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2501 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2501 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-12-21 22:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5648 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 228 | 2017-12-24 20:09 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №21-22 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-912 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Зубриловская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-912 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Зубриловская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-12-24 21:42
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5649 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 184 | 2017-12-25 12:36 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие сильного порывистого ветра. | Повреждение изолятора в результате воздействия порывистого ветра. | ВЛ №7 10кВ ПС 110/10кВ «Ждановская» | Линия 10 кВ №7 ПС "Ждановская": разрушение изолятора фазы "В" на опоре №176. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №7 ПС "Ждановская" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2017-12-25 20:27
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  |  | Разрушение изолятора.
5650 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 95 | 2017-12-27 12:26 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №17-18 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-3014 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Новокиевская | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-3014 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Новокиевская и при необходимости произвести перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-12-27 14:00
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5651 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 180 | 2017-12-25 08:15 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Воздействие порывистого ветра. |  | ВЛ №3 10кВ РУ «Комсомольский» 10кВ | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №3 РУ-10 "Комсомольский" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2017-12-25 08:21
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
5652 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 183 | 2017-12-25 09:45 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: |  | Воздействие порывистого ветра. |  | ВЛ №7 10кВ ПС 110/35/10кВ «Алексеевская» | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №7 ПС "Алексеевская" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2017-12-25 09:52
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
5653 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 185 | 2017-12-25 16:36 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Обрывы вязок проводов. | ВЛ №6 10кВ ПС 110/10кВ «Черкесовская-2» | Линия 10 кВ №6 ПС "Черкесовская-2": обрывы вязок проводов фаз "А" и "В" на опоре №181. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №6 ПС "Черкесовская-2" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2017-12-25 17:14
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  |  | Обрывы вязок проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра.
5654 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 78 | 2017-12-14 19:57 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Износ оборудования в связи с длительной эксплуатацией. | Обрыв провода катушки контактора включения двигателя заводки пружин привода ММО-110-1600/31,5 У1 в связи с потерей механической прочности провода. | ВЛ №602 110кВ ПС 110/35/10кВ «Урюпинская» | Обрыв провода катушки пускателя привода ММО-110-1600/31,5 У1 | Заменить катушку контактора включения двигателя заводки пружин привода ММО-110-1600/31,5 У1 | ВЛ | -
[5 empty] | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | [5 empty] | Провести техническое обслуживание магнитного пускателя двигателя заводки пружины привода МВ-ЛЭП-602
5655 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 186 | 2017-12-26 09:59 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Не выявлен дефект вязки провода фазы "В" на опоре №6 Лин-1-6 при плановом осмотре. | Срыв вязки провода. | ВЛ №1 10кВ ПС 35/10кВ «Гришинская» | Линия 10 кВ №1 ПС "Гришинская": срыв вязки провода фазы "В" на опоре №6 ЛИН-1-6. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №1-6 ПС "Гришинская" для выявления дефектов вязок проводов. | ВЛ | 2017-12-26 17:17
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5656 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 79 | 2017-12-25 01:53 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | На анкерной опоре №32 пробой воздушного промежутка между шлейфом фазы "В" и элементами опоры под воздействием порывов ветра. |  | ВЛ №602 110кВ ПС «Балашовская» - ВЛ №602 110кВ ПС «Урюпинская» | повреждений нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №602 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции | ВЛ | -
На анкерной опоре №32 произвести ревизию шлейфа фазы "В" .
5657 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 80 | 2017-12-25 18:45 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Двухфазное КЗ фаз «В» и «С» в пролете оп 253-254 ВЛ-110 кВ №653под воздействием порывов ветра на провода. |  | ВЛ №649 110кВ ПС «Балашовская» - ВЛ №653 110кВ ПС «Ежовская-2» | Повреждений нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №653 на предмет выявления дефектов проводов и подвесной изоляции. | ВЛ | 2017-12-25 23:55
Произвести ремонт проводов фаз "В" и "С" в пролете опор 253-254 ВЛ-110 кВ №653.
5658 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 229 | 2017-12-25 09:12 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-58 от ВЛ 10 кВ №1 РУ-10 Красноармеец | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-58 от ВЛ 10 кВ №1 РУ-10 Красноармеец и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-12-25 09:53
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5659 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 230 | 2017-12-25 09:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-514 от ВЛ 10 кВ №3 РУ-10 Комсомольский | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-514 от ВЛ 10 кВ №3 РУ-10 Комсомольский и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-12-25 10:45
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5660 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 231 | 2017-12-25 11:04 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-918 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Зубриловская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-918 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Зубриловская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-12-25 12:03
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5661 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 188 | 2017-12-26 14:28 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Срыв изолятора. | ВЛ №18 10кВ ПС 35/10кВ «Компрессорная» | Линия 10 кВ №18 ПС "Компрессорная": срыв изолятора фазы "В" на опоре №189. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №18 ПС "Компрессорная" в пролетах опор №1-377 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2017-12-26 15:52
[5 empty] | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  |  | Срыв изолятора в результате воздействия порывистого ветра.
5662 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 232 | 2017-12-25 11:49 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-573 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Заводская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-573 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Заводская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-12-25 12:26
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5663 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 66 | 2017-12-28 14:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор № 2-3 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-5001 от ВЛ 10 кВ №12 ПС Киквидзе-2 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-5001 от ВЛ 10 кВ №12 ПС Киквидзе-2 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-12-28 16:46
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5664 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 62 | 2017-12-25 16:27 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2320 от ВЛ 10 кВ №23 ПС Сатаровская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2320 от ВЛ 10 кВ №23 ПС Сатаровская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-12-25 18:00
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5665 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 63 | 2017-12-26 10:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №14-16 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1168 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Андреевская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1168 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Андреевская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-12-26 15:25
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5666 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 64 | 2017-12-28 10:15 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Воздействие сильного порывистого ветра. | Обрыв провода. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1209 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Алексеевская | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1209 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Алексеевская: обрыв провода фазы "А" в пролете опор №7-8. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1209 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Алексеевская, для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2017-12-28 14:45
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
5667 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 233 | 2017-12-25 12:57 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-547 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Заводская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-547 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Заводская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-12-25 14:12
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5668 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 234 | 2017-12-25 15:12 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2737 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Купава | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2737 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Купава и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-12-25 16:18
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5669 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 235 | 2017-12-26 13:59 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №13-14 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1438 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1438 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-12-26 15:09
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5670 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 236 | 2017-12-26 21:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2524 от ВЛ 10 кВ №3 РУ-10 Дуплятский | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2524 от ВЛ 10 кВ №3 РУ-10 Дуплятский и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-12-26 21:50
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5671 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 237 | 2017-12-29 22:34 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2574 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Заводская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2574 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Заводская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-12-29 23:00
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5672 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 238 | 2017-12-29 23:32 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-303 от ВЛ 10 кВ №3 РУ-10 Дуплятский | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-303 от ВЛ 10 кВ №3 РУ-10 Дуплятский и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-12-29 23:56
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5673 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 239 | 2017-12-30 09:34 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролетах опор №6-8 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2572 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2572 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-12-30 10:10
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5674 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 65 | 2017-12-31 14:51 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1241 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Алексеевская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1241 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Алексеевская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-12-31 15:00
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5675 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 66 | 2017-12-30 12:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Воздействие сильного порывистого ветра. | Обрывы проводов. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1740 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Рябовская | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1740 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Рябовская: обрывы проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №18-20. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1740 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Рябовская, для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2017-12-30 15:25
Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)
5676 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 144 | 2017-12-30 10:43 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1052 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Россошинская | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1052 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Россошинская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-12-30 11:20
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5677 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 145 | 2017-12-31 11:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2043 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Искра | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2043 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Искра и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-12-31 11:43
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5678 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 67 | 2017-12-31 14:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор № 16-17 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-5086 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Киквидзе-2 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-5086 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Киквидзе-2 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2017-12-31 16:05
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5679 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 131 | 2017-12-29 10:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-414 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Искра | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-414 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Искра и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-12-29 17:23
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)
5680 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 132 | 2017-12-30 10:53 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1901 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Дружба | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1639 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Дружба и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2017-12-30 11:46
Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов)